## 1 квартал 2022
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
-7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ввод№1 | 0.38 | 2022-01-01 14:30 | 2022-01-01 15:30 | В | ТП 14 РУ 0,4 кВ ввод №1 Сгорела плавкая вставка 400 А.Увеличение нагрузок | 1 | ТП 14 ввод №1 |  |  | ч.с.-120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |  | 1.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ввод№1 | 0.38 | 2022-01-01 17:30 | 2022-01-01 17:50 | В | ТП 14 РУ 0,4 кВ ввод №1 Сгорела плавкая вставка 400 А.Увеличение нагрузок | 0.33333 | ТП 14 ввод №1 |  |  | ч.с.-120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |  | 1.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. ул. Кремлевская | 0.38 | 2022-01-02 12:10 | 2022-01-02 13:00 | В | ТП 4 РУ 0,4 кВ Ф ул. Кремлевская Сгорела плавкая вставка 150 А.Увеличение нагрузок | 0.83333 | КЛ Ф. ул.Кремлевская |  |  | орг.-1 ч.с.-60 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 |  | 2.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 Фул. Шевченко | 0.38 | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-02 19:00 | В | Ул. Лебединского д.10,12 Падение дерева обрыв ввода | 3 | ВЛ Фул. Шевченко |  |  | ч.с-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 2.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. ул. Кремлевская | 0.38 | 2022-01-02 16:10 | 2022-01-02 19:00 | В | ТП 4 РУ 0,4 кВ Ф ул. Кремлевская Сгорела плавкая вставка 150 А.Увеличение нагрузок | 2.8333 | КЛ Ф. ул.Кремлевская |  |  | орг.-1 ч.с.-60 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 |  | 2.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП Ф. Казанский храм | 0.38 | 2022-01-03 09:00 | 2022-01-03 09:30 | В | Казанский храм нет одной фазы. Сгорела плавкая вставка 50 А | 0.5 | КЛ Ф. Казанский храм |  |  | орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 3.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. ул. Кремлевская | 0.38 | 2022-01-03 13:50 | 2022-01-03 14:40 | В | ТП 4 РУ 0,4 кВ Ф ул. Кремлевская Сгорела плавкая вставка 150 А.Увеличение нагрузок | 0.83333 | КЛ Ф. ул.Кремлевская |  |  | орг.-1 ч.с.-60 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 |  | 3.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ввод№1 | 0.38 | 2022-01-05 16:45 | 2022-01-05 17:20 | В | ТП 14 РУ 0,4 кВ ввод №1 Сгорела плавкая вставка 400 А.Увеличение нагрузок | 0.58333 | ТП 14 ввод №1 |  |  | ч.с.-120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |  | 5.01.2022, стр 29 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-01-02 06:19 | 2022-01-02 11:00 | В | ПС Второво сработала защита Ф-1001, падение веток из-за охранной зоны ВЛ под тяжестью снега в пролетах опор №116-117, №119-120 | 4.6833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-16 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.01.2022 г., акт №1 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-14 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-71 ф-0.4кВ Ф-3 | 0.38 | 2022-01-01 10:15 | 2022-01-01 13:15 | В | По заявке от диспетчера администрации г.Собинка в связи с загоранием ж.д. в частном секторе для безопасного тушения | 3 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 |  |  | 116 ч.с. | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 32 |  | опер. журнал стр.161 | 3.4.9.3 | 4.9 | Х | Х | дисп.Камышев С.А. 2-29-80 | 0
-8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2022-01-02 03:28 | 2022-01-02 06:05 | В | Произведен осмотр ВЛ-10 кВ.Участок ТП-67 - ТП102 спилено дерево нах-ся не в охранной зоне ( надломилось, легло на ВЛ-10 кВ) ,участок ТП67-ТП75 пропиловка в 3-х пролетах(из-за угрозы падения снега , веток с ближайших деревьев). | 2.6167 | ТП 111, 57, 8, 58, 152, 50, 86, 110 резерв, 10, 11, 12, 88, 41, 73, 74 |  |  | 34 ж.д., 1984 ч.с., 1-вод.,1-м.у.,1-кот.,100-орг.,1-шк. | 2126 | 0 | 2 | 2124 | 0 | 0 | 2 | 2124 | 0 | 800 |  | акт №1 02.01.2022г. | 3.4.8.5 | 4.12, 4.4 | 0 | 0 | Дисп Щеголев В.Ю. 2- 29-80 | 0
-8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2022-01-02 03:28 | 2022-01-02 05:15 | В | причина выясняется, включены по ф.1021. | 1.7833 | ТП 10, 11, 12, 88, 41, 73, 74. |  |  | ч.с. 1984 | 1984 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 650 |  | акт №1 02.01.2022г. | 3.4.8.5 | 4.12, 4.4 | 0 | 0 | Дисп Щеголев В.Ю. 2- 29-80 | 0
-8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Участок Ф-1015 от ТП-75 до ТП-117 | 10 (10.5) | 2022-01-02 03:28 | 2022-01-02 14:15 | В | Участок ТП-67 - ТП102 спилено дерево нах-ся не в охранной зоне ( надломилось, легло на ВЛ-10 кВ) ,участок ТП67-ТП75 пропиловка в 3-х пролетах(из-за угрозы падения снега , веток с ближайших деревьев). | 10.7833 | ТП 67, 102,117. |  |  | 6 орг. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | акт №1 02.01.2022г. | 3.4.8.5 | 4.12, 4.4 | 0 | 0 | Дисп Щеголев В.Ю. 2- 29-80 | 0
-10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 ф-2 | 0.38 | 2022-01-05 15:50 | 2022-01-05 18:10 | В | Обрыв шлейфа 0.4 кВ ввода ф-2 ТП28 | 2.3333 | ТП-28 ф-2 |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  | акт №2 05.01.2022г. | 3.4.7 | 4.4 | Х | Х | дисп.Камышев С.А. 2-29-80 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 ф-4 | 0.38 | 2022-01-06 10:15 | 2022-01-06 11:10 | В | Падение снега с крыши на ввод ул.Маяковского д.26 , вылетел крюк ввода в дом , перезаделка ввода. | 0.91667 | ТП-28 ф-4 |  |  | 6 ж.д.,34ч.с. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 |  | акт №3 06.01.2022г. | 3.4.7 | 4.4 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-26 ф-1 | 0.38 | 2022-01-07 00:15 | 2022-01-07 01:40 | В | Падение снега с крыши на ввод №1 ул.Спортивная д.17а , обрыв присоединения. | 1.4167 | ТП-26 ф-1 |  |  | 2ж.д., | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | акт №4 07.01.2022г. | 3.4.7 | 4.4 | Х | Х | дисп.Камышев С.А. 2-29-80 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-26 ф-1 | 0.38 | 2022-01-07 07:40 | 2022-01-07 09:50 | В | Падение снега с крыши на ввод №2 ул.Спортивная д.17а , обрыв присоединения. | 2.1667 | ТП-26 ф-1 |  |  | 2 ж.д., | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | акт №5 07.01.2022г. | 3.4.7 | 4.4 | Х | Х | дисп. Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "Восточная", ф.6101 | 6 (6.3) | 2022-01-01 18:20 | 2022-01-01 20:00 | В | Отключился МВ ф.6101 на ПС "Восточная". Причина отключения не выявлена. | 1.6667 | ф.6101, ТП-238,239 |  |  | ч.с.-4, орг.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |  | 01.01.2022, №1 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 1
-8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-126, ф.9, ул.Сакко-Ванцетти д.15 | 0.22 | 2022-01-07 20:00 | 2022-01-07 21:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.1667 | ТП-126, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 07.02.2022, №2 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1
-7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2022-01-02 07:05 | 2022-01-02 08:55 | В | Аварийное отключение в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.8333 | ТП-4 |  |  | ж.д.-24, ч.с.-140, орг.-12, жит.-528 | 177 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 87.34 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1, 02.01.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-01-06 12:35 | 2022-01-06 14:20 | В | К.З. концевой кабельной муфты на опоре, перевод нагрузки на ф. 21 ТПС "Петшки" | 1.75 | КТП-28 |  |  | ж.д.-28, ч.с.-132,орг.-1, жит.-364 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 64.46 |  | №2, 06.01.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2022-01-07 22:50 | 2022-01-07 23:45 | В | Аварийное отключение в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья": обрыв ВЛ-10кВ | 0.91667 | ТП-4 |  |  | ж.д.-24, ч.с.-140, орг.-12, жит.-528 | 177 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 87.34 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №3, 07.01.22 | 3.4.9.1 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2022-01-01 12:30 | 2022-01-01 15:30 | В | отключение в сетях ПАО "Россети Центра и Приволжья" | 2.9986 | ТП-68 |  |  | ж.д-14, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-2 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 75 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | акт №285 от 01.01.22 | 3.4.9.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-83 | 10 (10.5) | 2022-01-02 01:35 | 2022-01-02 12:40 | В | Пробой КЛ-10 кВ от 2РУ до ТП-83 | 11.0833 | ТП-83 |  |  | ж.д.-2,ч.с.-78,маг-4,орг.-4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 60 |  | акт №287 от 02.01.22 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2022-01-02 00:45 | 2022-01-02 05:25 | В | отключение в сетях ПАО "Россети Центра и Приволжья" | 4.6667 | ТП-68 |  |  | ж.д-14, вод-2,д.сад-1,кот-1,маг-2 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 75 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | акт №288 от 02.01.22 | 3.4.9.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-01-06 21:40 | 2022-01-06 22:10 | В | Потребители переведены на питание с ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 0.49861 | ТП-68 |  |  | ж.д-14, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  | акт №289 от 07.01.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-01-01 11:15 | 2022-01-01 11:29 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда ТО обрыв магистральных проводов (падение дерева) | 0.23333 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | ч.с-1760 МКД-62.кот-2.КНС-2.детсад орг-160 | 2010 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 865 |  | № 1 01.01.2022. лист.№46 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-01-01 12:56 | 2022-01-01 17:46 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда обрыв магистральных проводов (падение дерева на ВЛ) | 4.8333 | ТП-42 |  |  | ч.с-257 | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 2 01.01.2022. лист.№46 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-01-06 10:50 | 2022-01-07 01:15 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда обрыв магистральных проводов (падение дерева на ВЛ) | 14.4167 | ТП-42 |  |  | ч.с-258 | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 3 06.01.2022. лист.№48 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-01-07 12:15 | 2022-01-07 16:40 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда обрыв магистральных проводов (падение дерева на ВЛ) | 4.4167 | ТП-42 |  |  | ч.с-258 | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 4 06.01.2022. лист.№48 ОПЖ | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-01-06 15:50 | 2022-01-06 20:10 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ МРСК | 4.3333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-478 Школа. Орг-12 | 493 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 5 06.01.2022. лист.№48 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-01-01 04:10 | 2022-01-01 04:55 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП 618 от ТО, неисправность не установлена. Повторное включение - успешно. | 0.75 | ТП618, 637, 682, 663, 685, 658, 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | орг.-4, ж.д.-8, ч.с.- 400 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 250 |  | 01.01.2022 №1 , стр.51 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-01-01 05:25 | 2022-01-01 05:55 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП618 от ТО. Успешно включено при отключенной ВЛ-10кВ ТП685 - ТП658/ТП610 (КТП СНТ "Искра") | 0.5 | ТП618, 637, 682, 663, 685, 658, 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | орг.-4, ж.д.-8, ч.с.- 400 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 250 |  | 01.01.2022 №1 , стр.51 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-01-01 05:25 | 2022-01-01 09:25 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП618 от ТО. Успешно включена ВЛ-10кВ ТП685 - ТП658/ТП610 (КТП СНТ "Искра") после осмотра. Неисправность на установлена. | 4 | ТП 658, 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | орг.-4, ж.д.-8, ч.с.- 400 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | 01.01.2022 №1 , стр.51 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-01-01 23:10 | 2022-01-02 10:40 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП618 от ТО. Успешно включено при отключенной ВЛ-10кВ ТП685 - ТП658/ТП610 (КТП СНТ "Искра") | 11.5 | ТП618, 637, 682, 663, 685, 658, 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | орг.-4, ж.д.-8, ч.с.- 400 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 250 |  | 01.01.2022 №2 , стр.52 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-01-01 23:10 | 2022-01-02 11:05 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП618 от ТО - ВЛ-10кВ ТП685 - ТП658/ТП610 (КТП СНТ "Искра") - подхлест проводов деревьями. Исправлено. | 11.9167 | ТП 658, 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | 01.01.2022 №1 , стр.51 ОЖ | 3.4.7 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.613 РП21 РП17, РП1 - ТП218 | 6 (6.3) | 2022-01-03 00:20 | 2022-01-03 01:40 | В | РП 21 отключился МВ к РП 17 с.ф. 613, неисправна КЛ 6 кВ РП 1 - ТП 218 | 1.3333 | РП 21, ТП 399, ТП 439, ТП 538, ТП 512, ТП 701, ТП 366, ТП 69, ТП 218 , ТП 178, ТП 398, ТП 422, ТП 166, |  | орг.-2 | шк.-3, д.с.-1, орг.-40, ж.д.-50, ч.с.-240 | 342 | 2 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 700 |  | 03.01.2022, №3, стр.59 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП15 | 6 (6.3) | 2022-01-04 10:07 | 2022-01-04 10:45 | В | ПС Химзаводская откл. фид. 647 к РП 15, мех. повреждение фид. 647 каб. А и Б | 0.63333 | РП15, ТП 379, ТП 392, ТП 460, ТП237, ТП474, ТП480, ТП 470, ТП 45, ТП 283, ТП 423, ТП 66 |  | шк.-3, д.с.-4, ж.д.-84 , орг. 6 | орг.-24 | 128 | 0 | 104 | 24 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1200 |  | 04.01.2022, №4,5 стр.54 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.107 РП28 ТП667, РП28 - ТП667 | 10 (10.5) | 2022-01-09 08:28 | 2022-01-09 09:15 | В | РП-28 отключился ВВ к ТП 667 с.ф 107, неисправна КЛ 10 кВ РП 28 - ТП 667 с.ф. 107 | 0.78333 | ТП 667 |  |  | ж.д.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  | 09.01.22, №7 стр.57 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-01-10 22:30 | 2022-01-10 23:00 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение на отпайке потребителя отключен ЛР-85 | 0.5 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-486.МКД-4 КНС -2 | 493 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 207.6 | ООО "Капитал Магнезит" | № 6 10.01.2022. лист.№49 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Гусь" фид. 620, ВВ-6 кВ на ТП-67 в стор. ТП-18 | 6 (6.3) | 2022-01-10 23:00 | 2022-01-11 00:22 | В | На ТП-67 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ в стор. ТП-18. После отключения ЛР-6 кВ № 52 в стор. ТП-105,106 включили ВВ-6 кВ на ТП-67. Повреждение на ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 57 в стор. ТП105, 106 на балансе "Владимирэнерго". | 1.3667 | ТП-100, 101, 114, 102, 103, 104, 105, 106, 146, 141,18,109 |  |  | КНС-1, котельные-2, ж.д.-87, ч.с.-486, орг.-60 | 641 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1 | 910 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10-11.01.2022, ОЖ. Л. 86-87, акт 01/10 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-56, ф .ул. Садовая | 0.22 | 2022-01-11 09:10 | 2022-01-11 09:30 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Садовая д. 27, в результате разнородности металла | 0.33333 | ВЛ ф. Садовая |  |  | ч.с. -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 11.01.2022, стр 31 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-7 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ф.1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-01-11 11:00 | 2022-01-11 11:40 | В | Аварийное отключение ВВ-10 в ТП-16 в сторону ТП-17. Снята ветка дерева на абонентской отпайке в сторону ТП-149. | 0.66667 | ТП-17,149,116,112,76,109, 107 |  |  | 132 ч.с, 4 дачи. | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4 | 132 | 0 | 200 |  | Акт №6 от 11.01.22 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. | 1
-8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-01-11 14:10 | 2022-01-11 16:25 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 2.25 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-356, МКД-16, котел.КНС-2 дом милосердия | 381 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 7 11.01.2022. лист.№50 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-01-11 21:20 | 2022-01-11 21:55 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево повреждение на отпайке потребителя | 0.58333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-486.МКД-4 КНС -2 | 493 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 207.6 | ООО "Капитал Магнезит" | № 8 11.01.2022. лист.№50 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28, фид Стекольщиков, ул. Буденного, д. 18 | 0.22 | 2022-01-11 12:30 | 2022-01-11 13:20 | В | обрыв провода ввода частного жилого дома по улице Буденного д. 18, автомобилем | 0.83333 | ВЛ фид. Стекольщиков |  |  | ч.с. -52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 |  | № 9 11.01.2022. лист.№9 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 2 | 2 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-01-13 18:25 | 2022-01-13 18:35 | В | Потребители переведены на питание с ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 0.16667 | ТП-68 |  |  | ж.д-18, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 75 |  | акт №290 от 13.01.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 0
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Лесная" | 0.38 | 2022-01-16 13:00 | 2022-01-16 13:20 | В | ул.Московская д.140, подхлестывание проводов ввода ветками дерева, ввод пропилен. | 0.33333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | ч.с.-80; Жит.-210 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 21 |  | АКТ №1 ОЖ- лист 67 16.01.2022 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-151, 179, 194, 97 | 6 (6.3) | 2022-01-15 11:15 | 2022-01-15 12:15 | В | Вышла из строя абонентская КВЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-151, 179, 194, 97 (коллективные сады), электрический пробой. | 1 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-2); ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские), КВЛ | м.у.-1 |  | ж.д.-6, ч.с.-1066, орг.-32, коолективные сады-8 | 1116 | 0 | 4 | 1112 | 0 | 0 | 4 | 1112 | 0 | 445 |  | 15.01.2022, №3 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. тел.84923255305 | 0
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-51 | 0.38 | 2022-01-14 09:30 | 2022-01-14 13:55 | В | ТП-51 выгорел кабель между трансформатором и гл.рубильником. | 4.4167 | ТП-51 |  |  | 16 орг. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | акт расследования №7 | 3.4.7.3 | 4.12 |  |  | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т.Ставрово ТП-1 ф-4 | 0.38 | 2022-01-14 16:30 | 2022-01-14 22:00 | В | Падение снега с крыши на ввод ул.Октябрьская д.130 , обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 5.5 | ТП-1 ф-4 |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | акт №8 14.01.2022г. | 3.4.8.4 | 4.13 | Х | Х | дисп.Камышев С.А. 2-29-80 | 0
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 ф-3 | 0.38 | 2022-01-14 17:50 | 2022-01-14 18:10 | В | Падение снега с крыши на ввод ул.Советскаяд.16 , вылетел крюк ввода в дом , обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 0.33333 | ТП-46 ф-3 |  |  | 6 ж.д.,40ч.с. | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 |  | акт №9 14.01.2022г. | 3.4.8.4 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-63 ф-2 | 0.38 | 2022-01-14 18:35 | 2022-01-14 19:00 | В | Падение снега с крыши на ввод ул.10 октября д.3 , обрыв ввода в результате падения снега с крыши.. | 0.41667 | ТП-63 ф-2 |  |  | 6 ж.д. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | акт №10 14.01.2022г. | 3.4.8.4 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
-2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-26 ф-5 | 0.38 | 2022-01-14 20:30 | 2022-01-15 | В | Падение снега с крыши на ввод ул.Спортивная д.18 , обрыв ввода в результате падения снега с крыши.. | 3.5 | ТП-26 ф-5 |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | акт №11 15.01.2022г. | 3.4.8.4 | 4.13 | Х | Х | дисп.Камышев С.А. 2-29-80 | 0
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владмирская | 0.38 | 2022-01-15 02:00 | 2022-01-15 02:45 | В | Отключился автоматический выключатель, схлест проводов магистрали, включили повторно успешно | 0.75 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владмирская |  |  | ч.с. - 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 |  | № 282 ж.з. от 15.01.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 2022-01-15 21:55 | 2022-01-15 22:25 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, ф. А, заменили | 0.5 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | ч.с. - 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 |  | № 283 ж.з. от 15.01.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов | 0.38 | 2022-01-16 12:45 | 2022-01-16 13:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели 2 предохранителя в мачтовом рубильнике, заменили | 0.41667 | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | № 284 ж.з. от 16.01.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | Ф-1010 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2022-01-14 22:30 | 2022-01-15 01:15 | В | отключение МВ Ф-1010 ТП-5 в сторону ТП-4 (земля) электропробой КЛ от ТП-5 до ТП-4 | 2.75 | ТП-4..2СШ |  |  | ч.с-74 МКД-12 орг-8 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 154.4 |  | №10 14.01.2022. лист.№52 ОПЖ | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-7, фид Октябрская, ул. Октябрская, д. 53 | 0.22 | 2022-01-14 10:00 | 2022-01-14 11:20 | В | обрыв провода ввода частного жилого дома по улице Октябрскай д. 53, сход снега | 1.3333 | ВЛ фид.Октябрская |  |  | ч.с. -52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 25 |  | № 11 14.01.2022. лист.№9 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-24, фид Халтурина, ул. Халтурина, д. 65 | 0.22 | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 12:10 | В | обрыв провода ввода частного жилого дома по улицеХалтурина д. 65,сход снега | 0.91667 | ВЛ фид.Халтурина |  |  | ч.с. -52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 |  | № 12 14.01.2022. лист.№9 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-30, фид 70лет Октября, ул. 70лет Октября 22 | 0.22 | 2022-01-16 11:15 | 2022-01-16 12:06 | В | обрыв провода ввода частного жилого дома по улице70 лет Октября д. 22, сход снега | 0.85 | ВЛ фид.70 лет Октября |  |  | ч.с. -44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 |  | № 13 16.01.2022. лист.№9 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-9 Ф-24 РП-1 ул. Дорофеечева д.7А | 0.38 | 2022-01-17 17:40 | 2022-01-17 20:00 | В | неисправность КЛ-0.4 кВ от ТП-9А до ВРУ дома | 2.3333 | ТП-9А КЛ |  |  | ж.д-1 дом | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 17.01.2021г., акт №2 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Дубки, ф. 1006, ТП 584 - вышка Мегафон | 10 (10.5) | 2022-01-17 15:15 | 2022-01-17 16:20 | В | Нет одной фазы, сгорел высоковольтный предохранитель, заменили. | 1.0833 | ПС Дубки, ф. 1006, ТП 584 - вышка Мегафон |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 285 ж.з. от 17.01. | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-6 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-26 ф-5 | 0.38 | 2022-01-18 17:30 | 2022-01-18 19:10 | В | Падение снега с крыши на ввод ул.21 партсъезд д.1 , обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 1.6667 | ТП 26 Ф-5 |  |  | 8 ж.д. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | акт №12 18.01.2022г. о.ж. лист №176 | 3.4.8.4 | 4.13 |  |  | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая ф.1003 | 10 (10.5) | 2022-01-18 20:15 | 2022-01-18 22:07 | В | ПС "Садовая " откл. фид. 1003 (МРСК) - неисправность в сетях МРСК | 1.8667 | КТП 705, КТП 875 |  |  | ч.с.-55, орг-2 | 57 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.01.2022 № 8, стр.65 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ яч №18 . фидер ООО "Лерер" | 0.38 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-18 08:45 | В | отключился автомат | 0.75 | ВЛ фидер ООО "Лерер" |  |  | орг-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | акт №4 от 18.01.22 стр.214 ОЖ | 3.4.14 | 4.20 | 2 | 2 | Диспетчер: Синюгина С.Л. тел:2-26-22 | 1
-6 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-26 ф-1 | 0.38 | 2022-01-19 13:39 | 2022-01-19 14:20 | В | Управляющая компания сбивала наледь с крыши, оборвали ввод в дом. | 0.68333 | ТП-26 Ф-1 |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | акт №13 от 19.01.2022г. | 3.4.8.4 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 0
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.8 "КНС" | 0.38 | 2022-01-19 22:40 | 2022-01-19 23:00 | В | КНС, нет одной фазы, перегорание ПН-400А в РУ-0,4кВ , причина внутренние сети абонента. | 0.33333 | ТП-28 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | организация-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АКТ №2 ОЖ- лист 68 19.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
-4 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-1, ф.67, от РП-1 к ТП-198 | 6 (6.3) | 2022-01-19 21:45 | 2022-01-20 00:20 | В | При включении МВ на ТП-212 к ТП-219 не взял нагрузку МВ к ТП-219, откл. ВВ ф.67 на РП-1 | 2.5833 | ф.67, ТП-198, 207, 174, 176, 216, 219, 212, 213 | кот.-4, д.к.-4 |  | ж.д.-105, ч.д.-196, орг.-20 | 337 | 0 | 16 | 321 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 1639 |  | 19.01.2022, №4 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 102 ул. Усти на Лабе 21/53 | 0.38 | 2022-01-19 10:00 | 2022-01-19 10:50 | В | ТП 102 фид."ВЛ ул. Мира, 51,53/21, 1-я Пионерская, 55" - обрыв проводов на вводе дома № 21/53 по ул. Усти на Лабе при очистке кровли от наледи. - исправлено | 0.83333 | ТП102, фид."ВЛ ул. Мира, 51,53/21, 1-я Пионерская, 55" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.01.2022, №9, стр. 8 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 223 ул. Василисина 12-а | 0.38 | 2022-01-19 10:40 | 2022-01-19 11:30 | В | ТП 223 фид."ВЛ-2 ул. Василисина, 10а, 12а, 12б, 14а" - обрыв проводов на вводе дома № 12А по ул. Василисина при очистке кровли от наледи. - исправлено | 0.83333 | ТП223, фид."ВЛ-2 ул. Василисина, 10а, 12а, 12б, 14а" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.01.2022, №10, стр. 8 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 173 ул. Мира 70 | 0.38 | 2022-01-19 11:50 | 2022-01-19 15:30 | В | ТП 173 фид."ВЛ ул. Мира; ул. Усти-на-Лабе; ул. Труда" - обрыв проводов на вводе дома № 70 по ул. Мира при очистке кровли от наледи. - исправлено | 3.6667 | ТП173, фид."ВЛ ул. Мира; ул. Усти-на-Лабе; ул. Труда" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.01.2022, №11, стр. 8 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 485 ул. Ломоносова 2 | 0.22 | 2022-01-19 13:55 | 2022-01-19 16:30 | В | ТП 485 фид."ВЛ-2 ул.Бакулинская, Ломоносова, МОПРа" - обрыв проводов на вводе дома № 2 по ул. Ломоносова при очистке кровли от наледи. - исправлено | 2.5833 | ТП485, фид."ВЛ-2 ул.Бакулинская, Ломоносова, МОПРа" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.01.2022, №12, стр. 8 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-6 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-35 ф-2 | 0.38 | 2022-01-20 13:39 | 2022-01-20 14:40 | В | падение наледи с крыши дома, с работали ПН-2 400 А. | 1.0167 | ТП-35 Ф-2 |  |  | ч.с.-76,орг.-4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 87 |  | О.Ж.лист №177 | 3.4.12.1 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 0
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.6 "КНС резерв" | 0.38 | 2022-01-20 10:14 | 2022-01-20 11:10 | В | КНС, нет одной фазы, отгорание жилы кабеля в РУ-0,4кВ , причина КЗ во внутренних сетях абонента. | 0.93333 | ТП-28 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | организация-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | АКТ №3 ОЖ- лист 68 20.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 529, ул.Тихонравова, 11 | 0.38 | 2022-01-20 16:10 | 2022-01-20 17:10 | В | ТП 529 РУ 0,4 кВ отключился ВА к Т-2 | 1 | ТП 529 РУ 0,4кв секц. Т-2 |  |  | жд.-9, д.с.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |  | 20.01.2022, №12 стр. 9 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина д.63 | 0.22 | 2022-01-22 14:00 | 2022-01-22 14:30 | В | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина д.63 обрыв ввода сошедшим с крыши снегом | 0.5 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 22.01.2022г., акт №3 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
-8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул.Белинского д.6 | 0.38 | 2022-01-21 17:30 | 2022-01-22 13:00 | В | Обрыв подвода снегом. Отключен один подъезд. Восстановлено | 19.5 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 21.02.2022, стр.254, АЖ, №5 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-01-21 16:00 | 2022-01-21 16:10 | В | Потребители переведены на питание с ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001, кронирование в охранной зоне ВЛ-6кВ | 0.16667 | ТП-68 |  |  | ж.д-16, вод-2,д.сад-1,кот-1,маг-2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  | акт №291 от 21.01.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС"Владимирская-750" ф.Ю-2 РП30 ТП683, ВЛ-10кВ - ТП636 | 10 (10.5) | 2022-01-22 14:30 | 2022-01-22 15:45 | В | РП30 от МТЗ отключился ВВ-10кеВ к ТП683. Неисравна КВЛ-10кВ - отпайка к ТП 636 (абонентская) | 1.25 | ТП627,626,633,625, 683, 680, 660,629,662,631,632,630,645,640,681,549,634,646,647,636,644 |  |  | орг.-50, ж.д.-20, ч.с.-20 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 800 |  | 22.01.2021, №15 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП177 Судогодское шоссе, 3а | 0.38 | 2022-01-22 09:50 | 2022-01-22 13:15 | В | ТП177 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Набережная" - самосвал поднятым кузовом зацепил СИП между опорами 6 и 7 - мех. повреждение ВЛ-0,4кВ | 3.4167 | ТП177 ф."ул.Набережная" |  |  | орг.-8, ч.с.-40 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 45 |  | 22.01.2021, №16 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Сунгирь" ф.1010 РП11 ТП 359, ТП359 - ТП532 | 10 (10.5) | 2022-01-23 14:10 | 2022-01-23 15:00 | В | РП11 от ТО откл. ВВ-10кВ к ТП359 - неисправна КЛ-10кВ ТП359 - ТП532 | 0.83333 | ТП 359, ТП 532, ТП 435, 152, 836, 386, 772 |  | м.у.-3, | орг.-14, ч.с.-161, ж.д.-6 | 184 | 2 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 250 |  | 23.01.2021, №17 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 21, ф. 4 - ул. Металлургов, 134 | 0.22 | 2022-01-24 23:20 | 2022-01-25 00:10 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.83333 | ТП 21, ф. 4 - ул. Металлургов, 134 |  |  | ч.с. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 290 ж.з. от 24.01.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.ул. Рыженкова | 0.22 | 2022-01-25 16:05 | 2022-01-25 16:25 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Рыженкова д. 52, в результате разнородности металла | 0.33333 | ВЛ ул. Рыженкова |  |  | Ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |  | акт №5 от 25.01.22 стр.221 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 |  |  | Диспетчер: Колесников А.В. тел:2-26-22 | 1
-10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, РП-1 направл. 117 | 6 (6.3) | 2022-01-25 10:10 | 2022-01-25 11:35 | В | В 10-10 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ направл. 117 РП-1. После проверки КЛ-6 кВ и произведенных переключений все потребители были запитаны в период с 10-42 до 11-35. На повреждении КЛ-6 кВ от ТП-29 до ТП-51. | 1.4167 | ТП-34, 1, 12, 47, 29 |  | Д/сад-1, орг.-1 | Котельные-3, школа-1, д/сад-2, ж.д.-24, ч.с.-340, орг.-38 | 410 | 0 | 2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 594 |  | 25.01.2022, ОЖ. Л. 94-95, акт № 02/01 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-51 Ф-1 | 0.38 | 2022-01-25 13:45 | 2022-01-25 15:55 | В | ТП-51 Ф-1 сгорели 2 шт. ПН-2 250 А | 2.1667 | ТП-51 Ф-1 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 |  | акт №14 о.ж. лист №181 | 3.4.14 | 4.13 |  |  | дисп.Камышев. 2-29-80 | 1
-9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 61, ф. 15 - ул. Добровольского, 15 | 0.38 | 2022-01-27 06:05 | 2022-01-27 06:50 | В | Нет одной фазы в доме, сгорел ПН-2 250 А, заменили | 0.75 | ТП 61, ф. 15 - ул. Добровольского, 15 |  |  | ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 291 ж.з. от 27.01.22 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-10 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-1, ф.6, ул. Гагарина-ул. Абельмана | 0.38 | 2022-01-27 10:40 | 2022-01-27 11:00 | В | Сгорела плавкая вставка, заменена | 0.33333 | ТП-1, ф.6 |  |  | ч.с.-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 53 |  | 27.02.2022, стр.256, АЖ, №6 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. тел.84923255305 | 1
-8 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ф.22,ф.23, оп.8, ул. Владимирская | 0.38 | 2022-01-27 07:30 | 2022-01-27 07:30 | В | транспортом сбита ж/б опора линии СИП | 0 | ВЛ-0,4 кВ ф.22, 23 от ТП-43, линия не отключалась, опора временно укреплена, 28.01.22 будет произведена замена опоры |  |  | ч.с.10; орг.-8 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | ЖУАЗ, стр.42, 27.01.22 | 3.4.8.1 | 4.4 | Х | Х | гл. диспетчер Евдокимов С.А. тел. 1910 | 0
-8 | РЭС г. Ковров АО"ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС"Ковров" , ЦРП-1, 1 СШ, ф.612, ф.14 от ЦРП-1 до ТП-1 УТТ | 6 (6.3) | 2022-01-30 19:00 | 2022-01-30 19:55 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ ф.14 от ЦРП-1 до ТП-1 УТТ, электрический пробой | 0.91667 | ф.612, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1),72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 3, 35, 203, 178, 221, 76, 47, 237, 115, 20, ТП-220, 184, 208, 151, 97, 179, 194, 202, ТП-1 УТТ абонентские, КЛ | шк.-2, кот.-5, м.у.-2, |  | ж.д.-80, ч.с.-3218, орг.-120 | 3427 | 0 | 9 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 3427 | 0 | 2685 |  | 30.01.2022, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. тел.84923255305 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП502 ул. Строителей, 10 | 0.38 | 2022-01-28 10:20 | 2022-01-28 11:15 | В | ТП502 ф."ВЛ ул. Строителей-8,10,12,ул.Горького 69,71,73" обрыв провода на вводе дома №10 по ул. Строителей при очистке кровли от снега и наледи - исправлено | 0.91667 | ТП502, ф."ВЛ ул. Строителей-8,10,12,ул.Горького 69,71,73" |  |  | ж.д.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 28.01.2022, №18 стр. 15 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП305, ул. Комисарова 67 | 10 (10.5) | 2022-01-30 11:20 | 2022-01-30 11:30 | В | ТП305 перегорели ПКТ 10 кВ к Т-1, несправна КЛ-10 кВ к Т-1 | 0.16667 | ТП 305 |  |  | ж.д.-3, д.с.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 30.01.2022, №19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП15 ул. Усти-на-Лабе, 27 | 0.38 | 2022-01-30 20:05 | 2022-01-30 23:50 | В | ТП15 ф."ВЛ ул.Крупской, Северная" - неисправна КЛ-0,4кВ (выход с ТП на ВЛ-0,4кВ). Эл. снабжение потребителей восстановлено по временной схеме. | 3.75 | ТП15 ф."ВЛ ул. Крупской, Северная" |  |  | ж.д.-25, д.с.-1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |  | 30.01.2022, №20 стр. 18 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 Ф. пер. Шевченко | 0.22 | 2022-01-31 17:00 | 2022-01-31 17:50 | В | В результате схода снега с крыши частного дома Пер. Шевченко д.6 обрыв ввода | 0.83333 | ВЛ Ф. пер Шевченко |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 31.01.2022, стр 295, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-01-31 21:15 | 2022-01-31 21:40 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК отключен ЛР-87 | 0.41667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-1615МКД-48 орг-74. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №14 31.01.2022. лист.№56 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-1 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-36 ф-3 | 0.38 | 2022-02-01 04:00 | 2022-02-01 05:20 | В | Падение снега с крыши на ввод ул. Текстильщиков д.3 , обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 1.3333 | ТП-36 Ф-3 |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | акт №15 01.02.2022г. о.ж. лист186 | 3.4.8.4 | 4.13 | Х | Х | дисп. Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-13 Ф-2 РП-1 ул. Победы д.81 | 0.38 | 2022-02-01 12:20 | 2022-02-01 13:29 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 1.15 | ТП-13 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 01.02.2022г., акт №4 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Кирова " | 0.38 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 09:35 | В | обрыв провода уличного освещения по ул. Кирова д.12 в связи с падением снега с крыши дома. | 1.5833 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-10; Жит.-400 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 |  | АКТ №4 ОЖ- лист 73 01.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул. Белинского д.16 | 0.38 | 2022-02-01 08:30 | 2022-02-01 09:30 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №8 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.5, ул.Генералова д.86 | 0.38 | 2022-02-01 10:00 | 2022-02-01 10:40 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 0.66667 | ТП-17, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №9 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-106, ф.1, ул.Мопра д.29 | 0.38 | 2022-02-01 11:30 | 2022-02-01 12:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 0.5 | ТП-106, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №10 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-124, ф.3, ул. Пугачева д. 34 | 0.38 | 2022-02-01 12:15 | 2022-02-01 14:00 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 1.75 | ТП-124, ф.3 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №11 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.1, ул. Советская д.22 | 0.38 | 2022-02-01 13:00 | 2022-02-01 14:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1 | ТП-3, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №12 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-106, ф.4, ул. Грызлова д.5а | 0.38 | 2022-02-01 13:40 | 2022-02-01 14:30 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 0.83333 | ТП-106, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №13 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. тел.84923255305 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-65 Ф-3 | 0.38 | 2022-02-01 11:15 | 2022-02-01 14:15 | В | падение наледи с крыши дома Пр. Ленина 53,обрыв проводов, в ТП №65 сгорели 2шт. ПН-2 250 А | 3 | ТП-65 Ф 3 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  | о.ж. лист №187 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-38 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-01 15:31 | 2022-02-01 15:45 | В | падение наледи с крыши дома Текстильщиков 1 а, в ТП №38 сгорели 2шт. ПН-2 250 А | 0.23333 | ТП-38 Ф 1 |  |  | ж.д 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №187 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-6 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-01 14:15 | 2022-02-01 19:15 | В | падение наледи с крыши дома Молодежная 2,в ТП №6 сгорела. ПН-2 250 А обрыв линейных проводов. Обрыв подвода к дому | 5 | ТП-6 Ф 3 |  |  | ж.д 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | о.ж. лист №188 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-81 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-01 14:30 | 2022-02-02 08:30 | В | Падение наледи с крыши дома. Красная звезда 12, обрыв подвода к дому. Будет устранен после очистки подъезда к дому управляющей компанией. | 18 | ТП-81 Ф 3 |  |  | ж.д 12, ч.с 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 |  | о.ж. лист №188 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В.Ю. | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-26 Ф-5 | 0.38 | 2022-02-01 22:05 | 2022-02-01 23:00 | В | падение наледи с крыши дома Спортивная 18, обрыв ввода в дом. | 0.91667 | ТП-26 Ф.5 |  |  | ж.д 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №188 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-26 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-02 05:55 | 2022-02-02 06:55 | В | падение наледи с крыши дома Спортивная 17а обрыв ввода в дом. | 1 | ТП-26 Ф.1 |  |  | ж.д 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №188 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ТП229 - ТП409 | 10 (10.5) | 2022-02-01 22:40 | 2022-02-01 23:50 | В | ПС Сунгирь отключили ф.1007 - "земля". Неисправна КЛ-10кВ ТП229 - ТП409 | 1.1667 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-28, ч.с.-16, ж.д.-2 | 117 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 310 |  | 01.02.2022, №21, стр. 78 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-02-01 09:22 | 2022-02-01 09:35 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево при включении отпайки МРСК отключен ЛР-87 | 0.21667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №15 01.02.2022. лист.№56 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-02-01 11:10 | 2022-02-01 11:45 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево при включении отпайки МРСК отключен ЛР-87 | 0.58333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-1640,МКД-24 орг-74. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №16 01.02.2022. лист.№56 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п. К.Куст | 10 (10.5) | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 12:20 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ МРСК | 2.25 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-474 Школа. Орг-12 | 493 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №17 01.02.2022. лист.№56 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-2 Ф-1 РП-1 ул. Победы д.8 | 0.38 | 2022-02-02 18:15 | 2022-02-02 18:50 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 0.58333 | ТП-2 Ф-1 ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 02.02.2022г., акт №5 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
-1 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-81 Ф-3 | 0.38 | 2022-02-02 08:30 | 2022-02-02 09:30 | В | Падение наледи с крыши дома. Красная звезда 12, обрыв подвода к дому. Устранен после очистки подъезда к дому управляющей компанией. | 1 | ТП-81 ВЛ Ф. 3 |  |  | ж.д 12 ч.с 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 |  | о.ж. лист №189 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Г. Лакинск ТП-26 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-02 15:05 | 2022-02-02 15:54 | В | Падение наледи с крыши здания по адр. ул. Кирова 4, обрыв ввода №1 в здание шк.№2 | 0.81667 | ТП-26 ВЛ Ф.1 |  |  | ж.д 10 ч.с 34 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №190 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. | 1
-5 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.673, РП-8, от ТП-159 до ТП-199 | 6 (6.3) | 2022-02-02 19:25 | 2022-02-02 20:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-159 до ТП-199, электрический пробой | 1.4167 | ф.673, ТП-199, 125, 136, 107, 193, 206, 249, ТП-185 (абонентская), КЛ | шк.-1, д.с.-1, ЦТП-1 |  | ж.д.-38, ч.с.-93, орг.-40 | 174 | 0 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 779 |  | 02.02.2022, №14 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. тел.84923255305 | 1
-7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" ВЛ-10кВ ТП№37-КТП№9 | 10 (10.5) | 2022-02-03 15:00 | 2022-02-03 15:10 | В | Падение ветки на ВЛ-10кВ | 0.16667 | КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17, КТП-9 |  |  | ж.д.-51 ч.с.-1400, орг.-34, д.с.-2, кот.-1, жит.-2202 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 612.04 |  | №4, 03.02.22 | 3.4.7.3 | 4.17 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф."Посёлок-1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ ЛР№5-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-02-03 17:05 | 2022-02-03 18:00 | В | Строительная техника потянула провод ВЛ-10кВ при строительстве трассы м12 | 0.91667 | КТП-10 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 |  | №5, 03.02.22 | 3.4.8.2 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Вокзальная, 11 | 0.22 | 2022-02-03 11:40 | 2022-02-03 13:20 | В | Нет света, ослаб зажим на вводе в дом, подтянули | 1.6667 | ТП 83, ф. 4 - ул. Вокзальная, 11 |  |  | ч.с. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 296 ж.з. от 03.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП24, ул. Труда, 2/7 | 0.38 | 2022-02-03 12:50 | 2022-02-03 13:30 | В | ТП24, ВЛ-0,4кВ ул. Труда д.2/7 обрыв ввода из-за падения наледи при очистке кровли | 0.66667 | ТП24 ф."ВЛ Энергетический проезд, Грибоедова, Труда,2" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 03.02.2022, №22 стр. 20 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП192, ул. Чайковского д.44-а | 0.38 | 2022-02-03 14:30 | 2022-02-03 15:00 | В | ТП192, ВЛ-0,4кВ ул. Чайковского д.44а обрыв ввода из-за падения наледи при очистке кровли | 0.5 | ТП192 ф."ВЛ-4 ул. Чайковского, 44а" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |  | 03.02.2022, №23 стр. 21 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП188, прт.Ленина д.15 | 0.38 | 2022-02-03 15:20 | 2022-02-03 16:15 | В | ТП188, обрыв ввода на д.15 по пр-ту Ленина из-за падения наледи при очистке кровли | 0.91667 | ТП188 ф."ВЛ-2 - пр-т Ленина, 11, 13, 15" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 03.02.2022, №24 стр. 21 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-9 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", фид. 1017, РП-2 направл. 206 | 10 (10.5) | 2022-02-06 21:50 | 2022-02-06 22:21 | В | В 21:50 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ направл. 206 РП-2. После проверки КЛ-10 кВ и произведенных переключений все потребители были запитаны в 22-21. На повреждении КЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-42. | 0.51667 | ТП-53, 59 (Т-1) |  | Школа-1 | Ж.д-10, орг.-10 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 594 |  | 07.02.2022, ОЖ. Л.98-99, акт № 01/02 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 7 Ф. ул.Слободская | 0.22 | 2022-02-08 22:40 | 2022-02-08 23:50 | В | В результате схода снега с крыши частного дома ул. Слободская д.6 обрыв ввода | 1.1667 | ВЛ Ф. ул. Слободская |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 8.02.2022, стр 304, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-2 Ф-1 РП-1 ул.Победы д.31 | 0.38 | 2022-02-08 21:45 | 2022-02-08 22:40 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 0.91667 | ТП-2 Ф-1 ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 08.02.2022г., акт №6 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Кирова, Мира " | 0.38 | 2022-02-08 22:50 | 2022-02-09 00:02 | В | ул.Кирова д.6, обрыв 2-х вводов сходом снега с крыши. Ввода восстановлены. | 1.2 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-14; Жит.-490; организации-4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 |  | АКТ №5 ОЖ- лист 76 08.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-08 09:35 | 2022-02-08 10:25 | В | Падение наледи с крыши дома Советская 16, обрыв ввода в дом. | 0.83333 | ВЛ Ф.3 |  |  | ж.д 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | акт №16 08.02.2022г. о.ж. лист №194 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-63 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-08 13:50 | 2022-02-08 14:25 | В | Падение наледи с крыши дома 10 Октября д.5,обрыв ввода в дом. | 0.58333 | ВЛ Ф.2 |  |  | ж.д 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | акт №17 08.02.2022г. о.ж. лист №195 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-08 14:26 | 2022-02-08 15:10 | В | Падение наледи с крыши дома Некрасова 2а, обрыв ввода в дом. | 0.73333 | ВЛ Ф.4 |  |  | ж.д 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | акт №18 08.02.2022г. о.ж. лист №195 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-12 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-08 15:15 | 2022-02-08 15:42 | В | Падение наледи с крыши дома Беловодская 31, обрыв ввода в дом. | 0.45 | ВЛ Ф.2 |  |  | 40 ч.с. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | акт №19 08.02.2022г. о.ж. лист №195 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-10 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-08 17:19 | 2022-02-08 18:29 | В | г.Собинка Куйбышева д.2 абонент чистил снег с крыши, оборвал ввод в дом, обрыв проводов в линии. | 1.1667 | ВЛ Ф.4 |  |  | 40 ч.с. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | акт №20 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.8 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 0
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-08 18:30 | 2022-02-08 19:17 | В | Падение наледи с крыши дома Пушкина 10, обрыв ввода в дом. | 0.78333 | ВЛ Ф.1 |  |  | ж.д 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | акт №21 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-08 19:18 | 2022-02-08 21:35 | В | Падение наледи с крыши дома ул.21 партсъезд д5,обрыв ввода №1 в дом. | 2.2833 | ВЛ Ф.2 |  |  | 2ж.д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №22 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-26 Ф.5 | 0.38 | 2022-02-08 21:20 | 2022-02-08 22:25 | В | Падение наледи с крыши дома ул.21 партсъезд д1,обрыв ввода в дом. | 1.0833 | ВЛ Ф.5 |  |  | 2ж.д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №23 08.02.2022г. о.ж. лист №196-197 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т. Ставрово ТП-3 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-08 18:30 | 2022-02-08 19:20 | В | Падение наледи с крыши дома ул.Октябрьская д109,к.з. на вводе в дом. | 0.83333 | ВЛ Ф.4 |  |  | 6ж.д | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | акт №24 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.12 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т. Ставрово ТП-1 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-09 06:05 | 2022-02-09 12:00 | В | Падение наледи с крыши дома ул.Комсомольская д4а,обрыв ввода в дом. Для восстановления требуется чистка крыши. | 5.9167 | ВЛ Ф.4 |  |  | 2ж.д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №25 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10, ру-0,4кВ, ф. ул Гайдара | 0.38 | 2022-02-08 15:00 | 2022-02-08 16:00 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 1 | ВЛ-0,4кВ ул. Гайдара д.32 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |  | акт №6 от 08.02.22 стр.231 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.ул. Комарова | 0.38 | 2022-02-08 17:35 | 2022-02-08 18:45 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 1.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Комарова д.34 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |  | акт №7 от 08.02.22 стр.231 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 фид.3 ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-02-08 20:35 | 2022-02-08 23:45 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 3.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Фурманова д.41 |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | акт №8 от 08.02.22 стр.232 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.ул. Свобода | 0.38 | 2022-02-09 00:15 | 2022-02-09 01:15 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода д.52-А |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |  | акт №9 от 08.02.22 стр.232 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 17 - ул. Ломако, 13 | 0.38 | 2022-02-08 19:25 | 2022-02-08 21:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.5833 | ТП 91, ф. 17 - ул. Ломако, 13 |  |  | ч.с. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 297 ж.з. от 03.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП137 ул.Урицкого, 40 | 0.22 | 2022-02-08 10:40 | 2022-02-08 12:30 | В | ТП137 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Клязьменская,ул.Урицкого" - обрыв ввода на д.40 по ул.Урицкого при сходе снега с крыши. | 1.8333 | ТП137 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Клязьменская,ул.Урицкого" ввод на д.40 по ул.Урицкого |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |  | 08.02.2022,акт №25, стр.24 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Новоалександрово" фид. 1008 (МРСК) | 10 (10.5) | 2022-02-08 17:40 | 2022-02-08 20:20 | В | ПС "Новоалександрово" для поиска "Земли" отключили фид.1008 (МРСК), неисправность в сетях МРСК | 2.6667 | КТП 941, КТП 707 |  |  | ч.с.-402 | 403 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1 | 201 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 08.02.2022,акт №26, стр 83 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП230 ул. Усти - на - Лабе, 2 | 0.38 | 2022-02-08 19:50 | 2022-02-08 21:20 | В | ТП230 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Усти-на-Лабе, 2, магазин" - обрыв ввода на д.2 по ул.Усти-на-Лабе при сходе снега с крыши. | 1.5 | ТП230 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Усти-на-Лабе, 2, магазин" ввод на д.2 по ул.Усти-на-Лабе |  |  | ж.д.-2, орг.-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |  | 08.02.2022, акт №27,стр. 25 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП252 ул. Ново-Ямская, 3 | 0.38 | 2022-02-08 21:05 | 2022-02-08 22:15 | В | ТП 252 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" - обрыв ввода на д.3 по ул.Ново-Ямская при сходе снега с крыши. | 1.1667 | ТП252 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" ввод на д.3 по ул.Ново-Ямская |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 08.02.2022, акт №28,стр. 25 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 0
-2 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ф.2, оп.3, ул.Набережная | 0.22 | 2022-02-08 16:50 | 2022-02-08 17:25 | В | сошедшим с крыши снегом оборвало ввод от опоры ВЛ-0,4 на дом №34а по ул.Набережной | 0.58333 | ТП-4, ф.2 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.42, 08.02.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т. Ставрово ТП-1 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-09 11:05 | 2022-02-09 13:05 | В | Падение наледи с крыши дома ул.Комсомольская 8,к.з. на ввод в дом. | 2 | ВЛ Ф.1 |  |  | 6ж.д | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | акт №26 07.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев Вю 2-29-80 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-09 12:58 | 2022-02-09 15:30 | В | Падение наледи с крыши дома Дмитрова 13 обрыв ввода в дет сад. | 2.5333 | ВЛ Ф.3 |  |  | ж.д- 7 ,д.с.-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 |  | акт №27 09.02.2022г. о.ж. лист №198 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В Ю | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-1 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-09 16:35 | 2022-02-09 18:35 | В | Падение наледи с крыши дома ул. Ленина обрыв ввода бывшая шлола 3 | 2 | ВЛ Ф.3 |  |  | 4 ж.д.,орг.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | акт №28 09.02.2022г. о.ж. лист №198 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В Ю | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-09 20:01 | 2022-02-09 21:00 | В | Падение наледи с крыши дома Пушкина 10, обрыв ввода в дом. | 0.98333 | ВЛ Ф.1 |  |  | ж.д 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | акт №29 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | Дисп. Бушланов О.Н. | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.1, ул. Правды д.52 | 0.38 | 2022-02-09 09:30 | 2022-02-09 11:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1.5 | ТП-22, ф.1,ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 09.02.2022, стр.260, АЖ, №15 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.2, ул. Хвойная д.45 | 0.38 | 2022-02-09 13:30 | 2022-02-09 14:20 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 0.83333 | ТП-200, ф.2 ,ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 09.02.2022, стр.261, АЖ, №16 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-126, ф.2, ул. Энгельса д.13 | 0.38 | 2022-02-09 14:00 | 2022-02-09 15:20 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1.3333 | ТП-126, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 09.02.2022, стр.261,АЖ,№17 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-126, ф.2, ул. К.Маркса д.63 | 0.38 | 2022-02-09 16:30 | 2022-02-09 17:30 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1 | ТП-126 ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 09.02.2022, стр.261, АЖ, №18 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого " | 0.38 | 2022-02-09 17:35 | 2022-02-09 19:40 | В | ул.Льва Толстого д.3, 33 обрыв вводов при сходе снега с крыш домов. Ввода восстановлены. | 2.0833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | Ж.д.-6; ч.с.-130; Жит.-280. | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 41 |  | АКТ №6 ОЖ- лист 76 09.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Беседина, Гоголя" " | 0.38 | 2022-02-09 17:10 | 2022-02-09 21:00 | В | ул.Гоголя д.3, обрыв ввода при сходе снега с крыши дома. Ввод восстановлен. | 3.8333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-56; Жит.-156; организации-4; кот.-1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  | АКТ №7 ОЖ- лист 76 09.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-22, фид. Ленина, ул. Ленина, д. 63 | 0.22 | 2022-02-09 06:00 | 2022-02-09 10:30 | В | обрыв провода многоквартирного дома по улице Ленина д. 63 в результате схода снега | 4.5 | ВЛ фид.Ленина |  |  | МКД.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.4 |  | № 18 09.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП137, ул.Вокзальная, 15-а | 0.22 | 2022-02-09 09:50 | 2022-02-09 14:30 | В | ТП137 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Вокзальная,15-а, 16-а" - обрыв ввода на д.15-а по ул.Вокзальная при сходе снега с крыши дома | 4.6667 | ТП137 ф."ул.Вокзальная,15-а, 16-а" ввод на д.15-а по ул.Вокзальная |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 09.02.2022, акт № 29,стр. 25 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 фид. ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-02-09 17:35 | 2022-02-09 19:40 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 2.0833 | ВЛ-0,4кВ ул.Фурманова д.24 |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | акт №9 от 09.02.22 стр.233 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП219, ул. Никитская, 9 | 0.22 | 2022-02-10 17:40 | 2022-02-10 18:40 | В | ТП219 фид."ВЛ-1" - нарушение контакта на опоре №2.1 на вводе дома № 9 по ул. Никитская | 1 | ТП219 фид."ВЛ-1" ввод на д. 9 по ул. Никитская |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 10.02.2022, №30, стр.26 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-20 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-10 15:35 | 2022-02-11 12:00 | В | Падение наледи с крыши дома ул. Мира д.62 кв.2 ,обрыв ввода №2 в дом. Необходима чистка кровли над вводом для безопасного производства работ. Согласовано с абонентом. | 20.4167 | ВЛ Ф.2 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | акт №30 10.02.2022г. о.ж. лист №199 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Камышев С.А. 2-29-80 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-28, фид.Стекольщиков, ул. Буденного, д. 22 | 0.22 | 2022-02-10 14:00 | 2022-02-10 15:30 | В | обрыв провода ввода дома по улице Буденного д. 22 в результате схода снега | 1.5 | ВЛ фид.Стекольщиков |  |  | ч.с-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 18.2 |  | № 19 10.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-57 РУ-0,4кВ фид. Ул. Линейная | 0.22 | 2022-02-10 11:35 | 2022-02-10 16:00 | В | обрыв ВЛ-0,22кВ в результате схода снега | 4.4167 | ВЛ-0,22кВ ул. Линейная д.2а |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №10 от 10.02.22 стр.234 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В.тел:2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО | ВЛ | ТП-83 РУ-0,4кВ фид. Ул. Мичурина | 0.38 | 2022-02-10 22:00 | 2022-02-11 00:50 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 2.8333 | ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина д.6 |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №11 от 11.02.22 стр.235 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В.тел:2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ фид. Ул. Фурманова Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-02-11 01:00 | 2022-02-11 02:00 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 1 | ВЛ-0,4кВ ул. Фурманова д.18 |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №12 от 11.02.22 стр.235 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В.тел:2-26-22 | 1
0 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.2, ул. Советская д.9 | 0.38 | 2022-02-10 12:15 | 2022-02-10 14:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1.75 | ТП-3, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 10.02.2022, стр.262, АЖ, №19 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, Р. Люксембург | 0.38 | 2022-02-11 03:20 | 2022-02-11 10:00 | В | Обрыв фазного провода, схлест с нулевым, необходима вышка для восстановления | 6.6667 | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, Р. Люксембург |  |  | ч.с. - 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 60 |  | № 301 ж.з. от 11.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-4, ф.2, оп.4, ул. Набережная д.38 | 0.22 | 2022-02-10 23:50 | 2022-02-11 01:00 | В | пожар в доме ул. Набережная д.38, отключен ввод на дом | 1.1667 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ф.2, оп.4, ул. Набережная д.38 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.43, 11.02.22 | 3.4.8.5 | 4.9 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-02-14 05:20 | 2022-02-14 07:55 | В | ПС Второво сработала защита Ф-1001, причины неустановлены | 2.5833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-8 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14.02.2022 г., акт №7 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-0,4кВ фид. Ул.Мирная | 0.38 | 2022-02-11 10:30 | 2022-02-11 12:40 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 2.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Мирная д.13 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №13 от 11.02.22 стр.236 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0,4кВ фид. Ул.Магистральная | 0.38 | 2022-02-11 17:00 | 2022-02-11 19:15 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 2.25 | ВЛ-0,4кВ ул.Магистральная д5 |  |  | ж.д-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | Акт №14 от 11.02.22 стр.236 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-02-11 18:20 | 2022-02-11 21:00 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате проезда автотранспорта | 2.6667 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина д.26 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | Акт №15 от 11.02.22 стр.236 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-02-12 09:30 | 2022-02-12 11:30 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина д.25 |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №16 от 12.02.22 стр.237 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ фид. Ул.Ленинградская | 0.22 | 2022-02-12 18:40 | 2022-02-12 19:50 | В | обрыв ВЛ-0,22кВ в результате схода снега | 1.1667 | ВЛ-0,22кВ ул.Ленинградская д56 |  |  | ч.с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | Акт №17 от 12.02.22 стр.237 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-88 РУ-0,4кВ фид. Ул.Наседскинская | 0.22 | 2022-02-12 10:00 | 2022-02-12 12:30 | В | обрыв ВЛ-0,22кВ в результате схода снега | 2.5 | ВЛ-0,22кВ ул.Наседскинская д19 |  |  | ч.с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |  | Акт №18 от 12.02.22 стр.237 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ фид. Ул.Марины Расковой | 0.22 | 2022-02-13 13:00 | 2022-02-13 16:00 | В | обрыв ВЛ-0,22кВ в результате схода снега | 3 | ВЛ-0,22кВ ул.Марины Расковой д.9 |  |  | ч.с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | Акт №19 от 12.02.22 стр.237 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, 11 | 0.38 | 2022-02-12 11:05 | 2022-02-12 15:40 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 4.5833 | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, 11 |  |  | ч.с. - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 04 ж.з. от 12.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Кирова" " | 0.38 | 2022-02-11 08:45 | 2022-02-11 11:35 | В | ул.Кирова д.6, подхлест проводов, сгорел прокалывающий зажим на опоре №2, сломан клиновой зажим на 2-ой подъезд в результате схода снега с крыши | 2.8333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-14; Жит.-490; организации-4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 |  | АКТ №8 ОЖ- лист 78 11.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2022-02-11 14:45 | 2022-02-11 15:20 | В | ул.Луначарского д.8 , обрыв ввода в результате схода снега с крыши дома. | 0.58333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-154; Жит.-256; организации-12 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 39 |  | АКТ №9 ОЖ- лист 78 11.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2022-02-12 11:25 | 2022-02-12 11:55 | В | ул.Саваренского д.15, обрыв ввода в результате схода снега с крыши дома. | 0.5 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | ч.с.-54; Жит.-65; организации-6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 |  | АКТ №10 ОЖ- лист 78 12.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-11 10:20 | 2022-02-11 11:27 | В | Падение наледи с крыши ул. Дмитрова д.9 обрыв ввода в м-н на Дмитрова д. 9 | 1.1167 | ВЛ Ф.3 |  |  | ж.д. 7,д.с. 1. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 |  | акт №31 11.02.2022г. о.ж. лист №200 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №33 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-11 16:00 | 2022-02-11 16:35 | В | Падение наледи с крыши ул. Набережная д.15 обрыв ввода . | 0.58333 | ВЛ Ф-2 |  |  | ч.с. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | акт №32 11.02.2022г. о.ж. лист №201 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-11 18:35 | 2022-02-11 19:30 | В | Падение наледи с крыши дома ул.21 партсъезд д5,обрыв ввода №2 в дом. | 0.91667 | ВЛ Ф.2 |  |  | ж.д. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №33 11.02.2022г. о.ж. лист №201 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф4 | 0.38 | 2022-02-12 02:45 | 2022-02-12 04:40 | В | Падение наледи с крыши ул.Спортивная д3а обрыв ввода . | 1.9167 | ВЛ Ф- 4 |  |  | ж.д. 4,ч.с. 18 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  | акт №34 12.02.2022г. о.ж. лист №001 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп Камышев С.А. 2-29-80 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-12 09:00 | 2022-02-12 10:00 | В | Падение наледи с крыши ул.Спортивная д3а обрыв ввода . | 1 | ВЛ Ф- 4 |  |  | ж.д. 4,ч.с. 18 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  | акт №35 12.02.2022г. о.ж. лист №001 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.4, ул.Генералова д.64а | 0.22 | 2022-02-11 08:00 | 2022-02-11 10:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 2 | ТП-17, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 11.02.2022, стр.262, АЖ, №20 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, пр-д. Муромский д.3,5,7,9 | 0.38 | 2022-02-12 08:10 | 2022-02-12 10:30 | В | Обрыв "0" на линии. Сход снега. Восстановлено | 2.3333 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | 12.02.2022, стр.264, АЖ, №21 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.4, ул.Челюскинцев д.131а | 0.38 | 2022-02-12 11:55 | 2022-02-12 15:15 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 3.3333 | ТП-17, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 12.02.2022, стр.264, АЖ, №22 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел. 84923255305 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.1, ул.Васильева д.39 | 0.38 | 2022-02-12 13:30 | 2022-02-12 15:35 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 2.0833 | ТП-41, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 12.02.2022, стр.264, АЖ, №23 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел. 84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-9, фид.Халтурина, ул. Халтурина, д. 17 | 0.22 | 2022-02-11 10:20 | 2022-02-11 12:30 | В | обрыв провода ввода дома по улице Халтурина д. 17 в результате схода снега | 2.1667 | ВЛ фид.Халтурина |  |  | ч.с-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 39 |  | № 20 11.02.2022, стр. 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-10, фид.Краснознаменная, ул.Краснознаменная, д. 36 | 0.22 | 2022-02-11 13:00 | 2022-02-11 14:30 | В | обрыв провода ввода дома по улице Краснознаменная д. 36 в результате схода снега | 1.5 | ВЛ фид.Краснознаменная |  |  | ч.с-146 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 18 |  | № 21 11.02.2022, стр. 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-20, фид.Муромская, ул. Муромская, д. 1 | 0.22 | 2022-02-12 08:55 | 2022-02-12 09:30 | В | обрыв провода ввода дома по улице Муромская д. 1 в результате схода снега | 0.58333 | ВЛ фид.Муромская |  |  | ч.с-98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 35 |  | № 22 12.02.2022, стр. 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-02-14 08:23 | 2022-02-14 09:44 | В | ПС Второво сработала защита Ф-1001, падение дерева на провода из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ в пролете опор № 126-127 | 1.35 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | коллективные сады-17 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14.02.2022 г., акт №7 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-6 ул.К.Цеткин д.18 | 0.38 | 2022-02-14 11:00 | 2022-02-14 11:30 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 0.5 | ТП-21 Ф-6 ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 14.02.2022г., акт №8 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.К.Площадь д.109 | 0.38 | 2022-02-14 13:10 | 2022-02-14 14:15 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 1.0833 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 14.02.2022г., акт №9 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ фид. Ул.Сосновая | 0.22 | 2022-02-14 16:25 | 2022-02-14 17:00 | В | обрыв ВЛ-0,22кВ в результате схода снега | 0.58333 | ВЛ-0,22кВ ул.Сосновая 7 |  |  | ч.с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 |  | Акт №20 от 14.02.22 стр.238 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Колесников А.В.тел:2-26-22 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Комсомольская, Куйбышева, Молодежная | 0.38 | 2022-02-14 11:00 | 2022-02-14 16:30 | В | Нет света в домах на улице, сгорела вставка , схлеста не обнаружено, предположительно проблема во внутренних сетях дома №62 ул. Комсомольская | 5.5 | ТП 62, ф. 5 - ул. Комсомольская, Куйбышева, Молодежная |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  | № 07 ж.з. от 14.02.22 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 502, ул.Строителей 12 | 0.38 | 2022-02-14 13:40 | 2022-02-14 14:40 | В | ул.Строителей 12 обрыв ввода из-за падения наледи при очистке снега УК | 1 | ТП502 ф."ВЛ ул.Строителей-8,10,12, ул.Горького 69,71,73" ввод на д.12 по ул.Строителей |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 14.02.2022, №31, стр.26 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.610 РП10 РП18, ТП481 - ТП486 | 6 (6.3) | 2022-02-14 17:17 | 2022-02-14 18:30 | В | РП10 откл. ВВ к РП18 с.ф.6610 от ТО - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП481 - ТП486 | 1.2167 | ТП486, ТП481, ТП518 |  |  | ж.д.-16, д.с.-1, шк.-1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 300 |  | 14.02.2022, №32, стр.26 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ТП390 - КТП719 | 10 (10.5) | 2022-02-15 13:20 | 2022-02-15 14:40 | В | На ПС Сунгирь от ТО отключился ф.1007 - неисправна КЛ-10кВ ТП390 - КТП718 | 1.3333 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798 |  |  | орг.-32, ч.с.-30, ж.д.-4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 650 |  | 14.02.2022, №33, стр.88 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная, 18 | 0.22 | 2022-02-15 16:40 | 2022-02-15 17:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.33333 | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная, 18 |  |  | ч.с. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 08 ж.з. от 15.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1013 от РП-3 г. Лакинск | 10 (10.5) | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 16:05 | В | Протечка крыши на абонентской ТП-124,пролило яч.ф.1013 в РУ-10 кВ, секция по ф.1013 отключена. Питание ТП-124 с ф.1007. | 1.6667 | ТП-24,25,26,32,78,124,128. | 2 орг. |  | 22 ж.д, 440 ч.с, 20 орг.,1шк.,1вод. | 486 | 0 | 2 | 484 | 0 | 0 | 2 | 484 | 0 | 420 |  | акт №36 15.02.22г. о.ж. лист №3-4 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-63 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-15 17:45 | 2022-02-15 18:40 | В | Падение наледи с крыши дома 10 Октября д.3,обрыв ввода в дом. | 0.91667 | ТП-63 ВЛ Ф.2 |  |  | ж.д 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | акт №37 15.02.2022г. о.ж. лист №4 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф. 110 | 10 (10.5) | 2022-02-16 09:38 | 2022-02-16 10:30 | В | ЦРП РУ 10 кВ Пробой изоляции тр-ров тока ВВ яч.1 Ф.110 | 0.86667 | ТП-67 А.17,30,21 А,22 А,23,А,24А,25А,27А,14А,37А,38А,39А,36А,6,58,65 |  | Котельная-4,д.с.-2,КНС-6,больница-2,водозабор-2 | орг.-30 ж.д-64,ч.с.-240 | 352 | 0 | 18 | 334 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 900 |  | № 1, 16.02.2022 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ.Ф.112,114,116 | 10 (10.5) | 2022-02-16 09:50 | 2022-02-16 11:25 | В | Нет напряжения с ПС Суздаль Ф.112,114,116 не исправна 2-я секция шин на ПС Суздаль | 1.5833 | ТП-33А,34А,35,1Б,54,13,9,28А,18А,32А,59А,56А, |  | КНС-6,Очистные сооружения-2,котельная-2 д.с-2,школа-2,мед.учр.-2 | орг-28,ж.д-22,ч.с.300 | 367 | 0 | 16 | 350 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1 | 800 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 2, 16.02.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4кВ фид. ул.Гайдара | 0.22 | 2022-02-16 10:20 | 2022-02-16 11:20 | В | обрыв ВЛ-0,22кВ в результате схода снега | 1 | ВЛ-0,22кВ ул.Гайдара д.37 |  |  | ч.с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №21 от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 ж/д РУ-0,4кВ фид. ул.Привокзальная | 0.38 | 2022-02-16 14:00 | 2022-02-16 15:40 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 1.6667 | ВЛ-0,4кВ ул.Привокзальная д.1 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | Акт №22 от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-34 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-17 15:35 | 2022-02-17 16:30 | В | Падение наледи с крыши дома пр-кт Ленина 8 | 0.91667 | ТП-34 ВЛ Ф.2 |  |  | ж.д. 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | акт №39 18.02.2022г. о.ж. лист №7 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Щеголев В Ю. | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-37 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-17 17:38 | 2022-02-17 19:20 | В | Падение наледи с крыши дома Центральная площадь д 1 не чищенный подъезд к месту отказа. Наледь над вводом в дом с 15.38 до 16. 32 ждали подъездные пути и очистку наледи над местом работы | 1.7 | ТП-37 ВЛ Ф.1 |  |  | ж.д.-6, орг-8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 |  | акт №40 18.02.2022г. о.ж. лист №7 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Щеголев В Ю. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-17 15:40 | 2022-02-17 21:00 | В | Сход снега с Д.С.№1, к.з. ввода в здание, отбило шлейф на травезе ТП-7. Восстановлено. | 5.3333 | ТП-7 ВЛ Ф.3 |  |  | ж.д. 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |  | акт №41 18.02.2022г. о.ж. лист №7 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-18 06:00 | 2022-02-18 07:15 | В | Падение наледи с крыши ул.пр-кт Ленина 55б обрыв ввода . | 1.25 | ТП №28 ВЛ Ф. 4 |  |  | ж.д. 4,ч.с. 18 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  | акт №42 12.02.2022г. о.ж. лист №001 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Коровники | 0.22 | 2022-02-17 09:30 | 2022-02-17 10:05 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Коровники д.13, в результате разнородности металла | 0.58333 | ТП 14 ВЛ Ф. ул. Коровники |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 17.02.2022, стр 315 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф. ул. Виноградова | 0.22 | 2022-02-17 20:30 | 2022-02-17 21:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Виноградова д.7, в результате разнородности металла | 0.5 | ТП 13 ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 17.02.2022, стр 316 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-144, ф.8, пр. Ленина д. 54 а | 0.38 | 2022-02-17 15:00 | 2022-02-17 17:20 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 2.3333 | ТП-144, ф.8, ВЛ |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 17.02.2022, стр.266, АЖ, №24 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-4, ф.1, ул. Свердлова д. 10 | 0.38 | 2022-02-17 18:50 | 2022-02-17 20:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1.1667 | ТП-4, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 17.02.2022, стр.266, АЖ, №25 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова д. 47 | 0.38 | 2022-02-17 19:55 | 2022-02-17 20:30 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 0.58333 | ТП-20, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 17.02.2022, стр.266, АЖ, №26 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-211, ф.5, ул. Сосновая д. 3 | 0.38 | 2022-02-17 20:10 | 2022-02-17 21:15 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1.0833 | ТП-211, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 17.02.2022, стр.266, АЖ, №27 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2022-02-18 01:00 | 2022-02-18 02:55 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.9167 | ТП-17 |  |  | ч.с-40.МКД-22 | 63 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №23 18.02.2022. лист.№60 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21. | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2022-02-17 20:35 | 2022-02-17 21:20 | В | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 8 - откл. ВВ, включили повторно, успешно, причина схлест проводов магистрали ВЛ-6 кВ: ТП 55 - ТП 47 | 0.75 | ТП 77, 12, 47, 55 |  |  | ч.с. - 1315, ж.д. - 14, орг. - 34, шк. - 1, насел. - 1650 | 1364 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 500 |  | стр. 49 о.ж. от 17.02 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 10 - ул. Московская, 10 | 0.22 | 2022-02-17 17:55 | 2022-02-17 18:20 | В | Окисление на фронтоне, устранили, заменили зажим | 0.41667 | ТП 20, ф. 10 - ул. Московская, 10 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 12 ж.з. от 17.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-44 РУ-0,4кВ фид. ул.Свобода | 0.22 | 2022-02-17 20:30 | 2022-02-17 23:00 | В | обрыв ВЛ-0,22кВ в результате схода снега | 2.5 | ВЛ-0,22кВ ул. Свобода д.5 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №22 от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-86 РУ-0,4кВ фид. ул.Рощина | 0.38 | 2022-02-17 20:50 | 2022-02-17 21:10 | В | захлест ВЛ-0,38кВ в результате порывов ветра | 0.33333 | ВЛ-0,38кВ ул.Рощина д.29 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №23 от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-86 РУ-0,4кВ фид. ул.Рощина | 0.38 | 2022-02-17 23:40 | 2022-02-18 02:00 | В | захлест ВЛ-0,38кВ в результате порывов ветра | 2.3333 | ВЛ-0,38кВ ул.Рощина д.29 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №24от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ фид. ул.Серегина | 0.22 | 2022-02-17 22:30 | 2022-02-17 23:40 | В | захлест ВЛ-0,38кВ в результате порывов ветра | 1.1667 | ВЛ-0,22кВ ул.Серегинад.16 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №25 от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2022-02-18 02:17 | 2022-02-18 10:00 | В | Обрыв ввода в жилой дом сошедшим с крыши снегом по адресу ул. Набережная 1 | 7.7167 | ТП-45, ВЛ фид. "ул. Набережная" |  |  | ж.д. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 35-36, акт 02/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Писарева" | 0.38 | 2022-02-18 04:15 | 2022-02-18 12:00 | В | Обрыв ввода в жилой дом сошедшим с крыши снегом по адресу ул. Писарева 16. | 7.75 | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Писарева" |  |  | ж.д. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 35-36, акт 03/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" | 0.38 | 2022-02-18 06:45 | 2022-02-18 13:00 | В | Обрыв ввода в жилой дом сошедшим с крыши снегом по адресу ул. Свердлова 25. | 6.25 | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" |  |  | ж.д. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 35-36, акт 04/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-80, ВЛ фид. "ул. Прудинская" | 0.38 | 2022-02-18 08:00 | 2022-02-18 13:00 | В | Обрыв ввода в корпус школы № 5 сошедшим с крыши снегом. | 5 | Корпус школы № 5 |  |  | шк. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 36-37, акт 05/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. Аптека | 0.22 | 2022-02-20 12:30 | 2022-02-20 14:05 | В | В результате схода снега с крыши частного дома ул. Ленина д.98 обрыв ввода | 1.5833 | ВЛ Ф. Аптека |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 20.02.2022, стр 316, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-1А Ф-7 ул. Совхозная д.16 кв.2 | 0.38 | 2022-02-18 13:00 | 2022-02-18 13:50 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 0.83333 | ТП-1А Ф-7 ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 18.02.2022г., акт №10 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 Ф-2 ул. Шоссейная д.15 п. 1 | 0.38 | 2022-02-19 17:25 | 2022-02-19 18:00 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 0.58333 | ТП-713 Ф-2 ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 19.02.2022г., акт №11 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-1 ул.Заозерная д.31 | 0.38 | 2022-02-20 08:15 | 2022-02-20 10:05 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 1.8333 | ТП-40 Ф-1 ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 20.02.2022г., акт №12 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ул. Текстильщиков д.9 | 0.38 | 2022-02-20 12:05 | 2022-02-20 12:50 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 0.75 | ТП-9 Ф-3 ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 20.02.2022г., акт №13 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №24 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-18 08:15 | 2022-02-18 09:35 | В | Падение наледи с крыши ул. Дзержинского д.61 обрыв ввода . | 1.3333 | ВЛ Ф. 4 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | акт №43 18.02.2022г. о.ж. лист №008 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №25 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 10:42 | В | Падение наледи с крыши ул.Ундол (Школьная) д.63а обрыв ввода . | 1.7 | ВЛ Ф. 2 |  |  | орг. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №44 18.02.2022г. о.ж. лист №008 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №26 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-18 13:33 | 2022-02-18 14:20 | В | Падение наледи с крыши ул.21 Партсъезда д.3а обрыв ввода . | 0.78333 | ВЛ Ф. 2 |  |  | орг. 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №45 18.02.2022г. о.ж. лист №008 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №13 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-18 16:12 | 2022-02-18 17:45 | В | Падение наледи с крыши ул. Чайковского 10 обрыв ввода . | 1.55 | ВЛ Ф. 2 |  |  | 6 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт№46 18.02.2022г. о.ж. лист №008 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП №68 | 10 (10.5) | 2022-02-18 16:10 | 2022-02-18 18:20 | В | Повреждение на ВЛ 10кВ ф.105"Копнино"МРСК | 2.1667 | ТП 68 |  |  | орг. 6ж.д.14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | акт №47 18.02.2022г. о.ж. лист №008 | 3.4.8.5 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 0
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 42 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-18 21:20 | 2022-02-18 22:20 | В | Падение наледи с крыши ул. Мира д. 3 обрыв ввода . | 1 | ВЛ Ф. 4 |  |  | 8 ж.д | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  | акт №48 18.02.2022г. о.ж. лист №10 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дис Щеголев В.Ю.. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП № 54 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-19 10:50 | 2022-02-19 11:05 | В | Падение наледи с крыши ул. Мира д. 55 /2 обрыв ввода . | 0.25 | ВЛ Ф. 4 |  |  | 8 ж.д | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  | акт №49 19.02.2022г. о.ж. лист №12 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп Охапкин С.А. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-19 13:55 | 2022-02-19 14:55 | В | Падение наледи с крыши ул. Некрасова 1А , обрыв ввода . | 1 | ВЛ Ф. 2 |  |  | 9 ж.д. ,1 орг. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |  | акт№50 19.02.2022г. о.ж. лист №12 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп Охапкин С.А. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка РП №1 Ф.1021 | 10 (10.5) | 2022-02-20 02:25 | 2022-02-20 03:15 | В | Пробой воронки на опоре №1 Ф.1021. Переведено на Ф.1006 | 0.83333 | ТП9,13,45,48,87,104,110 |  | 4 орг. | 74 ж.д., 40 ч.с.,4 д.с., 2 кот., 58 орг. | 182 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 8 | 174 | 0 | 435 |  | акт№51 20.02.2022г. о.ж. лист №13 | 3.4.13 | 4.12 | Х | Х | дисп Камышев С.А. | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-27 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-20 18:35 | 2022-02-20 19:30 | В | Падение наледи с крыши дома Пар.комунны 26 обрыв ввода в дом. | 0.91667 | ВЛ Ф.1 |  |  | 5ж.д. скважина. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | акт №52 20.02.2022г. о.ж. лист №13 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.6 | 0.38 | 2022-02-20 12:00 | 2022-02-20 14:00 | В | Падение наледи с крыши ул. Гоголя 3б , обрыв ввода и шлейф на траверзе . | 2 | ВЛ Ф.6 |  |  | 8ж.д. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | акт№53 20.02.2022г. о.ж. лист №13 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП №13 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-20 14:10 | 2022-02-20 14:40 | В | Падение наледи с крыши ул. Чайковского 10 к.з ввода . | 0.5 | ВЛ Ф. 3 |  |  | 6ж.д | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  | акт №54 20.02.2022г. о.ж. лист №13 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.623 РП18 | 6 (6.3) | 2022-02-18 10:20 | 2022-02-18 10:25 | В | ПС Химзаводская ф.623 от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.623 - мех. повреждение КЛ-6кВ ПС Химзаводская - РП18 ф.623 | 0.083333 | РП18, ТП554, ТП565, ТП257, ТП370, ТП486, ТП481, ТП518, ТП340, ТП476, ТП472, ТП414, ТП406, ТП415, ТП413 |  | кот.-4, шк.-2, д.с.-2 | ж.д.-76, орг.-32 | 116 | 0 | 8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 200 |  | 18.02.2022, №34 стр.93 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 389, ул. Юрьевская, 26 | 0.22 | 2022-02-19 02:25 | 2022-02-19 11:30 | В | Обрыв провода на вводе дома №26 по ул. Юрьевская | 9.0833 | ТП 389, фид."ВЛ ул.Матрососва, ул.Кулибина, ул. Юрьевская" ввод на д.26 по ул. Юрьевская |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 19.02.2022, №35, стр. 34 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-109, ф.5, ул. Молодогвардейская д. 14 | 0.38 | 2022-02-18 07:00 | 2022-02-18 09:50 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 2.8333 | ТП-109, ф.5, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 18.02.2022, стр.268, АЖ, №28 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 1
2 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.2, пер. Советский д. 3 | 0.38 | 2022-02-18 13:30 | 2022-02-18 14:15 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 0.75 | ТП-12, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 18.02.2022, стр.268, АЖ, №29 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 1
2 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул. Белинского д. 6 | 0.38 | 2022-02-18 16:20 | 2022-02-18 19:10 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 2.8333 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 18.02.2022, стр.268, АЖ, №30 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 1
2 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-88, ф.4, ул. Свердлова д. 1а | 0.38 | 2022-02-20 04:00 | 2022-02-20 09:20 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 5.3333 | ТП-88, ф.4, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 20.02.2022, стр.270, АЖ, №31 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
2 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.1, ул. Щеглова д. 13 | 0.38 | 2022-02-20 08:30 | 2022-02-20 09:50 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1.3333 | ТП-20, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 20.02.2022, стр.270, АЖ, №32 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
2 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.4, ул. Киркижа д. 3 | 0.38 | 2022-02-20 10:20 | 2022-02-20 11:30 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1.1667 | ТП-272, ф.4, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 20.02.2022, стр.270, АЖ, №33 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-212, ф.4, ул. Киркижа д. 13 | 0.38 | 2022-02-20 16:50 | 2022-02-21 10:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстанавливается | 17.1667 | ТП-212, ф.4, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  | 20.02.2022, стр.270, АЖ, №34 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул. Белинского д. 12 | 0.38 | 2022-02-20 17:00 | 2022-02-21 10:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстанавливается | 17 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 20.02.2022, стр.270, АЖ, №35 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5( Кр. Окт.) РУ-0,4кВ фид. ул. Октябрьская | 0.22 | 2022-02-18 10:15 | 2022-02-18 11:20 | В | обрыв ввода ВЛ-0,22кВ в результате схода снега | 1.0833 | ВЛ-0,22кВ улОктябрьская д.7 |  |  | ч.с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | Акт №26 от 18.02.22 стр.242ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ фид. ул. Заводская | 0.38 | 2022-02-20 16:40 | 2022-02-20 18:00 | В | обрыв ввода ВЛ-0,38кВ в результате схода снега | 1.3333 | ВЛ-0,38кВ ул. Заводская д.5 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | Акт №27 от 20.02.22 стр.243ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2022-02-20 16:30 | 2022-02-20 17:10 | В | Обрыв ввода в жилой дом сошедшим с крыши снегом по адресу ул. Мира 6 | 0.66667 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 38-39, акт 06/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-02-18 09:25 | 2022-02-18 17:00 | В | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго электропробой изолятора | 7.5833 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | ч.с-210, орг-4, МКД-8, КНС-4 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 114.5 |  | №24 18.02.2022. лист.№60 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2022-02-18 09:30 | 2022-02-18 14:45 | В | Отключение МВ с ТП-28, ф. 152 от ТО. Электропробой изоляторов на РЛНД ввода ТП-29 | 5.25 | ТП-,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-512 орг-10, | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 231 |  | №25 18.02.2022. лист.№60 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-110 П/С Судогда ТП-855 Мегафон | 10 (10.5) | 2022-02-19 09:30 | 2022-02-19 17:50 | В | отключение МВ Ф-110 П/С Судогда электропробой опорных изоляторов | 8.3333 | ТП-855 |  |  | орг-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №26 19.02.2022. лист.№61 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2022-02-19 16:30 | 2022-02-19 21:12 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда сгорели В/В вставки | 4.7 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-40. мкд-12.орг-16 | 69 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №27 19.02.2022. лист.№61 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7, фид.Комсамольская, ул. Комсомольская, д. 26 | 0.22 | 2022-02-19 21:00 | 2022-02-19 21:35 | В | обрыв провода ввода дома по улице Комсомольская д. 26 в результате схода снега | 0.58333 | ВЛ фид.Комсамольская |  |  | ч.с-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 28 |  | № 28.19.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1, фид.Советская, ул. Советская, д. 10 | 0.22 | 2022-02-20 10:30 | 2022-02-20 11:45 | В | обрыв провода ввода дома по улице Советская д. 10 в результате схода снега | 1.25 | ВЛ фидСоветская |  |  | ч.с-68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 |  | № 29 20.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП23, фидОктябрская, ул. Октябрьская, д. 8 | 0.22 | 2022-02-20 13:30 | 2022-02-20 14:55 | В | обрыв провода ввода дома по улице Октябрьская д. 8 в результате схода снега | 1.4167 | ВЛ фидОктябрская |  |  | ч.с-64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 8 |  | № 30 20.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3-1, ф-Ниж.Скважина, д. 42 | 0.22 | 2022-02-20 13:40 | 2022-02-20 18:10 | В | обрыв провода ввода дома д. 42 в результате схода снега | 4.5 | ВЛ фид.ниж Скважина |  |  | ч.с-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48.2 |  | № 31 20.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП №8 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-21 10:53 | 2022-02-21 11:53 | В | Падение наледи с крыши поликлиники ввода . Чистили скалолазы | 1 | ВЛ Ф. 3 |  |  | м.у.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  | акт №55 22.02.2022г. о.ж. лист №15 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В. Ю. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП №57 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-21 17:10 | 2022-02-21 17:20 | В | Падение наледи с крыши ул Красноборская 2 а | 0.16667 | ВЛ Ф. 3 |  |  | ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 |  | акт №56 22.02.2022г. о.ж. лист №15 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В. Ю. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.ЛакинскТП №28 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-21 18:00 | 2022-02-21 22:25 | В | Падение наледи с крыши ул Маяковского 23, обрыв ввода. Восстановлен ввод после очистки крышы. | 4.4167 | ВЛ Ф. 1 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | акт №57 22.02.2022г. о.ж. лист №16 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Щеголев В. Ю. | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-20 КЛ-0,4 кВ Ф-7 К.Площадь д.16 | 0.38 | 2022-02-21 13:30 | 2022-02-21 15:00 | В | ТП-20 КЛ-0,4 кВ Ф-7 К.Площадь д.16 электропробой КЛ, установка кабельных наконечников | 1.5 | ТП-20 Ф-7 КЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 21.02.2022г., акт №14 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.4, ул. Текстильная д. 1 | 0.38 | 2022-02-21 14:00 | 2022-02-21 15:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1 | ТП-38, ф.4, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 21.02.2022, стр.274, АЖ, №36 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
2 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-212, ф.2, ул. Подлесная д. 18 | 0.38 | 2022-02-21 18:20 | 2022-02-22 10:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстанавливается | 15.6667 | ТП-212, ф.2, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 21.02.2022, стр.274, АЖ, №37 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел. 84923255305 | 1
2 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул. Белинского д. 12 | 0.38 | 2022-02-21 21:10 | 2022-02-22 10:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстанавливается | 12.8333 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 21.02.2022, стр.274, АЖ, №38 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел. 84923255305 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 1 - ул. Северная, 44 | 0.38 | 2022-02-21 21:45 | 2022-02-21 23:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили, заменили зажимы | 1.25 | ТП 38, ф. 1 - ул. Северная, 44 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | № 16 ж.з. от 21.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-37. РУ-0,4кВ ул.Гагарина | 0.22 | 2022-02-18 10:30 | 2022-02-18 10:40 | В | неисправность зажима (соединения) ВЛ-0,22кВ | 0.16667 | ВЛ-0,22кВ ул. Гагарина д.7 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | Акт №28 от 18.02.22 стр.242ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В.. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43. РУ-0,4кВ ул. Юбилейная д.10.кв.3. | 0.22 | 2022-02-18 13:15 | 2022-02-18 13:40 | В | обрыв провода ВЛ-0,22кВ в результате схода снега | 0.41667 | ВЛ-0,22кВ ул Юбилейная д.10. |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | Акт №29 от 18.02.22 стр.242ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В.. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3. РУ-0,4кВ ул. Пушкина д.8. | 0.22 | 2022-02-18 16:15 | 2022-02-18 16:25 | В | обрыв провода ВЛ-0,22кВ в результате схода снега | 0.16667 | ВЛ-0,22кВ ул. Пушкина д.8 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 |  | Акт №30 от 18.02.22 стр.242ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Шишлянников И.В.. тел:2-26-22 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109, ул. Рабочая, 4 | 0.38 | 2022-02-21 23:20 | 2022-02-22 00:30 | В | Обрыв СИПа на вводе дома №4а по ул. Рабочая из-за схода снега с крыши | 1.1667 | ТП 109, ВЛ-0,4 кВ, Фид.Рабочая д.1-21 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, №36, стр. 37 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 4 Ф. ул. Кремлевская к д.10 | 0.38 | 2022-02-23 14:10 | 2022-02-23 16:00 | В | В результате схода снега с крыши частного дома ул. Кремлевская д.10 обрыв ввода | 1.8333 | ВЛ Ф. ул. Кремлевская к д.10 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 23.02.2022, стр 318, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8 Ф-1 ул.Абрамова д.4 | 0.38 | 2022-02-23 10:25 | 2022-02-23 11:45 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 1.3333 | ТП-8 Ф-1 ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 23.02.2022г., акт №15 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Кирова" | 0.38 | 2022-02-22 09:27 | 2022-02-22 10:35 | В | ул.Мира д.17, обрыв ввода падением льда с крыши. Ввод заменен на СИП-2х16. | 1.1333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | Ж.д.-14; Жит.-490; организации-4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 |  | АКТ №11 ОЖ- лист 82 22.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109, ул. Большая Нижегородская, 32 | 0.38 | 2022-02-21 23:20 | 2022-02-22 00:30 | В | Обрыв СИПа на вводе дома №4а по ул. Рабочая из-за схода снега с крыши | 1.1667 | ТП 109, ВЛ-0,4 кВ, Фид.Рабочая д.1-21 |  |  | ж.д.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, №36, стр. 37 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 5 к ТП 99 ТП 99 - ТП 267 | 6 (6.3) | 2022-02-22 14:43 | 2022-02-22 15:15 | В | Отключение ВВ с РП 5 к ТП 99 от ТО эл. пробой КЛ 6 кВ ТП 99 - ТП 267 Абонентский. | 0.53333 | ТП 99, 267, 192, 258 |  | д.с-2 | орг.-38, ж.д.-32 | 72 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 470 |  | 22.02.2022, №37 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП-17, ПС Тракторная - РП 17 ф.667 | 6 (6.3) | 2022-02-22 14:50 | 2022-02-22 14:50 | В | На ПС Тракторная ТО отключили МВ 6кВ ф.667 - неисправен КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП 17 ф.667 | 0 | РП 17 ф.667 |  |  | ж.д.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 500 |  | 22.02.2022, №38 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61, ул. П.Осипенко д.28 | 0.38 | 2022-02-23 09:00 | 2022-02-23 09:55 | В | Обрыв СИПа на вводе дома №53а по ул. Северная из-за схода снежной наледи с крыши | 0.91667 | ТП 61 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, №39, стр. 38 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 559, ул.Полянка 164а | 0.38 | 2022-02-23 12:20 | 2022-02-23 14:30 | В | ул.Славянский прд. 16 нет 1 фазы, ТП559 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2 опора №26 неисправен АВ | 2.1667 | ТП 559 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 22.02.2022, №40, стр. 38 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 502, ул.Строителей 12 | 0.38 | 2022-02-23 16:15 | 2022-02-23 17:50 | В | Обрыв СИПа на вводе дома №8 по ул. Строителей из-за схода снежной наледи с крыши | 1.5833 | ТП 502 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 22.02.2022, №41, стр. 39 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.3, ул. Белинского д.14 | 0.38 | 2022-02-22 13:10 | 2022-02-22 15:30 | В | Обрыв 2-х подводов снегом. Восстановлено | 2.3333 | ТП-38, ф.3, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, стр.274, АЖ, №39 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркиж д.1 | 0.38 | 2022-02-22 13:50 | 2022-02-22 17:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 3.1667 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 22.02.2022, стр.274, АЖ, №40 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-25, ф.1, ул. 3-й пр. Глинки д.17 | 0.38 | 2022-02-22 18:40 | 2022-02-23 09:10 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 14.5 | ТП-25, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 22.02.2022, стр.274, АЖ, №41 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43, ф.5, ул. 2-я Каменная д.16 | 0.38 | 2022-02-22 19:00 | 2022-02-22 20:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 1 | ТП-43, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 22.02.2022, стр.276, АЖ, №42 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, пр. Муромский д.10 | 0.38 | 2022-02-22 21:30 | 2022-02-23 09:30 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 12 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, стр.276, АЖ, №43 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, пр. Муромский д.5 | 0.38 | 2022-02-23 09:50 | 2022-02-23 12:00 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 2.1667 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, стр.276, АЖ, №44 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркиж д.4 | 0.38 | 2022-02-23 10:20 | 2022-02-23 12:35 | В | Обрыв подвода снегом. Восстановлено | 2.25 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, стр.276, АЖ, №45 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фид. ул.Б. Московская | 0.38 | 2022-02-22 09:10 | 2022-02-22 10:30 | В | обрыв ввода ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул. Б.Московская, д.сад N2 |  |  | д.с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №31 от 18.02.22 стр.242ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ фид. ул.Гагарина | 0.38 | 2022-02-23 12:00 | 2022-02-23 16:30 | В | обрыв ввода ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 4.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Гагарина д.6 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | Акт №32 от 23.02.22 стр.245ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 РУ-0,4кВ фид. ул.40 лет Октября | 0.38 | 2022-02-23 12:00 | 2022-02-23 14:00 | В | обрыв ввода ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября д.18 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | Акт №33 от 23.02.22 стр.245ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф. 7 - ул. Щорса, 8 | 0.38 | 2022-02-22 18:20 | 2022-02-22 19:30 | В | Отгорело соединения кабеля с ВЛ на опоре, пере заделали | 1.1667 | ТП 107, ф. 7 - ул. Щорса, 8 |  |  | ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 20 ж.з. от 22.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59а, ф. 4 - ул. Колхозная | 0.38 | 2022-02-23 07:20 | 2022-02-23 09:00 | В | Отключился автоматический выключатель, схлест подвода к дому, включили повторно, успешно | 1.6667 | ТП 59а, ф. 4 - ул. Колхозная |  |  | ч.с. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 22 ж.з. от 23.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская | 0.38 | 2022-02-23 15:45 | 2022-02-23 16:20 | В | Сгорела вставка ПН-2, с хлёст проводов магистрали, вставку заменили | 0.58333 | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская |  |  | ч.с. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 23 ж.з. от 23.02.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2022-02-22 14:40 | 2022-02-22 17:50 | В | Обрыв ввода в жилой дом сошедшим с крыши снегом по адресу ул. Луначарского 5 | 3.1667 | Ж.д. по адресу ул. Луначарского 5 |  |  | Ж.д. -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 41-42, акт 07/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Сердлова, Революции" | 0.38 | 2022-02-22 15:40 | 2022-02-22 17:20 | В | Обрыв ввода в жилой дом сошедшим с крыши снегом по адресу ул. Революции 18 | 1.6667 | Ж.д. по адресу ул. Революции 18 |  |  | Ж.д. -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 41-42, акт 08/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка КТП10 № Ф.3 | 0.38 | 2022-02-22 09:50 | 2022-02-22 10:20 | В | Падение наледи с крыши ул.Заречная 7а обрыв ввода . | 0.5 | ВЛ Ф.3 |  |  | ч.с.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | акт №57 22.02.2022г. о.ж. лист №17 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №66 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-22 12:20 | 2022-02-22 14:15 | В | Падение наледи с крыши ул.Мира 100 обрыв ввода . | 1.9167 | ВЛ Ф.4 |  |  | ж.д. 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |  | акт №58 22.02.2022г. о.ж. лист №17 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-23 00:12 | 2022-02-23 15:05 | В | Падение наледи с крыши ул Спортивная д.16 обрыв ввода . Необходима очистка кровли угроза схода наледи сообщ деж адм. | 14.8833 | ВЛ Ф.4 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №59 23.02.2022г. о.ж. лист №17-18 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №6 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-23 14:25 | 2022-02-23 16:20 | В | Падение наледи с крыши ул.Мира д.1, сорвало провод с изолятора на опоре №1, ввод на ул.Мира д1. | 1.9167 | ВЛ Ф. 2 |  |  | ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | акт №60 22.02.2022г. о.ж. лист №18 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка сРП 1 Ф.1024 | 10 (10.5) | 2022-02-23 20:50 | 2022-02-23 21:50 | В | Толчок по 1СШ 10 кВ ПС Ундол во время отключения ф 1009 | 1 | ТП 6,7,40,42.44,47,50,51,56,59,55,145 |  | кот-2, | ж.д.-108, ч.с.-40, орг.-22 | 172 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1200 |  | акт №61 23.02.2022г. о.ж. лист №18 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Камышев С.А. | 1
1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП 3 Ф. 1009 | 10 (10.5) | 2022-02-23 20:50 | 2022-02-24 00:30 | В | Действием МТЗ причина устанавливается | 3.6667 | ТП 83,27,63,37,46,38,36,35,63,65. |  | вод.-2, | ж.д.-94, ч.с.-40, орг.-20 | 156 | 0 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 700 |  | акт №62 23.02.2022г. о.ж. лист №18 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Камышев С.А. | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №128 Ф2 | 0.38 | 2022-02-23 20:55 | 2022-02-24 01:15 | В | Падение наледи с крыши пр.Ленина 34 обрыв ввода . | 4.3333 | ВЛ Ф.2 |  |  | ж.д. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  | акт №63 22.02.2022г. о.ж. лист №17 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | Дисп. Камышев С.А. | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.6 | 0.38 | 2022-02-24 09:25 | 2022-02-24 13:00 | В | Падение наледи с крыши ул.Гоголя 3б , обрыв ввода, короткое замыкание, обрыв линейного провода. Ввод заменен на СИП. | 3.5833 | ВЛ Ф.6 |  |  | ж.д.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | акт№54 24.02.2022г. о.ж. лист №20 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Бушланов О.Н. | 1
-1 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №128 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-24 01:15 | 2022-02-24 17:05 | В | Падение наледи с крыш пр.Ленина 32, 34 обрыв вводов. Подключено после расчистки крыш управляющей компанией. | 15.8333 | ВЛ Ф.2 |  |  | ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |  | акт №55 22.02.2022г. о.ж. лист №17 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | Дисп. Бушланов О.Н | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-717 Ф-1 ул.Лесная д.13 | 0.38 | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-24 11:00 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 2 | ТП-717 Ф-1 ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 24.02.2022г., акт №16 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
-7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ фид. ул.Пушкина | 0.38 | 2022-02-25 04:40 | 2022-02-25 07:30 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате проезда автотранспорта | 2.8333 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина |  |  | ч.с.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |  | Акт №34 от 25.02.22 стр.246ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-61, ВЛ фид. "ул. Димитрова" | 0.38 | 2022-02-24 22:00 | 2022-02-25 10:00 | В | Обрыв ввода в жилой дом сошедшим с крыши снегом по адресу ул. Кр. Партизан 61 | 12 | Ж.д. по адресу ул. Кр. Партизан 61 |  |  | Ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 43-44, акт 09/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №28 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-25 10:42 | 2022-02-25 11:14 | В | падение наледи с крыши Маяковского 26 к з подвода к дому | 0.53333 | ВЛ Ф.2 |  |  | ж.д.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |  | акт №66 25.02.2022г. о.ж. лист №22 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | Дисп. Щеголев В.Ю. | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-02-25 12:15 | 2022-02-25 13:28 | В | электропробой КЛ-10 кВ от ЛР-10 на опоре № 30 | 1.2167 | Ф-25 ТП-31, 48, 46, 19, 32, 44, 34, 35, 724 КВЛ |  |  | орг. - 40 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | 1 | 185 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 25.02.2022г., акт №17 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-02-25 12:15 | 2022-02-25 16:10 | В | электропробой КЛ-10 кВ от ЛР-10 на опоре № 30 | 3.9167 | Ф-25 ТП-32, 44, 34, 35, 724 КВЛ |  |  | орг. - 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 85 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 25.02.2022г., акт №17 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, 14 | 0.22 | 2022-02-26 15:30 | 2022-02-26 15:50 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.33333 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, 14 |  |  | ч.с. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | № 26 ж.з. от 21.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ фид. ул. Пушкина | 0.38 | 2022-02-25 05:00 | 2022-02-25 07:30 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате проезда автотранспорта | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина |  |  | ч.с.- 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |  | Акт №34 от 25.02.22 стр.246ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ фид. ул. Юбилейная | 0.38 | 2022-02-26 06:55 | 2022-02-26 07:30 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ захлест ввода | 0.58333 | ВЛ-0,4кВ ул. Юбилейная |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №35 от 25.02.22 стр.246ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ фид. П.Першино ул. Проезд Октября. Д1. | 0.38 | 2022-02-26 09:45 | 2022-02-26 11:00 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ сломан анкер | 1.25 | ВЛ-0,4кВ уП.Першино ул. Проезд Октября. Д1. |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №36 от 25.02.22 стр.246ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер: Талтанов А.Б. тел:2-26-22 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул. Чайковского, 11 | 0.38 | 2022-02-25 13:20 | 2022-02-25 15:00 | В | ТП 199 фид. ВЛ-2 при сбрасывании снега УК с крыши оборвали две фазы на вводе дома №11 по ул. Чайковского | 1.6667 | ТП 199 ВЛ-0,4кВ ф. ВЛ-2 ввод на д.11 по ул.Чайковского |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 25.02.2022, №42, стр. 40 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП119, ТП34 - ТП119 | 6 (6.3) | 2022-02-27 17:40 | 2022-02-27 18:40 | В | РП6 от МТЗ отключился МВ-6кВ ТП119 - неисправна КЛ-6кВ ТП34 - ТП119 | 1 | ТП119, ТП34, ТП60, ТП74, ТП126, ТП582, ТП13 |  | м.у.-2 | орг.-18, д.с.-2, шк.-2, ж.д.-52 | 76 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 600 |  | 27.02.2022, №41 стр. 101 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-4 КЛ-0,4 кВ Ф-6 ул.Ногина, д..18 | 0.38 | 2022-03-01 09:10 | 2022-03-01 10:27 | В | электропробой КЛ- 0.4 кВ, установка концевой муфты | 1.2833 | ТП-4 Ф-6 КЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 01.03.2022г., акт №18 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.12 | 10 (10.5) | 2022-03-01 15:40 | 2022-03-01 16:20 | В | МТЗ-I ступени; пробой КЛ-10кВ оп. №1 ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС "Киржач" | 0.66667 | КЛ 10кВ - оп.№1 ВЛ-10кВ ТПС "Киржач" |  |  | ж.д. 64; ч.с.-1520; дет.сад-4; котельная-2;ГПР-2;организации 28,маг-16 | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 610 |  | №165 от 22.06.20 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В.В. тел. 2-26-22 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-24 КЛ-0,4 кВ Ф-1 ул.Ленина, д.8 | 0.38 | 2022-03-02 17:00 | 2022-03-02 21:00 | В | электропробой КЛ- 0.4 кВ | 4 | ТП-24 Ф-6 КЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 02.03.2022г., акт №19 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП10 ТП174, ТП174 - ТП263 | 6 (6.3) | 2022-03-02 08:32 | 2022-03-02 09:44 | В | РП10 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП174 - неисправна КЛ-6кВ ТП174 - ТП263 | 1.2 | ТП174, ТП263, ТП85, ТП775, ТП247, ТП20, ТП УТТ-9 |  | орг.-2 | орг.-32, шк.-2, д.с.-2, ж.д.-24, ч.с.-180 | 242 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 650 |  | 2.03.22, №44, стр.105 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ул.Текстильщиков д.8 | 0.38 | 2022-03-03 15:00 | 2022-03-03 15:40 | В | Падение снега с крыши дома. Обрыв ввода | 0.66667 | ТП-6 Ф-3 ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 03.03.2022г., акт №20 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
2 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 60 Ф.1 | 0.38 | 2022-03-03 15:10 | 2022-03-03 16:15 | В | Падение наледи с крыши ул.Комсомольская д.7 , обрыв ввода. | 1.0833 | ВЛ Ф.1 |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | акт№67 03.03.2022г. о.ж. лист №26 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | г.Лакинск РП3 ф1009 | 10 (10.5) | 2022-03-03 16:30 | 2022-03-03 17:15 | В | Отключился от МТЗ ф.1009. На ТП-63 пробой опорного изолятор в РУ-10 кВ. | 0.75 | ТП 83,27,63,37,46,38,36,35,63. |  |  | ж.д.-94, ч.с.-40, орг.-20, шк.-2,д.с.-6,вод.-2 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 700 |  | акт №68 03.03.2022г. о.ж. лист №26 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 1
-2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ф. ул.Коровники | 0.38 | 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 15:10 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Коровники д. 6, в результате разнородности металла | 6.1667 | ВЛ Ф. ул.Коровники |  |  | ч.с. -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 4.03.2022, стр 328 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | КВЛ | г.Собинка участок ф1024 от ТП42 | 10 (10.5) | 2022-03-07 20:05 | 2022-03-07 20:40 | В | Задымление в ТП44.Отключен участок ф 1024 от ТП 42 для безопасного осмотра ТП44.По осмотру в ТП44 возгорание выходного кабеля ф.3 от ячейки РУ 0,4 кВ до траверсы, повреждение сборки УНО.Поврежденные участки демонтированы. | 0.58333 | ТП 44,59,115,40,51,86. |  |  | ж.д.-20, ч.с.-14, орг.-15. | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 390 |  | акт №69 07.03.2022г. о.ж. лист №29 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ТП | г.Собинка ТП44 ф.3 | 0.38 | 2022-03-07 20:05 | 2022-03-07 23:20 | В | ТП44 возгорание выходного кабеля ф.3 от ячейки РУ 0,4 кВ до траверсы ,повреждение сборки УНО.Восстановление выходного кабеля и сборки УНО. | 3.25 | ТП-44 ф.3 |  |  | ж.д.-2, орг.-2, | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  | акт №69 07.03.2022г. о.ж. лист №29 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 11 - гаражи ул. Гагарина | 0.22 | 2022-03-07 12:50 | 2022-03-07 13:45 | В | Нет одной фазы в гаражах, сгорел ПН-2 ,ф. "С", заменили | 0.91667 | ТП 62, ф. 11 - гаражи ул. Гагарина |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 32 ж.з. от 07.03.22 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская | 0.22 | 2022-03-08 10:35 | 2022-03-08 11:20 | В | Частично нет света в домах, схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, ф. "А", заменили | 0.75 | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская |  |  | ч.с. - 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 33 ж.з. от 08.03.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП4 | 6 (6.3) | 2022-03-09 00:25 | 2022-03-09 01:00 | В | ПС Районная от МТЗ отключился МВ-6кВ к РП4 ф.6056. Неисправна КЛ-6кВ ПС Районная РП4 ф.6056 каб."А" | 0.58333 | РП4, ТП355, ТП266, 334, ТП325, ТП193, ТП331, ТП531, ТП433, ТП57, ТП821, ТП787, ТП723, ТП725 |  | орг.-1 | орг.-11, шк.-1, ж.д.-14, | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 650 |  | 09.03.22, №45, стр.110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23 РУ-0.4кВ фид,ул.Строителей | 0.38 | 2022-03-08 20:35 | 2022-03-08 21:05 | В | Схлёст линейных проводов-проезд крупногабаритного транспорта. | 0.5 | ТП-23 РУ-0.4кВ фид,ул.Строителей |  |  | Ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | Акт №37 от 8.03.23 стр.254 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | Х | Х | диспетчер Талтанов А Б тел. 2-26-22 | 0
-19 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-7, ф.3, оп.47, ул.Некрасова д.4 | 0.22 | 2022-03-07 21:15 | 2022-03-07 22:00 | В | пожар в доме ул.Некрасова д.4, отключен ввод на дом | 0.75 | ВЛ ввод 0,4 кВ от опоры №47 до дома №4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.44, 07.03.22 | 3.4.8.5 | 4.9 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
-8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-24 КЛ-0,4 кВ Ф-1 ул.Ленина, д.8 | 0.38 | 2022-03-09 15:30 | 2022-03-09 17:00 | В | электропробой КЛ- 0.4 кВ | 1.5 | ТП-24 Ф-6 КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09.03.2022г., акт №20 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 5 - СНТ Березка | 0.22 | 2022-03-09 16:30 | 2022-03-10 12:00 | В | Нет одной фазы в садах огородах, затруднен проезд техники, необходима автовышка и экскаватор, работы будут проводиться 10.03 | 19.5 | ТП 91, ф. 5 - СНТ Березка |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 34 ж.з. от 09.03.22 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.654 РП9, ТП430 - ТП124 | 6 (6.3) | 2022-03-09 16:50 | 2022-03-09 17:15 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП430 - неисправна КВЛ-6кВ ТП430 - ТП124 (абонентск.) | 0.41667 | ТП430, ТП25, ТП124,ТП161,ТП459, ТП782, ТП810, ТП742, ТП291, ТП387, ТП396, ТП441 |  | КНС-1 | ч.с.-82, орг.-14 | 97 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 160 |  | 09.03.22, №46, стр.110 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 0
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.654 РП9, ТП430 - ТП124 | 6 (6.3) | 2022-03-09 16:50 | 2022-03-10 00:50 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП430 - неисправна КВЛ-6кВ ТП430 - ТП124 (абонентск.) | 8 | ТП124,ТП161,ТП459, ТП782, ТП810, ТП742, ТП291, ТП387, ТП396, ТП441 |  |  | ч.с.-27, орг.-9 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 95 |  | 09.03.22, №46, стр.110 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 0
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.654 РП9, ТП430 - ТП124 | 6 (6.3) | 2022-03-09 16:50 | 2022-03-10 07:50 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП430 - неисправна КВЛ-6кВ ТП430 - ТП124 (абонентск.) | 15 | ТП25, ТП124,ТП161,ТП459, ТП782, ТП810, ТП742, ТП291, ТП387, ТП396, ТП441 |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | 09.03.22, №46, стр.110 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 0
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП9 | 6 (6.3) | 2022-03-09 17:20 | 2022-03-09 17:22 | В | ПС Районная отключен МВ-6кВ ф.654 - неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП 9 ф.654 каб.Б | 0.033333 | ПС Районная ф.654 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.03.22, №47 стр.110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.651 РП29 ТП711, РП29 - ТП711 | 6 (6.3) | 2022-03-09 17:15 | 2022-03-09 18:50 | В | На ПС Районная от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.651 - неисправна КЛ-6кВ РП29 - ТП711 | 1.5833 | РП29, ТП711, ТП491, ТП492, ТП493, ТП495, ТП760, ТП913 |  | КНС-1 | орг.-4, ж.д.-11, ч.с.-35 | 51 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 130 |  | 09.03.22, №48 стр.110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
-12 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф. ул.Садовая | 0.22 | 2022-03-10 12:50 | 2022-03-10 15:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Садовая д. 58, в результате разнородности металла | 2.1667 | ВЛ Ф. ул.Садовая |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.03.2022, стр 332 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Тракторная ф.609 РП1 ТП215 | 6 (6.3) | 2022-03-10 12:24 | 2022-03-10 13:26 | В | РП1 отключился МВ-6кВ к ТП215 от МТЗ - "перекрыло" оборудование ТП215 | 1.0333 | ТП170, ТП175, ТП84, ТП12, ТП215, ТП273, ТП123, ТП248, ТП411 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-3, м.у.-1, орг.-10, ж.д.-16, ч.с.-45 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 350 |  | 10.03.22, №49 стр.113 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
-7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", фид. 1028 | 10 (10.5) | 2022-03-10 17:40 | 2022-03-10 18:35 | В | На ПС "Заозерная" от ключа управления с "землей" отключили МВ-10 кВ фид. 1028 в стор. РП-2. После проверки КЛ-10 кВ и произведенных оперативных переключений все потребители были запитаны в 18-35. На повреждении КЛ-10 кВ фид.1028 от ПС "Заозерная" до РП-2 каб. "Б". | 0.91667 | ТП-74, 72(Т-1), 117(Т-2), 118(Т-2), 147(Т-1) |  | Котельная-1, больница-1, ж.д-2, орг.- 6 | Скважина-1, д/сад-2, ж.д.-22, орг. -15 | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 380 |  | 10.03.2022, ОЖ л. 11; акт № 1/03 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП133, ул.Дмитриевская слобода, 18 | 0.38 | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 10:20 | В | ТП133 фид. ВЛ-1 нарушение контакта на вводе дома № 21 по ул. Дмитриевская слобода | 1.3333 | ТП133, ф.ВЛ ул.Дмитриевская слобода |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 11.03.22, №50 стр.51 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0.4кВ фид.Чайкиной | 0.38 | 2022-03-11 15:00 | 2022-03-11 16:00 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Чайкиной д.6 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №38 от 11.03.23 стр.256 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | Х | Х | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-0.4кВ фид.Павловского | 0.38 | 2022-03-12 22:10 | 2022-03-13 01:20 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате проезда автотранспорта | 3.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Павловского |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №39 от 13.03.23 стр.257 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-03-13 10:15 | 2022-03-13 10:20 | В | Потребители переведены на питание с ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 0.083333 | ТП-68 |  |  | ж.д-7, вод-1,д.сад-1,кот-1,маг-1 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 75 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | акт №250 от 13.03.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | Х | Х | диспетчер Шишлянников И.В. | 0
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, ВВ-6 кВ РП-1 направл. 120 | 6 (6.3) | 2022-03-12 15:58 | 2022-03-12 17:38 | В | На РП-1 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ направл. 120 . После проверки КЛ-6 кВ и произведенных оперативных переключений все потребители были запитаны в 17-38. На повреждении КЛ-6 кВ фид.1028 от ТП-45 до ТП-66. | 1.6667 | ТП-96, 45, 24, 21, 97, 98, 111, 119 |  |  | Котельная-1, скважина - 3, д/сад -1, ж.д - 18, ч.с. -344, орг. - 11 | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 450 |  | 12.03.2022, ОЖ л. 12-13; акт № 2/03 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | РП-3, ф.30, от РП-3 до ТП-106 | 6 (6.3) | 2022-03-12 07:40 | 2022-03-12 08:40 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.30 от РП-3 до ТП-106, электрический пробой | 1 | ф.30, ТП-106, 108, КЛ | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-52, орг.-15 | 101 | 0 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 515 |  | 12.03.2022, №46 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.25 от ТП-127 до ТП-18 (КЭСР) | 6 (6.3) | 2022-03-13 04:35 | 2022-03-13 06:40 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-18 (КЭСР), электрический пробой | 2.0833 | ф.25, ТП-127, ТП-18, 84, 26 КЭСР, ТП-105 (абонентская), КЛ | д.с.-1, ЦТП-1 |  | ж.д.-22 | 27 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 281 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 13.03.2022, №47 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел. 84923255305 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.56, от ЦРП-3 до ТП-155 | 6 (6.3) | 2022-03-11 05:00 | 2022-03-11 06:25 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.56 от ЦРП-3 до ТП-155, Электрический пробой | 1.4167 | ф.56, ТП-155, 9, 62, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-2 |  | ж.д.-16, орг.18 | 42 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 636 |  | 13.03.2022, №48 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел. 84923255305 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП257, ул. Соколова-Соколенка, 30 | 0.38 | 2022-03-14 23:05 | 2022-03-15 00:55 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ ТП257 - ул.Сок.-Соколенка, 30 | 1.8333 | ТП257,фид. ул.Сок.-Соколенка,28-30 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 15.03.22, №51, стр.53 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП15, фид Садовая, п.Болотский | 0.38 | 2022-03-15 18:10 | 2022-03-15 21:45 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате падения дерева (самовольная валка деревьев) | 3.5833 | ВЛ фид Садовая |  |  | ч.с. 17.МКД-2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14.5 |  | № 32 15.03.2022, стр 12 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121, ТП32 - ТП324 | 6 (6.3) | 2022-03-16 08:35 | 2022-03-16 09:45 | В | На РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП121 - неисправна КЛ-6кВ ТП32 - ТП324 (абнентск.) | 1.1667 | ТП121, ТП309, ТП32, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП277, ТП593 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-36, ч.с.-78, орг.-15 | 134 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 700 |  | 16.03.2022, №52, стр. 118 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1038, ВВ-10 кВ РП-2 направл. 225 | 10 (10.5) | 2022-03-16 19:40 | 2022-03-16 21:15 | В | На РП-2 от ТО отключился ВВ-10 кВ напрал. 225 . После проверки КЛ-10 кВ и произведенных оперативных переключений все потребители были запитаны в 21-12. На повреждении КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35. | 1.5833 | ТП-117(Т-1), 118(Т-1), 61(Т-1), 35, 36, 25, 44, 26 (Т-2), 93 (Т-1), 147(Т-2). |  | Больница - 2, ж.д.-2, орг.-5 | Больница - 1, школа -1, д/с-1, ж.д.-41, ч.с.-45, орг.-35 | 133 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 350 |  | 16.03.2022, ОЖ л. 17; акт № 3/03 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП2, г.Судогда | 0.38 | 2022-03-18 05:30 | 2022-03-18 06:30 | В | Прогрев контакта на Г/Л рубильнике | 1 | ТП-2 ру-0.4кВ ул.Карла Маркса |  |  | ч.с. 9.МКД-4 орг-10 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 79 |  | № 33 18.03.2022, стр 13 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.1 | 0.38 | 2022-03-18 15:15 | 2022-03-18 16:10 | В | Сход наледи, захлёст ввода в дом, деформация траверса ул.Гоголя д.3 | 0.91667 | ВЛ Ф.1 |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | Акт №70 о.ж. лист №37 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Камышев С.А. | 1
3 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 13 Ф.2 | 0.38 | 2022-03-19 17:20 | 2022-03-19 18:40 | В | Д.сад №3 " Лучик " ул.Чайковского д.6, сход наледи с кровли,обрыв ввода. | 1.3333 | ВЛ Ф.2 |  |  | 1 д.с.,1 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | Акт №71 о.ж. лист №38 | 3.4.12.1 | 4.13 | Х | Х | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Московская, ул. Гагарина " | 0.38 | 2022-03-20 23:50 | 2022-03-21 00:35 | В | ул.Гагарина нет одной фазы,выгорание алюминиевого плашечного зажима на соединении КЛ 0,4кВ с ВЛ-0,4кВ на траверсе РП-2 | 0.75 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | АКТ №12 ОЖ- лист 92 20.03.2022 | 3.4.14 | 4.10, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, г.Судогда ф-Октябрьская, д. 97 | 0.22 | 2022-03-20 15:40 | 2022-03-20 16:20 | В | обрыв провода ввода дома д. 97 в результате схода снега | 0.66667 | ВЛ фид.Октябрьская |  |  | ч.с-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | № 34 20.03.2022, стр 13 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-6, п.Воровского ф-Пионерская, д. 3 | 0.22 | 2022-03-20 15:45 | 2022-03-20 16:10 | В | обрыв провода ввода дома д. 3 в результате схода снега | 0.41667 | ВЛ фид.Пионерская |  |  | ч.с-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 |  | № 35 20.03.2022, стр 13 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-03-19 15:50 | 2022-03-19 19:10 | В | К.З. концевой кабельной муфты в ТП-15 | 3.3333 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-197, орг.-22, кот.-2, вод.-1, шк.-1, жит.-504 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 231.44 |  | №5, 19.03.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 фид.3 ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-03-20 17:45 | 2022-03-20 18:40 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 0.91667 | ВЛ-0,4кВ ул.Фурманова д.49 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №40 от 20.03.23 стр.264ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А Б тел. 2-26-22 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, РП-1 направл. 117 | 6 (6.3) | 2022-03-20 13:00 | 2022-03-20 13:37 | В | В 13-00 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ направл. 117 РП-1. После проверки КЛ-6 кВ и произведенных переключений все потребители были запитаны в период в 13-37. На повреждении КЛ-6 кВ от ТП-29 до ТП-51. | 0.61667 | ТП-34, 1, 12, 47, 29 |  | Д/сад-1, орг.-1 | Котельные-3, школа-1, д/сад-2, ж.д.-12, ч.с.-167, орг.-19 | 206 | 0 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 594 |  | 20.03.2022, ОЖ. Л. 21, акт № 04/03 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, РП-1 направл. 119 | 6 (6.3) | 2022-03-20 13:00 | 2022-03-20 13:45 | В | В 13-00 от ТО отключился ВВ-6 кВ направл. 119 РП-1. После проверки КЛ-6 кВ и произведенных переключений все потребители были запитаны в период в 13-45. На повреждении КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-70. | 0.75 | ТП-70 (Т-1) |  | Орг-1 | Ж.д.-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 20.03.2022, ОЖ. Л. 21, акт № 05/03 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 4 - ул. Московская, 10а | 0.22 | 2022-03-19 13:10 | 2022-03-19 13:30 | В | Окисление на фронтоне,устранили | 0.33333 | ТП 20, ф. 4 - ул. Московская, 10а |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 39 ж.з. от 19.03.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф.7 - ул. Щорса, 2 | 0.38 | 2022-03-20 16:40 | 2022-03-20 18:30 | В | Оборван подвод к дому сошедшим снегом с крыши, восстановили | 1.8333 | ТП 107, ф.7 - ул. Щорса, 2 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 40 ж.з. от 20.03.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1005 ТП 521 | 10 (10.5) | 2022-03-20 17:50 | 2022-03-20 18:30 | В | ПС "750 Владимирская" откл. От МТЗ ф. 1005 (Поселок) к ТП 521, причина не установлена | 0.66667 | ТП 521, 523, 522, 526, 524 |  |  | кот.-1 , кнс-1, д.с.-1 шк.-1 ж.д.-15 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 20.03.2022, №53, стр. 123 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.. тел. 45-25-18 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова 9-13" | 0.38 | 2022-03-21 16:18 | 2022-03-21 17:35 | В | ул.Кирова д.13, обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода наледи с крыши дома. | 1.2833 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | Ж.д.-5; Жит.-400 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | АКТ №13 ОЖ- лист 92 21.03.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 2 - ул. Молодежная, 11 | 0.38 | 2022-03-21 17:15 | 2022-03-21 18:20 | В | Повреждение кабельной линии, дом включен по временной сземе (в ВРУ дома включена одноименка, дом на двух фазах) | 1.0833 | ТП 27, ф. 2 - ул. Молодежная, 11 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 42 ж.з. от 21.03.22 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф.7 - ул. 6-я Линия Лен. пос., 29 Б | 0.38 | 2022-03-21 18:10 | 2022-03-22 12:00 | В | Оборван подвод к дому сошедшим снегом с крыши, повреждена опора, необходимо восстанавливать ответвление, править опору | 17.8333 | ТП 107, ф.7 - ул. 6-я Линия Лен. пос., 29 Б |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 42 ж.з. от 21.03.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59А, ф. 4 - ул. Колхозная | 0.38 | 2022-03-21 18:05 | 2022-03-21 18:50 | В | Отключился автоматический выключатель ф. 4, причины не выяснены, включили повторно, успешно | 0.75 | ТП 59А, ф. 4 - ул. Колхозная |  |  | ч.с. - 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 41 ж.з. от 21.03.22 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1006 ПС Андреево п. Болотский | 10 (10.5) | 2022-03-21 14:00 | 2022-03-21 15:00 | В | отключение МВ Ф-1006 ПС Андреево | 1 | ВЛ п. Болотский |  |  | ч.с.-242, МКД-2, КНС-2, орг.-8 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 207.6 |  | №36, 21.03.2022, стр 72 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0.4кВ фид.Магистральная | 0.38 | 2022-03-21 15:45 | 2022-03-21 17:00 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 1.25 | ТП-92 РУ-0.4кВ фид.ул.Магистральная |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №41 от 22.03.22 стр.264 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП138, ул.Лакина, 177 | 0.38 | 2022-03-22 14:40 | 2022-03-22 17:40 | В | ТП138 фид. ВЛ-2 обрыв ввода к дому №169 по ул. Лакина, из-за схода снежно-ледяной массы с крыши | 3 | ВЛ-0,4 кВ, ф.ВЛ-2 ул.Лакина, 169 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.03.2022, №54, стр. 57 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 56, ф. 9 - ул. Ленина, 17 | 0.38 | 2022-03-22 10:25 | 2022-03-22 11:00 | В | Нет одной фазы, заменили прокалывающий зажим на опоре. | 0.58333 | ТП 56, ф. 9 - ул. Ленина, 17 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 46 ж.з. от 22.03.22 | 3.4.7.1 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 61, ф. 19 - ул. Добровольского, 15 | 0.38 | 2022-03-22 12:00 | 2022-03-22 12:00 | В | Повреждение КЛ-0,4 кВ № 2 на ж.д. ул. Добровольского, 15 и пристроенные магазины, сопротивление изоляции не соответствует норме, перерыва в электроснабжении потребителей не было, потребители запитаны с КЛ-0,4 кВ № 1 ТП 61, ф. 15 | 0 | ТП 61, ф. 19 - ул. Добровольского, 15 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | стр. 67 О.Ж, от 22.03 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619: ТП 8 - ТП 8А | 6 (6.3) | 2022-03-22 13:27 | 2022-03-22 13:27 | В | Сигнал Земля на II С.Ш. ПС Кольчугино, повреждение КЛ-6 кВ: ТП 8 - ТП 8А при проведении земляных работ сторонней организацией, перерыва в электроснабжении потребителей не было, КЛ-6 кВ была под напряжением без нагрузки | 0 | ПС Кольчугино, ф. 619: ТП 8 - ТП 8А |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | стр. 67 О.Ж, от 22.03 | 3.4.8.1 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
6 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 28 Ф.4 | 0.38 | 2022-03-23 11:30 | 2022-03-23 15:00 | В | Падение наледи с крыши ул.Спортивная д.17 , обрыв ввода №1,к.з. и обрыв на ВЛ-0,4 кВ. Устранение повреждения ввода,к.з.,обрыва в ВЛ-0,4 кВ. | 3.5 | ВЛ Ф.4 |  |  | 2 ж.д.,9 ч.с. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | акт№73 23.03.2022г. о.ж. лист №43-44 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-989, с. Осипово, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2022-03-23 13:00 | 2022-03-23 15:10 | В | Сгорели 2 в/в вставки, заменены | 2.1667 | ТП-989 |  |  | базовая станция-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 23.03.2022, стр. 271, ОЖ, №49 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Деев Д.В. тел. 84923255305 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, фид. Карла Маркса, ул. Ленина, д. 76 | 0.22 | 2022-03-23 15:15 | 2022-03-23 16:18 | В | обрыв провода многоквартирного дома по улице Ленина д. 63 в результате схода снега | 1.05 | ВЛ фид.Карла Маркса |  |  | ч.с-34. МКД-2 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 |  | № 36 23.03.2022, стр 14 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП108, ТП109 - ТП147 | 6 (6.3) | 2022-03-24 11:45 | 2022-03-24 12:05 | В | РП3 отключили ВВ-6кВ к ТП108 по ОЗЗ - эл.пробой КЛ ТП109 - ТП147 | 0.33333 | ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33 |  | орг.-1 | ж.д.-15, ч.с.-27, орг.-20 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 140 |  | 24.03.22, №56 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.690 РП3, ТП 176 | 6 (6.3) | 2022-03-24 09:40 | 2022-03-24 11:33 | В | РП3 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 260 сек. фид. 690 перекрыло РУ 6 кВ ТП 176 из-за протечки кровли | 1.8833 | ТП 260, 21, 707, 91, 132, 33, 176, 31 |  | орг.-5 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-15, орг.-13 | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 430 |  | 24.03.22, №55 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.4 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2022-03-24 14:50 | 2022-03-24 15:50 | В | Силовой трансформатор, перегорание ПКТ фазы "А" в результате КЗ КЛ-0,4кВ ф.8 "Поликлиника ЦРБ". Ф.8 КЛ-0,4кВ отключен. КЛ-0,4кВ находится на балансе абонента. | 1 | ТП-17 РУ-0,4кВ |  | Кот.-1 | Больница-1; орг.-7. | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 135 |  | АКТ №14 ОЖ- лист 93 24.03.2022 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Телепнев С.Ю. 8(492)382-13-08 | 0
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 16, РУ-6 кВ, ф. 2 | 6 (6.3) | 2022-03-24 15:00 | 2022-03-24 17:30 | В | Сгорели предохранители ПКТ, повреждено оборудование РУ-0,4 кВ ф. 2, 4. Причина предварительно к.з. в КЛ-0,4 кВ: ТП 16 - ул. Мира, 7. Жилой дом запитали по времянке, всех потребителей включили, необходим ремонт КЛ и двух рубильников РПС | 2.5 | ТП 16, РУ-6 кВ, ф. 2 |  |  | ж.д. - 20, орг. - 15, насел 512 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 100 |  | стр. 68 О.Ж, от 24.03 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 23, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2022-03-24 18:40 | 2022-03-24 21:50 | В | Задымление в РУ-0,4 кВ ТП 23, причина - электродуговое повреждение в щите У.О. | 3.1667 | ТП 23, РУ-0,4 кВ |  |  | ч.с. - 11, орг. - 23, д.с. - 1, насел - 22 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 200 |  | № 55 ж.з. от 24.03 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 249 ул. Добросельская 205 | 0.38 | 2022-03-27 11:00 | 2022-03-27 13:00 | В | ТП 249 фид." ул.Добросельская четн." обрыв магистрального СИПа между оп. №7 и оп. №16 упало дерево, восстановили. | 2 | ТП 249 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-3, ч.с.-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |  | 27.03.2022,акт № 57,стр.61 Ж З | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 607 институтский гор. д. 6а | 0.38 | 2022-03-27 14:30 | 2022-03-27 15:15 | В | ТП 607 РУ 0,4 кВ перегорели 2 ПН 250 А, неисправен КЛ 0,4 кВ на дом №5 Институтский гор., на ВРУ дома установили перемычки временно . | 0.75 | ТП 607 КЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 27.03.2022,акт № 58,стр.61 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 тр-р №1, ул.Советская д.40а | 10 (10.5) | 2022-03-27 19:00 | 2022-03-27 20:10 | В | Перекрытие шин на тр-ре по высокой стороне животным | 1.1667 | ТП-7 |  |  | ж.д.-5,д.с.-1,орг.-4,жит.-690 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132 |  | №6, 27.03.22 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-245, РУ-0,4 кВ, ул. Шпагина-ул. Конькова | 0.38 | 2022-03-26 10:20 | 2022-03-26 11:00 | В | Отключился АВ к ТМ, включен | 0.66667 | ТП-245, РУ-0,4 кВ |  |  | ч.с.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 55 |  | 26.03.2022, стр. 286, АЖ, №50 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова | 0.38 | 2022-03-27 07:30 | 2022-03-27 08:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели вставки в мачтовом рубильнике, схлест устранили, вставки заменили | 0.66667 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | № 58 ж.з. от 27.03.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 2022-03-27 15:10 | 2022-03-27 15:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели вставки. Схлест устранили, вставки заменили | 0.66667 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | ч.с. - 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  | № 59 ж.з. от 27.03.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2022-03-25 09:15 | 2022-03-25 10:19 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.0667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 38 25.03.2022. лист.№72 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21. | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда ТП-45,51 | 10 (10.5) | 2022-03-27 14:00 | 2022-03-27 16:06 | В | отключение МВ Ф-131 П/С Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 2.1 | ТП-45,51 |  |  | орг-2 д.с.-1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 157.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 39 27.03.2022. лист.№73 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 607 до РП-3 | 6 (6.3) | 2022-03-26 11:40 | 2022-03-26 12:00 | В | В 11-40 на ПС "Гусь" от ключа управления с "землей" отключили ВВ-6 кВ фид. 607 до РП-3. Все потребители были запитаны в период в 12-00. На повреждении КЛ-6 кВ от ПС "Гусь" фид. 607 до РП-3. | 0.33333 | КЛ-6 кВ фид. 607 от ПС "Гусь" до РП-3 |  |  | Орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 26.03.2022, ОЖ. Л. 28, акт № 06/03 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-117, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 43, магазины каб. 2" | 0.38 | 2022-03-26 09:00 | 2022-03-26 13:00 | В | Выход из строя КЛ фид. "Теплицкий пр-т 43, магазины каб. 2". После переключений в доме потребители были запитаны в 14-50. | 4 | КЛ фид. "Теплицкий пр-т 43, магазины каб. 2" от ТП 10/0,4 кВ № 117 |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 26.03.2022, ОЖ. По 0,4 кВ Л. 58, акт № 07/03 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 63 Ф.7 | 0.38 | 2022-03-25 17:10 | 2022-03-26 14:22 | В | Внутреннее повреждение КЛ 0,4кВ ввода в ж.д. кВ. Замена ввода | 21.2 | ТП 63 ВЛ 0,4кВ Ф.7 |  |  | 1ж.д.. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | акт№74 26.03.2022г. о.ж. лист №46-48 | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. | 1
6 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 128 Ф.1а | 0.38 | 2022-03-26 14:25 | 2022-03-26 14:40 | В | Падение наледи с крыши захлёст ввода в ж.д. | 0.25 | ТП-28 ВЛ 0,4 кВ Ф. 3 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | акт №75 26.03.2022г. о.ж. лист №48 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. | 1
6 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 128 Ф.1а | 0.38 | 2022-03-26 16:30 | 2022-03-26 17:45 | В | Захлёст ВЛ 0.4кВ из за штормового ветра | 1.25 | ТП 128 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 а |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  | акт№76 26.03.2022г. о.ж. лист №48 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 | 10 (10.5) | 2022-03-26 16:30 | 2022-03-26 17:26 | В | неисправность в сетях филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 0.93333 | ТП-761 |  |  | ч.с.-35 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 26.03.2022г., акт №22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0.4кВ ф. ул. Свободы | 0.22 | 2022-03-26 15:00 | 2022-03-26 17:00 | В | Обрыв ВЛ из-за падения опоры ВЛС | 2 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. ул. Свободы |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №42 от 26.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. | 0
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" ф.1036 | 10 (10.5) | 2022-03-27 08:10 | 2022-03-27 11:00 | В | Захлёст ВЛ 10кВ из за штормового ветра, запитали потребителей с ф.1007, кроме КТП107 | 2.8333 | ПС "Октябрьская"ВЛ 10кВ ф.1036 |  |  | ч.с.-182, ж.д.-9, орг.-20, кот.-1 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 200 |  | Акт №44 от 27.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" ф.1036 | 10 (10.5) | 2022-03-27 08:10 | 2022-03-27 16:30 | В | Захлёст ВЛ 10кВ из за штормового ветра, устранили неисправность | 8.3333 | КТП 107 |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт №44 от 27.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0.4кВ ф. ул. Ленинградская | 0.38 | 2022-03-27 11:40 | 2022-03-27 13:50 | В | Захлёст ВЛ 0.4кВ из за штормового ветра | 2.1667 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Ленинградская |  |  | ж.д.-1,орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | Акт №44 от 27.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ф. ул. Пушкина д.26 | 0.38 | 2022-03-27 17:30 | 2022-03-27 18:00 | В | Захлёст ВЛ 0.4кВ из за штормового ветра. | 0.5 | ТП-13 ВЛ 0,4 ф. ул. Пушкина д.26 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт №46 от 27.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 ф. ул. Лесная д. 14 | 0.38 | 2022-03-27 17:20 | 2022-03-27 18:40 | В | Захлёст ВЛ 0.4кВ из за штормового ветра. | 1.3333 | ТП-16 ВЛ 0,4 ф. ул. Лесная д. 14 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт №47 от 27.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0.4кВ фид,ул.Гагарина | 0.38 | 2022-03-28 16:30 | 2022-03-28 17:20 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ в результате схода снега | 0.83333 | ВЛ-0,4кВ ул.Гагарина д.46 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №48 от 28.03.22 стр.270 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А Б тел. 2-26-22 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 ТП245, ТП245 - ТП428 | 6 (6.3) | 2022-03-29 09:29 | 2022-03-29 09:30 | В | ТП 428 отключили ВВ-6кВ к ТП 245 - эл. пробой КЛ-6кВ ТП245 - ТП428 ОЗЗ | 0.016667 | ТП245, ТП68, ТП24 |  | орг.-1 | шк.-1, орг.-13, ж.д.-17, ч.с.-12 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 450 |  | 29.03.2022 стр. 135 ОЖ акт №59 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, Комсомольская | 0.38 | 2022-03-29 09:40 | 2022-03-29 10:15 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели вставки, схлест устранили, вставки заменили | 0.58333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, Комсомольская |  |  | ч.с. - 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  | № 62 ж.з. от 29.03.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно" фид. 614, РП-4 ВВ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2022-03-29 20:00 | 2022-03-30 03:00 | В | Отключение ВВ-6 кВ РП-4 направл. 601. При осмотре оборудования обнаружено повреждение концевой муфты на опоре кабельной вставки 6 кВ от РП-4 до ЛР-6 кВ № 45. 30.03.2022 в 03-00 подключили генератор на ТП-132. | 7 | ТП-120, 132 |  |  | КНС-2, д/сад-1, ж.д.-7, ч.с.-130, орг.-13 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 170 |  | 29-30.03.2022, ОЖ. Л. 30-31, акт № 08/03 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно" фид. 614, РП-4 ВВ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2022-03-30 03:00 | 2022-03-30 11:10 | В | Отключение ВВ-6 кВ РП-4 направл. 601. При осмотре оборудования обнаружено повреждение концевой муфты на опоре кабельной вставки 6 кВ от РП-4 до ЛР-6 кВ № 45. 30.03.2022 в 03-00 подключили генератор на ТП-132. Прогноз включения в работу напраления 601 РП-4 в 11-00 | 8.1667 | ТП-120 |  |  | КНС-1, ч.с.-80, орг.-1 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 50 |  | 29-30.03.2022, ОЖ. Л. 30-31, акт № 08/03 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 41 Ф. ул.Михайловская нечет | 0.22 | 2022-03-30 14:00 | 2022-03-30 15:00 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Михайловская д. 7, в результате разнородности металла | 1 | ВЛ фид.ул. Михайловская нечет |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 30.03.2022, стр 350 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-10, ф.77 | 6 (6.3) | 2022-03-31 09:40 | 2022-03-31 11:00 | В | Отключился ВВ ф.77, причина отключения не выявлена | 1.3333 | ф.77, ТП-243, 245 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-60 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 110 |  | 31.03.2022, №51 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел. 84923255305 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4, фид Лесная, | 0.38 | 2022-03-31 21:00 | 2022-03-31 21:30 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Лесная д. 16, в результате разнородности металла | 0.5 | ВЛ фид Лесная |  |  | ч.с-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |  | №40 31.03.2022, стр 14 ЖЗ | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 617 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2022-03-31 17:58 | 2022-03-31 20:23 | В | Отключился от МТЗ масляный выключатель ф. 617 ПС Кольчугино, причина - повреждение КЛ-6 кВ: ф. 617 - ЦРП 1 | 2.4167 | ЦРП 1 Т1, ТП 69 Т1, ТП 56, 61, 6, 57, 63, 66Т1, 75, 83, 82А, 82Т2 |  | м.у. - 1 | ч.с. - 97, ж.д. - 53, орг. - 138, шк. - 3, д.с. - 4, насел. - 9500 чел. | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 1200 |  | стр. 74 о.ж. от 31.03 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
Начальник ЦДС | [9 empty] | Жульков Андрей Геннадьевич
|  | Должность ответственного за заполнение отчета | [7 empty] | ФИО Подпись