## 3 квартал 2024
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В.). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
9 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | рп-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2024-07-01 01:30 | 2024-07-01 02:10 | В | Во время отключения Ф.1007 | 0.66667 | тп-39, 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | 3 ж.д, д.с, 736 ч.с | 739 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 800 |  | Акт №42 от 01.07.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
6 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 рп-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2024-07-01 01:30 | 2024-07-01 02:45 | В | Подпилена ветка дерева у д.22а ул.Мира | 1.25 | тп-54, 29, 20, 82,158,155,131,123 |  |  | 9 ж.д, 204 ч.с, скважина,д.с.-1 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1500 |  | Акт №43 от 01.07.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 0
20 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-31 до ТП-СОМ | 10 (10.5) | 2024-07-01 07:02 | 2024-07-01 09:20 | В | пробой КЛ-10 кВ от ТП-31 до ТП-СОМ | 2.3 | ТП-33, 16, 52, 53, 54, РУ-ВЗ |  |  | ч.с-15, ж.д.-54, уч.зав.-1, орг.-14 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 210 |  | 01.07.24, стр.98 ОЖ, акт №9/2024 | 3.4.9.3 | 4.21 | Х | Х | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
30 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-168, ф.4, ул. Свердлова д. 15 | 0.38 | 2024-07-01 09:50 | 2024-07-01 11:30 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом переведен на резервный кабель | 1.6667 | ТП-168, ф.4, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 01.07.2024, стр. 1, АЖ, №69 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
22 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, ТП-31 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2024-07-01 14:37 | 2024-07-01 15:16 | В | пробой опорного изолятора в РУ-10 кВ ТП-31, в 15:16 включили вработу ф.1001, в 16:20 включили в работу ТП-31 | 0.65 | ТП-33, 16, 52, 53, 54, РУ-ВЗ |  |  | ч.с-15, ж.д.-54, уч.зав.-1, орг.-14 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 210 |  | 03.07.24, стр.100 ОЖ, акт №10/2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6609 РП-31, ТП-586 — ТП-733 | 6 (6.3) | 2024-07-01 14:55 | 2024-07-01 15:40 | В | На ПС "Районная" от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.6609: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП-586 — ТП-733 сек. фид. 6609 | 0.75 | РП-31, ТП-732, ТП-733, ТП-586, ТП-730, ТП-587, ТП-763 |  | д.с.-1 | орг.-6, ж.д.-8, ч.с.-56 | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 340 |  | 01.07.2024 №178 стр.137ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
30 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП Копылки - ул. Зеленая, д. 6 д. Копылки | 0.22 | 2024-07-01 15:15 | 2024-07-01 16:10 | В | Вышел из строя автоматический выключатель в щите учета на опоре, заменили | 0.91667 | ТП Копылки - ул. Зеленая, д. 6 д. Копылки |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 85 ж.з. от 01.07 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6509 РП-31, ТП-586 — ТП-733. | 6 (6.3) | 2024-07-01 15:45 | 2024-07-01 16:55 | В | На ПС "Районная" от ТО отключился МВ-6кВ ф.6509: мех. повреждение ТП-586 — ТП-733 сек. фид. 6509 | 1.1667 | РП-31, ТП-732, ТП-733, ТП-586, ТП-730, ТП-587, ТП-763 |  | д.с.-1 | орг.-12, ж.д.-17, ч.с.-56 | 86 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 680 |  | 01.07.2024 №179 стр.137ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
32 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП144 ул.Ново-Ямская, 73а | 6 (6.3) | 2024-07-02 14:55 | 2024-07-02 17:45 | В | ТП144 перегорели 2 ПТ к Т-1. Неисправна КЛ-6кВ ТП144 к Т-1 | 2.8333 | ТП144 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | 02.07.2023, №180, стр. 140 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 26 откл. ВВ к ТП 429 | 6 (6.3) | 2024-07-03 04:20 | 2024-07-03 05:45 | В | РП 26 откл. ВВ к ТП 429; неисправна КЛ 6 кВ ТП 24 - ТП 68 | 1.4167 | ТП 429, ТП 436, ТП 110, ТП 24, ТП 81, ТП 230, ТП 238, ТП 73, ТП 255, ТП 41, ТП 68, ТП 245 |  | м.у.-5 | м.у.-1, шк.-2, д.с.-1, орг.-11, ж.д.-20 | 40 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 400 |  | 03.07.2024, акт №181,стр. 140 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
29 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6006, от ПС "Луч" до ТП-32, от ТП-32 до ТП-191 | 6 (6.3) | 2024-07-03 05:30 | 2024-07-03 06:50 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.6006 от ПС "Луч" до ТП-32 и от ТП-32 до ТП-191, электрический пробой | 1.3333 | ф.6006, ТП-32, 191, 113, 137, 98 (ТМ-1) | шк.-1, д.с.-1, ЦТП-2 |  | ж.д.-29, орг.-15 | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1060 |  | 03.07.2024, №70 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
32 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч8 | 10 (10.5) | 2024-07-03 12:45 | 2024-07-03 13:45 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч8 Неисправнв кл 10 кВ ТП 38-ТП39 | 1 | ТП -14А,37А,38А,39А,61,36А,6,58,62,63,70 |  | КНС-2,орг.-1 | орг.-5,ч.с.-120 | 128 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 200 |  | № 15, 3.07.2024 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
32 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 ВВ Ф. 112 | 10 (10.5) | 2024-07-03 12:45 | 2024-07-03 16:45 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ Ф. 112 Неисправна КЛ 10 кВ ТП 12-ТП59 | 4 | ТП 1Б,41,42,20,7,45,8,12,59 |  | КНС-2,котельная-1 | орг.-15,школа-1.ч.с.-200 | 219 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 300 |  | № 16, 3.07.2024 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
31 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-16,РУ-0,4кВ, яч. №4 | 0.38 | 2024-07-03 12:55 | 2024-07-03 14:40 | В | Обрыв линейного провода из-за падения дерева | 1.75 | ВЛ ул. Гоголя, ул. Станционная, ул. Пушкина, ул. Железнодорожная |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 |  | Акт №101 от 03.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | дисретчер Талтанов А. Б. тел. 2-49-04 | 0
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф.1005 | 10 (10.5) | 2024-07-03 13:00 | 2024-07-03 13:45 | В | Падение ветки дерева у ТП-39, убрана. | 0.75 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | ж.д,-3 д.с.-1, ч.с.-736. | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 750 |  | Акт №44 от 03.07.24 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
33 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-57,РУ-0,4кВ, яч. №4 | 0.38 | 2024-07-03 14:35 | 2024-07-03 16:00 | В | Обрыв линейного провода из-за ветра | 1.4167 | ВЛ ул. Линейная, ул. Магистральная |  |  | ч.с.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |  | Акт №102 от 03.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | дисретчер Талтанов А. Б. тел. 2-49-04 | 0
30 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2024-07-03 14:45 | 2024-07-03 17:58 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского электропробой проходных излляторов на КруН-10 | 3.2167 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 52 |  | № 51 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-32 ,РУ-0,4кВ, | 0.22 | 2024-07-04 10:25 | 2024-07-04 13:25 | В | Обрыв линейного провода из-за ветра | 3 | ВЛ ул.Гагарина д.6 |  |  | ч.с -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №103 от 04.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 0
29 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 22 - ТП 79 | 6 (6.3) | 2024-07-04 10:54 | 2024-07-04 12:25 | В | Повреждение кабельной линии сторонней организацией при проведении земляных работ | 1.5167 | 17 ТП : ТП 7, 22, 79, 86, ЦРП 3, 84, 84а, МВД, 99а, 99б, 85, 99, 87, 103, 91, 37 Т2, 90 Т2 |  |  | 17 ТП : орг. - 75, ж.д. - 58, ч.с. - 368, шк. - 2, д.с. - 1, нас. - 3, кот. - 1, ГРП - 1, население - 9000 чел. | 509 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 1500 |  | стр. 176 о.ж. от 04.07, акт № 08 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-26 ,РУ-0,4кВ | 0.22 | 2024-07-04 13:45 | 2024-07-04 16:05 | В | Обрыв линейного провода из-за ветра | 2.3333 | ВЛ ул.Горького д.60 |  |  | ч.с -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №104 от 04.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 0
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-2 ,РУ-0,4кВ | 0.22 | 2024-07-04 14:05 | 2024-07-04 16:50 | В | Обрыв линейного провода из-за ветра | 2.75 | ВЛ Кр.Октябрь ул.Садовая д.7 |  |  | ч.с -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №105 от 04.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 0
34 | РЭС г. Радужный | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 110/10 шк.58 - ЦРП 8 к.11 | 10 (10.5) | 2024-07-04 16:07 | 2024-07-04 17:23 | В | В 16:07 в ЗРУ 10 кВ ТП 110/10 Радуга отключился выключатель шк.58. Произошло отключение энергоснабжения 1СШ ЦРП 8 по КЛ 10 кВ ТП 110/10 шк.58 - ЦРП 8 к.11. Выявлена неисправность КЛ 10 кВ ТП 110/10 шк.58 - ЦРП 8 к.11. Включен межсекционный выключатель в ЦРП 8, потребители ЦРП 8 получают энергоснабжение по КЛ 10 кВ ТП 110/10 шк.2 - ЦРП 8 к.12. КЛ 10 кВ ТП 110/10 шк.58 - ЦРП 8 к.11 выведена в ремонт. | 1.2667 | КЛ 10 кВ ТП 110/10 шк.58 - ЦРП 8 к.11 |  |  | ж.д. - 34 ч.с. - 81 орг. - 3 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 539 |  | № 6. Запись в ОЖ 16:07 04.07.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | вед. инженер Андреяшкин В.В. (49254) 30793 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-14 РП-1 | 10 (10.5) | 2024-07-04 17:00 | 2024-07-04 20:08 | В | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-1 упало дерево на ВЛ, сломало опору №2. | 3.1333 | ТП-8А,14,15,16. |  |  | ч.с.-680 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 297 |  | 4.07.2024г., акт № 43 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2024-07-04 17:10 | 2024-07-04 22:45 | В | ВЛ-10 кВ ТП-798 упало дерево на ТП, оборваны провода. | 5.5833 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | орг-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 |  | 4.07.2024г., акт № 44 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
32 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.1, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 2024-07-04 17:10 | 2024-07-04 21:10 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, восстановлено. | 4 | ТП-20, ф.1 |  |  | ч.с.--52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 86 |  | 04.07.2024, №73 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
31 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.11 | 6 (6.3) | 2024-07-04 17:15 | 2024-07-04 23:05 | В | Обрыв ВЛ-6 кВ ф.11 от ЦРП-1 до ТП-52, упало дерево павалило опору, восстановлено. | 5.8333 | ТП-52 | кот.-1 |  | орг.-7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106 |  | 04.07.2024, №71 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 0
31 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.612, ф.7 | 6 (6.3) | 2024-07-04 17:30 | 2024-07-04 22:15 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.7 от ЦРП-1 до ТП-177 и от ТП-177 до ТП-41, электрический пробой. Не включена ТП-177 | 4.75 | ф.612, ТП-3, 35, 203, 178, 76, 177, 41, 65, 168, 64, 29, 88, 72, 33, 77, 208, 184, 47, 237, 115, 20, ТП-220, 221 (абонентские) | кот.-7, м.у.-3, шк.-3, КНС-2 |  | ж.д.-45, ч.с.-845 | 920 | 0 | 30 | 890 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 2261 |  | 04.07.2024, №72 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
31 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.612, ф.7 | 6 (6.3) | 2024-07-04 17:30 | 2024-07-05 12:00 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.7 от ЦРП-1 до ТП-177 и от ТП-177 до ТП-41, электрический пробой. Не включена ТП-177 | 18.5 | ТП-177 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 257 |  | 04.07.2024, №72 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619, КЛ-6 кВ РП34 - ТП708 | 6 (6.3) | 2024-07-05 09:30 | 2024-07-05 09:55 | В | РП34 отключился ВВ к ТП708 с.ф.619, неисправна КЛ-6 кВ РП34 - ТП708 с.ф.619 | 0.41667 | ТП708, ТП710 |  |  | ж.д.-7, орг.-8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 220 |  | 5.07.2024, акт №182, стр. 143 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619, КЛ-6 кВ РП34 | 6 (6.3) | 2024-07-05 09:30 | 2024-07-05 09:55 | В | РП34 отключился ВВ к ТП708 с.ф.619, неисправна КЛ-6 кВ РП34 - ТП708 с.ф.619 | 0.41667 | ТП708, ТП710 |  |  | ж.д.-7, орг.-8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 220 |  | 5.07.2024, акт №182, стр. 143 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от З.З отключили ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП 16 | 6 (6.3) | 2024-07-05 19:12 | 2024-07-05 20:27 | В | РП 1 от З.З. отключили ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП 16. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ от ТП 19 до ТП 69. | 1.25 | ТП 16, ТП 113 Т-2, ТП 31, ТП 19, ТП 90 Т-2, ТП 69, ТП 3, ТП 68, ТП 52. |  | котельные-3, КНС-2, школа-2, д.с.-1. | ж.д.-17, ч.с.- 526, орг.-25. | 576 | 0 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 687 |  | 05.07.2024, ОЖ л. 154, акт 01/07 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП 57 отсутствует фаза на КЛ 6 кВ ТП 56 - ТП 57 "Б". | 6 (6.3) | 2024-07-05 21:16 | 2024-07-05 21:55 | В | ТП 57 отсутствует фаза на КЛ 6 кВ ТП 56 - ТП 57 "Б" После переключений КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ от ТП 56 до ТП 57 "Б". | 0.65 | ТП 57 . |  | ЦТП-1, школа-1, больница-1. | ж.д.-53, орг.-2 | 58 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 290 |  | 05.07.2024, ОЖ л. 154, акт 02/07 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП 104 повреждение выкидки 6 кВ на трансформатор. | 6 (6.3) | 2024-07-05 22:10 | 2024-07-06 13:20 | В | ТП 104 повреждение выкидки 6 кВ на трансформатор. После замены выкидки 6 кВ трансформатора, все потребители были запитаны. | 15.1667 | ТП 104. |  |  | ж.д.-15, орг.-7 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 254 |  | 05.07.2024, ОЖ л. 155, акт 03/07 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2024-07-05 22:50 | 2024-07-06 01:54 | В | Откл. ВВ-10 кВ. Ф.105 от МТЗ во время грозы. | 3.0667 | ТП 108,138,122,53,61,39,52,21,22,23,85,156,157,83,27,69, 37,46,38,36,35,63, 65. |  |  | ж.д.-86, ч.с.-797, д.с.-5, орг-3. | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 1500 |  | Акт №46 от 06.07.24 г. | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Охапкин С.А..тел.2-29-80 | 0
24 | По г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер-103 от ПС-Никологоры до ТП-Маловская | 10 (10.5) | 2024-07-05 23:10 | 2024-07-06 14:04 | В | Гроза, сильный ветер, ливень | 14.9 | ТП-86, ТП-87, КТП-247 РЭС |  |  | ж.д-4,ч.с.-215 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 410 |  | №7/1 от 06.07.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.9.1 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел 89209291840 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 14 - ул. Герцена | 0.38 | 2024-07-05 23:10 | 2024-07-05 23:35 | В | Отключился автоматический выключатель, включили повторно успешно | 0.41667 | ТП 17, ф. 14 - ул. Герцена |  |  | ч.с. -27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | № 88 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 6 - ул. Новоселов | 0.38 | 2024-07-05 23:15 | 2024-07-05 23:55 | В | Окисление на опоре, восстановили | 0.66667 | ТП 47, ф. 6 - ул. Новоселов |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 89 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.616, КЛ-6 кВ РП16-ТП284 | 6 (6.3) | 2024-07-05 23:20 | 2024-07-06 01:10 | В | РП16 отключился ВВ к ТП284, неисправна КЛ-6 кВ РП16 - ТП284 | 1.8333 | ТП284, ТП448, ТП307 |  | кот.-1 | ж.д.-9, орг.-10 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 |  | 5.07.2024, акт №183, стр. 144 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС "Западный" ПО Петушки | ВЛ | п.Городищи ф."Поселок-1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2024-07-05 23:30 | 2024-07-06 02:52 | В | Гроза,сильный ветер. | 3.3667 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | ж.д.-29,ч.с.-220,шк.-2,д.с.-1,орг.-16,жит.-2461 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.7 |  | №27, 06.07.2024. | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | инжер Кантонистов Александр Игоревич. (849243 2-70-14) | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС "Западный" ПО Петушки | ВЛ | п.Городищи ф."Поселок-2" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2024-07-05 23:30 | 2024-07-06 00:05 | В | Гроза,сильный ветер. | 0.58333 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 | кот.-1 |  | ж.д.-15, ч.с.-179, орг.-18, д.с.-1, м.у.-2, жит.-2272 | 216 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 599.55 |  | №27, 06.07.2024. | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | инжер Кантонистов Александр Игоревич. (849243 2-70-14) | 0
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 112 в сторону ТП 39 | 6 (6.3) | 2024-07-05 23:35 | 2024-07-06 00:51 | В | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 112 в сторону ТП 39. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ: от ТП 6 до ТП 37 "А"; от ТП 37 до ТП 33. | 1.2667 | ТП 39 Т-2, ТП 6, ТП 37. |  | д.с.-1, больница-1. | ж.д.-6, ч.с.- 15, орг.-16. | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 142 |  | 05.07.2024, ОЖ л. 155, акт 04/07 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606, КЛ-6 кВ РП7 - ТП252 | 6 (6.3) | 2024-07-05 23:40 | 2024-07-06 00:40 | В | РП7 отключился ВВ к ТП252, неисправна КЛ-6 кВ ТП272 - ТП362 | 1 | ТП252, ТП272, ТП362, ТП63, ТП825,, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП15 |  | кот.-1 | ж.д.-17, орг.-28 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1100 |  | 6.07.2024, акт №184, стр. 145 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 15 - ул. Орджоникидзе | 0.38 | 2024-07-06 00:05 | 2024-07-06 01:00 | В | Сгорело 2-а ПН-2 100 А, заменили | 0.91667 | ТП 18, ф. 15 - ул. Орджоникидзе |  |  | ч.с. -59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 60 |  | № 90 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619, КЛ-6 кВ РП34 | 6 (6.3) | 2024-07-06 00:05 | 2024-07-06 02:00 | В | ПС Западная ф.619 отключился ВВ к РП34 с.ф.619, неисправна КЛ-6 кВ ПС Западная ф.619 - РП34 каб."А", каб."Б" | 1.9167 | РП34, ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354 |  |  | ж.д.-10, орг.-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 650 |  | 6.07.2024, акт №185, стр. 145 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619, КЛ-6 кВ ТП417 - ТП98 | 6 (6.3) | 2024-07-06 00:05 | 2024-07-06 02:00 | В | РП34 отключился ВВ к ТП777 с.ф.619, неисправна КЛ-6 кВ ТП417 - ТП98 | 1.9167 | РП34, ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354 |  |  | ж.д.-10, орг.-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 650 |  | 6.07.2024, акт №186, стр. 145 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2024-07-06 00:35 | 2024-07-06 02:52 | В | отключение ВВ ЛР-2 Ф-168 П/С Судогда ТО электропробой КЛ-10 выход ТП-6 | 2.2833 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 865 |  | № 52 06.07.2024. лист.№184 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП 15 повреждение РУ 0,4 кВ . | 0.38 | 2024-07-06 02:13 | 2024-07-06 20:10 | В | ТП 15 повреждение РУ 0,4 кВ, после восстановления РУ 0,4 кВ все потребители были запитаны. | 17.95 | ТП 15. |  |  | ж.д.-9, орг.-51 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 411 |  | 06.07.2024, ОЖ л. 156, акт 05/07 | 3.4.7 | 4.10 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6611, КВЛ-6 кВ ТП711 | 6 (6.3) | 2024-07-06 05:30 | 2024-07-06 08:52 | В | РП29 отключился ВВ к ТП872 с.ф.6611, неисправна ВЛ-6 кВ ТП711 ф."Колхозы" | 3.3667 | ТП872, ТП779, ТП711 |  |  | СНТ.-5, орг.-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 |  | 6.07.2024, акт №187, стр. 145 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1001 пс Берково | 10 (10.5) | 2024-07-06 05:40 | 2024-07-06 06:53 | В | КВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково отключен защитой МТЗ-1 на ПС Берково, после проведения осмотра КВЛ-10 кВ включена в работу без замечаний | 1.2167 | ТП-45 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 6.07.2024г., акт № 45 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 - РП30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2024-07-06 05:55 | 2024-07-06 07:00 | В | причина неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская-750 - РП30 фид. Ю-1, неисправна КЛ - 10 кВ РП 30- ТП 679, ТП 613 - ТП 649 | 1.0833 | РП30, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП614, ТП617, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, 7 КТП СНТ, ТП653, ТП624, ТП639 |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 242 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 7 | 235 | 0 | 1400 |  | 6.07.2024, акт №190, стр. 145 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП 19 повреждение выкидки 6 кВ на трансформатор. | 6 (6.3) | 2024-07-06 10:50 | 2024-07-06 16:40 | В | ТП 19 повреждение выкидки 6 кВ на трансформатор. После замены выкидки 6 кВ трансформатора, все потребители были запитаны. | 5.8333 | ТП 19. |  | КНС-1. | ж.д.-5, ч.с.- 6, орг.-2. | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  | 06.07.2024, ОЖ л. 156, акт 06/07 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.11, ул. Большая д. 54 а | 0.38 | 2024-07-06 12:15 | 2024-07-06 15:30 | В | Выгорели прокалывающие зажимы, заменены. | 3.25 | ТП-6, ф.11, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 06.07.2024, стр. 5 АЖ, №74 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 4 - ул. Добровольского | 0.38 | 2024-07-06 16:42 | 2024-07-06 17:05 | В | Сгорел ПН-2 160 А, заменили | 0.38333 | ТП 6, ф. 4 - ул. Добровольского |  |  | ч.с. -29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 |  | № 91 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
24 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.1, ул. Ново-Белинского д. 24 | 0.38 | 2024-07-06 17:30 | 2024-07-06 19:30 | В | Выгорели прокалывающие зажимы, заменены. | 2 | ТП-103, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 06.07.2024, стр. 5 АЖ, №75 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 15 - ул. Островского | 0.38 | 2024-07-06 18:10 | 2024-07-06 18:45 | В | Окисление на опоре, восстановили | 0.58333 | ТП 17, ф. 15 - ул. Островского |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 93 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2024-07-08 16:23 | 2024-07-08 16:50 | В | отключение ВВ ЛР-2 Ф-168 П/С Судогда ТО электропробой КЛ-10 выход ТП-8 | 0.45 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 865 |  | № 53 08.07.2024. лист.№186 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
30 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | РП | РП 2 ВВ яч.11 | 10 (10.5) | 2024-07-09 08:45 | 2024-07-09 11:00 | В | РП 2 аварийно отключился ВВ яч. 11 Невыявленная причина | 2.25 | ТП 56 Б,51,54,52,53,55,10А | Больница-1 | котельная-1 | ж.д.-20,ч.с.-20,орг.-5 | 48 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 100 |  | № 17, 9.07.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | КЛ | ТП-189, ф.10, ул. Пролетарская д. 14/1 | 0.38 | 2024-07-09 09:50 | 2024-07-09 13:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом подключен по временной схеме. | 3.1667 | ТП-189, ф.10, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09.07.2024, стр. 7, АЖ, №76 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-07-09 12:11 | 2024-07-09 12:50 | В | отключение ВВ ЛР-92 Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 0.65 | ТП-8.9.10.11.12.14.. |  |  | ч.с-270 МКД-9 орг-13. КНС-. детсад | 295 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 353 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №54 09.07.2024. лист.№187 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 13 - гаражи ул. Щорса | 0.38 | 2024-07-09 13:30 | 2024-07-09 14:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели вставки в мачтовом рубильнике, заменили | 0.5 | ТП 77, ф. 13 - гаражи ул. Щорса |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 96 ж.з. от 09.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская РП 30 к ТП607 ; РП 30 - ТП 607 | 10 (10.5) | 2024-07-09 14:10 | 2024-07-09 14:40 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП607 от ТО, неисправна КВЛ-10 кВ РП30 - ТП 607 | 0.5 | ТП 607 |  |  | шк.-1, д.с.-1, орг.-5, жд-4, | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  | 09.07.2024 №16 , стр.149 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-07-09 15:16 | 2024-07-09 19:45 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево (земля) электропробой разрядников на ТП-Мехпарк | 4.4833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7. |  |  | ч.с-436 МКД-8 орг-10. КНС-2 котел.-4 детсад-2 школа | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425 |  | №55 09.07.2024. лист.№187 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 8 - ул. Осипенко, 3 | 0.22 | 2024-07-09 22:10 | 2024-07-09 22:50 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.66667 | ТП 55, ф. 8 - ул. Осипенко, 3 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 97 ж.з. от 09.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
24 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2024-07-10 06:00 | 2024-07-10 06:28 | В | пер. Школьный д.2 упало старое сухое дерево. При падении ветками дерева подхлеснуло провода ВЛ-0,4 кВ в результате чего перегорела ПВ-250А в РУ-0,4 кВ ТП-15 фазы "А". | 0.46667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12. |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-24; Жит.-140; орг.-4; церковь-1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | АКТ-10 ОЖ- лист 39 10.07.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-83,РУ-0,4кВ,ф. ул. Мичурина | 0.38 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 09:34 | В | Подгорание контактов в рубильнике АВМ-200 | 0.56667 | ВЛ ул. Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | ч.с.-38, ж.д.-2, маг.-2. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 32 |  | Акт №104 от 10.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Рябков А.В.В.тел:2 26 22 | 0
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6609 РП-31, ТП-586 — ТП-730 | 6 (6.3) | 2024-07-10 16:18 | 2024-07-10 17:20 | В | На ПС "Районная" от ТО отключился МВ-6кВ ф.6609: неисправны КЛ-6кВ ТП-586 — ТП-730 | 1.0333 | РП-31, ТП-732, ТП-733, ТП-586, ТП-730, ТП-587, ТП-763 |  | д.с.-1 | орг.-6, ж.д.-11, ч.с.-56 | 74 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 340 |  | 10.07.2024 №192 , стр.151 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
24 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 6 (6.3) | 2024-07-11 03:30 | 2024-07-11 04:30 | В | Пробой изоляции КЛ-6 кВ Ф-604 ПС "Гороховец". Эл. снабжение восстановлено по резервной схеме. | 1 | ТП-14, 13, 31, 32. |  |  | Ж.д.-22; ч.с.-8; Жит.-1186; орг.-23; КНС-1 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 416 |  | АКТ-11 ОЖ- лист 39 11.07.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП12 ул.Батурина,14 | 0.38 | 2024-07-11 11:30 | 2024-07-11 12:25 | В | ТП12 РУ-0,4кВ отгорела шина к Т-1 | 0.91667 | ТП12 |  |  | орг.-3, ч.с.-8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 250 |  | 11.07.2024 №193 , стр.153 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 399 Октябрьский проспект, 38. | 0.38 | 2024-07-11 12:00 | 2024-07-11 21:00 | В | ТП399 перегорели ПН250 1п3р, 3п2р ф.Октябрьский пр-т блок 3. Мех повреждение 2 КЛ-0,4кВ ф.Октябрьский прт блок 3. | 9 | ТП399 | орг.-1 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 |  | 11.07.2024 №194 , стр.153 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-17,РУ-0,4кВ, яч.№16 | 0.22 | 2024-07-12 19:10 | 2024-07-12 21:40 | В | Обрыв нулевого провода | 2.5 | ВЛ ул. 40 ле Октября, д .18, д.20 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №105 от 12.07.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Рябков А.В.В.тел:2 26 22 | 1
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-272, ф.2, ул.Калинина д.21 | 0.38 | 2024-07-13 08:45 | 2024-07-13 09:30 | В | Сгорели две н/в вставки,заменены. | 0.75 | ТП-272, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 13.07.2024, стр. 7, АЖ, №77 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 639 - городская котельная | 6 (6.3) | 2024-07-13 09:15 | 2024-07-13 10:05 | В | От действия МТЗ отключился МВ, причина - повреждение КЛ-6 кВ: фид. 639 - городская котельная | 0.83333 | 17 ТП : ТП 8, 7, 22, 79, 38, 100, 29, 86, ЦРП3, 84, 84а, 99а, 99б, 99, 85, 87, 103 |  |  | 17 ТП : орг. - 90, ж.д. - 73, ч.с. - 804, шк. - 3, д.с. - 1, кот. - 1, ГРП - 1, население - 9000 чел. | 973 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 1500 |  | стр. 183 о.ж. от 04.07, акт № 09 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010, РП 11 к ТП359; КЛ 10кВ ТП152 - ТП836 | 10 (10.5) | 2024-07-13 09:20 | 2024-07-13 10:20 | В | РП 11 отключился ВВ к ТП 359 с.ф. 1010, Земля, неисправна КЛ 10 кВ ТП152 - ТП836 | 1 | ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП836, ТП386, ТП772 |  | м.у.-3, | орг.-12, ж.д.-9, ч.с.-35 | 56 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 350 |  | 13.07.2024, № 195, стр.155 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, | 10 (10.5) | 2024-07-13 11:20 | 2024-07-13 12:14 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф. Ю-1, причина отключения не установлена | 0.9 | ТП616, ТП619, ТП620, ТП653, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП661, ТП614, ТП610, ТП694, ТП685, ТП617, ТП616, 6 КТП СНТ |  | КНС-1, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1100 |  | 13.07.2024, № 196, стр.156 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирсккая-750, ф.Ю-2, РП30 к ТП683 | 10 (10.5) | 2024-07-13 11:20 | 2024-07-13 12:38 | В | РП 30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683, причина не установлена | 1.3 | КТП683, КТП680,ТП625, ТП 626,КТП633, КТП629, КТП630,КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645,КТП640,КТП528, КТП681,КТП549,КТП634, ТП627,КТП636,КТП662, КТП677,ТП645. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 13.07.2024, № 197, стр.156 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7 - ул. Кабельщиков, 10 | 0.22 | 2024-07-13 16:55 | 2024-07-13 17:10 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.25 | ТП 7 - ул. Кабельщиков, 10 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 98 ж.з. от 13.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП711 | 6 (6.3) | 2024-07-13 23:35 | 2024-07-14 01:30 | В | ТП711 отключили МВ к ф.Колхозы ОЗЗ. Неисправна ВЛ-6кВ дерево на проводах | 1.9167 | ТП711 |  |  | СНТ- 5, орг.-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 200 |  | 13.07.2024, № 198, стр.156 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС"Восточная", ф.6101, от ТП-238 до ПС"Восточная" | 6 (6.3) | 2024-07-14 08:05 | 2024-07-14 09:10 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6101 от ПС "Восточная" до ТП-238, электрический пробой. | 1.0833 | ф.6101,ТП-238,239. |  |  | ч.с.-3, орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 |  | 14.07.2024.№78 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-37, ф.3, ул.Урожайная д.70 | 0.22 | 2024-07-14 18:15 | 2024-07-14 19:30 | В | Выгорел прокалывающий зажими на карнизе дома, заменён. | 1.25 | ТП-37, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.07.2024, стр. 9, АЖ, №79 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-12 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-07-15 05:15 | 2024-07-15 07:06 | В | Короткое замыкание на ВЛ-10кВ Ф-12 в пролете опор №4-5 | 1.85 | РП-1 СШ-1 Ф-12 КЛ ТП-1, 2, 36, 23, 4, 4аТ1, 49, 13, 47, 11, 38Т1 |  | шк.-1, кот-1. | шк.-1, д.с.-1, вод.-1, кот.-1, орг.-46, ж.д.-28, ч.с.-291 | 371 | 0 | 2 | 369 | 0 | 0 | 1 | 370 | 0 | 828 |  | 15.07.2023г., АКТ №46 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.642, РП-4 | 6 (6.3) | 2024-07-15 11:20 | 2024-07-15 13:00 | В | Мехническое повреждение КЛ-6 кВ ф.642 от ПС "Южная" до РП-4 при земляных работах строронней организации. | 1.6667 | ф.642, ТП-89, 15а, 79, 114, 32, 140, 200, 141, 225, 123, 45, 15, 187, 113, 137, 191, 159, 109, 110, 111, 43, 149, КЛ | шк.-2, д.с.-3, кот.-3, м.у.-1, КНС-2 |  | ж.д.-73, ч.с.-658 | 753 | 0 | 22 | 731 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 3154 |  | 15.07.2024, №80 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
30 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 46 Ф Б. Всполье к д.3 | 0.38 | 2024-07-16 09:20 | 2024-07-16 10:00 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ Кабельная перемычка Б. Всполье д.3-5 сторонней организацией | 0.66667 | КЛ Ф. Б.Всполье к д.3 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 16.07.2024, акт №17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
31 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | 2РУ-10кВ ВВ ф. 1026 | 10 (10.5) | 2024-07-16 12:30 | 2024-07-16 21:50 | В | пробой концевой муфты на опоре №1 КВЛ-10кВ ТП45 - ТП10, потребители частично переведены на питание с Ф №1, Ф №10 | 9.3333 | ТП-4, 10, 12, 14, 17, 22, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 44, 45, 47, 51, 52аб, 53, 59, 85, 86, 87, 91аб, 95, 97, 119 |  |  | ж.д-63, ч.с.-1198, маг.-16, орг-12, грп-2, шк.-2,кот.-2, д.с.-2. м.у.-1 | 1298 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 1599 |  | Акт №106 от 16.07.24 | 3.4.13 | 4.10 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В.В. тел. 2-49-04 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 3 к ТП 4 сек. фид. 690; КЛ 6 кВ РП 3 - ТП 4, сек. фид. 690 | 6 (6.3) | 2024-07-16 12:35 | 2024-07-16 13:35 | В | РП3 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 4сек. фид. 690 мех. повреждение КЛ 6 кВ РП 3 - ТП 4 | 1 | ТП 4, ТП 484, ТП 383 |  | орг.-1 | кот. 1, орг. 14 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 160 |  | 16.07.24, №199 стр. 159 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 1 - ул. Герцена, 7-го Ноября, Островского | 0.38 | 2024-07-16 13:30 | 2024-07-16 16:00 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, схлест устранили, потребителей включили | 2.5 | ТП 17, ф. 1 - ул. Герцена, 7-го Ноября, Островского |  |  | ч.с. - 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 |  | № 99 ж.з. от 16.07 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
30 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2024-07-16 15:10 | 2024-07-16 16:10 | В | Гроза,сильный ветер. | 1 | КТП-20, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-197, орг.-23, шк.-1, вод.-1, кот.-3, жит.-1018 | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 302 |  | №30, 17.07.2024 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
30 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ яч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-07-16 17:20 | 2024-07-16 19:10 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ Ф.112 Неисправна КЛ 10 кВ ТП 41-ТП15 | 1.8333 | ТП 15,41,42,20,7,45,8,12 | котельная-1 | КНС-1 | школа-1орг.-25,ж.д.-5,ч.с.-100 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 150 |  | 16.07.2024, акт №18 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС "Западный" ПО Петушки | ВЛ | п.Городищи ф."Поселок-1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2024-07-16 22:00 | 2024-07-16 22:09 | В | Гроза,сильный ветер. | 0.15 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  |  | ж.д.-28,ч.с.-229,шк.2,дс.-1,орг.-20. | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 320 |  | №29, 17.07.2024 | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | инжер Кантонистов Александр Игоревич. (849243 2-70-14) | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ яч.3 к ТП2 | 10 (10.5) | 2024-07-17 05:40 | 2024-07-17 08:40 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ яч.3 к ТП 2 Неисправна кл 10 кВ ТП19-ТП5 | 3 | ТП 1а,2,4,19,5,40,31,60,3,28,9,13,54,16 |  | котельная-1 | орг.-20,школа-1,ч.с-300, | 322 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 200 |  | 17.07.2024, акт №19 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
28 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619 (КЛ1, КЛ2), ф. 620 (КЛ1, КЛ2) | 6 (6.3) | 2024-07-17 16:40 | 2024-07-17 17:55 | В | От действия МТЗ отключились МВ, причина - повреждение КЛ-6 кВ: фид. 619, 620 | 1.25 | 44 ТП : ЦРП 2 Т2, 109, 24, Зайково, 12, 77, 47, 55, 53, 107, 17, 37 Т1, 90 Т1, 80, МВД, 23, 23А, 49А, 30, ЦРП 1 Т2, 39, 34, 14, 14А, 70 Т1, 3, 40, 4, 66Т1, 20, 31, Железнодорожная, 10 Т1, 19, 97, 19А, 33, 43, 1, 1А, 45, 52, 72, 108 |  |  | 44 ТП : орг. - 350, ж.д. - 160, ч.с. - 1400, шк. - 5, д.с. - 7, кот. - 2, ГРП - 3, насос. - 7, больн. - 1, население - 14000 чел. | 1935 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 3800 |  | стр. 187 о.ж. от 17.07, акт № 10 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП-20 Судогодское шоссе, 27И | 10 (10.5) | 2024-07-18 17:50 | 2024-07-18 18:25 | В | РП-20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП 475 сек. фид. 1007 Неисправна КЛ-10кВ ТП153 к ТП177 | 0.58333 | ТП-475, ТП-344, ТП-768, ТП-766, ТП-767, ТП-769, ТП-770, ТП-153, ТП-177 |  | кот.-1 | д.с.-3, ж.д.-16, орг.-20 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 550 |  | 18.07.24, №200 стр. 163 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-550 ЖК Зеленый мир | 10 (10.5) | 2024-07-18 17:50 | 2024-07-18 20:00 | В | ТП-550 перегорела ПТ 10кВ к Т-1. Неисправна перемычка СИП к Т-1 | 2.1667 | ТП-550 |  |  | ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 |  | 18.07.24, №201 стр. 163 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.116 | 10 (10.5) | 2024-07-18 18:45 | 2024-07-19 11:20 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.116. Неисправна КЛ 10 кВ ТП34-ТП 35 | 16.5833 | ТП 35 | Очистные сооружения |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 18.07.2024, акт №19 | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-9, ф.72, от РП-9 до ТП-158 | 6 (6.3) | 2024-07-19 11:20 | 2024-07-19 12:35 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.72 от РП-9 до ТП-158 при земляных работах стронней организацией. | 1.25 | ф.72, ТП-158, 229, 134 (ТМ-1), 135 (ТМ-1) | м.у.-1, КНС-2, д.с.-1 |  | ж.д.-8, орг.-6 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 567 |  | 19.07.2024, №81 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1002 ПС Брызгалово п.им. Карла Маркса ТП-715, 714,717,713,718,730 | 10 (10.5) | 2024-07-19 15:15 | 2024-07-19 17:15 | В | отключение в сетях МРСК | 2 | ВЛ-10кВ Ф-1002 ПС Брызгалово п.им. Карла Маркса ТП-715, 714,717,713,718,730 |  |  | вод.-1, кот.-2, орг.-14, шк.-1, д.с.-1, ж.д.-14, ч.с-271 | 305 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 | 303 | 1 | 451 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 19.07.2024г., АКТ № 47 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 2024-07-19 17:10 | 2024-07-19 18:20 | В | Электродуговое повреждение изоляторов на ЛР-8, установлен шунт | 1.1667 | ТП-45 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 19.07.2024г., АКТ № 48 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648 | 10 (10.5) | 2024-07-19 19:40 | 2024-07-19 20:40 | В | РП28 от ТО отключенился ВВ-10кВ к ТП609: неисправна КЛ-10кВ ТП609 - ТП648. | 1 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, КНС -1, кот.-1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 160 |  | 19.07.2024, №202 стр.164 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-33, РУ-0,4кВ, яч.№4 | 0.38 | 2024-07-20 15:50 | 2024-07-20 17:00 | В | Подгорание вставкодержателей ПН-200 | 1.1667 | ВЛ ул. Чкалова, ул. Маяковского, ул. Урицкого, ул. Лермонтова, ул. Набережная, ул. Горького |  |  | ч.с.-65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 20 |  | Акт №108 от 20.07.24 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Колесников А.В.тел:2-26-22 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4 ТП355, ТП331 - ТП433 | 6 (6.3) | 2024-07-21 04:15 | 2024-07-21 05:25 | В | РП4 от ТО отключени ВВ-6кВ с РП 4 к ТП355 от ТО. неисправна КЛ-6 кВ ТП331 - ТП433. | 1.1667 | ТП355, ТП331, ТП433, ТП531, ТП57, ТП334, ТП266, ТП325, ТП193 |  | орг.-1 | ж.д.-14, орг.-10 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 600 |  | 21.07.2024, №203 стр. 164 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.107 | 10 (10.5) | 2024-07-21 11:05 | 2024-07-21 12:35 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.107. Неисправна КЛ 10 кВ ТП53-ТП 55 | 1.5 | ТПРП2,18Б,32Б,56Б,51,53,64,52 |  | Водозабор-1 | д.с.-1 школа-1, орг.-10,ж.д.-20,ч.с.-50 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 150 |  | 21.07.2024, акт №22 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1013 ТП211, ТП211 - ТП815 | 10 (10.5) | 2024-07-21 14:58 | 2024-07-21 15:30 | В | ТП211 для отыскания ОЗЗ отключенили ВВ-10кВ к ТП815: неисправна КЛ-10кВ ТП211 - ТП815 | 0.53333 | ТП815, ТП833 |  |  | ч.с.-27, ж.д.-4 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 180 |  | 21.07.2024, №204 стр. 166 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС "Западный" ПО Петушки | ВЛ | п.Городищи ф."Поселок-1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2024-07-23 04:10 | 2024-07-23 11:00 | В | ЦРП "ГОФ" отключился ф."Поселок-1 | 6.8333 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  |  | ж.д.-28,ч.с.-229,шк.2,дс.-1,орг.-20. | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 320 |  | №31, 23.07.2024 | 3.4.8.5 | 4.21 | 2 | 2 | инжер Кантонистов Александр Игоревич. (849243 2-70-14) | 0
26 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. Невского, 4 | 0.22 | 2024-07-23 15:10 | 2024-07-23 15:50 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.66667 | ТП 12, ф. 5 - ул. Невского, 4 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 100 ж.з. от 23.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП494, ул.Тракторная, 6 | 0.38 | 2024-07-23 18:00 | 2024-07-23 21:50 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4 кВ ТП494 - ул.Тракторная д.6 | 3.8333 | ТП494 фид."ул.Тракторная,6" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 23.07.24, №205, стр.24 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
26 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, ф. 1 - ул. Поселок Труда д. 1, СИЗО | 0.38 | 2024-07-24 07:00 | 2024-07-24 10:00 | В | Нет одной фазы, неисправен автоматический выключатель в ТП 65, заменили | 3 | ТП 65, ф. 1 - ул. Поселок Труда д. 1, СИЗО |  |  | орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 101 ж.з. от 24.07 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ10кВ Ф. 1007 | 10 (10.5) | 2024-07-25 07:30 | 2024-07-25 08:40 | В | отключён МТЗ-1, причина выясняется. | 1.1667 | ТП-155, 54, 158, 29,20,123 |  |  | д.с.1 орг.13. ж.д.10 ч.с-55, вод.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 50 |  | акт №47 от 25 07.24 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп. Камышев С.А.тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.8 | 10 (10.5) | 2024-07-25 18:10 | 2024-07-25 19:10 | В | ЦРП ВВ яч.8 аварийно отключился. Механическое повреждение кл10 кВ ТП 40-ТП31 сторонней организацией | 1 | ТП:31,58,6,36а,38а,39а,14а, 63,70 |  | котельная-1 КНС-1 | орг.-8,ч.с.-120 | 130 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 150 |  | 25.07.2024, акт №24 | 3.4.8.5 | 4.4. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.8 | 10 (10.5) | 2024-07-25 18:10 | 2024-07-25 19:10 | В | ЦРП ВВ яч.8 аварийно отключился. Механическое повреждение кл10 кВ ТП 40-ТП31 сторонней организацией | 1 | ТП:31,58,6,36а,38а,39а,14а, 63,70 |  | котельная-1 КНС-1 | орг.-8,ч.с.-120 | 130 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 150 |  | 25.07.2024, акт №24 | 3.4.8.5 | 4.4. | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.645, от ТП-200 до ТП-141, от ТП-15 до ТП-18 | 6 (6.3) | 2024-07-26 09:50 | 2024-07-26 12:00 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-200 до ТП-141 при земляных работах цеха № 63 ОАО "ЗиД". Не включены ТП-141, ТП-225 (абонентская). Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-18, электрический пробой | 2.1667 | ф.645, ТП-123, 45, 15, 187, 140, 200, 141, 159, 109, 111, 110, 149, 43, ТП-225 (абонентская) | шк.-2, кот.-3, д.с.-2, м.у.-1, КНС-2 |  | ж.д.-30, ч.с.-850 | 900 | 0 | 20 | 880 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1809 |  | 26.07.2024, №82 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.645, от ТП-200 до ТП-141, от ТП-15 до ТП-18 | 6 (6.3) | 2024-07-26 09:50 | 2024-07-26 15:00 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-200 до ТП-141 при земляных работах цеха № 63 ОАО "ЗиД". Не включены ТП-141, ТП-225 (абонентская). Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-18, электрический пробой. КЛ-6 кВ от ТП-200 до ТП-141 восстановлена. | 5.1667 | ТП-141, ТП-225 (абонентская) |  |  | конно-спортивная школа-1, орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  | 26.07.2024, №82 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 25 Ф. КНС | 0.38 | 2024-07-26 12:00 | 2024-07-26 13:00 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ТП 25 Ф. КНС сторонней организацией | 1 | КЛ Ф. КНС |  | КНС |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.07.2024, акт №26 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 2024-07-26 13:10 | 2024-07-26 15:00 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ул. Ленина д.26-18 сторонней организацией | 1.8333 | КЛ Ф. ул. Ленина чет. |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 26.07.2024, акт №25 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-64 ф.1 | 0.38 | 2024-07-26 13:35 | 2024-07-26 21:55 | В | При проведении земляных работ подрядчиками повреждена КЛ-0,4 кВ на ул.21 партсъезд д.24. КЛ-0,4 кВ восстановлена. | 8.3333 | ТП-64 ф.1 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | акт №48 от 26 07.24 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | Дисп. Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 0
26 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 12 | 0.22 | 2024-07-26 22:05 | 2024-07-26 22:40 | В | Окисление на вводе, устранили | 0.58333 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 12 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 105 ж.з. от 26.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, яч. №17, Ф №1 | 10 (10.5) | 2024-07-27 08:35 | 2024-07-27 10:20 | В | пробой и разрушение разрядника на опоре №76 ВЛ-10 кВ ТП-2 - ТП-30 | 1.75 | ТП-1, 2, 5аб, 6, 7, 8аб, 19, 23, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 54аб, 90, 96, 99, 100аб |  |  | ж.д-32, ч.с.-1016, маг.-34, орг-64, грп-1, шк.-6,кот.-2, д.с.-3. м.у.-1, вод.-2 | 1161 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 1215 |  | Акт №109 от 27.07.24 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И. В. тел. 2-49-04 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.613 РП21 ТП399, ТП399 - ТП439 | 6 (6.3) | 2024-07-27 11:10 | 2024-07-27 12:15 | В | РП21 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП399: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП399 - ТП439 | 1.0833 | ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-1, орг.-15, ж.д.-8, ч.с.-120 | 147 | 1 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 750 |  | 27.07.2024, №207, стр. 174 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1, ПС Тракторная - РП1 ф.609 к.А | 6 (6.3) | 2024-07-27 12:05 | 2024-07-27 12:30 | В | ПС Тракторная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.609: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП1 ф.609 к.А | 0.41667 | РП1, РП24, ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП126, ТП215, ТП248, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411, ТП567 |  | орг.-2 | м.у.- 1, шк.- 2, д.с.- 2, ж.д.- 41, орг.- 26 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 27.07.2024, №208, стр. 174 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-92, РУ-0,4кВ, яч. №2 | 0.38 | 2024-07-27 14:15 | 2024-07-27 15:20 | В | схлест проводов, отключение ВА-100 | 1.0833 | ВЛ ул. Магистральная, д.№№ 1,2,3,5 |  |  | ж.д-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |  | Акт №110 от 27.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И. В. тел. 2-49-04 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29, РУ-0,4кВ, яч. №3 | 0.38 | 2024-07-27 16:00 | 2024-07-27 17:20 | В | обрыв линейного провода | 1.3333 | ВЛ ул. Гражданская, д.№13, №16 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №111 от 27.07.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И. В. тел. 2-49-04 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 2024-07-27 18:00 | 2024-07-27 23:00 | В | РП-2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 223. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ: ТП 92-ТП 46; ТП 71-ТП 65; ТП 89 - ТП 88. | 5 | ТП 17, ТП 87 Т-2, ТП 11, ТП 65 Т-1, ТП 48 Т-2, ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92. |  | ЦТП-1, КНС-1, школа-1, д.с.-2. | ж.д.-13; ч.с.- 178; орг.- 20. | 216 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 730 |  | 27.07.2024, о.ж. л. 167, акт 07/07 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 225 | 10 (10.5) | 2024-07-27 18:00 | 2024-07-27 20:30 | В | РП-2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 225. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 44 - ТП 25. | 2.5 | ТП 117 Т-1, ТП 118 Т-1, ТП 61 Т-1, ТП 35, ТП 36, ТП 25, ТП 44, ТП 26 Т-2, ТП 93 Т-1, ТП 147 Т-2. |  | ЦТП-1,школа-1, д.с.-1, больница-3. | ж.д.-41; ч.с.- 45; орг.- 35. | 127 | 0 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 712 |  | 27.07.2024, о.ж. л. 167, акт 08/07 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 ТП-724 | 10 (10.5) | 2024-07-27 19:00 | 2024-07-28 09:40 | В | Перегорание высоковольтного предохранителя, перегрев трансформатора, замена трансформатора | 14.6667 | ТП-АТП-724 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |  | 27.07.2024 акт №49 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.673, РП-8, ф.82, от РП-8 до ТП-193 | 6 (6.3) | 2024-07-28 06:40 | 2024-07-28 08:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.82 от РП-8 до ТП-193, электрический пробой | 1.3333 | ф.673, ТП-125, 193, 206, 199, 136, 107, 249, ТП-185 (абонентская) | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-19, ч.с.-30 | 55 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 780 |  | 28.07.2024, №83 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
21 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 от МТЗ откл. ВВ 6 кВ ф. 601 | 6 (6.3) | 2024-07-28 14:55 | 2024-07-28 16:11 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 601 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. | 1.2667 | ТП 120, ТП 132 |  |  | КНС-2, Д.С.- 1, Ж.Д.- 2, Ч.С.- 130, ОРГ.- 13 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 185 |  | 28.07.2024, о.ж. л. 168,акт 09/07 | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
21 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 от МТЗ откл. ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 2024-07-28 14:55 | 2024-07-28 17:30 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Откл. ЛР 104 . | 2.5833 | ТП 121, ТП 128, ТП 133 |  |  | КНС-1, Ч.С.- 76 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 54 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 28.07.2024, о.ж. л. 128,акт 10/07 | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
21 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 от МТЗ откл. ВВ 6 кВ ф. 606 | 6 (6.3) | 2024-07-28 14:55 | 2024-07-28 15:44 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 606 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. | 0.81667 | ТП 123, ТП 122 Т-1, ТП 129, ТП 124, ТП 139 Т-2. |  |  | КНС-1, больница - 1, Ж.Д.- 10, Ч.С.- 22, ОРГ.- 7 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 327 |  | 28.07.2024, о.ж. л. 128,акт 11/07 | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 1,9 - ул. Строительная | 0.38 | 2024-07-28 15:05 | 2024-07-28 15:55 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели 2-е вставки ПН-2, заменили | 0.83333 | ТП 29, ф. 1,9 - ул. Строительная |  |  | ч.с. -20, орг. - 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | № 106 ж.з. от 28.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2024-07-28 15:10 | 2024-07-28 15:30 | В | От действия МТЗ отключился ВВ, причина схлест проводов ВЛ-6 кВ, включили повторно, успешно | 0.33333 | ТП 12, 47, 55, 77 |  |  | 4 ТП: ч.с. - 622, ж.д. - 6, орг. - 12, шк. - 1 , насел. 1562 чел. | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 500 |  | стр. 197 о.ж. | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2024-07-28 15:10 | 2024-07-28 16:38 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.4667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 190 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №56 28.07.2024. лист.№10 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова, Мира | 0.38 | 2024-07-28 15:25 | 2024-07-28 16:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.75 | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова, Мира |  |  | ч.с. -18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  | № 107 ж.з. от 28.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, Владимирская | 0.38 | 2024-07-28 15:30 | 2024-07-28 15:40 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, включили повторно, успешно | 0.16667 | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, Владимирская |  |  | ч.с. -40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 |  | № 108 ж.з. от 28.07 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 7 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 2024-07-28 15:32 | 2024-07-28 16:35 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 1.05 | ТП 7, ф. 7 - ул. Кабельщиков |  |  | ч.с. -20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | № 109 ж.з. от 28.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская, Вокзальная | 0.38 | 2024-07-28 15:35 | 2024-07-28 16:45 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 1.1667 | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская, Вокзальная |  |  | ч.с. -18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | № 110 ж.з. от 28.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, яч. №2, Ф №3 | 10 (10.5) | 2024-07-28 16:00 | 2024-07-28 17:00 | В | отключение ВВ ввод Ф №3 (гроза) | 1 | ТП-49аб, 61, 69аб, 70, 76, 77, 79, 84аб, 123аб |  |  | ж.д-6, ч.с.-18, орг-19, кот.-1, вод.-1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 91 |  | Акт №112 от 28.07.24 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И. В. тел. 2-49-04 | 0
23 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф-615 | 6 (6.3) | 2024-07-28 17:25 | 2024-07-29 12:30 | В | На ПС "Гороховец" от ТО отключился Ф-615, причина не выявлена, идёт поиск места повреждения. | 19.0833 | ТП-30 РУ-0,4кВ ф.1,2,3,4,5,6,7,8. |  |  | организации-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |  | АКТ-11 ОЖ- лист 43 28.07.2024 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
26 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38 - блок гаражей ул. Котовского | 0.38 | 2024-07-29 08:30 | 2024-07-29 10:00 | В | Окисление на опоре, устранили | 1.5 | ТП 38 - блок гаражей ул. Котовского |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 113 ж.з. от 29.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-92, РУ-0,4кВ, яч. №2 | 0.38 | 2024-07-29 11:00 | 2024-07-29 13:00 | В | упала деревянная опора ВЛ-0,4кВ | 2 | ВЛ ул. Магистральная, д.№№ 1,2,3,5 |  |  | ж.д-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |  | Акт №113 от 29.07.24 | 3.4.7 | 4.14 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4 ТП355 | 6 (6.3) | 2024-07-29 13:46 | 2024-07-29 15:19 | В | РП4 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП355. Причина отключения не установлена. | 1.55 | ТП355, ТП331, ТП433, ТП531, ТП57, ТП334, ТП266, ТП325, ТП193 |  | орг.-1 | ж.д.-14, орг.-10 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 450 |  | 29.07.2024, №209 стр. 2 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов, 44 | 0.22 | 2024-07-29 21:58 | 2024-07-29 22:35 | В | Окисление на вводе, устранили | 0.61667 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов, 44 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 116 ж.з. от 29.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.6106, 1 СШ, от ТП-223 до ТП-155 | 6 (6.3) | 2024-07-30 10:20 | 2024-07-30 11:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-223 до ТП-155, электрический пробой | 1.5 | ф.6106, ТП-163 (ТМ-1), 186, 21, 8, 90, 155, 9, 62, ТП-223, 167 (абонетские) | шк.-1, д.с.-3, кот.-3, КНС-1 |  | ж.д.-23, ч.с.-380 | 419 | 0 | 16 | 403 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 1165 |  | 30.07.2024, №84 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
25 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ф.125 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2024-07-30 15:30 | 2024-07-30 16:25 | В | При несанкционированных земляных работах повреждена КЛ-10 кВ ф.125. Нагрузка переведена на ф.103. | 0.91667 | ТП-66,54,108. |  | шк.-1. | ж.д.-8,ч.с.-20,орг.-3,кот.-1 | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 40 |  | акт №49 от 30 07.24 г. | 3.4.8.1 | 4.13 | 2 | 2 | Дисп. Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 34-ТП35 | 10 (10.5) | 2024-07-30 16:20 | 2024-07-30 20:30 | В | Механическое повреждение кл 10 кВ ТП 34-ТП35 сторонней организацией | 4.1667 | ТП 35 |  |  | Очистные сооружения | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 30.07.2024, акт №27 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 35-ВЛ Ф.104 | 10 (10.5) | 2024-07-30 16:20 | 2024-07-30 20:30 | В | Механическое повреждение кл 10 кВ ТП 35-ВЛ Ф.104 сторонней организацией | 4.1667 | ТП 35 |  |  | Очистные сооружения | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 30.07.2024, акт №28 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 2024-07-30 17:20 | 2024-07-30 18:10 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ул. Ленина д.18-16 сторонней организацией | 0.83333 | КЛ Ф. ул. Ленина чет. |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 30.07.2024, акт №26 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-186, ф.23, ул.Грибоедова д.5/1 | 0.38 | 2024-07-31 09:30 | 2024-07-31 10:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом переведён на резерв. | 0.5 | ТП-186, ф.23, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 31.07.2024, стр. 15, АЖ, №85 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 2024-07-31 18:15 | 2024-07-31 19:10 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ул. Ленина д.10-12 сторонней организацией | 0.91667 | КЛ Ф. ул. Ленина чет. |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 31.07.2024, акт №29 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок-2" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2024-08-01 11:35 | 2024-08-01 13:15 | В | Отключился ф. Полёлок-2 ЦРП "ГОФ" : неисправность на ЦРП "ГОФ" | 1.6667 | ТП-8, ТП-7, ТП-6, ТП-5, КТП-11 тр-р №2 |  | кот.-1 | ж.д.-15, ч.с.-179, орг.-18, д.с.-1, м.у.-2, жит.-2272 | 216 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 599.55 |  | №32, 01.08.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 35 ул. Почаевская, д. 3 | 0.38 | 2024-08-01 15:35 | 2024-08-01 17:30 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ ТП 35 - д.3 по ул. Почаевская: обрыв одной фазы. Установили перемычку на ВРУ дома. | 1.9167 | ТП 35 ф."Почаевская, 3" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | 01.08.24, акт №210 стр.29 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-08-01 20:00 | 2024-08-01 20:28 | В | отключено защитой МТЗ-1 | 0.46667 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  | 01.08.2024г., АКТ №50 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
16 | По г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП103 до ТП106 | 10 (10.5) | 2024-08-02 02:20 | 2024-08-02 09:45 | В | Пробой изоляции КЛ | 7.4167 | ТП-103, ТП-106, ТП-66 |  |  | ж.д.-10, д.с.-1, орг.-3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 350 |  | №8/1 от 02.08.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел 89209291840 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 2024-08-02 17:05 | 2024-08-02 19:20 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ул. Ленина д.10-8 сторонней организацией | 2.25 | КЛ Ф. ул. Ленина чет. |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 2.08.2024, акт №30 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 2024-08-02 17:05 | 2024-08-02 19:20 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ул. Ленина д.10-8 сторонней организацией | 2.25 | КЛ Ф. ул. Ленина чет. |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 2.08.2024, акт №30 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-08-02 17:53 | 2024-08-03 02:02 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево электропробой проходных изоляторов ТП-14 | 8.15 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14 |  |  | ч.с-802 МКД-24 орг-37. КНС-2 котел.-4 детсад-2 школа больница | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 |  | 778.5 |  | №57 03.08.2024. лист.№13 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-08-02 17:53 | 2024-08-03 02:02 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево электропробой проходных изоляторов ТП-14 | 8.15 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14 |  |  | ч.с-802 МКД-24 орг-37. КНС-2 котел.-4 детсад-2 школа больница | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 |  | 778.5 |  | №57 03.08.2024. лист.№13 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0,4кВ,ф. ул. Морозовская. | 0.22 | 2024-08-02 20:30 | 2024-08-02 21:30 | В | обрыв вводного провода | 1 | ВЛ ул. Морозовская, д.№100а. |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №114 от 02.08.24 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-49-04 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0,4кВ,ф. ул. Морозовская. | 0.22 | 2024-08-02 20:30 | 2024-08-02 21:30 | В | обрыв вводного провода | 1 | ВЛ ул. Морозовская, д.№100а. |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №114 от 02.08.24 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-49-04 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 | 10 (10.5) | 2024-08-03 03:50 | 2024-08-03 04:05 | В | РП30 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП628: неиправна КЛ-10кВ - выход с РП30 на опору №1 ВЛ-10кВ к ТП628 | 0.25 | ТП653, ТП639, ТП624, ТП694, |  | КНС-1 | орг.-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |  | 03.08.24, акт №211 стр.9 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 | 10 (10.5) | 2024-08-03 03:50 | 2024-08-03 04:05 | В | РП30 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП628: неиправна КЛ-10кВ - выход с РП30 на опору №1 ВЛ-10кВ к ТП628 | 0.25 | ТП653, ТП639, ТП624, ТП694, |  | КНС-1 | орг.-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |  | 03.08.24, акт №211 стр.9 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП9: ТП9 - ТП10 | 6 (6.3) | 2024-08-03 10:46 | 2024-08-03 11:50 | В | РП32 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП9 с.ф.6102: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП9 - ТП10 с.ф.6102 | 1.0667 | ТП9, ТП10, ТП795, ТП536, ТП92, ТП105 |  | орг.-2 | орг.-6, ж.д.-5 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 350 |  | 03.08.24, акт №212 стр.9 ОЖ |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202 РП32 ТП9: ТП9 - ТП10 | 6 (6.3) | 2024-08-03 10:46 | 2024-08-03 11:50 | В | РП32 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП9 с.ф.6202: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП9 - ТП10 с.ф.6202 | 1.0667 | ТП9, ТП10, ТП795, ТП19, ТП188, ТП713, ТП427, ТП418 |  | м.у.-1 | орг.-6, ж.д.-5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 350 |  | 03.08.24, акт №213 стр.9 ОЖ |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП9: ТП9 - ТП10 | 6 (6.3) | 2024-08-03 10:46 | 2024-08-03 11:50 | В | РП32 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП9 с.ф.6102: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП9 - ТП10 с.ф.6102 | 1.0667 | ТП9, ТП10, ТП795, ТП536, ТП92, ТП105 |  | орг.-2 | орг.-6, ж.д.-5 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 350 |  | 03.08.24, акт №212 стр.9 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202 РП32 ТП9: ТП9 - ТП10 | 6 (6.3) | 2024-08-03 10:46 | 2024-08-03 11:50 | В | РП32 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП9 с.ф.6202: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП9 - ТП10 с.ф.6202 | 1.0667 | ТП9, ТП10, ТП795, ТП19, ТП188, ТП713, ТП427, ТП418 |  | м.у.-1 | орг.-6, ж.д.-5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 350 |  | 03.08.24, акт №213 стр.9 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ яч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-08-03 22:45 | 2024-08-04 00:45 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ Ф.112 Неисправна КЛ 10 кВ ТП 19-ТП 5 | 2 | ТП 15,41,42,20,7,45,8,12,5,19,4,3,2 | котельная-1 | КНС-1 | школа-1орг.-25,ж.д.-5,ч.с.-100 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 150 |  | 4.08.2024, акт №31 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ яч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-08-03 22:45 | 2024-08-04 00:45 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ Ф.112 Неисправна КЛ 10 кВ ТП 19-ТП 5 | 2 | ТП 15,41,42,20,7,45,8,12,5,19,4,3,2 | котельная-1 | КНС-1 | школа-1орг.-25,ж.д.-5,ч.с.-100 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 150 |  | 4.08.2024, акт №31 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Бавлены 110/10, ЦРП АО "БЭЗ" | 10 (10.5) | 2024-08-04 02:05 | 2024-08-04 11:20 | В | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ: ЦРП АО "БЭЗ" - ТП 1 | 9.25 | ТП 1, ТП 4, ТП 6 |  |  | 1700 чел., ж.д. - 74, ч.с. - 67, орг. - 15, ГРП -1, шк. - 2 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 500 |  | стр. 204 о.ж. от 04.08, акт 11 от 05.08 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000012 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Бавлены 110/10, ЦРП АО "БЭЗ" | 10 (10.5) | 2024-08-04 02:05 | 2024-08-04 11:20 | В | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ: ЦРП АО "БЭЗ" - ТП 1 | 9.25 | ТП 1, ТП 4, ТП 6 |  |  | 1700 чел., ж.д. - 74, ч.с. - 67, орг. - 15, ГРП -1, шк. - 2 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 500 |  | стр. 204 о.ж. от 04.08, акт 11 от 05.08 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000012 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП611 - ТП613; ТП638 к Т-2 | 10 (10.5) | 2024-08-04 16:35 | 2024-08-04 18:40 | В | ПС Владимирская-750 аварийно отключился ВВ-10кВ ф.Ю-1: неисправны КЛ-10кВ ТП611 - ТП613 с.ф.Ю-1; КЛ-10кВ ТП638 к Т-2 | 2.0833 | РП30, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП661, ТП610, КТП СНТ, ТП617, ТП614, ТП619, ТП620 |  | орг.-1, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 700 |  | 03.08.24, №214, №215 стр.9 ОЖ |  |  | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП611 - ТП613; ТП638 к Т-2 | 10 (10.5) | 2024-08-04 16:35 | 2024-08-04 18:40 | В | ПС Владимирская-750 аварийно отключился ВВ-10кВ ф.Ю-1: неисправны КЛ-10кВ ТП611 - ТП613 с.ф.Ю-1; КЛ-10кВ ТП638 к Т-2 | 2.0833 | РП30, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП661, ТП610, КТП СНТ, ТП617, ТП614, ТП619, ТП620 |  | орг.-1, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 700 |  | 03.08.24, №214, №215 стр.9 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2024-08-04 19:05 | 2024-08-05 02:13 | В | отключениеМВ П/С Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ МРСК | 7.1333 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №58 05.08.2024. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2024-08-04 19:05 | 2024-08-05 02:13 | В | отключениеМВ П/С Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ МРСК | 7.1333 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №58 05.08.2024. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4кВ,ф. ул. Будённого | 0.38 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 11:00 | В | Схлёст линейного провода ВЛ-0,4кВ | 2 | ВЛ ул. Будённого, д.№45 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №115 от 05.08.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел:2-26-22 | 0
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф. 2 - ул. Пос. Труда, 12 (ОАО Спецстрой); гаражи | 0.38 | 2024-08-05 14:25 | 2024-08-05 14:35 | В | Нет одной фазы, сгорела вставка ПН-2 250/100 А, заменили. | 0.16667 | ТП 44, ф. 2 - ул. Пос. Труда, 12 (ОАО Спецстрой); гаражи |  |  | орг. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 118 ж.з. от 05.08 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
18 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС 35 кВ Лакинск, ф. 1026, ф. 1036 | 10 (10.5) | 2024-08-05 16:00 | 2024-08-05 18:03 | В | грозовые перенапряжения | 2.05 | ВЛ-1026, 1036 |  | 2 м.у. | ч.с.-324,ж.д.-53,орг.-29,д.с.-2,вод.-кнс.-1. | 411 | 0 | 2 | 409 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 1450 |  | акт №50 от 05 08.24 г. | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | зам.нач-ка ПТО Алексеева Н.В. | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6110 РП36 | 6 (6.3) | 2024-08-06 10:20 | 2024-08-06 11:25 | В | На ПС Семязино от ТО отключился ф.6110 - неисправна КЛ-6кВ ПС Семязино - РП36 ф.6110 | 1.0833 | РП36, ТП783, ТП724, ТП820, ТП331, ТП57 |  | орг.-6, ж.д.-7 | орг.-12 | 25 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 850 |  | 06.08.2024, №216, стр.12 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП7 ТП360, ТП360 - ТП382 | 6 (6.3) | 2024-08-06 15:00 | 2024-08-06 15:55 | В | РП7 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ТП360: неисправна КЛ-6кВ ТП360 - ТП382 | 0.91667 | ТП360, ТП382, ТП463, ТП471, ТП7, ТП203, ТП216, ТП150 |  | кот.-1, орг.-1 | д.с.-1, орг.-12, ж.д.-21, ч.с.-36 | 72 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1100 |  | 06.08.2024, №217, стр.12 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" ф.№1001 | 10 (10.5) | 2024-08-08 10:15 | 2024-08-08 14:50 | В | обрыв провода на ВЛ-10кВ на сетях ПАО "Россети" | 4.5833 | ТП-64, ТП-66, ТП-68 |  |  | орг.-2, ж.д.-7, кот.-1, д.с.-1, вод.-2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 |  | Акт №116 от 08.08.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.. тел. 2-49-04 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 2024-08-08 14:25 | 2024-08-08 15:00 | В | Отключился ВВ ф.694 на РП-5, включен. Причина отключения не выявлена. | 0.58333 | ф.694, ТП-210, 100, 131, 209, ТП-236, 204 (абонентские) | кот.-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-37, орг.-10 | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 467 |  | 08.08.2024, № 86 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 4, ф. 15 - ул. Гагарина, торговая палатка | 0.38 | 2024-08-09 22:15 | 2024-08-09 23:00 | В | Нет одной фазы, сгорела вставка ПН-2 250/100 А, заменили. | 0.75 | ТП 4, ф. 15 - ул. Гагарина, торговая палатка |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 119 ж.з. от 09.08 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-83 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645 РП22 ТП397, ТП7 - ТП471 | 6 (6.3) | 2024-08-10 18:10 | 2024-08-10 18:35 | В | РП22 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП397: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП7 - ТП471 с.ф.645 | 0.41667 | ТП397, ТП437, ТП111, ТП368, ТП471, ТП463, ТП382, ТП360, ТП7, ТП341 |  | д.с.-1 , орг. 5 | ж.д.-18, орг.-10 | 34 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 350 |  | 10.08.2024, №218 ОЖ стр.19 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-61, РУ-0,4кВ, ф. ул. Молодежная | 0.38 | 2024-08-11 13:05 | 2024-08-11 14:05 | В | Схлёст линейного провода ВЛ-0,4кВ | 1 | ВЛ ул. Молодежная, д.7 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | Акт №117 от 11.08.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В.тел:2-26-22 | 1
23 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-08-11 15:50 | 2024-08-11 16:11 | В | отключение ВВ ЛР-92 Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 0.35 | ТП-8.9.10.11.12.14.. |  |  | ч.с-270 МКД-9 орг-13. КНС-. детсад | 295 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 353.1 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №59 11.08.2024. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
17 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от РП-ОСВАР до ТП-Очистных ВКХ (ЛЭП-1) | 10 (10.5) | 2024-08-11 18:20 | 2024-08-11 18:37 | В | Гроза, Ливень, Сильный Ветер | 0.28333 | ТП-67, 68, 69, 77, КНС-1,2,3 ВКХ, | КНС-1,2,3, кот.-1 |  | ж.д.-10, д.с.-1, ч.с.-350 | 369 | 0 | 8 | 361 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 400 |  | №8/2 от 12.08.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел 89209291840 | 0
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-103 до ТП-169 | 6 (6.3) | 2024-08-11 21:10 | 2024-08-12 01:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-169, электрический пробой. Не включена ТП-169. Вышла из строя абонентская ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 (абонентская). Не включена ТП-91 | 3.8333 | ф.6159, ТП-19, 103, 169, 96, ТП-91 (абонентская) | кот.-1, ДИП-1 |  | ж.д.-1, ч.с.-184, орг.-6 | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 166 |  | 11.08.2024, № 87 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.4 | 6 (6.3) | 2024-08-12 16:00 | 2024-08-12 19:30 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ТП-132 до ТП-112, электрический пробой и КЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-27 (абонентская), электрический пробой. | 3.5 | ЦРП-1 , Ф.4, КЛ | кот.-2 |  | ж.д.-7, орг.-6 | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 217 |  | 12.08.2024, № 88 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2024-08-12 19:33 | 2024-08-13 11:06 | В | отключение защитой МТЗ | 15.55 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 12.08.2024г., АКТ №51 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.679 РП21 ТП501, ТП585 - ТП750 | 6 (6.3) | 2024-08-12 22:20 | 2024-08-12 22:40 | В | РП21 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП501: неисправна КЛ-6кВ ТП585 - ТП750 | 0.33333 | ТП501, ТП502, ТП114, ТП134, ТП500, ТП499, ТП544, ТП498 |  | орг.-1 | д.с.-1, ж.д.-25, орг.-19 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 350 |  | 12.08.2024, №219, стр.21 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В..тел. 45-25-18 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 ТП99: ТП267 - ТП442 | 6 (6.3) | 2024-08-12 22:50 | 2024-08-12 23:35 | В | РП5 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ТП99: неисправна КЛ-6кВ ТП267 - ТП442 (абонентск.) | 0.75 | ТП99, ТП267, ТП258, ТП442, ТП346, ТП465 |  | орг.-2 | д.с.-1, орг.-15, ж.д.-17 | 35 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 300 |  | 12.08.2024, №220, стр.22 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В..тел. 45-25-18 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101 | 6 (6.3) | 2024-08-14 02:00 | 2024-08-14 08:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ЦРП-2 до ТП-238, электрический пробой | 6.5 | ф.6101, ТП-238, 239 |  |  | ч.с.-3, орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 |  | 14.08.2024, № 88 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-32 ,РУ-0,4кВ, ф.ул Гагарина | 0.38 | 2024-08-14 21:00 | 2024-08-14 21:40 | В | схлёст линейного провода ВЛ-0,4кВ | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ул. Гагарина.д 6 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №118 от 14.08.24. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 1
17 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от Т.О. отключился ВВ 6 кВ ф. 117 в сторону ТП 34 | 6 (6.3) | 2024-08-15 10:04 | 2024-08-15 10:55 | В | РП 1 от Т.О. отключился ВВ 6 кВ ф. 117 в сторону ТП 34. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ: от ТП 47 до ТП 29 . | 0.85 | ТП 34 , ТП 1, ТП 12, ТП 47, ТП 29. |  | котельн. - 2, школа - 2, д.с.-3. | ж.д.-10, ч.с.- 167, орг.-19. | 203 | 0 | 7 | 196 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 327 |  | 15.08.2024, ОЖ л. 183, акт 02/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.645, от ТП-141 до ТП-225 | 6 (6.3) | 2024-08-16 12:10 | 2024-08-16 13:10 | В | Мехническое повреждение абонентской КЛ-6 кВ от ТП-141 до ТП-225 (абонентская) при земляных работах сторонней организацией | 1 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 123, 15, 187 (ТМ-1), 159, 109, 110, 111, 43, 149, ТП-225 (абонентская) | д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-40, ч.с.961, спортшкола-1 | 1012 | 0 | 10 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 1810 |  | 16.08.2024, №89 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашеков А.В. Тел.84923255305 | 0
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.6003, ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195 (ТМ-2) | 6 (6.3) | 2024-08-16 16:10 | 2024-08-16 17:10 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195 (ТМ-2), электрический пробой | 1 | ф.6003, ТП-172, 152, 195 (ТМ-2), ТП-190 (КЭСР), ТП-217 (абонентская) | кот.-3, д.с.-2 |  | ж.д.-21, ч.с.-56 | 88 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 722 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 16.08.2024, №90 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашеков А.В. Тел.84923255305 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1009 участок от КТП-83 до ТП-27 | 10 (10.5) | 2024-08-17 04:30 | 2024-08-17 06:45 | В | Пробой изолятора на опоре ВЛ-10 кВ Ф 1009, участок от КТП-83 до ТП-27,выведен в ремонт. | 2.25 | ТП- 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63. |  |  | 39 ж.д, 100 ч.с, 4 д.с, ш.к. д.д, 6 орг. | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 880 |  | Акт № 50 от17.08.24 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Петрова О.А. | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-17,РУ-0.4кВ,Ф №6, Ф №8. | 0.38 | 2024-08-17 09:30 | 2024-08-17 11:15 | В | Сгорели трансформаторы тока на учёте. | 1.75 | ТП-17,РУ-0.4кВ,Ф №6, Ф №8. |  |  | ж.д.-3,орг.-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |  | Акт №119 от 17.08.24. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В.В. тел:2-26-22 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.8 | 10 (10.5) | 2024-08-17 11:05 | 2024-08-17 12:15 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.8 При производстве земляных работ сторонней организацией поврежден кл.10 кВ ТП 50-ТП57 | 1.1667 | ТП 14А,37А,38А,39А,,36,6,58,50,57,70,63, |  | КНС-1 | орг.-20 чс.-250 | 271 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 200 |  | 17.08.2024, акт №32 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП№12 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Мира пр-д" | 0.38 | 2024-08-17 14:55 | 2024-08-17 19:00 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4кВ | 4.0833 | п. Городищи КТП№12 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Мира пр-д" |  |  | ч.с.-20, жит.-40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 |  | №33, 19.08.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина нечет. | 0.38 | 2024-08-17 16:00 | 2024-08-17 17:00 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ул. Ленина д.3-5 сторонней организацией | 1 | КЛ Ф. ул. Ленина нечет. |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 17.08.2024, акт №33 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-89,РУ-0.4кВ,Ф Речная. | 0.38 | 2024-08-17 17:10 | 2024-08-17 18:40 | В | Сгорел кл- 0.4кВ ввода в дом ул,Речная,д1г. | 1.5 | ТП-89,РУ-0.4кВ,ф, 4ул, Речная |  |  | ч с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №120 от 17.08.24. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В.В. тел:2-26-22 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6413 РП9 ТП165, ТП232 - ТП235 | 6 (6.3) | 2024-08-19 10:30 | 2024-08-19 11:10 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП165: неисправна КЛ-6кВ ТП232 - ТП235 каб."Б" | 0.66667 | ТП165, ТП232 |  | кот.-1 | ж.д.-12, орг.-8, д.с.-1, шк.-1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 200 |  | 19.08.2024, №221, стр.30 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 3 - гаражи, ул. Инициативная | 0.38 | 2024-08-19 11:30 | 2024-08-19 12:50 | В | Схлест проводов магистрали. Нет одной фазы, сгорела вставка (В) ПН-2 250/100 А, заменили. | 1.3333 | ТП 38, ф. 3 - гаражи, ул. Инициативная |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | №123 ж.з. от 19.08 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-83 | 1
25 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 31, ф. 27 - ул. Луговая, д.2 | 0.38 | 2024-08-19 14:00 | 2024-08-19 14:40 | В | Нет двух фаз, сгорели две вставки (В,С) ПН-2 250/250 А (причина неизвестна), заменили. | 0.66667 | ТП 31, ф. 27 - ул. Луговая, д.2 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | №124 ж.з. от 19.08 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ПТО Кузнецова Е.В. 8-49-245-2-78-83 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 316 Судогодское шоссе 31 | 0.38 | 2024-08-20 04:30 | 2024-08-20 04:45 | В | ТП 316 РУ 10 кВ яч. к Т-1 перегорели 2 ПКТ, в камере обнаружили на Т-1 крысу, удалили, заменили 2 ПКТ, включили Т-1 в работу | 0.25 | ТП 316 , Т-1 |  |  | м.у-1, ж.д.-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  | 20.08.2024, №222, стр.31 ОЖ | 3.4.10 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.А.В. тел. 45-25-18 | 0
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1013 | 10 (10.5) | 2024-08-20 04:40 | 2024-08-20 05:40 | В | Отключился во время грозы. | 1 | ТП- 27, 128, 32, 78, 24, 25, 33, 34.62,28,65 |  |  | 39 ж.д, 100 ч.с, 6 орг. | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 440 |  | Акт № 51 от20.08.24 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Камышев С.А. | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | 2РУ-10кВ, ВВ, ф№1026 | 10 (10.5) | 2024-08-20 10:59 | 2024-08-20 12:20 | В | обрыв КЛ-10кВ ТП-34-ТП-45 в результате проведения земляных работ | 1.35 | ТП-17, ТП-34, ТП-45, ТП-59, ТП-86, ТП-87 |  |  | ч.с.-129, ж.д.-21, орг.-6, маг.-5 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 450 |  | Акт №121 от 20.08.24 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.. тел. 2-49-04 | 0
16 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-10 | 6 (6.3) | 2024-08-20 13:15 | 2024-08-20 14:25 | В | При производстве работ по замене опоры ВЛ-0,4 кВ по ул. Кооперативная повреждена КЛ-6 кВ | 1.1667 | ТП-10, ТП-24, ТП-14 |  |  | шк.-1, чс.-320 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 250 |  | №8/3 от 20 08.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел 89209291840 | 0
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 117 в сторону ТП 34 | 6 (6.3) | 2024-08-20 18:45 | 2024-08-20 19:50 | В | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 117 в сторону ТП 34. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ от ТП 47 до ТП 29 . | 1.0833 | ТП 34 , ТП 1, ТП 12, ТП 47, ТП 29. |  | котельн. - 2, школа - 2, д.с.-3. | ж.д.-10, ч.с.- 167, орг.-19. | 203 | 0 | 7 | 196 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 327 |  | 20.08.2024, ОЖ л. 186, акт 03/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 119 в сторону ТП 70 | 6 (6.3) | 2024-08-20 18:45 | 2024-08-20 20:05 | В | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 119 в сторону ТП 70. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ от РП 1 ф. 119 до ТП 70 . | 1.3333 | ТП 70 Т-1. |  |  | ж.д.-2, ч.с.- 1, орг.-1. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 20.08.2024, ОЖ л. 186, акт 04/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП15, ПС Химзаводская - РП15 ф.647 каб."А" | 6 (6.3) | 2024-08-20 20:20 | 2024-08-20 20:55 | В | ПС Химзаводская от ТО отключился фид. 647: неисправна КЛ-6кВ ПС Химзаводская - РП15 ф.647 каб."А" | 0.58333 | РП15, ТП169, ТП395, ТП470, ТП480, ТП474, ТП237, ТП379, ТП392, ТП460, ТП45, ТП423, ТП283, ТП66 |  | шк.-2, д.с-5, орг-1 | ж.д.-49, орг.-20 | 77 | 0 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1750 |  | 20.08.22, №223, стр.32 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6710 ТП58, ПС Районная - ТП58 ф.6710 | 6 (6.3) | 2024-08-21 07:19 | 2024-08-21 07:40 | В | ПС Районная от МТЗ отключился фид. 6710: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - ТП58 ф.6710 | 0.35 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478 |  | кот.-1 | ж.д.-3, ч.с.-15, орг.-17 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150 |  | 21.08.22, №224, стр.32 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.103 | 10 (10.5) | 2024-08-21 14:30 | 2024-08-21 16:50 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.103 При производстве земляных работ сторонней организацией поврежден кл.10 кВ ТП 34-ТП 35 | 2.3333 | ТП 35 | Очистные сооружения |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 21.08.2024, акт №34 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 к.А, к.Б | 6 (6.3) | 2024-08-21 14:50 | 2024-08-21 14:53 | В | ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ ф.6106: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 каб.А и каб.Б | 0.05 | РП4, ТП723, ТП725, ТП787, ТП569, ТП800, ТП545, ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП821, ТП531, ТП334, ТП325, ТП193 |  | орг.1 | шк.-1, орг.-17, ж.д.-19 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 600 |  | 21.08.2024, №225, 226 стр. 33 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП679, ТП611 - ТП613 ф.Ю-2 | 10 (10.5) | 2024-08-21 23:45 | 2024-08-22 00:20 | В | РП30 от ТО отключился ВВ к ТП679 с.ф.Ю-2: неисправна КЛ-10кВ ТП611 - ТП613 с.ф.Ю-2 | 0.58333 | ТП679, ТП649, ТП613 |  |  | ж.д.-4, орг.-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 |  | 21.08.2024, №225, 227 стр. 34 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП 664, ТП608 - ТП664 | 10 (10.5) | 2024-08-22 09:55 | 2024-08-22 11:05 | В | На ТП 604 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП664: мех.повреждение КЛ-10кВ ТП608 - ТП664 с.ф.110 | 1.1667 | ТП664, ТП608, ТП611 |  |  | ж.д.-16, орг.-12, ч.с.-98 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 550 |  | 22.08.2024, №228, стр.34 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
22 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 6 (6.3) | 2024-08-22 11:20 | 2024-08-22 12:45 | В | КЛ 6 кВ ТП-8 ТП-15 на повреждении, выведен в ремонт | 1.4167 | ТП-11, 20, 6, 8, 12, 21, 37, 17, 15, 4, 7, 22, 25, 9, 5, 33, 23, 1, 2, 10, 3, 36, колледж, знаменка, 34, 15 |  |  | Ж.д.-115; ч.с.-1421; Жит.-13426; орг.-201; детдом, аминистрация города, церквей 7, куприяновская администрация, детсад 3, котельная 4, больница, школа 2, колледж. | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 2601 |  | ОЖ- лист 49 23.08.2024 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Заматевский В.А. 8(49238) 2-13-08 | 0
21 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-39 до ТП-76 | 10 (10.5) | 2024-08-23 12:20 | 2024-08-23 12:45 | В | Повреждение КЛ экскаватором | 0.41667 | ТП-49, ТП-39,ТП-33,ТП-80 |  |  | ж.д.-15,д.с.-1, орг.-12 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 800 |  | №8/4 от 23.08.24, запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел 89209291840 | 0
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | РП-10, ВВ ф.78 | 6 (6.3) | 2024-08-24 02:20 | 2024-08-24 04:20 | В | Отключился ВВ ф.78 на РП-10. Поиск повреждения . Не включены абонентские ТП-93, 129, 165 (коолективные сады), ТП-39 ( с. Троицко-Никольское) | 2 | ф.78, ТП-188,16,70,39,250,271, ТП-147,166,228,139,196,93, 129,165(абонентские) | шк.-1, КНС-1 |  | ч.с.-230, кол.сад-5 | 239 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 472 |  | 24.08.2024, № 92 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | РП-10, ВВ ф.78 | 6 (6.3) | 2024-08-24 02:20 | 2024-08-24 10:30 | В | Отключился ВВ ф.78 на РП-10. Поиск повреждения . Не включены абонентские ТП-93, 129, 165 (коолективные сады), ТП-39 ( с. Троицко-Никольское). Причина отключения не выявлена. Включены. | 8.1667 | ТП-93, 129, 165 (абонентские), ТП-39. |  |  | ч.с.-100, кол.сад-3 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 125 |  | 24.08.2024, № 92 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
19 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-08-24 09:10 | 2024-08-24 11:09 | В | отключение Ф-1003 П/С Бараки (отгорел шлейф на ЛРНД-10кВ ТП №6) | 1.9833 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | ч.с-68 МКД-3 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №60 24.08.2024. лист.№22 ОПЖ | 3.4.13.2 | 4.10 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6609 РП31, ПС Районная - РП31 ф.6609 | 6 (6.3) | 2024-08-24 15:01 | 2024-08-24 15:32 | В | ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключили ф.6609: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП31 ф.6609. | 0.51667 | РП31, ТП733, ТП732, ТП586, ТП730,ТП587,ТП763 |  | д.с.-1 | орг.-6, ж.д.-19, ч.с.-64 | 90 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 350 |  | 24.08.2024, №218, стр.38 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 271 Сурикова. д. 18 | 0.38 | 2024-08-24 23:30 | 2024-08-25 02:00 | В | ТП271 РУ-0,4кВ ф."ул.Сурикова, 18" - перегорели 2 ПН-250А: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП на дом №18 Сурикова | 2.5 | ТП271 ф."ул.Сурикова, 18" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 25.08.2024, №230, стр.43 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) ТП705 | 10 (10.5) | 2024-08-25 08:30 | 2024-08-25 10:45 | В | ПС "Садовая " фид. 1003 (МРСК): на опоре 1.1. отключился КРУН к ТП705, не включается - зашунтировали. | 2.25 | ТП705 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 25.08.2024, №231, стр.49 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2024-08-25 10:30 | 2024-08-25 11:15 | В | Коронирует концевая муфта в РУ-10кВ ТПС "Петушки": перевод нагрузки на ф.21 ТПС "Петушки" | 0.75 | КТП-28 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-66,орг.-3, кнс.-1, жит.-364 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 72.31 |  | №34, 25.08.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
21 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-106 | 10 (10.5) | 2024-08-25 15:25 | 2024-08-25 18:20 | В | Пробой изоляции КЛ | 2.9167 | ТП-103,ТП-106 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 |  | №8/5 от 25.08.24, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел 89209291840 | 0
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от З.З. отключился ВВ 10 кВ ф. 211 в сторону ТП 117 | 10 (10.5) | 2024-08-26 06:20 | 2024-08-26 09:05 | В | РП 2 от З.З. отключился ВВ 10 кВ ф. 211 в сторону ТП 117. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 10 кВ от ТП 10 до ТП 95 . | 2.75 | ТП 117 Т-2, ТП 118 Т-2, ТП 60, ТП 15 Т-1, ТП 5, ТП 58, ТП 147, ТП 43 Т-1, ТП 10, ТП 95 Т-1, ТП 93 Т-2, ТП 7, ТП 26 Т-1. |  | больница -2, школа - 1, скваж. -1. | ж.д.-85, ч.с.- 286, орг.-106. | 481 | 0 | 4 | 477 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 1889 |  | 26.08.2024, ОЖ л. 190, акт 05/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
27 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 | 6 (6.3) | 2024-08-26 13:55 | 2024-08-26 15:40 | В | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114. После проверки КЛ-6 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-6 кВ ТП 19 до ТП 69. | 1.75 | ТП 16, ТП 113 Т-2, ТП 31, ТП 19, ТП 70 Т-2, ТП 69, ТП 3, ТП 68, ТП 52. |  | котельная-3, КНС-2, школа-2,д.с.-1. | ж.д.-17; ч.с.- 526; орг.- 25. | 576 | 0 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 806 |  | 26.08.2024, о.ж. л. 192, акт 06/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от З.З. отключился ВВ 10 кВ ф. 211 в сторону ТП 117 | 10 (10.5) | 2024-08-27 05:25 | 2024-08-27 08:00 | В | РП 2 от З.З. отключился ВВ 10 кВ ф. 211 в сторону ТП 117. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 10 кВ от ТП 118 до ТП 60 . | 2.5833 | ТП 117 Т-2, ТП 118 Т-2, ТП 60, ТП 15 Т-1, ТП 5, ТП 58, ТП 147, ТП 43 Т-1, ТП 10, ТП 95 Т-1, ТП 93 Т-2, ТП 7, ТП 26 Т-1. |  | больница -2, школа - 1, скваж. -1. | ж.д.-85, ч.с.- 286, орг.-106. | 481 | 0 | 4 | 477 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 1889 |  | 26.08.2024, ОЖ л. 190, акт 05/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
28 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ, отключение МВ, ф. №2 | 10 (10.5) | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 14:20 | В | выход из строя (пробой) проходных изоляторов на ТП-98 | 2.8333 | ТП-98 |  |  | ч.с - 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 |  | Акт №122 от 27.08.24 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В тел:2-26-22 | 1
26 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 13:30 | В | ТП1 аварийно отключился ВВ Ф.112 При производстве земляных работ сторонней организацией поврежден кл.10 кВ ТП 13-ТП 9,ТП 9-ТП 3 | 2 | ТП 1.41.13,20,7,45,8,12,28,3,60,40 |  | КНС-2,котельная-1 | орг-25,д.с.-1 школа-1,ч.с.-350 | 380 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 350 |  | 27.08.2024, акт №35 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
27 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП- 57 ,РУ-0,4кВ ф. ул. Линейная | 0.38 | 2024-08-27 16:30 | 2024-08-27 16:50 | В | перегорела вставка ПН2-250 | 0.33333 | ВЛ ул.Линейная |  |  | ж.д-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | Акт №123 от 27.08.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.Втел:2-26-22 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6110 РП36 ТП820/ТП783, ТП57 - ТП331 | 6 (6.3) | 2024-08-27 18:05 | 2024-08-27 19:00 | В | РП36 от ТО отключился ВВ к ТП820/ТП783: неисправна КЛ-6кВ ТП57 - ТП331. | 0.91667 | ТП820, ТП783, ТП724, ТП331, ТП57 |  | ж.д.-4, орг.-1 | орг.-19, ж.д.-10 | 34 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 380 |  | 27.08.2024, №234, стр.41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6109 ТП457 | 6 (6.3) | 2024-08-27 18:05 | 2024-08-27 21:15 | В | ПС Семязино от ТО отключился ф.6109: неисправна КВЛ-6кВ ПС Семязино - ТП457 ф.6109 - выведена для детальной диагностики. | 3.1667 | ТП457 |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 |  | 27.08.2024, №235, стр.41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП301, ТП239 - ТП394 | 6 (6.3) | 2024-08-27 18:18 | 2024-08-27 18:35 | В | ТП183 отключили ВН к ТП394 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-6кВ ТП239 - ТП394. | 0.28333 | ТП394, ТП239 |  | м.у.-1, кот.-1 | орг.-17, ж.д.-9 | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 400 |  | 27.08.2024, №233, стр.41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3-1 п. Коняево Ф-нижняя скважина | 0.38 | 2024-08-27 19:50 | 2024-08-27 23:45 | В | Отключение вводного автомата на опоре | 3.9167 | ВЛ-0,4кВ вводной провод в дом №44 |  |  | МКД-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.08.2024. лист.№ 8 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП172 | 0.38 | 2024-08-28 11:55 | 2024-08-28 14:00 | В | ТП172 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Труда" - обрыв провода | 2.0833 | ТП172 ф."ул. Труда" |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | 28.08.2024, №236, стр.46 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.22 | 2024-08-29 18:00 | 2024-08-29 19:05 | В | Сгорел щит учёта на фасаде дома ул. Морозовская д.126 | 1.0833 | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.16 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №124 от 29.08.24 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел:2-26-22 | 1
29 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-45 РУ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2024-08-30 12:10 | 2024-08-30 15:30 | В | К.З. вводного КЛ-0,4кВ | 3.3333 | КТП-45 |  |  | ч.с.-11,орг.-1,жит.-44 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31.14 |  | №35, 30.08.2024 | 3.4.9.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
26 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-08-30 22:15 | 2024-08-30 23:45 | В | ТП1 аварийно отключился ВВ Ф.112 поврежден кл.10 кВ ТП 7-ТП 20 | 1.5 | ТП 1.41.13,20,7,45,8,12,28,3,60,40 |  | КНС-2,котельная-1 | орг-25,д.с.-1 школа-1,ч.с.-350 | 379 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 350 |  | 30.08.2024, акт №36 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП7, пр-т Ленина, 44 | 0.38 | 2024-08-31 10:50 | 2024-08-31 13:10 | В | ТП7 РУ-0,4кВ ф."пр-т Ленина, 44 (ВРУ-3, вв-2)" - мех. повреждение КЛ-0,4кВ от ТП к ВРУ дома 44 пр-т Ленина. Перегорели 3 ПН-250А. Запитали дом по резервному кабелю. | 2.3333 | ТП7 ф."пр-т Ленина, 44 (ВРУ-3, вв-2)" |  |  | ж.д.- 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 31.08.2024, №237, стр.47 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-08-31 22:20 | 2024-09-01 02:35 | В | Пожар на мусорной площадке под ВЛ-0,4кВ | 4.25 | КТП-24 |  |  | ж.д.-18, ч.с.-45, шк.-1,орг.-4, вод.-1, жит.-1016 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 113.07 |  | №36, 31.08.2024 | 3.4.8 | 4.10 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
24 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.56, от ЦРП-3 до ТП-155 | 6 (6.3) | 2024-09-01 12:30 | 2024-09-01 13:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.56 от ЦРП-3 до ТП-155, электрический пробой. | 1 | ф.56, ТП-155, 62, 9, КЛ | шк.-1, кот.-2, д.с-1 |  | ж.д.-16, орг.-10 | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 636 |  | 01.09.2024, № 93 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП679, ТП613 - ТП649 | 10 (10.5) | 2024-09-01 21:35 | 2024-09-01 22:40 | В | На РП30 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП679: не исправна КЛ-10кВ ТП613 - ТП649. | 1.0833 | ТП679, ТП649, ТП613 |  | орг.-1, кот.-1 | ж.д.-11, орг.-5 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 300 |  | 01.09.2024, №238, стр.48 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Владимирская 750" ф.1005 ТП521 | 10 (10.5) | 2024-09-02 00:30 | 2024-09-02 00:40 | В | ПС Владимирская отключился ф.1004 "Колокша" - неисправность на ПС "Владимирская 750" | 0.16667 | ТП-522, ТП525, ТП524 |  | кот.-1, КНС.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-15 | 20 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 300 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01.09.2024, №239, стр.48 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
26 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2024-09-02 17:01 | 2024-09-02 19:35 | В | Выпало дерево из-за границ охранной зоны | 2.5667 | ТП-17,103,149,153,116,112,76, 109,107 |  |  | 99 ч.с, 5 орг. | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 144 |  | Акт № 52 от02.09.24 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Кондратьев К.В. | 0
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, ВВ яч. №17, Ф №1 | 10 (10.5) | 2024-09-03 00:45 | 2024-09-03 02:50 | В | неисправность КВЛ-10 кВ ТП-19 - ТП-36 | 2.0833 | ТП-1, 2, 5аб, 6, 7, 8аб, 19, 23, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 54аб, 90, 96, 99, 100аб |  |  | ж.д-32, ч.с.-1016, маг.-34, орг-64, грп-1, шк.-6,кот.-2, д.с.-3. м.у.-1, вод.-2 | 1161 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1161 |  | 1215 |  | Акт №125 от 03.09.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел. 2-49-04 | 1
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 2СШ ф.8 "Пятерочка" | 0.38 | 2024-09-03 13:00 | 2024-09-03 14:00 | В | Выгорела губка рубильника: замена рубильника | 1 | КТП-21 2СШ | орг.-1 | орг.-1 | ж.д.-5,орг.-9, кнс.-1, жит.-560 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204.45 |  | №37, 03.09.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 Ф. ул. Советская к д.33 | 0.38 | 2024-09-05 09:15 | 2024-09-05 10:20 | В | Ул. Советская д.29 нет двух фаз . Неисправна кабельная перемычка ул. Советская д.31-29 | 1.0833 | КЛ Ф. ул. Советская к д.33 |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 5.09.2024, акт №33 | 3.4.13. | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 к ТП727, ТП228 - ТП304 | 6 (6.3) | 2024-09-05 09:55 | 2024-09-05 10:55 | В | ТП428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП727: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП228 - ТП304. | 1 | ТП727, ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  | ж.д.-1, д.с.-1 | ж.д.-3, орг.-9 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 600 |  | 05.09.2024, №241, стр.51 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 | 10 (10.5) | 2024-09-06 23:45 | 2024-09-07 00:40 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1: неисправна КЛ-10кВ РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 (выход на опору №1). | 0.91667 | ТП616,ТП619, ТП620, ТП653, ТП694, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663 ТП685, КТП610, КТП СНТ"Искра", ТП661, ТП614, ТП617 |  | КНС-1, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 650 |  | 05.09.2024, №242, стр.53 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-09-07 07:20 | 2024-09-07 08:25 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.0833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №61 07.09.2024. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.642, РП-4, 2 СШ | 6 (6.3) | 2024-09-07 08:20 | 2024-09-07 09:10 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.642 от ПС "Южная" до РП-4, электрический пробой. | 0.83333 | ф.642, ТП-79, 89, 15а, 114 (ТМ-1), КЛ | шк.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-11, ч.с.-375 | 390 | 0 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 579 |  | 07.09.2024, № 94 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
26 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-09-07 11:50 | 2024-09-07 12:23 | В | отключение ВВ ЛР-92 Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 0.55 | ТП-8.9.10.11.12.14.. |  |  | ч.с-270 МКД-9 орг-13. КНС-. детсад | 295 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 353.1 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №62 07.09.2024. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
26 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-09-07 13:15 | 2024-09-07 13:55 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 0.66667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №63 07.09.2024. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | РЭС г. Радужный | КЛ | ЦРП-2, РУ-10 кВ, КЛ 10 кВ от к.13 до ТП-23 (а), РУ-10 кВ, к.5 | 10 (10.5) | 2024-09-07 14:50 | 2024-09-07 15:00 | В | На ЦРП-2 от МТЗ отключился МВ 10 кВ к.13 (ТП-23 (а). КЛ 10 кВ выведен в ремонт. Нагрузка пеереведена абонентом на второй ввод от ЦРП-2, к.18. | 0.16667 | ТП-23 (а) |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | №5, 09.09.2024 | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
23 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1022 от РП №1 | 10 (10.5) | 2024-09-08 16:45 | 2024-09-08 16:59 | В | Отключился от МТЗ ф.1022.Причина выясняется. | 0.23333 | ТП №1,2,3,18,60,80,90,91,101,ТП очистные. |  | шк.-1,м.у.-1. | ж.д.-12,ч.с.-110,д.с.-3,вод.-кнс.-1,орг.-3,м.у.-1. | 131 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 145 |  | Акт расследования №53 -9.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. тел.8(49242)2-29-80. | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 РУ-10кВ яч."Т-1" | 10 (10.5) | 2024-09-09 10:15 | 2024-09-09 11:10 | В | Сгорел ПКТ-10: наброс на ВЛ-0,4кВ | 0.91667 | ТП-2 |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, орг.-5,жит.-420 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 111.1 |  | №38, 09.09.2024 | 3.4.8.4 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП273 ул.Горького, 32 | 0.38 | 2024-09-09 15:30 | 2024-09-09 19:25 | В | Мех. повреждение КЛ-0.4кВ ТП273 - д. 32 по ул.Горького | 3.9167 | ТП273 ф."ул. Горького, 32" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 09.09.2024, №243, стр.53 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96, РУ-0,4кВ, ф. ул. Советская | 0.22 | 2024-09-09 18:25 | 2024-09-09 19:05 | В | отгорел кабель на вводе | 0.66667 | ВЛ ул. Советская, д.32 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №126 от 09.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел. 2-49-04 | 1
10 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Фидер №1015 от РП №5 | 10 (10.5) | 2024-09-10 01:44 | 2024-09-10 02:15 | В | Отключился от МТЗ ф.1015.Причина выясняется. | 0.51667 | ТП №111,57,8,58,152,50,51,86,10,11,12,75,117,88,41,73, 74,110. |  | кот.-1. | ж.д.-17,ч.с.-800,шк.-1,м.у.-2,орг.-30. | 851 | 0 | 1 | 850 | 0 | 0 | 3 | 848 | 0 | 880 |  | Акт расследования №54 -9.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. тел.8(49242)2-29-80. | 1
16 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 2024-09-12 00:09 | 2024-09-12 21:10 | В | Сработала защита МТЗ на ПС Берково | 21.0167 | ТП-45 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 12.09.2024г, Акт №52 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-09-12 05:30 | 2024-09-12 07:37 | В | Аварийное отключение от МТЗ ф.1022.Причина пожар ул. Парковая д. 36 б. у дома горят сараи. | 2.1167 | ТП 1,2,3,18,80,101, ТП очистные. |  | м.у.-1. | ж.д.-15,ч.с.-140,орг.-4,д.с.-2,вод.кнс.-1. | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 240 |  | Акт №55 от 12.09.24 | 3.4.12.4 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В 2-29-80 | 0
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП№38-КРУН№50 | 10 (10.5) | 2024-09-12 10:05 | 2024-09-12 11:25 | В | КТП№38 РУ-10кВ: отключился вакуумный выключатель в сторону КРУН№50. При обследовании линии дефекты не выявлены, линия включена повторно. | 1.3333 | ТП№40, КТП№8, КТП№29, КТП№9, КТП№17, КТП№11, КТП№19 | м.у.-1 |  | ж.д.-27, ч.с.-534, орг.-23, д.с.-1, шк.-1, жит.-1922 | 588 | 0 | 1 | 586 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1 | 617.96 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №39, 12.09.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6609 РП31 ТП733, ТП586 к ТП730 | 6 (6.3) | 2024-09-12 13:20 | 2024-09-12 14:10 | В | РП31 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП733 с.ф.6609: мех.повреждение КЛ-6кВ ТП586 к ТП730 | 0.83333 | ТП733, ТП586, ТП587, ТП763, ТП730 |  | КНС-1, ж.д.-10, д.с.-1 | орг.-5, ч.с.-56 | 73 | 0 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 170 |  | 12.09.2024, №244, стр.57 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
16 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, ф.1015, КВЛ-10 от ТП-20 до ТП-4 | 10 (10.5) | 2024-09-12 15:37 | 2024-09-12 16:27 | В | отключился от МТЗ ф.1015, локализован поврежденный участок - КВЛ-10 от ТП-20 до ТП-4 | 0.83333 | КВЛ-10кВ ф.1015 от ТП-20 до ТП-4 |  |  | чс.-274, ж.д.-84, шк.-6, д.с.-1, орг.-122,кот.6,скв.-4 | 497 | 6 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 12.09.24, стр.134 ОЖ,акт №11/2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
26 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.107 | 10 (10.5) | 2024-09-13 10:40 | 2024-09-13 11:40 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.107 При производстве земляных работ сторонней организацией механическое повреждение КЛ.10 кВ ТП 56-ТП51 | 1 | ТП 56 А ,51,53,52,45,7,16,8,64,12 |  | котельная-1 | орг-25 ,ч.с.-100,ш.к.-1,ж.д.-25 | 152 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 350 |  | 13.09.2024, акт №37 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 8 - ул. Пушкина, 16А | 0.22 | 2024-09-16 03:15 | 2024-09-16 10:00 | В | Обрыв неизолированного ответвления в сторну дома, заменили на СИП, эл. снабжение восстановлено | 6.75 | ТП 20, ф. 8 - ул. Пушкина, 16А |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | №134 ж.з. от 16.09 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" РП№250-КТП№21 | 10 (10.5) | 2024-09-16 16:35 | 2024-09-16 17:45 | В | РП-250 отключился ВВ-10 в сторону КТП-21 ф.1015 ПС "Базовая": мех. повреждение КЛ 10 кВ ТП13-ТП23 | 1.1667 | ТП-13, ТП-15, ТП-21, ТП-23, ТП-14, ТП-31, ТП-39 |  |  | ж.д.-28, ч.с.-100, шк.-1, орг.-53, д.с.-1, кнс.-1, жит.-1491 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 839.5 |  | №40, 16.09.2024 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530 | 6 (6.3) | 2024-09-17 13:20 | 2024-09-17 13:46 | В | РП19 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП530: причина не установлена. РПВ успешно. | 0.43333 | ТП 530, КТП194, ТП 208, КТП473, КТП54, КТП206, ТП420, КТП158, КТП343, КТП186, КТП517 |  |  | орг.-9, ч.с.-147 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 17.09.2024, №246, стр.63 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП9 ф.6310 | 6 (6.3) | 2024-09-18 08:12 | 2024-09-18 08:19 | В | НА ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6310: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф.6310 | 0.11667 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП799, ТП296, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | орг.-1 | ж.д.-48, д.с.-5, шк.-4, орг.-20 | 78 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1600 |  | 18.09.2024, №247, стр.64 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2024-09-18 10:55 | 2024-09-18 13:55 | В | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго, электропробой на КЛ-10кВ | 3 | ТП 3-1; ТП №4-1 |  |  | ч.с-105, МКД-2, орг-2, КНС | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 114.5 |  | 18.09.2024. лист.№29 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, ТП-68 | 6 (6.3) | 2024-09-18 13:40 | 2024-09-18 14:15 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.644 от ПС "Южная" до ТП-68, механическое повреждение. | 0.58333 | ф.642, ТП-68,36,143,18,71, КЛ | шк.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-23, ч.с.-218 | 245 | 0 | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 475 |  | 18.09.2024, № 95 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 2 - ул. Ульяновская, 9 | 0.22 | 2024-09-19 15:50 | 2024-09-19 16:40 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.83333 | ТП 72, ф. 2 - ул. Ульяновская, 9 |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | №137 ж.з. от 19.09 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 212 в сторону ТП 15 | 10 (10.5) | 2024-09-20 08:25 | 2024-09-20 09:00 | В | На РП 2 от Т.О. отключился ВВ-10 кВ в стор. ТП-15. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от РП 2 ф. 212 до ТП-15. | 0.58333 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 20.09.2024, ОЖ стр. 23, акт 01/09 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 ТП-48 | 10 (10.5) | 2024-09-21 19:30 | 2024-09-21 21:00 | В | Перегорание высоковольтного предохранителя, попадание животного (крыса) в ТП | 1.5 | ТП-48 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.09.2024 акт №53 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0
9 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ фидер №618 от ПС "Вязники" до РП-2 | 6 (6.3) | 2024-09-24 15:45 | 2024-09-24 17:10 | В | Пробой изоляции КЛ | 1.4167 | ТП-82, 18, 27,79, 81,50,78,35,15,20,31,102, ТП-Орлов |  |  | Ж.д-18, ч.с.-102, кот.-1, м.у.-1, д.с.-1, орг.-12 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 2600 |  | №9/2 от 24.09.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ОДС Корнилов В.Ю. тел 89209291840 | 1
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 73, ф. 12 - ул. Молодежная, 3 | 0.38 | 2024-09-24 17:30 | 2024-09-24 20:30 | В | Повреждение КЛ-0,4 кВ при производстве земляных работ сторонней организацией | 3 | ТП 73, ф. 12 - ул. Молодежная, 3 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 140 ж.з. от 24.09 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ЦРП-1 ул. Большая Нижегородская, 81 | 6 (6.3) | 2024-09-27 09:40 | 2024-09-27 10:10 | В | ЦРП-1 от ТО отключился ВВ-6кВ "фид.Точмаш-2" - без нагрузки. | 0.5 | КЛ фид.Точмаш-2 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 27.09.2024, №248, стр.75 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Ключевая | 0.38 | 2024-09-27 11:20 | 2024-09-27 13:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 2.1667 | ТП 8, ф. 9 - ул. Ключевая |  |  | ч.с - 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  | № 142 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС 35/10 Макарово, ВЛ-1004, КТП 580 (БС 706) п. Макарово | 10 (10.5) | 2024-09-27 12:00 | 2024-09-27 14:30 | В | КЗ на изоляторах КТП, сгорело два высоковольтных предохранителя, заменили | 2.5 | ПС 35/10 Макарово, ВЛ-1004, КТП 580 (БС 706) п. Макарово |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 143 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
22 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.7 "Пищеблок, котельная" | 0.38 | 2024-09-27 13:20 | 2024-09-27 13:25 | В | ТП-17 РУ-0,4кВ фид.№7 сгорела ПВ-160А фазы "С" при подхлёсте проводов при сильном порыве ветра. | 0.083333 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7. |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АКТ-12 ОЖ- лист 55 27.09.2024 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 7 - ул. 4-я Линия Ленинского поселка | 0.38 | 2024-09-27 13:30 | 2024-09-27 15:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 1.6667 | ТП 80, ф. 7 - ул. 4-я Линия Ленинского поселка |  |  | ч.с - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | № 146 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 2024-09-27 13:53 | 2024-09-27 14:30 | В | Сработала защита МТЗ, неисправность не обнаружена | 0.61667 | ТП-12;17;25;26;39;40;42 |  |  | орг.-12 ч.с.-72 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 102 |  | 27.09.2024г., акт №55 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | КТП-204 (Першино), РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-27 21:20 | В | сгорели вставки ПТ-1.2 в кол,3шт. | 7.3333 | КТП-204 |  |  | ч.с-.60,ж.д.-7, очистные соор.-1,орг-5, больница-1,котельная-1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 330 |  | Акт №128 от 27.09.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.. тел. 2-49-04 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС Октябрьская, ф. 1007. | 10 (10.5) | 2024-09-27 14:00 | 2024-09-27 20:10 | В | МТЗ I ст. на ф.1007 ПС Октябрьская . | 6.1667 | ТП:118а,6,10,9,8,14,13,12,15,11. |  |  | ж.д.-70, ч.с.-47, д.с.-3, шк.-3, КНС-1, кот.-1, м.у.-1, маг.-14, орг.-10. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 454 |  | Акт №129 от 27.04.24. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.. тел. 2-49-04 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2024-09-27 14:10 | 2024-09-27 15:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.83333 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | ч.с - 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 145 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Ф-6 от ТП-41 | 0.38 | 2024-09-27 14:50 | 2024-09-27 16:02 | В | Падение дерева на ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №7 и №8 обрыв линейного провода | 1.2 | ВЛ-0.4 кВ Ф-6 от ТП-41 |  |  | орг.-1 ж.д.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 27.09.2024г., акт №56 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
22 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-09-27 15:10 | 2024-09-27 15:50 | В | ТП-20 ВЛ-0,4кВ фид.№2 обрыв двух линейных проводов в результате подхлёста, при сильном порыве ветра. | 0.66667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2. |  |  | ч.с.-39; Жит.-120; орг.2 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | АКТ-13 ОЖ- лист 55 27.09.2024 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда, ООО Интел | 0.38 | 2024-09-27 15:20 | 2024-09-27 16:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.66667 | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда, ООО Интел |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 147 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-10 кВ. Ф-103 | 10 (10.5) | 2024-09-27 16:50 | 2024-09-27 17:30 | В | Ремонт ВЛ-10кВ .Упало дерево из-за границ охранной зоны | 0.66667 | РП-2, 2 СШ 10кВ |  |  | Ж.Д.25 Ч.С.-71, М.У.-1 Д С.4 вод.1 орг.11 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5 | 108 | 0 | 700 |  | №56 от 27. 09. 24. | 3.4.8.4 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Камышев С.А. | 0
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-10 кВ. Ф-110 | 10 (10.5) | 2024-09-27 16:50 | 2024-09-27 17:30 | В | Для безопасного проведения работ на ВЛ-10 кВ ф.103 "Ундол", | 0.66667 | РП-3, 2 СШ 10кВ |  |  | Ж.Д.75 Ч.С.-251, М.У.-1 Д С.4 вод.1 орг.34 | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 20 | 346 | 0 | 950 |  | №56 от 27. 09. 24. | 3.4.8.4 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Камышев С.А. | 0
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская | 0.38 | 2024-09-27 16:55 | 2024-09-27 17:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.58333 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская |  |  | ч.с - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | № 150 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-31, РУ-0,4кВ, ф. ул. Гагарина | 0.38 | 2024-09-27 17:10 | 2024-09-28 10:10 | В | Захлест провода ВЛ-0,4кВ.Сильный ветер. | 17 | ТП-31, РУ-0,4кВ, ф. ул. Гагарина |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №130 от 28.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.. тел. 2-49-04 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева | 0.38 | 2024-09-27 17:10 | 2024-09-27 17:25 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.25 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева |  |  | ч.с - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 151 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Орджоникидзе | 0.38 | 2024-09-27 17:10 | 2024-09-27 17:25 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.25 | ТП 18, ф. 5 - ул. Орджоникидзе |  |  | ч.с - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 157 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4кВ, ф. ул. Ленинградская | 0.38 | 2024-09-27 17:15 | 2024-09-28 10:40 | В | Захлест провода ВЛ-0,4кВ.Сильный ветер. | 17.4167 | ТП-2, РУ-0,4кВ, ф. ул. Ленинградская |  |  | ч.с.-5,шк-1. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | Акт №131 от 28.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.. тел. 2-49-04 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 19 ЦРП АО БЭЗ - ул. Вокзальная | 0.38 | 2024-09-27 17:15 | 2024-09-27 17:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка в мачтовом рубильнике, заменили | 0.58333 | ТП 1, ф. 19 ЦРП АО БЭЗ - ул. Вокзальная |  |  | ч.с - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 152 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 21 ЦРП АО БЭЗ - ул. Центральная | 0.38 | 2024-09-27 17:15 | 2024-09-27 17:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели вставки Пн-2, заменили | 0.58333 | ТП 1, ф. 21 ЦРП АО БЭЗ - ул. Центральная |  |  | ч.с - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | № 156 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, Крылова | 0.38 | 2024-09-27 17:20 | 2024-09-27 18:05 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.75 | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира |  |  | ч.с - 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | № 153 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2024-09-27 17:30 | 2024-09-27 18:25 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.91667 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | ч.с - 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 154 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" ф.№1001 | 10 (10.5) | 2024-09-27 18:10 | 2024-09-27 19:00 | В | повреждение на сетях ПАО "Россети" | 0.83333 | ТП-64, ТП-66, ТП-68 |  |  | орг.-2, ж.д.-7, кот.-1, д.с.-1, вод.-2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 |  | Акт №127 от 27.09.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.. тел. 2-49-04 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-23, РУ-0,4кВ, ф. Строителей | 0.38 | 2024-09-27 18:15 | 2024-09-28 11:30 | В | Захлест провода ВЛ-0,4кВ.Сильный ветер. | 17.25 | ТП-23, РУ-0,4кВ, ф. Строителей |  |  | ч.с.-6. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | Акт №132 от 28.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.. тел. 2-49-04 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11, ПС Сугирь - РП11 ф.1010 к.А | 10 (10.5) | 2024-09-27 18:31 | 2024-09-27 19:14 | В | ПС Сунгирь от ТО отключился МВ-10кВ ф.1010: неисправна КЛ-10кВ ПС Сунгирь - РП11 ф.1010 каб."А". | 0.71667 | РП11, ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП359, ТП532, ТП345, ТП319, ТП329, ТП306, ТП152, ТП435, ТП386, ТП772, ТП298, ТП299 |  | м.у.-3, орг.-2 | шк.-2, д.с.-3, орг.-18, ж.д-35, ч.с.-24 | 87 | 3 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 850 |  | 27.09.2024, №250, стр. 76 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, Крылова | 0.38 | 2024-09-27 18:35 | 2024-09-27 18:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, заменили | 0.25 | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, Крылова |  |  | ч.с - 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | № 155 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ТП390 - КТП798 | 10 (10.5) | 2024-09-27 19:35 | 2024-09-27 20:50 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф.1007: неисправность в сетях МРСК на ВЛ-10кВ ТП 390 - КТП 798. | 1.25 | ТП229, ТП409, ТП718, ТП390, ТП347, ТП488, ТП489, ТП798, ТП АГНКС |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-14, ч.с.-41, ж.д.-2 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 27.09.2024, №251, стр. 76 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-104, РУ-0,4кВ, ф. Владимирский проезд | 0.38 | 2024-09-27 20:00 | 2024-09-28 12:30 | В | Захлест провода ВЛ-0,4кВ.Сильный ветер. | 16.5 | ТП-23, РУ-0,4кВ, ф. Владимирский проезд |  |  | ч.с.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Акт №133 от 28.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.. тел. 2-49-04 | 1
19 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-6 РУ-6кВ Ф.5 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2024-09-28 07:10 | 2024-09-28 09:18 | В | ТП-6 РУ-6кВ Ф.5 "Силовой тр-р" отгорел наконечник фазы "В" кабельной вставки 0,4кВ на силовом тр-ре со стороны 0,4 кВ. | 2.1333 | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1,2,4,6,7,8,9,10. |  |  | ч.с.-268; Жит.-737; организации- 4 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 116 |  | АКТ-14 ОЖ- лист 55 27.09.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ВЛ-35 кВ Ф-КАМЗ 1 от ПС Новки на ПС КАМЗ | 35 | 2024-09-28 07:14 | 2024-09-28 08:50 | В | Сработала защита на ПС Новки, протечка крыши в ПС КАМЗ в РУ-10кВ, замена изоляторов на ШМ | 1.6 | ТП-20, 21, 22А, 6, 41, 38Т-2 ,43 |  | шк.-1 | вод.-2, орг.-16, ж.д.-29, ч.с.-684 | 733 | 0 | 1 | 731 | 0 | 0 | 0 | 732 | 1 | 1773 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 28.09.2024г., АКТ №57 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Юрьевец ТП604 ТП606, ТП606 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2024-09-28 08:00 | 2024-09-28 12:50 | В | ТП604 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП606: ТП606 "перекрыло" оборудование РУ-10кВ в результате попадания влаги из-за неблагоприятных погодных условий - включено после проведения ревизии. | 4.8333 | ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642 |  | вод.-1, кот.-1, м.у.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-10, орг.-15 | 30 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 350 |  | 28.09.2024, №252, стр. 77 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-17, РУ-0,4кВ, ф. 40 лет Октября | 0.38 | 2024-09-28 14:20 | 2024-09-29 14:00 | В | Захлест провода ВЛ-0,4кВ.Сильный ветер. | 23.6667 | ТП-17, РУ-0,4кВ, ф. 40 лет Октября |  |  | ч.с.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Акт №134 от 29.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б.. тел. 2-49-04 | 1
20 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-09-28 17:30 | 2024-09-28 17:35 | В | ТП-20 РУ-0,4кВ фид.№2 сгорела ПВ-250А в результате подхлёста, при сильном порыве ветра. | 0.083333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2. |  |  | ч.с.-39; Жит.-120; орг.2 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | АКТ-15 ОЖ- лист 55 28.09.2024 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, 34 | 0.22 | 2024-09-28 17:30 | 2024-09-28 19:30 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 2 | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, 34 |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 160 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 7 - ул. Озерная, 31 | 0.22 | 2024-09-29 09:30 | 2024-09-29 10:40 | В | Окисление на опоре, устранили | 1.1667 | ТП 55, ф. 7 - ул. Озерная, 31 |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 162 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" КТП№7.1-КТП№8 | 10 (10.5) | 2024-09-30 12:40 | 2024-09-30 14:35 | В | К.З. КЛ-10кВ | 1.9167 | КТП-21 т2, ТП-31 т1, ТП-14, ТП-39 т1, ТП-30, КТП-6 т-2, КТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-8 | орг.-2 | м.у.-1 | ж.д.-36, ч.с.-600, шк.-3, д.с.-2, кот.-3, вод.-1, орг.-129, жит.-4775 | 779 | 0 | 5 | 774 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 1370.5 |  | №41, 30.09.2024 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1