## январь
на "31" января 2017 г.
(дата)
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Причина повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП (отчётный месяц) | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
1 | Горэлектросеть г. Юрьев - Польский
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 10/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | Артиллерийская 13 - Садовый 33а | 1905-06-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | резервное электроснабжение
|  | г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | Революции 9 - Садовый 23 | 1905-06-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | резервное электроснабжение
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Трансформатор 10/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 10 кВ
2 | Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-82, ВЛ-0,4 кВ "ул. Мостовая" | 2017-01-01 | отказ | 01.01.17-01.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-41, ВЛ-0,4 кВ "ул. Ключевая" | 2017-01-01 | отказ | 01.01.17-01.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-43, ВЛ-0,4 кВ "42-х квартирные дома" | 2017-01-02 | отказ | 02.01.17-02.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-57, ВЛ-0,4 кВ "ул. Зеркальная" | 2017-01-02 | отказ | 02.01.17-02.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-35, ВЛ-0,4 кВ "ул. Революции" | 2017-01-07 | отказ | 07.01.17-07.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-9, ВЛ-0,4 кВ "ул. Коммунистическая, Гагарина" | 2017-01-09 | отказ | 09.01.17-09.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-13, ВЛ-0,4 кВ "ул. Зеленая" | 2017-01-09 | отказ | 09.01.17-09.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-35, ВЛ-0,4 кВ "ул. Революции" | 2017-01-11 | отказ | 11.01.17-11.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-38, ВЛ-0,4 кВ "ул. Тверская" | 2017-01-16 | отказ | 16.01.17-16.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | КТП-114 (ул. Карьерная) ВЛ-0,4 кВ "ул. КарьернаЯ" | 2017-01-18 | отказ | 18.01.17-18.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-7 (ул. Володарского), ВЛИ-0,4 кВ "ул. Володарского, Поперечная" | 2017-01-22 | отказ | 22.01.17-22.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-83(ул. Фрезерная 5), ВЛ-0,4 кВ. | 2017-01-27 | отказ | 27.01.17-27.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП- 8(ул. Полярная 9), ВЛ-0,4 кВ"Шатурская, Северная" | 2017-01-27 | отказ | 27.01.17-27.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ВВ-10 кВ фид. 1038 ПС "Кварц", КЛ-10 кВ от ПСКварц до РП-2 | 2017-01-04 | отказ | 04.01.17-06.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | МВ-6 кВ фид. 114 РП-1, КЛ-6 кВ от ТП-19 до ТП-69 | 2017-01-05 | отказ | 05.01.17-07.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-4(ул. Интернациональная 11), трансформатор | 2017-01-17 | отказ | 17.01.17-17.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Низкий уровень масла
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-76 (ул. Торфяная), Т-2 | 2017-01-23 | отказ | 23.01.17-23.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Низкий уровень масла
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-77 (ул. Транспортная 14), Т-2 | 2017-01-25 | отказ | 25.01.17-25.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Низкий уровень масла
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-83(ул. Фрезерная 5),Трнасформатор, РУ-6 кВ. | 2017-01-27 | отказ | 27.01.17-27.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Чистка трансформатора.
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-14, РУ-6 кВ | 2017-01-11 | отказ | 11.01.17-11.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Плохое включение ВН
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | КТП-114 (ул. Карьерная): РУ-6 кВ ; | 2017-01-18 | отказ | 18.01.17-18.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Трещина в фарфоре.
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-50 (ул. Сакко 94), РУ-0,4 кВ | 2017-01-17 | отказ | 17.01.17-17.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Сильный нагрев контактов.
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-57( ул. Дружбы Народов 10), РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 2017-01-24 | отказ | 24.01.17-24.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
| Счетчики | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-27, ВЛ-0,4 кВ "ул. Щербакова, Фрунзе" | 2017-01-12 | отказ | 12.01.17-12.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Замена неисправных приборов учета.
| Счетчики | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-52, ВЛ-0,4 кВ "Пркровская, Прудовая" | 2017-01-12 | отказ | 12.01.17-12.01.17 | январь | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Замена неисправных приборов учета.
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | КЛ-6кВ ТП-13 в ст ТП-14. | 1989 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | КЛ-6кВ ТП-27 в ст ТП-40. | 1989 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК"
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-9 ул. Калинина д.56 | 1989 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК" | запитан с дома №58
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-31 ул. Владимирская д.3 каб.А | 1987 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК" | Дом запитан от одной КЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-2 Военкомат | 15.10.11 | отказ |  |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | "0" пущен по ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-44 ул. Интернациональная д.24 | 28.11.11 | отказ | 2014-07-03 |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-54 ул. Менделеева д.19 | 29.09.09 | отказ |  |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-77 ул. Транспортная д.13 | 05.05.09 | отказ | включен |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | дом запитан от одной КЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-77 ул. Транспортная д.16Б | 13.11.08 | отказ | неполном фазе |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-15 пр-т Теплицкий д. 9 | 2005 | отказ | неполном фазе |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | одна КЛ повреждена, на 2-ой КЛ "О" переведен на фазу
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | РП-2 ул. Маяковского д. 5А | 2007 | отказ | неполном фазе |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | "О" на фазе, неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-61, пр-т Теплицкий, 56 | 2003 | отказ |  |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
1 | Ковровская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП-6-10кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4кВ | Ковров | Ковров | ТП 49 ул. Текстильная, 2В | 2017-01-01 | отказ | 01.01.17-01.01.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Обрыв снегом с крыши
|  | Ковров | Ковров | ТП 42 ул. Ватутина, 2Б | 2017-01-01 | отказ | 01.01.17-01.01.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Обрыв снегом с крыши
|  | Ковров | Ковров | ТП 23 ул. Кирова, 52Б | 2017-01-01 | отказ | 01.01.17-01.01.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Обрыв снегом с крыши
|  | Ковров | Ковров | ТП 88 ул. Свердлова, 1А | 2017-01-01 | отказ | 01.01.17-01.01.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Обрыв снегом с крыши
|  | Ковров | Ковров | ТП 216 ул. Сосновая, 28 | 2017-01-02 | отказ | 02.01.17-02.01.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Отгорел шлейф на опоре
|  | Ковров | Ковров | ТП 51 ул. 1-я Овражная, 37 | 2017-01-04 | отказ | 04.01.17-04.01.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Выгорел прокалывающий зажим на вводе дома
|  | Ковров | Ковров | ТП 6 ул. 1-я Большая, 60 | 2017-01-06 | отказ | 06.01.17-06.01.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Отгорел шлейф на опоре
|  | Ковров | Ковров | ТП 47 ул. Свердлова,91 | 2017-01-27 | отказ | 27.01.17-27.01.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Сгорел предохранитель, причина не установлена
| Кабельные ЛЭП 6-10кВ | Ковров | Ковров | ТП 88 -ТП 29 | 2017-01-09 | отказ | 09.01.17-12.01.17 | январь | в работе | детские сады и образовательные учреждения | ВОЭК
|  | Ковров | Ковров | ТП 23-ТП 126 | 2017-01-24 | отказ | 25.01.17- |  | отключено | медицинские учреждения | ВОЭК
| Кабельные ЛЭП-0,4кВ | Ковров | Ковров | ТП 94 ул. З.Космодемьянской, 5/1 | 2017-01-01 | отказ | 01.01.17- |  | в работе | прочие | ВОЭК | Нет одной фазы, дом запитан по 2-м фазам
|  | Ковров | Ковров | Кабельный выход на опору ВЛ у дома ул. Социалистическая, 13 | 2017-01-31 | отказ | 31.01.17-31.01.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК
Трансформатор 6(10)/ 0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Ковров | Ковров | ТП 42- ТП 25 | 2016-05-04 | отказ | 05.05.16- |  | в работе | прочие | ВОЭК | Замена аварийной опоры № 17
Воздушные ЛЭП-0,4кВ
| Кабельные ЛЭП 6-10кВ | Ковров | Ковров | фид. 32 РП 1 - ТП 4 УТТ | 2006-05-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | ВОЭК | Эл. пробой изоляции КЛ
|  | Ковров | Ковров | фид. 673 ПС "Южная" - РП 8 КЛ №1 | 2016-12-13 | отказ | 13.12.16-19.01.17 | частично декбрь,январь | в работе | объект теплоснабжения
|  | Ковров | Ковров | ТП 140-ТП 200 | 2016-12-27 | отказ | 27.12.16-30.12.16 | январь | в работе | прочие
|  | Ковров | Ковров | ТП 200-ТП 135 | 2016-12-27 | отказ | 27.12.16-27.12.16 | январь | в работе | медицинские учреждения | ВОЭК
| Кабельные ЛЭП-0,4кВ | Ковров | Ковров | ТП 186 ул. Грибоедова д.1 КЛ 2 | 2011-11-07 | отказ | 07.11.11- | октябрь частично | отключено | прочие | ВОЭК | Эл. пробой изоляции КЛ
|  | Ковров | Ковров | ТП79 - ул.Машиностроителей , д.3 | 2016-07-02 | отказ | 04.07.16 - |  | отключено | прочие | ВОЭК | Эл. пробой изоляции КЛ
|  | Ковров | Ковров | ТП 219 ул. Пионерская д.12 | 2016-09-15 | окказ | 16.09.16- |  | отключено | прочие | ВОЭК | Нет фазы Дом запитан по времянке
|  | Ковров | Ковров | ТП 159 ул. Кирова, 73 | 2016-12-27 | отказ | 27.12.16- |  | отключено | прочие |  | Дом поключен по времянке
|  | Ковров | Ковров | ТП 9 пр-т Мира, 4 | 2016-12-08 | отказ | 08.12.16- |  | отключено | прочие |  | Дом подключен повремянке
| Трансформатор 6(10)/ 0,4 кВ | Ковров | Ковров | ТП 85 Т-1 | 14.11..2012 | отказ | 14.11.12- | декабрь частично | в работе | объект теплоснабжения | ВОЭК | Необходим новый трансформатор
|  | Ковров | Ковров | ТП 121 Т2 | 2014-09-21 | отказ | 22.09.14- | декабрь частично | в работе | прочие | ВОЭК | Требуется замена обмотки
|  | Ковров | Ковров | ТП 119 Т-2 | 2016-02-17 | отказ | 18.02.16- |  | отключено | прочие | ВОЭК | Требуется замена обмотки
Электрическая часть ТП 6/10кВ
Элекрическая часть ТП 0,4кВ
Строительная часть ТП
1 | Петушинская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | г. Петушки | пгт. Городищи | ТП № 8 ВЛ 10 кВ. ф "Лесная поляна". | 2017-01-29 | отказ | 2017-01-29 | Январь | в работе | прочие | ВОЭК | ВЛ 10кВ, ослабление контактного соединения на ЛР.
| Воздушные ЛЭП- 0,4 кВ | г. Петушки | г. Петушки | ВЛ-0,4 Кв ТП-12 РУ-0.4 кВ, фид"ул.Молодежная" | 2017-01-01 | отказ | 2017-01-01 | Январь | в работе | прочие | ВОЭК | Плохие погодные условия.
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 34, ВЛ - 0,4 кВ, ф. ул. пр-д Свободы | 2017-01-31 | отказ | 2017-01-31 | Январь | в работе | прочие | ВОЭК | Перехлёст проводов.
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6 (10) / 0,4 кВ
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | г. Петушки | г. Петушки | г. Петушки, ПС Тяговая, ф. 10кв № 21 | 2017-01-21 | отказ | 2017-01-21 | Январь | в работе | прочие | ВОЭК | Неисправность релейной защиты и автоматики в яч. № 21 ПС 110/35/10кв Петушки-Тяговая.
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Строительная часть ТП
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 35 (стадион) КЛ-0.4 кВ | 2006 г. | отказ |  | апрель | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 14 КЛ-0.4 кВ ф. ул. Строителей д. № 4 | 2011-07-13 | отказ | 2011-07-13 | июль | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 30 КЛ-0,4 кВ ул. Московская д. 4 | 2007 г. | отказ |  | апрель | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение, неполнофазный режим
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 23 КЛ-0,4 кВ ул. Маяковского д. 27 | 2004 г. | отказ |  | апрель | в работе | прочие | аренда | неполнофазный режим, временное электроснабжение
|  | г.Петушки | пгт. Городищи | пгт. Городищи ТП № 6 ул. Советская д. 23 | 2009 г. | отказ |  | апрель | в работе | прочие | аренда | временное электроснабжение, неполнофазный режим
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП0,4 кВ
1 | Судогодская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Судогодский р-н | г. Судогда | ТП-4 Вяткино Ф- Докучаево 8 | 2017-01-12 | отказ | 2017-01-12 |  | в работе | прочие | ВОЭК
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Судогодский р-н | г. Судогда | Ввод Ф-168 ТП№12 ПС Судогда | 2007-04-23 | отказ |  |  | отключен | ГНС очистные | ООО Эко-Сток
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП0,4 кВ
1 | Суздальский РРЭС Владимирской горэлектросети
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Электрическая часть ТП10 кВ
Электрическая часть ТП10 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 2 РУ 0,4 кВ Ф. ул. Ленина д64-62 | 2015-12-22 | отказ | 2016-10-06 |  | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 6 РУ 0,4 кВ ул. Покровская д 32-34 | 2016-03-21 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП45 ру 0,4кВ Ф. ул Крупская д.3-5 | 2013-04-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | резервное питание
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 45 РУ 0,4 кВ Ф. ул Крупская к д.3 | 2016-04-21 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | не полнофазный режим
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 3 РУ 0,4 кВ.перемычка ВЛИ ул. Иринина- ВЛ ул. Пушкарская | 2016-12-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема эл.снабжения
| Электрическая часть ТП10 кВ | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 1 вв яч.сек моста | 2016-10-03 | отказ | 2016-10-06 |  | отключено | прочие, КНС | аренда
1 | Собинская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Собинский | Лакинск | Ф-1013 КТП-62 | 2017-01-16 | отказ | 16.01.2017-16.01.2017 |  | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | замена 2-х деревянных и установка 1-ой ж/б опоры ВЛ-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | Собинский | Лакинск | КТП-22 ул. Овражная д.10 | 2017-01-11 | отказ | 11.01.2017-11.01.2017 |  | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | замена опоры,аварийная
|  | Собинский | Собинка | ТП-9 ул. Ленина | 2017-01-12 | отказ | 12.01.2017-12.01.2017 |  | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | замена опоры,аварийная
| Кабельная ЛЭП- 6-10 кВ | Собинский | Лакинск | Ф-1029 КТП-108 | 2017-01-09 | отказ | 09.01.2017-10.01.2017 |  | в работе | школа №1 | ОАО ВОЭК | замена муфты КЛ-10 кВ
|  | Собинский | Лакинск | Ф-1026 п/ст "Лакина" | 2017-01-26 | отказ | 26.01.2017-26.01.2017 |  | в работе |  | ОАО ВОЭК | замена 2-х муфт КЛ-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Собинский | Лакинск | ТП 52, ф. 1005 | 2002 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Лакинск | ТП 33, ф. 1026 на повреждении 2(спаренные) КЛ-10кВ | 2000 | отказ | 2016-12-26 |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Собинка | ТП 55- ТП 56 | 2007 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Собинский | Лакинск | ТП 46, ул. Текстильщиков, д.9 | 2006 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Лакинск | ТП 53, ул. Лермонтова, д. 42 | 2000 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Лакинск | ТП-53 ул. Лермотнтова между д.36и д. 38 | 2016-12-02 | отказ | 2016-12-02 |  | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | Собинский | Ставрово | ТП 4 | 20.09.2011 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
1 | Владимирская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Владимир | Владимир | ТП 649 - ТП 679 | 2017-01-05 | отказ | 05.01.17-06.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ПС "Тракторная" - РП 8 ф. 606 к. Б | 2017-01-06 | отказ | 10.01.17-19.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 87 - ТП 427 | 2017-01-10 | отказ | 11.01.17-16.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ПС Тракторная - РП 1 ф. 609 к. А | 2017-01-11 | отказ | 11.01.17-13.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | РП 25 - ТП 1 ф. 667 | 2017-01-15 | отказ | 16.01.17-20.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 443 - ТП 446 | 2017-01-17 | отказ | 17.01.17-24.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | РП 25 - ТП 385 | 2017-01-29 | отказ | 30.01.17- |  | отключено | ОАО "КПП" | ОАО "КПП" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ПС Районная - ТП 58 | 2017-01-31 | отказ | 31.01.17- |  | отключено | объект теплоснабжения | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 349 - КТП 352 | 2017-01-31 | отказ |  |  | отключено | прочие | "Владагропромтранс" | временная схема
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 404 - д. 8-а ул. Егорова (спорткомплекс) | 2017-01-03 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО ПКФ "Владинтер-спортивный туризм" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 298 - д. 11 ул. Егорова | 2017-01-22 | отказ | 22.01.17-27.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 577 - д. 10 ул. Тихонравова | 2017-01-30 | отказ | 30.01.17- |  | отключено | прочие | ТСН "Спутник" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 13 - д.3-а ул. Горького (бл."А",вв-2) | 2017-01-31 | отказ |  |  | отключено | мед. учреждение | ГКБ скорой медицинской помощи | временная схема
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | Владимир | Владимир | КТП 618 | 2017-01-02 | отказ | 02.01.17-02.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 608 | 2017-01-21 | отказ | 23.01.17-23.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | Владимир | Владимир | РП 8 | 2017-01-06 | отказ | 20.01.17-20.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Строительная часть ТП 6(10)/0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Владимир | Владимир | ТП 610 - РЛНД на ВЛ 10 кВ к ТП 641 | 2011-02-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО "Оборонэнерго" | временная схема
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Владимир | Владимир | ТП 212 ― ТП 297 | 2007-04-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЗАО "Агротех" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ПС "ВЭМЗ" ― РП 24 ф. 760 | 2012-02-25 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО СКТБ ПО "Вектор" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 9 ― ТП 334 | 2012-10-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ВлГУ | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 100 ― ТП 190 ф. 6 | 2013-12-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Строителб\ьное управление ДСК" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 264 ― ТП 357 | 2015-11-14 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО фаб. "Худ-нной упаковки" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 282 ― ТП 540 | 2015-11-20 | отказ |  |  | отключено | объект теплоснабжения, образоват. учреждения | ООО "Норси" | временная схема - сообщено владельцу, о его бездействии - нач-ку УЖКХ города и нач-ку ГО и ЧС города
|  | Владимир | Владимир | ТП 469 ― ТП 728 | 2016-09-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО «РК Инвестиционная Славянская риэлторская компания» | временная схема
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 462 ― д.30 ул. Разина Банк ввод № 2 | 2000-12-05 | отказ |  |  | отключено | прочие | БАНК | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 418 ― д.7б ул. Разина | 2001-01-31 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 341 ― д.43 пр-т Ленина блок А | 2005-04-13 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 242 ― д. 24 ул. Почаевская | 2007-08-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЖСК-55 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 68 ― д. 59 ул. Мира каб.А | 2007-08-30 | отказ |  |  | отключено | прочие | Гор. ц-тр здоровья | неполнофазный режим
|  | Владимир | Владимир | ТП 69 ― д. 8 ул. Мира ДТЮ каб. А | 2007-11-07 | отказ |  |  | отключено | прочие | МОУ ДОД ДТЮ | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 118 ― д. 44а ул. Студеная гора | 2008-07-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО «У Золотых ворот» | неполнофазный режим
|  | Владимир | Владимир | ТП 91 ― д. 20 ул. Герцена | 2008-12-03 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТСЖ "Надежда" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 272 ― д.8 ул.Бобкова | 2010-05-29 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 74 ― д. 16а ул. Луначарского каб. Б | 2011-08-23 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Владагропромтехника" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 310 ― д. 26а ул. Балакирева | 2012-04-09 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 38 ― д. 6 ул. Подбельского | 2012-04-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 7 ул. Бобкова ― д. 28 ул. Чайковского | 2012-08-05 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 18 ― д. 66 ул. Куйбышева | 2012-11-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Промбизнес" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 494 ― д. 8 ул. Тракторная | 2013-03-26 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Интраст" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 127 ― д. 2б ул. Георгиевская | 2013-09-09 | отказ |  |  | отключено | прочие | ГУК Областной центр народного творчества | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 3 ― д. 5 ул. Суворова | 2013-09-14 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 348 ― д. 3 ул. Суворова | 2013-09-14 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 453 ― д. 27 ул. Верхняя Дуброва каб. А | 2013-10-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 453 ― д. 27 ул. Верхняя Дуброва каб. Б | 2013-10-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 427 ― д. 6 ул. Офицерская | 2014-01-06 | отказ |  |  | отключено | мед. учереждения | ГБУ ЗВО "Родильный дом № 2" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 6 ― д. 3 ул. Ильича каб. А | 2014-03-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО ВТФ "Роспечать" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 103 ― д. 43 ул. Судогодское шоссе адм. корпус каб А | 2014-03-26 | отказ |  |  | отключено | мед. учереждения | Обл. клиническая больница | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 467 ― д. 2а ул. Василисина | 2014-08-08 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Новый мир плюс" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 501 ― д. 69 ул. Горького (Библиотека) | 2014-09-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 12 ― д. 10 ул. Михайловская ввод №1 | 2014-11-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ГОУ СПО ВО "Владимирский базовый медицинский колледж | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 12 ― д. 10 ул. Михайловская ввод №2 | 2014-11-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ГОУ СПО ВО "Владимирский базовый медицинский колледж | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 189 ― д. 69а пр-т Ленина | 2015-01-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | МУЗ "Специлизированный Дом ребенка" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 177 ― д. 7а ул.Судогодское шоссе ввод 1 | 2015-04-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 271 ― д. 37а ул. Балакирева | 2015-04-16 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЖСК 90 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | 38б ― 42а пр-т Строителей | 2015-04-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 315 ― д. 20 ул. Офицерская каб. А | 2015-06-16 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТУ Роспотребнадзора по Владимирской обл. | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 127 ― д. 24. ул. Большая Московская | 2015-06-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | "Центр избразительного искусства" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 424 ― д. 6б ул. Мира (втроенные помещения) ввод №2 | 2015-06-26 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТСЖ 70 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 462 ― д.30 ул. Разина Банк ввод №1 каб. А, | 2015-09-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | БАНК | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 462 ― д.30 ул. Разина Банк ввод №1 каб. Б. | 2015-09-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | БАНК | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 8 ― д. 4 ул. Студенческая | 2015-09-30 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 34 ― д. 28а ул. Луначарского каб.Б | 2016-03-29 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 35 ― д. 2 ул. Северная | 2016-04-16 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 222 ― д. 13а ул. Завадского (д/с-66) каб. А | 2016-04-24 | отказ |  |  | отключено | д/сад | аренда - пр.№223 от 12.12.16 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 38 ― д.51 ул. Б.Московская | 2016-04-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | Территориальное упр-е ФС ФБН во Влад. обл-ти | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ВЛ 0,4кВ с ТП 505 ― д. 16 ул. Студенческая (РОВД Окт. р-на) каб.Б | 2016-06-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | УВД г. Владимира | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 66 ул. Юбилейная ― д. 197-б ул. Добросельская | 2016-07-01 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЖСК-115 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 182 ― д. 41-а ул. Мира каб.А | 2016-07-06 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Владимирская управляющая компания" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 417 ― ЦТП-4 каб. Б | 2016-07-13 | отказ |  |  | отключено | ЦТП-4 | Тепловые сети | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 188 - д. 12 ул. Разина каб. Б | 2016-08-31 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТСЖ "Разина 12" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 267 - д. 49 ул. Красноармейская каб. Б | 2016-09-05 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 113 - д. 4 ул. Офицерская каб. Б | 2016-09-06 | отказ |  |  | отключено | мед. учереждения | ГБУ ЗВО "Родильный дом № 2" (паталогия) | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 58 - д. 60 ул. Горького | 2016-10-19 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 110 - д. 6 ул. Каманина каб. Б | 2016-10-23 | отказ |  |  | отключено | мед. учреждение | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 388 - д. 193-а ул. Лакина (ввод-1) | 2016-11-28 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО "Палето" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 134 - д. 50 ул. Горького (м-н Компьютер-Имидж) | 2016-11-29 | отказ |  |  | отключено | прочие | УХОО Профсоюзов | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 235 - д. 46 пр-т Строителей каб. Б | 2016-12-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 264 Т-2 | 2014-12-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО фаб. "Худ-нной упаковки" | временная схема
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | Владимир | Владимир | РП 2 | 2016-10-23 | отказ |  |  | в работе | прочие | аренда | временная схема
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 504 | 2010-04-28 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
| Строительная часть ТП 6(10)/0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 455 | 2015-12-08 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 508 | 2015-12-07 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 365 | 2016-03-10 | отказ | 10.03.16- |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 253 | 2016-04-01 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 475 | 2016-04-01 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 388 | 2016-05-20 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 423 | 2016-11-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 56 | 2016-11-12 | отказ | 14.11.16- |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
1 | Киржачская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Кашино | Кашино | ПС №10 Красный угол - опора №1 ТП-64 | 2017-01-20 | отказ | 20.01.17-.21.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | Киржач | Киржач | ТП-19 ул. Гастелло | 2017-01-02 | отказ | 02.01.17-02.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Киржач | Киржач | РТП-11 ул.Калинина | 2017-01-06 | отказ | 06.01.17-06.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Киржач | Киржач | РТП-11 ул.Привокзальная д.27 | 2017-01-21 | отказ | 21.01.17-21.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Киржач | Киржач | ТП-14 ул.Октябрьская | 2017-01-25 | отказ | 25.01.17-25.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Киржач | Киржач | ТП-33 ул.Горького д.68 | 2017-01-26 | отказ | 26.01.17-26.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Киржач | Киржач | ТП-31 ул. Сосновая д.11 | 2017-01-29 | отказ | 29.01.17-29.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Киржач | Киржач | ТП-33 ул. Маяковского д.45 | 2017-01-29 | отказ | 29.01.17-29.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
Кабельные ЛЭП-6-10кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Першино | Першино | ТП Южная кв-л Южный д.1 | 2017-01-02 | отказ | 02.01.17-02.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Першино | Першино | ТП Новая проезд Октября д.5 д.6 | 2017-01-10 | отказ | 10.01.17-11.10.17 | январь | в работе | прочие | аренда
|  | Киржач | Киржач | ТП-44 ул. Пугачева д.14 | 2017-01-19 | отказ | 19.01.17-20.01.17 | январь | в работе | прочие | аренда
Трансформатор 6(10) / 0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-10 кВ | г. Киржач | г. Киржач | ТПС "Киржач" до ВЛ-10кВ( фидер №10) | 2011-10-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | по временной схеме
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Киржач | г. Киржач | от ТП-38 до ул.Пугачева д.2 | 2013-02-12 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | по временной схеме
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Кольчугинская горэлектросеть
1 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
2 | Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП- 0,4 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 26 - ул. ул. III Интернационала | 2015-04-21 | отказ | 21.04- | апрель | отключена | прочие | аренда | потребители по временной схеме, поврежден кабельный переход ВЛ-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | КЛ-6 кВ: ТП 70 - ТП 14 | 2016-11-24 | отказ | 24.11-01.12 | ноябрь | в работе | прочие | аренда
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 39 - ДДУ№ 8 | 2016-09-25 | отказ | 25.09- | сентябрь | отключен | д/с | собственность абонента
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | Ул. К.Либкнехта, ТП 62, РУ-0,4 кВ, ф. 3 | 2016-06-30 | отказ | 30.06- | июль | ф. 3 - отключен | прочие | аренда
Камешковский РРЭС Ковровской горэлектросети
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП- 0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ул.Свердлова д.7 от ТП-24 | 2017-01-17 | отказ | 17.01.2017-17.01.2017 |  | в работе | прочие | аренда | обрыв ввода
| Кабельные ЛЭП- 6-10 кВ | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-10 кВ Ф-1011 от РП1 на ТП6 | 2017-01-23 | отказ | 23.01.2017-23.01.2017 | февраль | в работе | прочие | аренда | пробой концевой муфты КЛ-10 кВ в ТП-6 РУ-10 кВ
|  | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-10 кВ Ф-1012 от ТП-7 на ТП-18 | 2017-01-24 | отказ | 24.01.2017-28.01.2017 | февраль | в работе | прочие | аренда | пробой изоляции КЛ-10 кВ от ТП-7 на ТП-18
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП-24 РУ-Т2 пробой концевой муфты 10 кВ | 2017-01-23 | отказ | 23.01.2017-23.01.2017 | февраль | в работе | прочие | аренда | пробой концевой муфты 10 кВ в ТП-24 РУ-Т2
|  | г.Камешково | г.Камешково | ТП-1 РУ-10 кВ пробой концевой муфты 10 кВ | 2017-01-23 | отказ | 23.01.2017-24.01.2017 | февраль | в работе | прочие | аренда | пробой концевой муфты 10 кВ в ТП-24 РУ-Т2
Строительная часть ТП
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-6 кВ кабельный переход № 2 Ф-602 пробой кабельной изоляции | 2013-08-14 | отказ | 2013-10-31 | ноябрь | в работе | прочие | аренда | по временной схеме
|  | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-10 кВ Ф-1020 от РП1 на ТП33 | 2016-12-31 | отказ | 31.12.2016-02.01.2017 | январь | в работе | прочие | аренда | пробой изоляции КЛ-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП-2 ул.Совхозная, д.20 | 1905-06-12 | отказ |  |  | в работе | прочие | аренда | неполнофазный режим
|  | г.Камешково | г.Камешково | ТП-7 ул.Смурова, д.9 | 1905-06-12 | отказ |  |  | отключена | прочие | аренда | по временной схеме
|  | г.Камешково | г.Камешково | ТП-24 ул. Ленина, 6 | 1905-06-12 | отказ | 2013-11-15 | ноябрь | в работе | прочие | аренда | по временной схеме
|  | г.Камешково | г.Камешково | от ТП-38 выход на ВЛ-0,4 кВ | 1905-06-13 | отказ |  |  | отключена | прочие | аренда | по временной схеме
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП4 Ф-601 ул.Ногина | 29.03.2016г. | отказ | 29.03.2016г.-29.03.2016г. |  | отключено | прочие | аренда | течь масла, установлен резервный ТМ400
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП16 Ф-602 ул.Кирова | 12.02.2016г. | отказ | 12.02.2016г.-12.02.2016г. |  | отключено | прочие | аренда | нагрев шпильки 0,4 кВ на трансформаторе, установлен резервный ТМ400

## февраль
на "28" февраля 2017 г.
(дата)
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Причина повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП (отчётный месяц) | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
1 | Горэлектросеть г. Юрьев - Польский
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 10/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | Артиллерийская 13 - Садовый 33а | 2005-06-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | резервное электроснабжение
|  | г.Юрьев-Польский | г.Юрьев-Польский | Революции 9 - Садовый 23 | 2005-06-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | резервное электроснабжение
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Трансформатор 10/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 10 кВ
2 | Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-79 (пр-т 50 лет Сов. Власти, 7) , ВЛИ-0,4 кВ уп. Садовая, Некрасова | 2017-02-02 | отказ | 02.02.17-02.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-5 (ул. К Маркса 13), ВЛ-0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 2017-02-05 | отказ | 05.02.17-05.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-32 (ул. Мухановская 13), ВЛ-0,4 кВ "ул. Мухоновская" | 2017-02-05 | отказ | 05.02.17-05.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-38 (ул. Тверская 99), ВЛ-0,4 кВ "ул. Тверская" | 2017-02-09 | отказ | 09.02.17-09.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный, ТП-57 (ул. Дружбы народов 10), ВЛИ-0,4 кВ "ул. Зеркальная" | 2017-02-09 | отказ | 09.02.17-09.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-34(ул. Белинского 3), ВЛ-0,4 кВ "ул. Ленина нечет) | 2017-02-12 | отказ | 12.02.17-12.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-51(пр-т 50 лет Сов. Власти 35), ВЛ-0,4 кВ "ул. Пр-т 50 лет Сов. Власти" | 2017-02-14 | отказ | 14.02.17-14.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-49(ул. Дальняя 4), ВЛ-0,4 кВ "ул. Колхозная" | 2017-02-16 | отказ | 16.02.17-16.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-18(ул. Московская 22), ВЛ-0,4 кВ "ул. Кирпичная, Парковая" | 2017-02-17 | отказ | 16.01.17-16.01.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-6(ул. Луначарского 6), ВЛ-0,4 кВ "ул. Луначарского, Рудницкой" | 2017-02-18 | отказ | 18.01.17-18.01.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-45(ул. Набережная 45), ВЛ-0,4 кВ "ул. Гусевская, Хрустальщиков" | 2017-02-19 | отказ | 22.01.17-22.01.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-43(ул. К. Либкнехта 3), ВЛ-0,4 кВ "42-х квартирные дома" | 2017-02-20 | отказ | 27.01.17-27.01.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-12(ул. Чапаева 11), ВЛ-0,4 кВ "ул. Чапаева" | 2017-02-20 | отказ | 27.01.17-27.01.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-76(ул. Торфяная 4), ВЛ-0,4 кВ "ул. Березовая, Торфяная" | 2017-02-25 | отказ | 25.02.17-25.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-41 (Теплицкий пр-т, 4а) , КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 2-ой подъезд" | 2017-02-02 | отказ | 02.02.17-02.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Плохой контакт.
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-60 (Теплицкий пр-т 20а), КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 22" | 2017-02-09 | отказ | 09.02.17-09.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Ремонт кабельной перемычки между подъездами.
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-80 (ул. Прудинская 3) Т-1 | 2017-02-01 | отказ | 01.02.17-01.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Низкий уровень масла
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-104 (Курловский МКЛ), Тр-р, РУ-0,4 кВ | 2017-02-21 | отказ | 21.02.17-21.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Низкий уровень масла
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-27 (ул. Тверская), трансформатор | 2017-02-22 | отказ | 22.02.17-22.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Повышенный нагрев шпильки 0,4 кВ ф. "В".
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-72 (Микрорайон 29), трансформатор Т-1 | 2017-02-28 | отказ | 28.02.17-28.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Повышенный нагрев шпильки фазы "А".
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | [9 empty] | ОАО "ВОЭК"
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-79 (пр-т 50 лет Сов Власти, 7), РУ-0,4 кВ, вводной рубильник 0,4 кВ Трансформатора) | 2017-02-14 | отказ | 14.02.17-14.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Сильный нагрев контактов.
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-57 (ул. Дружбы Народов 10), РУ-0,4 кВ, рубильник 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ "ул. Мира 1-9" | 2017-02-15 | отказ | 15.02.17-15.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-45 (ул. Набережная 12), РУ-0,4 кВ | 2017-02-17 | отказ | 17.02.17-17.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-20 (ул. Куйбышева 77), РУ-0,4 кВ вводной рубильник 0,4 кВ | 2017-02-27 | отказ | 27.02.17-27.02.17 | февраль | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Повышенный нагрев контакта фазы "В".
Счетчики
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | КЛ-6кВ ТП-13 в ст ТП-14 | 1989 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК"
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | КЛ-6кВ ТП-27 в ст ТП-40 | 1989 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК"
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-9 ул. Калинина д.56 | 1989 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК" | запитан с дома №58
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-31 ул. Владимирская д.3 каб.А | 1987 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК" | Дом запитан от одной КЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-2 Военкомат | 15.10.11 | отказ |  |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | "0" пущен по ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-44 ул. Интернациональная д.24 | 28.11.11 | отказ | 2014-07-03 |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-54 ул. Менделеева д.19 | 29.09.09 | отказ |  |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-77 ул. Транспортная д.13 | 05.05.09 | отказ | включен |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | дом запитан от одной КЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-77 ул. Транспортная д.16Б | 13.11.08 | отказ | неполном фазе |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-15 пр-т Теплицкий д. 9 | 2005 | отказ | неполном фазе |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | одна КЛ повреждена, на 2-ой КЛ "О" переведен на фазу
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | РП-2 ул. Маяковского д. 5А | 2007 | отказ | неполном фазе |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | "О" на фазе, неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-61, пр-т Теплицкий, 56 | 2003 | отказ |  |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
1 | Ковровская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП-6-10кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4кВ | Ковров | Ковров | ТП 148 фид. ГСК ул. Пугачева | 2017-02-06 | отказ | 06.02.17-06.02.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Замена прокалывающего зажима на опоре
|  | Ковров | Ковров | ТП 89 ул. Кирова, 156 | 2017-02-04 | отказ | 04.02.17-04.02.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Замена прокалывающего зажима на вводе в дом
|  | Ковров | Ковров | ТП 87 ул. Киркижа , 3 | 2017-02-21 | отказ | 21.02.17-21.02.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Обрыв снегом провода к дому
|  | Ковров | Ковров | ТП 15А ул. Транспортная, 4 | 2017-02-21 | отказ | 21.02.17-21.02.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Сгорел прокалывающий зажим
|  | Ковров | Ковров | ТП 88 ул. Васильева, 14А | 2017-02-24 | отказ | 24.02.17-24.02.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Обрыв снегом
|  | Ковров | Ковров | ТП 22 ул. Урицкого, 72 | 2017-02-25 | отказ | 25.02.17-24.02.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Сгорел прокалывающий зажим
| Кабельные ЛЭП 6-10кВ | Ковров | Ковров | фид. 637 ПС "КЭЗ" | 2017-02-07 | отказ | 07.02.17-21.02.17 |  | в работе | медицинские учреждения | ВОЭК
|  | Ковров | Ковров | РП 1 фид. 27 | 2017-02-21 | отказ | 21.02.17-21.02.17 |  | в работе | детские сады и образовательные учреждения | ВОЭК | Причина отключения не установлена
| Кабельные ЛЭП-0,4кВ | Ковров | Ковров | ТП 106 ул. Туманова, 31 | 2017-01-26 | отказ | 06.01.17- |  | отключено | прочие | ВОЭК | Нет фазы. Дом запитан по времянке
|  | Ковров | Ковров | ТП 85 ул.Маяковского, 79 | 2017-02-23 | отказ | 23.02.17-23.02.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | мех. повреждение
|  | Ковров | Ковров | ТП 85 ул.Маяковского, 81 | 2017-02-23 | отказ | 23.02.17-23.02.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | мех. повреждение
|  | Ковров | Ковров | ТП 145 ул. Комсомольская, 102 | 2017-02-10 | отказ | 10.02.17-10.02.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Замена предохранителя
Трансформатор 6(10)/ 0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Ковров | Ковров | ТП 42- ТП 25 | 2016-05-04 | отказ | 05.05.16- |  | в работе | прочие | ВОЭК | Замена аварийной опоры № 17
Воздушные ЛЭП-0,4кВ
| Кабельные ЛЭП 6-10кВ | Ковров | Ковров | фид. 32 РП 1 - ТП 4 УТТ | 2006-05-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | ВОЭК | Эл. пробой изоляции КЛ
|  | Ковров | Ковров | ТП 23-ТП 126 | 2017-01-24 | отказ | 25.01.17-02.02.17 | февраль | в работе | медицинские учреждения | ВОЭК
| Кабельные ЛЭП-0,4кВ | Ковров | Ковров | ТП 186 ул. Грибоедова д.1 КЛ 2 | 2011-11-07 | отказ | 07.11.11- | октябрь частично | отключено | прочие | ВОЭК | Эл. пробой изоляции КЛ
|  | Ковров | Ковров | ТП79 - ул.Машиностроителей , д.3 | 2016-07-02 | отказ | 04.07.16 - |  | отключено | прочие | ВОЭК | Эл. пробой изоляции КЛ
|  | Ковров | Ковров | ТП 219 ул. Пионерская д.12 | 2016-09-15 | окказ | 16.09.16-03.02.17 | февраль | в работе | прочие | ВОЭК | Нет фазы Дом запитан по времянке
|  | Ковров | Ковров | ТП 159 ул. Кирова, 73 | 2016-12-27 | отказ | 27.12.16- |  | отключено | прочие |  | Дом поключен по времянке
|  | Ковров | Ковров | ТП 9 пр-т Мира, 4 | 2016-12-08 | отказ | 08.12.16-21.02.17 | февраль | в работе | прочие |  | Дом подключен повремянке
|  | Ковров | Ковров | ТП 94 ул. З.Космодемьянской, 5/1 | 2017-01-01 | отказ | 01.01.17- |  | в работе | прочие | ВОЭК | Нет одной фазы, дом запитан по 2-м фазам
|  | Ковров | Ковров | Кабельный выход на опору ВЛ у дома ул. Социалистическая, 13 | 2017-01-31 | отказ | 31.01.17-31.01.17 | февраль | в работе | прочие | ВОЭК
| Трансформатор 6(10)/ 0,4 кВ | Ковров | Ковров | ТП 85 Т-1 | 14.11..2012 | отказ | 14.11.12- | декабрь частично | в работе | объект теплоснабжения | ВОЭК | Необходим новый трансформатор
|  | Ковров | Ковров | ТП 121 Т2 | 2014-09-21 | отказ | 22.09.14- | декабрь частично | в работе | прочие | ВОЭК | Требуется замена обмотки
|  | Ковров | Ковров | ТП 119 Т-2 | 2016-02-17 | отказ | 18.02.16- |  | отключено | прочие | ВОЭК | Требуется замена обмотки
Электрическая часть ТП 6/10кВ
Элекрическая часть ТП 0,4кВ
Строительная часть ТП
1 | Петушинская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП- 0,4 кВ | г. Петушки | г. Петушки | ВЛ-0,4 Кв ТП-20 ВЛ-0.4 кВ, фид. "Кирова 2а" | 2017-01-01 | отказ | 2017-02-14 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК | Плохие погодные условия.
|  | г. Петушки | пгт. Городищи | ТП № 7, ф. Советская, ВЛ 0,4 кВ. | 2017-02-13 | отказ | 13.02.2017-15.2.2017 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК | Загнивание опор выше установленной нормы.
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
| Трансформатор 6 (10) / 0,4 кВ | г. Петушки | г. Петушки | ТП-40 РУ-10кВ ячейка № 2 тр-р№1 | 2017-02-14 | отказ | 2017-02-14 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК | Плохой контакт ф. С на опорном изоляторе
|  | г. Петушки | пгт. Городищи | ТП-3 РУ-10 кВ трансформатор | 2017-02-22 | отказ | 2017-02-22 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК | Плохой контакт ф. С на опорном изоляторе
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | г. Петушки | г. Петушки | РП 250, РУ 0,4 кВ, ф. "Рынок" | 2017-02-28 | отказ | 28.02.2017-1.3.2017 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК | Сгорел автомат 250 А. Плохой контакт.
Строительная часть ТП
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 35 (стадион) КЛ-0.4 кВ | 2006 г. | отказ |  | апрель | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 14 КЛ-0.4 кВ ф. ул. Строителей д. № 4 | 2011-07-13 | отказ | 2011-07-13 | июль | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 30 КЛ-0,4 кВ ул. Московская д. 4 | 2007 г. | отказ |  | апрель | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение, неполнофазный режим
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 23 КЛ-0,4 кВ ул. Маяковского д. 27 | 2004 г. | отказ |  | апрель | в работе | прочие | аренда | неполнофазный режим, временное электроснабжение
|  | г. Петушки | пгт. Городищи | пгт. Городищи ТП № 6 ул. Советская д. 23 | 2009 г. | отказ |  | апрель | в работе | прочие | аренда | временное электроснабжение, неполнофазный режим
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП0,4 кВ
1 | Судогодская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Судогодский р-н | г. Судогда | Ф-104 | 2017-02-02 | отказ | 2017-02-02 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК | мех. повреждение а/м
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | Андреевский у-к. | п.Воровского | ТП-3. Ф-Спортивная | 2017-02-20 | отказ | 2017-02-20 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК
|  | Андреевский у-к. | п.Андреево | ТП-10.ф-Первомайская | 2017-02-22 | отказ | 2017-02-22 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК
|  | Андреевский у-к. | п.Красный Куст | ТП-2. Ф-Школьная | 2017-02-22 | отказ | 2017-02-22 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК
|  | Судогодский р-н | г. Судогда | ТП-11. ф-Спортивная | 2017-02-26 | отказ | 2017-02-26 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК
|  | Судогодский р-н | г. Судогда | ТП-10. ф-Первомайская | 2017-02-28 | отказ | 2017-02-28 | Февраль | в работе | прочие | ВОЭК
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Судогодский р-н | г. Судогда | Ввод Ф-168 ТП№12 ПС Судогда | 2007-04-23 | отказ |  |  | отключен | ГНС очистные | ООО Эко-Сток
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП0,4 кВ
1 | Суздальский РРЭС Владимирской горэлектросети
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП4 РУ 0,4 кВ Ф. ул. Кремлевская д.23-25 | 2017-02-20 | отказ |  | Февраль | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
Электрическая часть ТП10 кВ
Электрическая часть ТП0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП2 ру 0,4 кВ Ф. ул. Ленина д64-62 | 2015-12-22 | отказ | 2016-10-06 |  | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 6 РУ 0,4 кВ ул. Покровская д 32-34 | 2016-03-21 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП45 ру 0,4кВ Ф. ул Крупская д.3-5 | 2013-04-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | резервное питание
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП45 РУ 0,4 кВ Ф. ул Крупская к д.3 | 2016-04-21 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | не полнофазный режим
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП3 РУ 0,4 кВ.перемычка ВЛИ ул. Иринина- ВЛ ул. Пушкарская | 2016-12-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема эл.снабжения
| Электрическая часть ТП10 кВ | г. Суздаль | г. Суздаль | тп1 вв яч.сек моста | 2016-10-03 | отказ | 6.10.16. |  | в ремонте | магазин КНС частный сектор | аренда
1 | Собинская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Собинский | Лакинск | Ф-1007 РП-2 | 2017-02-14 | отказ | 14.02.2017-14.02.2017 | Февраль | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | замена опоры ВЛ-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | Собинский | Лакинск | ВЛ-0,4 кВ ул. Лакина д.55 от КТП-24 | 2017-02-17 | отказ | 17.02.2017-17.02.2017 | Февраль | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | замена опоры,аварийная
|  | Собинский | Собинка | ВЛ-0,4 кВ ул. Фабричная от КТП-10 | 2017-02-16 | отказ | 16.02.2017-17.02.2017 | Февраль | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | замена СИПа, возгорание
Кабельная ЛЭП- 6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | Собинский | Собинка | ТП-9 ул. Парковая | 2017-02-27 | отказ | 27.02.2017-27.02.2017 | Февраль | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | установлена пермычка между Т-1 и Т-2
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Собинский | Лакинск | ТП 52, ф. 1005 | 2002 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Лакинск | ТП 33, ф. 1026 на повреждении 2(спаренные) КЛ-10кВ | 2000 | отказ | 2016-12-26 |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Собинка | ТП 55- ТП 56 | 2007 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Собинский | Лакинск | ТП 46, ул. Текстильщиков, д.9 | 2006 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Лакинск | ТП 53, ул. Лермонтова, д. 42 | 2000 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Лакинск | ТП-53 ул. Лермотнтова между д.36и д. 38 | 2016-12-02 | отказ | 2016-12-02 |  | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | Собинский | Ставрово | ТП 4 | 20.09.2011 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
1 | Владимирская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | Владимир | Владимир | КТП 5 - ул. Тумская | 2017-02-12 | отказ | 12.02.17-12.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 67 - д. 94а ул. Красносельская | 2017-02-14 | отказ | 14.02.17-14.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 799 - д. 5 пр-д Чайковского | 2017-02-20 | отказ | 20.02.17-20.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 133 - д.13 ул. Дмитриевская слобода | 2017-02-24 | отказ |  |  |  | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 799 - д. 42 ул. Стасова | 2017-02-25 | отказ | 25.02.17-25.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 90 д. 19 ул. Железнодорожная | 2017-02-25 | отказ | 26.02.17-26.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Владимир | Владимир | РП 19 - ТП 307 | 2017-02-09 | отказ | 09.02.17-10.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 744 - ТП 774 | 2017-02-16 | отказ | 17.02.17- |  | отключено | прочие | аренда | временная схема, мех. повреждение
|  | Владимир | Владимир | ПС ВЭМЗ - РП 6 ф. 715 каб. А | 2017-02-19 | отказ | 20.02.17-22.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 153 - ТП 177 | 2017-02-25 | отказ | 27.02.17- |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 507 - д. 6 ул. Белоконской | 2017-02-22 | отказ | 22.02.17-22.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Строительная часть ТП 6(10)/0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Владимир | Владимир | ТП 610 - РЛНД на ВЛ 10 кВ к ТП 641 | 2011-02-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО "Оборонэнерго" | временная схема
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Владимир | Владимир | ТП 212 ― ТП 297 | 2007-04-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЗАО "Агротех" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ПС "ВЭМЗ" ― РП 24 ф. 760 | 2012-02-25 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО СКТБ ПО "Вектор" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 9 ― ТП 334 | 2012-10-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ВлГУ | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 100 ― ТП 190 ф. 6 | 2013-12-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Строителб\ьное управление ДСК" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 264 ― ТП 357 | 2015-11-14 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО фаб. "Худ-нной упаковки" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 282 ― ТП 540 | 2015-11-20 | отказ |  |  | отключено | объект теплоснабжения, образоват. учреждения | ООО "Норси" | временная схема - сообщено владельцу, о его бездействии - нач-ку УЖКХ города и нач-ку ГО и ЧС города
|  | Владимир | Владимир | ТП 469 ― ТП 728 | 2016-09-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО «РК Инвестиционная Славянская риэлторская компания» | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 25 - ТП 385 | 2017-01-29 | отказ | 30.01.17- |  | отключено | ОАО "КПП" | ОАО "КПП" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ПС Районная - ТП 58 ф. 694 | 2017-01-31 | отказ | 31.01.17-06.02.17 | февраль | в работе | объект теплоснабжения | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 349 - КТП 352 | 2017-01-31 | отказ | 01.02.17-03.02.17 | февраль | в работе | прочие | "Владагропромтранс"
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 462 ― д.30 ул. Разина Банк ввод № 2 | 2000-12-05 | отказ |  |  | отключено | прочие | БАНК | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 418 ― д.7б ул. Разина | 2001-01-31 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 341 ― д.43 пр-т Ленина блок А | 2005-04-13 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 242 ― д. 24 ул. Почаевская | 2007-08-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЖСК-55 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 68 ― д. 59 ул. Мира каб.А | 2007-08-30 | отказ |  |  | отключено | прочие | Гор. ц-тр здоровья | неполнофазный режим
|  | Владимир | Владимир | ТП 69 ― д. 8 ул. Мира ДТЮ каб. А | 2007-11-07 | отказ |  |  | отключено | прочие | МОУ ДОД ДТЮ | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 118 ― д. 44а ул. Студеная гора | 2008-07-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО «У Золотых ворот» | неполнофазный режим
|  | Владимир | Владимир | ТП 91 ― д. 20 ул. Герцена | 2008-12-03 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТСЖ "Надежда" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 272 ― д.8 ул.Бобкова | 2010-05-29 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 74 ― д. 16а ул. Луначарского каб. Б | 2011-08-23 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Владагропромтехника" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 310 ― д. 26а ул. Балакирева | 2012-04-09 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 38 ― д. 6 ул. Подбельского | 2012-04-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 7 ул. Бобкова ― д. 28 ул. Чайковского | 2012-08-05 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 18 ― д. 66 ул. Куйбышева | 2012-11-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Промбизнес" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 494 ― д. 8 ул. Тракторная | 2013-03-26 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Интраст" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 127 ― д. 2б ул. Георгиевская | 2013-09-09 | отказ |  |  | отключено | прочие | ГУК Областной центр народного творчества | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 3 ― д. 5 ул. Суворова | 2013-09-14 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 348 ― д. 3 ул. Суворова | 2013-09-14 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 453 ― д. 27 ул. Верхняя Дуброва каб. А | 2013-10-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 453 ― д. 27 ул. Верхняя Дуброва каб. Б | 2013-10-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 427 ― д. 6 ул. Офицерская | 2014-01-06 | отказ |  |  | отключено | мед. учереждения | ГБУ ЗВО "Родильный дом № 2" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 6 ― д. 3 ул. Ильича каб. А | 2014-03-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО ВТФ "Роспечать" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 103 ― д. 43 ул. Судогодское шоссе адм. корпус каб А | 2014-03-26 | отказ |  |  | отключено | мед. учереждения | Обл. клиническая больница | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 467 ― д. 2а ул. Василисина | 2014-08-08 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Новый мир плюс" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 501 ― д. 69 ул. Горького (Библиотека) | 2014-09-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 12 ― д. 10 ул. Михайловская ввод №1 | 2014-11-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ГОУ СПО ВО "Владимирский базовый медицинский колледж | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 12 ― д. 10 ул. Михайловская ввод №2 | 2014-11-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ГОУ СПО ВО "Владимирский базовый медицинский колледж | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 189 ― д. 69а пр-т Ленина | 2015-01-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | МУЗ "Специлизированный Дом ребенка" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 177 ― д. 7а ул.Судогодское шоссе ввод 1 | 2015-04-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 271 ― д. 37а ул. Балакирева | 2015-04-16 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЖСК 90 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | 38б ― 42а пр-т Строителей | 2015-04-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 315 ― д. 20 ул. Офицерская каб. А | 2015-06-16 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТУ Роспотребнадзора по Владимирской обл. | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 127 ― д. 24. ул. Большая Московская | 2015-06-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | "Центр избразительного искусства" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 424 ― д. 6б ул. Мира (втроенные помещения) ввод №2 | 2015-06-26 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТСЖ 70 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 462 ― д.30 ул. Разина Банк ввод №1 каб. А, | 2015-09-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | БАНК | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 462 ― д.30 ул. Разина Банк ввод №1 каб. Б. | 2015-09-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | БАНК | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 8 ― д. 4 ул. Студенческая | 2015-09-30 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 34 ― д. 28а ул. Луначарского каб.Б | 2016-03-29 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 35 ― д. 2 ул. Северная | 2016-04-16 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 222 ― д. 13а ул. Завадского (д/с-66) каб. А | 2016-04-24 | отказ |  |  | отключено | д/сад | аренда - пр.№223 от 12.12.16 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 38 ― д.51 ул. Б.Московская | 2016-04-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | Территориальное упр-е ФС ФБН во Влад. обл-ти | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ВЛ 0,4кВ с ТП 505 ― д. 16 ул. Студенческая (РОВД Окт. р-на) каб.Б | 2016-06-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | УВД г. Владимира | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 66 ул. Юбилейная ― д. 197-б ул. Добросельская | 2016-07-01 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЖСК-115 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 182 ― д. 41-а ул. Мира каб.А | 2016-07-06 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Владимирская управляющая компания" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 417 ― ЦТП-4 каб. Б | 2016-07-13 | отказ |  |  | отключено | ЦТП-4 | Тепловые сети | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 188 - д. 12 ул. Разина каб. Б | 2016-08-31 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТСЖ "Разина 12" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 267 - д. 49 ул. Красноармейская каб. Б | 2016-09-05 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 113 - д. 4 ул. Офицерская каб. Б | 2016-09-06 | отказ | 16.01.17-02.02.17 | февраль | в работе | мед. учереждения | ГБУ ЗВО "Родильный дом № 2" (паталогия)
|  | Владимир | Владимир | д. 58 - д. 60 ул. Горького | 2016-10-19 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 110 - д. 6 ул. Каманина каб. Б | 2016-10-23 | отказ |  |  | отключено | мед. учреждение | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 388 - д. 193-а ул. Лакина (ввод-1) | 2016-11-28 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО "Палето" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 134 - д. 50 ул. Горького (м-н Компьютер-Имидж) | 2016-11-29 | отказ |  |  | отключено | прочие | УХОО Профсоюзов | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 235 - д. 46 пр-т Строителей каб. Б | 2016-12-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 404 - д. 8-а ул. Егорова (спорткомплекс) | 2017-01-03 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО ПКФ "Владинтер-спортивный туризм" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 577 - д. 10 ул. Фатьянова | 2017-01-30 | отказ | 30.01.17- |  | отключено | прочие | ТСН "Спутник" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 13 - д.3-а ул. Горького (бл."А",вв-2) | 2017-01-31 | отказ |  |  | отключено | мед. учреждение | ГКБ скорой медицинской помощи | временная схема
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 264 Т-2 | 2014-12-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО фаб. "Худ-нной упаковки" | временная схема
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | Владимир | Владимир | РП 2 | 2016-10-23 | отказ |  |  | в работе | прочие | аренда | временная схема
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 504 | 2010-04-28 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
| Строительная часть ТП 6(10)/0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 455 | 2015-12-08 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 508 | 2015-12-07 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 365 | 2016-03-10 | отказ | 10.03.16- |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 253 | 2016-04-01 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 475 | 2016-04-01 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 388 | 2016-05-20 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 423 | 2016-11-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 56 | 2016-11-12 | отказ | 14.11.16-28.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
1 | Киржачская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | г.Киржач | г.Киржач | ТП-38 ул.Гагарина д.1-д.13 | 2017-02-14 | отказ | 14.02.17-14.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | г.Киржач | г.Киржач | ТП-32 ул.Гагарина д.6 | 2017-02-24 | отказ | 24.02.17-24.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
| Кабельные ЛЭП-6-10кВ | г.Киржач | г.Киржач | ТП-10 - ТП-51 | 2017-02-07 | отказ | 07.02.17-08.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | г.Киржач | г.Киржач | ТПС "Киржач" до ВЛ-10кВ( фидер №3) | 2017-02-26 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда
|  | Кр.Октябрь | Кр.Октябрь | ТП-12 - ТП-13 | 2017-02-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г.Киржач | г.Киржач | ТП-39 к-л Прибрежный | 2017-02-02 | отказ | 02.02.17-03.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | г.Киржач | г.Киржач | ТП-27 ф.Куйбышева | 2017-02-08 | отказ | 08.02.17-08.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
Трансформатор 6(10) / 0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | Кр.Октябрь | Кр.Октябрь | ТП-2 ф.Буденного | 2017-02-03 | отказ | 03.02.17-03.02.17 | февраль | в работе | прочие | аренда
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г. Киржач | г. Киржач | ТПС "Киржач" до ВЛ-10 кВ( фидер №10) | 2011-10-02 | отказ |  |  | в работе | прочие | аренда | по временной схеме
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Киржач | г. Киржач | от ТП-38 до ул.Пугачева д.2 | 2013-02-12 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | по временной схеме
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Кольчугинская горэлектросеть
1 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 55 - ул. Владимирская | 2017-02-09 | отказ | 09.02-09.02 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 54 - ул. Нефедовская, Московская, Чухновского… | 2017-02-13 | отказ | 13.02-13.02 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 12 - ул. Ким, Фурманова, Невского | 2017-02-20 | отказ | 20.02-20.02 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 18 - ул. Куйбышева | 2017-02-15 | отказ | 15.02-15.02 | февраль | в работе | прочие | аренда
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 71. ф.4 - ул. Коллективная, 35 | 2017-02-06 | отказ | 06.02-06.02 | февраль | в работе | прочие | аренда
|  | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 40 - ул. Дружбы, 27 | 2017-02-01 | отказ | 01.02- | февраль | отключен | прочие | аренда | объект включен по временной схеме
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
2 | Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП- 0,4 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 26 - ул. ул. III Интернационала | 2015-04-21 | отказ | 21.04- | апрель | отключена | прочие | аренда | потребители по временной схеме, поврежден кабельный переход ВЛ-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 39 - ДДУ№ 8 | 25.09 | отказ | 25.09- | сентябрь | отключен | д/с | собственность абонента
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | Ул. К.Либкнехта, ТП 62, РУ-0,4 кВ, ф. 3 | 2016-06-30 | отказ | 30.06- | июль | ф. 3 - отключен | прочие | аренда
Камешковский РРЭС Ковровской горэлектросети
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | г.Камешково | г.Камешково | Ф-1013 от ТП-8а на ТП-10 | 2017-02-21 | отказ | 21.02.2017-21.02.2017 | февраль | в работе | прочие | аренда | короткое замыкание на ВЛ-10 кВ
| Воздушные ЛЭП- 0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП-13 ул.Победы д.88 | 2017-02-17 | отказ | 17.02.2017-17.02.2017 | февраль | в работе | прочие | аренда | обрыв ввода
|  | г.Камешково | г.Камешково | ТП-5а ул.Ленина | 2017-02-23 | отказ | 23.02.2017-23.02.2017 | февраль | в работе | прочие | аренда | перенос опоры
| Кабельные ЛЭП- 6-10 кВ | г.Камешково | г.Камешково | Ф-1013 от ТП-10 на ТП-40 | 2017-02-21 | отказ | 21.02.2017-22.02.2017 | февраль | в работе | прочие | аренда | пробой концевой муфты КЛ-10 кВ на кабельном переходе под ж/д
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Строительная часть ТП
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП- 6-10 кВ | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-10 кВ Ф-1020 от РП1 на ТП33 | 2016-12-31 | отказ | 31.12.2016-02.01.2017 | январь | в работе | прочие | аренда | пробой изоляции КЛ-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-6 кВ кабельный переход № 2 Ф-602 пробой кабельной изоляции | 2013-08-14 | отказ | 2013-10-31 | ноябрь | в работе | прочие | аренда | по временной схеме
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП-2 ул.Совхозная, д.20 | 1905-06-12 | отказ |  |  | в работе | прочие | аренда | неполнофазный режим
|  | г.Камешково | г.Камешково | ТП-7 ул.Смурова, д.9 | 1905-06-12 | отказ |  |  | отключена | прочие | аренда | по временной схеме
|  | г.Камешково | г.Камешково | ТП-24 ул. Ленина, 6 | 1905-06-12 | отказ | 2013-11-15 | ноябрь | в работе | прочие | аренда | по временной схеме
|  | г.Камешково | г.Камешково | от ТП-38 выход на ВЛ-0,4 кВ | 1905-06-13 | отказ |  |  | отключена | прочие | аренда | по временной схеме
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП4 Ф-601 ул.Ногина | 29.03.2016г. | отказ | 29.03.2016г.-29.03.2016г. |  | отключено | прочие | аренда | течь масла, установлен резервный ТМ400
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП16 Ф-602 ул.Кирова | 12.02.2016г. | отказ | 12.02.2016г.-12.02.2016г. |  | отключено | прочие | аренда | нагрев шпильки 0,4 кВ на трансформаторе, установлен резервный ТМ400

## март
на "31" март 2017 г.
(дата)
№ п/п | Группа поврежденного объекта или оборудования | Район обслуживания повреждённого объекта | Населённый пункт (в котором расположен повреждённый объект) | Диспетчерское наименование поврежденного объекта или оборудования | Дата повреждения | Причина повреждения | Дата ремонта (начало-окончание) | Отметка о включении АВР в ПП (отчётный месяц) | Состояние повреждённого объекта на конец отчётного месяца | Потребители | Принадлежность (---/абонентские) | Примечание
1 | Горэлектросеть г. Юрьев - Польский
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-10 кВ | г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | КЛ-10 кВ от ТП-33 до РП/СТ "Юрьев-Польская", ф.1001 | 2017-03-22 | отказ | 23.03.17 - 28.03.17 | март | в работе |  |  | пробой КЛ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 10/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | Артиллерийская 13 - Садовый 33а | 1905-06-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | резервное электроснабжение
|  | г. Юрьев-Польский | г. Юрьев-Польский | Революции 9 - Садовый 23 | 1905-06-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | резервное электроснабжение
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Трансформатор 10/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 10 кВ
2 | Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-114 (ул. Карьерная), ВЛ-0,4 кВ "ул. Сельская, "Мировик") | 2017-03-01 | отказ | 01.03.17-01.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-57 (ул. Дружбы Народов 10), ВЛ-0,4 кВ "ул. Зеркальная" | 2017-03-01 | отказ | 01.03.17-01.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-69 (ул. Владимирская 1), ВЛ-0,4 кВ "ул. Красноармейская" | 2017-03-15 | отказ | 15.03.17-15.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-16 (ул. Ст. большевиков 7), ВЛ-0,4 кВ "ул. Ст. большевиков" | 2014-03-16 | отказ | 16.03.17-16.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное состояние ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-34 (ул. Белинского 3), ВЛ-0,4 кВ "ул. Ленина нечетн" | 2017-03-20 | отказ | 20.03.17-20.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-8(ул. Полярная 9), ВЛ-0,4 кВ "ул.Северная, Строительная, Лесная" | 2017-03-29 | отказ | 29.03.17-29.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Неудовлетворительное техническое состояние
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ВВ-10 кВ фид. 1007 ПС "Кварц", КЛ-10 кВ от ТП10 до ТП95 | 2017-03-11 | отказ | 11.03.17-18.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Старение изоляции
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-69 (ул. Владимирская 1), трансформатор, РУ-0,4 кВ | 2017-03-03 | отказ | 03.03.17-03.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Ревизия трансформатора и РУ-0,4 кВ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-13 (ул. Тверская 36), трансформатор, РУ-0,4 кВ | 2017-03-03 | отказ | 03.03.17-03.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Ревизия трансформатора и РУ-0,4 кВ
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ |  |  |  |  | отказ
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-16 (ул. Ст. большевиков 7), РУ-0, 4 кВ | 2017-03-01 | отказ | 01.03.17-01.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Сильный нагрев контактов.
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-12 (ул.Чапаева 11), РУ-0,4 кВ | 2017-03-01 | отказ | 01.03.17-01.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Сильный нагрев контактов.
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-142 (ул. Транспортная), трансформатор, РУ-0, 4 кВ | 2017-03-02 | отказ | 02.03.17-02.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Ревизия трансформатора и РУ-0,4 кВ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-29 (ул. Некрасова 21), РУ-0,4 кВ | 2017-03-09 | отказ | 02.03.17-02.03.17 | март | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | Устранение повышенного нагрева рубильника 0,4 кВ "ул. Садовая"
Счетчики
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | КЛ-6кВ ТП-13 в ст ТП-14. | 1989 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК"
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | КЛ-6кВ ТП-27 в ст ТП-40. | 1989 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК"
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-9 ул. Калинина д.56 | 1989 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК" | запитан с дома №58
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-31 ул. Владимирская д.3 каб.А | 1987 | отказ |  |  | отключена | прочие | ОАО "ВОЭК" | Дом запитан от одной КЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-2 Военкомат | 15.10.11 | отказ |  |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | "0" пущен по ВЛ
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-44 ул. Интернациональная д.24 | 28.11.11 | отказ | 2014-07-03 |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-54 ул. Менделеева д.19 | 29.09.09 | отказ |  |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-15 пр-т Теплицкий д. 9 | 2005 | отказ | временная схема |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | одна КЛ повреждена, на 2-ой КЛ "О" переведен на фазу
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | РП-2 ул. Маяковского д. 5А | 2007 | отказ | неполном фазе |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | "О" на фазе, неполнофазный режим
|  | г.Гусь-Хрустальный | г.Гусь-Хрустальный | ТП-61, пр-т Теплицкий, 56 | 2003 | отказ | неполном фазе |  | в работе | прочие | ОАО "ВОЭК" | неполнофазный режим
1 | Ковровская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП-6-10кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4кВ | Ковров | Ковров | ТП 15 фид. Народная, Цюрюпы,Шаумяна | 2017-03-03 | отказ | 03.03.17-06.03.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК
|  | Ковров | Ковров | ТП 87 пр-д Муромский, 5 | 2017-03-01 | отказ | 01.03.17-01.03.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Обрыв подвода снегом, восстановлено
|  | Ковров | Ковров | ТП 108 ул. Молодогвардейская,1 (Аптека) | 2017-03-09 | отказ | 09.03.17-09.03.17 |  | в работе | медицинские учреждения | ВОЭК | Сгорел прокалывающий зажим на опоре
|  | Ковров | Ковров | ТП 198 ул. Сосновая, 52 | 2017-03-11 | отказ | 11.03.17-11.03.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Сгорел прокалывающий зажим на карнизе дома
|  | Ковров | Ковров | ТП 51 ул. Стрелковая, 21, 23 | 2017-03-17 | отказ | 17.03.17-17.03.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Сгорел предохранитель в ТП, заменен, причина не установлена
|  | Ковров | Ковров | ТП 37 ул. Л.Чайкиной, 57 | 2017-03-25 | отказ | 25.03.17-25.03.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Обрыв подвода к дому, восстановлено
|  | Ковров | Ковров | ТП 17 ул. Шуйская, 60 | 2017-11-26 | отказ | 26.03.17-26.03.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Обрыв подвода к дому, восстановлено
|  | Ковров | Ковров | ТП 76 фид. ул.Правды | 2017-03-24 | отказ | 24.03.17-27.03.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Заменен кабельный выход из ТП на ВЛ на СИП
|  | Ковров | Ковров | ТП 22 фид. ул. Володарского | 2017-03-30 | отказ | 30.03.17-30.03.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Захлест проводов в двух пролетах
| Кабельные ЛЭП 6-10кВ | Ковров | Ковров | ТП 131 РУ 6кВ-Т1 | 2017-03-07 | отказ | 07.03.17-07.03.17 | март | в работе | прочие | ВОЭК
|  | Ковров | Ковров | ТП 46 РУ 6кВ-Т1 | 2017-03-16 | отказ | 17.03.17-17.03.17 | март | в работе | прочие | ВОЭК
|  | Ковров | Ковров | ТП 15- ТП 187 | 2017-03-19 | отказ | 20.03.17-22.03.17 | март | в работе | прочие | ВОЭК
|  | Ковров | Ковров | фид. 26 РП 1 - ТП 90 | 2017-03-22 | отказ | 23.03.17- |  | отключено | детские сады и образовательные учреждения | ВОЭК
|  | Ковров | Ковров | ТП 214- ТП 215 | 2017-03-24 | отказ | 27.03.17- |  | отключено | детские сады и образовательные учреждения | ВОЭК
| Кабельные ЛЭП-0,4кВ | Ковров | Ковров | ТП 30 Д/К №53 ул Лопатина,54 | 2017-03-04 | отказ | 04.03.17-04.03.17 |  | в работе | детские сады и образовательные учреждения | ВОЭК | Сгорел предохранитель, заменен, причина не установлена
|  | Ковров | Ковров | ТП 111 у. Фрунзе, 10 | 2017-03-31 | отказ | 31.03.17-31.03.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Сгорел предохранительв ТП причина не установлена
Трансформатор 6(10)/ 0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Ковров | Ковров | ТП 42- ТП 25 | 2016-05-04 | отказ | 22.03.17-22.03.17 | март | в работе | прочие | ВОЭК | Замена аварийной опоры № 17
Воздушные ЛЭП-0,4кВ
| Кабельные ЛЭП 6-10кВ | Ковров | Ковров | фид. 32 РП 1 - ТП 4 УТТ | 2006-05-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | ВОЭК | Эл. пробой изоляции КЛ
|  | Ковров | Ковров | фид. 637 ПС "КЭЗ" | 2017-02-07 | отказ | 07.02.17-21.02.17 | март | в работе | медицинские учреждения | ВОЭК
| Кабельные ЛЭП-0,4кВ | Ковров | Ковров | ТП 186 ул. Грибоедова д.1 КЛ 2 | 2011-11-07 | отказ | 07.11.11- | октябрь частично | отключено | прочие | ВОЭК | Эл. пробой изоляции КЛ
|  | Ковров | Ковров | ТП79 - ул.Машиностроителей , д.3 | 2016-07-02 | отказ | 04.07.16 - |  | отключено | прочие | ВОЭК | Эл. пробой изоляции КЛ
|  | Ковров | Ковров | ТП 159 ул. Кирова, 73 | 2016-12-27 | отказ | 27.12.16- |  | отключено | прочие | ВОЭК | Дом поключен по времянке
|  | Ковров | Ковров | ТП 94 ул. З.Космодемьянской, 5/1 | 2017-01-01 | отказ | 01.01.17- |  | в работе | прочие | ВОЭК | Нет одной фазы, дом запитан по 2-м фазам
|  | Ковров | Ковров | ТП 106 ул. Туманова, 31 | 2017-01-26 | отказ | 06.01.17- |  | отключено | прочие | ВОЭК | Нет фазы. Дом запитан по времянке
|  | Ковров | Ковров | ТП 85 ул.Маяковского, 79 | 2017-02-23 | отказ | 23.02.17-23.02.17 | март | в работе | прочие | ВОЭК
|  | Ковров | Ковров | ТП 85 ул.Маяковского, 81 | 2017-02-23 | отказ | 23.02.17-23.02.17 | март | в работе | прочие | ВОЭК
|  | Ковров | Ковров | ТП 145 ул. Комсомольская, 102 | 2017-02-10 | отказ | 10.02.17-10.02.17 |  | в работе | прочие | ВОЭК | Замена предохранителя
| Трансформатор 6(10)/ 0,4 кВ | Ковров | Ковров | ТП 85 Т-1 | 2012-11-14 | отказ | 14.11.12- | декабрь частично | в работе | объект теплоснабжения | ВОЭК | Необходим новый трансформатор
|  | Ковров | Ковров | ТП 121 Т2 | 2014-09-21 | отказ | 22.09.14- | декабрь частично | в работе | прочие | ВОЭК | Требуется замена обмотки
|  | Ковров | Ковров | ТП 119 Т-2 | 2016-02-17 | отказ | 18.02.16- |  | отключено | прочие | ВОЭК | Требуется замена обмотки
Электрическая часть ТП 6/10кВ
Элекрическая часть ТП 0,4кВ
Строительная часть ТП
1 | Петушинская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | г. Петушки | г. Петушки | Абонентская ТП № 47 ВЛ 10 кВ, ф. "Экспидиция". | 2017-03-23 | отказ | 2017-03-23 | март | в работе | прочие | ВОЭК | Оборван шлейф ВЛ 10 кВ. Плохие погодные условия.
| Воздушные ЛЭП- 0,4 кВ | г. Петушки | г. Петушки, | ВЛ-0,4 кВ, РП-250, ф. Рынок | 2017-03-01 | отказ | 2017-03-01 | март | в работе | прочие | ВОЭК | Перехлёст проводов. Плохие погодные условия.
|  | г. Петушки | пгт. Городищи | ТП № 5, ВЛ 0,4 кВ, ф. ул. 1905 г. | 2017-03-03 | отказ | 2017-03-03 | март | в работе | прочие | ВОЭК | Перехлёст проводов. Плохие погодные условия.
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 3 ВЛ-0,4 кВ, ф. Полевой пр-д | 28.03.2017. | отказ | 28.03.2017. | март | в работе | прочие | ВОЭК | Сбита опора ВЛ-0,4 кВ автомашиной
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г. Петушки | г. Петушки | Повреждена КЛ-10 кВ с ТП № 23 наТП № 13 | 24.03.2017. | отказ | 24.03.2017. | март | в работе | прочие | ВОЭК | Плохие погодные условия.
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 44 ф. Фабричный пр-д д. №8 | 8.03.2017. | отказ | 8.03.2017. | март | в работе | прочие | ВОЭК | КЗ КЛ 0,4 кВ.
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП-3 фид."Скважина № 1"КЛ-0,4кВ | 2017-03-18 | отказ | 2017-03-18 | март | в работе | прочие | ВОЭК | к.з. КЛ-0.4 кВ фаз "А","С"ввода
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 8 КЛ 0,4 кв ф. ул. Школьная | 2017-03-31 | отказ | 2017-03-31 | март | в работе | прочие | ВОЭК | КЗ КЛ 0,4 кВ.
Трансформатор 6 (10) / 0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | г. Петушки | г. Петушки | ТП-31 РУ-10кВ секция№1 ввода фид.10кВ №1010 | 2017-03-06 | отказ | 2017-03-06 | март | в работе | прочие | ВОЭК | КЗ на шинах 10 кВ. Протечка кровли.
|  | г. Петушки | пгт. Городищи | ТП-2 РУ-0,4кВ фид."Юнистрой" | 2017-03-10 | отказ | 2017-03-10 | март | в работе | прочие | ВОЭК | Замена верхней губки руб. фаза "С"фид."Юнистрой"
Строительная часть ТП
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 35 (стадион) КЛ-0.4 кВ | 2006 г. | отказ |  | апрель | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 14 КЛ-0.4 кВ ф. ул. Строителей д. № 4 | 2011-07-13 | отказ | 2011-07-13 | июль | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 30 КЛ-0,4 кВ ул. Московская д. 4 | 2007 г. | отказ |  | апрель | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение, неполнофазный режим
|  | г. Петушки | г. Петушки | ТП № 23 КЛ-0,4 кВ ул. Маяковского д. 27 | 2004 г. | отказ |  | апрель | в работе | прочие | аренда | неполнофазный режим, временное электроснабжение
|  | г. Петушки | пгт. Городищи | пгт. Городищи ТП № 6 ул. Советская д. 23 | 2009 г. | отказ |  | апрель | в работе | прочие | аренда | временное электроснабжение, неполнофазный режим
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП0,4 кВ
1 | Судогодская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | Судогодский р-н | г. Судогда | ТП-5 ул. К.Маркса | 2017-03-01 | отказ | 2017-03-01 | март | в работе | прочие | ВОЭК
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Судогодский р-н | г. Судогда | Ввод Ф-168 ТП№12 ПС Судогда | 2007-04-23 | отказ |  |  | отключен | ГНС очистные | ООО Эко-Сток
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП0,4 кВ
1 | Суздальский РРЭС Владимирской горэлектросети
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 2-ТП 16 | 2017-03-03 | отказ | 3.03.17.-10.03.17. |  | в работе | прочие | Аренда
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 3 РУ-0,4 кВ- ул. Ленина к д.33 | 2017-03-14 | отказ |  |  | в ремонте | прочие | абоненткий
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 6 РУ-0,4 кВ-Стромынка д. 13 | 2017-03-20 | отказ |  |  | в ремонре | прочие | Аренда
Электрическая часть ТП10 кВ
Электрическая часть ТП0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 2 РУ-0,4 кВ Ф. ул. Ленина д64-62 | 2015-12-22 | отказ | 2016-10-06 |  | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП 6 РУ 0,4 кВ ул. Покровская д 32-34 | 2016-03-21 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП45 ру 0,4кВ Ф. ул Крупская д.3-5 | 2013-04-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | резервное питание
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП45 РУ 0,4 кВ Ф. ул Крупская к д.3 | 2016-04-21 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | не полнофазный режим
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП3 РУ 0,4 кВ.перемычка ВЛИ ул. Иринина- ВЛ ул. Пушкарская | 2016-12-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема эл.снабжения
|  | г. Суздаль | г. Суздаль | ТП4 РУ 0,4 кВ Ф. ул. Кремлевская д.23-25 | 2017-02-20 | отказ |  | Февраль | отключено | прочие | аренда | временное электроснабжение
| Электрическая часть ТП10 кВ | г. Суздаль | г. Суздаль | тп1 вв яч.сек моста | 2016-10-03 | отказ | 6.10.16. |  | в ремонте | прочие | аренда
1 | Собинская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Собинский | Собинка | ф. 1001 ПС "Собинка" | 2017-03-16 | отказ | 16.03.2017-23.03.2017 | март | в работе | котельная 3-го микрорайона | ОАО ВОЭК | замена 2-х муфт КЛ-10 кВ и 4м кабеля
|  | Собинский | Собинка | ф. 1015 ПС "Собинка" | 2017-03-21 | отказ | 21.03.2017-21.03.2017 | март | в работе | школа,д/с,прочие | ОАО ВОЭК | замена муфты КЛ-10 кВ, мех. повреждение
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | Собинский | Собинка | ВЛ-0,4 кВ ул. Чайковского д.12 от ТП-13 | 2017-03-01 | отказ | 01.03.2017-01.03.2017 | март | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | замена опоры с укосом,аварийная
|  | Собинский | п. Ставрово | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская от ТП-1 | 2017-03-16 | отказ | 16.03.2017-16.03.2017 | март | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | замена 2-х опор, аварийная
|  | Собинский | Собинка | ВЛ-0,4 кВ ул. Чайковского д.8 от ТП-13 | 2017-03-28 | отказ | 28.03.2017-28.03.2017 | март | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | замена опоры с укосом,аварийная
Кабельная ЛЭП- 6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Собинский | Лакинск | ТП 52, ф. 1005 | 2002 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Лакинск | ТП 33, ф. 1026 на повреждении 2 (спаренные) КЛ-10кВ | 2000 | отказ | 2016-12-26 |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Собинка | ТП 55- ТП 56 | 2007 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Собинский | Лакинск | ТП 46, ул. Текстильщиков, д.9 | 2006 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Лакинск | ТП 53, ул. Лермонтова, д. 42 | 2000 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
|  | Собинский | Лакинск | ТП-53 ул. Лермотнтова между д.36и д. 38 | 2016-12-02 | отказ | 2016-12-02 |  | в работе | прочие | ОАО ВОЭК | временная схема
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | Собинский | Ставрово | ТП 4 | 20.09.2011 | отказ |  |  | отключен | прочие | ОАО ВОЭК
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
1 | Владимирская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Владимир | Владимир | ПС 750 Владимирская - РП 30 ф. Ю-1 | 2017-03-20 | отказ | 20.03.17-20.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 11 - ф. ВЛ ул. Красноармейская | 2017-03-03 | отказ | 04.03.17-14.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 188 - д. 2 ул. Лесная | 2017-03-03 | отказ | 03.03.17-03.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 168 - д. 45 ул. Мира | 2017-03-03 | отказ | 03.03.17-03.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 79 - д. 42 ул. Мира | 2017-03-03 | отказ | 03.03.17-03.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 611 ф. "Баня" д. 5а Школьный пр-д | 2017-03-06 | отказ | 06.03.17-06.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 277 ф.1 ВЛ ул. Пушкарская | 2017-03-09 | отказ | 09.03.17-15.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 93 - д. 118б ул. Красная | 2017-03-18 | отказ | 18.03.17-18.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Владимир | Владимир | ТП 723 - ТП 725 | 2017-03-07 | отказ | 23.03.17-23.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | РП 9 - ТП 430 | 2017-03-10 | отказ | 10.03.17-10.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 254 - Т-2 | 2017-03-11 | отказ | 13.03.17-13.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ПС "Ладога" - ТП 211 ф. 1014 | 2017-03-17 | отказ | 17.03.17-21.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 211 - ТП 449 | 2017-03-17 | отказ | 17.03.17- |  | отключен | мед. учреждения | ВОГУЗ "Областная клиническая больница" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 103 - ТП 316 | 2017-03-27 | отказ | 28.03.17-28.03.17 | март | в работе | мед. учреждения | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 70 - ТП 303 | 2017-03-29 | отказ |  |  | отключен | прочие | ООО "Страйк" | временная схема
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Владимир | Владимир | РП 2 - д. 6 ул. Спасская д/с №81 | 2017-03-02 | отказ | 03.03.17-03.03.17 | март | в работе | образоват. учреждения | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 30 - д. 6 ул. Дзержинского "Владимирский строительный колледж" | 2017-03-06 | отказ | 07.03.17-09.03.17 | март | в работе | образоват. учреждения | Владимирский строительный колледж
|  | Владимир | Владимир | ТП 290 - д. 39 ул. Растопчина | 2017-03-08 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЖСК-104 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 472 - д. 10 ул. Безыменского каб. Б | 2017-03-15 | отказ | 16.03.17-29.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 271 - д. 22 ул. Сурикова | 2017-03-25 | отказ | 28.03.17-31.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | д. 22 ул. Сурикова ВРУ 1 - д. 22 ул. Сурикова ВРУ 2 | 2017-03-25 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 607 - д. 10 ул. Институтский городок | 2017-03-25 | отказ | 28.03.17-28.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 417 - д. 1 ул. Сущевская | 2017-03-30 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 283 Т-2 | 2017-03-02 | отказ | 03.03.17-03.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | Владимир | Владимир | ТП 397 | 2017-03-14 | отказ | 14.03.17-14.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 283 | 2017-03-02 | отказ | 02.03.17- |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
Строительная часть ТП 6(10)/0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | Владимир | Владимир | ТП 610 - РЛНД на ВЛ 10 кВ к ТП 641 | 2011-02-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО "Оборонэнерго" | временная схема
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 133 - д.13 ул. Дмитриевская слобода | 2017-02-24 | отказ |  |  |  | прочие | аренда
| Кабельные ЛЭП-6-10 кВ | Владимир | Владимир | ТП 212 ― ТП 297 | 2007-04-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЗАО "Агротех" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ПС "ВЭМЗ" ― РП 24 ф. 760 | 2012-02-25 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО СКТБ ПО "Вектор" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 9 ― ТП 334 | 2012-10-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ВлГУ | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 100 ― ТП 190 ф. 6 | 2013-12-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Строителб\ьное управление ДСК" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 264 ― ТП 357 | 2015-11-14 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО фаб. "Худ-нной упаковки" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 282 ― ТП 540 | 2015-11-20 | отказ |  |  | отключено | объект теплоснабжения, образоват. учреждения | ООО "Норси" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 469 ― ТП 728 | 2016-09-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО «РК Инвестиционная Славянская риэлторская компания» | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 25 - ТП 385 | 2017-01-29 | отказ | 30.01.17- |  | отключено | ОАО "КПП" | ОАО "КПП" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 744 - ТП 774 | 2017-02-16 | отказ | 17.02.17- |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 153 - ТП 177 | 2017-02-25 | отказ | 27.02.17-02.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 462 ― д.30 ул. Разина Банк ввод № 2 | 2000-12-05 | отказ |  |  | отключено | прочие | БАНК | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 418 ― д.7б ул. Разина | 2001-01-31 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 341 ― д.43 пр-т Ленина блок А | 2005-04-13 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 242 ― д. 24 ул. Почаевская | 2007-08-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЖСК-55 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 68 ― д. 59 ул. Мира каб.А | 2007-08-30 | отказ |  |  | отключено | прочие | Гор. ц-тр здоровья | неполнофазный режим
|  | Владимир | Владимир | ТП 69 ― д. 8 ул. Мира ДТЮ каб. А | 2007-11-07 | отказ |  |  | отключено | прочие | МОУ ДОД ДТЮ | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 118 ― д. 44а ул. Студеная гора | 2008-07-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО «У Золотых ворот» | неполнофазный режим
|  | Владимир | Владимир | ТП 91 ― д. 20 ул. Герцена | 2008-12-03 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТСЖ "Надежда" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 272 ― д.8 ул.Бобкова | 2010-05-29 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 74 ― д. 16а ул. Луначарского каб. Б | 2011-08-23 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Владагропромтехника" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 310 ― д. 26а ул. Балакирева | 2012-04-09 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 38 ― д. 6 ул. Подбельского | 2012-04-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 7 ул. Бобкова ― д. 28 ул. Чайковского | 2012-08-05 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 18 ― д. 66 ул. Куйбышева | 2012-11-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Промбизнес" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 494 ― д. 8 ул. Тракторная | 2013-03-26 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Интраст" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 127 ― д. 2б ул. Георгиевская | 2013-09-09 | отказ |  |  | отключено | прочие | ГУК Областной центр народного творчества | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 3 ― д. 5 ул. Суворова | 2013-09-14 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 348 ― д. 3 ул. Суворова | 2013-09-14 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 453 ― д. 27 ул. Верхняя Дуброва каб. А | 2013-10-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 453 ― д. 27 ул. Верхняя Дуброва каб. Б | 2013-10-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 427 ― д. 6 ул. Офицерская | 2014-01-06 | отказ |  |  | отключено | мед. учереждения | ГБУ ЗВО "Родильный дом № 2" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 6 ― д. 3 ул. Ильича каб. А | 2014-03-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО ВТФ "Роспечать" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 103 ― д. 43 ул. Судогодское шоссе адм. корпус каб А | 2014-03-26 | отказ |  |  | отключено | мед. учереждения | Обл. клиническая больница | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 467 ― д. 2а ул. Василисина | 2014-08-08 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Новый мир плюс" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 501 ― д. 69 ул. Горького (Библиотека) | 2014-09-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 12 ― д. 10 ул. Михайловская ввод №1 | 2014-11-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ГОУ СПО ВО "Владимирский базовый медицинский колледж | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 12 ― д. 10 ул. Михайловская ввод №2 | 2014-11-24 | отказ |  |  | отключено | прочие | ГОУ СПО ВО "Владимирский базовый медицинский колледж | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 189 ― д. 69а пр-т Ленина | 2015-01-10 | отказ |  |  | отключено | прочие | МУЗ "Специлизированный Дом ребенка" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 177 ― д. 7а ул.Судогодское шоссе ввод 1 | 2015-04-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 271 ― д. 37а ул. Балакирева | 2015-04-16 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЖСК 90 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | 38б ― 42а пр-т Строителей | 2015-04-24 | отказ | 29.03.17-30.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Владимир | Владимир | ТП 315 ― д. 20 ул. Офицерская каб. А | 2015-06-16 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТУ Роспотребнадзора по Владимирской обл. | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 127 ― д. 24. ул. Большая Московская | 2015-06-18 | отказ |  |  | отключено | прочие | "Центр избразительного искусства" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 424 ― д. 6б ул. Мира (втроенные помещения) ввод №2 | 2015-06-26 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТСЖ 70 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 462 ― д.30 ул. Разина Банк ввод №1 каб. А, | 2015-09-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | БАНК | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 462 ― д.30 ул. Разина Банк ввод №1 каб. Б. | 2015-09-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | БАНК | временная схема
|  | Владимир | Владимир | РП 8 ― д. 4 ул. Студенческая | 2015-09-30 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 34 ― д. 28а ул. Луначарского каб.Б | 2016-03-29 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 35 ― д. 2 ул. Северная | 2016-04-16 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 222 ― д. 13а ул. Завадского (д/с-66) каб. А | 2016-04-24 | отказ |  |  | отключено | д/сад | аренда - пр.№223 от 12.12.16 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 38 ― д.51 ул. Б.Московская | 2016-04-27 | отказ |  |  | отключено | прочие | Территориальное упр-е ФС ФБН во Влад. обл-ти | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ВЛ 0,4кВ с ТП 505 ― д. 16 ул. Студенческая (РОВД Окт. р-на) каб.Б | 2016-06-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | УВД г. Владимира | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 66 ул. Юбилейная ― д. 197-б ул. Добросельская | 2016-07-01 | отказ |  |  | отключено | прочие | ЖСК-115 | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 182 ― д. 41-а ул. Мира каб.А | 2016-07-06 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО "Владимирская управляющая компания" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 417 ― ЦТП-4 каб. Б | 2016-07-13 | отказ |  |  | отключено | ЦТП-4 | Тепловые сети | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 188 - д. 12 ул. Разина каб. Б | 2016-08-31 | отказ |  |  | отключено | прочие | ТСЖ "Разина 12" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 267 - д. 49 ул. Красноармейская каб. Б | 2016-09-05 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | д. 58 - д. 60 ул. Горького | 2016-10-19 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 110 - д. 6 ул. Каманина каб. Б | 2016-10-23 | отказ |  |  | отключено | мед. учреждение | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 388 - д. 193-а ул. Лакина (ввод-1) | 2016-11-28 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО "Палето" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 134 - д. 50 ул. Горького (м-н Компьютер-Имидж) | 2016-11-29 | отказ |  |  | отключено | прочие | УХОО Профсоюзов | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 235 - д. 46 пр-т Строителей каб. Б | 2016-12-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 404 - д. 8-а ул. Егорова (спорткомплекс) | 2017-01-03 | отказ |  |  | отключено | прочие | ООО ПКФ "Владинтер-спортивный туризм" | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 13 - д.3-а ул. Горького (бл."А",вв-2) | 2017-01-31 | отказ |  |  | отключено | мед. учреждение | ГКБ скорой медицинской помощи | временная схема
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 264 Т-2 | 2014-12-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | ОАО фаб. "Худ-нной упаковки" | временная схема
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | Владимир | Владимир | РП 2 | 2016-10-23 | отказ |  |  | в работе | прочие | аренда | временная схема
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 504 | 2010-04-28 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
| Строительная часть ТП 6(10)/0,4 кВ | Владимир | Владимир | ТП 455 | 2015-12-08 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 508 | 2015-12-07 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 365 | 2016-03-10 | отказ | 10.03.16- |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 253 | 2016-04-01 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 475 | 2016-04-01 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 388 | 2016-05-20 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
|  | Владимир | Владимир | ТП 423 | 2016-11-11 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | временная схема
1 | Киржачская горэлектросеть
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | г. Киржач | г. Киржач | ТП-44 ул.Пугачева д.18 | 2017-03-21 | отказ | 21.03.17-21.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | г. Киржач | г. Киржач | ТП-47 ул. М.Расковой | 2017-03-22 | отказ | 22.03.17-22.0317 | март | в работе | прочие | аренда
|  | г. Киржач | г. Киржач | ТП-12 ул.Свобода д.96 | 2017-03-24 | отказ | 24.03.17-24.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Кр.Октябрь | Кр.Октябрь | ТП-5 ул.Пушкина д.8 | 2017-03-24 | отказ | 24.03.17-24.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
| Кабельные ЛЭП-6-10кВ | г. Киржач | г. Киржач | ТП-38 РУ-10 кВ.яч1 | 2017-03-01 | отказ | 01.03.17-01.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | г. Киржач | г. Киржач | оп.№29 ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" | 2017-03-20 | отказ | 20.03.17-21.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | г. Киржач | г. Киржач | ТПС "Киржач" оп.№ 1 ВЛ-10кВ( фидер №3) | 2017-03-20 | отказ | 20.03.17-22.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10) / 0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП-10 кВ | г. Киржач | г. Киржач | ТПС "Киржач" до ВЛ-10 кВ( фидер №10) 2 КЛ | 2011-10-02 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | по временной схеме
|  | г. Киржач | г. Киржач | ТПС "Киржач" до ВЛ-10 кВ( фидер №3) | 2017-02-26 | отказ | 26.02.17-01.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Кр.Октябрь | Кр.Октябрь | ТП-12 - ТП-13 | 2017-02-27 | отказ | 27.02.17-10.03.17 | март | в работе | прочие | аренда
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г. Киржач | г. Киржач | от ТП-38 до ул.Пугачева д.2 | 2013-02-12 | отказ |  |  | отключено | прочие | аренда | по временной схеме
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
Кольчугинская горэлектросеть
1 | Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 29 - ул. Народная, 7 - станция катодной защиты | 2017-02-28 | отказ | 28.02-28.02 | март | в работе | станция катодной защиты | абонентские
|  | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 54 - ул. Колхозная, Дзержинского | 2017-03-04 | отказ | 04.03-0.03 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 17 - ул. 7 Ноября, Тимирязева, Герцена | 2017-03-28 | отказ | 28.03-28.03 | март | в работе | прочие | аренда
|  | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 12 - ул. Невского, Чкалова | 2017-03-30 | отказ | 30.03-30.03 | март | в работе | прочие | аренда
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
| Электрическая часть ТП 6/10 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | ЦРП ЗАО "БЭЗ" | 2017-03-18 | отказ | 18.03-18.03 | март | в работе | прочие | аренда
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
2 | Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП- 0,4 кВ |  |  | ВЛ-0,4 кВ ТП 26 - ул. ул. III Интернационала | 2015-04-21 | отказ | 21.04- | апрель | отключена | прочие | аренда | потребители по временной схеме, поврежден кабельный переход ВЛ-0,4 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 39 - ДДУ№ 8 | 25.09 | отказ | 25.09- | сентябрь | отключен | д/с | собственность абонента
|  | Кольчугинский | Кольчугино | ТП 40 - ул. Дружбы, 27 | 2017-02-01 | отказ | 01.02- | февраль | отключен | прочие | аренда | объект включен по временной схеме
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
| Электрическая часть ТП 0,4 кВ |  |  | Ул. К.Либкнехта, ТП 62, РУ-0,4 кВ, ф. 3 | 2016-06-30 | отказ | 30.06- | июль | ф. 3 - отключен | прочие | аренда
Камешковский РРЭС Ковровской горэлектросети
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
| Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ВЛ-10 кВ Ф-1013 ввод ТП-40 от ВЛ-10 кВ | 2017-03-29 | отказ | 29.03.2017-29.03.2017 | март | в работе | прочие | аренда | загнивание опоры ВЛ-10 кВ Ф-1013 ввод ТП-40 от ВЛ-10 кВ
| Воздушные ЛЭП- 0,4 кВ | [6 empty] | март
| Кабельные ЛЭП- 6-10 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП-18 выход на ВЛ-10 кВ замена концевых кабельных муфт | 2017-03-01 | отказ | 01.03.2017-01.03.2017 | март | в работе | прочие | аренда | пробой изоляции концевой муфты
|  | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-10 кВ выход с РП-1 на ТП-31 | 2017-03-02 | отказ | 02.03.2017-02.03.2017 | март | в работе | прочие | аренда | пробой изоляции концевой муфты
|  | г.Камешково | г.Камешково | ВЛ-10 кВ Ф-1013 от ТП-10 на ТП-40 | 2017-03-21 | отказ | 21.03.2017-21.03.2017 | март | в работе | прочие | аренда | электрический пробой КЛ-10 кВ на кабельном переходе под ж/д от ТП-10 на ЛР-2
|  | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-10 кВ Ф-1006 от ПС "Берково" на РП-1 "Камешково" | 2017-03-21 | отказ | 21.03.2017-21.03.2017 | март | в работе | прочие | аренда | механический пробой КЛ-10 кВ
|  | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-10 кВ Ф-1006 от ПС "Берково" на РП-1 "Камешково" | 2017-03-31 | отказ | 2017-03-31 | март | в работе | прочие | аренда | электрический пробой КЛ-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Строительная часть ТП
Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ
| Кабельные ЛЭП- 6-10 кВ | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-10 кВ Ф-1020 от РП1 на ТП33 | 2016-12-31 | отказ | 31.12.2016-02.01.2017 | январь | в работе | прочие | аренда | пробой изоляции КЛ-10 кВ
|  | г.Камешково | г.Камешково | КЛ-6 кВ кабельный переход № 2 Ф-602 пробой кабельной изоляции | 2013-08-14 | отказ | 2013-10-31 | ноябрь | в работе | прочие | аренда | по временной схеме
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП-2 ул.Совхозная, д.20 | 1905-06-12 | отказ |  |  | в работе | прочие | аренда | неполнофазный режим
|  | г.Камешково | г.Камешково | ТП-7 ул.Смурова, д.9 | 1905-06-12 | отказ |  |  | отключена | прочие | аренда | по временной схеме
|  | г.Камешково | г.Камешково | ТП-24 ул. Ленина, 6 | 1905-06-12 | отказ | 2013-11-15 | ноябрь | в работе | прочие | аренда | по временной схеме
|  | г.Камешково | г.Камешково | от ТП-38 выход на ВЛ-0,4 кВ | 1905-06-13 | отказ |  |  | отключена | прочие | аренда | по временной схеме
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП4 Ф-601 ул.Ногина | 29.03.2016г. | отказ | 29.03.2016г.-29.03.2016г. |  | отключено | прочие | аренда | течь масла, установлен резервный ТМ400
| Трансформатор 6(10)/0,4 кВ | г.Камешково | г.Камешково | ТП16 Ф-602 ул.Кирова | 12.02.2016г. | отказ | 12.02.2016г.-12.02.2016г. |  | отключено | прочие | аренда | нагрев шпильки 0,4 кВ на трансформаторе, установлен резервный ТМ400
1 | ОП РЭС г. Гороховец
Перечень объектов, которые повреждены (аварии и отказы) в отчётном месяце:
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
| Воздушные ЛЭП-0,4 кВ | г. Гороховец | г. Гороховец | ТП-5 (ул.Гагарина д.10) ВЛ 0,4кВ Ф- ул.Садовая, ул.Гагарина | 2017-03-27 | отказ | 27.03.2017-27.03.2017 | март | в работе | прочие | аренда | обрыв ввода
|  | г. Гороховец | г. Гороховец | ТП-2 (ул.Полевая д.42) ВЛ 0,4кВ Ф- ул.Полевая | 2017-03-27 | отказ | 27.03.2017-27.03.2017 | март | в работе | прочие | аренда | 100% износ изоляции
|  | г. Гороховец | г. Гороховец | ТП-3 (ул.Луначарского д.57) 0,4кВ Ф-ул.Луначарского | 2017-03-28 | отказ | 28.03.2017-28.03.17 | март | в работе | прочие | аренда | обрыв ввода
|  | г. Гороховец | г. Гороховец | ТП-20 (ул.Лесная д.2) 0,4кВ Ф-ул. Лесная | 2017-03-28 | отказ | 28.03.2017-28.03.17 | март | в работе | прочие | аренда | обрыв ввода
|  | г. Гороховец | г. Гороховец | ТП-1 (ул. Пионерская д.33) 0,4кВ Ф-ул. Пионерская | 2017-03-28 | отказ | 28.03.2017-28.03.17 | март | в работе | прочие | аренда | 100% износ изоляции
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-0,4 кВ
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП 0,4 кВ
2 | Перечень всех объектов, находящихся на повреждении на начало отчётного месяца (с прошлых периодов):
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ
Кабельные ЛЭП-6-10 кВ
| Кабельные ЛЭП-0,4 кВ | [10 empty] | неполнофазный режим
Трансформатор 6(10)/0,4 кВ
Электрическая часть ТП 6/10 кВ
Электрическая часть ТП0,4 кВ

## апрель
Note on E14: согласно плану ПП 2012: - перетяжка проводов ВЛ-0,4 эксплуатация: - опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ; - чистка оборудования ТП текущий ремонт, АВР -замена кабельной воронки (концевой муфты) после отказа

## июнь
Note on E13: согласно плану ПП 2012: - перетяжка проводов ВЛ-0,4 эксплуатация: - опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ; - чистка оборудования ТП текущий ремонт, АВР -замена кабельной воронки (концевой муфты) после отказа
Note on E14: согласно плану ПП 2012: - перетяжка проводов ВЛ-0,4 эксплуатация: - опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ; - чистка оборудования ТП текущий ремонт, АВР -замена кабельной воронки (концевой муфты) после отказа
Note on E22: согласно плану ПП 2012: - перетяжка проводов ВЛ-0,4 эксплуатация: - опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ; - чистка оборудования ТП текущий ремонт, АВР -замена кабельной воронки (концевой муфты) после отказа

## июль
Note on E21: согласно плану ПП 2012: - перетяжка проводов ВЛ-0,4 эксплуатация: - опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ; - чистка оборудования ТП текущий ремонт, АВР -замена кабельной воронки (концевой муфты) после отказа