## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2024 | года
АО "ОРЭС - Владимирская область"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф-30 | 10 (10.5) | 00,10 2024.01.01 | 00,22 2024.01.01 | В | 0.2 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,6,36,38,4,4А,23,49,13,47,11,8А,14,15,16,33,27,50,38,41,50 КЛ |  | ш.к.-2, вод.-1, д.с.-1, кот.-3 | 933 | 0 | 7 | 926 | 0 | 0 | 1 | 932 | 0 | 1795 |  | 01.01.2024г., акт № 1 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 21, ф. 7 - ул. Заречная | 0.38 | 00,20 2024.01.01 | 00,50 2024.01.01 | В | 0.5 | ТП 21, ф. 7 - ул. Заречная |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |  | № 537 ж.з. от 01.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 3 - ул. Северная, 6 | 0.22 | 16,10 2024.01.01 | 16,45 2024.01.01 | В | 0.58333 | ТП 7, ф. 3 - ул. Северная, 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 538 ж.з. от 01.01.2024 | 3.4.14 | 4.10 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.1, ул. Васильева д. 51 | 0.22 | 20,20 2024.01.01 | 21,10 2024.01.01 | В | 0.83333 | ТП-41, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 01.01.2024, стр. 212, АЖ, №1 | 3.4.13 | 4.13 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ, ф.ул.Магистральная | 0.38 | 23,20 2024.01.01 | 01,30 2024.01.02 | В | 2.1667 | ВЛ ул.Магистральная д.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №127 от 02.01.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Комсомольская, 46 | 0.22 | 23,45 2024.01.01 | 00,35 2024.01.02 | В | 0.83333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Комсомольская, 46 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 539 ж.з. от 01.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.12 | 10 (10.5) | 00,25 2024.01.02 | 02,30 2024.01.02 | В | 2.0833 | ТП 14,49,63,38,36,50 |  | котельная-1 КНС-2 | 166 | 0 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 200 |  | № 1, 2.01.2024 | 3.4.13 | 4.13 | 1
8 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер №105 от ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 02,26 2024.01.02 | 03,57 2024.01.02 | В | 1.5167 | ТП-Серково -2, ТП-Б.Высоково-1,ТП-РЭС МРСК-4 |  |  | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 2000 |  | №59 от 02.01.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
9 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер №105 от ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 05,40 2024.01.02 | 06,55 2024.01.02 | В | 1.25 | ТП-Серково -2, ТП-Б.Высоково-1,ТП-РЭС МРСК-4 |  |  | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 2000 |  | №60 от 02.01.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП663 - ТП682, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 | 10 (10.5) | 11,34 2024.01.02 | 17,25 2024.01.02 | В | 5.85 | ТП653, ТП694, ТП639, ТП624 |  | КНС-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 140 |  | 02.01.2024, №1, №2, стр.133 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП663 - ТП682, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 | 10 (10.5) | 11,34 2024.01.02 | 14,50 2024.01.02 | В | 3.2667 | РП30, ТП616, 619, 620, 653, 694, 639, 624, 618, 637, 682, 663, 685, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 638 |  | КНС-1, орг.-1, кот.-1 | 241 | 0 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1200 |  | 02.01.2024, №1, №2, стр.133 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 66, ф. 7 - ул. Дружбы, 19 | 0.38 | 14,15 2024.01.02 | 15,40 2024.01.02 | В | 1.4167 | ТП 66, ф. 7 - ул. Дружбы, 19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 540 ж.з. от 02.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
13 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Песчаная, 22 | 0.22 | 17,30 2024.01.02 | 18,30 2024.01.02 | В | 1 | ТП 12, ф. 9 - ул. Песчаная, 22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 541 ж.з. от 02.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6509 РП31, ПС Районная - РП31 ф.6509 | 6 (6.3) | 19,28 2024.01.02 | 19,30 2024.01.02 | В | 0.033333 | РП31, ТП732, ТП733, ТП586, ТП730, ТП587, ТП763 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 460 |  | 02.01.2024, №3, стр.133 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
15 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер №105 от ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 20,10 2024.01.02 | 22,50 2024.01.02 | В | 2.6667 | ТП-Серково -2, ТП-Б.Высоково-1,ТП-РЭС МРСК-4 |  |  | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 2000 |  | №61 от 02.01.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
16 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-2, РУ-0,4кВ, ф.ул.Свобода, ул.Морозовская | 0.38 | 17,50 2024.01.03 | 18,10 2024.01.03 | В | 0.33333 | фаза А ВЛИ-0,4кВ ул. Свобода,ул.Морозовская |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 |  | Акт №126 от 03.01.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
17 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 11 - ул. Скрябина, 52 | 0.22 | 10,40 2024.01.04 | 11,30 2024.01.04 | В | 0.83333 | ТП 18, ф. 11 - ул. Скрябина, 52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 542 ж.з. от 02.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
18 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. ул. Нетека | 0.22 | 11,10 2024.01.04 | 12,50 2024.01.04 | В | 1.6667 | ВЛ Ф. ул. Нетека |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 4.02.2024, стр 259 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
19 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 12,10 2024.01.04 | 12,20 2024.01.04 | П | 0.16667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 07 04.01.2024 |  |  | 1
20 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-20, ф.1, оп.8, ул.Школьная д.55 | 0.22 | 13,20 2024.01.04 | 13,30 2024.01.04 | П | 0.16667 | ВЛ ввод 0,4 кВ от опоры №8 до дома 55 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.17, 04.01.24 |  |  | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-26, РУ-0,4кВ, ф. ул. Суворова, | 0.38 | 17,30 2024.01.04 | 18,45 2024.01.04 | В | 1.25 | фаза А ВЛИ-0,4кВ , ф. ул. Суворова |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 |  | Акт №128 от 04.01.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 639 - ТП 8 | 6 (6.3) | 01,56 2024.01.05 | 05,13 2024.01.05 | В | 3.2833 | ТП 8, ТП 70 Т2, ТП 37 Т2, ТП 90 Т2, ТП 7, ТП 38, ТП 100, ТП 29, ТП 21, ТП 96, ТП 36, ТП 42, ТП 91, ТП 84, ЦРП 3, ТП 85, ТП 22, ТП 79, ТП 86, ТП 99а, ТП 99Б, ТП 99, ТП 87, ТП 103 |  |  | 1445 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 3500 |  | стр. 68 О.Ж. от 05.01.2024г., акт 01 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-27, РУ-0,4кВ, ф.ул.Жданова | 0.38 | 11,30 2024.01.05 | 12,40 2024.01.05 | В | 1.1667 | ВЛул.Жданова д.48, 55 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №129 от 05.01.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП6 ул.Ильича, 13 | 0.38 | 16,00 2024.01.06 | 17,00 2024.01.06 | В | 1 | ВЛж.д. № 13 по ул.Ильича |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 06.01.2024, №4, стр.92 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
25 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до д."11 в г. Вязники по ул. Ефимьево | 0.38 | 09,00 2024.01.07 | 10,10 2024.01.07 | В | 1.1667 | КЛ-0,4 кВ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | №62 от 07.01.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.7 | 4.12 | 1
26 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-5 РУ-0,4кВ | 0.38 | 11,30 2024.01.07 | 13,40 2024.01.07 | В | 2.1667 | ТП-5 РУ-0,4кВ фаза В |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 83.6 |  | №1, 07.01.2024 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
27 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП8, ПС Тракторная - РП 8 ф.658 каб."Б" | 6 (6.3) | 11,41 2024.01.07 | 12,25 2024.01.07 | В | 0.73333 | ТП508, ТП509, ТП589, ТП590, ТП511, ТП507, ТП506, ТП547, УТТ-4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 300 |  | 07.01.2024, №6 стр.136 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
28 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 ТП99 | 6 (6.3) | 20,52 2024.01.07 | 21,15 2024.01.07 | В | 0.38333 | ТП99, ТП267, ТП192, ТП258 |  | д.с-1 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 470 |  | 07.01.2024, №7, стр.137 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
29 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная II СШ-6кВ ф.606, ф.607, ф.609. | 6 (6.3) | 02,51 2024.01.09 | 03,44 2024.01.09 | В | 0.88333 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП362, ТП272, ТП372, ТП425, ТП17, ТП227, ТП308, ТП241, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, РП19, ТП592, ТП288, ТП539, ТП458, ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП144, ТП303, ТП70, ТП551, РП41 |  | ОДК-1, м.у.-1 | 476 | 0 | 2 | 473 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1 | 2500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 09.01.2024, №8, стр.138 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
30 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 09,35 2024.01.09 | 10,35 2024.01.09 | П | 1 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 08 09.01.2024 |  |  | 1
31 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 15,50 2024.01.09 | 16,34 2024.01.09 | В | 0.73333 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101, ТП очистные |  | шк.-1,м.у.-1. | 170 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 4 | 166 | 0 | 260 |  | Акт №1 от09.01.24 | 3.4.8 | 4.4 | 0
32 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 19 - ул. III Интернационала, 40 | 0.38 | 17,00 2024.01.09 | 17,50 2024.01.09 | В | 0.83333 | ТП 83, ф. 19 - ул. III Интернационала, 40 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 551 ж.з. от 09.01.2024 | 3.4.14 | 4.10 | 1
33 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС"Южная", ф.675, РП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 19,50 2024.01.09 | 21,00 2024.01.09 | В | 1.1667 | ф.675, ТП-227 (ТМ-1) ,106,108, 119, ТП-230 (ТМ-1) абонентская, КЛ | кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1, д.с.-2 |  | 87 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 579 |  | 09.01.2024, №2 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
34 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-17, РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,30 2024.01.10 | 11,20 2024.01.10 | В | 1.8333 | ВЛ ф. ул. Гайдара, ул. Дзержинского, ул. 40 лет Октября |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 63 |  | Акт №130 от 10.01.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
35 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Участок Ф-1022 от ТП-18 | 10 (10.5) | 10,00 2024.01.10 | 12,00 2024.01.10 | П | 2 | ТП 3,101,141, ТП очистные |  | м.у.-1. | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 95 |  | о.ж. лист №107 |  |  | 1
36 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | Вл-10кВ, ф.№12 ТП-14-ТП-26 | 10 (10.5) | 14,00 2024.01.10 | 14,30 2024.01.10 | В | 0.5 | ТП-26 |  |  | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 61 |  | Акт №131 от 10.01.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
37 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 63, РУ-0,4 кВ,ф. 15 | 0.38 | 19,50 2024.01.10 | 20,25 2024.01.10 | В | 0.58333 | ТП 63 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 500 |  | № 553 ж.з. от 10.01.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 1
38 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 01,12 2024.01.11 | 01,34 2024.01.11 | В | 0.36667 | тп-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50 |  |  | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | акт №2 от 11.01.24 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
39 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-1" КТП№11-КТП№10 | 10 (10.5) | 10,00 2024.01.11 | 14,00 2024.01.11 | П | 4 | КТП-9, КТП-10 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48.65 |  |  |  |  | 1
40 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 20 | 0.22 | 10,40 2024.01.11 | 11,20 2024.01.11 | В | 0.66667 | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 554 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
41 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. Фурманова | 0.38 | 11,40 2024.01.11 | 11,55 2024.01.11 | В | 0.25 | ТП 12, ф. 5 - ул. Фурманова |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  | № 556 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
42 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ ,яч.23,отх ф.12 ТПС"Киржач" | 10 (10.5) | 11,50 2024.01.11 | 12,30 2024.01.11 | В | 0.66667 | ТП-24,33,44,14,26,12,22,29,85,53,19,31,36 абон.-91,63 |  |  | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 1500 |  | Акт №1 от 11.01.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
43 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ ,яч.3,ввод ф.3 ТПС"Киржач" | 10 (10.5) | 11,50 2024.01.11 | 13,10 2024.01.11 | В | 1.3333 | ТП-61,17,69,70,71,72,73,74,75,76,77,3РУ-10кВ,4РУ-10кВ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 710 |  | Акт №2 от 11.01.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
44 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ ,яч.5,ввод ф.2 ТПС"Киржач" | 10 (10.5) | 11,50 2024.01.11 | 12,40 2024.01.11 | В | 0.83333 | ТП-13,98,121,21,120,18 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 420 |  | Акт №3 от 11.01.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
45 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ ,яч.8, отх. На ТП-98 | 10 (10.5) | 11,50 2024.01.11 | 19,00 2024.01.11 | В | 7.1667 | ТП-98 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18 |  | Акт №4 от 11.01.24 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
46 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская | 0.38 | 11,50 2024.01.11 | 12,15 2024.01.11 | В | 0.41667 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 557 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
47 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 31, ф. 24 - ул. Фрунзе | 0.38 | 12,25 2024.01.11 | 14,35 2024.01.11 | В | 2.1667 | ТП 31, ф. 24 - ул. Фрунзе |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | № 558 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
48 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 12,30 2024.01.11 | 18,15 2024.01.11 | В | 5.75 | КТП-20, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 302.4 |  | №2, 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
49 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского | 0.38 | 14,10 2024.01.11 | 14,50 2024.01.11 | В | 0.66667 | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  | № 559 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
50 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-29, РУ-0,4кВ ,яч3, ф.ул. Гражданская | 0.38 | 14,50 2024.01.11 | 19,30 2024.01.11 | В | 4.6667 | фаза -В- ВЛ-0,4кВ ул. Гражданская, Денисенко,Совхозная |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 |  | Акт №5 от 11.01.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
51 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 83, ф. 19 - ул. III Интернационала, 40 | 0.38 | 15,40 2024.01.11 | 16,15 2024.01.11 | В | 0.58333 | ТП 83, ф. 19 - ул. III Интернационала, 40 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 560 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.14 | 4.10 | 1
52 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ ТП 1, ф. 19 - ул. Вокзальная | 0.38 | 18,00 2024.01.11 | 21,20 2024.01.11 | В | 3.3333 | ЦРП АО БЭЗ ТП 1, ф. 19 - ул. Вокзальная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |  | № 561 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
53 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская | 0.38 | 18,25 2024.01.11 | 18,45 2024.01.11 | В | 0.33333 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 563 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
54 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского | 0.38 | 22,45 2024.01.11 | 23,40 2024.01.11 | В | 0.91667 | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  | № 565 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
55 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского | 0.38 | 01,15 2024.01.12 | 02,40 2024.01.12 | В | 1.4167 | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |  | № 566 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
56 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 01,30 2024.01.12 | 05,55 2024.01.12 | В | 4.4167 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | №1 12.01.2024. лист.№122 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
56 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 01,30 2024.01.12 | 07,12 2024.01.12 | В | 5.7 | ТП-22 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 33.2 |  | №1 12.01.2024. лист.№122 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
57 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 участок от ТП-75 до ТП-117 | 10 (10.5) | 01,50 2024.01.12 | 10,50 2024.01.12 | В | 9 | ТП -67,102,117 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 |  | акт № 3 от 12.01.24 г | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
58 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 01,50 2024.01.12 | 03,40 2024.01.12 | В | 1.8333 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74,75, 88, 117,6,8,58,152 |  | орг 1 | 670 | 0 | 1 | 669 | 0 | 0 | 2 | 668 | 0 | 700 |  | акт № 3 от 12.01.24 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
59 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Владимирсккая-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 03,33 2024.01.12 | 04,05 2024.01.12 | В | 0.53333 | КТП683, КТП680, ТП625, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП662, КТП677, ТП645 |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 300 |  | 12.01.24 акт №9 стр.141 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
60 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6302 РП22 ТП397, ТП28 - ТП221 | 6 (6.3) | 21,20 2024.01.13 | 22,30 2024.01.13 | В | 1.1667 | ТП937, ТП437, ТП189, ТП221, ТП28, ТП288, ТП269, ТП551, ТП26, ТП388, ТП307, ТП222 |  | кот.-2, вод.-1 | 84 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5000 |  | 13.01.24, акт №10, стр.143 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
61 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609: РП28 - ТП609 | 10 (10.5) | 22,35 2024.01.13 | 23,10 2024.01.13 | В | 0.58333 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, кот.-1, КНС-1 | 31 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 400 |  | 13.01.24, акт №11, стр.143 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
62 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-2 ул. Горького д.1 | 0.38 | 22,20 2024.01.14 | 22,55 2024.01.14 | В | 0.58333 | ТП-6 Ф-2 ул. Горького д.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 14.01.2024г., акт № 2 | 3.4.14 | 4.4 | 1
63 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | КТП-204 (Першино), РУ-0,4кВ , групповой выключатель ВР-630А | 0.38 | 09,00 2024.01.15 | 17,10 2024.01.15 | В | 8.1667 | КТП-204 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 330 |  | Акт №6 от 15.01.24 | 3.4.14 | 4.10 | 1
64 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. 3-я Пятилетка(нечётная), пер.Гоголя" | 0.38 | 10,43 2024.01.15 | 11,10 2024.01.15 | П | 0.45 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 08 15.01.2024 |  |  | 1
65 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 КЛ-10кВ ТП№30-КТП№6 | 10 (10.5) | 20,40 2024.01.15 | 00,45 2024.01.16 | В | 4.0833 | КТП-21 т2, ТП-31 т1, ТП-14, ТП-39 т1, ТП-30, КТП-6, КТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 | орг.-2 | м.у.-1 | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 1272.6 |  | №3, 16.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
66 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-1 РП30 ТП628 | 10 (10.5) | 09,00 2024.01.16 | 14,00 2024.01.16 | П | 5 | ТП639, ТП694, ТП653 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
67 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1004 ТП 522 | 10 (10.5) | 10,20 2024.01.16 | 11,26 2024.01.16 | В | 1.1 | ТП 522, 525,524 |  | кот-1, шк.-1, д.с.-2 | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 246 |  | 16.01.2024,акт №12 стр. 145 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
68 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 | 0.38 | 10,00 2024.01.17 | 12,00 2024.01.17 | П | 2 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41.52 |  |  |  |  | 1
69 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от РП "ОСВАР" до ТП-Очистных ВКХ (ЛЭП-2) | 10 (10.5) | 15,10 2024.01.17 | 16,20 2024.01.17 | В | 1.1667 | ТП-77, ТП-67, ТП-68, ТП-99 | кот.-1. |  | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 600 |  | акт 1/1 от 17.01.2024 , запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
70 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ ТП 5, ф. 4 - ул. Ленина | 0.38 | 19,15 2024.01.18 | 21,10 2024.01.18 | В | 1.9167 | ЦРП АО БЭЗ ТП 5 ф. 4 - ул. Ленина |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  | № 569 ж.з. от 18.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
71 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-152 РУ-0,4кВ, ул.Зои Космодемьянской д.11 | 0.38 | 21,30 2024.01.18 | 12,00 2024.01.19 | В | 14.5 | ТП-152 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 18.01.24 №3 | 3.4.13 | 4.12 | 1
72 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ ТП Поселок, ф. 13 - ул. Лесная | 0.38 | 22,25 2024.01.18 | 22,45 2024.01.18 | В | 0.33333 | ЦРП АО БЭЗ ТП Поселок, ф. 13 - ул. Лесная |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 571 ж.з. от 18.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
73 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 07,10 2024.01.19 | 08,49 2024.01.19 | В | 1.65 | ТП-1.3.6 |  |  | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 2 19.01.2024. лист.№124 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
74 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 | 0.38 | 10,00 2024.01.19 | 12,00 2024.01.19 | П | 2 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41.52 |  |  |  |  | 1
75 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-57, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 19,00 2024.01.19 | 20,15 2024.01.19 | В | 1.25 | ТП-57, ТМ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 127 |  | 19.01.2024, №4 | 3.4.7 | 4.12 | 1
76 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 02,45 2024.01.20 | 06,58 2024.01.20 | В | 4.2167 | ТП-4.5.2СШ |  |  | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 3 20.01.2024. лист.№124 ОПЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
77 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6, ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 | 6 (6.3) | 04,30 2024.01.21 | 05,18 2024.01.21 | В | 0.8 | ТП 562, 119, 126, 561, 220, 187, 200, 191, 34, 74, 149, 598, 429, 110, 40, 24, 81, 128, 15, 102, 61, 279 |  | м.у.-3, д.с.-1 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 21.01.2024, №14, ОЖ стр.151 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
78 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ф. ул. Спасская к д.12 | 0.38 | 06,40 2024.01.21 | 07,20 2024.01.21 | П | 0.66667 | КЛ ф. Спасская |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | 21.01.2024, стр 271 ОЖ |  |  | 1
79 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов, 23 | 0.38 | 09,00 2024.01.22 | 10,40 2024.01.22 | В | 1.6667 | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов, 23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 573 ж.з. от 22.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
80 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 0.38 | 14,15 2024.01.22 | 15,10 2024.01.22 | В | 0.91667 | ТП-5, 23,33 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 312 |  | АКТ-01 ОЖ- лист 10 22.01.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
81 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-95, РУ-0,4кВ, яч. №3 | 0.38 | 07,00 2024.01.23 | 10,20 2024.01.23 | В | 3.3333 | ВЛ-0,4кВ ул, Мичурина, Пархоменко, Десантников |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 |  | Акт №7 от 23.01.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
82 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ Ф.4 "ИП Мочёнов" | 0.38 | 09,15 2024.01.23 | 09,30 2024.01.23 | П | 0.25 | ТП-30 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 06 23.01.2024 |  |  | 1
83 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 10,00 2024.01.23 | 14,00 2024.01.23 | П | 4 | ТП- 4-1 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14.5 |  | 23.01.2024. лист.№125 ОПЖ |  |  | 1
84 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 104 - ул. Хутор Белая Речка | 0.38 | 11,15 2024.01.23 | 13,30 2024.01.23 | В | 2.25 | ТП 104 - ул. Хутор Белая Речка |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 |  | № 575 ж.з. от 23.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
85 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-15, РУ-0,4кВ, яч. №4 | 0.38 | 10,20 2024.01.24 | 14,00 2024.01.24 | В | 3.6667 | КЛ 0,4 м-н Кр.Октябрь кв-л Солнечный д.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | Акт №8 от 24.01.24 | 3.4.8 | 4.4 | 0
86 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Участок Ф-1009 от ТП-83 | 10 (10.5) | 13,30 2024.01.24 | 15,30 2024.01.24 | П | 2 | ТП 27,69,37 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 222 |  | о.ж. лист №183-184 |  |  | 1
87 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1018, "земля" на фидере 10 кВ | 10 (10.5) | 14,01 2024.01.24 | 14,26 2024.01.24 | В | 0.41667 | КЛ-10 от РП/СТ до ТП-33, КЛ-10 от ТП-33 до РУ-10 з-да СОМ, ТП-33, РУ-10 кВ завода СОМ |  |  | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 285 |  | 24.01.24, лист 31 ОЖ, акт №2/2024 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
88 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 06,00 2024.01.25 | 06,25 2024.01.25 | В | 0.41667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 4 25.01.2024. лист.№126 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
89 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч. №10 | 0.38 | 09,30 2024.01.25 | 11,30 2024.01.25 | В | 2 | ВЛ м-н Кр.Октябрь, ул. Фурманова, д.24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | Акт №9 от 25.01.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
90 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная" ф.6106, ЦРП-3, 2 СШ, РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 10,30 2024.01.25 | 11,30 2024.01.25 | В | 1 | ф.6106, ф.694, ТП-163, 186, 223, 21, 8, 90, 155, 9, 62, 209, 210, 100, 131, ТП-204, 217 (абонентская) | кот.-4, КНС-1, шк.-1, д.с.-3 |  | 480 | 0 | 18 | 462 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 1540 |  | 25.01.2024, №5 | 3.4.8 | 4.4 | 0
91 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 1 - ул. Ломако, 60 | 0.38 | 12,00 2024.01.25 | 12,30 2024.01.25 | В | 0.5 | ТП 91, ф. 1 - ул. Ломако, 60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 576 ж.з. от 25.01.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 1
92 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-46 | 10 (10.5) | 14,00 2024.01.25 | 16,00 2024.01.25 | П | 2 | ТП -46 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 100 |  | о.ж. лист №126 |  |  | 1
93 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4 - ул. Мичурина, 7 | 0.22 | 18,00 2024.01.25 | 12,00 2024.01.26 | В | 18 | ТП 77, ф. 4 - ул. Мичурина, 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 577 ж.з. от 25.01.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 1
94 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Тяговая ф.9 | 6 (6.3) | 21,05 2024.01.25 | 03,24 2024.01.26 | В | 6.3167 | ТП 817, ТП 656 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  | 25.01.2024, №15, стр. 156 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
95 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от РП/СТ-110/35/10 до ТП-33 | 10 (10.5) | 01,35 2024.01.26 | 03,12 2024.01.26 | В | 1.6167 | ТП-33, 16, 52, 53, 54, РУ-ВЗ |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 210 |  | 26.01.24, стр.32 ОЖ, акт №3/2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
96 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 09,00 2024.01.26 | 10,00 2024.01.26 | П | 1 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 115.28 |  |  |  |  | 1
97 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 10,00 2024.01.26 | 11,00 2024.01.26 | П | 1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11.44 |  |  |  |  | 1
98 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 23,45 2024.01.26 | 01,42 2024.01.27 | В | 1.95 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  | 26.01.2024г., АКТ №3 | 3.4.14 | 4.12 | 1
98 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 23,45 2024.01.26 | 16,00 2024.01.27 | В | 16.25 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ 32,34,35,44 ТП-АТП-724 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 |  | 26.01.2024г., АКТ №3 | 3.4.14 | 4.12 | 1
99 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 863 с. Сновицы ул. Юрьевская 1 б | 10 (10.5) | 03,00 2024.01.27 | 09,50 2024.01.27 | В | 6.8333 | КТП 863 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |  | 27.01.2024, №17 , стр.157 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
100 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-1 РП30 к ТП618, ТП 663 - ТП 682 | 10 (10.5) | 05,35 2024.01.27 | 08,10 2024.01.27 | В | 2.5833 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП658, ТП610, ТП СНТ Искра |  |  | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 290 |  | 27.01.2024 №16 , стр.157 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
101 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-14, РУ-0,4кВ, яч. №2 | 0.38 | 13,10 2024.01.28 | 14,00 2024.01.28 | В | 0.83333 | ВЛ ул. Свобода, д.18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | Акт №10 от 28.01.24 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
102 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 15,35 2024.01.28 | 16,50 2024.01.28 | П | 1.25 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ 32,34,35,44 ТП-АТП-724 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 |  | 26.01.2024г., ОЖ стр.291 |  |  | 1
103 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-7, РУ-0,4кВ, яч. №1 | 0.22 | 16,00 2024.01.28 | 17,05 2024.01.28 | В | 1.0833 | ВЛ ул. Некрасовская, д.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №11 от 28.01.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
104 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 262, ул.Балакирева, 43-а | 0.38 | 09,00 2024.01.29 | 15,00 2024.01.29 | П | 6 | ТП 262 ф."ул.Балакирева, 51, 49, 47 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
105 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 10,00 2024.01.29 | 10,30 2024.01.29 | П | 0.5 | КТП-20, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 302.4 |  |  |  |  | 1
106 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 10,00 2024.01.29 | 12,00 2024.01.29 | П | 2 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 100.8 |  | 29.01.2024. лист.№127 ОПЖ |  |  | 1
107 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф-30 | 10 (10.5) | 15,25 2024.01.29 | 15,35 2024.01.29 | В | 0.16667 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,6,4,4А,23,49,13,47,11,8А,14,15,16,50,41, КЛ |  | ш.к.-2, вод.-1, д.с.-1, кот.-3 | 855 | 0 | 7 | 848 | 0 | 0 | 1 | 854 | 0 | 1232 |  | 29.01.2024г., акт № 4 | 3.4.14 | 4.12 | 1
108 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 243, ул. Лакина, 137 | 0.38 | 09,00 2024.01.30 | 12,00 2024.01.30 | П | 3 | ТП 243 РУ-0,4кВ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
109 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 14,00 2024.01.30 | 15,10 2024.01.30 | П | 1.1667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 11 30.01.2024 |  |  | 1
110 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП173 ул. Мира, 70-а | 0.38 | 14,10 2024.01.30 | 14,40 2024.01.30 | В | 0.5 | ТП173 ф."ВЛ ул. Мира; ул. Усти-на-Лабе; ул. Труда |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  | 30.01.2024, №18, стр.4 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
111 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 16,32 2024.01.30 | 18,00 2024.01.30 | П | 1.4667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 11 30.01.2024 |  |  | 1
112 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 18,40 2024.01.30 | 20,00 2024.01.30 | П | 1.3333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 11 30.01.2024 |  |  | 1
113 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 0.38 | 10,00 2024.01.31 | 12,00 2024.01.31 | П | 2 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 100.8 |  | 31.01.2024. лист.№128 ОПЖ |  |  | 1
114 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-7, РУ-0,4кВ, яч. №1 | 0.22 | 16,00 2024.02.01 | 17,05 2024.02.01 | В | 1.0833 | ВЛ ул.Фрунзе д.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №12 от 01.02.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
115 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск. ТП-27 ф.2 | 0.38 | 17,05 2024.02.01 | 18,00 2024.02.01 | В | 0.91667 | ТП-27 ф.2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | Акт №4 от 01.02.24 г | 3.4.12 | 4.4 | 0
116 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск. ТП-27 ф.2 | 0.38 | 10,20 2024.02.02 | 15,20 2024.02.02 | В | 5 | ТП-27 ф.2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | Акт №5 от 02.02.24 г | 3.4.12 | 4.4 | 0
117 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 11,15 2024.02.02 | 12,15 2024.02.02 | П | 1 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 12 02.02.2024 |  |  | 1
118 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС"Киржач"Ф.1 | 10 (10.5) | 13,15 2024.02.02 | 18,10 2024.02.02 | В | 4.9167 | ТП-3,1,55,32,38,41,2,30,19,36,54аб.,96,6,37,5аб.,42,7,90,23,99,56,104,89,119,16,27,48,46,57,58,20аб,43,25,62,15аб,60,13 |  |  | 2978 | 0 | 0 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 0 | 3900 |  | Акт №13 от 02.02.24 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
119 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 14,35 2024.02.02 | 15,00 2024.02.02 | П | 0.41667 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 12 02.02.2024 |  |  | 1
120 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 14,45 2024.02.02 | 16,10 2024.02.02 | В | 1.4167 | ТП-1.2.3.4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №5 02.02.2022. лист.№128 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
121 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428, ТП245 - ТП428 | 6 (6.3) | 15,03 2024.02.02 | 15,48 2024.02.02 | В | 0.75 | ТП245, ТП68, ТП24 |  | орг.-1 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 300 |  | 02.02.2024, №20, стр.164 | 3.4.7 | 4.12 | 1
122 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 16,12 2024.02.02 | 17,24 2024.02.02 | В | 1.2 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101, ТП очистные |  | шк.-1,м.у.-1. | 170 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 260 |  | Акт №6 от 02.02.24 г | 3.4.8 | 4.4 | 0
123 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 21,15 2024.02.02 | 23,25 2024.02.02 | В | 2.1667 | КТП-735 |  |  | 111 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 124.91 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №4, 02.02.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
124 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Восточная", ф.694, РП-5 | 6 (6.3) | 02,50 2024.02.03 | 04,55 2024.02.03 | В | 2.0833 | ф.694, ТП-210, 100, 131, 209, ТП-236, 204 (абонентские) | кот.-1 |  | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 467 |  | 03.02.2024, №6 | 3.4.14 | 4.21 | 1
125 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.6106, 2 СШ | 6 (6.3) | 03,30 2024.02.03 | 04,35 2024.02.03 | В | 1.0833 | ф.6106, ТП-163, 186, 223, 8, 21, 90, 155, 9, 62, ТП-217, 167 (абонентская), КЛ | д.с.-3, кот.-4, шк.-1, КНС-1 |  | 420 | 0 | 18 | 402 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1165 |  | 03.02.2024, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 1
126 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-47,РУ-0.4кВ,ф.ул.Расковой | 0.38 | 07,15 2024.02.03 | 10,30 2024.02.03 | В | 3.25 | ТП-47,РУ-0.4кВ,ф.ул.Расковой д.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №14 от 03.02.24 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
127 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 222 в сторону ТП 60 | 10 (10.5) | 08,23 2024.02.03 | 11,05 2024.02.03 | В | 2.7 | ТП 60 Т-2; ТП 15 Т-1; ТП 5; ТП 43 Т-1; ТП 10; ТП 95 Т-1;ТП 58; ТП 93 Т-2; ТП 7; ТП 26 Т-1 |  | котельная-1; скважина -1; школа -1; больница-2. | 331 | 0 | 5 | 326 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 1281 |  | 03.02.2024, ОЖ л. 52, акт 01/02 | 3.4.7 | 4.12 | 1
128 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от " земли" отключили ВВ 10 кВ ф. 212 в сторону ТП 15 | 10 (10.5) | 11,27 2024.02.03 | 17,52 2024.02.03 | В | 6.4167 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140 |  | школа-1; д.с.-2. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 03.02.2024, ОЖ л. 53, акт 02/02 | 3.4.7 | 4.12 | 1
129 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. 5 Декабря | 0.38 | 16,35 2024.02.04 | 18,45 2024.02.04 | В | 2.1667 | ТП 12, ф. 5 - ул. 5 Декабря |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 65 |  | № 584 ж.з. от 04.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
130 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск. ТП-26 ф.5 | 0.38 | 08,20 2024.02.05 | 10,20 2024.02.05 | В | 2 | ТП-26 ф.5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | Акт №7 от 05.02.24 г | 3.4.12 | 4.4 | 0
131 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-5 РУ-10кВ 1СШ | 10 (10.5) | 08,30 2024.02.05 | 10,30 2024.02.05 | П | 2 | КТП-26, КТП-32 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
132 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП356, ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 09,00 2024.02.05 | 15,00 2024.02.05 | П | 6 | ТП356 ф."ул.Юбилейная,6,2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
133 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | РП | РП-1 | 10 (10.5) | 03,36 2024.02.06 | 04,22 2024.02.06 | В | 0.76667 | РП-1 ТП-1,2,36,38,8А,14,15,16,33,27,50,38,50,8,24,37,5а,9а,10,18,31,724,19,46,48,32,44,32,34,35 КЛ | ш.к.-1, вод.-1, д.с.-1, кот.-2 |  | 960 | 0 | 7 | 953 | 0 | 0 | 8 | 952 | 0 | 2826 |  | 06.02.2024г., акт № 5 | 3.4.14 | 4.11, 4.20 | 1
134 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 637 - ТП 67 | 6 (6.3) | 08,54 2024.02.06 | 10,42 2024.02.06 | В | 1.8 | ТП 65, 15, НДМ, 104, 73, 46, 27, 67, Арасан, 10 Т2, 78 Т2, 28, 58, 9А, 11, 54, 5, 63а, 59, 48, 106, 51А, 51, 18, 62, 59А, 36, 42, 42А, 91, 103, 29, 96, 21 |  |  | 2389 | 0 | 0 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 2389 | 0 | 2500 |  | стр. 84 О.Ж. от 06.02.2024г., акт 02 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
135 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 209 в сторону ТП 74 | 10 (10.5) | 10,45 2024.02.06 | 13,15 2024.02.06 | В | 2.5 | ТП-74; ТП-72 (Т-1); ТП-73;ТП-75;ТП-72 (Т-2); ТП-62 (Т-1); ТП-60 (Т-2) |  | котельная-3; скважина -3; школа -2; детс. сад- 4; больница-2. | 98 | 0 | 14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1450 |  | 06.02.2024, ОЖ л. 57, акт 03/02 | 3.4.7 | 4.12 | 1
136 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 210 в сторону ТП 54 | 10 (10.5) | 10,45 2024.02.06 | 13,15 2024.02.06 | В | 2.5 | ТП-54; ТП-59 (Т-2); ТП-86 (Т-2) |  | котельная-1; скважина-1; школа-1. | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  | 06.02.2024, ОЖ л. 57, акт 04/02 | 3.4.7 | 4.12 | 1
137 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск. Участок ф.1013 от РП3. | 10 (10.5) | 14,00 2024.02.06 | 16,00 2024.02.06 | П | 2 | ТП-26 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 |  | о.ж. лист №140 |  |  | 1
138 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф №2 | 10 (10.5) | 09,35 2024.02.09 | 11,45 2024.02.09 | В | 2.1667 | ТП-21,18аб.,120,98,13,121 |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 87 |  | Акт №16 от 09.02.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
139 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф №12 | 10 (10.5) | 09,35 2024.02.09 | 12,45 2024.02.09 | В | 3.1667 | ТП-119,24,33,44,14,26,12,22,29,85,53,абон.-91,63 |  |  | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 1500 |  | Акт №15 от 09.02.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
140 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 21, ф. 7 - ул. Заречная | 0.38 | 21,40 2024.02.10 | 23,30 2024.02.10 | В | 1.8333 | ТП 21, ф. 7 - ул. Заречная |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | № 586 ж.з. от 10.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
141 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.610 РП10, ПС Химзаводская - РП10 ф.610 | 6 (6.3) | 07,45 2024.02.12 | 07,48 2024.02.12 | В | 0.05 | РП10, ТП486, ТП481, ТП518, ТП438, ТП423, КТП67, ТП356, ТП348, ТП364, ТП373, ТП66 |  | кот.-2 | 191 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1150 |  | 12.02.2024, №21, стр.173 | 3.4.7 | 4.12 | 1
142 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП414, | 0.38 | 09,00 2024.02.12 | 17,00 2024.02.12 | П | 8 | ТП414 ф."ул. Безыменского, 13б-13а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
143 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП414, ул.Безыменского, 13а - 13б | 0.38 | 10,00 2024.02.12 | 17,00 2024.02.12 | П | 7 | ТП414 ф."ул. Безыменского, 13б-13а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
144 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС №10 "Красный угол" Ф№1 | 6 (6.3) | 18,11 2024.02.12 | 18,31 2024.02.12 | В | 0.33333 | ТП-64, 66, 68 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 59 |  | Акт № 17 от 12.02.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
145 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 08,50 2024.02.13 | 10,50 2024.02.13 | П | 2 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 13 13.02.2024 |  |  | 1
146 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ Ф.4 "РЩТП 1.2.1 (ул.Ленина д.66 чет.сторона)" | 0.38 | 14,00 2024.02.13 | 14,40 2024.02.13 | П | 0.66667 | РЩТП-1.2.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 13 12.02.2024 |  |  | 1
147 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 14,10 2024.02.13 | 14,20 2024.02.13 | П | 0.16667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 13 13.02.2024 |  |  | 1
148 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП913, Владимирская обл., Суздальский р-он, в районе реки Содышка (СНТ"Родничок") | 6 (6.3) | 09,00 2024.02.14 | 17,00 2024.02.14 | П | 8 | КТП913 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
149 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1020 РП33 ТП286, ТП 286-ТП 305 | 10 (10.5) | 15,25 2024.02.14 | 16,50 2024.02.14 | В | 1.4167 | ТП286, ТП305, ТП265, ТП289, ТП300 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 350 |  | 14.02.2024, №22, стр.175 | 3.4.7 | 4.12 | 1
150 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф-615 | 6 (6.3) | 10,00 2024.02.15 | 12,50 2024.02.15 | П | 2.8333 | ТП-30 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |  | ОЖ- лист 14 15.02.2024 |  |  | 1
151 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-8 Ф.1 | 0.38 | 10,30 2024.02.15 | 11,30 2024.02.15 | П | 1 | ВЛ- 0,4 кВ ф.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  | о.ж. лист №150 |  |  | 1
152 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 94, ф. 7 - ул. 3 Интернационала, ларек "Шаурма" | 0.38 | 12,45 2024.02.15 | 13,45 2024.02.15 | В | 1 | ТП 94, ф. 7 - ул. 3 Интернационала |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 588 ж.з. от 15.02.2024 | 3.4.7 | 4.13 | 1
153 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ- 0,4 кВ от ТП-69 до дома №22 по 3-му Чапаевскому пер. | 0.38 | 15,20 2024.02.15 | 16,00 2024.02.15 | В | 0.66667 | КЛ- 0,4 кВ от ТП-69 до дома №22 по 3-му Чапаевскому пер |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | 2/1 от 15.02.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.12 | 1
154 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а ф.2 ул. Ватутина д.25,27 | 0.22 | 22,15 2024.02.16 | 10,50 2024.02.17 | В | 12.5833 | ТП-15-а, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | 16.02.2024, стр. 226, АЖ, №9 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
155 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. ул. Новая | 0.38 | 14,35 2024.02.17 | 15,40 2024.02.17 | П | 1.0833 | ВЛ ф. ул. Новая |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  | 17.02.2024, стр 287 ОЖ |  |  | 1
156 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Скрябина, 65 | 0.22 | 17,00 2024.02.17 | 17,46 2024.02.17 | В | 0.76667 | ТП 62, ф. 1 - ул. Скрябина, 65 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 589 ж.з. от 17.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
157 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского | 0.38 | 17,30 2024.02.17 | 19,43 2024.02.17 | В | 2.2167 | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  | № 590 ж.з. от 17.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
158 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648; ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 01,40 2024.02.18 | 03,10 2024.02.18 | В | 1.5 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, кот.-1, КНС -1 | 99 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 400 |  | 18.02.2024, №23, №24, стр.179 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
158 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648; ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 01,40 2024.02.18 | 08,10 2024.02.18 | В | 6.5 | ТП648 |  |  | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 130 |  | 18.02.2024, №23, №24, стр.179 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
159 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 05,13 2024.02.19 | 05,39 2024.02.19 | В | 0.43333 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 6 19.02.2024. лист.№132 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
160 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-42 от РТП-708 на ТП-28 | 10 (10.5) | 09,15 2024.02.19 | 09,25 2024.02.19 | В | 0.16667 | ТП-28 |  | вод.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | 19.02.2024г., акт № 6 | 3.4.14 | 4.12 | 1
161 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 09,30 2024.02.19 | 11,00 2024.02.19 | П | 1.5 | ТП-7.31 |  |  | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 163.4 |  |  |  |  | 1
162 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, шк.41 - ЦРП-9, РУ-10 кВ, к.15 | 10 (10.5) | 11,04 2024.02.19 | 11,34 2024.02.19 | П | 0.5 | ТП 16-1, ТП 16-5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |  | 19.02.2024 Запись в ОЖ: в 11:04-прекращение подачи электроэнергии, в 11:34-электроснабжение восстановлено |  |  | 1
163 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 13,55 2024.02.19 | 14,46 2024.02.19 | П | 0.85 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 14 19.02.2024 |  |  | 1
164 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 09,23 2024.02.20 | 09,53 2024.02.20 | П | 0.5 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 15 20.02.2024 |  |  | 1
165 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-157,РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 0.38 | 09,30 2024.02.20 | 14,00 2024.02.20 | П | 4.5 | ТП-157, 1 СШ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 259 |  |  |  |  | 1
166 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645 РП22 ТП397, ТП341-ТП368; ТП397-ТП437 | 6 (6.3) | 12,30 2024.02.20 | 14,00 2024.02.20 | В | 1.5 | ТП397, ТП437, ТП111, ТП368, ТП341, ТП471, ТП463, ТП382, ТП360, ТП189, ТП122, ТП70, ТП303 |  | АТС-1, КНС-1 | 68 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1300 |  | 20.02.2024, №25, №26 стр.182 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
167 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП315, ул.Д.Левитана, 3-в | 0.38 | 13,30 2024.02.20 | 16,00 2024.02.20 | П | 2.5 | ТП315 ф."ул.Д.Левитана, 3-в" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
168 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП138 ул.Лакина д.177 | 0.38 | 16,20 2024.02.20 | 16,40 2024.02.20 | В | 0.33333 | ТП138 РУ-0,4кВ |  | шк.-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  | 20.02.2024, №27, стр.182 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
169 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 ТП178, ТП30 - ТП48 | 6 (6.3) | 16,40 2024.02.20 | 18,25 2024.02.20 | В | 1.75 | ТП178, ТП80, ТП398, ТП48, ТП30, ТП135, ТП422, ТП166 |  | АТС-1 | 50 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 800 |  | 20.02.2024, №28, стр.182 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
170 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП664, ТП611 - ТП613 ф.Ю-2 | 10 (10.5) | 07,28 2024.02.21 | 10,45 2024.02.21 | В | 3.2833 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП613, ТП649, ТП679 |  | кот.-1, орг.-1 | 91 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 750 |  | 21.02.2024, №29, стр.183 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
171 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП374, г. Владимир ул. Толмачевская | 0.38 | 09,00 2024.02.21 | 12,00 2024.02.21 | П | 3 | ТП374 РУ-0,4кВ |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
172 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.2 "Колледж; ул. Мира 1" | 0.38 | 10,00 2024.02.21 | 10,18 2024.02.21 | П | 0.3 | ТП-10 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 15 21.02.2024 |  |  | 1
173 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.4 "Общежитие Колледжа" | 0.38 | 10,00 2024.02.21 | 10,18 2024.02.21 | П | 0.3 | ТП-10 КЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 15 21.02.2024 |  |  | 1
174 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40, РУ-0,4кВ, яч. №6 | 0.22 | 16,40 2024.02.21 | 17,25 2024.02.21 | В | 0.75 | ВЛ ул.Энтузиастов д.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 18 от 21.02.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
175 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-34, РУ-0,4кВ,ф.ул.Чайкиной | 0.22 | 19,00 2024.02.21 | 20,25 2024.02.21 | В | 1.4167 | ВЛ улЧайкиной д .4а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт № 19 от 21.02.24 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
176 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП273, ул.Сако и Ванцети, 35 | 0.38 | 22,00 2024.02.21 | 22,30 2024.02.21 | В | 0.5 | ТП273 ф."ул. Сакко-и-Ванцетти |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  | 21.02.2024, №30, стр.19 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
177 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП502, ул. Строителей, 10 | 0.38 | 16,55 2024.02.22 | 21,00 2024.02.22 | В | 4.0833 | ТП502, ввод от ВЛ-0,4кВ на д.10 по ул.Строителей |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 22.02.2024, №31, стр.19 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 0
178 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП214, ул. Университетсая, д. 10 - д. 12 | 0.38 | 14,02 2024.02.23 | 16,00 2024.02.23 | В | 1.9667 | КЛ-0,4кВ д.10 - д.12 по ул. Университетская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 23.02.2024, №33, стр.20 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
179 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 16,40 2024.02.23 | 17,45 2024.02.23 | В | 1.0833 | ТП-4 |  |  | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 96.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №5, 23.02.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
180 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 9 - ул. Горького, 27 | 0.22 | 07,45 2024.02.24 | 08,40 2024.02.24 | В | 0.91667 | ТП 5, ф. 9 - ул. Горького, 27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 592 ж.з. от 24.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
181 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 ТП178, ТП80 - ТП178 | 6 (6.3) | 17,20 2024.02.25 | 18,05 2024.02.25 | В | 0.75 | ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП135, ТП30, ТП209, ТП375 |  | орг.-2 | 53 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 900 |  | 25.02.2024, №32, стр.178 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
182 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП149, РП6 - ТП149 | 6 (6.3) | 00,00 2024.02.27 | 00,55 2024.02.27 | В | 0.91667 | ТП149, ТП598 |  | м.у.-2, орг.-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 250 |  | 27.02.2024, №33, стр.188 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
183 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.612, от ТП-41 до ТП-65, от ТП-132 до ТП-112 | 6 (6.3) | 01,40 2024.02.27 | 04,45 2024.02.27 | В | 3.0833 | ф.612, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), 72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 3, 35, 203, 178, 221, 76, 47, 237, 115, 20, 132, 235, ТП-151, 97, 179, 194, 81 (КЭСР), ТП-112 ,27, 7, 117, 153 (Оборонэнерго), ТП-202, 208, 220, 184 (абонентские) | кот.-7, м.у.-4, шк.-1, КНС-1 |  | 1978 | 0 | 26 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 0 | 2917 |  | 27.02.2024, №10 | 3.4.7 | 4.12 | 1
184 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП214 ул.Университетская, д.10, д.12 | 0.38 | 09,00 2024.02.27 | 12,00 2024.02.27 | П | 3 | ТП214 ф."д.10 - д.12 ул.Университетская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
185 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 09,20 2024.02.27 | 09,26 2024.02.27 | П | 0.1 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 15 27.02.2024 |  |  | 1
186 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-195,РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.02.27 | 15,00 2024.02.27 | П | 5.5 | ТП-195, 2 СШ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
187 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-26 до ТП-44 | 6 (6.3) | 09,50 2024.02.27 | 11,25 2024.02.27 | В | 1.5833 | ТП-26, ТП-44,ТП-МТТ, ТП-89 | кот.-1 |  | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 400 |  | №2/2 от 27.02.2024 г., запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.4 | 0
188 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф.Ямской двор | 0.38 | 10,00 2024.02.27 | 11,30 2024.02.27 | В | 1.5 | КЛ Ф Ямской двор |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 27.02.2024, стр 291 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
189 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.740 РП6 ТП562, ТП230 - ТП238 | 6 (6.3) | 10,15 2024.02.27 | 12,15 2024.02.27 | В | 2 | ТП562, ТП598, ТП225, ТП238, ТП365, ТП145, ТП132, ТП34, ТП411, ТП74, ТП60 |  | м.у.-2 | 78 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 350 |  | 27.02.2024, №35, стр.189 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
190 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6, ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 каб.А | 6 (6.3) | 10,18 2024.02.27 | 11,05 2024.02.27 | В | 0.78333 | ТП562, ТП598, ТП149, ТП119, ТП126, ТП34, ТП74, ТП582, ТП60, ТП13, ТП110, ТП40, ТП24, ТП68, ТП245, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП828, ТП279 |  | м.у.-3 | 115 | 2 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1200 |  | 27.02.2024, №34, стр.189 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
191 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022 от ТП-18 до ТП-4 | 10 (10.5) | 11,00 2024.02.27 | 13,00 2024.02.27 | П | 2 | ВЛ-10 ТП 18-ТП 4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 |  | О.Ж.лист № 159 |  |  | 1
192 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2, ф.641, от ТП-126 до ТП-23 | 6 (6.3) | 11,35 2024.02.27 | 13,10 2024.02.27 | В | 1.5833 | ф.641, ТП-86, 126, 23, 189, 73, 10, 175, 67, 148, 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187, КЛ | кот.-4, м.у.-2, КНС-2, шк.-2, д.с.-2 |  | 476 | 0 | 24 | 452 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 2066 |  | 27.02.2024, №11 | 3.4.7 | 4.12 | 1
193 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-72 | 6 (6.3) | 23,30 2024.02.27 | 00,15 2024.02.28 | В | 0.75 | ТП-72, ТП-104 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 170 |  | №2/3 от 28.02.2024 г., запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.12 | 1
194 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ТП80 - ТП178 ф.609 | 6 (6.3) | 10,47 2024.02.28 | 12,10 2024.02.28 | В | 1.3833 | ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП505, ТП506, РП8, УТТ-4, ТП508, ТП511, ТП507, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП547, РП21, ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69, ТП218, ТП178, ТП80, ТП398, ТП422, ТП166, ТП48, ТП375, ТП209, ТП30, ТП135 |  | орг.-2, кот.-2, м.у.-1 | 132 | 2 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 3350 |  | 28.02.2024, №36, стр.191 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
195 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ТП80 - ТП178 ф.609 | 6 (6.3) | 10,47 2024.02.28 | 14,00 2024.02.28 | В | 3.2167 | ТП508, ТП511, ТП507, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837 |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 750 |  | 28.02.2024, №36, стр.191 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
194 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ТП80 - ТП178 ф.609 | 6 (6.3) | 10,47 2024.02.28 | 11,15 2024.02.28 | В | 0.46667 | РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП505, ТП506, РП8, УТТ-4, ТП508, ТП511, ТП507, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП547, РП21, ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69, ТП218, ТП178, ТП80, ТП398, ТП422, ТП166, ТП48, ТП375, ТП209, ТП30, ТП135 |  | орг.-3, кот.-2, м.у.-1 | 133 | 3 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 3500 |  | 28.02.2024, №36, стр.191 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
196 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 ТП191, ТП191 - ТП200 | 6 (6.3) | 13,00 2024.02.28 | 13,45 2024.02.28 | В | 0.75 | ТП200, ТП187, ТП220, ТП561 |  | орг.-3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 |  | 28.02.2024, №38, стр.192 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
197 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП138, ул.Лакина, 177 | 6 (6.3) | 13,30 2024.02.28 | 16,30 2024.02.28 | П | 3 | ТП138 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
198 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП270, ул.16лет Октября, 33-а | 6 (6.3) | 13,30 2024.02.28 | 16,30 2024.02.28 | П | 3 | ТП270 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
199 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ- 6 кВ фидер №607 от ПС Мстера до ТП- клеенка | 6 (6.3) | 14,10 2024.02.28 | 19,35 2024.02.28 | В | 5.4167 | ТП-РЭС МРСК, ТП-Клеюнка |  |  | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 230 |  | №2/3 от 28.02.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.3 | 4.4 | 1
200 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 28, ф. 3 - ул. 3-я Сосновая, 10 | 0.22 | 17,00 2024.02.28 | 17,30 2024.02.28 | В | 0.5 | ТП 28, ф. 3 - ул. 3-я Сосновая, 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 595 ж.з. от 24.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
201 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП150, ул.Балакирева, 16 | 0.38 | 17,10 2024.02.28 | 18,10 2024.02.28 | В | 1 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП150 на д.16 по ул.Балакирева |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 28.02.2024, №39, стр.22 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
202 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 07,16 2024.02.29 | 10,22 2024.02.29 | В | 3.1 | ТП-10,13 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 265 |  | № 7 29.02.2024. лист.№136 ОПЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
203 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП214 ул.Университетская, д. 10, д. 12 | 0.38 | 09,00 2024.03.01 | 12,00 2024.03.01 | П | 3 | ТП214 ф."д.10 - д.12 ул.Университетская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
204 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП244 ул.Ставровская, 7 | 0.38 | 09,00 2024.03.01 | 12,00 2024.03.01 | П | 3 | ТП244 РУ-0,4кВ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
205 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6110 РП36 ТП783/КТП820, РП36 - КТП820 | 6 (6.3) | 11,00 2024.03.01 | 11,20 2024.03.01 | В | 0.33333 | ТП724, ТП783 |  | орг.-1, д.с.-1, ж.д.-3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 700 |  | 01.03.2024, №40, стр.195 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
206 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная" ф.664, от ТП-134 до ТП-157 | 6 (6.3) | 15,40 2024.03.01 | 16,40 2024.03.01 | В | 1 | ф.664, ТП-134, 135, 157, 229, ТП-158 (ТМ-1), ТП-164 (ТМ-1) | д.с.-1, кот.-1, м.у.-1, КНС-1 |  | 32 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 909 |  | 01.03.24, №12 | 3.4.7 | 4.12 | 1
207 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 17,00 2024.03.01 | 17,35 2024.03.01 | П | 0.58333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 16 01.03.2024 |  |  | 1
208 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Челюскинцев л. 113 | 0.22 | 18,20 2024.03.01 | 22,40 2024.03.01 | В | 4.3333 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 01.03.24, стр. 232, АЖ, №13 | 3.4.13 | 4.4 | 1
209 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 19,15 2024.03.01 | 19,45 2024.03.01 | П | 0.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 16 01.03.2024 |  |  | 1
210 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, 2 СШ | 6 (6.3) | 19,20 2024.03.01 | 21,30 2024.03.01 | В | 2.1667 | ф.6013, ТП-94 (ТМ-1), 198, 207, 174, 176, 25, 138, 118, 14, 60, 42, 231, 124, ТП173, 101, 167 (абонентские), КЛ | кот.-6, ЦТП-2, КНС-1, д.с.-1 |  | 442 | 0 | 20 | 422 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 1773 |  | 01.03.24, №14 | 3.4.7 | 4.12 | 1
211 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП102, ул. Крупской, 6 | 0.38 | 01,20 2024.03.02 | 09,00 2024.03.02 | В | 7.6667 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП102 на д.6 по ул.Крупской |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 2.03.2024, №41, ЖЗ стр. 24 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
212 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 2 - ул. Шиманаева, д. 1, 3 | 0.38 | 07,20 2024.03.02 | 07,30 2024.03.02 | В | 0.16667 | ТП 13, ф. 2 - ул. Шиманаева, д. 1, 3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 596 ж.з. от 02.03.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
213 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ, яч. №5 | 0.38 | 10,15 2024.03.02 | 12,50 2024.03.02 | В | 2.5833 | ВЛ ул. Гайдара, д.37 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт № 20 от 02.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
214 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП250, ул. Лермонтова, 28 | 0.38 | 10,55 2024.03.02 | 11,30 2024.03.02 | В | 0.58333 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП250 на д.28 по ул.Лермонтова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 2.03.2024, №42, ЖЗ стр. 25 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
215 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.1, ул. Васильева д. 70 | 0.22 | 11,20 2024.03.02 | 15,00 2024.03.02 | В | 3.6667 | ТП-41, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.03.24, стр. 232, АЖ, №15 | 3.4.13 | 4.13 | 1
216 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-106, ф.2, ул. Мопра д. 12 | 0.22 | 12,10 2024.03.02 | 15,40 2024.03.02 | В | 3.5 | ТП-106, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.03.24, стр. 232, АЖ, №16 | 3.4.13 | 4.13 | 1
217 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-108, ф.6, ул. Туманова д. 6 | 0.38 | 12,10 2024.03.02 | 18,00 2024.03.02 | В | 5.8333 | ТП-108, ф.6, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 02.03.24, стр. 232, АЖ, №17 | 3.4.13 | 4.4 | 1
218 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-33, ф.9, ул. Володарского д. 7 | 0.22 | 12,15 2024.03.02 | 16,40 2024.03.02 | В | 4.4167 | ТП-33, ф.9, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.03.24, стр. 232, АЖ, №18 | 3.4.13 | 4.4 | 1
219 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП374, 3-й Толмачевский пр-д, 2 | 0.38 | 13,25 2024.03.02 | 14,25 2024.03.02 | В | 1 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП374 на д.2 по 3-му Толмачевскому пр-ду |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 2.03.2024, №43, ЖЗ стр. 25 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
220 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-49, ф.2, ул. Текстильная д. 2а | 0.38 | 16,15 2024.03.02 | 20,00 2024.03.02 | В | 3.75 | ТП-49, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 02.03.24, стр. 234, АЖ, №19 | 3.4.13 | 4.4 | 1
221 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП241, ул.Диктора Левитана, 51-б | 0.38 | 16,40 2024.03.02 | 09,55 2024.03.03 | В | 17.25 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП241 на д.51-б по ул. Д.Левитана |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 3.03.2024, №44, ЖЗ стр. 25 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
222 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.694, РП-5 | 6 (6.3) | 17,20 2024.03.02 | 19,30 2024.03.02 | В | 2.1667 | ф.694, ТП-210, 100, 131, 209, ТП-236, 204 (абонентские) | кот.-1 |  | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 467 |  | 02.03.24, №20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
223 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП199, ул. Стасова, 22 | 0.38 | 17,55 2024.03.02 | 08,50 2024.03.03 | В | 14.9167 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП199 на д.22 по ул. Стасова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 3.03.2024, №45, ЖЗ стр. 25 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
224 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-25, ф.3, 1-й проезд Глинки д. 1 | 0.22 | 18,05 2024.03.02 | 19,10 2024.03.02 | В | 1.0833 | ТП-25, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.03.24, стр. 234, АЖ, №21 | 3.4.13 | 4.4 | 1
225 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 4 - Тимирязева, д. 16 | 0.22 | 18,13 2024.03.02 | 18,50 2024.03.02 | В | 0.61667 | ТП 32, ф. 4 - Тимирязева, д. 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 597 ж.з. от 02.03.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
226 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | ПС Октябрьская ф. 1008. КВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 11,30 2024.03.03 | 20,40 2024.03.03 | В | 9.1667 | ТП-201, 202,203,204 |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 620 |  | Акт № 21 от 03.03.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
227 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул. Чистова д. 6 | 0.22 | 16,20 2024.03.03 | 18,00 2024.03.03 | В | 1.6667 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.03.24, стр. 234, АЖ, №22 | 3.4.13 | 4.4 | 1
228 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48, ф. 2 - ул. Матросова, 43 | 0.38 | 18,40 2024.03.03 | 20,25 2024.03.03 | В | 1.75 | ТП 48, ф. 2 - ул. Матросова, 43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 598 ж.з. от 24.02.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 1
229 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-212, ф.4, ул. Киркижа д. 13 | 0.38 | 19,20 2024.03.03 | 10,00 2024.03.04 | В | 14.6667 | ТП-212, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 03.03.24, стр. 234, АЖ, №23 | 3.4.13 | 4.4 | 1
230 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | ПС Октябрьская ф. 1008,ТП-202.пос.Першино. | 0.38 | 20,40 2024.03.03 | 21,40 2024.03.03 | В | 1 | ТП- 202 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 72 |  | Акт № 22 от 03.03.24 | 3.4.7 | 4.13 | 1
231 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г Собинка. ТП-13 ф.1 | 0.38 | 08,30 2024.03.04 | 09,30 2024.03.04 | П | 1 | ТП-13 ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | О.Ж. лист №165 |  |  | 1
232 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая ф.1003 (ПАО Россети) | 10 (10.5) | 09,00 2024.03.04 | 10,00 2024.03.04 | П | 1 | КТП875, КТП922, КТП705 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
233 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 09,00 2024.03.04 | 11,00 2024.03.04 | П | 2 | КТП-28 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 72.66 |  |  |  |  | 1
234 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 09,30 2024.03.04 | 11,18 2024.03.04 | П | 1.8 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 16 04.03.2024 |  |  | 1
235 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая ф.1003 (ПАО Россети) | 10 (10.5) | 15,00 2024.03.04 | 16,00 2024.03.04 | П | 1 | КТП875, КТП922, КТП705 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
236 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-6 РУ-6кВ Ф.5 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 19,40 2024.03.04 | 21,15 2024.03.04 | В | 1.5833 | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1,2,4,6,7,8,9,10 |  |  | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 116 |  | АКТ-02 ОЖ- лист 16 04.03.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 1
237 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022 от ТП-18 до ТП-4 | 10 (10.5) | 10,00 2024.03.05 | 12,00 2024.03.05 | П | 2 | ТП-3,101,ТП-очистные,ТП-141 |  |  | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 50 |  | О.Ж.лист № 169 |  |  | 1
238 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 221, ул.Завадского, 9 | 0.38 | 14,00 2024.03.05 | 16,30 2024.03.05 | П | 2.5 | ТП221 РУ-0,4кВ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
239 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 433, ул.Студенческая, 6 | 0.38 | 09,00 2024.03.06 | 11,00 2024.03.06 | П | 2 | ТП433 РУ-0,4кВ секц. Т-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
240 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 09,00 2024.03.06 | 10,00 2024.03.06 | П | 1 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 115.28 |  |  |  |  | 1
241 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 10,00 2024.03.06 | 11,00 2024.03.06 | П | 1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11.44 |  |  |  |  | 1
242 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 13,25 2024.03.06 | 13,53 2024.03.06 | П | 0.46667 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 17 06.03.2024 |  |  | 1
243 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 119, ул. Полины Осипенко, 3-б | 0.38 | 13,30 2024.03.06 | 14,30 2024.03.06 | П | 1 | ТП119 ф."ул. Михайловская, 22 д/с, 24, 26 д/с, 51; ул. П.Осипенко, 1, 3, 5 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
244 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Калинина д. 20 | 0.38 | 14,00 2024.03.06 | 15,00 2024.03.06 | В | 1 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 06.03.24, стр. 234, АЖ, №24 | 3.4.13 | 4.4 | 1
245 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 к.А, к.Б | 6 (6.3) | 00,45 2024.03.08 | 01,30 2024.03.08 | В | 0.75 | РП4, ТП723, ТП725, ТП787, ТП569, ТП800, ТП545, ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП821, ТП531, ТП334, ТП325, ТП193 |  | орг.1 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 600 |  | 08.03.2024, № 46 | 3.4.7 | 4.12 | 1
246 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер №607 от ПС "Мстера" до ТП-Клеенка | 6 (6.3) | 02,03 2024.03.09 | 10,30 2024.03.09 | В | 8.45 | ТП-Клеенка, ТП-КНС, ТП-РЭС МРСК |  |  | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 230 |  | №3/1от 09.03.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
247 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 14,00 2024.03.09 | 14,50 2024.03.09 | В | 0.83333 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101, ТП очистные |  | шк.-1,м.у.-1. | 170 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 260 |  | Акт №8 от 03.09.24 г | 3.4.8 | 4.4 | 0
248 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 15,53 2024.03.09 | 16,39 2024.03.09 | В | 0.76667 | ТП-36,32,25,24,23,17,14,9,3,2.34 |  |  | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №8_09.03.2024. лист №139 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
248 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 15,53 2024.03.09 | 18,45 2024.03.09 | В | 2.8667 | ТП-34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | №8_09.03.2024. лист №139 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
249 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-41 от РТП-708 на ТП-28 | 10 (10.5) | 08,24 2024.03.10 | 09,04 2024.03.10 | В | 0.66667 | ТП-29 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 452 |  | 10.03.2024г., акт № 7 | 3.4.14 | 4.12 | 1
250 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-35, РУ-0,4кВ, яч. №6 | 0.22 | 13,00 2024.03.10 | 14,30 2024.03.10 | В | 1.5 | ВЛ ул. Суворова, д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 23 от 10.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
251 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КВЛ | ВЛИ-6кВ от ТП-1 до ТП-47 | 6 (6.3) | 13,30 2024.03.11 | 14,35 2024.03.11 | В | 1.0833 | ТП№№ 1, 47, 8, 37, 9, 9н, 28 |  |  | 1508 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 600 |  | №3/2 от 11.03.2024 г., запись в оперативном журнале | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
252 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 13,30 2024.03.11 | 15,00 2024.03.11 | П | 1.5 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 17 11.03.2024 |  |  | 1
253 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 15,50 2024.03.11 | 16,28 2024.03.11 | П | 0.63333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 17 11.03.2024 |  |  | 1
254 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.103 | 10 (10.5) | 12,30 2024.03.12 | 13,00 2024.03.12 | В | 0.5 | ТП 33,34 |  | КНС-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | № 3, 12.03.2024 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
255 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 13,30 2024.03.12 | 15,25 2024.03.12 | П | 1.9167 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 18 12.03.2024 |  |  | 1
256 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 10,00 2024.03.13 | 12,00 2024.03.13 | П | 2 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 18 13.03.2024 |  |  | 1
257 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 13,25 2024.03.13 | 14,10 2024.03.13 | П | 0.75 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 13.03.2024. лист.№139 ОПЖ |  |  | 1
258 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48, ф. 2 - ул. Матросова, 43 | 0.38 | 19,00 2024.03.13 | 19,40 2024.03.13 | В | 0.66667 | ТП 48, ф. 2 - ул. Матросова, 43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 601 ж.з. от 13.03.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 1
259 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 10,35 2024.03.14 | 10,51 2024.03.14 | П | 0.26667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 18 14.03.2024 |  |  | 1
260 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.645, РП-4, 3 СШ | 6 (6.3) | 13,40 2024.03.14 | 14,15 2024.03.14 | В | 0.58333 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 225, 123, 45, 15, 159, 109, 110, 111, 43, 149, КЛ | шк.-2, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1, КНС-2 |  | 728 | 18 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 1809 |  | 14.03.2024, №25 | 3.4.8 | 4.4 | 0
261 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40, РУ-0,4кВ, яч. №6 | 0.22 | 17,00 2024.03.14 | 18,00 2024.03.14 | В | 1 | ВЛ ул.Энтузиастов, д.2а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 24 от 14.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
262 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-3,ф.2, ул.Фёдорова д.15 | 0.22 | 17,10 2024.03.14 | 20,00 2024.03.14 | В | 2.8333 | ТП-3, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.03.2024, стр. 238, АЖ, №26 | 3.4.13 | 4.4 | 1
263 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-26, РУ-0,4кВ,яч.1. | 0.22 | 17,30 2024.03.14 | 19,00 2024.03.14 | В | 1.5 | ВЛ ул.Рыженкова, д.60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 25 от 14.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
264 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ЦРП-1 до ТП-12, от ТП-6 до ТП-151, 97, 179, 194 | 6 (6.3) | 08,00 2024.03.15 | 09,30 2024.03.15 | В | 1.5 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), ТП-151, 97, 179, 194 (КЭСР), ТП-202 (абонентская) | м.у.-1 |  | 583 | 0 | 2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1 | 439 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 15.03.2024, №27 | 3.4.7 | 4.12 | 1
265 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 10,45 2024.03.15 | 11,17 2024.03.15 | В | 0.53333 | 12 ТП: ЦРП 1 Т1, ТП 30 Т1, ТП 76, 108, 82 Т2, 72, 1А, 52, 1, 75, 83 |  |  | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 1500 |  | стр. 107 о.ж. от 17.03 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
266 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-66, ф.7, ул.Пугачёва д.26 | 0.38 | 14,30 2024.03.15 | 16,00 2024.03.15 | В | 1.5 | ТП-66, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 15.03.2024, стр. 238, АЖ, №28 | 3.4.13 | 4.4 | 1
267 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Вокзальная, 22 | 0.22 | 07,30 2024.03.16 | 09,20 2024.03.16 | В | 1.8333 | ТП 1, ф. 2 - ул. Вокзальная, 22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 602 ж.з. от 16.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
268 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-159, ф.7, ул.Кирова д.73 | 0.38 | 08,25 2024.03.16 | 08,55 2024.03.16 | В | 0.5 | ТП-159, ф.7, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 16.03.2024, стр. 238, АЖ, №29 | 3.4.14 | 4.21 | 1
269 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул.Киркижа д.4 | 0.38 | 09,35 2024.03.16 | 11,10 2024.03.16 | В | 1.5833 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.03.2024, стр. 238, АЖ, №30 | 3.4.13 | 4.4 | 1
270 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 7 - ул. Щорса, 1 | 0.38 | 10,00 2024.03.16 | 11,40 2024.03.16 | В | 1.6667 | ТП 13, ф. 7 - ул. Щорса, 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 603 ж.з. от 16.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
271 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул.Киркижа д.2 | 0.38 | 12,45 2024.03.16 | 14,30 2024.03.16 | В | 1.75 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.03.2024, стр. 240, АЖ, №31 | 3.4.13 | 4.4 | 1
272 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 от РП-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 13,10 2024.03.16 | 15,10 2024.03.16 | В | 2 | ТП-54, 29, 20, 82,124,61,131,123,158 |  | орг.-1 | 152 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0 | 650 |  | акт №10 от 16.03.24 г | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
273 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 2 - ул. Мира,11 | 0.38 | 13,34 2024.03.16 | 15,40 2024.03.16 | В | 2.1 | ТП 16, ф. 2 - ул. Мира,11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 604 ж.з. от 16.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
274 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 13,50 2024.03.16 | 14,25 2024.03.16 | В | 0.58333 | ТП-126,137,19,31,72 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 300 |  | акт №11 от 16.03.24 г | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
275 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул.Киркижа д.3 | 0.38 | 13,55 2024.03.16 | 15,00 2024.03.16 | В | 1.0833 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.03.2024, стр. 240, АЖ, №32 | 3.4.13 | 4.4 | 1
276 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул.Белинского д.6 | 0.38 | 14,25 2024.03.16 | 15,55 2024.03.16 | В | 1.5 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.03.2024, стр. 240, АЖ, №33 | 3.4.13 | 4.4 | 1
277 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. ул. Нетека | 0.22 | 15,00 2024.03.16 | 16,00 2024.03.16 | В | 1 | ВЛ Ф. ул. Нетека |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.03.2024, стр 302, ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
278 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 ф-Муромская п. Тюрмировка | 0.22 | 18,10 2024.03.16 | 19,10 2024.03.16 | В | 1 | ВЛ Ф- Муромская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | №9 16.03.2024. лист.№30 ЖЗ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
279 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул.Киркижа д.4 | 0.38 | 18,35 2024.03.16 | 09,30 2024.03.17 | В | 14.9167 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.03.2024, стр. 240, АЖ, №34 | 3.4.13 | 4.4 | 1
280 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, 35 | 0.38 | 13,12 2024.03.17 | 14,10 2024.03.17 | В | 0.96667 | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, 35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 605 ж.з. от 17.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
281 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109 ул. Рабочая 4-а | 0.38 | 14,50 2024.03.17 | 15,30 2024.03.17 | В | 0.66667 | ТП 109 ВЛ 0,4 кВ ответвление от ВЛ к дому 4-а по ул. Рабочая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 17.03.2023, №48, стр.33 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
282 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, 13 | 0.38 | 15,30 2024.03.17 | 16,20 2024.03.17 | В | 0.83333 | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, 13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 606 ж.з. от 17.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
283 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-212, ф.5, ул.Подлесная д.18 | 0.22 | 15,40 2024.03.17 | 17,15 2024.03.17 | В | 1.5833 | ТП-212, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 17.03.2024, стр. 240, АЖ, №35 | 3.4.13 | 4.4 | 1
284 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 ф-пл.Свободы г.Судогда | 0.38 | 15,50 2024.03.17 | 16,50 2024.03.17 | В | 1 | ВЛ Ф- Пл.Свободы |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | №10 17.03.2024. лист.№30 ЖЗ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
285 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-7, РУ-0,4кВ, яч. №2 | 0.38 | 16,25 2024.03.17 | 18,45 2024.03.17 | В | 2.3333 | ВЛ ул. Киржачская, д. №5, №8, №12 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |  | Акт № 26 от 17.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
286 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 ф-Октябрская г.Судогда | 0.22 | 16,53 2024.03.17 | 17,35 2024.03.17 | В | 0.7 | ВЛ Ф- Октябрская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | №11 17.03.2024. лист.№30 ЖЗ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
287 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф. 8 РП 3 , ПС Рпень - РП3 ф.8 к.Б | 6 (6.3) | 17,21 2024.03.17 | 17,45 2024.03.17 | В | 0.4 | РП3, ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП33, ТП147, ТП109, ТП38, ТП469, ТП728, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95 |  | кот.-2, орг.-6 | 98 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1100 |  | 17.03.2024, №49, стр.13 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
288 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.3, ул.Белинского д.14 | 0.38 | 17,30 2024.03.17 | 19,00 2024.03.17 | В | 1.5 | ТП-38, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 17.03.2024, стр. 240, АЖ, №36 | 3.4.13 | 4.4 | 1
289 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф. 15 ТП 20, ТП1 - ТП20 | 6 (6.3) | 18,16 2024.03.17 | 18,38 2024.03.17 | В | 0.36667 | ТП20, ТП1, ТП131, ТП579 |  | орг.-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 600 |  | 17.03.2024, №50, стр.13 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
290 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 10 - ул. КИМ, 5А | 0.38 | 18,30 2024.03.17 | 19,05 2024.03.17 | В | 0.58333 | ТП 12, ф. 10 - ул. КИМ, 5А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 607 ж.з. от 17.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
291 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1022 от РП1 | 10 (10.5) | 05,59 2024.03.18 | 07,12 2024.03.18 | В | 1.2167 | ТП-1,80,60,90,145 |  |  | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 200 |  | акт №12 от 18.03.24 г | 3.4.7 | 4.12 | 1
292 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина, ул.Набережная" | 0.38 | 09,15 2024.03.18 | 10,00 2024.03.18 | П | 0.75 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 18 18.03.2024 |  |  | 1
293 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП ЗАО БЭЗ ТП 6, ф. 4 - ул. Больничная, 11 | 0.38 | 09,55 2024.03.18 | 09,56 2024.03.18 | В | 0.016667 | ЦРП ЗАО БЭЗ ТП 6, ф. 4 - ул. Больничная, 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 608 ж.з. от 18.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
294 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 33 ул. Вокзальная, д. 69 | 0.38 | 11,30 2024.03.18 | 17,30 2024.03.18 | В | 6 | ТП 33 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 69 по ул. Вокзальная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18.03.2024, №52, ЖЗ стр.34 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
295 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул. Алябьева, д. 6 | 0.38 | 12,10 2024.03.18 | 14,20 2024.03.18 | В | 2.1667 | ТП 199 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 6 по ул. Алябьева |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18.03.2024, № 51, ЖЗ стр. 34 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
296 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ, яч. №4 | 0.22 | 13,10 2024.03.18 | 15,40 2024.03.18 | В | 2.5 | ВЛ ул. Юбилейная,4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | Акт № 27 от 18.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
297 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 16,25 2024.03.18 | 17,10 2024.03.18 | П | 0.75 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 19 18.03.2024 |  |  | 1
298 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 10 - ул. К.Либкнехта, 38 | 0.38 | 16,40 2024.03.18 | 17,10 2024.03.18 | В | 0.5 | ТП 18, ф. 10 - ул. К.Либкнехта, 38 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 610 ж.з. от 18.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
299 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-602 | 6 (6.3) | 20,40 2024.03.18 | 09,30 2024.03.19 | В | 12.8333 | ТП-ЗПТО |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | АКТ-03 ОЖ- лист 19 18.03.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
300 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркижа д. 1 | 0.38 | 22,50 2024.03.18 | 10,00 2024.03.19 | В | 11.1667 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 19.03.2024, стр. 242, АЖ, №37 | 3.4.13 | 4.4 | 1
301 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7,ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 00,03 2024.03.19 | 00,15 2024.03.19 | П | 0.2 | КТП-28, КТП-20, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 473.27 |  |  |  |  | 1
302 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от ТО отключился ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП- 16 | 6 (6.3) | 01,35 2024.03.19 | 04,25 2024.03.19 | В | 2.8333 | ТП-16, ТП-113 Т-2, ТП-31, ТП-19, ТП-70 Т-2, ТП-69, ТП-3, ТП-68, ТП 52 |  | Котельные-3, скважины-2, школы-2, детский сад-1. | 576 | 0 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 987 |  | 19.03.2024г. О.Ж. л. 76, акт 3/1 | 3.4.7 | 4.12 | 1
303 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-8 ввод на ул.Абрамова д.6 | 0.22 | 05,40 2024.03.19 | 11,00 2024.03.19 | В | 5.3333 | ул.Абрамова д.6 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 19.03.2024г., акт № 8 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
304 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-8 ввод на ул.Абрамова д.6 | 0.22 | 05,40 2024.03.19 | 10,00 2024.03.19 | В | 4.3333 | ул.Абрамова д.6 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 19.03.2024г., акт № 8 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
305 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | КТП-4 ВЛ-10кВ яч.3 | 10 (10.5) | 09,47 2024.03.19 | 10,40 2024.03.19 | В | 0.88333 | ВЛ ул.М.Расковой опора №55 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 |  | Акт № 28 от 19.03.24 | 3.4.14 | 4.14 | 1
306 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП24 ул. Хирурга Орлова, д. 10 | 0.38 | 11,35 2024.03.19 | 14,30 2024.03.19 | В | 2.9167 | ТП 24 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 10 по ул.Хирурга Орлова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.03.2024, № 53 ЖЗ стр. 35 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
307 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-11, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.22 | 11,40 2024.03.19 | 13,50 2024.03.19 | В | 2.1667 | ВЛ ул.Фурманова д.49 Кр.Окт |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт № 29 от 19.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
308 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП225 ул. Усти на Лабе, д. 5-а | 0.38 | 12,20 2024.03.19 | 14,00 2024.03.19 | В | 1.6667 | ТП 225 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 5-а по ул.Усти на Лабе |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 19.03.2024, № 54 ЖЗ стр.35 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
309 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-9А ввод на ул.К.Маркса д.21 | 0.22 | 12,40 2024.03.19 | 13,50 2024.03.19 | В | 1.1667 | ул.К.Маркса д.21 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.03.2024г., акт № 9 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
310 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.22 | 16,10 2024.03.19 | 17,10 2024.03.19 | В | 1 | ВЛ ул.Набережная д.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт № 30 от 19.03.24 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1
311 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП3 ул. Вокзальная, д. 13 | 0.38 | 16,25 2024.03.19 | 17,30 2024.03.19 | В | 1.0833 | ТП 3 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 13 по ул.Вокзальная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19.03.2024, № 55 ЖЗ стр.35 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
312 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП6 ул. Княгининская, д. 7 | 0.38 | 17,25 2024.03.19 | 19,30 2024.03.19 | В | 2.0833 | ТП 6 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 7 по ул.Княгининская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.03.2024, № 56 ЖЗ стр.35 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
313 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-0,4 кВ, Т М-1, ТМ-2 | 0.38 | 09,00 2024.03.20 | 16,00 2024.03.20 | П | 7 | ТП-195 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
314 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП ЗАО БЭЗ ТП 1, ф. 18 - ул. Мира, 8 | 0.38 | 17,00 2024.03.20 | 18,30 2024.03.20 | В | 1.5 | ЦРП ЗАО БЭЗ ТП 1, ф. 18 - ул. Мира, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 612 ж.з. от 20.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
315 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф. 2 - ул. 6-я Линия Лен. пос., д. 29б | 0.38 | 18,00 2024.03.20 | 12,00 2024.03.21 | В | 18 | ТП 107, ф. 2 - ул. 6-я Линия Лен. пос., д. 29б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 613 ж.з. от 20.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
316 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 18,00 2024.03.20 | 18,40 2024.03.20 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ул.Денисено |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |  | Акт № 31 от 20.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
317 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7,ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 23,05 2024.03.20 | 23,15 2024.03.20 | П | 0.16667 | КТП-28, КТП-20, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 473.27 |  |  |  |  | 1
318 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС 110 кВ Гусь ф. 622 | 6 (6.3) | 23,10 2024.03.20 | 23,40 2024.03.20 | В | 0.5 | 2 СШ 6 кВ РП-2, ТП 115 Т-2, ТП 39 Т-2, ТП 6, ТП 37, ТП 16, ТП 113 Т-2, ТП 31, ТП 19, ТП 70 Т-2, ТП 69, ТП 3, Тп 68, ТП 52 |  | кот.-3, КНС-2, шк.-2, д/с.-2, болн.-1. | 619 | 0 | 10 | 608 | 0 | 0 | 0 | 618 | 1 | 772 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.03.2024г. О.Ж. л. 78, акт 3/3 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
319 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС 110 кВ Гусь ф. 620 | 6 (6.3) | 23,10 2024.03.20 | 00,25 2024.03.21 | В | 1.25 | ТП 100, ТП 101, ТП 114, ТП 102, ТП 103, ТП 104, ТП 105, ТП 106, ТП 99, ТП 146, ТП 141, ТП 18, ТП 109, ТП 51, ТП 56, ТП 57, ТП 67 Т-2 |  | кот.-2, ЦТП-1, КНС-2, шк.-1, д/с.-1, болн.-1. | 454 | 0 | 8 | 445 | 0 | 0 | 0 | 453 | 1 | 1930 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.03.2024г. О.Ж. л. 78, акт 3/2 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
320 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Н.Быковка ф.1011 КТП898 | 10 (10.5) | 09,00 2024.03.21 | 14,00 2024.03.21 | П | 5 | КТП898 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
321 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП417 ул.Сущёвская 1 | 0.38 | 09,00 2024.03.21 | 12,00 2024.03.21 | П | 3 | ТП417 ф."ул. Сущёвская 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
322 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-1 РП30 к ТП618 | 10 (10.5) | 09,10 2024.03.21 | 09,45 2024.03.21 | В | 0.58333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 7 | 161 | 0 | 290 |  | 21.03.2024, №57 , стр.17 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
322 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-1 РП30 к ТП618 | 10 (10.5) | 09,10 2024.03.21 | 11,10 2024.03.21 | В | 2 | ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 |  | 21.03.2024, №57 , стр.17 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
323 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП268 ул.Ново-Ямская, 29 | 0.38 | 13,00 2024.03.21 | 14,45 2024.03.21 | В | 1.75 | ТП268 ф."ул. Ново-Ямская, 29 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | 21.03.2024, №58 , стр.17 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
324 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-40 от РТП-708 на РП-1 | 10 (10.5) | 13,06 2024.03.21 | 13,12 2024.03.21 | В | 0.1 | РП-1 СШ-2 ТП-8,24,37,3,5а,9а,10,18,31,19,48,46,32,44,34,35,724,50,4а,27 |  | орг.-1, шк.1, д.с.-1,кот.-2, вод.-1 | 403 | 0 | 6 | 397 | 0 | 0 | 8 | 395 | 0 | 2319 |  | 21.03.2024г., акт № 10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
325 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 13,06 2024.03.21 | 13,40 2024.03.21 | В | 0.56667 | ТП-31,19,48,46,32,44,34,35,724 КВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 319 |  | 21.03.2024г., акт № 11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
325 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 13,06 2024.03.21 | 19,00 2024.03.21 | В | 5.9 | ТП-19,48,46,32,44,34,35,724 КВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 170 |  | 21.03.2024г., акт № 11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
326 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-40 от РТП-708 на РП-1 | 10 (10.5) | 13,06 2024.03.21 | 13,12 2024.03.21 | В | 0.1 | РП-1 СШ-2 ТП-8,24,37,3,5а,9а,10,18,31,19,48,46,32,44,34,35,724,50,4а,27 |  | орг.-1, шк.1, д.с.-1,кот.-2, вод.-1 | 403 | 0 | 6 | 397 | 0 | 0 | 8 | 395 | 0 | 2319 |  | 21.03.2024г., акт № 10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
327 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 13,06 2024.03.21 | 13,40 2024.03.21 | В | 0.56667 | ТП-31,19,48,46,32,44,34,35,724 КВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 319 |  | 21.03.2024г., акт № 11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
327 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 13,06 2024.03.21 | 19,00 2024.03.21 | В | 5.9 | ТП-19,48,46,32,44,34,35,724 КВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 170 |  | 21.03.2024г., акт № 11 | 3.4.14 | 4.12 | 1
328 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 19 ЦРП ЗАО БЭЗ, ф. 2 - ул. Вокзальная, 3 | 0.22 | 16,20 2024.03.21 | 17,30 2024.03.21 | В | 1.1667 | ТП 1, ф. 19 ЦРП ЗАО БЭЗ, ф. 2 - ул. Вокзальная, 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 614 ж.з. от 21.03.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 1
329 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП626, РП30 - ВЛ 10кВ к ТП626 | 10 (10.5) | 18,45 2024.03.21 | 19,25 2024.03.21 | В | 0.66667 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП623, ТП688, ТП665 |  | кнс.-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 300 |  | 21.03.2024, №59 , стр.17 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
330 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС"Киржач"Ф.10 | 10 (10.5) | 19,50 2024.03.21 | 02,00 2024.03.22 | В | 6.1667 | ТП-88 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 |  | Акт № 32 от 22.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
331 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Легково, ф. 1002, КТП 628 п. Андреевское | 0.38 | 22,00 2024.03.21 | 23,20 2024.03.21 | В | 1.3333 | ПС Легково, ф. 1002, КТП 628 п. Андреевское |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 615 ж.з. от 21.03.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 1
332 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП199 ул.Алябьева, 4а | 0.38 | 09,00 2024.03.22 | 12,00 2024.03.22 | П | 3 | ТП199 ф."ВЛ-2 |  | кот.-1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
333 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП106 ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 09,00 2024.03.22 | 12,00 2024.03.22 | П | 3 | ТП106 РУ-0,4кВ |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
334 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145, ул. Луначарского, 31 | 0.38 | 11,35 2024.03.22 | 13,10 2024.03.22 | В | 1.5833 | ТП 145 ф."ВЛ ул. Луначарского, 23-33 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | 22.03.2024, №60, стр.38 ЖЗ | 3.4.12 | 4.13 | 0
335 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.7 "Гаражи Айсина" | 0.38 | 15,18 2024.03.22 | 14,30 2024.03.23 | П | 23.2 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 19 23.03.2024 |  |  | 1
336 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-30 от РТП-708 на РП-1 | 10 (10.5) | 03,55 2024.03.23 | 04,10 2024.03.23 | В | 0.25 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,8А,14,15,16,27-Т1,33-Т1, 38 Т1 КЛ |  | ш.к.-1, вод.-1, д.с.-1, кот.-3 | 557 | 0 | 6 | 551 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 649 |  | 22.03.2024г., акт № 12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
337 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17, ПС Тракторная - РП17 ф.667 к.Б | 6 (6.3) | 08,05 2024.03.23 | 08,26 2024.03.23 | В | 0.35 | РП 17, ТП 461, ТП 503, ТП 504, ТП 546, ТП 545, ТП 800, ТП 569, ТП 821, ТП 512, КТП 482, ТП 151 | вод.-1 | м.у.-1, орг.-1 | 51 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 550 |  | 23.03.2024, №61, стр. 18 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
338 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ПС Тракторная - РП17 ф.608 к.А | 6 (6.3) | 08,35 2024.03.23 | 08,41 2024.03.23 | В | 0.1 | РП 17, ТП 461, ТП 503, ТП 504, ТП 502, ТП 545, ТП 800, ТП 569, ТП 821, РП 21, ТП 399, ТП 439, ТП 538, ТП 512, ТП 701, ТП 366, ТП 69 | вод.-1 | м.у.-1, орг.-2 | 94 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 620 |  | 23.03.2024, №62, стр. 19 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
339 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1013 от РП №3 | 10 (10.5) | 10,35 2024.03.23 | 12,30 2024.03.23 | В | 1.9167 | ТП-26,124,131,131,123 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 130 |  | акт №13 от 23.03.24 г | 3.4.7 | 4.12 | 1
340 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-199, ф.8 ул. Грызлова д.8а | 0.22 | 14,20 2024.03.23 | 15,00 2024.03.23 | В | 0.66667 | ТП-199, ф.8, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 23.03.2024, стр.242 АЖ, №38 | 3.4.13 | 4.13 | 1
341 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 14,50 2024.03.23 | 15,20 2024.03.23 | В | 0.5 | РТП-61,ТП-17 |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 760 |  | Акт № 33 от 23.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
342 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-272, ф.16, ул. Подлесная д.24 | 0.38 | 15,55 2024.03.23 | 12,30 2024.03.24 | В | 20.5833 | ТП-272, ф.16, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 24.03.2024, стр.242 АЖ, № 39 | 3.4.7 | 4.12 | 1
343 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-1, РУ-0,4кВ,ф.ул.Морозовская | 0.22 | 20,40 2024.03.23 | 11,50 2024.03.24 | В | 15.1667 | ВЛ ул.Морозовская д.22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт № 34 от 23.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
344 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г Собинка. ТП-81 ф.2 | 0.38 | 11,25 2024.03.24 | 14,10 2024.03.24 | В | 2.75 | ТП-81 ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Акт №14 от 24.03.24 г | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
345 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 ф-Гагарина не чет. г. Судогда | 0.38 | 11,30 2024.03.24 | 13,30 2024.03.24 | В | 2 | ВЛ Ф- Гагарина не чет |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |  | №12 24.03.2024. лист.№30 ЖЗ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
346 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-48, РУ-0,4кВ,ф.ул Жданова | 0.22 | 12,00 2024.03.24 | 13,50 2024.03.24 | В | 1.8333 | ВЛ ул.Жданова д.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 35 от 24.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
347 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.14 "ул.Горького 27,60-88" | 0.38 | 12,40 2024.03.24 | 14,25 2024.03.24 | П | 1.75 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.14 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 19 24.03.2024 |  |  | 1
348 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 18,40 2024.03.24 | 19,10 2024.03.24 | В | 0.5 | РТП-61,ТП-17 |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 760 |  | Акт № 36 от 24.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
349 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13;" | 0.38 | 20,55 2024.03.24 | 21,25 2024.03.24 | П | 0.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 20 24.03.2024 |  |  | 1
350 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 к ТП606 | 10 (10.5) | 23,50 2024.03.24 | 00,50 2024.03.25 | В | 1 | ТП 606, ТП 605, ТП 602, ТП 603, ТП 607 |  | орг.-2 | 27 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 150 |  | 24.03.2024, №63, стр. 20 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
351 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648 | 10 (10.5) | 00,48 2024.03.25 | 01,55 2024.03.25 | В | 1.1167 | ТП 609 ,ТП 648, ТП 641, ТП 685, ТП 661 |  | м.у.-1, КНС -1 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 80 |  | 25.03.2024, №64, стр. 20 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
352 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 73 ул. Б.Нижегородская, 65-а | 0.38 | 08,00 2024.03.25 | 09,30 2024.03.25 | В | 1.5 | ТП 73 ф."ул.Б.Московская,65А - вв.1 (Судмедэкспертиза) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 25.03.2024, №65, стр.41 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
353 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Героя России Кутузова, 45-б | 0.38 | 09,00 2024.03.25 | 14,00 2024.03.25 | П | 5 | ТП 378 ф."ВЛ-3 ул.Западная |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
354 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-21 ввод на ул.Комсомольская площадь д.2 | 0.22 | 13,10 2024.03.25 | 14,00 2024.03.25 | В | 0.83333 | ТП-21 Ф-4 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 25.03.2024г., акт № 13 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
355 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ | 6 (6.3) | 13,30 2024.03.25 | 16,00 2024.03.25 | П | 2.5 | ТП-55 |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
356 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13;" | 0.38 | 17,05 2024.03.25 | 18,20 2024.03.25 | П | 1.25 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 20 25.03.2024 |  |  | 1
357 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 6 - ул. Мира, 14 | 0.38 | 17,15 2024.03.25 | 17,48 2024.03.25 | В | 0.55 | ТП 16, ф. 6 - ул. Мира, 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 623 ж.з. от 20.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
358 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 ВВ яч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 02,25 2024.03.26 | 04,25 2024.03.26 | В | 2 | ТП-41,54,13,9,28,3,60,5,40,31,20,7,45,57 |  | КНС-2,котельная-1 | 327 | 0 | 6 | 321 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 200 |  | № 5, 26.03.2024 | 3.4.13 | 4.12 | 1
359 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 ф-Ленина г.Судогда | 0.38 | 09,30 2024.03.26 | 12,00 2024.03.26 | П | 2.5 | ВЛ Ф- Ленина |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22.7 |  | 26.03.2024. лист.№132 ЖЗ |  |  | 1
360 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | КТП 400 ул. Б.Нижегородская, 91 | 6 (6.3) | 13,00 2024.03.26 | 15,00 2024.03.26 | П | 2 | ПС Химзаводская ф.622 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
361 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 13,53 2024.03.26 | 18,10 2024.03.26 | В | 4.2833 | ТП-36,32,25,24,23,17,14,9,3,2 |  |  | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №13 26.03.2024. лист №143 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
362 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 15,07 2024.03.26 | 15,52 2024.03.26 | В | 0.75 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | №14 26.03.2024. лист №143 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
363 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-3, ф.675, от ТП-227 до ТП-230 | 6 (6.3) | 17,30 2024.03.26 | 18,40 2024.03.26 | В | 1.1667 | ф.675, ТП-227 (ТМ-2), ТП-230 (ТМ-1), ТП-119 (ТМ-1), КЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 247 |  | 26.03.2024, №40 | 3.4.7 | 4.12 | 1
364 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 20,50 2024.03.26 | 21,45 2024.03.26 | П | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ. Ф-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 204 |  |  | 1
365 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 606 Институтский гор. 15а | 10 (10.5) | 09,00 2024.03.27 | 12,00 2024.03.27 | П | 3 | ТП 606: РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
366 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул.Советская, школа №5, Котельная №1" | 0.38 | 09,45 2024.03.27 | 10,00 2024.03.27 | П | 0.25 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 20 27.03.2024 |  |  | 1
367 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 10,20 2024.03.27 | 11,38 2024.03.27 | П | 1.3 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 20 27.03.2024 |  |  | 1
368 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 262 ул. Балакирева, 43-а | 0.38 | 09,00 2024.03.28 | 12,00 2024.03.28 | П | 3 | ТП 262: РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
369 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 09,30 2024.03.28 | 13,00 2024.03.28 | П | 3.5 | ТП-36 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2 |  | 28.03.2024. лист №145 ОПЖ |  |  | 1
370 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857 РУ-10кВ ул.Ленкова | 10 (10.5) | 09,30 2024.03.28 | 10,30 2024.03.28 | П | 1 | КТП-857 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32.21 |  |  |  |  | 1
371 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ | 6 (6.3) | 13,30 2024.03.28 | 16,00 2024.03.28 | П | 2.5 | ТП-55 |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
372 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС"Киржач"Ф.12 | 10 (10.5) | 13,45 2024.03.28 | 14,40 2024.03.28 | П | 0.91667 | ТП-24,33,44,14,26,12,22,29,85,53, абон.-91,63 |  |  | 1027 | 0 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 1
373 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка.Участок ф.1022 от РП1 | 10 (10.5) | 14,00 2024.03.28 | 15,15 2024.03.28 | П | 1.25 | ТП-80,60,91,90 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 40 |  | о.ж. лист №208 |  |  | 1
374 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС №10 "Красный угол" Ф№1 | 6 (6.3) | 16,20 2024.03.28 | 16,30 2024.03.28 | В | 0.16667 | ТП-64, 66, 68 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 59 |  | Акт № 37 от 28.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
375 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 23,40 2024.03.28 | 01,25 2024.03.29 | В | 1.75 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 21,8, 90 |  | шк.-2, д.с.-4, кот.-3, м.у.-1 | 511 | 0 | 20 | 491 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 1471 |  | 28.03.2024, №41 | 3.4.7 | 4.12 | 1
376 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, ТП312 - ВЛ 10кВ к КТП550 | 10 (10.5) | 07,25 2024.03.29 | 10,50 2024.03.29 | В | 3.4167 | КТП-550 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 75 |  | 29.03.2024, №131, стр.26 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
377 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, ТП312 - ВЛ 10кВ к КТП550 | 10 (10.5) | 07,25 2024.03.29 | 07,30 2024.03.29 | В | 0.083333 | ТП-312, КТП-550 |  | м.у.-1 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 100 |  | 29.03.2024, №131, стр.26 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
378 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 ф-Карла-Маркса г.Судогда | 0.38 | 09,30 2024.03.29 | 12,00 2024.03.29 | П | 2.5 | ВЛ Ф- Карла Маркса |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 |  | 29.03.2024. лист.№32 ЖЗ |  |  | 1
379 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-5 РУ-10кВ, ул.Моисеенко, д.1б | 0.38 | 10,00 2024.03.29 | 12,00 2024.03.29 | П | 2 | ТП-5 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 143.97 |  |  |  |  | 1
380 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.658 РП8 ТП509, ТП590 - ТП837 | 6 (6.3) | 13,10 2024.03.29 | 14,32 2024.03.29 | В | 1.3667 | ТП508, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП511, ТП507 |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 550 |  | 29.03.2024, №66, стр.27 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
381 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск. Участок ф.1013 от РП3. | 10 (10.5) | 14,00 2024.03.29 | 16,00 2024.03.29 | П | 2 | ТП-26,123,131,124 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 75 |  | о.ж. лист №209 |  |  | 1
382 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Зеленая, 6 | 0.38 | 17,50 2024.03.29 | 18,20 2024.03.29 | В | 0.5 | ТП 32, ф. 9 - ул. Зеленая, 6 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 132 |  | № 624 ж.з. от 29.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
383 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ПС Владимирская-750 - РП30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 21,50 2024.03.29 | 22,10 2024.03.29 | В | 0.33333 | ТП653, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП614, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП619, ТП620, ТП610, ТП694, ТП685, ТП617, ТП616, 6 КТП СНТ |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | 242 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 7 | 235 | 0 | 1400 |  | 29.03.2024, №67, стр.28 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
384 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября | 0.38 | 11,15 2024.03.30 | 12,15 2024.03.30 | В | 1 | ВЛ ул. 40 лет Октября д.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт № 38 от 30.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
385 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП501 ул. Горького, 61 | 0.38 | 16,30 2024.03.30 | 21,00 2024.03.30 | В | 4.5 | ТП501: ответвление от ВЛ-0,4кВ к дому 61 по ул. Горького |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 29.03.2024, №69, стр.45 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
386 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 09,31 2024.03.31 | 11,26 2024.03.31 | П | 1.9167 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 21 31.03.2024 |  |  | 1
387 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - Строительная, д.26, кв.3 | 0.22 | 09,35 2024.03.31 | 10,20 2024.03.31 | В | 0.75 | ТП 29, ф. 9 - Строительная, д.26, кв.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 597 ж.з. от 02.03.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
388 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а. | 10 (10.5) | 14,30 2024.03.31 | 19,10 2024.03.31 | В | 4.6667 | ТП625, ТП683, ТП680, ТП626, ТП633, ТП660, ТП629, ТП677, ТП662, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП549, ТП634, ТП647, ТП636, ТП646, ТП653, ТП628, ТП627, ТП630, ТП631, ТП632 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 1000 |  | 29.03.2024, №71, стр.29 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
389 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.612, от ТП-3 до ТП-35 | 6 (6.3) | 16,15 2024.03.31 | 18,35 2024.03.31 | В | 2.3333 | ф.612, ТП-3, 35, 203, 12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), 72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 178, 221, 76, 47, 237,20, 115, ТП-208, 220, 184 (абонентские), ТП-151, 97, 179, 194, 81 (КЭСР) |  | м.у.-3, кот.-7, шк.-2, КНС-1 | 1695 | 0 | 26 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 1 | 2700 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 31.03.2024, №42 | 3.4.7 | 4.12 | 1
390 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ТП | ТП-89 по ул. Школьная поселок Мстера Вяниковского района | 6 (6.3) | 06,00 2024.04.01 | 14,50 2024.04.01 | В | 8.8333 | ТП-89 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 60 |  | №4/1 от 01.04.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.21 | 1
391 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 09,30 2024.04.01 | 09,55 2024.04.01 | П | 0.41667 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 50 |  | ОЖ- лист 21 01.04.2024 |  |  | 1
392 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 7 ФЙ. Ул. Теремки | 0.38 | 14,20 2024.04.01 | 15,30 2024.04.01 | В | 1.1667 | КЛ Ф. ул. Теремки |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  | 1.04.2024, стр 318 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
393 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул.Советская, школа №5, Котельная №1" | 0.38 | 15,25 2024.04.01 | 16,20 2024.04.01 | П | 0.91667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 21 01.04.2024 |  |  | 1
394 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-16, ф.4 "Шибанкова",ул.Шибанкова д.152 | 0.22 | 22,25 2024.04.01 | 23,00 2024.04.01 | В | 0.58333 | ТП-6, ф.4 "Шибанкова", отключен вводной рубильник дома, сообщено в обслуживающую компанию |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ЖУАЗ, стр.21, 01.04.24 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
395 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-201 п.Першино, РУ-0,4кВ,ф.Скважина | 0.38 | 06,30 2024.04.02 | 07,00 2024.04.02 | В | 0.5 | КЛ ул. 40 лет Октября д.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт № 39 от 02.04.24 | 3.4.13 | 4.12 | 1
396 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.1 | 0.38 | 08,30 2024.04.02 | 15,30 2024.04.02 | В | 7 | КЛ-0,4 кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | Акт №15 от 02.04.2024 | 3.4.13 | 4.12 | 1
397 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП359, ул. Добросельская, 34 | 0.38 | 08,50 2024.04.02 | 09,45 2024.04.02 | В | 0.91667 | ТП 359 ф."ул. Добросельская, 34 (хоз. корпус ОДКБ) ввод-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 02.04.24, №72, стр.47 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
398 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | мкр. Красный Октябрь ТП-3, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 10,15 2024.04.02 | 19,00 2024.04.02 | П | 8.75 | ТП-3, РУ-0,4 кВ ул. Калинина, ул. Фурманова, ул. Свердлова, ул. Пушкина, ул. Первомайская |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 325 |  |  |  |  | 1
399 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. Ул. Кремлевская | 0.38 | 14,00 2024.04.02 | 15,30 2024.04.02 | В | 1.5 | КЛ Ф. ул. Кремлевская |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | 2.04.2024, стр 319 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
400 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 14,00 2024.04.02 | 16,00 2024.04.02 | П | 2 | ТП-26,29,38,44,19,37 |  |  | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 289 |  | 02.04.2024. лист.№147 ОПЖ |  |  | 1
401 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39, тр-р №2 | 10 (10.5) | 14,30 2024.04.02 | 15,00 2024.04.02 | В | 0.5 | ТП-39, тр-р №2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59 |  | 02.04.24, стр.56 ОЖ, акт №5/2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
402 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ, ул. Вокзальная | 0.38 | 10,00 2024.04.03 | 14,00 2024.04.03 | В | 4 | КТП-735 |  |  | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 124.91 |  | №6, 04.04.2024 | 3.4.8 | 4.10 | 0
403 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 1 - ул. Строительная | 0.38 | 12,40 2024.04.03 | 12,40 2024.04.03 | В | 0 | ТП 29, ф. 1 - ул. Строительная |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | № 628 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
404 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530 | 6 (6.3) | 12,45 2024.04.03 | 13,15 2024.04.03 | В | 0.5 | ТП530, ТП420, КТП158, КТП343, КТП186, КТП517, КТП194, ТП208, КТП54, КТП206, КТП473 |  | орг.-1 | 158 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 250 |  | 03.04.2024, №73 | 3.4.14 | 4.21 | 1
405 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.105 | 10 (10.5) | 13,30 2024.04.03 | 14,25 2024.04.03 | В | 0.91667 | ТП 1,2,4,19,5,40,31,60,3,28,9,13,54,41,15,42 |  | КНС-3,котельная-1 школа-1 | 318 | 0 | 10 | 308 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 200 |  | № 6, 26.03.2024 | 3.4.13 | 4.12 | 1
406 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-13 | 0.38 | 13,50 2024.04.03 | 14,20 2024.04.03 | В | 0.5 | ТП-13 Ф-1 ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 |  | 03.04.2024г., акт № 14 | 3.4.14 | 4.14 | 1
407 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 14,30 2024.04.03 | 18,34 2024.04.03 | В | 4.0667 | ТП-4 |  |  | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 96.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №7, 03.04.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
408 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 8 - ул. 2-я Линия ЛПХ | 0.38 | 14,45 2024.04.03 | 16,10 2024.04.03 | В | 1.4167 | ТП 27, ф. 8 - ул. 2-я Линия ЛПХ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | № 630 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
409 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1036 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 14,55 2024.04.03 | 22,20 2024.04.03 | В | 7.4167 | ТП-1,2,3,5,16.107 |  |  | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 890 |  | Акт №40 от 03.04.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
410 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЗРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная | 0.38 | 15,10 2024.04.03 | 18,20 2024.04.03 | В | 3.1667 | ЗРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  | № 631 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
411 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 1 - ул. Строительная | 0.38 | 16,00 2024.04.03 | 19,50 2024.04.03 | В | 3.8333 | ТП 29, ф. 1 - ул. Строительная |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | № 628-1 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
412 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 ВВ 6 кВ ф. 602 | 6 (6.3) | 16,03 2024.04.03 | 17,45 2024.04.03 | В | 1.7 | ТП 131, ТП 130, ТП 126, ТП 127 |  | КНС- 1, школа-1, д.с.-1 | 152 | 0 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 272 |  | 03.04.2024, о.ж. л. 85,акт 01/04 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
413 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 16,05 2024.04.03 | 23,03 2024.04.03 | В | 6.9667 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 03.04.2024г., акт № 15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
414 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 2 - ул. Мира | 0.38 | 16,10 2024.04.03 | 17,10 2024.04.03 | В | 1 | ТП 13, ф. 2 - ул. Мира |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | № 632 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
415 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка фидер №1025 от РП №1 | 10 (10.5) | 16,20 2024.04.03 | 17,00 2024.04.03 | В | 0.66667 | ТП №18,101.141,91,3,Очистные сооружения |  | м.у.-1,вод.-1. | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 70 |  | акт расследования №16 от 3.04.24 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
416 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 16,30 2024.04.03 | 18,30 2024.04.03 | В | 2 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.68 |  | №8, 04.04.2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
417 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 16,40 2024.04.03 | 17,20 2024.04.03 | В | 0.66667 | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.2,3,8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19.38 |  | №9, 04.04.2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
418 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-72 Ф.4 | 0.38 | 17,01 2024.04.03 | 22,20 2024.04.03 | В | 5.3167 | ВЛ Ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | Акт №17 от 03.04.24 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
419 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ яч.№3, ф.ул. Юбилейная | 0.22 | 17,10 2024.04.03 | 23,05 2024.04.03 | В | 5.9167 | ВЛ ул. Юбилейная, д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №41 от 03.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
420 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 ф-Автосервис г.Судогда | 0.38 | 17,34 2024.04.03 | 19,25 2024.04.03 | В | 1.85 | ВЛ чапаева |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | №15 03.04.2024. лист.№31 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
421 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29, РУ-0,4кВ яч.№3, ф.ул. Денисенко | 0.38 | 19,50 2024.04.03 | 22,50 2024.04.03 | В | 3 | ВЛ ул. Денисенко, д. 24, 26, 28 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  | Акт №42 от 03.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
422 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-11, РУ-0,4кВ яч.№5, ф.ул. Калинина | 0.38 | 20,00 2024.04.03 | 02,10 2024.04.04 | В | 6.1667 | ВЛ ул. Калинина, д. 59, 65, 84 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | Акт №43 от 03.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
423 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Зеленая, Мира, Кабельная | 0.38 | 20,08 2024.04.03 | 22,00 2024.04.03 | В | 1.8667 | ТП 32, ф. 9 - ул. Зеленая, Мира, Кабельная |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 70 |  | № 634 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
424 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-16, РУ-0,4кВ яч.№7, ф.ул. Пушкина | 0.38 | 20,10 2024.04.03 | 03,10 2024.04.04 | В | 7 | ВЛ ул. Пушкина, д. 2, 18, 23 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | Акт №44 от 03.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
425 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 ф Первомайская г.Судогда | 0.38 | 21,05 2024.04.03 | 21,30 2024.04.03 | В | 0.41667 | ВЛ Ф- Первомайская |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 |  | №16 03.04.2024. лист.№31 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
426 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-33 ф-Парковая г.Судогда | 0.38 | 21,15 2024.04.03 | 21,45 2024.04.03 | В | 0.5 | ВЛ Ф- Парковая |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 |  | №17 03.04.2024. лист.№31 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
427 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС 110 кВ Гусь ВВ 6 кВ ф. 612 | 6 (6.3) | 01,05 2024.04.04 | 02,15 2024.04.04 | В | 1.1667 | ТП 34, ТП 1, ТП 12, ТП 47, ТП 29, ТП 70 Т-1, ТП 96, ТП 45, ТП 66, ТП 24, ТП 21, ТП 111, ТП 97, ТП 98, ТП 119 |  | кот.-3, скважины-3, школы-2, д.с.-4 | 581 | 0 | 12 | 569 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 960 |  | 04.04.2024, о.ж. л. 85,акт 02/04 | 3.4.7 | 4.12 | 1
428 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 02,45 2024.04.04 | 05,20 2024.04.04 | В | 2.5833 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 04.04.2024г., акт № 16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
429 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ яч.№23, ф.№12 | 10 (10.5) | 03,15 2024.04.04 | 06,25 2024.04.04 | В | 3.1667 | ТП-12,14,22,24,26,29,33,44, 53, 85, 91аб, 119 |  |  | 811 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 688 |  | Акт №45 от 04.04.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
430 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 6 - ул. Комарова, 35 | 0.38 | 08,10 2024.04.04 | 13,40 2024.04.04 | В | 5.5 | ТП 20, ф. 6 - ул. Комарова, 35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 01 ж.з. от 04.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
431 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-58, РУ-0,4кВ, ф.ул. Магистральная | 0.38 | 09,00 2024.04.04 | 16,00 2024.04.04 | В | 7 | ВЛ ул. Магистральная д.11, д.5-а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | Акт №47 от 04.04.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
432 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-199 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.04.04 | 12,00 2024.04.04 | П | 2.5 | ТП-199 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
433 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-17, РУ-0,4кВ, ф.Поликлинника | 0.38 | 13,00 2024.04.04 | 14,30 2024.04.04 | В | 1.5 | ВЛ ул. Дзержинского д.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | Акт №46 от 04.04.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
434 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 16,30 2024.04.04 | 17,10 2024.04.04 | В | 0.66667 | ТП-159,72,155,54,29,20,126,137,19,31 |  |  | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 57 | 1 | 500 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | акт №18 от 04.04.24 г | 3.4.10 | 4.13 | 0
434 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 16,30 2024.04.04 | 19,44 2024.04.04 | В | 3.2278 | ТП-126,137,19,31 |  |  | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 300 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | акт №18 от 04.04.24 г | 3.4.10 | 4.13 | 0
435 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 ТП 778, ТП26 - ТП778 | 6 (6.3) | 17,10 2024.04.04 | 18,20 2024.04.04 | В | 1.1667 | ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП144, ТП551 |  | кот.-1, орг.-1 | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 350 |  | 04.04.2024, №74, стр.34 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
436 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 / ТП307, ПС Западная - ТП307 ф.609 | 6 (6.3) | 20,05 2024.04.04 | 20,30 2024.04.04 | В | 0.41667 | РП19, ТП539, ТП244, ТП778, ТП592, ТП288, ТП179, ТП240, ТП448, ТП88, ТП37, ТП420 |  | орг.-2, кот.-1 | 66 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1200 |  | 04.04.2024, №75, стр.34 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
437 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП497, ул. 850-летия, 7А | 0.38 | 01,10 2024.04.05 | 01,40 2024.04.05 | В | 0.5 | ТП497 РУ-0,4кВ секц. Т-1 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |  | 05.04.2024, №76, стр.34 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
438 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-967, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 09,30 2024.04.05 | 15,00 2024.04.05 | П | 5.5 | ТП-967 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
439 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС 110 кВ Заозёрная ВВ 10 кВ ф. 1028 | 10 (10.5) | 03,40 2024.04.07 | 04,20 2024.04.07 | В | 0.66667 | ТП 74; ТП 117 Т-2; ТП 118 Т-2; ТП 72 Т-1; ТП 147 Т-1 |  | котельная-1, КНС-1, д.с.-2, больница-1. | 46 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1336 |  | 07.04.2024, о.ж. л. 87,акт 03/04 | 3.4.7 | 4.12 | 1
440 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ключилась 3 СШ-6кВ, ПС Тракторная - РП5 ф.669 к.А, ПС Тракторная - РП17 ф.667 к.Б | 6 (6.3) | 05,58 2024.04.07 | 06,11 2024.04.07 | В | 0.21667 | РП5, ТП99, ТП267, ТП192, ТП258, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП214, ТП224, ТП62, ТП361, РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП512, КТП482, ТП151, РП21, ТП399, ТП439, ТП538, ТП501, ТП114, ТП502, ТП722, ТП712 |  | м.у-1, орг.-1 ж.д.-13, орг.-9 | 196 | 1 | 23 | 171 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 1720 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 07.04.2024, №77, стр.36 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
441 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ключилась 3 СШ-6кВ, ПС Тракторная - РП5 ф.669 к.А, ПС Тракторная - РП17 ф.667 к.Б | 6 (6.3) | 05,58 2024.04.07 | 06,34 2024.04.07 | В | 0.6 | РП5, ТП99, ТП267, ТП192, ТП258, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП214, ТП224, ТП62, ТП361, РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП512, КТП482, ТП151 |  | м.у-1, орг.-1 ж.д.-13, орг.-9 | 156 | 1 | 23 | 132 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 850 |  | 07.04.2024, №78, №79 стр.36 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
442 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ключилась 3 СШ-6кВ, ПС Тракторная - РП5 ф.669 к.А, ПС Тракторная - РП17 ф.667 к.Б | 6 (6.3) | 05,58 2024.04.07 | 06,49 2024.04.07 | В | 0.85 | РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП512, КТП482, ТП151 |  | ж.д.-13,орг.-9 | 35 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 420 |  | 07.04.2024, №78, №79 стр.36 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
443 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 09,00 2024.04.07 | 09,35 2024.04.07 | П | 0.58333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 22 08.04.2024 |  |  | 1
444 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1036 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 17,51 2024.04.07 | 19,05 2024.04.07 | В | 1.2333 | ТП-107 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | Акт №48 от 07.04.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
445 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1009 от РП-3 | 10 (10.5) | 21,20 2024.04.07 | 22,15 2024.04.07 | В | 0.91667 | ТП-83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65 |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 900 |  | Акт № 19 от 07.04.24 | 3.4.13 | 4.11 | 1
446 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.638 РП23 ТП455, ТП454 - ТП584 | 6 (6.3) | 23,40 2024.04.07 | 00,40 2024.04.08 | В | 1 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП584, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467, ТП223, ТП222, ТП307 |  | кот.-2 | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1100 |  | 08.04.2024, №80, стр.38 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
447 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1036 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 00,05 2024.04.08 | 01,11 2024.04.08 | В | 1.1 | ТП-107 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | Акт №49 от 08.04.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
448 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-55, РУ-0,4кВ, ф.ул. Свобода д.5 | 0.38 | 09,00 2024.04.08 | 10,30 2024.04.08 | В | 1.5 | ВЛ ул. Свобода, д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | Акт №50 от 08.04.24 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
449 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-26, РУ-0,4кВ, ф.ул. Пролетарская | 0.38 | 14,00 2024.04.08 | 14,30 2024.04.08 | В | 0.5 | ВЛ ул.Пролетарскаяа, д.77 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №51 от 08.04.24 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
450 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Мира 2,4,6,8,10,12; ул. Беседина 6,8,10; Полевая 5,7; ул.Лермонтова 1" | 0.38 | 15,57 2024.04.08 | 16,47 2024.04.08 | П | 0.83333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 22 08.04.2024 |  |  | 1
451 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ПС "Восточная", ф.694, РП-5, ЦРП-3, ф.55 | 6 (6.3) | 17,20 2024.04.08 | 19,35 2024.04.08 | В | 2.25 | ф.694, ТП-210, 100, 131, ТП-204 (абонентская), ф.55, ТП-21, 90, 8 |  | кот.-2, д.с.-1 | 409 | 0 | 6 | 402 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1 | 732 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 08.04.2024, №43 | 3.4.14 | 4.21 | 1
452 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 20,35 2024.04.08 | 20,50 2024.04.08 | В | 0.25 | ф.694, ТП-210, 100, 131, ТП-204 (абонентская) |  | кот.-1 | 55 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 375 |  | 08.04.2024, №44 | 3.4.14 | 4.21 | 1
453 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-941, КП "Богословские снегири" | 10 (10.5) | 09,00 2024.04.09 | 15,00 2024.04.09 | П | 6 | КТП 941 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
454 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-768 п.Лаптево | 0.38 | 09,00 2024.04.09 | 16,00 2024.04.09 | П | 7 | ТП-768 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
455 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-768 п.Лаптево | 0.38 | 09,23 2024.04.09 | 15,15 2024.04.09 | П | 5.8667 | ТП-768 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
456 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-155, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.04.09 | 12,00 2024.04.09 | П | 2.5 | ТП-155 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
457 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 13,00 2024.04.09 | 16,00 2024.04.09 | П | 3 | ТП-26,29,38,44,19,37 |  |  | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 289 |  | 09.04.2024. лист.№149 ОПЖ |  |  | 1
458 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП679, ТП611 - ТП613 | 10 (10.5) | 15,05 2024.04.09 | 18,10 2024.04.09 | В | 3.0833 | ТП679, ТП649, ТП613, ТП611, ТП612, ТП638, ТП650, ТП608, ТП664, ТП604, ТП601, ТП642, ТП651, ТП603, ТП605 | орг.-1 | м.у.-1, кот.-2 | 107 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 1200 |  | 09.04.2024, №81, стр.40 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
459 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, ВЛ-10кВ КТП СНТ | 10 (10.5) | 15,05 2024.04.09 | 17,20 2024.04.09 | В | 2.25 | 6 КТП СНТ, ТП610 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 250 |  | 09.04.2024, №82, стр.40 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
460 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 23,00 2024.04.09 | 10,00 2024.04.10 | В | 11 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 п. Городищи |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46.02 |  | №10, 10.04.2024 | 3.4.8 | 4.13 | 0
461 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2 ТП23, ТП380 - ТП383; РП2 - ТП23 | 6 (6.3) | 02,33 2024.04.10 | 06,47 2024.04.10 | В | 4.2333 | ТП23, ТП127, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4, ТП780 |  | орг.-2, кот-1 | 67 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 350 |  | 10.04.2024, №83 и №83, стр. 41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
461 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2 ТП23, ТП380 - ТП383; РП2 - ТП23 | 6 (6.3) | 02,33 2024.04.10 | 03,10 2024.04.10 | В | 0.61667 | РП2, ТП801, ТП190, ТП743, ТП46, ТП105, ТП92, ТП536, ТП564, ТП196, ТП576, ТП236, ТП520, ТП8, ТП39, ТП295, ТП135, ТП30, ТП48, ТП398, ТП80, ТП422, ТП166, ТП23, ТП127, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4, ТП780 |  | орг.-9, кот.-2 | 185 | 7 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1300 |  | 10.04.2024, №83 и №83, стр. 41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
462 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-58 | 10 (10.5) | 10,00 2024.04.10 | 11,00 2024.04.10 | П | 1 | ТП-58 Т-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | о.ж. стр. 233 |  |  | 1
463 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64 | 10 (10.5) | 12,00 2024.04.10 | 14,25 2024.04.10 | В | 2.4167 | ТП 64, ТП 61 Т-2, ТП 90, ТП 91, ТП 9, ТП 41 Т-2, ТП 85, ТП 62 Т-2 |  | котельная-1, школа-1, больница-1. | 207 | 0 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 827 |  | 10.04.2024, о.ж. л. 90,акт 04/04 | 3.4.8 | 4.4 | 0
464 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1009 от РП-3 участок от ТП№37-ТП№83. | 10 (10.5) | 14,00 2024.04.10 | 16,00 2024.04.10 | П | 2 | ТП- 27,37, 69 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 105 |  | о.ж. стр. 233 |  |  | 1
465 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП606, КЛ-10кВ ТП603 ТП606 | 10 (10.5) | 15,30 2024.04.10 | 16,15 2024.04.10 | В | 0.75 | ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602 |  | м.у.-1, кот.-1, вод.-1 | 32 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 500 |  | 10.04.24, №85, стр.43 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
466 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Молодежная, 71 | 0.38 | 20,55 2024.04.10 | 21,50 2024.04.10 | В | 0.91667 | ТП 62, ф. 5 - ул. Молодежная, 71 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 06 ж.з. от 10.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
467 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП199 ул.Алябьева, 4а | 0.38 | 09,00 2024.04.11 | 12,00 2024.04.11 | П | 3 | ТП199 ф."ВЛ-1 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
468 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.3 "АЗС Лукойл" | 0.38 | 10,00 2024.04.11 | 11,20 2024.04.11 | П | 1.3333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 23 11.04.2024 |  |  | 1
469 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13;" | 0.38 | 15,15 2024.04.11 | 16,12 2024.04.11 | П | 0.95 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 23 11.04.2024 |  |  | 1
470 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11,отх.ф№12 ТПС Киржач, яч.23 | 10 (10.5) | 15,30 2024.04.11 | 17,15 2024.04.11 | П | 1.75 | ТП-24, ТП-33, ТП-91, КТП-119 |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
471 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | КЛ | ТП-195, ф.5, ул. Строителей д. 39/1 | 0.38 | 08,00 2024.04.12 | 13,10 2024.04.12 | В | 5.1667 | ТП-195, ф.5, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.04.2024, стр.250, АЖ, №45 | 3.4.7 | 4.12 | 1
472 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП626 | 10 (10.5) | 09,00 2024.04.12 | 13,00 2024.04.12 | П | 4 | ТП639, ТП688, ТП621, ТП623, ТП654, ТП693, ТП657, ТП665, ТП666 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
473 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП447, ул.Василисина, 1-б | 6 (6.3) | 09,00 2024.04.12 | 12,00 2024.04.12 | П | 3 | ТП447: РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
474 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-722, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 09,30 2024.04.12 | 15,00 2024.04.12 | П | 5.5 | ТП-722 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
475 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 13,00 2024.04.12 | 14,00 2024.04.12 | П | 1 | ТП-26,29,38,44,19,37 |  |  | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 289 |  | 12.04.2024. лист.№150 ОПЖ |  |  | 1
476 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105, РП28 - ТП 609 | 10 (10.5) | 00,20 2024.04.13 | 01,00 2024.04.13 | В | 0.66667 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685 |  | м.у.-1, кот-1, КНС-1 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 200 |  | 13.04.24, №86, стр.46 | 3.4.14 | 4.12 | 1
477 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 | 10 (10.5) | 01,08 2024.04.13 | 01,10 2024.04.13 | В | 0.033333 | ТП601, ТП603, ТП604, ТП605, ТП642, ТП651, ТП602, ТП664, ТП608, ТП611, ТП638, ТП650 |  | м.у.-1, кот.-1, | 93 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 550 |  | 13.04.24, №87, стр.46 | 3.4.14 | 4.12 | 1
478 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП17 до ТП-23 | 6 (6.3) | 19,35 2024.04.13 | 20,35 2024.04.13 | В | 1 | ТП-23, ТП-30, ТП-42, ТП-7, ТП-17, ТП-40 |  |  | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 360 |  | №4/2 от 13.04.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.14 | 0
479 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | КЛ | РП-4, ф.666 | 6 (6.3) | 20,35 2024.04.13 | 21,30 2024.04.13 | В | 0.91667 | ф.666, ТП-114 (ТМ-1), 145 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 75 |  | 13.04.2024, №46 | 3.4.7 | 4.12 | 1
480 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-57 | 6 (6.3) | 07,30 2024.04.15 | 08,45 2024.04.15 | В | 1.25 | ТП-57, ТП-22, ТП-85, ТП-7, ТП-молоко |  |  | 602 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 340 |  | №4/3 от 15.04.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.12 | 1
481 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | 2РУ-10кВ, яч.24,ввод ф.1026 ПС"Октябрьская" | 10 (10.5) | 09,40 2024.04.15 | 11,05 2024.04.15 | В | 1.4167 | ТП-86,87,34,59,45,10,95,4,51,28,47,52 |  |  | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 300 |  | Акт №52 от 15.04.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
482 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол ф.101 | 10 (10.5) | 18,35 2024.04.15 | 19,30 2024.04.15 | В | 0.91667 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101, ТП очистные,55,56,6,7,42, 44,47,59,40,115,51,86,92, 50 |  | шк.-1,м.у.-1. | 209 | 0 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 500 |  | Акт №20 от 15.04.24 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
483 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная, 3 | 0.38 | 18,40 2024.04.15 | 19,15 2024.04.15 | В | 0.58333 | ЦРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 08 ж.з. от 15.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1
484 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная, 3 | 0.38 | 20,10 2024.04.15 | 20,20 2024.04.15 | В | 0.16667 | ЦРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - пос. Бавлены, ул. Вокзальная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 09 ж.з. от 15.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1
485 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-14, ф.№12 | 10 (10.5) | 02,35 2024.04.16 | 06,00 2024.04.16 | В | 3.4167 | ТП-12, 22, 26, 29, 53, 85 |  |  | 466 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 270 |  | Акт №53 от 16.04.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
486 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 05,17 2024.04.16 | 05,48 2024.04.16 | П | 0.51667 | ТП-26,29,38,44,19,37 |  |  | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 289 |  | 16.04.2024. лист.№152 ОПЖ |  |  | 1
487 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 | 10 (10.5) | 08,50 2024.04.16 | 09,55 2024.04.16 | В | 1.0833 | ТП 14А,37А,38А,39А,48А,67А,21А,22А,23А,24А,25А,27А,36,6,58,50,62,70,63 |  | КНС-2,котельная-1 д.с-2 водозабор-1 | 292 | 0 | 12 | 280 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 300 |  | № 4, 16.04.2024 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
488 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 117 ул. Чайковского, 3 | 0.38 | 09,00 2024.04.16 | 12,00 2024.04.16 | П | 3 | ТП 117 фид."ВЛ-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
489 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-27 ф-Болерная г.Судогда | 0.38 | 09,30 2024.04.16 | 11,30 2024.04.16 | П | 2 | КЛ Ф- Болерная |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23.1 |  | 16.04.2024. лист.№152 ОПЖ |  |  | 1
490 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.школа №2 | 0.38 | 10,30 2024.04.16 | 11,15 2024.04.16 | В | 0.75 | ВЛ начальная школа №2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | № 54, 16.04.2025 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
491 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-27 ф-Коммунистическая 3г.Судогда | 0.38 | 13,30 2024.04.16 | 15,00 2024.04.16 | П | 1.5 | КЛ Ф- Коммунистическая |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 45 |  | 16.04.2024. лист.№152 ОПЖ |  |  | 1
492 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-ВСО | 10 (10.5) | 05,20 2024.04.17 | 11,00 2024.04.17 | В | 5.6667 | ТП-ВСО |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.5 |  | №1, 17.04.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
493 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 447 ул. Василисина, 1-б | 0.38 | 09,00 2024.04.17 | 12,00 2024.04.17 | П | 3 | ТП 447 РУ-0,4кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
494 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 09,30 2024.04.17 | 11,20 2024.04.17 | П | 1.8333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 23 17.04.2024 |  |  | 1
495 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.637 | 6 (6.3) | 14,35 2024.04.17 | 15,45 2024.04.17 | В | 1.1667 | ф.637, ТП-23а, 156 (ТМ-1), 192, 128, 59, КЛ | д.с.-1, кот.-2, м.у.-1 |  | 84 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 540 |  | 17.04.2024, №47 | 3.4.8 | 4.4 | 0
496 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Вокзальная (гаражи вневедомственной охраны) | 0.38 | 13,10 2024.04.18 | 14,45 2024.04.18 | В | 1.5833 | ТП 1, ф. 2 - ул. Вокзальная (гаражи вневедомственной охраны) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 10 ж.з. от 18.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
497 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-3, РУ-10кВ | 10 (10.5) | 13,30 2024.04.18 | 15,20 2024.04.18 | П | 1.8333 | ВЛ ул. Морозовская, Гагарина, Владимирская, Свобода, Некрасовская, Ленинградская, Денисенко |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
498 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП475, ТП153 - ТП770 | 10 (10.5) | 15,36 2024.04.18 | 17,25 2024.04.18 | В | 1.8167 | ТП475, ТП344, ТП768, ТП766, ТП767, ТП769, ТП770, ТП153, ТП177 |  | кот.-1, шк.-1 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 390 |  | 18.04.2024, № 88, стр.51 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
499 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф. 7 - ул. Мира, д.17 (м-н Снежанна) | 0.38 | 17,10 2024.04.18 | 18,10 2024.04.18 | В | 1 | ТП 107, ф. 7 - ул. Мира, д.17 (м-н Снежанна) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 11 ж.з. от 18.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
500 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 ВВ 6 кВ ф. 120 неполнофазный режим, ртключили от ручного управления. | 6 (6.3) | 08,25 2024.04.19 | 10,30 2024.04.19 | В | 2.0833 | ТП 96, ТП 45, ТП 66, ТП 24, ТП 21, ТП 111, ТП 97, ТП 98, ТП 119 |  | КНС-3; д.с.-1. | 373 | 0 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 415 |  | 19.04.2024, о.ж. л. 97, акт 05/04 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
501 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от 2 ступени МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 | 6 (6.3) | 08,25 2024.04.19 | 13,00 2024.04.19 | В | 4.5833 | ТП 16, ТП 113 Т-2, ТП 31, ТП 19, ТП 70 Т-2, ТП 69, ТП 3, ТП 68, ТП 52 |  | котельная-3, КНС-2, школа-2,д.с.-1. | 576 | 0 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 806 |  | 19.04.2024, о.ж. л. 97, акт 06/04 | 3.4.7 | 4.12 | 1
502 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 93, ТП120 ул. Солнечная | 0.38 | 09,00 2024.04.19 | 13,00 2024.04.19 | П | 4 | ТП 93, ТП120 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
503 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-7 Ф-23 от РП-1 | 10 (10.5) | 14,23 2024.04.19 | 15,12 2024.04.19 | В | 0.81667 | РП-1 Ф-23 ТП-7,36 КЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 426 |  | 19.04.2024г., акт № 17 | 3.4.14 | 4.11 | 1
504 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-7 РУ-0,4 кВ СШ-1 | 0.38 | 14,23 2024.04.19 | 16,50 2024.04.19 | В | 2.45 | ТП-7 Т-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 144 |  | 19.04.2024г., акт № 17 | 3.4.14 | 4.11 | 1
503 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-7 Ф-23 от РП-1 | 10 (10.5) | 14,23 2024.04.19 | 14,40 2024.04.19 | В | 0.28333 | РП-1 Ф-23 ТП-18,7,36 КЛ | м.у.-1 |  | 92 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 628 |  | 19.04.2024г., акт № 17 | 3.4.14 | 4.11 | 1
505 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-24, РУ-0.4кВ,яч.-11. | 0.38 | 14,30 2024.04.19 | 19,00 2024.04.19 | В | 4.5 | ВЛ Ул.Горького,Чкалова,Кирова |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 |  | Акт №56 от 19.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
506 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0.4кВ,яч.-11. | 0.38 | 14,35 2024.04.19 | 17,20 2024.04.19 | В | 2.75 | ВЛ ул.:Малая Колхозная,Колхозная,Гастелло,Рыженкова,Суворова,,Больничный проезд |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 24 |  | Акт №55 от 19.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
507 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 ТП-7(795) | 10 (10.5) | 15,40 2024.04.19 | 15,24 2024.04.20 | В | 23.7333 | ТП-795 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 19.04.2024г., акт № 18 | 3.4.14 | 4.12 | 1
508 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 15,40 2024.04.19 | 21,25 2024.04.19 | В | 5.75 | ВЛ РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  | 19.04.2024г., акт № 18 | 3.4.14 | 4.12 | 1
509 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск фидер №125 от РП№2 | 10 (10.5) | 16,00 2024.04.19 | 17,20 2024.04.19 | В | 1.3333 | КТП №108,154 |  | кот.-1,шк.-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |  | акт расследования №21 от 19.04.24 | 3.4.7 | 4.12 | 1
510 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-46 | 6 (6.3) | 16,20 2024.04.19 | 17,35 2024.04.19 | В | 1.25 | ТП-16, ТП-46 | кот.-1 |  | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 250 |  | №4/4 от 19.04.24, запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.12 | 1
511 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6413 РП9 ТП430 | 6 (6.3) | 16,40 2024.04.19 | 17,45 2024.04.19 | В | 1.0833 | ТП430, ТП387, ТП441, ТП396, ТП742, ТП810, ТП291, ТП782, ТП25, ТП161, ТП459, ТП124 |  | КНС-1 | 161 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 450 |  | 19.04.2024, № 89, стр.53 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
512 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 26, ф. 15 - ул. Темкина, д.5 | 0.38 | 17,10 2024.04.19 | 19,35 2024.04.19 | В | 2.4167 | ТП 26, ф. 15 - ул. Темкина, д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 15 ж.з. от 19.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
513 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | мкр. КР.Октябрь ТП-5, РУ-0.4кВ | 0.38 | 18,40 2024.04.19 | 21,30 2024.04.19 | В | 2.8333 | ВЛ ул. Пушкина, Свердлова, Октябрьская, Фрунзе |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 143 |  | Акт №57 от 19.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
514 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-20, РУ-0.4кВ, ф.ул.Зеленоградная | 0.38 | 18,50 2024.04.19 | 22,25 2024.04.19 | В | 3.5833 | ВЛ ул. Зеленоградная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | Акт №58 от 19.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
515 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 19 - пос.Бавлены, ул. Вокзальная, ул.Станционная | 0.38 | 18,55 2024.04.19 | 00,40 2024.04.20 | В | 5.75 | ТП 1, ф. 19 - пос.Бавлены, ул. Вокзальная, ул.Станционная |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  | № 19 ж.з. от 19.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
516 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП390, ТП390 - ТП488 | 10 (10.5) | 19,05 2024.04.19 | 20,00 2024.04.19 | В | 0.91667 | ТП229, ТП409, ТП718, ТП390, ТП488, ТП489, ТП798, КТП АГНКС, ТП347 |  | орг.-1 | 87 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 150 |  | 19.04.2024, № 90, стр.53 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
517 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0.4кВ, ф.ул.Томаровича | 0.38 | 21,10 2024.04.19 | 23,25 2024.04.19 | В | 2.25 | ВЛ ул. Томаровича |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |  | Акт №59 от 19.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
518 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 1,г.Судогда Ф-ул. Связь | 0.38 | 21,47 2024.04.19 | 11,45 2024.04.20 | В | 13.9667 | ВЛ фид.Связь |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | № 19 19.04.2024. лист.№32 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.15 | 0
519 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 1, п.Андреево Ф-ул. Почтовая | 0.38 | 23,50 2024.04.19 | 23,57 2024.04.19 | В | 0.11667 | ВЛ фид.Почтовая |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 61 |  | № 20 19.04.2024. лист.№32 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
520 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-20, РУ-0.4кВ, ф.ул.Зеленоградная | 0.38 | 00,10 2024.04.20 | 00,45 2024.04.20 | В | 0.58333 | ВЛ ул. Зеленоградная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | Акт №60 от 20.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
521 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ПС "Восточная", ф.672, РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 01,30 2024.04.20 | 03,00 2024.04.20 | В | 1.5 | ф.672, ТП-170, 13, 213, 211, 121, 146, 122, ТП-247 (ТМ-1), ф.694, ТП-210, 100, 131, ТП-204 (абонентская), КЛ | кот.-5, м.у.-1, д.с.-4 |  | 184 | 0 | 10 | 174 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 975 |  | 20.04.2024, №48 | 3.4.7 | 4.12 | 1
522 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол ф.103 | 10 (10.5) | 12,20 2024.04.20 | 13,45 2024.04.20 | В | 1.4167 | ТП- 61,20,29,54,72,159,155,158,19,126 |  |  | 60 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 3 | 56 | 1 | 70 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | акт №22 от 20.04.24 г | 3.4.7 | 4.12 | 1
522 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол ф.103 | 10 (10.5) | 12,20 2024.04.20 | 19,36 2024.04.20 | В | 7.2667 | ТП-31 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | акт №22 от 20.04.24 г | 3.4.7 | 4.12 | 1
523 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, ТП661 - ТП685 | 10 (10.5) | 14,05 2024.04.20 | 14,45 2024.04.20 | В | 0.66667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 7 | 142 | 0 | 500 |  | 20.04.2024, № 91, стр.53 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
524 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от ОЗЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 19,00 2024.04.20 | 21,10 2024.04.20 | В | 2.1667 | ТП 17, ТП 87 Т-2, ТП 11, ТП 65 Т-1, ТП 48 Т-2, ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92 |  | ЦТП-1, КНС-1, школа-1, д.с.-2. | 216 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 730 |  | 20.04.2024, о.ж. л. 100, акт 07/04 | 3.4.7 | 4.12 | 1
525 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, шк.44 | 10 (10.5) | 20,22 2024.04.20 | 08,35 2024.04.21 | В | 12.2167 | ЦРП-2, 2с.ш. 10 кВ, ЗРУ-10 кВ СП-6, 2с.ш. 10 кВ, ЗРУ-10 кВ СП-8, 2с.ш. 10 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | №2 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
526 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 23,45 2024.04.20 | 00,10 2024.04.21 | В | 0.41667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 18 20.04.2024. лист.№153 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
527 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6804 ТП726, ТП726 - ТП791 | 6 (6.3) | 04,14 2024.04.21 | 16,30 2024.04.21 | В | 12.2667 | ТП726, ТП791, ТП2, ТП752, ТП719, ТП758 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 250 |  | 21.04.2024, № 94, стр.54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
528 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6802 ТП58, ПС Районная - ТП58 ф.6802; ТП58 - ТП477 | 6 (6.3) | 04,14 2024.04.21 | 08,30 2024.04.21 | В | 4.2667 | ТП212, ТП369, ТП352, ТП287 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 |  | 21.04.2024, №92, №93, стр.54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
528 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6802 ТП58, ПС Районная - ТП58 ф.6802; ТП58 - ТП477 | 6 (6.3) | 04,14 2024.04.21 | 07,30 2024.04.21 | В | 3.2667 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478, ТП479, ТП212, ТП369, ТП352, ТП287 |  | кот.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | 21.04.2024, № 92, №93 стр.54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
529 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск фидер №1005 от РП-3. | 10 (10.5) | 11,20 2024.04.21 | 11,55 2024.04.21 | В | 0.58333 | тп-39, 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | 799 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 798 | 1 | 850 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | акт №23 от 21.04.24 г | 3.4.7 | 4.12 | 1
530 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 12,23 2024.04.21 | 14,45 2024.04.21 | В | 2.3667 | КТП-20, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 413.5 |  | №11, 19.04.2024 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
531 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 3, п.Андреево Ф-ул. Советская | 0.38 | 13,30 2024.04.21 | 14,35 2024.04.21 | В | 1.0833 | ВЛ фид.Советская |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 |  | № 21 21.04.2024. лист.№32 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
532 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 14,15 2024.04.21 | 14,53 2024.04.21 | В | 0.63333 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 21.04.2024г., акт № 19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
533 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.1005"Поселок" ТП521, ПС Владимирская 750 - ТП521 ф.1005"Поселок" | 10 (10.5) | 15,12 2024.04.21 | 16,25 2024.04.21 | В | 1.2167 | ТП521, ТП523, ТП522, ТП524, ТП526 |  | КНС-1 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 250 |  | 21.04.2024, № 95, стр.55 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
534 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4 кВ СШ-2 Ф-3 | 0.38 | 16,35 2024.04.21 | 19,04 2024.04.21 | В | 2.4833 | ТП-24 Ф-3 |  | кот.-1, орг.-1, вод.-1 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 56 |  | 21.04.2024г., акт № 20 | 3.4.12 | 4.11 | 0
535 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-24 РУ-0,4 кВ СШ-2 | 0.38 | 16,35 2024.04.21 | 17,00 2024.04.21 | В | 0.41667 | ТП-24 РУ-0,4кВ СШ-2 |  | кот.-1, орг.-1, вод.-1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84 |  | 21.04.2024г., акт № 20 | 3.4.12 | 4.11 | 0
536 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП642, ТП604 - ТП642 | 10 (10.5) | 16,53 2024.04.21 | 17,10 2024.04.21 | В | 0.28333 | ТП642 |  | шк.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 21.04.2024, № 96, стр.55 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
537 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 19 - пос.Бавлены, ул. Вокзальная | 0.38 | 17,40 2024.04.21 | 18,00 2024.04.21 | В | 0.33333 | ТП 1, ф. 19 - пос.Бавлены, ул. Вокзальная |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  | № 20 ж.з. от 21.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
538 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16 - ул. Мира, ул.Чапаева | 0.38 | 18,00 2024.04.21 | 18,20 2024.04.21 | В | 0.33333 | ТП 16 - ул. Мира, ул.Чапаева |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 21 ж.з. от 21.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
539 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 РП30 ТП618, ВЛ КТП СНТ | 10 (10.5) | 19,15 2024.04.21 | 21,10 2024.04.21 | В | 1.9167 | ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 |  | 21.04.2024, № 97, стр.55 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
540 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.6 "Полевая, 39" | 0.38 | 09,20 2024.04.22 | 10,50 2024.04.22 | П | 1.5 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 24 22.04.2024 |  |  | 1
541 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-22а | 0.38 | 10,10 2024.04.22 | 10,55 2024.04.22 | В | 0.75 | ТП-22а Ф-3 ВЛ |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 46 |  | 22.04.2024г., акт № 21 | 3.4.14 | 4.14 | 1
542 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-3, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ. | 6 (6.3) | 13,30 2024.04.22 | 16,00 2024.04.22 | П | 2.5 | ТП-3 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 186 |  |  |  |  | 1
543 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, шк.17 | 10 (10.5) | 14,50 2024.04.22 | 15,35 2024.04.22 | В | 0.75 | ТП В-7, ТП В-8, ТП В-9, ТП В-10 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | №3, ОЖ | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
544 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 2, п.Андреево Ф-Школа | 0.38 | 15,55 2024.04.22 | 17,55 2024.04.22 | В | 2 | ВЛ фид.Школа |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39 |  | № 22 22.04.2024. лист.№32 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
545 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | на ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. | 6 (6.3) | 16,00 2024.04.22 | 17,30 2024.04.22 | В | 1.5 | ТП 18, ТП 100, ТП 101, ТП 114, ТП 102, ТП 103, ТП 104, ТП 105, ТП 106, ТП 99, ТП 146, ТП 141, ТП 109 |  | скважина-1, котельная-1. | 210 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1400 |  | 22.04.2024, о.ж. л. 103, акт 08/04 | 3.4.7 | 4.12 | 1
546 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 32 Ф. Ул. Энгельса к д.6 | 0.38 | 16,10 2024.04.22 | 18,00 2024.04.22 | В | 1.8333 | КЛ Ф. ул. Энгельса к д.6 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 22.04.2024, стр 339 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
547 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-20, РУ-0.4кВ, ф.ул.Зеленоградная | 0.38 | 16,25 2024.04.22 | 17,00 2024.04.22 | В | 0.58333 | ТП-20, РУ-0.4кВ ул. Зеленоградная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | Акт №61 от 22.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
548 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | КЛ | РП-9, ф.73 | 6 (6.3) | 16,30 2024.04.22 | 17,00 2024.04.22 | В | 0.5 | ф.73, ТП-191, КЛ | шк.-1, ЦТП-1 |  | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 270 |  | 22.04.2024, №49 | 3.4.7 | 4.12 | 1
549 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 38,г.Судогда | 10 (10.5) | 18,10 2024.04.22 | 23,45 2024.04.22 | В | 5.5833 | ТП-38 ул.Фестивальная |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 53 |  | № 22 23.04.2024. лист.№32 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
550 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 19,10 2024.04.22 | 19,46 2024.04.22 | В | 0.6 | ТП-45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 22.04.2024г., акт № 22 | 3.4.14 | 4.14 | 1
551 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-20, РУ-0.4кВ, ф.ул.Зеленоградная | 0.38 | 19,55 2024.04.22 | 21,40 2024.04.22 | В | 1.75 | ТП-20, РУ-0.4кВ ул. Зеленоградная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | Акт №62 от 22.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
552 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-92, РУ-0.4кВ, ф.ул.Магистральная | 0.38 | 21,45 2024.04.22 | 22,05 2024.04.22 | В | 0.33333 | ТП-92, РУ-0.4кВ ул. Магистральная |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  | Акт №62 от 22.04.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
553 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 04,45 2024.04.23 | 05,14 2024.04.23 | П | 0.48333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 23.04.2024. лист.№154 ОПЖ |  |  | 1
554 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 08,30 2024.04.23 | 12,00 2024.04.23 | П | 3.5 | ВЛ-0,4 Ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж лист №255 |  |  | 1
555 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 08,30 2024.04.23 | 12,00 2024.04.23 | П | 3.5 | ВЛ-0,4 Ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж лист №255 |  |  | 1
556 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП173, ул. Мира, 70-а | 0.38 | 09,30 2024.04.23 | 15,00 2024.04.23 | П | 5.5 | ТП173 ф."ВЛ ул. Мира; ул. Усти-на-Лабе; ул. Труда |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
557 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-70, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 09,30 2024.04.23 | 12,00 2024.04.23 | П | 2.5 | ТП-70 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
558 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 13,34 2024.04.23 | 14,45 2024.04.23 | В | 1.1833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №24 23.04.2024. лист.№155 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.14 | 0
559 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 05,00 2024.04.24 | 05,20 2024.04.24 | П | 0.33333 | ТП-26,29,38,44,19,37 |  |  | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 289 |  | 12.04.2024. лист.№150 ОПЖ |  |  | 1
560 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.76 | 6 (6.3) | 05,30 2024.04.24 | 06,05 2024.04.24 | В | 0.58333 | ф.76, ТП-244 | КНС-1 |  | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 85 |  | 24.04.2024, №50 | 3.4.7 | 4.12 | 1
561 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-30 РУ-10кВ. ул.Московская, д.8а | 10 (10.5) | 09,00 2024.04.24 | 12,00 2024.04.24 | П | 3 | ТП-30 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 252.44 |  |  |  |  | 1
562 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 14,47 2024.04.24 | 15,16 2024.04.24 | П | 0.48333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 25 24.04.2024 |  |  | 1
563 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 Ф.Славянский бар | 0.38 | 08,30 2024.04.25 | 12,00 2024.04.25 | В | 3.5 | КЛ Ф.Славянский бар |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 8, 25.04.2024, стр 341 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
564 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП268, ул.Н.Ямская, 29 | 0.38 | 09,00 2024.04.25 | 12,00 2024.04.25 | П | 3 | ТП268 ф."ул.Н.Ямская, 29 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
565 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73-а | 0.38 | 09,00 2024.04.25 | 12,00 2024.04.25 | П | 3 | РП30 ф."ВЛ-2 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
566 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 8 - ул. Пирогова, 16 | 0.22 | 09,00 2024.04.25 | 10,50 2024.04.25 | В | 1.8333 | ТП 22, ф. 8 - ул. Пирогова, 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 22 ж.з. от 25.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
567 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 ВВ 6 кВ ф. 602 | 6 (6.3) | 09,05 2024.04.25 | 09,25 2024.04.25 | В | 0.33333 | ТП 131, ТП 130, ТП 126, ТП 127 |  | КНС- 1, школа-1, д.с.-1 | 152 | 0 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 272 |  | 25.04.2024, о.ж. л. 105,акт 09/04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
568 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54" - ТП473 | 6 (6.3) | 11,30 2024.04.25 | 12,30 2024.04.25 | В | 1 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | орг.-1 | 157 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 250 |  | 25.04.2024, №99, стр. 59 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
569 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 6 - ул. Нефедовская, 52 | 0.22 | 11,45 2024.04.25 | 13,40 2024.04.25 | В | 1.9167 | ТП 54, ф. 6 - ул. Нефедовская, 52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 23 ж.з. от 25.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
570 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП243, пр-т Строителей, 30-в | 0.38 | 17,50 2024.04.25 | 20,50 2024.04.25 | В | 3 | ТП243 ф."пр-т Строителей, 30-в |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 25.04.2024, №100, стр. 62 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
571 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 22,10 2024.04.25 | 22,30 2024.04.25 | В | 0.33333 | ф.694, ТП-210, 100, 131, ТП-204 (абонентская) | кот.-1 |  | 65 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 467 |  | 25.04.2024, №51 | 3.4.14 | 4.21 | 1
572 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.6003 | 6 (6.3) | 00,00 2024.04.26 | 02,35 2024.04.26 | В | 2.5833 | ф.6003, ТП-172, 195, 246, 171, 152, ТП-190 (КЭСР) | шк.-1, д.с.-2, кот.-3 |  | 94 | 0 | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 869 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 26.04.2024, №53 | 3.4.7 | 4.12 | 1
573 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 00,00 2024.04.26 | 03,00 2024.04.26 | В | 3 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 90, 8, КЛ | шк.-2, д.с.-4, кот.-3, м.у.-1 |  | 144 | 0 | 20 | 124 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1471 |  | 26.04.2024, №52 | 3.4.7 | 4.12 | 1
574 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3, РУ-0.4кВ, яч. №11 | 0.38 | 09,00 2024.04.26 | 16,15 2024.04.26 | В | 7.25 | ТП-3, РУ-0.4кВ, яч. №11 ул. Калинина, 67 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №63 от 26.04.24 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
575 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 РУ-10кВ яч. "ТР-Р" | 10 (10.5) | 10,00 2024.04.26 | 15,00 2024.04.26 | П | 5 | ТП-3 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 168.29 |  |  |  |  | 1
576 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная - РП 2 ф.670 каб. "А" | 6 (6.3) | 11,10 2024.04.26 | 11,50 2024.04.26 | В | 0.66667 | РП2, ТП801, ТП190, ТП46, ТП564, ТП196, ТП576, ТП353, ТП595, ТП236, ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, ТП89, ТП197, ТП380, ТП383, ТП295, ТП5, ТП133, ТП520, ТП8, ТП39 |  | орг.-8, кот.-2 | 201 | 2 | 8 | 191 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 1300 |  | 26.04.2024, №101 ОЖ стр.60 | 3.4.14 | 4.12 | 1
577 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 2 - ул. Ягодная, 1 | 0.38 | 11,20 2024.04.26 | 14,20 2024.04.26 | В | 3 | ТП 47, ф. 2 - ул. Ягодная, 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 24 ж.з. от 26.04 | 3.4.13.3 | 4.3 | 1
578 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-6 | 6 (6.3) | 15,15 2024.04.26 | 17,20 2024.04.26 | В | 2.0833 | ТП-5, ТП-3, ТП-36, ТП-71, ТП4, ТП-19, ТП-64, ТП-мясокомбината |  |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 800 |  | №4/5 от 26.04.2024 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
579 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 895, Владимирская обл., Суздальский р-он, с.Богослово | 6 (6.3) | 17,50 2024.04.26 | 11,20 2024.04.27 | В | 17.5 | КТП 895 (Мегафон) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.04.2024, №102 ОЖ стр.61 | 3.4.14 | 4.21 | 1
580 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 14,00 2024.04.27 | 19,12 2024.04.27 | В | 5.2 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  | 27.04.2024г., акт № 23 | 3.4.14 | 4.12 | 1
581 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева | 0.38 | 17,05 2024.04.27 | 18,20 2024.04.27 | В | 1.25 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  | № 26 ж.з. от 27.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
582 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6302 РП22 ТП397, ТП 221 - ТП 269 | 6 (6.3) | 06,07 2024.04.28 | 06,47 2024.04.28 | В | 0.66667 | ТП397, ТП437, ТП189, ТП221, ТП222, ТП28, ТП288, ТП269, ТП551, ТП268, ТП388, ТП138 |  | кот.-2, ж.д.-27 | 115 | 0 | 29 | 86 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 730 |  | 28.04.2024, №103, стр.62 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
583 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | Мкр. р-н Красный Октябрь,ТП-11 , РУ-0,4кВ | 0.38 | 19,00 2024.04.28 | 19,25 2024.04.28 | В | 0.41667 | ТП-11 РУ-0,4кВ групповой выключатель А3144 600А |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 105 |  | Акт №64 от 28.04.24 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
584 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 8- ул. Малая, 16 | 0.22 | 21,35 2024.04.28 | 22,40 2024.04.28 | В | 1.0833 | ТП 2, ф. 8- ул. Малая, 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 27 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
585 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Вишнёвая, школа №1" | 0.38 | 09,30 2024.04.29 | 10,30 2024.04.29 | П | 1 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 25 29.04.2024 |  |  | 1
586 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 14,45 2024.04.29 | 16,35 2024.04.29 | В | 1.8333 | ТП-4, 4аТ-1, 11,12, 13, 17, 23, 25, 26, 39, 40, 42,47,49 КВЛ |  | кот.-1, шк.-1 | 401 | 0 | 2 | 399 | 0 | 0 | 1 | 400 | 0 | 535 |  | 29.04.2024г., акт № 24 | 3.4.10 | 4.11 | 0
587 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ фидер-108 от ПС "Заводская" до ТП-62 | 10 (10.5) | 14,55 2024.04.29 | 15,20 2024.04.29 | В | 0.41667 | ТП-49, ТП-39, ТП-33, ТП-80 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 600 |  | №4/6 от 29.04.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
588 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская | 0.38 | 15,20 2024.04.29 | 16,00 2024.04.29 | В | 0.66667 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | № 27 ж.з. от 29.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
589 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС Октябрьская, ф. 1008, НПО "Наука" | 10 (10.5) | 15,45 2024.04.29 | 21,50 2024.04.29 | В | 6.0833 | ТП-201, ТП-202, ТП-203, ТП-204 |  |  | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 254 |  | Акт №65 от 29.04.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
590 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№12 | 10 (10.5) | 12,10 2024.04.30 | 20,05 2024.04.30 | В | 7.9167 | ТП-11, 12, 14,22, 24, 26, 29, 33, 44, 53, 78, 82, 83, 85, 91аб, 119 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 626 |  | Акт №66 от 30.04.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
591 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№11 | 10 (10.5) | 14,00 2024.04.30 | 15,20 2024.04.30 | В | 1.3333 | ТП-13, 18аб, 21, 98, 120, 121 |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 147 |  | Акт №67 от 30.04.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
592 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 ВВ 6 кВ ф. 605 | 6 (6.3) | 16,02 2024.04.30 | 16,50 2024.04.30 | В | 0.8 | ТП 125, ТП 139 Т-1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 55 |  | 30.04.2024, о.ж. л. 107,акт 10/04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
593 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 16,15 2024.04.30 | 16,35 2024.04.30 | В | 0.33333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | АКТ-04 ОЖ- лист 25 30.04.2024 | 3.4.7.3 | 4.1 | 1
594 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 3п.Воровского Ф-ул. Северная | 0.38 | 17,58 2024.04.30 | 19,35 2024.04.30 | В | 1.6167 | ВЛ фид.Северная |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 67 |  | № 25 30.04.2024. лист.№1 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
595 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1004 от ПС Печуга, ТП-761 п.им. Фрунзе | 10 (10.5) | 19,05 2024.04.30 | 19,52 2024.04.30 | В | 0.78333 | ТП-761 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 30.04.2024г., акт №25 | 3.4.14 | 4.21 | 1
596 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП190, ул.Ново-Гончарная, д.1 | 0.22 | 16,25 2024.05.01 | 17,10 2024.05.01 | В | 0.75 | ТП190 ф."ВЛ-3 ул.Ново-Гончарная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 01.05.2024, №104, стр.65 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
597 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.18 | 10 (10.5) | 17,30 2024.05.01 | 17,50 2024.05.01 | В | 0.33333 | ТП 22Б,21Б,23Б,46Б,43,44,66 |  | КНС-1 д.с-2 больница-1 | 93 | 0 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 150 |  | 1.05.2024, акт №9с тр 350 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
598 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 08,00 2024.05.02 | 12,00 2024.05.02 | П | 4 | ПС Второво Ф-1001 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
599 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 367, ул. Комиссарова, 30 | 0.38 | 08,50 2024.05.02 | 10,20 2024.05.02 | В | 1.5 | ТП 367, фид."ул. Комиссарова, 30 - кафе (каб.2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 02.05.2024, № 106, стр.2 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
600 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-37 Ф-1 ул. Володарского д.4 | 0.38 | 09,40 2024.05.02 | 13,40 2024.05.02 | В | 4 | ТП-37 Ф-1 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 02.05.2024г., акт №26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
601 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648 | 10 (10.5) | 12,41 2024.05.02 | 13,16 2024.05.02 | В | 0.58333 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, кот-1, КНС-1 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 200 |  | 02.05.24, №107, стр.65 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
602 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф№12 | 10 (10.5) | 13,50 2024.05.02 | 15,30 2024.05.02 | П | 1.6667 | ТП-11, 12, 14,22, 24, 26, 29, 33, 44, 53, 78, 82, 83, 85, 91аб, 119 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 626 |  |  |  |  | 1
603 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф№10 | 10 (10.5) | 13,50 2024.05.02 | 15,30 2024.05.02 | П | 1.6667 | ТП-88 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
604 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5- ул. Карла Либхнехта, 15 | 0.22 | 15,40 2024.05.02 | 16,10 2024.05.02 | В | 0.5 | ТП 18, ф. 5- ул. Карла Либхнехта, 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 33 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
605 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-6 кВ Ф.4 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 01,25 2024.05.03 | 02,47 2024.05.03 | В | 1.3667 | ТП-15 РУ-6кВ ф-4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 152 |  | АКТ-05 ОЖ- лист 26 03.05.2024 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 0
605 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-6 кВ Ф.4 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 01,25 2024.05.03 | 09,50 2024.05.03 | В | 8.4167 | ТП-15 РУ-6кВ ф-4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 152 |  | АКТ-05 ОЖ- лист 26 03.05.2024 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 0
606 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4- ул. Щорса, 28 | 0.38 | 03,45 2024.05.03 | 04,50 2024.05.03 | В | 1.0833 | ТП 77, ф. 4- ул. Щорса, 28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 34 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
607 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 261, ул.Лакина, 159а | 0.38 | 09,00 2024.05.03 | 12,00 2024.05.03 | П | 3 | ТП 261, Т-1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
608 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10, ул.Сосенская, 5 | 0.38 | 09,00 2024.05.03 | 13,00 2024.05.03 | П | 4 | ТП 10, ф.ВЛ-3 ул.Сосенская, 2-й Сосенский пр-зд, Сосенский тупик |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
609 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 617 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 16,50 2024.05.03 | 20,55 2024.05.03 | В | 4.0833 | 25 ТП: ТП 30 Т1, 108, 72 52, 1А, 75, 83, 82А, 82 Т2, 94, 92, 93, 26, 44, 45, 56, 61, 57, 63, 63А, 5, 71, 66 Т2, 69 Т1 |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2000 |  | стр. 137 о.ж. от 03.05 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
610 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.Связи-1 ЦРП-1 ТП364, ЦРП-1 - ТП364 ф.4 | 6 (6.3) | 21,28 2024.05.03 | 21,45 2024.05.03 | В | 0.28333 | ТП364, ТП373 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 350 |  | 03.05.2024, №108, стр.67 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
611 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, фид.2 - ул. Пос.Труда, д.12 | 0.38 | 10,40 2024.05.04 | 13,20 2024.05.04 | В | 2.6667 | ТП 44, фид.2 - ул. Пос.Труда, д.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 38 ж.з. от 04.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
612 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП68, ул. Мира, 92 | 0.38 | 03,15 2024.05.05 | 11,30 2024.05.05 | В | 8.25 | ТП68 ф."ул. Мира, 92 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 05.05.2024, №109, стр.67 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
613 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14, ТП-22 | 10 (10.5) | 12,05 2024.05.05 | 13,30 2024.05.05 | В | 1.4167 | ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14, ТП-22 |  | шк.-6, | 497 | 0 | 6 | 491 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 05.05.24, стр.69 ОЖ, акт. №6 | 3.4.12.5 | 4.17 | 0
614 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 1- ул. Ульяновское шоссе, д.44А | 0.22 | 12,10 2024.05.05 | 14,30 2024.05.05 | В | 2.3333 | ТП 27, ф. 1- ул. Ульяновское шоссе, д.44А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 39 ж.з. от 05.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
615 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-14 ул.Красина | 0.38 | 13,20 2024.05.05 | 16,42 2024.05.05 | В | 3.3667 | ТП-14 Ф-2 ВЛ |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 |  | 05.05.2024г., акт №27 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
616 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-31 ,РУ-0,4кВ, ф.ул Сосновая | 0.38 | 18,00 2024.05.06 | 19,25 2024.05.06 | В | 1.4167 | ВЛ-0,4кВ ул. Сосновая |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | Акт №68 от 06.05.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
617 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-206, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 06,35 2024.05.07 | 07,40 2024.05.07 | В | 1.0833 | ТП-206, 1 СШ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 |  | 07.05.2024, стр. 260, АЖ, №55 | 3.4.14 | 4.21 | 1
618 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-31 ,РУ-0,4кВ, ф.ул Сосновая | 0.38 | 07,30 2024.05.07 | 09,20 2024.05.07 | В | 1.8333 | ВЛ-0,4кВ ул. Сосновая |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | Акт №69 от 07.05.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
619 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 от ЛР-5 отпайка на ТП-724 | 0.38 | 09,00 2024.05.07 | 12,00 2024.05.07 | П | 3 | ТП-724 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
620 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 1- ул. Ульяновское шоссе, д.46-1 | 0.22 | 09,00 2024.05.07 | 10,10 2024.05.07 | В | 1.1667 | ТП 27, ф. 1- ул. Ульяновское шоссе, д.46-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 40 ж.з. от 07.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
621 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 15,00 2024.05.07 | 15,35 2024.05.07 | П | 0.58333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 27 07.05.2024 |  |  | 1
622 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 19,08 2024.05.07 | 21,40 2024.05.07 | В | 2.5333 | ТП-40,44,50,51,55,56,59,6,7,42,47,86,92 |  | кот.-2. | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 150 |  | акт №26 от 07.05.24 г | 3.4.10 | 4.9 | 0
623 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП 4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 20,00 2024.05.07 | 23,00 2024.05.07 | В | 3 | ТП 133, ТП 121, ТП 128 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 43 |  | 07.05.2024, о.ж. л. 110-111,акт 1/05 | 3.4.14 | 4.21 | 1
624 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 20,07 2024.05.07 | 20,58 2024.05.07 | В | 0.85 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №26 07.05.2024. лист.№158 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
625 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-50 | 6 (6.3) | 21,00 2024.05.07 | 22,40 2024.05.07 | В | 1.6667 | ТП-50, ТП-79, ТП-81, ТП-35, ТП-15, ТП-31 |  | кот.-1, больница-1 | 322 | 0 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 600 |  | №5/1 от 07.05.24, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
626 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 23,20 2024.05.07 | 03,04 2024.05.08 | В | 3.7333 | ТП-1.2.3.4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №27 07.05.2024. лист.№158 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
627 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 212 в сторону ТП 15 | 10 (10.5) | 02,30 2024.05.08 | 04,10 2024.05.08 | В | 1.6667 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140 |  | школа-1; д.с.-2. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 08.05.2024, о.ж. л. 111,акт 2/05 | 3.4.7 | 4.12 | 1
628 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1006 от ТП-16 в ст.ТП-17 | 10 (10.5) | 06,15 2024.05.08 | 07,05 2024.05.08 | В | 0.83333 | ТП-17,103,149,116,112,76,109,107 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 |  | акт №27 от 08.05.24 г | 3.4.10 | 4.9 | 0
629 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 222 ул. Василисина, 18 | 0.38 | 09,00 2024.05.08 | 13,00 2024.05.08 | П | 4 | ТП 222 фид."ВЛ-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
630 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 173 ул. Мира, 70 | 0.38 | 09,00 2024.05.08 | 15,00 2024.05.08 | П | 6 | ТП 173 фид."ВЛ-2 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
631 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"ВЭМЗ" ф.759 ТП428 ТП727, ТП29 - ТП321 | 6 (6.3) | 10,25 2024.05.08 | 11,49 2024.05.08 | В | 1.4 | ТП727, ТП112, ТП29, ТП321, ТП280, ТП393, ТП167 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 260 |  | 08.05.2024, №111, стр. 72 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
632 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10" | 0.38 | 10,45 2024.05.08 | 10,50 2024.05.08 | П | 0.083333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 27 08.05.2024 |  |  | 1
633 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Денисенко | 0.38 | 16,05 2024.05.08 | 17,00 2024.05.08 | В | 0.91667 | ВЛ ул. Денисенко, 24, ул. Гражданская, 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №70 от 08.05.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
634 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-16 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Лесная | 0.22 | 17,30 2024.05.08 | 19,40 2024.05.08 | В | 2.1667 | ВЛ ул. Лесная, 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №71 от 08.05.24 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
635 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Денисенко | 0.22 | 21,30 2024.05.08 | 22,00 2024.05.08 | В | 0.5 | ВЛ ул. Денисенко, 32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | Акт №72 от 08.05.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
636 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф.2 - ул. Мира, 23 | 0.38 | 12,00 2024.05.09 | 12,40 2024.05.09 | В | 0.66667 | ТП 13, ф.2 - ул. Мира, 23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 42 ж.з. от 09.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
637 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Серково до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 15,30 2024.05.09 | 20,15 2024.05.09 | В | 4.75 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | 952 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 500 |  | №5/2 от 09.05.24, запись в оперативном журнале | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
638 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф.3 - ул. Маяковского, 63 | 0.22 | 19,15 2024.05.09 | 09,00 2024.05.10 | В | 13.75 | ТП 54, ф.3 - ул. Маяковского, 63 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 44 ж.з. от 09.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
639 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-11 ,РУ-0,4кВ | 0.22 | 00,30 2024.05.10 | 01,45 2024.05.10 | В | 1.25 | ВЛ ул. Комсомольская, ул. Калинина. ул. Фурманова |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 165 |  | Акт №73 от 10.05.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
640 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП811, мкр.Лесной, 9а | 0.38 | 08,00 2024.05.10 | 09,20 2024.05.10 | В | 1.3333 | фид. ВЛ СИП дд. 2,3,4,5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | 10.05.2024, №112, стр. 71 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
641 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Серково до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 09,10 2024.05.10 | 17,10 2024.05.10 | В | 8 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | 952 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 500 |  | №5/3 от 10.05.24, запись в оперативном журнале | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
642 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Калинина | 0.22 | 11,40 2024.05.10 | 17,30 2024.05.10 | В | 5.8333 | ВЛ ул.Калинина,Кирова,Гоголя |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 |  | Акт №75 от 10.05.24 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
643 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-1 ,РУ-0,4кВ | 0.22 | 12,00 2024.05.10 | 18,30 2024.05.10 | В | 6.5 | ВЛ ул.Северная,1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №74 от 10.05.24 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
644 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1020, РП33 к ТП286 | 10 (10.5) | 15,30 2024.05.10 | 16,31 2024.05.10 | В | 1.0167 | ТП286, ТП305, ТП300, ТП265 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 600 |  | 10.05.2024, №113, стр. 73 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
645 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь - РП11 ф. 1019 | 10 (10.5) | 16,43 2024.05.10 | 16,46 2024.05.10 | В | 0.05 | РП 11, ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 359, 532, 435, 319, 322, 306 |  | м.у.-3, орг.-2 | 97 | 0 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 850 |  | 10.05.2024, №114, стр. 73 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
646 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 19,45 2024.05.10 | 19,55 2024.05.10 | П | 0.16667 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 27 10.05.2024 |  |  | 1
647 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП-5 к ТП 324 | 6 (6.3) | 06,45 2024.05.11 | 07,14 2024.05.11 | В | 0.48333 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП150 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 700 |  | 10.05.2024, №115 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
648 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 от ТП-9А ул.Пролетарская | 0.38 | 10,20 2024.05.11 | 10,50 2024.05.11 | В | 0.5 | ТП-9А Ф-9 ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 |  | 11.05.2024г., акт №28 | 3.4.14 | 4.4 | 1
649 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 117 ул. Чайковского 3 | 0.38 | 09,00 2024.05.14 | 13,00 2024.05.14 | П | 4 | ТП 117 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
650 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-604 | 6 (6.3) | 10,40 2024.05.14 | 12,08 2024.05.14 | В | 1.4667 | ТП-14, 13, 31, 32, РП-2 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 416 |  | АКТ-06 ОЖ- лист 28 14.05.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
651 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 475 с.ф. 1016, КЛ 10кВ ТП 766 - ТП 768 | 10 (10.5) | 02,45 2024.05.15 | 03,40 2024.05.15 | В | 0.91667 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 282, ТП 177, ТП 159, ТП 770, ТП 769, ТП 217, ТП 153 |  | кот.-1 | 49 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 450 |  | 15.05.2024, №116 | 3.4.7 | 4.12 | 1
652 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 04,30 2024.05.15 | 06,00 2024.05.15 | П | 1.5 | ТП-26,29,38,44,19,37 |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 289 |  | 15.05.2024. лист.№161 ОПЖ |  |  | 1
653 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 06,05 2024.05.15 | 07,00 2024.05.15 | В | 0.91667 | ТП-8.10.11.12.14. лесозавод.мех.парк.автохозТП -Голубятников.ТП-н. Склад |  |  | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 345 |  | №28 17.05.2024. лист.№161 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
654 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | П/ст. "Луч", ф.6021, РП-10 2 с.ш. | 6 (6.3) | 06,45 2024.05.15 | 11,00 2024.05.15 | В | 4.25 | Ф.6021 ТП-188,16,70,39,250,271, ТП-147,166,228,139,196,93,129,165(абонентские) |  | шк.-1,кнс-1 | 237 | 0 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 272 |  | 15.05.2024 №56 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
655 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,15 2024.05.15 | 09,35 2024.05.15 | П | 0.33333 | РП-2 РУ-0,4кВ ф.1,2,4,8 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 87 |  | ОЖ- лист 28 15.05.2024 |  |  | 1
656 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Пролетарская" | 0.38 | 10,00 2024.05.15 | 14,00 2024.05.15 | П | 4 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Пролетарская |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
657 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 12,10 2024.05.15 | 13,50 2024.05.15 | В | 1.6667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №29 17.05.2024. лист.№161 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
658 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,40 2024.05.15 | 14,45 2024.05.15 | П | 0.083333 | РП-2 РУ-0,4кВ ф.1,2,4,8 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 87 |  | ОЖ- лист 28 15.05.2024 |  |  | 1
659 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-2" | 10 (10.5) | 15,35 2024.05.15 | 20,10 2024.05.15 | В | 4.5833 | ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-11 т-2 |  | кот.-1 | 216 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 599.55 |  | №12, 15.05.2024 | 3.4.14 | 4.11 | 1
660 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 07,32 2024.05.16 | 17,32 2024.05.16 | В | 10 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ 32,34,35,44 ТП-АТП-724 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 |  | 16.05.2024г., АКТ №29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
661 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 07,32 2024.05.16 | 08,35 2024.05.16 | В | 1.05 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  | 16.05.2024г., АКТ №29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
662 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8 ф.606 каб. Б. | 6 (6.3) | 08,25 2024.05.16 | 09,03 2024.05.16 | В | 0.63333 | РП8, ТП495, ТП331, ТП820, ТП499, ТП500, ТП531, ТП57, ТП585, ТП496, ТП497, ТП498 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1100 |  | 16.05.24, №117, стр.79 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
663 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150 ул. Даргомыжского 5 | 0.38 | 09,00 2024.05.16 | 13,00 2024.05.16 | П | 4 | ТП 150 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
664 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП-3 участок от ТП№39-ТП№156. | 10 (10.5) | 09,00 2024.05.16 | 17,00 2024.05.16 | П | 8 | ТП- 156,157 |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 130 |  | о.ж. стр. 295 |  |  | 1
665 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-206, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2. | 6 (6.3) | 09,30 2024.05.16 | 12,00 2024.05.16 | П | 2.5 | ТП-206 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 263 |  |  |  |  | 1
666 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-2" ВЛ-10кВ ТП№4-ТП№6 | 10 (10.5) | 10,00 2024.05.16 | 11,00 2024.05.16 | П | 1 | ТП-5 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 143.97 |  |  |  |  | 1
667 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Санино" ф.1001 | 10 (10.5) | 10,25 2024.05.16 | 13,55 2024.05.16 | П | 3.5 | ТП-64, ТП-66, ТП-68 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
668 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1009 от РП-3 участок от ТП№37-ТП№83. | 10 (10.5) | 14,00 2024.05.16 | 15,00 2024.05.16 | П | 1 | ТП- 27,37, 69 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 105 |  | о.ж. стр. 295 |  |  | 1
669 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-2" ВЛ-10кВ ТП№4-ТП№6 | 10 (10.5) | 14,00 2024.05.16 | 15,00 2024.05.16 | П | 1 | ТП-5 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 143.97 |  |  |  |  | 1
670 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 09,00 2024.05.17 | 10,00 2024.05.17 | П | 1 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 115.28 |  |  |  |  | 1
671 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП-3 участок от ТП№39-ТП№156. | 10 (10.5) | 09,00 2024.05.17 | 17,00 2024.05.17 | П | 8 | ТП- 156,157 |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 130 |  | о.ж. стр. 296 |  |  | 1
672 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово фид. 1009 | 10 (10.5) | 09,00 2024.05.17 | 10,00 2024.05.17 | П | 1 | КТП867, КТП954, КТП863 КТП933, КТП889, КТП928, КТП929, КТП930 |  |  | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
673 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-13 РУ-6кВ фид.3 "ВЛ 6 кВ ТП-14 – ТП -13" | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.17 | 10,20 2024.05.17 | П | 1.3333 | ТП-14 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  | ОЖ- лист 28 17.05.2024 |  |  | 1
674 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 10,00 2024.05.17 | 11,00 2024.05.17 | П | 1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11.44 |  |  |  |  | 1
675 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 10,00 2024.05.17 | 15,00 2024.05.17 | П | 5 | ПС Второво Ф-1001 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
676 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-16 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Лесная | 0.22 | 11,00 2024.05.17 | 15,40 2024.05.17 | В | 4.6667 | ВЛ ул. Лесная, 37 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №76 от 17.05.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
677 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 12,00 2024.05.17 | 16,00 2024.05.17 | П | 4 | ТП,38,44 |  |  | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 82 |  | 17.05.2024. лист.№162 ОПЖ |  |  | 1
678 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Санино" ф.1001 | 10 (10.5) | 12,30 2024.05.17 | 12,42 2024.05.17 | П | 0.2 | ТП-64, ТП-66, ТП-68 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
679 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110, КЛ-10кВ ТП603-ТП606 | 10 (10.5) | 13,15 2024.05.18 | 13,42 2024.05.18 | В | 0.45 | ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642 |  | м.у.-1, кот.-1, вод.-1 | 32 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 400 |  | 18.05.24, №118, стр.81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
680 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402, РП 19 к ТП 778, КЛ-6 кВ ТП101- ТП537 | 6 (6.3) | 14,20 2024.05.18 | 16,05 2024.05.18 | В | 1.75 | ТП 778, ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 7, ТП 471, ТП 269 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 350 |  | 18.05.24, №119, стр.82 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
681 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645, РП 22 к ТП397, КЛ-6 кВ ТП70 -ТП303 | 6 (6.3) | 16,15 2024.05.18 | 17,05 2024.05.18 | В | 0.83333 | ТП397, ТП437, ТП111, ТП368, ТП341, ТП471, ТП7, ТП537, ТП189, ТП122, ТП70, ТП303 |  | КНС-1 | 48 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 630 |  | 18.05.24, №120, стр.82 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
682 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ПС | ПС "Ундол" фидера №101,102,103,105,110,125 | 10 (10.5) | 20,10 2024.05.18 | 20,40 2024.05.18 | В | 0.5 | РП №1,2,3 | м.у.-1,вод.-2,кот.-1.,шк.-1. | кот.-1,вод.-1.шк.-2, | 566 | 0 | 9 | 556 | 0 | 0 | 8 | 557 | 1 | 3000 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | акт №28 от 18.05.24 | 3.4.9 | 4.12 | 0
683 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 11,43 2024.05.19 | 13,40 2024.05.19 | В | 1.95 | ТП-26,29,38,44,19,37,27 |  |  | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 289 |  | №30 19.05.2024. лист.№163 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
684 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 11,43 2024.05.19 | 15,30 2024.05.19 | В | 3.7833 | ТП-27 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | №30 19.05.2024. лист.№163 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
685 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-2 ,РУ-0,4кВ, ф.ул. Ленинградская | 0.22 | 19,10 2024.05.19 | 19,40 2024.05.19 | В | 0.5 | ВЛ ул. Ленинградская, 48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №77 от 19.05.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
686 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105, РП28 ВВ к ТП609 | 10 (10.5) | 20,05 2024.05.19 | 20,55 2024.05.19 | В | 0.83333 | ТП 609 ,ТП 648, ТП 641, ТП 685, ТП 661 |  | м.у.-1, КНС -1 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 160 |  | 18.05.24, №121, стр.82 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
687 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-53 до РУ-ВЗ | 10 (10.5) | 03,08 2024.05.20 | 04,45 2024.05.20 | В | 1.6167 | КЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-53 до РУ-ВЗ | кот.1 |  | 824 | 1 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 175 |  | 20.05.24, стр.76 ОЖ, акт. №7 | 3.4.14 | 4.21 | 1
688 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-65 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 08,30 2024.05.21 | 16,00 2024.05.21 | П | 7.5 | ТП-65 | кот.1 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
689 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-32 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,00 2024.05.21 | 09,45 2024.05.21 | П | 0.75 | ТП-32 РУ-0,4кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  | ОЖ- лист 29 21.05.2024 |  |  | 1
690 | РЭС г. Радужный | ВЛ | ВЛ-110 кВ Судогда-2 | 10 (10.5) | 09,20 2024.05.21 | 09,30 2024.05.21 | В | 0.16667 | ЦРП-2, 1 с.ш. 10 кВ, ТП 20-2, 1 с.ш. 10 кВ, ТП 12-2 1 с.ш. 10 кВ, ТП В-7, 1 с.ш.10 кВ, ЦРП-1, 1 с.ш. 10 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 |  | № 4 | 3.4.7.3 | 4.4 | 1
691 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-6 | 10 (10.5) | 09,30 2024.05.21 | 12,00 2024.05.21 | П | 2.5 | ТП-6 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  | о.ж. лист №305 |  |  | 1
692 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-32 ,РУ-0,4кВ, ф.ул Гагарина | 0.38 | 10,00 2024.05.21 | 14,00 2024.05.21 | В | 4 | ВЛ-0,4кВ ул. Гагарина.д 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №78 от 21.05.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
693 | РЭС г. Радужный | ВЛ | ВЛ-110 кВ Судогда 1,2 | 10 (10.5) | 15,30 2024.05.21 | 16,15 2024.05.21 | П | 0.75 | ПС 110 кВ Радуга | г. Радужный |  | 1279 | 0 | 1 | 1278 | 1 | 0 | 64 | 1214 | 0 | 5391 |  | № 5 | 3.4.7 | 4.4 | 1
694 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 16,04 2024.05.21 | 19,00 2024.05.21 | В | 2.9333 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  | 21.05.2024г., акт № 30 | 3.4.14 | 4.12 | 1
695 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-26 | 6 (6.3) | 18,30 2024.05.21 | 20,10 2024.05.21 | В | 1.6667 | ТП-26, ТП-44, ТП-МТТ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 320 |  | №5/4 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
696 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП 8 ПС УТТ 4, РП 8-УТТ4 | 6 (6.3) | 23,35 2024.05.21 | 23,40 2024.05.21 | В | 0.083333 | ПС УТТ 4 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  | 21.05.2024, №122 | 3.4.7 | 4.12 | 1
697 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП 1 ТП 178, ТП 80 -ТП 178 с.ф.682 | 6 (6.3) | 23,45 2024.05.21 | 00,35 2024.05.22 | В | 0.83333 | ТП30, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП48, ТП80 |  | орг.-1 | 31 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 300 |  | 21.05.2024, №123 | 3.4.7 | 4.12 | 1
698 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП 1 ТП 134, ТП 134- ТП 585 | 6 (6.3) | 00,35 2024.05.22 | 01,55 2024.05.22 | В | 1.3333 | ТП134, ТП114, ТП500, ТП499, ТП544, ТП498, ТП750, ТП281, ТП389, ТП585 |  | орг.-2 | 87 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 300 |  | 21.05.2024, №124 | 3.4.14 | 4.12 | 1
699 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП7, пр-т Ленина, 44 | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.22 | 12,00 2024.05.22 | П | 3 | ТП7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
700 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 625, ул.Ноябрьская, 113-а | 0.38 | 09,00 2024.05.22 | 12,00 2024.05.22 | П | 3 | ТП625 ф."ВЛ-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
701 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП628, мкр. Юрьевец ул. Ноябрьская, 127 | 0.38 | 09,00 2024.05.22 | 12,00 2024.05.22 | П | 3 | ТП628 ф."ВЛ-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
702 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-41 от РТП-708 на ТП-29 | 10 (10.5) | 14,55 2024.05.22 | 15,16 2024.05.22 | В | 0.35 | ТП-29 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 452 |  | 22.05.2024г., акт № 32 | 3.4.14 | 4.12 | 1
703 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-30 от РТП-708 на РП-1 | 10 (10.5) | 14,55 2024.05.22 | 15,16 2024.05.22 | В | 0.35 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,8А,14,15,16,27-Т1,33-Т1, 38 Т1 КЛ |  | ш.к.-2, вод.-1, д.с.-1, кот.-3 | 557 | 0 | 6 | 551 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 649 |  | 22.05.2024г., акт № 31 | 3.4.14 | 4.12 | 1
704 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ 6 кВ от ТП 76 до ТП 83 | 6 (6.3) | 15,00 2024.05.22 | 21,30 2024.05.22 | В | 6.5 | ТП 83 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 150 |  | 22.04.2024, о.ж. л. 121,акт 3/05 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
705 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РТП-1 откл. ВВ 6 кВ в сторону ТП 78 | 6 (6.3) | 15,00 2024.05.22 | 15,30 2024.05.22 | В | 0.5 | ТП 78 Т-1, ТП 76 Т-1, ТП 77 Т-1, ТП 83, ТП 142 |  | ЦТП-2 | 127 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 483 |  | 22.04.2024, о.ж. л. 121,акт 3/05 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
706 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП679; РП30 - ТП679, ТП611 - ТП613 | 10 (10.5) | 17,44 2024.05.22 | 19,00 2024.05.22 | В | 1.2667 | ТП679, ТП649, ТП613 |  | орг.-1, кот.-1 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 250 |  | 22.05.2024, №125, №126, стр.88 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
707 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ф.1005 "Поселок" ТП521, ф.Новая-1 КТП574; ПС Владимирская-750 - ф.1005 "Поселок" | 10 (10.5) | 18,30 2024.05.22 | 19,15 2024.05.22 | В | 0.75 | ТП574, ТП521, ТП523, ТП522, ТП526, ТП524 |  | кот.-1, КНС-1 | 39 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 150 |  | 22.05.2024, №127, стр.88 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
708 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ф.1005 "Поселок" ТП521, ф.Новая-1 КТП574; ПС Владимирская-750 - ф.1005 "Поселок" | 10 (10.5) | 18,30 2024.05.22 | 18,35 2024.05.22 | В | 0.083333 | ТП574, ТП521, ТП523, ТП522, ТП526, ТП524, ТП616, ТП619, ТП620, ТП653, ТП694, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, 6 КТП СНТ, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638 |  | кот.-2, КНС-2, орг.-2 | 259 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 1400 |  | 22.05.2024, №127, стр.88 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
709 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП433, ул.Студенческая, 6 | 0.38 | 09,00 2024.05.23 | 12,00 2024.05.23 | П | 3 | ТП433 РУ-0,4кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
710 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354, ул.Д.Левитана, 28 | 0.38 | 09,00 2024.05.23 | 14,00 2024.05.23 | П | 5 | ТП354 ф.ВЛ-1 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
711 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-16 РУ-0.4кВ Ф.Погребок | 0.38 | 09,30 2024.05.23 | 13,00 2024.05.23 | П | 3.5 | ТП-16 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 23.05.2024, стр 366 ОЖ |  |  | 1
712 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 5,г.Судогда Ф-ул. Елены Смирновой | 0.38 | 09,30 2024.05.23 | 14,00 2024.05.23 | П | 4.5 | ВЛ фид.Елены Смирновой |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 42 |  | 23.05.2024. лист.№163ОПЖ |  |  | 1
713 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-16 РУ-0.4кВ Ф.Погребок | 0.38 | 09,30 2024.05.23 | 16,00 2024.05.23 | П | 6.5 | ТП-16 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 22.05.2024, стр 364 ОЖ |  |  | 1
714 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 10,00 2024.05.23 | 15,00 2024.05.23 | П | 5 | ТП-11,13,47,49 ВЛ |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
715 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП117, ул.Чайковского, 3 | 6 (6.3) | 13,30 2024.05.23 | 16,30 2024.05.23 | П | 3 | ТП117 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
716 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, МВ ф.37 | 6 (6.3) | 04,20 2024.05.24 | 06,20 2024.05.24 | В | 2 | Ф.37 ТП-123, ТП-45, ТП-15, КЛ | шк.-1, кот.-1 |  | 350 | 0 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 466 |  | 24.05.2024 №58 | 3.4.7 | 4.12 | 1
717 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 433 ул. Студенческая 6 | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.24 | 12,00 2024.05.24 | П | 3 | ТП433 РУ-0.4кВ секция Т-2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
718 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25" | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.24 | 12,00 2024.05.24 | П | 3 | КТП25, КТП396, КТП441, КТП387, КТП742, КТП291, КТП782, КТП161, КТП459, КТП124, КТП810 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
719 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Полевая; пер. Красноармейский" | 0.38 | 09,20 2024.05.24 | 09,33 2024.05.24 | П | 0.21667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 30 24.05.2024 |  |  | 1
720 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 09,24 2024.05.24 | 09,43 2024.05.24 | П | 0.31667 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 30 24.05.2024 |  |  | 1
721 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 7,г.Судогда Ф-ул. К.Маркса | 0.38 | 09,30 2024.05.24 | 14,00 2024.05.24 | П | 4.5 | ВЛ фид.К.Маркса |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 |  | 24.05.2024. лист.№164ОПЖ |  |  | 1
722 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 13,15 2024.05.24 | 13,50 2024.05.24 | В | 0.58333 | ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | КНС-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 450 |  | 22.05.2023, №128, стр.92 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
723 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Беседина 11-23; 14-24; ул. Крылова" | 0.38 | 13,46 2024.05.24 | 15,00 2024.05.24 | П | 1.2333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 30 24.05.2024 |  |  | 1
724 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП27, ул.Урожайная, 17а | 0.22 | 07,40 2024.05.25 | 07,55 2024.05.25 | П | 0.25 | ТП 27 "ф.ВЛ-2 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
725 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 13,55 2024.05.25 | 15,25 2024.05.25 | П | 1.5 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 30 25.05.2024 |  |  | 1
726 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП222, ул.Завадского, 15 | 0.22 | 10,00 2024.05.27 | 15,00 2024.05.27 | П | 5 | ТП222 ф."ВЛ-1", "ВЛ-2", "ВЛ-3", "ВЛ-4 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
727 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8, ПС Тракторная - РП8 ф.606 к.Б | 6 (6.3) | 11,25 2024.05.27 | 11,50 2024.05.27 | В | 0.41667 | РП8, ТП499, ТП500, ТП585, ТП495, ТП496, ТП497, ТП498, ТП547, ПС УТТ-4 |  | орг.-1 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1100 |  | 27.05.2024, №129 | 3.4.14 | 4.12 | 1
728 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-65 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 08,30 2024.05.28 | 16,00 2024.05.28 | П | 7.5 | ТП-65 | кот.1 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
729 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 09,00 2024.05.28 | 15,00 2024.05.28 | П | 6 | ТП-11,13,47,49 ВЛ |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
730 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-218 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.05.28 | 12,00 2024.05.28 | П | 2.5 | ТП-218 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
731 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП177, Судогодскоешоссе, 3а | 0.38 | 09,30 2024.05.28 | 11,30 2024.05.28 | П | 2 | ТП177 РУ-0,4кВ секц.Т-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
732 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП222, ул.Завадского, 15 | 0.38 | 10,00 2024.05.28 | 15,00 2024.05.28 | П | 5 | ТП222 ф."Василисина, 18-в" и ф."Завадского, 11-В каб.Б |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
733 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 267 пр-т Строителей, д.21 | 0.38 | 12,45 2024.05.28 | 17,00 2024.05.28 | В | 4.25 | ТП 267 ф."пр-т Строителей, 21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 28.05.2023, №130, стр.82 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
734 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП628" | 10 (10.5) | 13,00 2024.05.28 | 16,00 2024.05.28 | П | 3 | ТП653, ТП639 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
735 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-6 | 0.38 | 14,05 2024.05.28 | 16,00 2024.05.28 | П | 1.9167 | ТП-6 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
736 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф.15 - ул. Щорса, 24 | 0.22 | 20,30 2024.05.28 | 21,10 2024.05.28 | В | 0.66667 | ТП 17, ф.15 - ул. Щорса, 24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 54 ж.з. от 28.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
737 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ТП 614 мкр.Юрьевец ул. Станционная | 10 (10.5) | 09,00 2024.05.29 | 16,00 2024.05.29 | П | 7 | РП 30 РУ-10кВ ф."ТП614 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
738 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП27, ул.Урожайная, 17а | 0.38 | 09,00 2024.05.29 | 12,00 2024.05.29 | П | 3 | ТП 27 "ф.ВЛ-2 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
739 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 09,00 2024.05.29 | 15,00 2024.05.29 | П | 6 | ТП-11,13,47,49 ВЛ |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
740 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-195 РУ-0,4кВ 2 с.ш.,ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.05.29 | 12,00 2024.05.29 | П | 2.5 | ТП-195 | кот.-1 |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
741 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-24 РУ-0,4кВ | 0.38 | 10,00 2024.05.29 | 15,00 2024.05.29 | П | 5 | КТП-24 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 89.41 |  |  |  |  | 1
742 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | РП-2 РУ-6кВ Ф.3 "Выход на КТП-трассы" | 6 (6.3) | 10,24 2024.05.29 | 16,14 2024.05.29 | П | 5.8333 | КТП-Трассы |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |  | ОЖ- лист 31 29.05.2024 |  |  | 1
743 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25" | 6 (6.3) | 12,00 2024.05.29 | 15,00 2024.05.29 | П | 3 | КТП25, КТП396, КТП441, КТП387, КТП742, КТП291, КТП782, КТП161, КТП459, КТП124, КТП810 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
744 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121, ТП32 - ТП366 | 6 (6.3) | 16,15 2024.05.29 | 17,22 2024.05.29 | В | 1.1167 | ТП121, ТП309, ТП32, ТП277, ТП593,ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП48, ТП209, ТП30, ТП135 |  | орг.-1, кот.-1, шк.-2, д.с.-2 | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1400 |  | 29.05.2024, №131, стр.97 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
745 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф.3 - ул. Победы, 58 | 0.22 | 17,55 2024.05.29 | 18,30 2024.05.29 | В | 0.58333 | ТП 55, ф.3 - ул. Победы, 58 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 58 ж.з. от 29.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
746 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-174 РУ-6-кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.05.30 | 12,00 2024.05.30 | П | 2.5 | ТП-174 | 1ЦТП |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
747 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП222 ул. Завадского 15 | 0.38 | 10,00 2024.05.30 | 15,00 2024.05.30 | П | 5 | ТП222 ф."Завадского, 15-а" и ф."Василисина, 8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
748 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-815 РУ-10кВ,РУ-0,4кВ,ТМ БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 09,30 2024.05.31 | 15,00 2024.05.31 | П | 5.5 | ТП-815 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
749 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54" | 6 (6.3) | 10,00 2024.05.31 | 13,00 2024.05.31 | П | 3 | ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
750 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 09,00 2024.06.01 | 09,20 2024.06.01 | П | 0.33333 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 31 01.06.2024 |  |  | 1
751 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 09,30 2024.06.01 | 17,00 2024.06.01 | П | 7.5 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 03.06.2024. лист.№167 ОПЖ |  |  | 1
752 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 11,20 2024.06.01 | 11,50 2024.06.01 | П | 0.5 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 31 01.06.2024 |  |  | 1
753 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф.21 ЦОР АО БЭЗ - пос. Бавлены, ул. Центральная, пер. Больничный | 0.38 | 12,20 2024.06.01 | 14,00 2024.06.01 | В | 1.6667 | ТП 1, ф.21 ЦОР АО БЭЗ - пос. Бавлены, ул. Центральная, пер. Больничный |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  | № 60 ж.з. от 01.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
754 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100 ТП604 | 10 (10.5) | 20,00 2024.06.01 | 20,20 2024.06.01 | В | 0.33333 | ТП604, ТП605, ТП601, ТП603, ТП611, ТП638, ТП664, ТП608, ТП651, ТП642, ТП 650 |  | кот.-2, м.у.-1 | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 920 |  | 31.05.2024, №133, стр.102 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
755 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок-2" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 22,15 2024.06.01 | 00,10 2024.06.02 | В | 1.9167 | ТП-8, ТП-7, ТП-6, ТП-5, КТП-11 тр-р №2 |  | кот.-1 | 216 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 599.55 |  | №14, 01.06.2024 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
756 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 22,40 2024.06.01 | 00,12 2024.06.02 | В | 1.5333 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01.06.2024. лист.№167 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
757 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимир-Тяговая" ф.9 (МРСК) | 6 (6.3) | 00,30 2024.06.02 | 08,20 2024.06.02 | В | 7.8333 | ТП 656, ТП 817 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 02.06.2024, акт №136, стр. 102 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
758 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимир - Тяговая" ф.6 РП2 ТП564, РП2 - ТП564 | 6 (6.3) | 04,11 2024.06.02 | 05,23 2024.06.02 | В | 1.2 | ТП564, ТП196, ТП576, ТП520, ТП8, ТП236, ТП39 |  | орг.-2 | 64 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 600 |  | 02.06.2024, акт №135, стр. 102 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
759 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимир - Тяговая" ф.11(4) РП7 ТП227, ТП87 - ТП427 | 6 (6.3) | 04,11 2024.06.02 | 04,55 2024.06.02 | В | 0.73333 | ТП188, ТП227, ТП17, ТП87, ТП427 |  | орг.-2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  | 02.06.2024, акт №134, стр. 102 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
760 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП-1 | 10 (10.5) | 15,55 2024.06.02 | 16,26 2024.06.02 | В | 0.51667 | ТП-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50 |  |  | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 300 |  | акт №29 от 02.06.24 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
761 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 16,30 2024.06.02 | 17,30 2024.06.02 | В | 1 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23.53 |  | №17, 02.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
762 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.2,4,5,7,20 | 0.38 | 16,30 2024.06.02 | 20,00 2024.06.02 | В | 3.5 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.2,4,5,7,12,20 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 144.93 |  | №15, 02.06.2024 | 3.4.8.3 | 4.14 | 0
763 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.5,19 | 0.38 | 16,30 2024.06.02 | 20,00 2024.06.02 | В | 3.5 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.5,19 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 78.89 |  | №16, 02.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
764 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6611 РП29 ТП872, ТП711 - ф."ВЛ-Колхозы" | 6 (6.3) | 16,55 2024.06.02 | 17,20 2024.06.02 | В | 0.41667 | ТП872, ТП779, ТП711, ТП913 |  | КНС-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 |  | 02.06.2024, акт №137, стр. 103 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
765 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 11,46 2024.06.03 | 12,16 2024.06.03 | В | 0.5 | ТП683, ТП680, ТП625, ТП626, ТП633, ТП660, ТП629, ТП677, ТП662, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП631, ТП632, ТП630, ТП549, ТП634, ТП636, ТП627, ТП628 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 1100 |  | 03.06.2024, №138, стр.104 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
766 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 11,52 2024.06.03 | 12,17 2024.06.03 | В | 0.41667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, КТП СНТ |  |  | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 300 |  | 03.06.2024, №139, стр.104 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
767 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП30 ТП628, РП30 - ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП628" | 10 (10.5) | 12,13 2024.06.03 | 12,35 2024.06.03 | В | 0.36667 | ТТП653, ТП694, ТП639 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 500 |  | 03.06.2024, №140, стр.104 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
768 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1021 от РП-1 | 10 (10.5) | 12,45 2024.06.03 | 13,05 2024.06.03 | В | 0.33333 | тп-104,9,13,70,10,48, 110,57,11,12,88,41,73.75 .67,102,117 |  | кот-1 | 125 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 440 |  | акт №30 от 03.06.24 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
769 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП193, ул.Горького, 93 | 0.38 | 13,45 2024.06.03 | 16,00 2024.06.03 | В | 2.25 | ф.ВЛ-1 ул.Горького, 89, 91, 93 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | 03.06.2024, №141, стр.86 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
770 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№5, ф.№1 | 10 (10.5) | 14,00 2024.06.03 | 22,55 2024.06.03 | В | 8.9167 | ТП-16,27,48,46аб,92,57аб,20аб,58,43,25,62,15аб,60,8аб |  |  | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 520 |  | Акт №81 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
771 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№17, ф.№12 | 10 (10.5) | 14,30 2024.06.03 | 18,30 2024.06.03 | В | 4 | ТП-38,32,55,1,6,37,5аб,96,90,42,54аб,99,23,30,19,36 |  |  | 1572 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 1100 |  | Акт №80 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
772 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№23, ф.№12 | 10 (10.5) | 14,30 2024.06.03 | 11,00 2024.06.04 | В | 20.5 | ТП-12,14,22,24,26,29,33,44, 53, 85, 91аб, 119 |  |  | 811 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 688 |  | Акт №79 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
773 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 18,00 2024.06.03 | 20,15 2024.06.03 | В | 2.25 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | №32 03.06.2024. лист.№168 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
774 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-76, РУ-10кВ , ф.№3 | 10 (10.5) | 18,00 2024.06.03 | 06,30 2024.06.04 | В | 12.5 | ТП-76 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | Акт №83 от 05.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
775 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1019 от ТП-38 до ТП-45 | 10 (10.5) | 20,00 2024.06.03 | 20,32 2024.06.03 | В | 0.53333 | КЛ-10 кВ ф.1019 от ТП-38 до ТП-45 |  |  | 262 | 2 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 260 |  | 03.06.24, стр.84 ОЖ, акт. №8 | 3.4.14 | 4.21 | 1
776 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Промватин до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 00,20 2024.06.04 | 14,00 2024.06.04 | В | 13.6667 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 550 |  | №6/1 от 04.06.2024 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
777 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Промватин до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 00,20 2024.06.04 | 14,10 2024.06.04 | В | 13.8333 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 550 |  | №6/1 от 04.06.2024 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
778 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-70, РУ-10кВ , ф.№3 | 10 (10.5) | 02,00 2024.06.04 | 06,30 2024.06.04 | В | 4.5 | ТП-70 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | Акт №82 от 05.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
779 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.612, от ТП-2 до ТП-12 | 6 (6.3) | 04,30 2024.06.04 | 05,53 2024.06.04 | В | 1.3833 | ф.612, ТП-3, 35, 203, 12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), 72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 178, 221, 76, 47, 237,20, 115, ТП-208, 220, 184 (абонентские), ТП-151, 97, 179, 194, 81 (КЭСР) | м.у.-3, кот.-7, шк.-2, КНС-1 |  | 1695 | 0 | 26 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 1 | 2700 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 04.06.2024, №59 | 3.4.7 | 4.12 | 1
780 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 06,10 2024.06.04 | 09,34 2024.06.04 | В | 3.4 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | №32 03.06.2024. лист.№168 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
781 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.04 | 15,00 2024.06.04 | П | 6 | ТП-11,13,47,49 ВЛ |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
782 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП941, Суздальский р-он, с.Богослово | 0.38 | 09,00 2024.06.04 | 13,00 2024.06.04 | П | 4 | ф.ВЛ-2 пос."Богословские снегири |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
783 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354, ул.Д.Левитана, 28а | 0.38 | 09,30 2024.06.04 | 15,00 2024.06.04 | П | 5.5 | ф.ВЛ-1 ул.Добролюбова, ул.Офицерская, ул.Мичурина, Западный пр-д |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
784 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№17, ф.№1 | 10 (10.5) | 09,50 2024.06.04 | 20,40 2024.06.04 | В | 10.8333 | ТП-38,32,55,1,6,37,5аб,96,90,42,54аб,99,23,30,19,36,14,44,26,12,22,63аб,85,29,53 |  |  | 1805 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 0 | 0 |  | Акт №84 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
785 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№23, ф.№12 | 10 (10.5) | 13,00 2024.06.04 | 19,00 2024.06.04 | В | 6 | ТП-12,14,22,24,26,29,33,44, 53, 85, 91аб, 119 |  |  | 811 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 688 |  | Акт №79 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
786 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№17, ф.№12 | 10 (10.5) | 13,00 2024.06.04 | 18,30 2024.06.04 | В | 5.5 | ТП-38,32,55,1,6,37,5аб,96,90,42,54аб,99,23,30,19,36 |  |  | 1572 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 1100 |  | Акт №80 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
787 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ВЛ-35 кВ Ф-КАМЗ 1 от ПС Новки на ПС КАМЗ | 35 | 13,15 2024.06.04 | 13,33 2024.06.04 | В | 0.3 | ТП-20, 21, 22А, 6, 41, 38Т-2 ,43 |  | шк.-1 | 199 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 1773 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 04.06.2024г., АКТ №33 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
788 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 13,30 2024.06.04 | 16,00 2024.06.04 | П | 2.5 | ТП-125 | ЦТП-1, д.с.-1 |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 335 |  |  |  |  | 1
789 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ яч.№5, ф.№1 | 10 (10.5) | 14,00 2024.06.04 | 22,55 2024.06.04 | В | 8.9167 | ТП-16,27,48,46аб,92,57аб,20аб,58,43,25,62,15аб,60,8аб |  |  | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 520 |  | Акт №81 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
790 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП607, РП30 - ВЛ к ТП607 | 10 (10.5) | 15,20 2024.06.04 | 15,45 2024.06.04 | В | 0.41667 | ТП-607 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | 04.06.24, №141, стр.105 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
791 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.11 | 10 (10.5) | 16,05 2024.06.04 | 18,30 2024.06.04 | В | 2.4167 | ТП-13,21,98,120,121,18аб |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |  | Акт №85 от 04.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
792 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-76, РУ-10кВ , ф.№3 | 10 (10.5) | 18,00 2024.06.04 | 06,30 2024.06.05 | В | 12.5 | ТП-76 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | Акт №83 от 05.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
793 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 ВВ 6 кВ ф. 601 | 6 (6.3) | 18,00 2024.06.04 | 19,05 2024.06.04 | В | 1.0833 | ТП 120, ТП 132 |  |  | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 185 |  | 04.06.2024, о.ж. л. 130,акт 01/06 | 3.4.7 | 4.12 | 1
794 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 18,40 2024.06.04 | 19,20 2024.06.04 | В | 0.66667 | ТП 121, ТП 128, ТП 133 |  |  | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 54 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 04.06.2024, о.ж. л. 130,акт 02/06 | 3.4.9 | 4.21 | 0
795 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС 35 кВ Островская ф. 601 | 6 (6.3) | 19,25 2024.06.04 | 20,15 2024.06.04 | В | 0.83333 | ТП 136 |  |  | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 40 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 04.06.2024, о.ж. л. 130,акт 03/06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
796 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС 35 кВ Островская ф. 605 | 6 (6.3) | 19,25 2024.06.04 | 20,15 2024.06.04 | В | 0.83333 | ТП 135 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 04.06.2024, о.ж. л. 130,акт 03/06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
797 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-70, РУ-10кВ , ф.№3 | 10 (10.5) | 02,00 2024.06.05 | 06,30 2024.06.05 | В | 4.5 | ТП-70 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | Акт №82 от 05.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
798 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП628" | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.05 | 14,00 2024.06.05 | П | 5 | ТП-653, ТП-639 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
799 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.05 | 15,00 2024.06.05 | П | 6 | ТП-11,13,47,49 ВЛ |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
800 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-106, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 13,30 2024.06.05 | 16,00 2024.06.05 | П | 2.5 | ТП-106 | ЦТП-1, д.с.-1, м.у.-1 |  | 67 | 0 | 6 | 61 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 483 |  |  |  |  | 1
801 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского | 0.38 | 14,10 2024.06.05 | 14,50 2024.06.05 | В | 0.66667 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 61 ж.з. от 05.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
802 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "КЭЗ", ф.627, РП-2, 1 СШ | 6 (6.3) | 14,20 2024.06.05 | 16,10 2024.06.05 | В | 1.8333 | ПС "КЭЗ" ф.627, 180, 233, 156, 56, 44, 30, 57 | д.с.-2, кот.-3 |  | 147 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 817 |  | 06.06.2024, №60 | 3.4.14 | 4.21 | 1
803 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Промватин до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 14,35 2024.06.05 | 21,50 2024.06.05 | В | 7.25 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 550 |  | №6/2 от 05.06.2024 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
804 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.37 | 6 (6.3) | 07,50 2024.06.06 | 09,10 2024.06.06 | В | 1.3333 | ф.37, ТП-123, 45, 15 | шк.-1, кот.-1 |  | 330 | 0 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 466 |  | 06.06.2024, №61 | 3.4.7 | 4.12 | 1
805 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП27, ул.Урожайная, 17а | 0.38 | 09,00 2024.06.06 | 13,00 2024.06.06 | П | 4 | ТП 27 "ф.ВЛ-2 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
806 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54" | 6 (6.3) | 09,00 2024.06.06 | 17,00 2024.06.06 | П | 8 | ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
807 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 от ЛР-5 отпайка на ТП-724 | 0.38 | 09,00 2024.06.06 | 11,00 2024.06.06 | П | 2 | ТП-724 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
808 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП 609 - ТП 648 | 10 (10.5) | 11,36 2024.06.06 | 12,15 2024.06.06 | В | 0.65 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, кот-1, КНС-1 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 160 |  | 06.06.2024, №142 стр. 107 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
809 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП267, пр-т Строителей, 21 | 0.38 | 13,30 2024.06.06 | 16,00 2024.06.06 | П | 2.5 | ТП267 ф."пр-т Строителей, 21 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
810 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП301, ТП 83 - ТП 239 | 6 (6.3) | 16,06 2024.06.06 | 16,55 2024.06.06 | В | 0.81667 | ТП301, ТП118, ТП183, ТП239, ТП83, ТП394 |  | м.у.-3, кот.-2 | 38 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 480 |  | 06.06.2024, №143 стр.108 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
811 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 07,05 2024.06.07 | 09,15 2024.06.07 | В | 2.1667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | №33 07.05.2024. лист.№169 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
812 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 07,05 2024.06.07 | 09,23 2024.06.07 | В | 2.3 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО "ЭнергоСтрой" | №34 07.05.2024. лист.№169 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
813 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 08,50 2024.06.07 | 09,10 2024.06.07 | П | 0.33333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 32 07.06.2024 |  |  | 1
814 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 607 Институтский гор. 6а | 0.38 | 09,00 2024.06.07 | 12,00 2024.06.07 | П | 3 | ТП 607 ф. Институтский гор-к, 3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
815 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.07 | 15,00 2024.06.07 | П | 6 | ТП-11,13,47,49 ВЛ |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
816 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Промватин до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 13,30 2024.06.07 | 19,40 2024.06.07 | В | 6.1667 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 550 |  | №6/3 от 07.06.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
817 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-5, РУ-0,4кВ . | 0.38 | 14,00 2024.06.07 | 17,40 2024.06.07 | В | 3.6667 | ТП-5, РУ-0,4кВ ,Ф. ул. Больничный проезд |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | Акт №84 от 07.06.24 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
818 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ПС "Северная" ф.6159 ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 15,05 2024.06.07 | 18,00 2024.06.07 | В | 2.9167 | ф.6159, ТП-19,96,103,169, ТП-91(абонентская) | кот.-1 |  | 190 | 0 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 113 |  | 07.06.2024, №62 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
819 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-38 ВВ-10 ф.1005 ПС"Базовая" | 10 (10.5) | 16,10 2024.06.07 | 16,45 2024.06.07 | В | 0.58333 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8, КТП-9, КТП-11, КТП-19, КТП-17, КТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 | орг.-1 | 932 | 0 | 2 | 929 | 0 | 0 | 0 | 931 | 1 | 1444.29 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №18, 07.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
820 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-33 РТП-708 ТП-42 | 10 (10.5) | 02,40 2024.06.08 | 06,15 2024.06.08 | В | 3.5833 | ТП-42(абонентская) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | 08.06.2024г., Акт №35 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
821 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-33 РТП-708 | 10 (10.5) | 02,40 2024.06.08 | 05,30 2024.06.08 | В | 2.8333 | ТП-11,12,13,17,25,26,40,47,49 КВЛ |  |  | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 10 | 198 | 0 | 500 |  | 08.06.2024г., Акт №34 | 3.4.14 | 4.21 | 1
822 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 04,56 2024.06.08 | 09,55 2024.06.08 | В | 4.9833 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 08.06.2024г., Акт №36 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
823 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Оргтруд ф.1017 ТП857, ТП857 - ВЛ ф.1017 ПС Оргтруд | 10 (10.5) | 14,40 2024.06.08 | 16,20 2024.06.08 | В | 1.6667 | ТП857 |  | кот-1, КНС -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 07.06.2024, №144 стр.110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
824 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-65, РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 | 06,00 2024.06.09 | 13,25 2024.06.09 | П | 7.4167 | ТП-65 | кот.1 |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
825 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РТП 1 от З.З. отключили ВВ на ТП 142 | 6 (6.3) | 14,20 2024.06.09 | 15,55 2024.06.09 | В | 1.5833 | ТП 78 Т-2, ТП 77, ТП 76 Т-2, ТП 80 Т-2, ТП 79, ТП 81, ТП 82, ТП 84, ТП 8 |  | Котельные-2, ЦТП-2, КНС-2, школы-3, детский сад-3. | 201 | 0 | 12 | 189 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 763 |  | 09.06.2024, ОЖ л. 133, акт 04/06 | 3.4.7 | 4.12 | 1
826 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-38 ВВ-10 ф.1005 ПС"Базовая" | 10 (10.5) | 15,10 2024.06.09 | 16,20 2024.06.09 | В | 1.1667 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8, КТП-9, КТП-11, КТП-19, КТП-17, КТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 | орг.-1 | 932 | 0 | 2 | 929 | 0 | 0 | 0 | 931 | 1 | 1444.29 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №19, 09.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
827 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП25 ТП1, РП25 - ТП1 | 6 (6.3) | 03,34 2024.06.10 | 04,00 2024.06.10 | В | 0.43333 | ТП1, ТП 131/1, ТП 131/2, ТП759 |  | орг-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 600 |  | 10.06.2024, №145 стр. 112 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
828 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф -1025 от РП №1 | 10 (10.5) | 06,34 2024.06.10 | 08,30 2024.06.10 | В | 1.9333 | ТП №141,101,3,18,"Очисные сооружения |  | вод.-1,м.у.-1 | 47 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 100 |  | Акт №30.10.06.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
829 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП20 ТП104, ТП71 - ТП540 | 10 (10.5) | 10,05 2024.06.10 | 11,02 2024.06.10 | В | 0.95 | ТП104, ТП71, ТП540 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  | 10.06.2024, №146, стр.112 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
830 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-41 от РТП-708 на ТП-28 | 10 (10.5) | 16,45 2024.06.10 | 16,55 2024.06.10 | В | 0.16667 | ТП-29 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 452 |  | 10.06.2024г., акт № 37 | 3.4.14 | 4.12 | 1
831 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.11 | 15,00 2024.06.11 | П | 6 | ТП-11,13,47,49 ВЛ |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
832 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-38 ВВ-10 ф.1005 ПС"Базовая" | 10 (10.5) | 12,30 2024.06.11 | 12,55 2024.06.11 | В | 0.41667 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 |  | 354 | 0 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1 | 331.33 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №20, 11.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
833 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6611 РП29 - ТП872, ТП711 ВЛ-6кВ ф."Колхозы" | 6 (6.3) | 13,40 2024.06.11 | 14,00 2024.06.11 | В | 0.33333 | ТП872, ТП779, ТП711, ТП913 |  | КНС-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 |  | 11.06.2024, №147, стр.113 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
834 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6611 РП29 - ТП872, ТП711 ВЛ-6кВ ф."Колхозы" | 6 (6.3) | 13,40 2024.06.11 | 18,55 2024.06.11 | В | 5.25 | ТП913 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 11.06.2024, №147, стр.113 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
835 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-38 ВВ-10 ф.1005 ПС"Базовая" | 10 (10.5) | 14,05 2024.06.11 | 15,00 2024.06.11 | В | 0.91667 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 |  | 354 | 0 | 1 | 352 | 0 | 0 | 0 | 353 | 1 | 331.33 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №21, 11.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
836 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 32 Ф.Суд | 0.38 | 14,20 2024.06.11 | 17,00 2024.06.11 | В | 2.6667 | КЛ Ф. Суд | Суд. |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 11.06.2024, акт №10с тр 8 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
837 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.2, ул. Урицкого | 0.38 | 15,15 2024.06.11 | 18,00 2024.06.11 | В | 2.75 | ТП-22, ф.2, ВЛ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 94 |  | 11.06.2024, стр. 276, АЖ, №63 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
838 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП930 с. Сновицы. КП "Благовещенское" | 0.38 | 17,25 2024.06.11 | 18,35 2024.06.11 | В | 1.1667 | фид.ВЛ-1 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20 |  | 11.06.2024, №148, стр.90 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
839 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30 ул.Ноябрьская 73а | 10 (10.5) | 04,20 2024.06.12 | 04,55 2024.06.12 | В | 0.58333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, КТП СНТ |  |  | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 300 |  | 11.06.2024, №149, стр.113 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
840 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-23 РП-1 | 10 (10.5) | 05,10 2024.06.12 | 06,26 2024.06.12 | В | 1.2667 | ТП-7,18,36 | орг.-1 |  | 89 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 457 |  | 12.06.2024г., акт № 38 | 3.4.14 | 4.12 | 1
841 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 110 Лермонтова. д. 15 | 0.38 | 11,40 2024.06.12 | 12,40 2024.06.12 | В | 1 | ТП110 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  | м.у.-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  | 12.06.2024, №150, стр.91 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
842 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС-Промватин до ТП-Б.Высоково | 10 (10.5) | 03,30 2024.06.13 | 07,30 2024.06.13 | В | 4 | ТП-Серково-2 шт., ТП-Пивоварово, ТП-Жарцы, ТП-Б.Высоково, ТП-Поздняково, ТП-Прохорово |  |  | 956 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 550 |  | №6/4 от 13.06.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
843 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-5 РУ-10кВ 1СШ | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.13 | 13,00 2024.06.13 | П | 4 | КТП-26 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 13.5 |  |  |  |  | 1
844 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" РП№250-КТП№5 | 10 (10.5) | 14,35 2024.06.13 | 15,20 2024.06.13 | В | 0.75 | КТП-21 т2, ТП-31 т1, ТП-14, ТП-39 т1, ТП-30, КТП-6, КТП-5, КТП-26 | орг.-2 | м.у.-1 | 468 | 0 | 3 | 465 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 1175.3 |  | №22, 13.06.2024 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
845 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС Октябрьская, ф. 1008, НПО "Наука" | 10 (10.5) | 15,20 2024.06.13 | 01,35 2024.06.14 | В | 10.25 | ТП-201, ТП-202, ТП-203, ТП-204 |  |  | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 254 |  | Акт №88 от 14.06.24 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
846 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС Октябрьская, ф. 1008, НПО "Наука" | 10 (10.5) | 15,20 2024.06.13 | 19,00 2024.06.14 | В | 27.6667 | ТП-201, ТП-202, ТП-203, ТП-204 |  |  | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 254 |  | Акт №90 от 14.06.24 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
847 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1007 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 15,20 2024.06.13 | 01,35 2024.06.14 | В | 10.25 | ТП-6,10,9,8,13,14,12,15,11,3,118аб |  |  | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 980 |  | Акт №87 от 14.06.24 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
847 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1007 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 15,20 2024.06.13 | 07,35 2024.06.14 | В | 16.25 | ТП-6,10,118аб |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  | Акт №89 от 14.06.24 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
848 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 16,50 2024.06.13 | 16,55 2024.06.13 | В | 0.083333 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | АКТ-07 ОЖ- лист 33 13.06.2024 | 3.4.12 | 4.12 | 0
849 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 17,20 2024.06.13 | 18,00 2024.06.13 | П | 0.66667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 33 13.06.2024 |  |  | 1
850 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 18,40 2024.06.13 | 18,45 2024.06.13 | В | 0.083333 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | АКТ-08 ОЖ- лист 33 13.06.2024 | 3.4.12 | 4.12 | 0
851 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 18,45 2024.06.13 | 19,35 2024.06.13 | В | 0.83333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП610, ТП СНТ Искра |  |  | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 290 |  | 13.06.2024, №151, стр.115 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
852 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 18,45 2024.06.13 | 21,50 2024.06.13 | В | 3.0833 | ТП СНТ Искра |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  | 13.06.2024, №151, стр.115 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
853 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 6 (6.3) | 19,22 2024.06.13 | 22,58 2024.06.13 | В | 3.6 | ТП-5, 23, 33 |  |  | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 312 |  | АКТ-09 ОЖ- лист 33 13.06.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 1
854 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 20,25 2024.06.13 | 21,35 2024.06.13 | В | 1.1667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №35 13.06.2024. лист.№172 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
855 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1022 от РП №1 | 10 (10.5) | 20,30 2024.06.13 | 22,03 2024.06.13 | В | 1.55 | ТП №1,2,60,80,90,91 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 600 |  | Акт расследования №31.-6.24 | 3.4.12.3 | 4.9 | 0
856 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 22,20 2024.06.13 | 00,30 2024.06.14 | В | 2.1667 | ТП-1.2.3.4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №36 13.06.2024. лист.№172 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
857 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9 ТП442, РП9 - ТП442 | 6 (6.3) | 00,00 2024.06.14 | 00,40 2024.06.14 | В | 0.66667 | ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271 |  | вод.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 600 |  | 14.06.2024, №152, стр.115 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
858 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-34, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 10,00 2024.06.14 | 15,00 2024.06.14 | П | 5 | ТП-34 | кот.-2 |  | 71 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 241 |  |  |  |  | 1
859 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-24 РП-1 | 10 (10.5) | 14,00 2024.06.14 | 15,36 2024.06.14 | В | 1.6 | ТП-3,4А,5А,8,9А,10,24,37 |  | орг.-2 | 276 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 698 |  | 14.06.2024г., акт № 39 | 3.4.14 | 4.21 | 1
860 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 18,40 2024.06.14 | 19,45 2024.06.14 | В | 1.0833 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП662, КТП677, ТП645 |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 14.06.24, №153, стр.116 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
861 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 10,45 2024.06.15 | 11,08 2024.06.15 | В | 0.38333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | № 37 15.06.2024. лист.№172 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
862 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 10,45 2024.06.15 | 11,08 2024.06.15 | В | 0.38333 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 37 15.06.2024. лист.№172 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
863 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-1, РУ-0,4кВ,яч-1. | 0.38 | 13,30 2024.06.15 | 14,20 2024.06.15 | В | 0.83333 | ТП-1, РУ-0,4кВ,яч-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | Акт №92от 16.06.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
864 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6710 ТП58, ТП58 - ВЛ 6кВ ф.6710 | 6 (6.3) | 22,00 2024.06.15 | 22,25 2024.06.15 | В | 0.41667 | ТП58, ТП478, ТП557, ТП566, ТП477 |  | кот.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 250 |  | 15.06.2024, №154, стр.117 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
865 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 02,55 2024.06.16 | 07,01 2024.06.16 | В | 4.1 | ТП №126,137,19,54,158,20,82,61,72,31 |  |  | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 104 | 0 | 120 |  | Акт расследования №35 от 16.06.24 г | 3.4.7 | 4.12 | 1
865 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 02,55 2024.06.16 | 13,45 2024.06.16 | В | 10.8333 | ТП №126,137,19,31 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 30 |  | Акт расследования №35 от 16.06.24 г | 3.4.7 | 4.12 | 1
866 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-1, РУ-0,4кВ | 0.38 | 05,46 2024.06.16 | 06,45 2024.06.16 | В | 0.98333 | ТП-1, РУ-0,4кВ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 120 |  | Акт №91от 16.06.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
867 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №105 от ПС Копнино | 10 (10.5) | 11,30 2024.06.16 | 12,05 2024.06.16 | В | 0.58333 | ТП №21,22,23,52,39,85,43,156,157 |  |  | 631 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1 | 650 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Акт расследования №36 от 16.06.24 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
868 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 11,50 2024.06.16 | 15,00 2024.06.16 | П | 3.1667 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 16.06.2024. лист.№172 ОПЖ |  |  | 1
869 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-1, РУ-0,4кВ | 0.38 | 12,10 2024.06.16 | 13,00 2024.06.16 | В | 0.83333 | ТП-1, РУ-0,4кВ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 120 |  | Акт №93от 16.06.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
870 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная III СШ 6кВ, ПС Тракторная - РП5 ф.669 к."Б" | 6 (6.3) | 20,30 2024.06.16 | 21,00 2024.06.16 | В | 0.5 | РП5, ТП99, ТП267, ТП192, ТП258, ТП442, ТП346, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП214, ТП361, ТП224, ТП62, ТП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП512, ТП482, ТП151, РП21, ТП501, ТП502, ТП114, ТП399, ТП439, ТП538, ТП722, ТП712 |  | м.у.-1, орг.-5 | 247 | 1 | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 2500 |  | 16.06.24, №155, стр.118 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
871 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф.Поселок-1 | 10 (10.5) | 23,45 2024.06.16 | 02,15 2024.06.17 | В | 2.5 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 | кот.-1 |  | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.7 |  | №23, 16.06.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
872 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП23 ТП455, ТП223 - ТП467 | 6 (6.3) | 03,37 2024.06.17 | 05,39 2024.06.17 | В | 2.0333 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП584, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467 |  | кот.-2 | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 700 |  | 17.06.24, №158, стр.119 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
873 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.641 РП27 ТП571, ТП572 - ТП583, РП34 - ТП577 | 6 (6.3) | 03,37 2024.06.17 | 04,59 2024.06.17 | В | 1.3667 | ТП471, ТП472, ТП483, ТП577 |  | КНС-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  | 17.06.24, №156, №157, стр.119 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
874 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 04,25 2024.06.17 | 06,25 2024.06.17 | В | 2 | ТП №10,48,110,57,111,8,58, 152,50,51,86,12,11,88,41,73,74,75,67,102,117 |  |  | 577 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 4 | 573 | 0 | 30 |  | Акт расследования №37 от 17.06.24 г | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
875 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП421, ул.Большой проезд, 35-а | 0.38 | 09,30 2024.06.17 | 15,00 2024.06.17 | П | 5.5 | ТП421 РУ-0,4кВ |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
876 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-23 Т-1 | 0.38 | 10,20 2024.06.17 | 13,40 2024.06.17 | В | 3.3333 | ТП-23 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 117.02 |  | №24, 17.06.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
877 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 10,25 2024.06.17 | 10,42 2024.06.17 | П | 0.28333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | 17.06.2024. лист.№173 ОПЖ |  |  | 1
878 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-82 | 6 (6.3) | 11,00 2024.06.17 | 11,50 2024.06.17 | В | 0.83333 | ТП-82,18,79,27 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 752 |  | № 6/5 от 18.06.2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
879 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 11,00 2024.06.17 | 23,12 2024.06.17 | В | 12.2 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 38 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
880 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 13,30 2024.06.17 | 15,52 2024.06.17 | В | 2.3667 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 39 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
881 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 14,15 2024.06.17 | 15,18 2024.06.17 | В | 1.05 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 40 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
882 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 15,58 2024.06.17 | 17,55 2024.06.17 | В | 1.95 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 41 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
883 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 20,10 2024.06.17 | 22,03 2024.06.17 | В | 1.8833 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 42 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
884 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП606, ТП604 - ТП606 | 10 (10.5) | 21,07 2024.06.17 | 22,00 2024.06.17 | В | 0.88333 | ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642 |  | м.у.-1, вод.-1, кот.-1 | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 360 |  | 17.06.24, №159, стр.120 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
885 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 04,00 2024.06.18 | 04,50 2024.06.18 | В | 0.83333 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | 833 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 832 | 1 | 550 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №6/6 от 18.06.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
886 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2 ф.31 | 6 (6.3) | 04,05 2024.06.18 | 05,35 2024.06.18 | В | 1.5 | ЦРП-2 ф.31 ТП-133,153,116,122,2э(абонентская) | кот.-1 |  | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 67 |  | 17.06.2024 ,№64 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
887 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ПС Тракторная РП17 ф.608 к.А и к.Б | 6 (6.3) | 08,04 2024.06.18 | 09,20 2024.06.18 | В | 1.2667 | РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП505, ТП506, ТП502, РП21, ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69, ТП78, ТП375, ТП48, ТП209, ТП30, ТП135, ТП218, ТП178 |  | м.у.-1, орг.-3 | 94 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1800 |  | 18.06.24, №160, 161 стр.121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
888 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ПС Тракторная РП17 ф.608 к.А и к.Б | 6 (6.3) | 08,04 2024.06.18 | 09,20 2024.06.18 | В | 1.2667 | РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП505, ТП506, ТП502, РП21, ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69, ТП78, ТП375, ТП48, ТП209, ТП30, ТП135, ТП218, ТП178 |  | м.у.-1, орг.-3 | 94 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1800 |  | 18.06.24, №160, 161 стр.121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
889 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-55 | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.18 | 17,00 2024.06.18 | П | 8 | ТП-55 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  | о.ж.лист 397 |  |  | 1
890 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-55 | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.18 | 17,00 2024.06.18 | П | 8 | ТП-55 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  | о.ж.лист 397 |  |  | 1
891 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-55 | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.18 | 17,00 2024.06.18 | П | 8 | ТП-55 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  | о.ж.лист 397 |  |  | 1
892 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП411, ул. Сакко и Ванцетти, 41-б | 0.38 | 10,00 2024.06.18 | 15,00 2024.06.18 | П | 5 | ТП411 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Батурина |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
893 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 17,20 2024.06.18 | 19,34 2024.06.18 | В | 2.2333 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 43 18.06.2024. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
894 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 17,20 2024.06.18 | 19,34 2024.06.18 | В | 2.2333 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 43 18.06.2024. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
895 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | РП-10, ф.6021, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 18,50 2024.06.18 | 20,25 2024.06.18 | В | 1.5833 | ф.6021 ТП-188,16,70,39,250,271, ТП-147,166,228,139,196,93,129,165(абонентские) | шк.-1,кнс-1 |  | 239 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 272 |  | 18.06.2024, № 65 | 3.4.7 | 4.12 | 1
896 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | РП-10, ф.6021, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 18,50 2024.06.18 | 20,25 2024.06.18 | В | 1.5833 | ф.6021 ТП-188,16,70,39,250,271, ТП-147,166,228,139,196,93,129,165(абонентские) | шк.-1,кнс-1 |  | 239 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 272 |  | 18.06.2024, № 65 | 3.4.7 | 4.12 | 1
897 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | РП-10, ф.6021, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 18,50 2024.06.18 | 12,00 2024.06.19 | В | 17.1667 | ф.6021, ТП-39, ТП-93, 129, 165 (абонентские) |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 125 |  | 18.06.2024, № 65 | 3.4.7 | 4.12 | 1
898 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | РП-10, ф.6021, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 18,50 2024.06.18 | 12,00 2024.06.19 | В | 17.1667 | ф.6021, ТП-39, ТП-93, 129, 165 (абонентские) |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 125 |  | 18.06.2024, № 65 | 3.4.7 | 4.12 | 1
899 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.3 | 6 (6.3) | 19,00 2024.06.18 | 21,25 2024.06.18 | В | 2.4167 | ф.3, ТП-248, 17, 142, 1, 24, 270, 160, 55, 78, 83, ТП-95, 74 (абонентские), ТП-78 а (КЭСР) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | 647 | 0 | 12 | 634 | 0 | 0 | 0 | 646 | 1 | 1144 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 18.06.2024, № 66 | 3.4.14 | 4.21 | 1
900 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.3 | 6 (6.3) | 19,00 2024.06.18 | 21,25 2024.06.18 | В | 2.4167 | ф.3, ТП-248, 17, 142, 1, 24, 270, 160, 55, 78, 83, ТП-95, 74 (абонентские), ТП-78 а (КЭСР) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | 647 | 0 | 12 | 634 | 0 | 0 | 0 | 646 | 1 | 1144 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 18.06.2024, № 66 | 3.4.14 | 4.21 | 1
901 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 20,40 2024.06.18 | 00,10 2024.06.19 | В | 3.5 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 45 18.06.2024. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
902 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-10 п. Воровского | 10 (10.5) | 20,40 2024.06.18 | 12,20 2024.06.19 | В | 15.6667 | ТП-.10 |  |  | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30.8 |  | № 45 18.06.2024. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
903 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 20,40 2024.06.18 | 00,10 2024.06.19 | В | 3.5 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 45 18.06.2024. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
904 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-10 п. Воровского | 10 (10.5) | 20,40 2024.06.18 | 12,20 2024.06.19 | В | 15.6667 | ТП-.10 |  |  | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30.8 |  | № 45 18.06.2024. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
905 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 21,55 2024.06.18 | 08,15 2024.06.19 | В | 10.3333 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 240 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 44 18.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
906 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 21,55 2024.06.18 | 08,15 2024.06.19 | В | 10.3333 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 240 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 44 18.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
907 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | мкр. Красный Октябрь, ТП-13, РУ-0,4кВ, яч-10. | 0.38 | 05,15 2024.06.19 | 06,30 2024.06.19 | В | 1.25 | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч-10 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 |  | Акт №94от 19.06.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
908 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | мкр. Красный Октябрь, ТП-13, РУ-0,4кВ, яч-10. | 0.38 | 05,15 2024.06.19 | 06,30 2024.06.19 | В | 1.25 | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч-10 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 |  | Акт №94от 19.06.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
909 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ ф."ТП-530 - ТП-54" | 6 (6.3) | 09,00 2024.06.19 | 14,00 2024.06.19 | П | 5 | ТП-530 - ТП-54 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
910 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 09,00 2024.06.19 | 11,20 2024.06.19 | П | 2.3333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 34 19.06.2024 |  |  | 1
911 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ ф."ТП-530 - ТП-54" | 6 (6.3) | 09,00 2024.06.19 | 14,00 2024.06.19 | П | 5 | ТП-530 - ТП-54 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
912 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 11,43 2024.06.19 | 12,00 2024.06.19 | П | 0.28333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 34 19.06.2024 |  |  | 1
913 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 618 - ЦРП 2 | 6 (6.3) | 11,45 2024.06.19 | 12,41 2024.06.19 | В | 0.93333 | 22 ТП: ЦРП 2 Т1, ТП 81, 8А, 16, 13, 32, 64, 35, 38, 37, Зайково, 65 Т1, 25А, ХПП, 2, 74, 105, 82 Т1, 31 Т2, 9, 78 Т1, Водолей |  |  | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 1300 |  | стр. 166 о.ж. от 19.06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
914 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-5, РУ-0,4кВ . | 0.38 | 13,00 2024.06.19 | 14,00 2024.06.19 | В | 1 | ТП-5, РУ-0,4кВ ,Ф. ул. Больничный проезд |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | Акт №95 от 19.06.24 | 3.4.12 | 4.13 | 0
915 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-45, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 13,00 2024.06.19 | 16,00 2024.06.19 | П | 3 | ТП-45 | шк.-1, кот.-1 |  | 99 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
916 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-45, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 13,00 2024.06.19 | 16,00 2024.06.19 | П | 3 | ТП-45 | шк.-1, кот.-1 |  | 99 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
917 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-6 Ф-1001 от ПС КАМЗ | 0.38 | 13,50 2024.06.19 | 17,30 2024.06.19 | В | 3.6667 | ТП-6 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 61 |  | 19.06.2024г., акт № 40 | 3.4.14 | 4.10 | 1
918 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-508, ул.Горького, 103 | 0.38 | 14,20 2024.06.19 | 15,10 2024.06.19 | В | 0.83333 | ТП-508 ф."ул.Горького, 107а (школа №25, вв-1) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 19.06.2024 № 162, стр. 96 ЖЗ | 3.4.8 | 4.12 | 0
919 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64 | 10 (10.5) | 17,00 2024.06.19 | 19,03 2024.06.19 | В | 2.05 | ТП 64, ТП 61 Т-2, ТП 90, ТП 91, ТП 9, ТП 41 Т-2, ТП 85, ТП 62 Т-2 |  | котельная-1, школа-1, больница-1. | 207 | 0 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 827 |  | 19.06.2024, о.ж. л. 140,акт 05/06 | 3.4.7 | 4.12 | 1
920 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ 10 кВ от ТП 90 до ТП 91 | 10 (10.5) | 17,00 2024.06.19 | 00,53 2024.06.20 | В | 7.8833 | ТП 91 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91 |  | 19.06.2024, о.ж. л. 140,акт 05/06 | 3.4.7 | 4.12 | 1
921 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ 10 кВ от ТП 9 до ТП 41 | 10 (10.5) | 17,00 2024.06.19 | 00,15 2024.06.20 | В | 7.25 | ТП 9 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 255 |  | 19.06.2024, о.ж. л. 140,акт 05/06 | 3.4.7 | 4.12 | 1
922 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. ул. Нетека | 0.38 | 06,50 2024.06.20 | 09,40 2024.06.20 | П | 2.8333 | ТП 20 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 |  | 20.06.2024, стр 271 ОЖ |  |  | 1
923 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-421, ул.Большой проезд, 35-а | 0.38 | 09,00 2024.06.20 | 14,00 2024.06.20 | П | 5 | КТП-421 ф."ВЛ-1 Офицерская, Мичурина |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
924 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-580, мкр. Сновицы-Веризино Полянка, 235-а | 0.38 | 09,00 2024.06.20 | 15,00 2024.06.20 | П | 6 | ТП-580 ф."ВЛ-3 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
925 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ф.1036 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 15,00 2024.06.20 | 17,10 2024.06.20 | В | 2.1667 | ТП-6,10,9,8,13,14,12,15,11,3,1,2,16,5,107 |  |  | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 980 |  | Акт №96 от 20.06.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
926 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229 | 10 (10.5) | 15,25 2024.06.20 | 17,00 2024.06.20 | В | 1.5833 | ТП229, ТП409, ТП718, ТП390, ТП347, ТП488, ТП489, ТП798 |  | орг.-1 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.06.2024 №163 стр. 124 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
927 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 15,30 2024.06.20 | 18,55 2024.06.20 | В | 3.4167 | ТП №10,48,110,57,111,8,58, 152,50,51,86,12,11,88,41,73,74,75,67,102,117 |  |  | 577 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 730 |  | Акт расследования №38 от 21.06.24 г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
928 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1006 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 15,30 2024.06.20 | 16,30 2024.06.20 | В | 1 | ТП №49,106,81,14,15,148,150,16,17,103,149,116,112,76, 109,107 |  |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 550 |  | Акт расследования №39 от 21.06.24 г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
929 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3,5,9 - ул. Станиславского, Владимирская | 0.38 | 15,40 2024.06.20 | 16,05 2024.06.20 | В | 0.41667 | ТП 55, ф. 3,5,9 - ул. Станиславского, Владимирская |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 50 |  | № 65 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
930 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1009 от РП-3 Лакинск | 10 (10.5) | 15,45 2024.06.20 | 20,20 2024.06.20 | В | 4.5833 | ТП №83,26,27,69,3746,94 |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 320 |  | Акт расследования №40 от 21.06.24 г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
931 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1005 от РП-3 Лакинск | 10 (10.5) | 15,45 2024.06.20 | 01,20 2024.06.21 | В | 9.5833 | ТП №39,52,21,22,23,85,43,156,157 |  |  | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 400 |  | Акт расследования №41от 21.06.24 г | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
932 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского | 0.38 | 15,45 2024.06.20 | 16,25 2024.06.20 | В | 0.66667 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35 |  | № 66 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
933 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородная | 0.38 | 15,50 2024.06.20 | 16,45 2024.06.20 | В | 0.91667 | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородная |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  | № 67 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
934 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 7 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 15,55 2024.06.20 | 16,15 2024.06.20 | В | 0.33333 | ТП 7, ф. 7 - ул. Кабельщиков |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |  | № 68 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
935 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова | 0.38 | 16,05 2024.06.20 | 16,55 2024.06.20 | В | 0.83333 | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 |  | № 70 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
936 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 7 - ул. Шиманаева, 5-я Линия Лен. пос. | 0.38 | 16,10 2024.06.20 | 17,00 2024.06.20 | В | 0.83333 | ТП 80, ф. 7 - ул. Шиманаева, 5-я Линия Лен. пос |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 |  | № 71 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
937 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП204, ул.Воровского,14 | 0.38 | 16,15 2024.06.20 | 12,00 2024.06.21 | В | 19.75 | ф.ВЛ ул.Подбельского,14-23,ул.Воровского,1-23 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  | 20.06.2024, ЖЗ стр. 97 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
938 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Озерная, Невского | 0.38 | 16,15 2024.06.20 | 17,30 2024.06.20 | В | 1.25 | ТП 12, ф. 9 - ул. Озерная, Невского |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 70 |  | № 72 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
939 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 16,30 2024.06.20 | 23,25 2024.06.20 | В | 6.9167 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №46 20.06.2024. лист.№178 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
940 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1010 ПС Пенкино, ТП-788 | 10 (10.5) | 16,45 2024.06.20 | 19,17 2024.06.20 | В | 2.5333 | ТП-788 |  |  | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 47 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.06.2024г., АКТ № 41 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
941 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1002 ПС Брызгалово п.им. Карла Маркса ТП-715, 714,717,713,718,730 | 10 (10.5) | 17,00 2024.06.20 | 18,45 2024.06.20 | В | 1.75 | ВЛ-10кВ Ф-1002 ПС Брызгалово п.им. Карла Маркса ТП-715, 714,717,713,718,730 |  |  | 307 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1 | 451 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.06.2024г., АКТ № 42 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
942 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП19, ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 17,20 2024.06.20 | 12,00 2024.06.21 | В | 18.6667 | ф.ВЛ-3 ул.Красная Горка |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 20.06.2024, ЖЗ стр. 98 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
943 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева | 0.38 | 17,50 2024.06.20 | 18,55 2024.06.20 | В | 1.0833 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 70 |  | № 73 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
944 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф.1005 ТП521, ТП521 - ТП523 | 10 (10.5) | 18,25 2024.06.20 | 22,15 2024.06.20 | В | 3.8333 | ТП523 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | 20.06.2024 №164 стр. 124 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
944 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф.1005 ТП521, ТП521 - ТП523 | 10 (10.5) | 18,25 2024.06.20 | 19,50 2024.06.20 | В | 1.4167 | ТП521, ТП523, ТП522, ТП526, ТП524 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 20.06.2024 №164 стр. 124 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
945 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - ул. Станционная, Вокзальная, Ленина | 0.38 | 18,35 2024.06.20 | 21,35 2024.06.20 | В | 3 | ЦРП АО БЭЗ, ТП 1, ф. 19 - ул. Станционная, Вокзальная, Ленина |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 70 |  | № 74 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
946 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП263, ул. Погодина, 5Б | 0.38 | 18,40 2024.06.20 | 12,00 2024.06.21 | В | 17.3333 | ф.ВЛ ул. Погодина |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 20.06.2024, ЖЗ стр. 98 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
947 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 11, п.Андреево ф.ул.Первомайская | 0.38 | 18,50 2024.06.20 | 19,15 2024.06.20 | В | 0.41667 | ТП-11 ВЛ фид.ул.Первомайская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |  | № 48 20.06.2024. лист.№ 5 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
948 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 6 - ул. Молодежная | 0.22 | 19,25 2024.06.20 | 21,10 2024.06.20 | В | 1.75 | ТП 18, ф. 6 - ул. Молодежная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 75 ж.з. от 20.06 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
949 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 24,г.Судогда Ф-ул. Халтурина нечет | 0.38 | 20,30 2024.06.20 | 21,10 2024.06.20 | В | 0.66667 | ТП-24, ВЛ фид.ул.Холтурина нечет |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  | № 47 20.06.2024. лист.№ 5 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
950 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Районная" ф.6413 РП9 ТП430 | 6 (6.3) | 21,27 2024.06.20 | 22,49 2024.06.20 | В | 1.3667 | ТП430, ТП396, ТП441, ТП387, ТП742, ТП291, ТП810, ТП782, ТП25, ТП161, ТП124, ТП459 |  |  | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 450 |  | 20.06.2024 №165 стр. 124 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
951 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.11 "АСГ "Лада" гаражи" | 0.38 | 09,30 2024.06.21 | 10,30 2024.06.21 | П | 1 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 34 21.06.2024 |  |  | 1
952 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96, РУ-0,4кВ, яч. №12,ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. Серегина | 0.38 | 10,00 2024.06.21 | 14,00 2024.06.21 | В | 4 | ТП-96, РУ-0,4кВ, яч. №12 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 21 |  | Акт №97 от 21.06.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
953 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4 ТП355, ТП331 - ТП433 | 6 (6.3) | 14,35 2024.06.21 | 15,40 2024.06.21 | В | 1.0833 | ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП531, ТП334, ТП325, ТП193 |  | орг.1 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 450 |  | 21.06.2024, №166, стр.125 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
954 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6, ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 к.А | 6 (6.3) | 16,25 2024.06.21 | 16,55 2024.06.21 | В | 0.5 | ТП562, ТП119, ТП60, ТП13, ТП166, ТП422, ТП398, ТП80, ТП149, ТП598, ТП110, ТП40, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279 |  | м.у.-3 | 135 | 2 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1600 |  | 21.06.2024, №167, стр.125 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
955 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Пушкинская, Новофабричная (кабельный выход на опору № 1) | 0.38 | 18,12 2024.06.21 | 22,50 2024.06.21 | В | 4.6333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Пушкинская, Новофабричная |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 110 |  | № 645 ЖУАЗ от 21.06.24 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
956 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 06,40 2024.06.22 | 07,00 2024.06.22 | В | 0.33333 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, ТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП677, ТП628 |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 500 |  | 22.06.24, №168, стр.126 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
957 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-15, РУ-0,4кВ, яч. №11 пос.Красный Октябрь, у.л. Калинина д75,ул.1-й Проезд д2. | 0.38 | 08,00 2024.06.22 | 11,00 2024.06.22 | В | 3 | ТП-15, РУ-0,4кВ, яч. №11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | Акт №98 от 22.06.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
958 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.110 | 10 (10.5) | 11,00 2024.06.22 | 12,00 2024.06.22 | В | 1 | ТП 67А,17,30,21А,22А,23А,24А,25А,27А,14А,38А,39А,36А6,58,49,63,70,65,,48 |  | Котельная-2 КНС -3 Водозабор-1 | 359 | 0 | 12 | 347 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 500 |  | № 12, 24.06.2024 | 3.4.13 | 4.13 | 1
959 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1011 РП33 ТП390, ТП249 - ТП300 | 10 (10.5) | 11,31 2024.06.22 | 12,45 2024.06.22 | В | 1.2333 | ТП390, ТП347, ТП345, ТП249, ТП300, ТП286 |  | орг.-2 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 800 |  | 22.06.24, №169, стр.126 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
960 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул. Герцена | 0.38 | 19,00 2024.06.22 | 14,00 2024.06.23 | В | 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ул. Герцена |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 55 |  | № 650 ЖУАЗ от 22.06.2024 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
961 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11, ПС Сунгирь - РП11 ф.1010 к.А | 10 (10.5) | 00,45 2024.06.23 | 01,20 2024.06.23 | В | 0.58333 | РП11, ТП358, ТП327, ТТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299, ТП298, ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП836, ТП386, ТП772, ТП329, ТП319, ТП345, ТП306 |  | м.у.-2, орг.-2 | 86 | 2 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1250 |  | 23.06.2023, №170, стр.127 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
962 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 08,45 2024.06.23 | 09,05 2024.06.23 | П | 0.33333 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 35 23.06.2024 |  |  | 1
963 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 10,30 2024.06.23 | 10,50 2024.06.23 | П | 0.33333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 35 23.06.2024 |  |  | 1
964 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 25 - ТП 15 | 6 (6.3) | 18,50 2024.06.23 | 20,25 2024.06.23 | В | 1.5833 | 7 ТП : орг. - 14, ж.д. - 7, ч.с. - 258, шк. - 1, д.с. - 1, нас. - 1 , население - 930 чел |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1300 |  | стр. 168 о.ж. от 23.06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
965 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 20,30 2024.06.23 | 21,05 2024.06.23 | В | 0.58333 | ТП-1.2.3.4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №49 23.06.2024. лист.№178 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
966 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП685 - КТП СНТ | 10 (10.5) | 08,10 2024.06.24 | 09,40 2024.06.24 | В | 1.5 | ТП616, ТП618, ТП637, ТП682, ТП685, ТП663, ТП610, КТП СНТ, ТП607, ТП606, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642, ТП653, ТП694, ТП624, ТП639, ТП614, ТП617, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638 |  | м.у.-2, вод.-2, кот.-1 | 133 | 0 | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1500 |  | 24.06.2024, №171, стр.129 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
967 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.24 | 09,30 2024.06.24 | В | 0.5 | ТП 1б,41,15,42,7,20,45,,8,12,59б |  | Котельная-1 КНС -1 Водозабор-1 | 114 | 0 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 200 |  | № 13, 24.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
968 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 09,45 2024.06.24 | 10,30 2024.06.24 | П | 0.75 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 35 24.06.2024 |  |  | 1
969 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул. Суворова; ул.Тимирязева" | 0.38 | 13,30 2024.06.24 | 14,30 2024.06.24 | П | 1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 35 24.06.2024 |  |  | 1
970 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП149 | 6 (6.3) | 13,45 2024.06.24 | 14,15 2024.06.24 | В | 0.5 | ТП149, ТП598 |  | м.у.-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 250 |  | 24.06.2024, №173, стр.129 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
971 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП110, ТП102 - ТП128 | 6 (6.3) | 13,45 2024.06.24 | 14,45 2024.06.24 | В | 1 | ТП110, ТП40, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП828, ТП279 |  | м.у.-1, орг.-2 | 56 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 600 |  | 24.06.2024, №172, стр.129 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
972 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул.Пионерская (нечёт.19-59;чёт.42-64) ул.Московская д.64-70; Казанская церковь" | 0.38 | 15,00 2024.06.24 | 15,48 2024.06.24 | П | 0.8 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 35 24.06.2024 |  |  | 1
973 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 каб."А" и каб."Б" | 6 (6.3) | 17,12 2024.06.24 | 19,15 2024.06.24 | В | 2.05 | ТП787, ТП821, ТП569, ТП800, ТП545, ТП УТТ10, ТП723, ТП725, ТП355, ТП331, ТП531, ТП57, ТП433, ТП266, ТП334, ТП325, ТП193 |  | орг.-3 | 42 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 250 |  | 24.06.2024, №174, стр.129 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
974 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП4 ф.6310 каб."А" | 6 (6.3) | 17,12 2024.06.24 | 18,35 2024.06.24 | В | 1.3833 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП261, ТП262, ТП235, ТП138, ТП271, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | орг.-1 | 78 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1600 |  | 24.06.2024, №175, стр.129 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
975 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022 участок ТП80-ТП60. | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.25 | 15,00 2024.06.25 | П | 6 | ТП-91,ТП-60 ( потребители с Т-1) |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | о.ж. стр. № 20 |  |  | 1
976 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ 10кВ РП 30 - ТП 626 | 0.38 | 09,00 2024.06.25 | 11,00 2024.06.25 | П | 2 | ТП639, ТП688, ТП621, ТП623, ТП654, ТП693, ТП666, ТП657, ТП665 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 680 |  |  |  |  | 1
977 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 421 ул. Большой Проезд 35а | 0.38 | 09,30 2024.06.25 | 14,00 2024.06.25 | П | 4.5 | КТП 421 ф.ВЛ-1 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
978 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 10,45 2024.06.25 | 11,30 2024.06.25 | П | 0.75 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 35 25.06.2024 |  |  | 1
979 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 249 ул. Добросельская 205 | 6 (6.3) | 13,00 2024.06.25 | 15,00 2024.06.25 | П | 2 | ТП 249 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
980 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 13,05 2024.06.25 | 15,15 2024.06.25 | П | 2.1667 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 35 25.06.2024 |  |  | 1
981 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 ф. Швейная фабрика | 0.38 | 09,00 2024.06.26 | 11,30 2024.06.26 | В | 2.5 | КЛ Ф. Швейная фабрика |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 14, 26.06.2024 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
982 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 09,09 2024.06.26 | 10,09 2024.06.26 | П | 1 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 36 26.06.2024 |  |  | 1
983 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 09,34 2024.06.26 | 10,05 2024.06.26 | В | 0.51667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №50 26.05.2024. лист.№179 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
984 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.6106, ф.53 от ЦРП-3 до ТП-167 | 6 (6.3) | 09,40 2024.06.26 | 10,35 2024.06.26 | В | 0.91667 | ф.6106, ТП-155, 9, 62, 186, 163 (ТМ-1), ТП-167, 223 (абонентские) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2 |  | 68 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 808 |  | 26.06.2024, №67 | 3.4.8 | 4.4 | 0
985 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 2 - ул. Невского, 13 | 0.22 | 11,50 2024.06.26 | 13,50 2024.06.26 | В | 2 | ТП 12, ф. 2 - ул. Невского, 13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 82 ж.з. от 26.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
986 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 2 - ул. Чапаева, 24 | 0.22 | 11,50 2024.06.26 | 13,50 2024.06.26 | В | 2 | ТП 12, ф. 2 - ул. Чапаева, 24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 80 ж.з. от 26.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
987 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-79, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 13,30 2024.06.26 | 16,00 2024.06.26 | П | 2.5 | ТП-79 | д.с.-1 |  | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 271 |  |  |  |  | 1
988 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП394, ул.9-го Января, 1 | 0.38 | 09,00 2024.06.27 | 13,00 2024.06.27 | П | 4 | ТП394, ф.ВЛ-2 ул.Казарменая |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
989 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП421, ул. Большой Проезд 35а | 0.38 | 09,30 2024.06.27 | 15,00 2024.06.27 | П | 5.5 | КТП 421 ф.ВЛ-1 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
990 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-58 Ф.1 | 0.38 | 10,00 2024.06.27 | 14,00 2024.06.27 | П | 4 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
991 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП151, Октябрьский пр-т, 16б | 0.38 | 13,00 2024.06.27 | 14,00 2024.06.27 | П | 1 | ТП151 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
992 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КВЛ-6 кВ фидера № 601 ПС "Вязники | 6 (6.3) | 14,40 2024.06.27 | 15,30 2024.06.27 | В | 0.83333 | ТП-70,41,74,84 |  |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 472 |  | 6/7 от 27.06.2024 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
993 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.644 РП10 ТП174, РП10 - ТП174 | 6 (6.3) | 15,36 2024.06.27 | 16,09 2024.06.27 | В | 0.55 | ТП174, ТП263, ТП85, ТП775, ТП247, ТП20, ТП УТТ-9 |  | орг.-1 | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 780 |  | 27.06.2024, №176, стр. 134 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
994 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.РП30 - КТП574 | 10 (10.5) | 09,00 2024.06.28 | 13,00 2024.06.28 | П | 4 | КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, ТП627, КТП662, КТП677, ТП645 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
995 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 09,30 2024.06.28 | 09,50 2024.06.28 | П | 0.33333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 36 28.06.2024 |  |  | 1
996 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 09,50 2024.06.28 | 11,35 2024.06.28 | П | 1.75 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 36 28.06.2024 |  |  | 1
997 | РЭС г.Ковров Ао"ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, 1 СШ | 6 (6.3) | 10,35 2024.06.28 | 12,25 2024.06.28 | В | 1.8333 | ф.6013, ТП-198, 207, 174, 176, 25, 42, 231, 124, 118, 14, 60, 138, 187, 94, 157, ТП-167, 101 (абонентские) | кот.-6, ЦТП-2, КНС-2, д.с.-3 |  | 472 | 0 | 13 | 459 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 2178 |  | 28.06.2024, №68 | 3.4.7 | 4.12 | 1
998 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 13,00 2024.06.28 | 15,17 2024.06.28 | П | 2.2833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 36 28.06.2024 |  |  | 1
999 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 13,30 2024.06.28 | 16,30 2024.06.28 | П | 3 | ТП-5.33.41.50 |  |  | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 178.2 |  |  |  |  | 1
1000 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 17,15 2024.06.28 | 17,45 2024.06.28 | П | 0.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 36 28.06.2024 |  |  | 1
1001 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 221 в сторону ТП 61 | 10 (10.5) | 17,50 2024.06.28 | 19,10 2024.06.28 | В | 1.3333 | ТП 73, ТП 75, ТП 72 Т-2, ТП 62 Т-1, ТП 60 Т-2 |  | котельные-2, КНС-2, школа-2, д.с.-2, болница-2. | 61 | 0 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 360 |  | 28.06.2024, ОЖ л. 147, акт 06/06 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1002 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-83,РУ-0,4кВ,ф. ул. Мичурина | 0.38 | 13,30 2024.06.29 | 14,15 2024.06.29 | В | 0.75 | ВЛ ул. Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 32 |  | Акт №99 от 29.06.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1003 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф.1 "ИП Романов" | 0.38 | 14,00 2024.06.29 | 14,40 2024.06.29 | П | 0.66667 | ТП-32 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 37 29.06.2024 |  |  | 1
1004 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина | 0.38 | 15,45 2024.06.29 | 16,22 2024.06.29 | В | 0.61667 | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | № 87 ж.з. от 26.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1005 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф.Поселок-1 | 10 (10.5) | 00,15 2024.06.30 | 02,45 2024.06.30 | В | 2.5 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 | кот.-1 |  | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.7 |  | №26, 30.06.2024 | 3.4.8 | 4.21 | 0
1006 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная - РП 8, ф.658 каб.А | 6 (6.3) | 04,40 2024.06.30 | 05,10 2024.06.30 | В | 0.5 | РП 8, ТП508, ТП 509, ТП 589, ТП 590, ТП 511, ТП 507, ТП 506, ТП505, ТП 504, ТП 546, ТП 503, ТП 461, ТП 502, ТП 547 |  | м.у.-1 | 52 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 650 |  | 30.07.2024, №177 стр. 136 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1007 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-96,РУ-0,4кВ,ф. ул. Советская | 0.38 | 13,30 2024.06.30 | 14,30 2024.06.30 | В | 1 | ВЛ ул. Советская, ул. Красноармейская |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 |  | Акт №100 от 30.06.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1008 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 21,45 2024.06.30 | 22,40 2024.06.30 | П | 0.91667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 37 30.06.2024 |  |  | 1
1009 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 рп-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 01,30 2024.07.01 | 02,45 2024.07.01 | В | 1.25 | тп-54, 29, 20, 82,158,155,131,123 |  |  | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1500 |  | Акт №43 от 01.07.2024 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
1010 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | рп-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 01,30 2024.07.01 | 02,10 2024.07.01 | В | 0.66667 | тп-39, 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | 739 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 800 |  | Акт №42 от 01.07.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1011 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-31 до ТП-СОМ | 10 (10.5) | 07,02 2024.07.01 | 09,20 2024.07.01 | В | 2.3 | ТП-33, 16, 52, 53, 54, РУ-ВЗ |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 210 |  | 01.07.24, стр.98 ОЖ, акт №9/2024 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1012 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-168, ф.4, ул. Свердлова д. 15 | 0.38 | 09,50 2024.07.01 | 11,30 2024.07.01 | В | 1.6667 | ТП-168, ф.4, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 01.07.2024, стр. 1, АЖ, №69 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1013 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, ТП-31 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 14,37 2024.07.01 | 15,16 2024.07.01 | В | 0.65 | ТП-33, 16, 52, 53, 54, РУ-ВЗ |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 210 |  | 03.07.24, стр.100 ОЖ, акт №10/2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1014 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6609 РП-31, ТП-586 — ТП-733 | 6 (6.3) | 14,55 2024.07.01 | 15,40 2024.07.01 | В | 0.75 | РП-31, ТП-732, ТП-733, ТП-586, ТП-730, ТП-587, ТП-763 |  | д.с.-1 | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 340 |  | 01.07.2024 №178 стр.137ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1015 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП Копылки - ул. Зеленая, д. 6 д. Копылки | 0.22 | 15,15 2024.07.01 | 16,10 2024.07.01 | В | 0.91667 | ТП Копылки - ул. Зеленая, д. 6 д. Копылки |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 85 ж.з. от 01.07 | 3.4.14 | 4.10 | 1
1016 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6509 РП-31, ТП-586 — ТП-733. | 6 (6.3) | 15,45 2024.07.01 | 16,55 2024.07.01 | В | 1.1667 | РП-31, ТП-732, ТП-733, ТП-586, ТП-730, ТП-587, ТП-763 |  | д.с.-1 | 86 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 680 |  | 01.07.2024 №179 стр.137ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1017 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 16,45 2024.07.01 | 17,30 2024.07.01 | П | 0.75 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 37 01.07.2024 |  |  | 1
1018 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 421 Большой пр-д. 35а | 0.38 | 09,00 2024.07.02 | 14,00 2024.07.02 | П | 5 | КТП 421 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1019 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная " | 0.38 | 09,30 2024.07.02 | 10,50 2024.07.02 | П | 1.3333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 37 02.07.2024 |  |  | 1
1020 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ10кВ Ф. 1007 участок ТП29-ТП123 | 0.38 | 10,00 2024.07.02 | 14,00 2024.07.02 | П | 4 | ТП-20 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1021 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул. Московская 2-60; ул.1Мая 42,44 " | 0.38 | 13,30 2024.07.02 | 14,25 2024.07.02 | П | 0.91667 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 37 02.07.2024 |  |  | 1
1022 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП144 ул.Ново-Ямская, 73а | 6 (6.3) | 14,55 2024.07.02 | 17,45 2024.07.02 | В | 2.8333 | ТП144 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | 02.07.2023, №180, стр. 140 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1023 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 26 откл. ВВ к ТП 429 | 6 (6.3) | 04,20 2024.07.03 | 05,45 2024.07.03 | В | 1.4167 | ТП 429, ТП 436, ТП 110, ТП 24, ТП 81, ТП 230, ТП 238, ТП 73, ТП 255, ТП 41, ТП 68, ТП 245 |  | м.у.-5 | 40 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 400 |  | 03.07.2024, акт №181,стр. 140 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1024 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6006, от ПС "Луч" до ТП-32, от ТП-32 до ТП-191 | 6 (6.3) | 05,30 2024.07.03 | 06,50 2024.07.03 | В | 1.3333 | ф.6006, ТП-32, 191, 113, 137, 98 (ТМ-1) | шк.-1, д.с.-1, ЦТП-2 |  | 52 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1060 |  | 03.07.2024, №70 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1025 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП242 ул. Фейгина, 26Б | 0.38 | 09,00 2024.07.03 | 12,00 2024.07.03 | П | 3 | ТП242 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1026 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5П Андрево Ф-ул. Буровая,Мира | 0.38 | 10,00 2024.07.03 | 16,00 2024.07.03 | П | 6 | ВЛ фид.Буровая,Мира |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 90.9 |  | 03.07.2024. лист.№ 181 |  |  | 1
1027 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч8 | 10 (10.5) | 12,45 2024.07.03 | 13,45 2024.07.03 | В | 1 | ТП -14А,37А,38А,39А,61,36А,6,58,62,63,70 |  | КНС-2,орг.-1 | 128 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 200 |  | № 15, 3.07.2024 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1028 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 ВВ Ф. 112 | 10 (10.5) | 12,45 2024.07.03 | 16,45 2024.07.03 | В | 4 | ТП 1Б,41,42,20,7,45,8,12,59 |  | КНС-2,котельная-1 | 219 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 300 |  | № 16, 3.07.2024 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1029 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-16,РУ-0,4кВ, яч. №4 | 0.38 | 12,55 2024.07.03 | 14,40 2024.07.03 | В | 1.75 | ВЛ ул. Гоголя, ул. Станционная, ул. Пушкина, ул. Железнодорожная |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 |  | Акт №101 от 03.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1030 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф.1005 | 10 (10.5) | 13,00 2024.07.03 | 13,45 2024.07.03 | В | 0.75 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 750 |  | Акт №44 от 03.07.24 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1031 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-57,РУ-0,4кВ, яч. №4 | 0.38 | 14,35 2024.07.03 | 16,00 2024.07.03 | В | 1.4167 | ВЛ ул. Линейная, ул. Магистральная |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |  | Акт №102 от 03.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1032 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 14,45 2024.07.03 | 17,58 2024.07.03 | В | 3.2167 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 52 |  | № 51 17.06.2024. лист.№174 ОПЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1033 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП106 ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 09,00 2024.07.04 | 12,00 2024.07.04 | П | 3 | ТП106 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1034 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5П Андрево Ф-ул. Буровая,Мира | 0.38 | 10,00 2024.07.04 | 16,00 2024.07.04 | П | 6 | ВЛ фид.Буровая,Мира |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 91 |  | 04.07.2024. лист.№ 182 |  |  | 1
1035 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-32 ,РУ-0,4кВ, | 0.22 | 10,25 2024.07.04 | 13,25 2024.07.04 | В | 3 | ВЛ ул.Гагарина д.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №103 от 04.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1036 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 22 - ТП 79 | 6 (6.3) | 10,54 2024.07.04 | 12,25 2024.07.04 | В | 1.5167 | 17 ТП : ТП 7, 22, 79, 86, ЦРП 3, 84, 84а, МВД, 99а, 99б, 85, 99, 87, 103, 91, 37 Т2, 90 Т2 |  |  | 509 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 1500 |  | стр. 176 о.ж. от 04.07, акт № 08 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1037 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-26 ,РУ-0,4кВ | 0.22 | 13,45 2024.07.04 | 16,05 2024.07.04 | В | 2.3333 | ВЛ ул.Горького д.60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №104 от 04.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1038 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-2 ,РУ-0,4кВ | 0.22 | 14,05 2024.07.04 | 16,50 2024.07.04 | В | 2.75 | ВЛ Кр.Октябрь ул.Садовая д.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №105 от 04.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1039 | РЭС г. Радужный | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 110/10 шк.58 - ЦРП 8 к.11 | 10 (10.5) | 16,07 2024.07.04 | 17,23 2024.07.04 | В | 1.2667 | КЛ 10 кВ ТП 110/10 шк.58 - ЦРП 8 к.11 |  |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 539 |  | № 6. Запись в ОЖ 16:07 04.07.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1040 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-14 РП-1 | 10 (10.5) | 17,00 2024.07.04 | 20,08 2024.07.04 | В | 3.1333 | ТП-8А,14,15,16 |  |  | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 297 |  | 4.07.2024г., акт № 43 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1041 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.1, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 17,10 2024.07.04 | 21,10 2024.07.04 | В | 4 | ТП-20, ф.1 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 86 |  | 04.07.2024, №73 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1042 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 17,10 2024.07.04 | 22,45 2024.07.04 | В | 5.5833 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 |  | 4.07.2024г., акт № 44 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1043 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.11 | 6 (6.3) | 17,15 2024.07.04 | 23,05 2024.07.04 | В | 5.8333 | ТП-52 | кот.-1 |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106 |  | 04.07.2024, №71 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1044 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.612, ф.7 | 6 (6.3) | 17,30 2024.07.04 | 22,15 2024.07.04 | В | 4.75 | ф.612, ТП-3, 35, 203, 178, 76, 177, 41, 65, 168, 64, 29, 88, 72, 33, 77, 208, 184, 47, 237, 115, 20, ТП-220, 221 (абонентские) | кот.-7, м.у.-3, шк.-3, КНС-2 |  | 920 | 0 | 30 | 890 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 2261 |  | 04.07.2024, №72 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1045 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.612, ф.7 | 6 (6.3) | 17,30 2024.07.04 | 12,00 2024.07.05 | В | 18.5 | ТП-177 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 257 |  | 04.07.2024, №72 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1046 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 05,00 2024.07.05 | 05,54 2024.07.05 | П | 0.9 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425.6 |  | 05.07.2024. лист.№183 ОПЖ |  |  | 1
1047 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 315, ул.Офицерская, 20а | 0.38 | 09,00 2024.07.05 | 13,00 2024.07.05 | П | 4 | ф.ВЛ-1 ул.Лесная |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1048 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, мкр.Юрьевец, ул. Рос, 10а | 10 (10.5) | 09,00 2024.07.05 | 12,00 2024.07.05 | П | 3 | ТП 608 Т-1 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1049 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619, КЛ-6 кВ РП34 - ТП708 | 6 (6.3) | 09,30 2024.07.05 | 09,55 2024.07.05 | В | 0.41667 | ТП708, ТП710 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 220 |  | 5.07.2024, акт №182, стр. 143 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1050 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619, КЛ-6 кВ РП34 | 6 (6.3) | 09,30 2024.07.05 | 09,55 2024.07.05 | В | 0.41667 | ТП708, ТП710 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 220 |  | 5.07.2024, акт №182, стр. 143 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1051 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 10,00 2024.07.05 | 10,30 2024.07.05 | П | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425.6 |  | 05.07.2024. лист.№183 ОПЖ |  |  | 1
1052 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 4.7 П Андрево | 0.38 | 10,00 2024.07.05 | 16,00 2024.07.05 | П | 6 | тп-4.7 |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 107.8 |  | 05.07.2024. лист.№ 183 |  |  | 1
1053 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 13,40 2024.07.05 | 13,55 2024.07.05 | П | 0.25 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 38 05.07.2024 |  |  | 1
1054 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 16,00 2024.07.05 | 16,30 2024.07.05 | П | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425.6 |  | 05.07.2024. лист.№183 ОПЖ |  |  | 1
1055 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от З.З отключили ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП 16 | 6 (6.3) | 19,12 2024.07.05 | 20,27 2024.07.05 | В | 1.25 | ТП 16, ТП 113 Т-2, ТП 31, ТП 19, ТП 90 Т-2, ТП 69, ТП 3, ТП 68, ТП 52 |  | котельные-3, КНС-2, школа-2, д.с.-1. | 576 | 0 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 687 |  | 05.07.2024, ОЖ л. 154, акт 01/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1056 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП 57 отсутствует фаза на КЛ 6 кВ ТП 56 - ТП 57 "Б". | 6 (6.3) | 21,16 2024.07.05 | 21,55 2024.07.05 | В | 0.65 | ТП 57 |  | ЦТП-1, школа-1, больница-1. | 58 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 290 |  | 05.07.2024, ОЖ л. 154, акт 02/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1057 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП 104 повреждение выкидки 6 кВ на трансформатор. | 6 (6.3) | 22,10 2024.07.05 | 13,20 2024.07.06 | В | 15.1667 | ТП 104 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 254 |  | 05.07.2024, ОЖ л. 155, акт 03/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1058 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 22,50 2024.07.05 | 01,54 2024.07.06 | В | 3.0667 | ТП 108,138,122,53,61,39,52,21,22,23,85,156,157,83,27,69, 37,46,38,36,35,63, 65 |  |  | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 1500 |  | Акт №46 от 06.07.24 г | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
1059 | По г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер-103 от ПС-Никологоры до ТП-Маловская | 10 (10.5) | 23,10 2024.07.05 | 14,04 2024.07.06 | В | 14.9 | ТП-86, ТП-87, КТП-247 РЭС |  |  | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 410 |  | №7/1 от 06.07.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
1060 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 14 - ул. Герцена | 0.38 | 23,10 2024.07.05 | 23,35 2024.07.05 | В | 0.41667 | ТП 17, ф. 14 - ул. Герцена |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | № 88 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1061 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 6 - ул. Новоселов | 0.38 | 23,15 2024.07.05 | 23,55 2024.07.05 | В | 0.66667 | ТП 47, ф. 6 - ул. Новоселов |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 89 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1062 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.616, КЛ-6 кВ РП16-ТП284 | 6 (6.3) | 23,20 2024.07.05 | 01,10 2024.07.06 | В | 1.8333 | ТП284, ТП448, ТП307 |  | кот.-1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 |  | 5.07.2024, акт №183, стр. 144 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1063 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС "Западный" ПО Петушки | ВЛ | п.Городищи ф."Поселок-2" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 23,30 2024.07.05 | 00,05 2024.07.06 | В | 0.58333 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 | кот.-1 |  | 216 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 599.55 |  | №27, 06.07.2024 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
1064 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС "Западный" ПО Петушки | ВЛ | п.Городищи ф."Поселок-1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 23,30 2024.07.05 | 02,52 2024.07.06 | В | 3.3667 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.7 |  | №27, 06.07.2024 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
1065 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 112 в сторону ТП 39 | 6 (6.3) | 23,35 2024.07.05 | 00,51 2024.07.06 | В | 1.2667 | ТП 39 Т-2, ТП 6, ТП 37 |  | д.с.-1, больница-1. | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 142 |  | 05.07.2024, ОЖ л. 155, акт 04/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1066 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606, КЛ-6 кВ РП7 - ТП252 | 6 (6.3) | 23,40 2024.07.05 | 00,40 2024.07.06 | В | 1 | ТП252, ТП272, ТП362, ТП63, ТП825,, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП15 |  | кот.-1 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1100 |  | 6.07.2024, акт №184, стр. 145 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1067 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 15 - ул. Орджоникидзе | 0.38 | 00,05 2024.07.06 | 01,00 2024.07.06 | В | 0.91667 | ТП 18, ф. 15 - ул. Орджоникидзе |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 60 |  | № 90 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1068 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619, КЛ-6 кВ РП34 | 6 (6.3) | 00,05 2024.07.06 | 02,00 2024.07.06 | В | 1.9167 | РП34, ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 650 |  | 6.07.2024, акт №185, стр. 145 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1069 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619, КЛ-6 кВ ТП417 - ТП98 | 6 (6.3) | 00,05 2024.07.06 | 02,00 2024.07.06 | В | 1.9167 | РП34, ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 650 |  | 6.07.2024, акт №186, стр. 145 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1070 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 00,35 2024.07.06 | 02,52 2024.07.06 | В | 2.2833 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 865 |  | № 52 06.07.2024. лист.№184 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1071 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП 15 повреждение РУ 0,4 кВ . | 0.38 | 02,13 2024.07.06 | 20,10 2024.07.06 | В | 17.95 | ТП 15 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 411 |  | 06.07.2024, ОЖ л. 156, акт 05/07 | 3.4.7 | 4.10 | 1
1072 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6611, КВЛ-6 кВ ТП711 | 6 (6.3) | 05,30 2024.07.06 | 08,52 2024.07.06 | В | 3.3667 | ТП872, ТП779, ТП711 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 |  | 6.07.2024, акт №187, стр. 145 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1073 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1001 пс Берково | 10 (10.5) | 05,40 2024.07.06 | 06,53 2024.07.06 | В | 1.2167 | ТП-45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 6.07.2024г., акт № 45 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1074 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 - РП30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 05,55 2024.07.06 | 07,00 2024.07.06 | В | 1.0833 | РП30, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП614, ТП617, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, 7 КТП СНТ, ТП653, ТП624, ТП639 |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | 242 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 7 | 235 | 0 | 1400 |  | 6.07.2024, акт №190, стр. 145 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1075 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП 19 повреждение выкидки 6 кВ на трансформатор. | 6 (6.3) | 10,50 2024.07.06 | 16,40 2024.07.06 | В | 5.8333 | ТП 19 |  | КНС-1. | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  | 06.07.2024, ОЖ л. 156, акт 06/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1076 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.11, ул. Большая д. 54 а | 0.38 | 12,15 2024.07.06 | 15,30 2024.07.06 | В | 3.25 | ТП-6, ф.11, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 06.07.2024, стр. 5 АЖ, №74 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1077 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 15,55 2024.07.06 | 16,58 2024.07.06 | П | 1.05 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 865 |  | 06.07.2024. лист.№185 ОПЖ |  |  | 1
1078 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 4 - ул. Добровольского | 0.38 | 16,42 2024.07.06 | 17,05 2024.07.06 | В | 0.38333 | ТП 6, ф. 4 - ул. Добровольского |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 |  | № 91 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1079 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.1, ул. Ново-Белинского д. 24 | 0.38 | 17,30 2024.07.06 | 19,30 2024.07.06 | В | 2 | ТП-103, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 06.07.2024, стр. 5 АЖ, №75 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1080 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 15 - ул. Островского | 0.38 | 18,10 2024.07.06 | 18,45 2024.07.06 | В | 0.58333 | ТП 17, ф. 15 - ул. Островского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 93 ж.з. от 05.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1081 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.6 "дет.сад №4" | 0.38 | 12,20 2024.07.07 | 16,20 2024.07.07 | П | 4 | ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 38 07.07.2024 |  |  | 1
1082 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП89, ул. Муромская, 10-а | 10 (10.5) | 09,00 2024.07.08 | 13,00 2024.07.08 | П | 4 | ТП89 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1083 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП145, ул. Луначарского, 31 | 10 (10.5) | 09,30 2024.07.08 | 14,30 2024.07.08 | П | 5 | ф.ВЛ ул.Луначарского, 23-33, Варваринский проезд |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1084 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Гагарина правая сторона (40-70)" | 0.38 | 14,20 2024.07.08 | 14,45 2024.07.08 | П | 0.41667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 38 08.07.2024 |  |  | 1
1085 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 16,23 2024.07.08 | 16,50 2024.07.08 | В | 0.45 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 865 |  | № 53 08.07.2024. лист.№186 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
1086 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 04,35 2024.07.09 | 05,22 2024.07.09 | П | 0.78333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425 |  | 09.07.2024. лист.№187 ОПЖ |  |  | 1
1087 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 07,30 2024.07.09 | 12,00 2024.07.09 | П | 4.5 | ТП-814 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1088 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | РП | РП 2 ВВ яч.11 | 10 (10.5) | 08,45 2024.07.09 | 11,00 2024.07.09 | В | 2.25 | ТП 56 Б,51,54,52,53,55,10А | Больница-1 | котельная-1 | 48 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 100 |  | № 17, 9.07.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1089 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП24 ул. Грибоедова, 2 | 6 (6.3) | 09,00 2024.07.09 | 11,00 2024.07.09 | П | 2 | ТП24 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1090 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП163 ул.Hиколо-Галейская,1 | 0.38 | 09,00 2024.07.09 | 16,00 2024.07.09 | П | 7 | ТП163 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1091 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | КЛ | ТП-189, ф.10, ул. Пролетарская д. 14/1 | 0.38 | 09,50 2024.07.09 | 13,00 2024.07.09 | В | 3.1667 | ТП-189, ф.10, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09.07.2024, стр. 7, АЖ, №76 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1092 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 2.3 П Андрево | 0.38 | 10,00 2024.07.09 | 16,00 2024.07.09 | П | 6 | тп-2.3 |  |  | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 137 |  | 09.07.2024. лист.№187 ОПЖ |  |  | 1
1093 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 10,00 2024.07.09 | 10,30 2024.07.09 | П | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425 |  | 09.07.2024. лист.№187 ОПЖ |  |  | 1
1094 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 12,11 2024.07.09 | 12,50 2024.07.09 | В | 0.65 | ТП-8.9.10.11.12.14 |  |  | 295 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 353 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №54 09.07.2024. лист.№187 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1095 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 13 - гаражи ул. Щорса | 0.38 | 13,30 2024.07.09 | 14,00 2024.07.09 | В | 0.5 | ТП 77, ф. 13 - гаражи ул. Щорса |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 96 ж.з. от 09.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1096 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская РП 30 к ТП607 ; РП 30 - ТП 607 | 10 (10.5) | 14,10 2024.07.09 | 14,40 2024.07.09 | В | 0.5 | ТП 607 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  | 09.07.2024 №16 , стр.149 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1097 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 15,16 2024.07.09 | 19,45 2024.07.09 | В | 4.4833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425 |  | №55 09.07.2024. лист.№187 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1098 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 16,00 2024.07.09 | 16,30 2024.07.09 | П | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425 |  | 09.07.2024. лист.№187 ОПЖ |  |  | 1
1099 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 17,30 2024.07.09 | 18,00 2024.07.09 | П | 0.5 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 38 08.07.2024 |  |  | 1
1100 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 8 - ул. Осипенко, 3 | 0.22 | 22,10 2024.07.09 | 22,50 2024.07.09 | В | 0.66667 | ТП 55, ф. 8 - ул. Осипенко, 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 97 ж.з. от 09.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1101 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 06,00 2024.07.10 | 06,28 2024.07.10 | В | 0.46667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | АКТ-10 ОЖ- лист 39 10.07.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1102 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-83,РУ-0,4кВ,ф. ул. Мичурина | 0.38 | 09,00 2024.07.10 | 09,34 2024.07.10 | В | 0.56667 | ВЛ ул. Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 32 |  | Акт №104 от 10.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1103 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.11 "АСГ "Лада" гаражи" | 0.38 | 09,30 2024.07.10 | 14,00 2024.07.10 | П | 4.5 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 39 10.07.2024 |  |  | 1
1104 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 10,00 2024.07.10 | 10,30 2024.07.10 | П | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425 |  | 10.07.2024. лист.№1 ОПЖ |  |  | 1
1105 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 10,00 2024.07.10 | 10,30 2024.07.10 | П | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425 |  | 10.07.2024. лист.№1 ОПЖ |  |  | 1
1106 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 2.3 П Андрево | 0.38 | 10,00 2024.07.10 | 16,00 2024.07.10 | П | 6 | тп-2 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 81 |  | 10.07.2024. лист.№1 ОПЖ |  |  | 1
1107 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.11 "АСГ "Лада" гаражи" | 0.38 | 15,25 2024.07.10 | 16,00 2024.07.10 | П | 0.58333 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 39 10.07.2024 |  |  | 1
1108 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6609 РП-31, ТП-586 — ТП-730 | 6 (6.3) | 16,18 2024.07.10 | 17,20 2024.07.10 | В | 1.0333 | РП-31, ТП-732, ТП-733, ТП-586, ТП-730, ТП-587, ТП-763 |  | д.с.-1 | 74 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 340 |  | 10.07.2024 №192 , стр.151 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1109 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 6 (6.3) | 03,30 2024.07.11 | 04,30 2024.07.11 | В | 1 | ТП-14, 13, 31, 32 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 416 |  | АКТ-11 ОЖ- лист 39 11.07.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1110 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 04,35 2024.07.11 | 05,03 2024.07.11 | П | 0.46667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425 |  | 11.07.2024. лист.№2 ОПЖ |  |  | 1
1111 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 09,00 2024.07.11 | 13,00 2024.07.11 | П | 4 | ТП-55 |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
1112 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 427 ул. Пичугина 2 | 0.38 | 09,00 2024.07.11 | 12,00 2024.07.11 | П | 3 | ТП 427 РУ 6 КВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1113 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145 ул. Луначарского 31 | 0.38 | 09,30 2024.07.11 | 15,30 2024.07.11 | П | 6 | ТП 145, ВЛ 0,4 кВ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1114 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП12 ул.Батурина,14 | 0.38 | 11,30 2024.07.11 | 12,25 2024.07.11 | В | 0.91667 | ТП12 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 250 |  | 11.07.2024 №193 , стр.153 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1115 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 399 Октябрьский проспект, 38. | 0.38 | 12,00 2024.07.11 | 21,00 2024.07.11 | В | 9 | ТП399 | орг.-1 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 |  | 11.07.2024 №194 , стр.153 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1116 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 09,30 2024.07.12 | 15,00 2024.07.12 | П | 5.5 | ТП-782 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1117 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-17,РУ-0,4кВ, яч.№16 | 0.22 | 19,10 2024.07.12 | 21,40 2024.07.12 | В | 2.5 | ВЛ ул. 40 ле Октября, д .18, д.20 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №105 от 12.07.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1118 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-272, ф.2, ул.Калинина д.21 | 0.38 | 08,45 2024.07.13 | 09,30 2024.07.13 | В | 0.75 | ТП-272, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 13.07.2024, стр. 7, АЖ, №77 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1119 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 639 - городская котельная | 6 (6.3) | 09,15 2024.07.13 | 10,05 2024.07.13 | В | 0.83333 | 17 ТП : ТП 8, 7, 22, 79, 38, 100, 29, 86, ЦРП3, 84, 84а, 99а, 99б, 99, 85, 87, 103 |  |  | 973 | 0 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 1500 |  | стр. 183 о.ж. от 04.07, акт № 09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1120 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010, РП 11 к ТП359; КЛ 10кВ ТП152 - ТП836 | 10 (10.5) | 09,20 2024.07.13 | 10,20 2024.07.13 | В | 1 | ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП836, ТП386, ТП772 |  | м.у.-3, | 56 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 350 |  | 13.07.2024, № 195, стр.155 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1121 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф.10 "РСУ" | 0.38 | 10,30 2024.07.13 | 11,00 2024.07.13 | П | 0.5 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 39 13.07.2024 |  |  | 1
1122 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.11 "АСГ "Лада" гаражи" | 0.38 | 11,05 2024.07.13 | 11,35 2024.07.13 | П | 0.5 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 39 13.07.2024 |  |  | 1
1123 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирсккая-750, ф.Ю-2, РП30 к ТП683 | 10 (10.5) | 11,20 2024.07.13 | 12,38 2024.07.13 | В | 1.3 | КТП683, КТП680,ТП625, ТП 626,КТП633, КТП629, КТП630,КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645,КТП640,КТП528, КТП681,КТП549,КТП634, ТП627,КТП636,КТП662, КТП677,ТП645 |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 13.07.2024, № 197, стр.156 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1124 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, | 10 (10.5) | 11,20 2024.07.13 | 12,14 2024.07.13 | В | 0.9 | ТП616, ТП619, ТП620, ТП653, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП661, ТП614, ТП610, ТП694, ТП685, ТП617, ТП616, 6 КТП СНТ |  | КНС-1, кот.-1 | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1100 |  | 13.07.2024, № 196, стр.156 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1125 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13;" | 0.38 | 12,20 2024.07.13 | 13,00 2024.07.13 | П | 0.66667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 39 13.07.2024 |  |  | 1
1126 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7 - ул. Кабельщиков, 10 | 0.22 | 16,55 2024.07.13 | 17,10 2024.07.13 | В | 0.25 | ТП 7 - ул. Кабельщиков, 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 98 ж.з. от 13.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1127 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП711 | 6 (6.3) | 23,35 2024.07.13 | 01,30 2024.07.14 | В | 1.9167 | ТП711 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 200 |  | 13.07.2024, № 198, стр.156 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.4 | 1
1128 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС"Восточная", ф.6101, от ТП-238 до ПС"Восточная" | 6 (6.3) | 08,05 2024.07.14 | 09,10 2024.07.14 | В | 1.0833 | ф.6101,ТП-238,239 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 |  | 14.07.2024.№78 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1129 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф.5 "Гаражи №2 пер.Гагарина" | 0.38 | 09,00 2024.07.14 | 10,00 2024.07.14 | П | 1 | ТП-13 ВЛИ-0,4кВ ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 40 14.07.2024 |  |  | 1
1130 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 10,15 2024.07.14 | 11,25 2024.07.14 | П | 1.1667 | ТП-15 ВЛИ-0,4кВ ф.10 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 40 14.07.2024 |  |  | 1
1131 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-37, ф.3, ул.Урожайная д.70 | 0.22 | 18,15 2024.07.14 | 19,30 2024.07.14 | В | 1.25 | ТП-37, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.07.2024, стр. 9, АЖ, №79 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1132 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-12 от РП-1 | 10 (10.5) | 05,15 2024.07.15 | 07,06 2024.07.15 | В | 1.85 | РП-1 СШ-1 Ф-12 КЛ ТП-1, 2, 36, 23, 4, 4аТ1, 49, 13, 47, 11, 38Т1 |  | шк.-1, кот-1. | 371 | 0 | 2 | 369 | 0 | 0 | 1 | 370 | 0 | 828 |  | 15.07.2023г., АКТ №46 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
1133 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 10,00 2024.07.15 | 14,50 2024.07.15 | П | 4.8333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 40 15.07.2024 |  |  | 1
1134 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 10,00 2024.07.15 | 12,05 2024.07.15 | П | 2.0833 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 40 15.07.2024 |  |  | 1
1135 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.642, РП-4 | 6 (6.3) | 11,20 2024.07.15 | 13,00 2024.07.15 | В | 1.6667 | ф.642, ТП-89, 15а, 79, 114, 32, 140, 200, 141, 225, 123, 45, 15, 187, 113, 137, 191, 159, 109, 110, 111, 43, 149, КЛ | шк.-2, д.с.-3, кот.-3, м.у.-1, КНС-2 |  | 753 | 0 | 22 | 731 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 3154 |  | 15.07.2024, №80 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1136 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 46 Ф Б. Всполье к д.3 | 0.38 | 09,20 2024.07.16 | 10,00 2024.07.16 | В | 0.66667 | КЛ Ф. Б.Всполье к д.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 16.07.2024, акт №17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1137 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-136 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.07.16 | 12,00 2024.07.16 | П | 2.5 | ТП-136 | шк.-1 |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
1138 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 10,00 2024.07.16 | 14,20 2024.07.16 | П | 4.3333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 40 16.07.2024 |  |  | 1
1139 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5П Андрево Ф-ул. Буровая,Мира | 0.38 | 10,00 2024.07.16 | 16,00 2024.07.16 | П | 6 | ВЛ фид.Буровая,Мира |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 91 |  | 16.07.2024. лист.№ 5 |  |  | 1
1140 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | 2РУ-10кВ ВВ ф. 1026 | 10 (10.5) | 12,30 2024.07.16 | 21,50 2024.07.16 | В | 9.3333 | ТП-4, 10, 12, 14, 17, 22, 24, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 44, 45, 47, 51, 52аб, 53, 59, 85, 86, 87, 91аб, 95, 97, 119 |  |  | 1298 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 1599 |  | Акт №106 от 16.07.24 | 3.4.13 | 4.10 | 1
1141 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 3 к ТП 4 сек. фид. 690; КЛ 6 кВ РП 3 - ТП 4, сек. фид. 690 | 6 (6.3) | 12,35 2024.07.16 | 13,35 2024.07.16 | В | 1 | ТП 4, ТП 484, ТП 383 |  | орг.-1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 160 |  | 16.07.24, №199 стр. 159 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1142 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 1 - ул. Герцена, 7-го Ноября, Островского | 0.38 | 13,30 2024.07.16 | 16,00 2024.07.16 | В | 2.5 | ТП 17, ф. 1 - ул. Герцена, 7-го Ноября, Островского |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 |  | № 99 ж.з. от 16.07 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1143 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-189 , РУ-0,4 кВ, 1 СШ | 0.38 | 13,30 2024.07.16 | 16,00 2024.07.16 | П | 2.5 | ТП-189, 1 СШ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
1144 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 15,10 2024.07.16 | 16,10 2024.07.16 | В | 1 | КТП-20, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 302 |  | №30, 17.07.2024 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1145 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ яч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 17,20 2024.07.16 | 19,10 2024.07.16 | В | 1.8333 | ТП 15,41,42,20,7,45,8,12 | котельная-1 | КНС-1 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 150 |  | 16.07.2024, акт №18 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1146 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС "Западный" ПО Петушки | ВЛ | п.Городищи ф."Поселок-1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 22,00 2024.07.16 | 22,09 2024.07.16 | В | 0.15 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  |  | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 320 |  | №29, 17.07.2024 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1147 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ яч.3 к ТП2 | 10 (10.5) | 05,40 2024.07.17 | 08,40 2024.07.17 | В | 3 | ТП 1а,2,4,19,5,40,31,60,3,28,9,13,54,16 |  | котельная-1 | 322 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 200 |  | 17.07.2024, акт №19 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1148 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 27 ул. Урожайная 17а | 0.38 | 09,00 2024.07.17 | 12,00 2024.07.17 | П | 3 | КТП 27 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
1149 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 545 Октябрьский пр-кт 27 | 0.38 | 09,00 2024.07.17 | 11,00 2024.07.17 | П | 2 | ТП 545 РУ 0,4 кВ |  | ж.д.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1150 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-32, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.07.17 | 12,00 2024.07.17 | П | 2.5 | ТП-32 | ЦТП-1 |  | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
1151 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 09,30 2024.07.17 | 10,47 2024.07.17 | П | 1.2833 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 40 17.07.2024 |  |  | 1
1152 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 10,00 2024.07.17 | 10,30 2024.07.17 | П | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 426 |  | 17.07.2024. лист.№6 ОПЖ |  |  | 1
1153 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 1 П Андрево Ф-ул. Буровая,Мира | 0.38 | 10,00 2024.07.17 | 16,00 2024.07.17 | П | 6 | ВЛ фид.Красная Слобода |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 |  | 17.07.2024. лист.№6 ОПЖ |  |  | 1
1154 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 10,55 2024.07.17 | 13,28 2024.07.17 | П | 2.55 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 41 17.07.2024 |  |  | 1
1155 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул.Советская, школа №5, Котельная №1" | 0.38 | 14,40 2024.07.17 | 15,25 2024.07.17 | П | 0.75 | ТП-15 ВЛИ-0,4кВ ф.7 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 41 17.07.2024 |  |  | 1
1156 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 16,00 2024.07.17 | 16,30 2024.07.17 | П | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 426 |  | 17.07.2024. лист.№6 ОПЖ |  |  | 1
1157 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619 (КЛ1, КЛ2), ф. 620 (КЛ1, КЛ2) | 6 (6.3) | 16,40 2024.07.17 | 17,55 2024.07.17 | В | 1.25 | 44 ТП : ЦРП 2 Т2, 109, 24, Зайково, 12, 77, 47, 55, 53, 107, 17, 37 Т1, 90 Т1, 80, МВД, 23, 23А, 49А, 30, ЦРП 1 Т2, 39, 34, 14, 14А, 70 Т1, 3, 40, 4, 66Т1, 20, 31, Железнодорожная, 10 Т1, 19, 97, 19А, 33, 43, 1, 1А, 45, 52, 72, 108 |  |  | 1935 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 3800 |  | стр. 187 о.ж. от 17.07, акт № 10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1158 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п. Андрево Ф-1 ул. Красная Слобода | 0.38 | 10,00 2024.07.18 | 16,00 2024.07.18 | П | 6 | ВЛ фид.Красная Слобода |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 |  | 18.07.2024. лист.№ 7 |  |  | 1
1159 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП-20 Судогодское шоссе, 27И | 10 (10.5) | 17,50 2024.07.18 | 18,25 2024.07.18 | В | 0.58333 | ТП-475, ТП-344, ТП-768, ТП-766, ТП-767, ТП-769, ТП-770, ТП-153, ТП-177 |  | кот.-1 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 550 |  | 18.07.24, №200 стр. 163 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1160 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-550 ЖК Зеленый мир | 10 (10.5) | 17,50 2024.07.18 | 20,00 2024.07.18 | В | 2.1667 | ТП-550 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 |  | 18.07.24, №201 стр. 163 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1161 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.116 | 10 (10.5) | 18,45 2024.07.18 | 11,20 2024.07.19 | В | 16.5833 | ТП 35 | Очистные сооружения |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 18.07.2024, акт №19 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1162 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-122 ул.Ставровская, 15 | 6 (6.3) | 09,00 2024.07.19 | 12,00 2024.07.19 | П | 3 | ТП-122 |  | вод.-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1163 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п. Андрево Ф-1 ул. Красная Слобода | 0.38 | 10,00 2024.07.19 | 16,00 2024.07.19 | П | 6 | ВЛ фид.Красная Слобода |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 |  | 19.07.2024. лист.№ 7 |  |  | 1
1164 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-9, ф.72, от РП-9 до ТП-158 | 6 (6.3) | 11,20 2024.07.19 | 12,35 2024.07.19 | В | 1.25 | ф.72, ТП-158, 229, 134 (ТМ-1), 135 (ТМ-1) | м.у.-1, КНС-2, д.с.-1 |  | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 567 |  | 19.07.2024, №81 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1165 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1002 ПС Брызгалово п.им. Карла Маркса ТП-715, 714,717,713,718,730 | 10 (10.5) | 15,15 2024.07.19 | 17,15 2024.07.19 | В | 2 | ВЛ-10кВ Ф-1002 ПС Брызгалово п.им. Карла Маркса ТП-715, 714,717,713,718,730 |  |  | 305 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 | 303 | 1 | 451 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 19.07.2024г., АКТ № 47 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1166 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 17,10 2024.07.19 | 18,20 2024.07.19 | В | 1.1667 | ТП-45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 19.07.2024г., АКТ № 48 | 3.4.14 | 4.11 | 1
1167 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648 | 10 (10.5) | 19,40 2024.07.19 | 20,40 2024.07.19 | В | 1 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, КНС -1, кот.-1 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 160 |  | 19.07.2024, №202 стр.164 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1168 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-33, РУ-0,4кВ, яч.№4 | 0.38 | 15,50 2024.07.20 | 17,00 2024.07.20 | В | 1.1667 | ВЛ ул. Чкалова, ул. Маяковского, ул. Урицкого, ул. Лермонтова, ул. Набережная, ул. Горького |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 20 |  | Акт №108 от 20.07.24 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
1169 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4 ТП355, ТП331 - ТП433 | 6 (6.3) | 04,15 2024.07.21 | 05,25 2024.07.21 | В | 1.1667 | ТП355, ТП331, ТП433, ТП531, ТП57, ТП334, ТП266, ТП325, ТП193 |  | орг.-1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 600 |  | 21.07.2024, №203 стр. 164 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1170 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.107 | 10 (10.5) | 11,05 2024.07.21 | 12,35 2024.07.21 | В | 1.5 | ТПРП2,18Б,32Б,56Б,51,53,64,52 |  | Водозабор-1 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 150 |  | 21.07.2024, акт №22 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1171 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1013 ТП211, ТП211 - ТП815 | 10 (10.5) | 14,58 2024.07.21 | 15,30 2024.07.21 | В | 0.53333 | ТП815, ТП833 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 180 |  | 21.07.2024, №204 стр. 166 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1172 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП222, ул.Завадского, 15 | 0.38 | 09,00 2024.07.22 | 15,00 2024.07.22 | П | 6 | ТП222 РУ-0,4кВ |  | д.с.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1173 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 09,12 2024.07.22 | 11,40 2024.07.22 | П | 2.4667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 42 22.07.2024 |  |  | 1
1174 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 09,15 2024.07.22 | 14,25 2024.07.22 | П | 5.1667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 42 22.07.2024 |  |  | 1
1175 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-42, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 09,30 2024.07.22 | 14,00 2024.07.22 | П | 4.5 | ТП-42 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1176 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС "Западный" ПО Петушки | ВЛ | п.Городищи ф."Поселок-1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 04,10 2024.07.23 | 11,00 2024.07.23 | В | 6.8333 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  |  | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 320 |  | №31, 23.07.2024 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
1177 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 09,00 2024.07.23 | 11,40 2024.07.23 | П | 2.6667 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 42 23.07.2024 |  |  | 1
1178 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 09,10 2024.07.23 | 10,30 2024.07.23 | П | 1.3333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 42 23.07.2024 |  |  | 1
1179 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. Невского, 4 | 0.22 | 15,10 2024.07.23 | 15,50 2024.07.23 | В | 0.66667 | ТП 12, ф. 5 - ул. Невского, 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 100 ж.з. от 23.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1180 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП494, ул.Тракторная, 6 | 0.38 | 18,00 2024.07.23 | 21,50 2024.07.23 | В | 3.8333 | ТП494 фид."ул.Тракторная,6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 23.07.24, №205, стр.24 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1181 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, ф. 1 - ул. Поселок Труда д. 1, СИЗО | 0.38 | 07,00 2024.07.24 | 10,00 2024.07.24 | В | 3 | ТП 65, ф. 1 - ул. Поселок Труда д. 1, СИЗО |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 101 ж.з. от 24.07 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1182 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 163 ул.Hиколо-Галейская,1 | 0.38 | 09,00 2024.07.24 | 15,00 2024.07.24 | П | 6 | ТП 163 РУ-0,4кВ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1183 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 09,00 2024.07.24 | 12,00 2024.07.24 | П | 3 | ТП-11,13,47,49 ВЛ |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
1184 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 | 09,00 2024.07.24 | 15,00 2024.07.24 | П | 6 | ТП 222 РУ-0,4кВ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1185 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 122 ул.Ставровская, 15 | 6 (6.3) | 09,00 2024.07.24 | 14,00 2024.07.24 | П | 5 | ТП 122 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1186 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 09,00 2024.07.24 | 11,18 2024.07.24 | П | 2.3 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 42 24.07.2024 |  |  | 1
1187 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145 ул. Луначарского, 31 | 0.38 | 09,30 2024.07.24 | 15,00 2024.07.24 | П | 5.5 | ТП 145 ф."ул.Луначарского |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1188 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5,4,7 П Андрево | 0.38 | 10,00 2024.07.24 | 16,00 2024.07.24 | П | 6 | ТП 5,4,7 ПC Андрево |  |  | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 190.9 |  | 24.07.2024. лист.№ 9 |  |  | 1
1189 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Мира д.25" | 0.38 | 13,10 2024.07.24 | 16,50 2024.07.24 | П | 3.6667 | ТП-25 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 42 24.07.2024 |  |  | 1
1190 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ10кВ Ф. 1007 | 10 (10.5) | 07,30 2024.07.25 | 08,40 2024.07.25 | В | 1.1667 | ТП-155, 54, 158, 29,20,123 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 50 |  | акт №47 от 25 07.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1191 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 89, ул. Муромская, 10-а | 6 (6.3) | 09,00 2024.07.25 | 11,00 2024.07.25 | П | 2 | КТП 89 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1192 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 421, Большой пр-д. 35а | 0.38 | 09,30 2024.07.25 | 15,00 2024.07.25 | П | 5.5 | КТП 421 ф. "ВЛ-1" и ф. "ВЛ-2" |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1193 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.8 | 10 (10.5) | 18,10 2024.07.25 | 19,10 2024.07.25 | В | 1 | ТП:31,58,6,36а,38а,39а,14а, 63,70 |  | котельная-1 КНС-1 | 130 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 150 |  | 25.07.2024, акт №24 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1194 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.645, от ТП-200 до ТП-141, от ТП-15 до ТП-18 | 6 (6.3) | 09,50 2024.07.26 | 15,00 2024.07.26 | В | 5.1667 | ТП-141, ТП-225 (абонентская) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  | 26.07.2024, №82 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1194 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.645, от ТП-200 до ТП-141, от ТП-15 до ТП-18 | 6 (6.3) | 09,50 2024.07.26 | 12,00 2024.07.26 | В | 2.1667 | ф.645, ТП-123, 45, 15, 187, 140, 200, 141, 159, 109, 111, 110, 149, 43, ТП-225 (абонентская) | шк.-2, кот.-3, д.с.-2, м.у.-1, КНС-2 |  | 900 | 0 | 20 | 880 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 1809 |  | 26.07.2024, №82 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1195 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 2 П Андрево Ф-ул. Учительская, школа | 0.38 | 10,00 2024.07.26 | 16,00 2024.07.26 | П | 6 | ВЛ фид.Учительская,школа |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 80.7 |  | 29.07.2024. лист.№ 10 |  |  | 1
1196 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5П Андрево Ф-ул. Буровая,Мира | 0.38 | 10,00 2024.07.26 | 16,00 2024.07.26 | П | 6 | ВЛ фид.Буровая,Мира |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 91 |  | 26.07.2024. лист.№ 10 |  |  | 1
1197 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 25 Ф. КНС | 0.38 | 12,00 2024.07.26 | 13,00 2024.07.26 | В | 1 | КЛ Ф. КНС |  | КНС | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.07.2024, акт №26 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1198 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 13,10 2024.07.26 | 15,00 2024.07.26 | В | 1.8333 | КЛ Ф. ул. Ленина чет |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 26.07.2024, акт №25 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1199 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-64 ф.1 | 0.38 | 13,35 2024.07.26 | 21,55 2024.07.26 | В | 8.3333 | ТП-64 ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | акт №48 от 26 07.24 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1200 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 12 | 0.22 | 22,05 2024.07.26 | 22,40 2024.07.26 | В | 0.58333 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, 12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 105 ж.з. от 26.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1201 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, яч. №17, Ф №1 | 10 (10.5) | 08,35 2024.07.27 | 10,20 2024.07.27 | В | 1.75 | ТП-1, 2, 5аб, 6, 7, 8аб, 19, 23, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 54аб, 90, 96, 99, 100аб |  |  | 1161 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 1215 |  | Акт №109 от 27.07.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1202 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.613 РП21 ТП399, ТП399 - ТП439 | 6 (6.3) | 11,10 2024.07.27 | 12,15 2024.07.27 | В | 1.0833 | ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69 |  | орг.-2 | 147 | 1 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 750 |  | 27.07.2024, №207, стр. 174 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1203 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1, ПС Тракторная - РП1 ф.609 к.А | 6 (6.3) | 12,05 2024.07.27 | 12,30 2024.07.27 | В | 0.41667 | РП1, РП24, ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП126, ТП215, ТП248, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411, ТП567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 27.07.2024, №208, стр. 174 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1204 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-92, РУ-0,4кВ, яч. №2 | 0.38 | 14,15 2024.07.27 | 15,20 2024.07.27 | В | 1.0833 | ВЛ ул. Магистральная, д.№№ 1,2,3,5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |  | Акт №110 от 27.07.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1205 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29, РУ-0,4кВ, яч. №3 | 0.38 | 16,00 2024.07.27 | 17,20 2024.07.27 | В | 1.3333 | ВЛ ул. Гражданская, д.№13, №16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №111 от 27.07.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1206 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 18,00 2024.07.27 | 23,00 2024.07.27 | В | 5 | ТП 17, ТП 87 Т-2, ТП 11, ТП 65 Т-1, ТП 48 Т-2, ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92 |  | ЦТП-1, КНС-1, школа-1, д.с.-2. | 216 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 730 |  | 27.07.2024, о.ж. л. 167, акт 07/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1207 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 225 | 10 (10.5) | 18,00 2024.07.27 | 20,30 2024.07.27 | В | 2.5 | ТП 117 Т-1, ТП 118 Т-1, ТП 61 Т-1, ТП 35, ТП 36, ТП 25, ТП 44, ТП 26 Т-2, ТП 93 Т-1, ТП 147 Т-2 |  | ЦТП-1,школа-1, д.с.-1, больница-3. | 127 | 0 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 712 |  | 27.07.2024, о.ж. л. 167, акт 08/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1208 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 ТП-724 | 10 (10.5) | 19,00 2024.07.27 | 09,40 2024.07.28 | В | 14.6667 | ТП-АТП-724 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |  | 27.07.2024 акт №49 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1209 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.673, РП-8, ф.82, от РП-8 до ТП-193 | 6 (6.3) | 06,40 2024.07.28 | 08,00 2024.07.28 | В | 1.3333 | ф.673, ТП-125, 193, 206, 199, 136, 107, 249, ТП-185 (абонентская) | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | 55 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 780 |  | 28.07.2024, №83 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1210 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 от МТЗ откл. ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 14,55 2024.07.28 | 17,30 2024.07.28 | В | 2.5833 | ТП 121, ТП 128, ТП 133 |  |  | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 54 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 28.07.2024, о.ж. л. 128,акт 10/07 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
1211 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 от МТЗ откл. ВВ 6 кВ ф. 606 | 6 (6.3) | 14,55 2024.07.28 | 15,44 2024.07.28 | В | 0.81667 | ТП 123, ТП 122 Т-1, ТП 129, ТП 124, ТП 139 Т-2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 327 |  | 28.07.2024, о.ж. л. 128,акт 11/07 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
1212 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 от МТЗ откл. ВВ 6 кВ ф. 601 | 6 (6.3) | 14,55 2024.07.28 | 16,11 2024.07.28 | В | 1.2667 | ТП 120, ТП 132 |  |  | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 185 |  | 28.07.2024, о.ж. л. 168,акт 09/07 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
1213 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 1,9 - ул. Строительная | 0.38 | 15,05 2024.07.28 | 15,55 2024.07.28 | В | 0.83333 | ТП 29, ф. 1,9 - ул. Строительная |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | № 106 ж.з. от 28.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1214 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 15,10 2024.07.28 | 16,38 2024.07.28 | В | 1.4667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 190 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №56 28.07.2024. лист.№10 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1215 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 15,10 2024.07.28 | 15,30 2024.07.28 | В | 0.33333 | ТП 12, 47, 55, 77 |  |  | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 500 |  | стр. 197 о.ж | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1216 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова, Мира | 0.38 | 15,25 2024.07.28 | 16,10 2024.07.28 | В | 0.75 | ТП 32, ф. 8 - ул. Крылова, Мира |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  | № 107 ж.з. от 28.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1217 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, Владимирская | 0.38 | 15,30 2024.07.28 | 15,40 2024.07.28 | В | 0.16667 | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, Владимирская |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 |  | № 108 ж.з. от 28.07 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1218 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 7 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 15,32 2024.07.28 | 16,35 2024.07.28 | В | 1.05 | ТП 7, ф. 7 - ул. Кабельщиков |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | № 109 ж.з. от 28.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1219 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская, Вокзальная | 0.38 | 15,35 2024.07.28 | 16,45 2024.07.28 | В | 1.1667 | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская, Вокзальная |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |  | № 110 ж.з. от 28.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1220 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, яч. №2, Ф №3 | 10 (10.5) | 16,00 2024.07.28 | 17,00 2024.07.28 | В | 1 | ТП-49аб, 61, 69аб, 70, 76, 77, 79, 84аб, 123аб |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 91 |  | Акт №112 от 28.07.24 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1221 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф-615 | 6 (6.3) | 17,25 2024.07.28 | 12,30 2024.07.29 | В | 19.0833 | ТП-30 РУ-0,4кВ ф.1,2,3,4,5,6,7,8 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |  | АКТ-11 ОЖ- лист 43 28.07.2024 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
1222 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38 - блок гаражей ул. Котовского | 0.38 | 08,30 2024.07.29 | 10,00 2024.07.29 | В | 1.5 | ТП 38 - блок гаражей ул. Котовского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 113 ж.з. от 29.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1223 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-5 РУ-10кВ 1СШ,2СШ | 10 (10.5) | 09,00 2024.07.29 | 12,00 2024.07.29 | П | 3 | КТП-5,КТП-26 | орг.-1 |  | 170 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 315.25 |  |  |  |  | 1
1224 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 09,30 2024.07.29 | 11,25 2024.07.29 | П | 1.9167 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 43 29.07.2024 |  |  | 1
1225 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-92, РУ-0,4кВ, яч. №2 | 0.38 | 11,00 2024.07.29 | 13,00 2024.07.29 | В | 2 | ВЛ ул. Магистральная, д.№№ 1,2,3,5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |  | Акт №113 от 29.07.24 | 3.4.7 | 4.14 | 1
1226 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4 ТП355 | 6 (6.3) | 13,46 2024.07.29 | 15,19 2024.07.29 | В | 1.55 | ТП355, ТП331, ТП433, ТП531, ТП57, ТП334, ТП266, ТП325, ТП193 |  | орг.-1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 450 |  | 29.07.2024, №209 стр. 2 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1227 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов, 44 | 0.22 | 21,58 2024.07.29 | 22,35 2024.07.29 | В | 0.61667 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов, 44 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 116 ж.з. от 29.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1228 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 09,00 2024.07.30 | 14,10 2024.07.30 | П | 5.1667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 44 30.07.2024 |  |  | 1
1229 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 09,00 2024.07.30 | 12,00 2024.07.30 | П | 3 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
1230 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП113, ул.Офицерская, 4а | 0.38 | 09,00 2024.07.30 | 13,00 2024.07.30 | П | 4 | ТП113 ф."ВЛ-1 ул.Офицерская, Горный пр-зд" |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1231 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП714, ул.Ставровская, 1 | 6 (6.3) | 09,00 2024.07.30 | 13,00 2024.07.30 | П | 4 | ТП714 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1232 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 1 П Андрево | 0.38 | 10,00 2024.07.30 | 16,00 2024.07.30 | П | 6 | ТП-1 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 150 |  | 30.07.2024. лист.№ 11 ОПЖ |  |  | 1
1233 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск КВЛ ф1013 на уч.ТП-29 до ТП-123 | 0.38 | 10,00 2024.07.30 | 16,00 2024.07.30 | П | 6 | ТП-20 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1234 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.6106, 1 СШ, от ТП-223 до ТП-155 | 6 (6.3) | 10,20 2024.07.30 | 11,50 2024.07.30 | В | 1.5 | ф.6106, ТП-163 (ТМ-1), 186, 21, 8, 90, 155, 9, 62, ТП-223, 167 (абонетские) | шк.-1, д.с.-3, кот.-3, КНС-1 |  | 419 | 0 | 16 | 403 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 1165 |  | 30.07.2024, №84 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1235 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,07 2024.07.30 | 14,10 2024.07.30 | П | 1.05 | РП-2 РУ-0,4кВ ф.1,2,4,8 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 78 |  | ОЖ- лист 44 30.07.2024 |  |  | 1
1236 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул. Калинина" | 0.38 | 14,20 2024.07.30 | 15,45 2024.07.30 | П | 1.4167 | ТП-5 ВЛИ-0,4кВ ф.6 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 44 30.07.2024 |  |  | 1
1237 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ф.125 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 15,30 2024.07.30 | 16,25 2024.07.30 | В | 0.91667 | ТП-66,54,108 |  | шк.-1. | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 40 |  | акт №49 от 30 07.24 г | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
1238 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 35-ВЛ Ф.104 | 10 (10.5) | 16,20 2024.07.30 | 20,30 2024.07.30 | В | 4.1667 | ТП 35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 30.07.2024, акт №28 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1239 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 34-ТП35 | 10 (10.5) | 16,20 2024.07.30 | 20,30 2024.07.30 | В | 4.1667 | ТП 35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 30.07.2024, акт №27 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1240 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 17,20 2024.07.30 | 18,10 2024.07.30 | В | 0.83333 | КЛ Ф. ул. Ленина чет |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 30.07.2024, акт №26 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1241 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 421, Большой пр-д. 35а | 0.38 | 09,00 2024.07.31 | 14,00 2024.07.31 | П | 5 | КТП 421 ф. "ВЛ-1" и ф. "ВЛ-2" |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1242 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 09,00 2024.07.31 | 17,00 2024.07.31 | П | 8 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1243 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ ф1009 на уч.ТП-37 до ТП-83. | 10 (10.5) | 09,00 2024.07.31 | 10,00 2024.07.31 | П | 1 | ТП-27,69,83 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 75 |  | о.ж. стр.№131 |  |  | 1
1244 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 09,00 2024.07.31 | 16,15 2024.07.31 | П | 7.25 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 44 31.07.2024 |  |  | 1
1245 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-16 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на КТП-Глобус" | 6 (6.3) | 09,10 2024.07.31 | 10,25 2024.07.31 | П | 1.25 | КТП-Глобус |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | ОЖ- лист 44 31.07.2024 |  |  | 1
1246 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-186, ф.23, ул.Грибоедова д.5/1 | 0.38 | 09,30 2024.07.31 | 10,00 2024.07.31 | В | 0.5 | ТП-186, ф.23, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 31.07.2024, стр. 15, АЖ, №85 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1247 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 18,15 2024.07.31 | 19,10 2024.07.31 | В | 0.91667 | КЛ Ф. ул. Ленина чет |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 31.07.2024, акт №29 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1248 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 09,00 2024.08.01 | 10,00 2024.08.01 | П | 1 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 115.28 |  |  |  |  | 1
1249 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП15, ул. Усти-на-Лабе, 27 | 0.38 | 09,00 2024.08.01 | 10,00 2024.08.01 | П | 1 | ТП15 ф."ВЛ Северный пр-д, ул. Северная |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1250 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 09,00 2024.08.01 | 12,10 2024.08.01 | П | 3.1667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 44 01.08.2024 |  |  | 1
1251 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-42, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 09,30 2024.08.01 | 13,00 2024.08.01 | П | 3.5 | ТП-42 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1252 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 10,00 2024.08.01 | 11,00 2024.08.01 | П | 1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11.44 |  |  |  |  | 1
1253 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок-2" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 11,35 2024.08.01 | 13,15 2024.08.01 | В | 1.6667 | ТП-8, ТП-7, ТП-6, ТП-5, КТП-11 тр-р №2 |  | кот.-1 | 216 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 599.55 |  | №32, 01.08.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1254 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 13,15 2024.08.01 | 14,10 2024.08.01 | П | 0.91667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 44 01.08.2024 |  |  | 1
1255 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 14,19 2024.08.01 | 15,50 2024.08.01 | П | 1.5167 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 44 01.08.2024 |  |  | 1
1256 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 35 ул. Почаевская, д. 3 | 0.38 | 15,35 2024.08.01 | 17,30 2024.08.01 | В | 1.9167 | ТП 35 ф."Почаевская, 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | 01.08.24, акт №210 стр.29 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1257 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 20,00 2024.08.01 | 20,28 2024.08.01 | В | 0.46667 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  | 01.08.2024г., АКТ №50 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1257 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 20,00 2024.08.01 | 17,27 2024.08.02 | В | 21.45 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ 32,34,35,44 ТП-АТП-724 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 |  | 01.08.2024г., АКТ №50 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1258 | По г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП103 до ТП106 | 10 (10.5) | 02,20 2024.08.02 | 09,45 2024.08.02 | В | 7.4167 | ТП-103, ТП-106, ТП-66 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 350 |  | №8/1 от 02.08.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
1259 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 08,55 2024.08.02 | 09,01 2024.08.02 | П | 0.1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 45 02.08.2024 |  |  | 1
1260 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 09,08 2024.08.02 | 12,10 2024.08.02 | П | 3.0333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 45 02.08.2024 |  |  | 1
1261 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Красноармейская; пенсионный фонд; абон. Отдел горгаза" | 0.38 | 09,20 2024.08.02 | 09,30 2024.08.02 | П | 0.16667 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 45 02.08.2024 |  |  | 1
1262 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 13,20 2024.08.02 | 13,30 2024.08.02 | П | 0.16667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 45 02.08.2024 |  |  | 1
1263 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 17,05 2024.08.02 | 19,20 2024.08.02 | В | 2.25 | КЛ Ф. ул. Ленина чет |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 2.08.2024, акт №30 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1264 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 17,53 2024.08.02 | 02,02 2024.08.03 | В | 8.15 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №57 03.08.2024. лист.№13 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
1265 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0,4кВ,ф. ул. Морозовская. | 0.22 | 20,30 2024.08.02 | 21,30 2024.08.02 | В | 1 | ВЛ ул. Морозовская, д.№100а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №114 от 02.08.24 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
1266 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 | 10 (10.5) | 03,50 2024.08.03 | 04,05 2024.08.03 | В | 0.25 | ТП653, ТП639, ТП624, ТП694 |  | КНС-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |  | 03.08.24, акт №211 стр.9 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1267 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202 РП32 ТП9: ТП9 - ТП10 | 6 (6.3) | 10,46 2024.08.03 | 11,50 2024.08.03 | В | 1.0667 | ТП9, ТП10, ТП795, ТП19, ТП188, ТП713, ТП427, ТП418 |  | м.у.-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 350 |  | 03.08.24, акт №213 стр.9 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
1268 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП9: ТП9 - ТП10 | 6 (6.3) | 10,46 2024.08.03 | 11,50 2024.08.03 | В | 1.0667 | ТП9, ТП10, ТП795, ТП536, ТП92, ТП105 |  | орг.-2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 350 |  | 03.08.24, акт №212 стр.9 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
1269 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ яч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 22,45 2024.08.03 | 00,45 2024.08.04 | В | 2 | ТП 15,41,42,20,7,45,8,12,5,19,4,3,2 | котельная-1 | КНС-1 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 150 |  | 4.08.2024, акт №31 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1270 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Бавлены 110/10, ЦРП АО "БЭЗ" | 10 (10.5) | 02,05 2024.08.04 | 11,20 2024.08.04 | В | 9.25 | ТП 1, ТП 4, ТП 6 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 500 |  | стр. 204 о.ж. от 04.08, акт 11 от 05.08 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1271 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 13,10 2024.08.04 | 13,35 2024.08.04 | П | 0.41667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 45 04.08.2024 |  |  | 1
1272 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП611 - ТП613; ТП638 к Т-2 | 10 (10.5) | 16,35 2024.08.04 | 18,40 2024.08.04 | В | 2.0833 | РП30, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП661, ТП610, КТП СНТ, ТП617, ТП614, ТП619, ТП620 |  | орг.-1, кот.-1 | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 700 |  | 03.08.24, №214, №215 стр.9 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1273 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 19,05 2024.08.04 | 02,13 2024.08.05 | В | 7.1333 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №58 05.08.2024. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1274 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4кВ,ф. ул. Будённого | 0.38 | 09,00 2024.08.05 | 11,00 2024.08.05 | В | 2 | ВЛ ул. Будённого, д.№45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №115 от 05.08.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1275 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РЩТП-7Ул.+Парк | 0.38 | 11,10 2024.08.05 | 11,25 2024.08.05 | П | 0.25 | РЩТП-7Ул.+Парк ВЛ-0,4кВ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 45 05.08.2024 |  |  | 1
1276 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 13,05 2024.08.05 | 15,25 2024.08.05 | П | 2.3333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 45 05.08.2024 |  |  | 1
1277 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф. 2 - ул. Пос. Труда, 12 (ОАО Спецстрой); гаражи | 0.38 | 14,25 2024.08.05 | 14,35 2024.08.05 | В | 0.16667 | ТП 44, ф. 2 - ул. Пос. Труда, 12 (ОАО Спецстрой); гаражи |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 118 ж.з. от 05.08 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1278 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС 35 кВ Лакинск, ф. 1026, ф. 1036 | 10 (10.5) | 16,00 2024.08.05 | 18,03 2024.08.05 | В | 2.05 | ВЛ-1026, 1036 |  | 2 м.у. | 411 | 0 | 2 | 409 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 1450 |  | акт №50 от 05 08.24 г | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
1279 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 08,45 2024.08.06 | 10,30 2024.08.06 | П | 1.75 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 46 06.08.2024 |  |  | 1
1280 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 0.38 | 09,00 2024.08.06 | 13,00 2024.08.06 | П | 4 | ТП-186, 1 СШ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1
1281 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП183, ул.Пичугина, 7 | 0.38 | 09,00 2024.08.06 | 13,00 2024.08.06 | П | 4 | ТП183 ф."ВЛ-1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1282 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6110 РП36 | 6 (6.3) | 10,20 2024.08.06 | 11,25 2024.08.06 | В | 1.0833 | РП36, ТП783, ТП724, ТП820, ТП331, ТП57 |  | орг.-6, ж.д.-7 | 25 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 850 |  | 06.08.2024, №216, стр.12 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1283 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 14,10 2024.08.06 | 14,40 2024.08.06 | П | 0.5 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 46 06.08.2024 |  |  | 1
1284 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП7 ТП360, ТП360 - ТП382 | 6 (6.3) | 15,00 2024.08.06 | 15,55 2024.08.06 | В | 0.91667 | ТП360, ТП382, ТП463, ТП471, ТП7, ТП203, ТП216, ТП150 |  | кот.-1, орг.-1 | 72 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1100 |  | 06.08.2024, №217, стр.12 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1285 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-42, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 06,00 2024.08.07 | 15,00 2024.08.07 | П | 9 | ТП-42 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1286 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП463, ул.Ново-Ямская, 17-б | 0.38 | 09,00 2024.08.07 | 15,00 2024.08.07 | П | 6 | ТП463 ф."ул.Н.Ямская, 21, 21-а, 23-а |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1287 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-715 | 0.38 | 16,00 2024.08.07 | 19,00 2024.08.07 | П | 3 | ТП-715 Ф-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
1288 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП269 ул.Крайнова 5 | 0.38 | 09,00 2024.08.08 | 12,00 2024.08.08 | П | 3 | ТП269 РУ-0,4кВ |  | кот-1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
1289 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 09,00 2024.08.08 | 13,00 2024.08.08 | П | 4 | ТП-186, 2 СШ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1290 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" | 0.38 | 09,30 2024.08.08 | 15,00 2024.08.08 | П | 5.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.46 |  |  |  |  | 1
1291 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" ф.№1001 | 10 (10.5) | 10,15 2024.08.08 | 14,50 2024.08.08 | В | 4.5833 | ТП-64, ТП-66, ТП-68 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 |  | Акт №116 от 08.08.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1292 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 14,25 2024.08.08 | 15,00 2024.08.08 | В | 0.58333 | ф.694, ТП-210, 100, 131, 209, ТП-236, 204 (абонентские) | кот.-1 |  | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 467 |  | 08.08.2024, № 86 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1293 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 04,05 2024.08.09 | 05,42 2024.08.09 | П | 1.6167 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425.6 |  | 09.08.2024. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
1294 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 08,50 2024.08.09 | 10,20 2024.08.09 | П | 1.5 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 46 09.08.2024 |  |  | 1
1295 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-724, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.09 | 15,00 2024.08.09 | П | 6 | ТП-724 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1296 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" | 0.38 | 09,30 2024.08.09 | 13,00 2024.08.09 | П | 3.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.46 |  |  |  |  | 1
1297 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10" | 0.38 | 13,27 2024.08.09 | 13,34 2024.08.09 | П | 0.11667 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 46 09.08.2024 |  |  | 1
1298 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 4, ф. 15 - ул. Гагарина, торговая палатка | 0.38 | 22,15 2024.08.09 | 23,00 2024.08.09 | В | 0.75 | ТП 4, ф. 15 - ул. Гагарина, торговая палатка |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 119 ж.з. от 09.08 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1299 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645 РП22 ТП397, ТП7 - ТП471 | 6 (6.3) | 18,10 2024.08.10 | 18,35 2024.08.10 | В | 0.41667 | ТП397, ТП437, ТП111, ТП368, ТП471, ТП463, ТП382, ТП360, ТП7, ТП341 |  | д.с.-1 , орг. 5 | 34 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 350 |  | 10.08.2024, №218 ОЖ стр.19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1300 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-61, РУ-0,4кВ, ф. ул. Молодежная | 0.38 | 13,05 2024.08.11 | 14,05 2024.08.11 | В | 1 | ВЛ ул. Молодежная, д.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | Акт №117 от 11.08.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1301 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 15,50 2024.08.11 | 16,11 2024.08.11 | В | 0.35 | ТП-8.9.10.11.12.14 |  |  | 295 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 353.1 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №59 11.08.2024. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1302 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от РП-ОСВАР до ТП-Очистных ВКХ (ЛЭП-1) | 10 (10.5) | 18,20 2024.08.11 | 18,37 2024.08.11 | В | 0.28333 | ТП-67, 68, 69, 77, КНС-1,2,3 ВКХ | КНС-1,2,3, кот.-1 |  | 369 | 0 | 8 | 361 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 400 |  | №8/2 от 12.08.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1303 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-103 до ТП-169 | 6 (6.3) | 21,10 2024.08.11 | 01,00 2024.08.12 | В | 3.8333 | ф.6159, ТП-19, 103, 169, 96, ТП-91 (абонентская) | кот.-1, ДИП-1 |  | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 166 |  | 11.08.2024, № 87 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1304 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ново-Александрово ф.1008 | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.12 | 17,00 2024.08.12 | П | 8 | КТП941, КТП707, КТП782 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1305 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 09,30 2024.08.12 | 14,00 2024.08.12 | П | 4.5 | ТП-55 |  |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
1306 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" | 0.38 | 09,30 2024.08.12 | 15,00 2024.08.12 | П | 5.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.46 |  |  |  |  | 1
1307 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.4 | 6 (6.3) | 16,00 2024.08.12 | 19,30 2024.08.12 | В | 3.5 | ЦРП-1 , Ф.4, КЛ | кот.-2 |  | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 217 |  | 12.08.2024, № 88 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1308 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 19,33 2024.08.12 | 11,06 2024.08.13 | В | 15.55 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 12.08.2024г., АКТ №51 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1309 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.679 РП21 ТП501, ТП585 - ТП750 | 6 (6.3) | 22,20 2024.08.12 | 22,40 2024.08.12 | В | 0.33333 | ТП501, ТП502, ТП114, ТП134, ТП500, ТП499, ТП544, ТП498 |  | орг.-1 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 350 |  | 12.08.2024, №219, стр.21 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1310 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 ТП99: ТП267 - ТП442 | 6 (6.3) | 22,50 2024.08.12 | 23,35 2024.08.12 | В | 0.75 | ТП99, ТП267, ТП258, ТП442, ТП346, ТП465 |  | орг.-2 | 35 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 300 |  | 12.08.2024, №220, стр.22 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
1311 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП213, пр-т Строителей, 10г | 0.38 | 09,00 2024.08.13 | 15,00 2024.08.13 | П | 6 | ТП213 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1312 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП241, ул.Диктора Левитана, 55 | 0.38 | 09,00 2024.08.13 | 14,00 2024.08.13 | П | 5 | ТП241 фид."ВЛ-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1313 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" | 0.38 | 09,30 2024.08.13 | 14,00 2024.08.13 | П | 4.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.46 |  |  |  |  | 1
1314 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-110, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 09,30 2024.08.13 | 12,00 2024.08.13 | П | 2.5 | ТП-110 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1315 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 09,32 2024.08.13 | 13,26 2024.08.13 | П | 3.9 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 47 13.08.2024 |  |  | 1
1316 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева,Фурманова" | 0.38 | 09,52 2024.08.13 | 16,14 2024.08.13 | П | 6.3667 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 47 13.08.2024 |  |  | 1
1317 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101 | 6 (6.3) | 02,00 2024.08.14 | 08,30 2024.08.14 | В | 6.5 | ф.6101, ТП-238, 239 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 |  | 14.08.2024, № 88 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1318 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП378, ул.Героя России Кутузова, 45-б (школа № 23) | 0.38 | 09,00 2024.08.14 | 10,00 2024.08.14 | П | 1 | ТП378 РУ-0,4кВ |  | шк.-1, орг.-1, д.с.-1 | 98 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
1319 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП378, ул.Героя России Кутузова, 45-б (школа № 23) | 0.38 | 09,00 2024.08.14 | 17,00 2024.08.14 | П | 8 | ТП378 РУ-0,4кВ | шк.-1, орг.-1, д.с.-1 |  | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1320 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Революции" | 0.38 | 09,10 2024.08.14 | 09,23 2024.08.14 | П | 0.21667 | ТП-1 ВЛИ-0,4кВ ф.3 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 47 14.08.2024 |  |  | 1
1321 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 09,15 2024.08.14 | 12,25 2024.08.14 | П | 3.1667 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 47 14.08.2024 |  |  | 1
1322 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.08.14 | 12,00 2024.08.14 | П | 2.5 | ТП-137, 2 СШ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
1323 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 09,32 2024.08.14 | 11,01 2024.08.14 | П | 1.4833 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 47 14.08.2024 |  |  | 1
1324 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 11,30 2024.08.14 | 11,47 2024.08.14 | П | 0.28333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 47 14.08.2024 |  |  | 1
1325 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 13,05 2024.08.14 | 15,04 2024.08.14 | П | 1.9833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 47 14.08.2024 |  |  | 1
1326 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-32 ,РУ-0,4кВ, ф.ул Гагарина | 0.38 | 21,00 2024.08.14 | 21,40 2024.08.14 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ул. Гагарина.д 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №118 от 14.08.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1327 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП192, ул.Красноармейская 44 | 0.38 | 09,00 2024.08.15 | 17,00 2024.08.15 | П | 8 | ТП192 ВЛ-0,4кВ |  | шк.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1328 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП192, ул.Красноармейская 44 | 0.38 | 09,00 2024.08.15 | 17,00 2024.08.15 | П | 8 | ТП192 РУ-0,4кВ |  | шк.-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1329 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.15 | 17,00 2024.08.15 | П | 8 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1330 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП241 ул.Диктора Левитана, 55 | 0.38 | 09,30 2024.08.15 | 15,00 2024.08.15 | П | 5.5 | ТП241 ВЛ-0,4кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1331 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 09,30 2024.08.15 | 13,00 2024.08.15 | П | 3.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425.6 |  | 15.08.2024. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
1332 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 09,45 2024.08.15 | 15,45 2024.08.15 | П | 6 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 47 15.08.2024 |  |  | 1
1333 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от Т.О. отключился ВВ 6 кВ ф. 117 в сторону ТП 34 | 6 (6.3) | 10,04 2024.08.15 | 10,55 2024.08.15 | В | 0.85 | ТП 34 , ТП 1, ТП 12, ТП 47, ТП 29 |  | котельн. - 2, школа - 2, д.с.-3. | 203 | 0 | 7 | 196 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 327 |  | 15.08.2024, ОЖ л. 183, акт 02/08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1334 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-9, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 13,00 2024.08.15 | 16,00 2024.08.15 | П | 3 | ТП-9 | ЦТП-1, шк.-1, д.с.-1 |  | 32 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1335 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | рп-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 15,45 2024.08.15 | 16,15 2024.08.15 | П | 0.5 | тп-39 ,52, 21, 22, 23, 43 |  |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 750 |  | О.Ж. стр.№171 |  |  | 1
1336 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ ф1015 на уч.ТП-48 до ТП-117. | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.16 | 13,00 2024.08.16 | П | 4 | ТП-10,11,41,75,88,67,102,117 |  | кот.-1 | 643 | 0 | 1 | 642 | 0 | 0 | 3 | 640 | 0 | 660 |  | о.ж. стр.№172 |  |  | 1
1337 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.645, от ТП-141 до ТП-225 | 6 (6.3) | 12,10 2024.08.16 | 13,10 2024.08.16 | В | 1 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 123, 15, 187 (ТМ-1), 159, 109, 110, 111, 43, 149, ТП-225 (абонентская) | д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | 1012 | 0 | 10 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 1810 |  | 16.08.2024, №89 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1338 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.6003, ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195 (ТМ-2) | 6 (6.3) | 16,10 2024.08.16 | 17,10 2024.08.16 | В | 1 | ф.6003, ТП-172, 152, 195 (ТМ-2), ТП-190 (КЭСР), ТП-217 (абонентская) | кот.-3, д.с.-2 |  | 88 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 722 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 16.08.2024, №90 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1339 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1009 участок от КТП-83 до ТП-27 | 10 (10.5) | 04,30 2024.08.17 | 06,45 2024.08.17 | В | 2.25 | ТП- 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63 |  |  | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 880 |  | Акт № 50 от17.08.24 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1340 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-17,РУ-0.4кВ,Ф №6, Ф №8. | 0.38 | 09,30 2024.08.17 | 11,15 2024.08.17 | В | 1.75 | ТП-17,РУ-0.4кВ,Ф №6, Ф №8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |  | Акт №119 от 17.08.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1341 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.8 | 10 (10.5) | 11,05 2024.08.17 | 12,15 2024.08.17 | В | 1.1667 | ТП 14А,37А,38А,39А,,36,6,58,50,57,70,63 |  | КНС-1 | 271 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 200 |  | 17.08.2024, акт №32 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1342 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП№12 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Мира пр-д" | 0.38 | 14,55 2024.08.17 | 19,00 2024.08.17 | В | 4.0833 | п. Городищи КТП№12 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Мира пр-д |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 |  | №33, 19.08.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
1343 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина нечет. | 0.38 | 16,00 2024.08.17 | 17,00 2024.08.17 | В | 1 | КЛ Ф. ул. Ленина нечет |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 17.08.2024, акт №33 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1344 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-89,РУ-0.4кВ,Ф Речная. | 0.38 | 17,10 2024.08.17 | 18,40 2024.08.17 | В | 1.5 | ТП-89,РУ-0.4кВ,ф, 4ул, Речная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №120 от 17.08.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1345 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Беседина, Крылова" | 0.38 | 08,30 2024.08.18 | 09,15 2024.08.18 | П | 0.75 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 48 18.08.2024 |  |  | 1
1346 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 09,30 2024.08.18 | 10,15 2024.08.18 | П | 0.75 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 48 18.08.2024 |  |  | 1
1347 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6413 РП9 ТП165, ТП232 - ТП235 | 6 (6.3) | 10,30 2024.08.19 | 11,10 2024.08.19 | В | 0.66667 | ТП165, ТП232 |  | кот.-1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 200 |  | 19.08.2024, №221, стр.30 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1348 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 3 - гаражи, ул. Инициативная | 0.38 | 11,30 2024.08.19 | 12,50 2024.08.19 | В | 1.3333 | ТП 38, ф. 3 - гаражи, ул. Инициативная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | №123 ж.з. от 19.08 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1349 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 31, ф. 27 - ул. Луговая, д.2 | 0.38 | 14,00 2024.08.19 | 14,40 2024.08.19 | В | 0.66667 | ТП 31, ф. 27 - ул. Луговая, д.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | №124 ж.з. от 19.08 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1350 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 316 Судогодское шоссе 31 | 0.38 | 04,30 2024.08.20 | 04,45 2024.08.20 | В | 0.25 | ТП 316 , Т-1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  | 20.08.2024, №222, стр.31 ОЖ | 3.4.10 | 4.13 | 0
1351 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1013 | 10 (10.5) | 04,40 2024.08.20 | 05,40 2024.08.20 | В | 1 | ТП- 27, 128, 32, 78, 24, 25, 33, 34.62,28,65 |  |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 440 |  | Акт № 51 от20.08.24 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1352 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП192 ул.Чайковского, 48б | 0.38 | 09,00 2024.08.20 | 17,00 2024.08.20 | П | 8 | ТП192 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1353 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП213 пр-т Строителей, 10г | 0.38 | 09,00 2024.08.20 | 15,00 2024.08.20 | П | 6 | ТП213 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1354 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП241 ул.Диктора Левитана, 55 | 0.38 | 09,00 2024.08.20 | 15,00 2024.08.20 | П | 6 | ТП241 ВЛ-0,4кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1355 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1013 ТП-24, ТП-25 | 10 (10.5) | 09,15 2024.08.20 | 12,00 2024.08.20 | П | 2.75 | ТП-24, ТП-25 |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 600 |  | О.Ж. лист№180 |  |  | 1
1356 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 10,00 2024.08.20 | 14,25 2024.08.20 | П | 4.4167 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 48 20.08.2024 |  |  | 1
1357 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | 2РУ-10кВ, ВВ, ф№1026 | 10 (10.5) | 10,59 2024.08.20 | 12,20 2024.08.20 | В | 1.35 | ТП-17, ТП-34, ТП-45, ТП-59, ТП-86, ТП-87 |  |  | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 450 |  | Акт №121 от 20.08.24 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1358 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.13 "ул. 3 Пятилетка нечетная", ф. 8 "ул. 3 Пятилетка четная" | 0.38 | 12,45 2024.08.20 | 16,05 2024.08.20 | П | 3.3333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.13, 8 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 36 |  | ОЖ- лист 48 20.08.2024 |  |  | 1
1359 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-211, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 13,00 2024.08.20 | 16,00 2024.08.20 | П | 3 | ТП-211 | д.с.-3, кот.-1 |  | 23 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
1360 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-10 | 6 (6.3) | 13,15 2024.08.20 | 14,25 2024.08.20 | В | 1.1667 | ТП-10, ТП-24, ТП-14 |  |  | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 250 |  | №8/3 от 20 08.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1361 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 16,17 2024.08.20 | 16,35 2024.08.20 | П | 0.3 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 48 20.08.2024 |  |  | 1
1362 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 117 в сторону ТП 34 | 6 (6.3) | 18,45 2024.08.20 | 19,50 2024.08.20 | В | 1.0833 | ТП 34 , ТП 1, ТП 12, ТП 47, ТП 29 |  | котельн. - 2, школа - 2, д.с.-3. | 203 | 0 | 7 | 196 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 327 |  | 20.08.2024, ОЖ л. 186, акт 03/08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1363 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 119 в сторону ТП 70 | 6 (6.3) | 18,45 2024.08.20 | 20,05 2024.08.20 | В | 1.3333 | ТП 70 Т-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 20.08.2024, ОЖ л. 186, акт 04/08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1364 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП15, ПС Химзаводская - РП15 ф.647 каб."А" | 6 (6.3) | 20,20 2024.08.20 | 20,55 2024.08.20 | В | 0.58333 | РП15, ТП169, ТП395, ТП470, ТП480, ТП474, ТП237, ТП379, ТП392, ТП460, ТП45, ТП423, ТП283, ТП66 |  | шк.-2, д.с-5, орг-1 | 77 | 0 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1750 |  | 20.08.22, №223, стр.32 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1365 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6710 ТП58, ПС Районная - ТП58 ф.6710 | 6 (6.3) | 07,19 2024.08.21 | 07,40 2024.08.21 | В | 0.35 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478 |  | кот.-1 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150 |  | 21.08.22, №224, стр.32 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1366 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП378 ул.Героя России Кутузова, 45-б | 0.38 | 09,00 2024.08.21 | 15,00 2024.08.21 | П | 6 | ТП378 |  | орг.-1 | 125 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
1367 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП192 ул.Чайковского, 48-б | 0.38 | 09,00 2024.08.21 | 17,00 2024.08.21 | П | 8 | ТП192 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1368 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-106, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.08.21 | 12,00 2024.08.21 | П | 2.5 | ТП-106, 2 СШ | м.у.-1 |  | 70 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 217 |  |  |  |  | 1
1369 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 10,30 2024.08.21 | 16,10 2024.08.21 | П | 5.6667 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 48 21.08.2024 |  |  | 1
1370 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.103 | 10 (10.5) | 14,30 2024.08.21 | 16,50 2024.08.21 | В | 2.3333 | ТП 35 | Очистные сооружения |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 21.08.2024, акт №34 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1371 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 к.А, к.Б | 6 (6.3) | 14,50 2024.08.21 | 14,53 2024.08.21 | В | 0.05 | РП4, ТП723, ТП725, ТП787, ТП569, ТП800, ТП545, ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП821, ТП531, ТП334, ТП325, ТП193 |  | орг.1 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 600 |  | 21.08.2024, №225, 226 стр. 33 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1372 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП679, ТП611 - ТП613 ф.Ю-2 | 10 (10.5) | 23,45 2024.08.21 | 00,20 2024.08.22 | В | 0.58333 | ТП679, ТП649, ТП613 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 |  | 21.08.2024, №225, 227 стр. 34 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1373 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП№5-КТП№26 | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.22 | 12,00 2024.08.22 | П | 3 | КТП-26, КТП-32 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 37.47 |  |  |  |  | 1
1374 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-15, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 09,30 2024.08.22 | 12,00 2024.08.22 | П | 2.5 | ТП-15 |  |  | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 332 |  |  |  |  | 1
1375 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова" | 0.38 | 09,40 2024.08.22 | 11,15 2024.08.22 | П | 1.5833 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 49 22.08.2024 |  |  | 1
1376 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП 664, ТП608 - ТП664 | 10 (10.5) | 09,55 2024.08.22 | 11,05 2024.08.22 | В | 1.1667 | ТП664, ТП608, ТП611 |  |  | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 550 |  | 22.08.2024, №228, стр.34 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1377 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 6 (6.3) | 11,20 2024.08.22 | 12,45 2024.08.22 | В | 1.4167 | ТП-11, 20, 6, 8, 12, 21, 37, 17, 15, 4, 7, 22, 25, 9, 5, 33, 23, 1, 2, 10, 3, 36, колледж, знаменка, 34, 15 |  |  | 1758 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 0 | 2601 |  | ОЖ- лист 49 23.08.2024 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1378 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Никольская" | 0.38 | 12,00 2024.08.22 | 13,26 2024.08.22 | П | 1.4333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 49 22.08.2024 |  |  | 1
1379 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП502, Октябрьский пр-т, 44А | 0.38 | 13,30 2024.08.22 | 16,00 2024.08.22 | П | 2.5 | ТП502 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1380 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 14,10 2024.08.22 | 14,30 2024.08.22 | П | 0.33333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 49 22.08.2024 |  |  | 1
1381 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП400, ул. Б.Нижегородская, 91 | 6 (6.3) | 09,00 2024.08.23 | 12,00 2024.08.23 | П | 3 | КТП400 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1382 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 09,15 2024.08.23 | 10,30 2024.08.23 | П | 1.25 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 49 23.08.2024 |  |  | 1
1383 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-989, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 09,30 2024.08.23 | 15,00 2024.08.23 | П | 5.5 | ТП-989 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1384 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-39 до ТП-76 | 10 (10.5) | 12,20 2024.08.23 | 12,45 2024.08.23 | В | 0.41667 | ТП-49, ТП-39,ТП-33,ТП-80 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 800 |  | №8/4 от 23.08.24, запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.4 | 0
1385 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | РП-10, ВВ ф.78 | 6 (6.3) | 02,20 2024.08.24 | 10,30 2024.08.24 | В | 8.1667 | ТП-93, 129, 165 (абонентские), ТП-39 |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 125 |  | 24.08.2024, № 92 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1385 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | РП-10, ВВ ф.78 | 6 (6.3) | 02,20 2024.08.24 | 04,20 2024.08.24 | В | 2 | ф.78, ТП-188,16,70,39,250,271, ТП-147,166,228,139,196,93, 129,165(абонентские) | шк.-1, КНС-1 |  | 239 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 472 |  | 24.08.2024, № 92 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1386 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) | 09,10 2024.08.24 | 11,09 2024.08.24 | В | 1.9833 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №60 24.08.2024. лист.№22 ОПЖ | 3.4.13.2 | 4.10 | 1
1387 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 09,14 2024.08.24 | 18,55 2024.08.24 | П | 9.6833 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 24.08.2024г., ОЖ стр.№121 |  |  | 1
1388 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6609 РП31, ПС Районная - РП31 ф.6609 | 6 (6.3) | 15,01 2024.08.24 | 15,32 2024.08.24 | В | 0.51667 | РП31, ТП733, ТП732, ТП586, ТП730,ТП587,ТП763 |  | д.с.-1 | 90 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 350 |  | 24.08.2024, №218, стр.38 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1389 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 271 Сурикова. д. 18 | 0.38 | 23,30 2024.08.24 | 02,00 2024.08.25 | В | 2.5 | ТП271 ф."ул.Сурикова, 18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 25.08.2024, №230, стр.43 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1390 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (МРСК) ТП705 | 10 (10.5) | 08,30 2024.08.25 | 10,45 2024.08.25 | В | 2.25 | ТП705 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 25.08.2024, №231, стр.49 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1391 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 10,30 2024.08.25 | 11,15 2024.08.25 | В | 0.75 | КТП-28 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 72.31 |  | №34, 25.08.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1392 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-106 | 10 (10.5) | 15,25 2024.08.25 | 18,20 2024.08.25 | В | 2.9167 | ТП-103,ТП-106 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 |  | №8/5 от 25.08.24, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
1393 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда | 10 (10.5) | 05,50 2024.08.26 | 07,28 2024.08.26 | П | 1.6333 | ТП-2.23.25 |  |  | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 229.5 |  | 22.08.2024. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
1394 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от З.З. отключился ВВ 10 кВ ф. 211 в сторону ТП 117 | 10 (10.5) | 06,20 2024.08.26 | 09,05 2024.08.26 | В | 2.75 | ТП 117 Т-2, ТП 118 Т-2, ТП 60, ТП 15 Т-1, ТП 5, ТП 58, ТП 147, ТП 43 Т-1, ТП 10, ТП 95 Т-1, ТП 93 Т-2, ТП 7, ТП 26 Т-1 |  | больница -2, школа - 1, скваж. -1. | 481 | 0 | 4 | 477 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 1889 |  | 26.08.2024, ОЖ л. 190, акт 05/08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1395 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 | 6 (6.3) | 13,55 2024.08.26 | 15,40 2024.08.26 | В | 1.75 | ТП 16, ТП 113 Т-2, ТП 31, ТП 19, ТП 70 Т-2, ТП 69, ТП 3, ТП 68, ТП 52 |  | котельная-3, КНС-2, школа-2,д.с.-1. | 576 | 0 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 806 |  | 26.08.2024, о.ж. л. 192, акт 06/08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1396 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от З.З. отключился ВВ 10 кВ ф. 211 в сторону ТП 117 | 10 (10.5) | 05,25 2024.08.27 | 08,00 2024.08.27 | В | 2.5833 | ТП 117 Т-2, ТП 118 Т-2, ТП 60, ТП 15 Т-1, ТП 5, ТП 58, ТП 147, ТП 43 Т-1, ТП 10, ТП 95 Т-1, ТП 93 Т-2, ТП 7, ТП 26 Т-1 |  | больница -2, школа - 1, скваж. -1. | 481 | 0 | 4 | 477 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 1889 |  | 26.08.2024, ОЖ л. 190, акт 05/08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1397 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 08,00 2024.08.27 | 17,00 2024.08.27 | П | 9 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1398 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 250 ул. Северная 3 | 0.38 | 09,00 2024.08.27 | 13,00 2024.08.27 | П | 4 | ТП250 ф."ул. Северная д. 3" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1399 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-36 | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.27 | 13,00 2024.08.27 | П | 4 | ТП-36 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1400 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-36 | 10 (10.5) | 09,00 2024.08.27 | 13,00 2024.08.27 | П | 4 | ТП-36 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1401 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 09,10 2024.08.27 | 11,40 2024.08.27 | П | 2.5 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 50 27.08.2024 |  |  | 1
1402 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ф."Посёлок-2" ВЛ-10кВ ТП№4-ТП№6 | 10 (10.5) | 10,00 2024.08.27 | 14,00 2024.08.27 | П | 4 | ТП-5 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
1403 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ, отключение МВ, ф. №2 | 10 (10.5) | 11,30 2024.08.27 | 14,20 2024.08.27 | В | 2.8333 | ТП-98 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 |  | Акт №122 от 27.08.24 | 3.4.14 | 4.11 | 1
1404 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 11,30 2024.08.27 | 13,30 2024.08.27 | В | 2 | ТП 1.41.13,20,7,45,8,12,28,3,60,40 |  | КНС-2,котельная-1 | 380 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 350 |  | 27.08.2024, акт №35 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1405 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 13,00 2024.08.27 | 16,00 2024.08.27 | П | 3 | ТП-26 | д.с.-1 |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
1406 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП- 57 ,РУ-0,4кВ ф. ул. Линейная | 0.38 | 16,30 2024.08.27 | 16,50 2024.08.27 | В | 0.33333 | ВЛ ул.Линейная |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | Акт №123 от 27.08.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1407 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6110 РП36 ТП820/ТП783, ТП57 - ТП331 | 6 (6.3) | 18,05 2024.08.27 | 19,00 2024.08.27 | В | 0.91667 | ТП820, ТП783, ТП724, ТП331, ТП57 |  | ж.д.-4, орг.-1 | 34 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 380 |  | 27.08.2024, №234, стр.41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1408 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6109 ТП457 | 6 (6.3) | 18,05 2024.08.27 | 21,15 2024.08.27 | В | 3.1667 | ТП457 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 800 |  | 27.08.2024, №235, стр.41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1409 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП301, ТП239 - ТП394 | 6 (6.3) | 18,18 2024.08.27 | 18,35 2024.08.27 | В | 0.28333 | ТП394, ТП239 |  | м.у.-1, кот.-1 | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 400 |  | 27.08.2024, №233, стр.41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1410 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3-1 п. Коняево Ф-нижняя скважина | 0.38 | 19,50 2024.08.27 | 23,45 2024.08.27 | В | 3.9167 | ВЛ-0,4кВ вводной провод в дом №44 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.08.2024. лист.№ 8 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1411 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП733, мкр. Веризино ул. Новгородская, 1 | 0.38 | 09,00 2024.08.28 | 13,00 2024.08.28 | П | 4 | ТП733 РУ-0,4кВ | ж.д.-2 |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1412 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП172 | 0.38 | 11,55 2024.08.28 | 14,00 2024.08.28 | В | 2.0833 | ТП172 ф."ул. Труда |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | 28.08.2024, №236, стр.46 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1413 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 18,00 2024.08.28 | 19,10 2024.08.28 | П | 1.1667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 50 28.08.2024 |  |  | 1
1414 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП608 ул.Рябиновая 8 | 0.38 | 09,00 2024.08.29 | 16,00 2024.08.29 | П | 7 | ТП-608 ф.ВЛ-4 |  | кнс-1 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1415 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 09,30 2024.08.29 | 10,00 2024.08.29 | П | 0.5 | КТП-28 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 72.31 |  |  |  |  | 1
1416 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 40 г. Судогда | 10 (10.5) | 10,00 2024.08.29 | 14,00 2024.08.29 | П | 4 | ТП- 40 г. Судогда |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78.3 |  | 27.08.2024. лист.№ 23 ОПЖ |  |  | 1
1417 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 13,00 2024.08.29 | 16,00 2024.08.29 | П | 3 | ТП-26 | д.с.-1 |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
1418 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.22 | 18,00 2024.08.29 | 19,05 2024.08.29 | В | 1.0833 | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №124 от 29.08.24 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1419 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 10,00 2024.08.30 | 11,30 2024.08.30 | П | 1.5 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 50 30.08.2024 |  |  | 1
1420 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-45 РУ-0,4кВ | 10 (10.5) | 12,10 2024.08.30 | 15,30 2024.08.30 | В | 3.3333 | КТП-45 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31.14 |  | №35, 30.08.2024 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
1421 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 22,15 2024.08.30 | 23,45 2024.08.30 | В | 1.5 | ТП 1.41.13,20,7,45,8,12,28,3,60,40 |  | КНС-2,котельная-1 | 379 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 350 |  | 30.08.2024, акт №36 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1422 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 09,10 2024.08.31 | 18,11 2024.08.31 | П | 9.0167 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 31.08.2024г., ОЖ стр.№128 |  |  | 1
1423 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП7, пр-т Ленина, 44 | 0.38 | 10,50 2024.08.31 | 13,10 2024.08.31 | В | 2.3333 | ТП7 ф."пр-т Ленина, 44 (ВРУ-3, вв-2) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 31.08.2024, №237, стр.47 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1424 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 РУ-0,4кВ | 0.38 | 22,20 2024.08.31 | 02,35 2024.09.01 | В | 4.25 | КТП-24 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 113.07 |  | №36, 31.08.2024 | 3.4.8 | 4.10 | 0
1425 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-3, ф.56, от ЦРП-3 до ТП-155 | 6 (6.3) | 12,30 2024.09.01 | 13,30 2024.09.01 | В | 1 | ф.56, ТП-155, 62, 9, КЛ | шк.-1, кот.-2, д.с-1 |  | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 636 |  | 01.09.2024, № 93 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1426 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП679, ТП613 - ТП649 | 10 (10.5) | 21,35 2024.09.01 | 22,40 2024.09.01 | В | 1.0833 | ТП679, ТП649, ТП613 |  | орг.-1, кот.-1 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 300 |  | 01.09.2024, №238, стр.48 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1427 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Владимирская 750" ф.1005 ТП521 | 10 (10.5) | 00,30 2024.09.02 | 00,40 2024.09.02 | В | 0.16667 | ТП-522, ТП525, ТП524 |  | кот.-1, КНС.-1 | 20 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 300 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01.09.2024, №239, стр.48 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1428 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ЛР№26-КТП№8 | 10 (10.5) | 14,00 2024.09.02 | 15,00 2024.09.02 | П | 1 | КТП-8 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 97.95 |  |  |  |  | 1
1429 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 17,01 2024.09.02 | 19,35 2024.09.02 | В | 2.5667 | ТП-17,103,149,153,116,112,76, 109,107 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 144 |  | Акт № 52 от02.09.24 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
1430 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, ВВ яч. №17, Ф №1 | 10 (10.5) | 00,45 2024.09.03 | 02,50 2024.09.03 | В | 2.0833 | ТП-1, 2, 5аб, 6, 7, 8аб, 19, 23, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 54аб, 90, 96, 99, 100аб |  |  | 1161 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 0 | 1215 |  | Акт №125 от 03.09.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1431 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП34, ул. Суздальская, 5 | 0.38 | 09,00 2024.09.03 | 15,00 2024.09.03 | П | 6 | ТП34 ф."ВЛ ул.Луначарского |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1432 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 09,00 2024.09.03 | 12,44 2024.09.03 | П | 3.7333 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 51 03.09.2024 |  |  | 1
1433 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-148, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.09.03 | 12,00 2024.09.03 | П | 2.5 | ТП-148 | кот.-1 |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
1434 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 2СШ ф.8 "Пятерочка" | 0.38 | 13,00 2024.09.03 | 14,00 2024.09.03 | В | 1 | КТП-21 2СШ | орг.-1 | орг.-1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204.45 |  | №37, 03.09.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1435 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул.Советская, школа №5, Котельная №1" | 0.38 | 15,25 2024.09.03 | 15,35 2024.09.03 | П | 0.16667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 51 03.09.2024 |  |  | 1
1436 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП243, ул.Лакина, 137 | 0.38 | 09,00 2024.09.04 | 12,00 2024.09.04 | П | 3 | ТП-243, ф.ул.Лакина, 137 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1437 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП241, ул.Диктора Левитана, 55 | 0.38 | 09,00 2024.09.04 | 15,00 2024.09.04 | П | 6 | ТП241 ф."ВЛ-1 - ул.Д.Левитана, 51, 51а, 51б, 53, 55, 57 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1438 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП331, пр-т.Строителей, 7-б | 0.38 | 15,10 2024.09.04 | 15,40 2024.09.04 | П | 0.5 | ТП331 ф."пр-т.Строителей д.7-б" - вв-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 04.09.2024, №240, стр.50 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1439 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП243, ул.Лакина, 133а | 0.38 | 09,00 2024.09.05 | 12,00 2024.09.05 | П | 3 | ТП243 ф."ул.Лакина, 133-а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1440 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 Ф. ул. Советская к д.33 | 0.38 | 09,15 2024.09.05 | 10,20 2024.09.05 | В | 1.0833 | КЛ Ф. ул. Советская к д.33 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 5.09.2024, акт №33 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1441 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-67, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 09,30 2024.09.05 | 12,00 2024.09.05 | П | 2.5 | ТП-67 |  |  | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1442 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 к ТП727, ТП228 - ТП304 | 6 (6.3) | 09,55 2024.09.05 | 10,55 2024.09.05 | В | 1 | ТП727, ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  | ж.д.-1, д.с.-1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 600 |  | 05.09.2024, №241, стр.51 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1443 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Вишнёвая, школа №1" | 0.38 | 13,30 2024.09.05 | 13,55 2024.09.05 | П | 0.41667 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 51 05.09.2024 |  |  | 1
1444 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.5 "м-н Широковой" | 0.38 | 13,30 2024.09.05 | 13,55 2024.09.05 | П | 0.41667 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 51 05.09.2024 |  |  | 1
1445 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул.Комсомольская д.61 Жарёнов" Ф.12 "ООО "Русджам" жилые дома" Ф.8 "МЧС" Ф.10 "ул.Комсомольская д.61 " Ф.11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10 " | 0.38 | 08,35 2024.09.06 | 09,55 2024.09.06 | П | 1.3333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.7, 8, 10, 11, 12 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 67 |  | ОЖ- лист 51 06.09.2024 |  |  | 1
1446 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-11 Ф.2 | 0.38 | 10,00 2024.09.06 | 13,00 2024.09.06 | П | 3 | ТП-11 Ф.2 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 |  | О.Ж. лист№210 |  |  | 1
1447 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 12,00 2024.09.06 | 15,00 2024.09.06 | П | 3 | ТП-45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1448 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 | 10 (10.5) | 23,45 2024.09.06 | 00,40 2024.09.07 | В | 0.91667 | ТП616,ТП619, ТП620, ТП653, ТП694, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663 ТП685, КТП610, КТП СНТ"Искра", ТП661, ТП614, ТП617 |  | КНС-1, кот.-1 | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 650 |  | 05.09.2024, №242, стр.53 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1449 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 07,20 2024.09.07 | 08,25 2024.09.07 | В | 1.0833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №61 07.09.2024. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1450 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.642, РП-4, 2 СШ | 6 (6.3) | 08,20 2024.09.07 | 09,10 2024.09.07 | В | 0.83333 | ф.642, ТП-79, 89, 15а, 114 (ТМ-1), КЛ | шк.-1, д.с.-1 |  | 390 | 0 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 579 |  | 07.09.2024, № 94 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1451 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кутузова, ул. Кутузова д.8" | 0.38 | 10,18 2024.09.07 | 10,30 2024.09.07 | П | 0.2 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 51 07.09.2024 |  |  | 1
1452 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 11,50 2024.09.07 | 12,23 2024.09.07 | В | 0.55 | ТП-8.9.10.11.12.14 |  |  | 295 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 353.1 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №62 07.09.2024. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1453 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 13,15 2024.09.07 | 13,55 2024.09.07 | В | 0.66667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №63 07.09.2024. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1454 | РЭС г. Радужный | КЛ | ЦРП-2, РУ-10 кВ, КЛ 10 кВ от к.13 до ТП-23 (а), РУ-10 кВ, к.5 | 10 (10.5) | 14,50 2024.09.07 | 15,00 2024.09.07 | В | 0.16667 | ТП-23 (а) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | №5, 09.09.2024 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
1455 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1022 от РП №1 | 10 (10.5) | 16,45 2024.09.08 | 16,59 2024.09.08 | В | 0.23333 | ТП №1,2,3,18,60,80,90,91,101,ТП очистные |  | шк.-1,м.у.-1. | 131 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 145 |  | Акт расследования №53 -9.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1456 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кутузова, ул. Кутузова д.8" | 0.38 | 09,10 2024.09.09 | 09,20 2024.09.09 | П | 0.16667 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 52 09.09.2024 |  |  | 1
1457 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 РУ-10кВ яч."Т-1" | 10 (10.5) | 10,15 2024.09.09 | 11,10 2024.09.09 | В | 0.91667 | ТП-2 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 111.1 |  | №38, 09.09.2024 | 3.4.8.4 | 4.11 | 0
1458 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП273 ул.Горького, 32 | 0.38 | 15,30 2024.09.09 | 19,25 2024.09.09 | В | 3.9167 | ТП273 ф."ул. Горького, 32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 09.09.2024, №243, стр.53 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1459 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96, РУ-0,4кВ, ф. ул. Советская | 0.22 | 18,25 2024.09.09 | 19,05 2024.09.09 | В | 0.66667 | ВЛ ул. Советская, д.32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №126 от 09.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1460 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Фидер №1015 от РП №5 | 10 (10.5) | 01,44 2024.09.10 | 02,15 2024.09.10 | В | 0.51667 | ТП №111,57,8,58,152,50,51,86,10,11,12,75,117,88,41,73, 74,110 |  | кот.-1. | 851 | 0 | 1 | 850 | 0 | 0 | 3 | 848 | 0 | 880 |  | Акт расследования №54 -9.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1461 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП16, ул Верхняя Дуброва д. 40 | 0.38 | 09,00 2024.09.10 | 12,00 2024.09.10 | П | 3 | РП16 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1462 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 11,00 2024.09.10 | 16,00 2024.09.10 | П | 5 | ТП-91 (аб.) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1463 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП16, ул Верхняя Дуброва д. 40 | 0.38 | 09,00 2024.09.11 | 12,00 2024.09.11 | П | 3 | РП16 РУ-0,4кВ секц.Т-1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1464 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП827, мкр Веризино ул. Новгородская, 32. | 10 (10.5) | 09,30 2024.09.11 | 10,30 2024.09.11 | П | 1 | ТП827 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
1465 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-192, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.09.11 | 12,00 2024.09.11 | П | 2.5 | ТП-192 | кот.-1 |  | 43 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
1466 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 00,09 2024.09.12 | 21,10 2024.09.12 | В | 21.0167 | ТП-45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 12.09.2024г, Акт №52 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1467 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 05,30 2024.09.12 | 07,37 2024.09.12 | В | 2.1167 | ТП 1,2,3,18,80,101, ТП очистные |  | м.у.-1. | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 240 |  | Акт №55 от 12.09.24 | 3.4.12.4 | 4.12 | 0
1468 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП№38-КРУН№50 | 10 (10.5) | 10,05 2024.09.12 | 11,25 2024.09.12 | В | 1.3333 | ТП№40, КТП№8, КТП№29, КТП№9, КТП№17, КТП№11, КТП№19 | м.у.-1 |  | 588 | 0 | 1 | 586 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1 | 617.96 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №39, 12.09.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1469 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 11,00 2024.09.12 | 13,00 2024.09.12 | П | 2 | ТП-16 |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 39.6 |  | 12.09.2024. лист.№28 ОПЖ |  |  | 1
1470 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6609 РП31 ТП733, ТП586 к ТП730 | 6 (6.3) | 13,20 2024.09.12 | 14,10 2024.09.12 | В | 0.83333 | ТП733, ТП586, ТП587, ТП763, ТП730 |  | КНС-1, ж.д.-10, д.с.-1 | 73 | 0 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 170 |  | 12.09.2024, №244, стр.57 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1471 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 13,30 2024.09.12 | 16,00 2024.09.12 | П | 2.5 | ТП-26 | д.с.-1 |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
1472 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, ф.1015, КВЛ-10 от ТП-20 до ТП-4 | 10 (10.5) | 15,37 2024.09.12 | 16,27 2024.09.12 | В | 0.83333 | КВЛ-10кВ ф.1015 от ТП-20 до ТП-4 |  |  | 497 | 6 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 12.09.24, стр.134 ОЖ,акт №11/2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1473 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.107 | 10 (10.5) | 10,40 2024.09.13 | 11,40 2024.09.13 | В | 1 | ТП 56 А ,51,53,52,45,7,16,8,64,12 |  | котельная-1 | 152 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 350 |  | 13.09.2024, акт №37 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1474 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 15,00 2024.09.13 | 15,09 2024.09.13 | П | 0.15 | ТП-45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 12.09.2024г, Акт №52 |  |  | 1
1475 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 08,41 2024.09.14 | 21,14 2024.09.14 | П | 12.55 | ПС Берково ТП-750,753 ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14.09.2024г., ОЖ стр.№143 |  |  | 1
1476 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 8 - ул. Пушкина, 16А | 0.22 | 03,15 2024.09.16 | 10,00 2024.09.16 | В | 6.75 | ТП 20, ф. 8 - ул. Пушкина, 16А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | №134 ж.з. от 16.09 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1477 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.16 | 10,00 2024.09.16 | П | 1 | ТП-26 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1478 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.16 | 11,30 2024.09.16 | П | 1 | ТП-20 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
1479 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.16 | 14,30 2024.09.16 | П | 1 | ТП-4 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
1480 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 15,00 2024.09.16 | 16,00 2024.09.16 | П | 1 | ТП-17 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
1481 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" РП№250-КТП№21 | 10 (10.5) | 16,35 2024.09.16 | 17,45 2024.09.16 | В | 1.1667 | ТП-13, ТП-15, ТП-21, ТП-23, ТП-14, ТП-31, ТП-39 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 839.5 |  | №40, 16.09.2024 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1482 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.17 | 10,00 2024.09.17 | П | 1 | ТП-19 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
1483 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 ВЛ-10кВ ф."ТП685 - КТП Сады" | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.17 | 15,00 2024.09.17 | П | 6 | ВЛ-10кВ ф."ТП685 - КТП Сады |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
1484 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП661 ул.Всесвятская, 10 | 10 (10.5) | 09,30 2024.09.17 | 14,00 2024.09.17 | П | 4.5 | ТП661 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1485 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП438 ул.С-Соколенка, 5-б | 0.38 | 09,30 2024.09.17 | 14,30 2024.09.17 | П | 5 | ТП438 ф."С-Соколенка, 5-б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1486 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.17 | 11,30 2024.09.17 | П | 1 | ТП-49 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
1487 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788 Ф-1010 ПС Пенкино с.Патакино | 0.38 | 12,30 2024.09.17 | 16,00 2024.09.17 | П | 3.5 | ТП-788 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1488 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530 | 6 (6.3) | 13,20 2024.09.17 | 13,46 2024.09.17 | В | 0.43333 | ТП 530, КТП194, ТП 208, КТП473, КТП54, КТП206, ТП420, КТП158, КТП343, КТП186, КТП517 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 17.09.2024, №246, стр.63 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1489 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.17 | 16,00 2024.09.17 | П | 2.5 | ТП-7 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
1490 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.17 | 16,00 2024.09.17 | П | 2.5 | ТП-8 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
1491 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.17 | 14,30 2024.09.17 | П | 1 | ТП-1 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
1492 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 06,00 2024.09.18 | 17,00 2024.09.18 | П | 11 | ТП-26 | д.с.-1 |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
1493 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП9 ф.6310 | 6 (6.3) | 08,12 2024.09.18 | 08,19 2024.09.18 | В | 0.11667 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП799, ТП296, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | орг.-1 | 78 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1600 |  | 18.09.2024, №247, стр.64 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1494 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП801, ул.Летне-Перевозинская, 7 | 0.38 | 09,00 2024.09.18 | 10,00 2024.09.18 | П | 1 | ТП801 ф."ВЛ-3 ул.Летне-Перевозинская (низ) |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1495 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1022 уч-к от ТП-1 до КТП-18 | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.18 | 14,00 2024.09.18 | П | 5 | ТП-2 |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 200 |  | О.Ж. ЛИСТ-230 |  |  | 1
1496 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.18 | 10,00 2024.09.18 | П | 1 | ТП-52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1497 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.18 | 10,00 2024.09.18 | П | 1 | ТП-53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1498 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1022 уч-к от ТП-18 | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.18 | 14,00 2024.09.18 | П | 5 | ТП-18,101 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 60 |  | О.Ж. стр-233-234 |  |  | 1
1499 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП641 мкр.Юрьевец, ул.Родниковая, 2-б | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.18 | 10,00 2024.09.18 | П | 1 | ТП641 секц.Т-1 |  | КНС-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1500 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП392, Суздальский пр-т, 9-а | 0.38 | 09,00 2024.09.18 | 12,00 2024.09.18 | П | 3 | ТП392 секц.Т-2 |  | ж.д.-5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1501 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 09,10 2024.09.18 | 13,05 2024.09.18 | П | 3.9167 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 53 18.09.2024 |  |  | 1
1502 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП222, ул.Завадского, 15 | 0.38 | 10,00 2024.09.18 | 12,00 2024.09.18 | П | 2 | ТП222 ф."ВЛ-1 ул.Василисина, 20, 22; ул.Завадского, 15 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1503 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933 поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 0.38 | 10,00 2024.09.18 | 13,00 2024.09.18 | П | 3 | КТП933 |  |  | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
1504 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.18 | 11,30 2024.09.18 | П | 1 | ТП-54 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1505 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 10,55 2024.09.18 | 13,55 2024.09.18 | В | 3 | ТП 3-1; ТП №4-1 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 114.5 |  | 18.09.2024. лист.№29 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1506 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.18 | 14,30 2024.09.18 | П | 1 | ТП-33 |  |  | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
1507 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, ТП-68 | 6 (6.3) | 13,40 2024.09.18 | 14,15 2024.09.18 | В | 0.58333 | ф.642, ТП-68,36,143,18,71, КЛ | шк.-1, д.с.-1 |  | 245 | 0 | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 475 |  | 18.09.2024, № 95 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1508 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП174 ул. Жуковского, 14 | 0.38 | 14,00 2024.09.18 | 16,00 2024.09.18 | П | 2 | ТП174 ф."ВЛ ул. Жуковского, Воронина, Загородный проезд, Восточная |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
1509 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 15,00 2024.09.18 | 16,00 2024.09.18 | П | 1 | ТП-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
1510 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 10,00 2024.09.19 | 11,00 2024.09.19 | П | 1 | ТП-12 |  |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 302 |  |  |  |  | 1
1511 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.19 | 16,00 2024.09.19 | П | 2.5 | ТП-28 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1512 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.19 | 16,00 2024.09.19 | П | 2.5 | ТП-13 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
1513 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 2 - ул. Ульяновская, 9 | 0.22 | 15,50 2024.09.19 | 16,40 2024.09.19 | В | 0.83333 | ТП 72, ф. 2 - ул. Ульяновская, 9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | №137 ж.з. от 19.09 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1514 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 212 в сторону ТП 15 | 10 (10.5) | 08,25 2024.09.20 | 09,00 2024.09.20 | В | 0.58333 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140 |  | школа-1; д.с.-2. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 20.09.2024, ОЖ стр. 23, акт 01/09 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1515 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.20 | 11,00 2024.09.20 | П | 2 | ТП РУ-3 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
1516 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.20 | 11,00 2024.09.20 | П | 2 | ТП-43 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
1517 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП618, мкр.Юрьевец, ул.Вольная, 2а | 10 (10.5) | 09,30 2024.09.20 | 13,30 2024.09.20 | П | 4 | ТП618 |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1518 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-823, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 09,30 2024.09.20 | 15,00 2024.09.20 | П | 5.5 | ТП-823 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1519 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.20 | 11,30 2024.09.20 | П | 1 | ТП-56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
1520 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кутузова, ул. Кутузова д.8" | 0.38 | 13,30 2024.09.20 | 15,30 2024.09.20 | П | 2 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 53 20.09.2024 |  |  | 1
1521 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 ТП-48 | 10 (10.5) | 19,30 2024.09.21 | 21,00 2024.09.21 | В | 1.5 | ТП-48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.09.2024 акт №53 | 3.4.10 | 4.11 | 0
1522 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.23 | 11,00 2024.09.23 | П | 2 | ТП-9 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
1523 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП192 ул.Чайковского, 48-б. | 0.38 | 09,00 2024.09.23 | 17,00 2024.09.23 | П | 8 | ТП192 РУ-0,4кВ |  | шк.-1, орг.-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
1524 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.23 | 10,00 2024.09.23 | П | 1 | ТП-5 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
1525 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 09,10 2024.09.23 | 09,20 2024.09.23 | П | 0.16667 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 54 23.09.2024 |  |  | 1
1526 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП815 мкр Заклязьменский, ЖК Усадьба за Клязьмой. | 0.38 | 09,30 2024.09.23 | 15,00 2024.09.23 | П | 5.5 | КТП815 ф."ВЛ-1", ф."ВЛ-2", ф."ВЛ-3 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1527 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | п.Артем ул.Октябрьская 3 | 0.22 | 09,40 2024.09.23 | 10,20 2024.09.23 | П | 0.66667 | ВЛ ул.Октябрьская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1528 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.23 | 11,30 2024.09.23 | П | 1 | ТП-10 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
1529 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 13,27 2024.09.23 | 13,48 2024.09.23 | П | 0.35 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 54 23.09.2024 |  |  | 1
1530 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.23 | 15,00 2024.09.23 | П | 1.5 | ТП-38 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
1531 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10кВ ф."ТП685 - КТП Сады" | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.24 | 15,00 2024.09.24 | П | 6 | ВЛ-10кВ ф."ТП685 - КТП Сады |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
1532 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП682 мкр.Юрьевец ул. Всесвятская 17. | 0.38 | 09,00 2024.09.24 | 15,00 2024.09.24 | П | 6 | КТП682 РУ-0,4кВ |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1533 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП192 ул.Чайковского, 48-б. | 0.38 | 09,00 2024.09.24 | 17,00 2024.09.24 | П | 8 | ТП192 РУ-0,4кВ |  | шк.-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
1534 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.24 | 10,00 2024.09.24 | П | 1 | ТП-35 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
1535 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-52 РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 09,30 2024.09.24 | 13,00 2024.09.24 | П | 3.5 | ТП-52 | 1 кот. |  | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
1536 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.24 | 11,30 2024.09.24 | П | 1 | ТП-11 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 224 |  |  |  |  | 1
1537 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.24 | 11,30 2024.09.24 | П | 1 | ТП-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1538 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788 Ф-1010 ПС Пенкино с.Патакино | 10 (10.5) | 12,30 2024.09.24 | 16,00 2024.09.24 | П | 3.5 | ТП-788 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1539 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.24 | 14,30 2024.09.24 | П | 1 | ТП-23 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
1540 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 15,00 2024.09.24 | 16,00 2024.09.24 | П | 1 | ТП-24 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
1541 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ фидер №618 от ПС "Вязники" до РП-2 | 6 (6.3) | 15,45 2024.09.24 | 17,10 2024.09.24 | В | 1.4167 | ТП-82, 18, 27,79, 81,50,78,35,15,20,31,102, ТП-Орлов |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 2600 |  | №9/2 от 24.09.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.12 | 1
1542 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 73, ф. 12 - ул. Молодежная, 3 | 0.38 | 17,30 2024.09.24 | 20,30 2024.09.24 | В | 3 | ТП 73, ф. 12 - ул. Молодежная, 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 140 ж.з. от 24.09 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1543 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 09,00 2024.09.25 | 13,10 2024.09.25 | П | 4.1667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 54 25.09.2024 |  |  | 1
1544 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.25 | 10,00 2024.09.25 | П | 1 | ТП-23 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
1545 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП192 ул.Чайковского, 48-б. | 0.38 | 09,00 2024.09.25 | 16,00 2024.09.25 | П | 7 | ТП-192 РУ-0,4кВ |  | шк.-1, д.с.-1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1546 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-663 мкр.Юрьевец, ул. Всесвятская | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.25 | 12,00 2024.09.25 | П | 3 | ТП-663 РУ-10кВ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1547 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-811 пос.Лесной, 9-а | 0.38 | 09,00 2024.09.25 | 16,00 2024.09.25 | П | 7 | ТП-811 ф."ВЛ СИП дд. 2,3,4,5 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1548 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-7 ул. Красная, 21-б | 0.38 | 09,30 2024.09.25 | 15,00 2024.09.25 | П | 5.5 | РП-7 ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-5 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1549 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.25 | 11,30 2024.09.25 | П | 1 | ТП-57 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1550 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 11,00 2024.09.25 | 11,25 2024.09.25 | П | 0.41667 | ТП 3-1; ТП №4-1 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 114.5 |  | 25.09.2024. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
1551 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.25 | 14,30 2024.09.25 | П | 1 | ТП-6 |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
1552 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ Ф.5 "РЩТП 7 ул+парк" | 0.38 | 14,50 2024.09.25 | 15,15 2024.09.25 | П | 0.41667 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 54 25.09.2024 |  |  | 1
1553 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 15,00 2024.09.25 | 16,00 2024.09.25 | П | 1 | ТП-15 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
1554 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-641 мкр.Юрьевец, ул.Родниковая д.2-б. | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.26 | 10,00 2024.09.26 | П | 1 | ТП-641 | КНС-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
1555 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-641 мкр.Юрьевец, ул.Родниковая д.2-б. | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.26 | 10,00 2024.09.26 | П | 1 | ТП-641 | КНС-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
1556 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-641 мкр.Юрьевец, ул.Родниковая д.2-б. | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.26 | 17,00 2024.09.26 | П | 8 | ТП-641 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1557 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 09,30 2024.09.26 | 13,30 2024.09.26 | П | 4 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 55 25.09.2024 |  |  | 1
1558 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 10,00 2024.09.26 | 11,00 2024.09.26 | П | 1 | ТП-16 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
1559 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-27, 46 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.26 | 16,00 2024.09.26 | П | 2.5 | ТП-52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1560 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-310 ул.Сурикова, 19 | 0.38 | 14,00 2024.09.26 | 16,00 2024.09.26 | П | 2 | ТП-310 РУ-0,4кВ секц. Т-1 |  | д.с.-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1561 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 15,15 2024.09.26 | 15,55 2024.09.26 | П | 0.66667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 55 25.09.2024 |  |  | 1
1562 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кирова 3,4,5; ул.Мира 3,5,7,9,11." | 0.38 | 17,15 2024.09.26 | 17,40 2024.09.26 | П | 0.41667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 55 25.09.2024 |  |  | 1
1563 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 09,00 2024.09.27 | 10,00 2024.09.27 | П | 1 | ТП-42 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
1564 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-802, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 09,30 2024.09.27 | 15,00 2024.09.27 | П | 5.5 | ТП-823 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1565 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ЦРП-1 ул. Большая Нижегородская, 81 | 6 (6.3) | 09,40 2024.09.27 | 10,10 2024.09.27 | В | 0.5 | КЛ фид.Точмаш-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 27.09.2024, №248, стр.75 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1566 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.27 | 11,30 2024.09.27 | П | 1 | ТП-39 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
1567 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Ключевая | 0.38 | 11,20 2024.09.27 | 13,30 2024.09.27 | В | 2.1667 | ТП 8, ф. 9 - ул. Ключевая |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  | № 142 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1568 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС 35/10 Макарово, ВЛ-1004, КТП 580 (БС 706) п. Макарово | 10 (10.5) | 12,00 2024.09.27 | 14,30 2024.09.27 | В | 2.5 | ПС 35/10 Макарово, ВЛ-1004, КТП 580 (БС 706) п. Макарово |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 143 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1569 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.7 "Пищеблок, котельная" | 0.38 | 13,20 2024.09.27 | 13,25 2024.09.27 | В | 0.083333 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АКТ-12 ОЖ- лист 55 27.09.2024 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
1570 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 7 - ул. 4-я Линия Ленинского поселка | 0.38 | 13,30 2024.09.27 | 15,10 2024.09.27 | В | 1.6667 | ТП 80, ф. 7 - ул. 4-я Линия Ленинского поселка |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | № 146 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1571 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 13,30 2024.09.27 | 14,30 2024.09.27 | П | 1 | ТП-25 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
1572 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 13,53 2024.09.27 | 14,30 2024.09.27 | В | 0.61667 | ТП-12;17;25;26;39;40;42 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 102 |  | 27.09.2024г., акт №55 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1573 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС Октябрьская, ф. 1007. | 10 (10.5) | 14,00 2024.09.27 | 20,10 2024.09.27 | В | 6.1667 | ТП:118а,6,10,9,8,14,13,12,15,11 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 454 |  | Акт №129 от 27.04.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1574 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | КТП-204 (Першино), РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 14,00 2024.09.27 | 21,20 2024.09.27 | В | 7.3333 | КТП-204 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 330 |  | Акт №128 от 27.09.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1575 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 14,10 2024.09.27 | 17,30 2024.09.27 | П | 3.3333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 55 27.09.2024 |  |  | 1
1576 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 14,10 2024.09.27 | 15,00 2024.09.27 | В | 0.83333 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 145 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1577 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Ф-6 от ТП-41 | 0.38 | 14,50 2024.09.27 | 16,02 2024.09.27 | В | 1.2 | ВЛ-0.4 кВ Ф-6 от ТП-41 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 27.09.2024г., акт №56 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1578 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 15,10 2024.09.27 | 15,50 2024.09.27 | В | 0.66667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | АКТ-13 ОЖ- лист 55 27.09.2024 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
1579 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда, ООО Интел | 0.38 | 15,20 2024.09.27 | 16,00 2024.09.27 | В | 0.66667 | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда, ООО Интел |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 147 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1580 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-10 кВ. Ф-103 | 10 (10.5) | 16,50 2024.09.27 | 17,30 2024.09.27 | В | 0.66667 | РП-2, 2 СШ 10кВ |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5 | 108 | 0 | 700 |  | №56 от 27. 09. 24 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
1581 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-10 кВ. Ф-110 | 10 (10.5) | 16,50 2024.09.27 | 17,30 2024.09.27 | В | 0.66667 | РП-3, 2 СШ 10кВ |  |  | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 20 | 346 | 0 | 950 |  | №56 от 27. 09. 24 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
1582 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская | 0.38 | 16,55 2024.09.27 | 17,30 2024.09.27 | В | 0.58333 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | № 150 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1583 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-31, РУ-0,4кВ, ф. ул. Гагарина | 0.38 | 17,10 2024.09.27 | 10,10 2024.09.28 | В | 17 | ТП-31, РУ-0,4кВ, ф. ул. Гагарина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №130 от 28.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1584 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Орджоникидзе | 0.38 | 17,10 2024.09.27 | 17,25 2024.09.27 | В | 0.25 | ТП 18, ф. 5 - ул. Орджоникидзе |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 157 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1585 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева | 0.38 | 17,10 2024.09.27 | 17,25 2024.09.27 | В | 0.25 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 151 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1586 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 21 ЦРП АО БЭЗ - ул. Центральная | 0.38 | 17,15 2024.09.27 | 17,50 2024.09.27 | В | 0.58333 | ТП 1, ф. 21 ЦРП АО БЭЗ - ул. Центральная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | № 156 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1587 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4кВ, ф. ул. Ленинградская | 0.38 | 17,15 2024.09.27 | 10,40 2024.09.28 | В | 17.4167 | ТП-2, РУ-0,4кВ, ф. ул. Ленинградская |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | Акт №131 от 28.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1588 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 19 ЦРП АО БЭЗ - ул. Вокзальная | 0.38 | 17,15 2024.09.27 | 17,50 2024.09.27 | В | 0.58333 | ТП 1, ф. 19 ЦРП АО БЭЗ - ул. Вокзальная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 152 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1589 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, Крылова | 0.38 | 17,20 2024.09.27 | 18,05 2024.09.27 | В | 0.75 | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | № 153 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1590 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 17,30 2024.09.27 | 18,25 2024.09.27 | В | 0.91667 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 154 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1591 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" ф.№1001 | 10 (10.5) | 18,10 2024.09.27 | 19,00 2024.09.27 | В | 0.83333 | ТП-64, ТП-66, ТП-68 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 |  | Акт №127 от 27.09.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1592 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-23, РУ-0,4кВ, ф. Строителей | 0.38 | 18,15 2024.09.27 | 11,30 2024.09.28 | В | 17.25 | ТП-23, РУ-0,4кВ, ф. Строителей |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | Акт №132 от 28.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1593 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11, ПС Сугирь - РП11 ф.1010 к.А | 10 (10.5) | 18,31 2024.09.27 | 19,14 2024.09.27 | В | 0.71667 | РП11, ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП359, ТП532, ТП345, ТП319, ТП329, ТП306, ТП152, ТП435, ТП386, ТП772, ТП298, ТП299 |  | м.у.-3, орг.-2 | 87 | 3 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 850 |  | 27.09.2024, №250, стр. 76 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1594 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, Крылова | 0.38 | 18,35 2024.09.27 | 18,50 2024.09.27 | В | 0.25 | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, Крылова |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | № 155 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1595 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ТП390 - КТП798 | 10 (10.5) | 19,35 2024.09.27 | 20,50 2024.09.27 | В | 1.25 | ТП229, ТП409, ТП718, ТП390, ТП347, ТП488, ТП489, ТП798, ТП АГНКС |  | орг.-1 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 27.09.2024, №251, стр. 76 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1596 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-104, РУ-0,4кВ, ф. Владимирский проезд | 0.38 | 20,00 2024.09.27 | 12,30 2024.09.28 | В | 16.5 | ТП-23, РУ-0,4кВ, ф. Владимирский проезд |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Акт №133 от 28.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1597 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-6 РУ-6кВ Ф.5 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 07,10 2024.09.28 | 09,18 2024.09.28 | В | 2.1333 | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1,2,4,6,7,8,9,10 |  |  | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 116 |  | АКТ-14 ОЖ- лист 55 27.09.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1598 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ВЛ-35 кВ Ф-КАМЗ 1 от ПС Новки на ПС КАМЗ | 35 | 07,14 2024.09.28 | 08,50 2024.09.28 | В | 1.6 | ТП-20, 21, 22А, 6, 41, 38Т-2 ,43 |  | шк.-1 | 733 | 0 | 1 | 731 | 0 | 0 | 0 | 732 | 1 | 1773 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 28.09.2024г., АКТ №57 | 3.4.14 | 4.11 | 1
1599 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Юрьевец ТП604 ТП606, ТП606 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 08,00 2024.09.28 | 12,50 2024.09.28 | В | 4.8333 | ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642 |  | вод.-1, кот.-1, м.у.-1 | 30 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 350 |  | 28.09.2024, №252, стр. 77 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
1600 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 09,50 2024.09.28 | 10,15 2024.09.28 | П | 0.41667 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 55 28.09.2024 |  |  | 1
1601 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 13,22 2024.09.28 | 13,40 2024.09.28 | П | 0.3 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 55 28.09.2024 |  |  | 1
1602 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-17, РУ-0,4кВ, ф. 40 лет Октября | 0.38 | 14,20 2024.09.28 | 14,00 2024.09.29 | В | 23.6667 | ТП-17, РУ-0,4кВ, ф. 40 лет Октября |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Акт №134 от 29.09.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1603 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 17,00 2024.09.28 | 17,20 2024.09.28 | П | 0.33333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 55 28.09.2024 |  |  | 1
1604 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 17,30 2024.09.28 | 17,35 2024.09.28 | В | 0.083333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | АКТ-15 ОЖ- лист 55 28.09.2024 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
1605 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, 34 | 0.22 | 17,30 2024.09.28 | 19,30 2024.09.28 | В | 2 | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, 34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 160 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1606 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 7 - ул. Озерная, 31 | 0.22 | 09,30 2024.09.29 | 10,40 2024.09.29 | В | 1.1667 | ТП 55, ф. 7 - ул. Озерная, 31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 162 ж.з. от 27.09 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1607 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 09,10 2024.09.30 | 11,03 2024.09.30 | П | 1.8833 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 56 30.09.2024 |  |  | 1
1608 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" КТП№7.1-КТП№8 | 10 (10.5) | 12,40 2024.09.30 | 14,35 2024.09.30 | В | 1.9167 | КТП-21 т2, ТП-31 т1, ТП-14, ТП-39 т1, ТП-30, КТП-6 т-2, КТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-8 | орг.-2 | м.у.-1 | 779 | 0 | 5 | 774 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 1370.5 |  | №41, 30.09.2024 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1609 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-13 Ф-12 РП-1 | 10 (10.5) | 13,00 2024.09.30 | 16,00 2024.09.30 | П | 3 | ТП-13,47 |  |  | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1610 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-7 ул. Красная, 21-б | 0.38 | 09,00 2024.10.01 | 15,00 2024.10.01 | П | 6 | РП-7 ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-5 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1611 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 09,00 2024.10.01 | 17,00 2024.10.01 | П | 8 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1612 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-231, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.10.01 | 12,00 2024.10.01 | П | 2.5 | ТП-231 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 131 |  |  |  |  | 1
1613 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск КВЛ-10 кВ. Ф-1013 от РП-3 | 10 (10.5) | 10,30 2024.10.01 | 17,45 2024.10.01 | В | 7.25 | ТП-28,62.34.33.32.4А.78,24,25 | вод.1 |  | 82 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 340 |  | №57 от 01. 10. 24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1614 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-108, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 13,00 2024.10.01 | 16,00 2024.10.01 | П | 3 | ТП-108 | кот.-1, д.с.-1 |  | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 249 |  |  |  |  | 1
1615 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-6 РУ-6кВ Ф.5 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 13,20 2024.10.01 | 14,00 2024.10.01 | П | 0.66667 | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1,2,4,6,7,8,9,10 |  |  | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 116 |  | ОЖ- лист 56 01.10.2024 |  |  | 1
1616 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 14,20 2024.10.01 | 14,50 2024.10.01 | П | 0.5 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 56 01.10.2024 |  |  | 1
1617 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП626/ТП621 | 10 (10.5) | 16,10 2024.10.01 | 17,10 2024.10.01 | В | 1 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП688, ТП666, ТП657, ТП623, ТП665 |  | КНС-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 300 |  | 01.10.2024, № 253, стр.80 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1618 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 16,13 2024.10.01 | 16,45 2024.10.01 | П | 0.53333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 56 01.10.2024 |  |  | 1
1619 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень IVСШ-6кВ яч.10 ТП822, ПС Рпень - ТП822 ф.10 | 6 (6.3) | 06,50 2024.10.02 | 08,55 2024.10.02 | В | 2.0833 | ТП822 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 |  | 02.10.2024, №254, стр.81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1620 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-128, РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 | 09,30 2024.10.02 | 12,00 2024.10.02 | П | 2.5 | ТП-128 | кот.-1, м.у.-1 |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
1621 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-641 мкр.Юрьевец, ул.Родниковая д.2-б. | 10 (10.5) | 10,00 2024.10.02 | 12,00 2024.10.02 | П | 2 | ТП-641 |  | КНС-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1622 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-13 Ф-12 РП-1 | 10 (10.5) | 11,00 2024.10.02 | 16,00 2024.10.02 | П | 5 | ТП-13,47 |  |  | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1623 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-106, РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 | 13,00 2024.10.02 | 16,00 2024.10.02 | П | 3 | ТП-106 | кот.-1, м.у.-1, д.с.-1 |  | 76 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
1624 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 14,00 2024.10.02 | 15,00 2024.10.02 | П | 1 | ТП-1.2.3.4.5.6.7 |  |  | 463 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 425.6 |  | 02.10.2024. лист.№32 ОПЖ |  |  | 1
1625 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 15,00 2024.10.02 | 15,45 2024.10.02 | П | 0.75 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 56 02.10.2024 |  |  | 1
1626 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-56 до ТП-65 | 10 (10.5) | 22,30 2024.10.02 | 01,30 2024.10.03 | В | 3 | ТП-56,65,66 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 429 |  | № 10/1 от 03.10.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1627 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | КВЛ-10 кВ ЛЭП-1 | 10 (10.5) | 22,30 2024.10.02 | 23,50 2024.10.02 | В | 1.3333 | ТП-16 ВКХ, ТП-17 ВКХ, ТП Мегафон |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215 |  | № 10/2 от 03.10.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1628 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 08,43 2024.10.03 | 14,00 2024.10.03 | П | 5.2833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 57 03.10.2024 |  |  | 1
1629 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 09,00 2024.10.03 | 10,00 2024.10.03 | П | 1 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 115.28 |  |  |  |  | 1
1630 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 09,00 2024.10.03 | 17,00 2024.10.03 | П | 8 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1631 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 09,00 2024.10.03 | 10,00 2024.10.03 | П | 1 | ТП-2 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
1632 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1022 участок от опоры №51 до ТП-очистные. | 10 (10.5) | 09,00 2024.10.03 | 14,00 2024.10.03 | П | 5 | ТП-3,ТП-очистные |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 50 |  | о.ж. стр. №265 |  |  | 1
1633 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 10,00 2024.10.03 | 11,00 2024.10.03 | П | 1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11.44 |  |  |  |  | 1
1634 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от 1 ст. МТЗ, З.З. отключился ВВ 6 кВ ф. 94 в сторону ТП 2 | 6 (6.3) | 10,15 2024.10.03 | 11,35 2024.10.03 | В | 1.3333 | ТП 2, ТП 23, ТП 22, ТП 14, ТП 13, ТП 20, ТП 143, ТП 40, ТП 27, ТП 49, ТП 38, ТП 50 |  | котельн.-2, ЦТП-1, школа-1; д.с.-2. | 1666 | 0 | 6 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 1275 |  | 03.10.2024, ОЖ стр. 44, акт 01/10 | 3.4.8 | 4.12 | 0
1635 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 10,30 2024.10.03 | 11,30 2024.10.03 | П | 1 | ТП-40 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1636 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 13,30 2024.10.03 | 14,30 2024.10.03 | П | 1 | ТП-45 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
1637 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 14,30 2024.10.03 | 09,23 2024.10.04 | В | 18.8833 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11.44 |  | №42, 03.10.2024 | 3.4.8 | 4.10 | 0
1638 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 15,00 2024.10.03 | 16,00 2024.10.03 | П | 1 | ТП-21 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
1639 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 17,30 2024.10.03 | 21,30 2024.10.03 | В | 4 | КЛ Ф. ул. Ленина чет |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 3.10.2024, акт №39 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1640 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 03,25 2024.10.04 | 03,35 2024.10.04 | В | 0.16667 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  | 04.10.2024г., АКТ №58 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1640 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 03,25 2024.10.04 | 09,23 2024.10.04 | В | 5.9667 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ 32,34,35,44 ТП-АТП-724 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 |  | 04.10.2024г., АКТ №58 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1641 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 08,51 2024.10.04 | 11,30 2024.10.04 | П | 2.65 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 57 04.10.2024 |  |  | 1
1642 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 09,00 2024.10.04 | 10,00 2024.10.04 | П | 1 | ТП-47 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
1643 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-235, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 09,30 2024.10.04 | 12,00 2024.10.04 | П | 2.5 | ТП-235 | кот.-1 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1644 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 10,30 2024.10.04 | 11,30 2024.10.04 | П | 1 | ТП-18 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |  |  |  |  | 1
1645 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-116, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 13,00 2024.10.04 | 16,00 2024.10.04 | П | 3 | ТП-116 | кот.-1 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
1646 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 13,30 2024.10.04 | 14,30 2024.10.04 | П | 1 | ТП-50 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
1647 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 13,30 2024.10.04 | 14,00 2024.10.04 | П | 0.5 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 57 04.10.2024 |  |  | 1
1648 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП- 25 ,РУ-0,4кВ ф. ул. Юбилинейная | 0.38 | 16,30 2024.10.04 | 17,30 2024.10.04 | В | 1 | ТП- 25 ,РУ-0,4кВ ф. ул. Юбилейная,д.20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | Акт № 135 от 4.10.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1649 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 18,25 2024.10.04 | 21,30 2024.10.04 | В | 3.0833 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | 832 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 831 | 1 | 105 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №10/3 от 04.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1650 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.3 "Жилой дом Аряшева" | 0.38 | 09,20 2024.10.05 | 11,05 2024.10.05 | П | 1.75 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 57 05.10.2024 |  |  | 1
1651 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 15, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 18,28 2024.10.05 | 23,30 2024.10.05 | В | 5.0333 | ТП 2, 82 Т1, 74, 105, 78 Т1, 10 Т1, 9, Водолей, 20, Железнодорожная, 31 Т2 |  |  | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 1000 |  | стр. 20 о.ж. от 05.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1652 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.57 | 10 (10.5) | 05,55 2024.10.06 | 09,30 2024.10.06 | В | 3.5833 | РП-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 |  | Акт №7 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1653 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.642 | 6 (6.3) | 06,50 2024.10.06 | 07,35 2024.10.06 | В | 0.75 | ф.642, ТП-114 ,89, 15а, 79 | шк.-1, д.с.-1 |  | 304 | 0 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 519 |  | 06.10.2024, №96 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1654 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП29, ул.Народная, 16 | 0.38 | 16,40 2024.10.06 | 17,55 2024.10.06 | В | 1.25 | РП29 ф."ул. Народная, 16 (вв-2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 06.10.2024, №255, стр.69 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1655 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ фидера № 132 ПС Заводская | 10 (10.5) | 22,30 2024.10.06 | 16,00 2024.10.07 | В | 17.5 | ТП-65,66,103,106 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 55 |  | №10/4 от 03.10.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1656 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2, КТП89 - ТП169. | 6 (6.3) | 00,58 2024.10.07 | 09,55 2024.10.07 | В | 8.95 | КТП89 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 60 |  | 07.10.2024, №257, стр.87 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1657 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2, ТП190 - ТП801; КТП89 - ТП169. | 6 (6.3) | 00,58 2024.10.07 | 02,50 2024.10.07 | В | 1.8667 | РП2, ТП801, 190, 46, 564, 196, 576, 353, 595, 236, 23, 780, 127, 163, 89, 197, 380, 135, 30, 209, 48, 375, 295, 5, 133 |  | орг.-8, кот.-2 | 201 | 3 | 7 | 191 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 650 |  | 07.10.2024, №256, стр.87 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1658 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 08,50 2024.10.07 | 12,50 2024.10.07 | П | 4 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 57 07.10.2024 |  |  | 1
1659 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 09,00 2024.10.07 | 10,00 2024.10.07 | П | 1 | ТП-22 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
1660 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-663 мкр.Юрьевец ул. Всесвятская | 0.38 | 09,00 2024.10.07 | 16,00 2024.10.07 | П | 7 | КТП-663 РУ-0,4кВ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
1661 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 09,30 2024.10.07 | 12,00 2024.10.07 | П | 2.5 | ТП-140 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
1662 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 10,30 2024.10.07 | 11,30 2024.10.07 | П | 1 | ТП-14 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
1663 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП508, ул.Горького, 101 | 0.38 | 11,40 2024.10.07 | 15,00 2024.10.07 | В | 3.3333 | КЛ фид.ул.Горького, 101 (ДОУ №6 ввод-1) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 7.10.2024 № 258, ЖЗ, стр.70 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1664 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-18, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 13,00 2024.10.07 | 16,00 2024.10.07 | П | 3 | ТП-18 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
1665 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 13,30 2024.10.07 | 16,00 2024.10.07 | П | 2.5 | ТП-34 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1
1666 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 13,30 2024.10.07 | 16,00 2024.10.07 | П | 2.5 | ТП-51 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
1667 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 13,30 2024.10.07 | 16,00 2024.10.07 | П | 2.5 | ТП-515 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1668 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-9 | 10 (10.5) | 13,45 2024.10.07 | 15,13 2024.10.07 | П | 1.4667 | ТП-9 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1669 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 08,50 2024.10.08 | 12,10 2024.10.08 | П | 3.3333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 57 08.10.2024 |  |  | 1
1670 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП682, ул.Всесвятская, 17а | 10 (10.5) | 09,00 2024.10.08 | 12,00 2024.10.08 | П | 3 | ТП682 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1671 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-157, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 09,30 2024.10.08 | 12,00 2024.10.08 | П | 2.5 | ТП-157 | КНС-1 |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 259 |  |  |  |  | 1
1672 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788 Ф-1010 ПС Пенкино с.Патакино | 10 (10.5) | 12,30 2024.10.08 | 16,00 2024.10.08 | П | 3.5 | ТП-788 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1673 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-152, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 13,00 2024.10.08 | 16,00 2024.10.08 | П | 3 | ТП-152 | д.с.-1 |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1
1674 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП378, ул.Героя России Кутузова, 45б | 0.38 | 14,00 2024.10.08 | 15,00 2024.10.08 | П | 1 | ТП378 РУ-0,4кВ | орг.-1 |  | 92 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1675 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2, ф.15, от ТП-189 до ТП-73 | 6 (6.3) | 14,00 2024.10.08 | 15,30 2024.10.08 | В | 1.5 | ф.15, ТП-180, 189, 126 (ТМ-2), 73 (ТМ-1), КЛ | шк.-1, кот.-1, КНС-1 |  | 127 | 0 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 699 |  | 08.10.2024, №97 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1676 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 3 Ф.Славянский бар | 0.38 | 14,30 2024.10.08 | 17,00 2024.10.08 | В | 2.5 | КЛ Ф. Славянский бар |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 8.10.2024, акт №41 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1677 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная" | 0.38 | 15,55 2024.10.08 | 16,25 2024.10.08 | П | 0.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 57 08.10.2024 |  |  | 1
1678 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-26 | 10 (10.5) | 16,00 2024.10.08 | 18,00 2024.10.08 | В | 2 | ТП-26 |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 70 |  | Акт № 136 от 8.10.24 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1679 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП608, мкр.Юрьевец, ул. Рос, 10-а | 0.38 | 08,30 2024.10.09 | 16,00 2024.10.09 | П | 7.5 | ТП608 ф."ВЛ-4 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1680 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-57, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 09,30 2024.10.09 | 12,00 2024.10.09 | П | 2.5 | ТП-57 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
1681 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф."ТП430 - ТП25" | 6 (6.3) | 13,00 2024.10.09 | 16,00 2024.10.09 | П | 3 | ТП25, ТП124, ТП161, ТП291, ТП387, ТП396, ТП742, ТП441, ТП459, ТП782, ТП810 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1
1682 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-10, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 13,00 2024.10.09 | 16,00 2024.10.09 | П | 3 | ТП-10 | д.с.-1 |  | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1683 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 13,45 2024.10.09 | 14,15 2024.10.09 | П | 0.5 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 58 09.10.2024 |  |  | 1
1684 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП327, ул. Юбилейная, 40 | 0.38 | 14,00 2024.10.09 | 16,30 2024.10.09 | П | 2.5 | ТП327 РУ-0,4кВ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1685 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 14,55 2024.10.09 | 15,15 2024.10.09 | П | 0.33333 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 58 09.10.2024 |  |  | 1
1686 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП7 ул. Красная, 21-б | 0.38 | 09,30 2024.10.10 | 15,00 2024.10.10 | П | 5.5 | РП7 ф."ВЛ-1 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1687 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-12, 25, 26, 39 Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 09,30 2024.10.10 | 13,00 2024.10.10 | П | 3.5 | ТП-12, 25, 26, 39 Ф-33 от РТП-708 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
1688 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-17, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 09,30 2024.10.10 | 12,00 2024.10.10 | П | 2.5 | ТП-17 |  |  | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
1689 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф.625 РП15 ТП431, ТП415 - ТП 432 | 6 (6.3) | 11,58 2024.10.10 | 12,15 2024.10.10 | В | 0.28333 | ТП432 |  | вод.-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 180 |  | 10.10.2024, №259, стр.92 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1690 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 13,00 2024.10.10 | 16,00 2024.10.10 | П | 3 | ТП-33 | кот.-1, м.у.-1 |  | 51 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
1691 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП200 ул.Зеленая, 25 | 0.38 | 13,20 2024.10.10 | 13,55 2024.10.10 | В | 0.58333 | ТП200 ф."ул.Зеленая, 25 (д/с-45) вв-1 |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.10.2024, №260, стр.72 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1692 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-16 | 6 (6.3) | 13,55 2024.10.10 | 14,55 2024.10.10 | П | 1 | ТП-16 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 58 10.10.2024 |  |  | 1
1693 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ РП№250-КТП№2 | 10 (10.5) | 14,15 2024.10.10 | 14,30 2024.10.10 | В | 0.25 | КТП-2 |  |  | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 168.95 |  | №43, 10.10.2024 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1694 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 222 в сторону ТП 60 | 10 (10.5) | 16,00 2024.10.10 | 16,45 2024.10.10 | П | 0.75 | ТП 60 Т-2; ТП 15 Т-1; ТП 5; ТП 43 Т-1; ТП 10; ТП 95 Т-1;ТП 58; ТП 93 Т-2; ТП 7; ТП 26 Т-1 |  | котельная-1; скважина -1; школа -1; больница-1. | 330 | 0 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 1281 |  | 10.10.2024, ОЖ стр. 61, акт 02/10 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1695 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-83, РУ-0,4кВ | 0.38 | 06,00 2024.10.11 | 06,40 2024.10.11 | В | 0.66667 | ВЛ ул. Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 |  | Акт № 137 от 11.10.24 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1696 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-30 | 6 (6.3) | 09,00 2024.10.11 | 11,38 2024.10.11 | П | 2.6333 | ТП-30 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |  | ОЖ- лист 58 11.10.2024 |  |  | 1
1697 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,00 2024.10.11 | 12,00 2024.10.11 | П | 3 | ТП-200, 141, ТП-225 (абонентская) |  |  | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 332 |  |  |  |  | 1
1698 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП269 ул.Островского, 66 | 0.38 | 09,00 2024.10.11 | 13,00 2024.10.11 | П | 4 | ТП269 РУ-0,4кВ секц. Т-1 |  | кот.-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
1699 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 09,35 2024.10.11 | 10,05 2024.10.11 | П | 0.5 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 58 11.10.2024 |  |  | 1
1700 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Южная; ул.Лесная" | 0.38 | 10,45 2024.10.11 | 11,05 2024.10.11 | П | 0.33333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 58 11.10.2024 |  |  | 1
1701 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 13,00 2024.10.11 | 15,00 2024.10.11 | П | 2 | ТП-36 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 177 |  |  |  |  | 1
1702 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 13,00 2024.10.11 | 14,40 2024.10.11 | П | 1.6667 | ТП-36 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 177 |  | ОЖ, стр. 174 |  |  | 1
1703 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-199, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 13,00 2024.10.11 | 16,00 2024.10.11 | П | 3 | ТП-199 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
1704 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 15,45 2024.10.11 | 16,30 2024.10.11 | П | 0.75 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 58 11.10.2024 |  |  | 1
1705 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 7 - ул. Станиславского | 0.38 | 10,25 2024.10.12 | 11,00 2024.10.12 | В | 0.58333 | ТП 55, ф. 7 - ул. Станиславского |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 170 ж.з. от 12.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1706 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская | 0.38 | 13,00 2024.10.12 | 13,30 2024.10.12 | В | 0.5 | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  | № 171 ж.з. от 12.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1707 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф 107 | 10 (10.5) | 15,10 2024.10.12 | 16,40 2024.10.12 | В | 1.5 | ТП 56Б,51,64,52,53,8,45,7,57,16,12 |  | котельная-1 | 184 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 300 |  | 13.10.2024, акт № 42 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1708 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.5 "ИП "Рустамов"" | 0.38 | 17,00 2024.10.12 | 17,15 2024.10.12 | П | 0.25 | ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 58 12.10.2024 |  |  | 1
1709 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Ф-6 от ТП-6 | 0.38 | 09,00 2024.10.13 | 16,00 2024.10.13 | П | 7 | ТП-6 Ф-6 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 |  | АЖ, стр 106 |  |  | 1
1710 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС "КаМЗ" | 10 (10.5) | 14,07 2024.10.13 | 14,35 2024.10.13 | В | 0.46667 | ТП-6, 20, 21, 38 Т-2, 41 |  | шк.-1 | 420 | 0 | 1 | 419 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 319 |  | 13.10.2024г., АКТ №59 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1711 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП113 ул.Офицерская, 4-а | 0.38 | 09,00 2024.10.14 | 15,00 2024.10.14 | П | 6 | ТП113 ф."ВЛ-1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1712 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП213, пр-т Строителей, 10-г | 0.38 | 09,00 2024.10.14 | 15,00 2024.10.14 | П | 6 | ТП213 РУ-0,4кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1713 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-224, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 09,00 2024.10.14 | 12,00 2024.10.14 | П | 3 | ТП-224 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1714 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.608 РП17 РП21, ТП80 - ТП178 с.ф.609 | 6 (6.3) | 09,50 2024.10.14 | 10,30 2024.10.14 | В | 0.66667 | ТП218, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП13 |  | м.у.-1, орг.-1 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 320 |  | 14.10.2024, №261, стр.96 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1715 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 1 - ул. Северная, 30 | 0.22 | 11,15 2024.10.14 | 11,40 2024.10.14 | В | 0.41667 | ТП 38, ф. 1 - ул. Северная, 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 172 ж.з. от 14.10 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1716 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-127, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 13,00 2024.10.14 | 16,00 2024.10.14 | П | 3 | ТП-127 | д.с.-2 |  | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
1717 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 13,22 2024.10.14 | 15,00 2024.10.14 | П | 1.6333 | ТП-18 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 214 |  | ОЖ- лист 59 14.10.2024 |  |  | 1
1718 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 14,46 2024.10.14 | 17,45 2024.10.14 | В | 2.9833 | ТП-8.9.10.11.12.14 |  |  | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 353.1 |  | №65 14.10.2024. лист.№38 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1719 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС 220 кВ Стекловолокно от Т.О. отключился МВ 6 кВ ф. 638 в сторону РП 4 . | 6 (6.3) | 02,45 2024.10.15 | 03,30 2024.10.15 | В | 0.75 | ТП 131, ТП 130, ТП 126, ТП 127, ТП 134, ТП 123, ТП 122 Т-1, ТП 129, ТП 124, ТП 139 Т-2 |  | д.сад - 1; школа -1; мед. учреждение-1. | 184 | 0 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 295 |  | 15.10.2024, ОЖ стр. 65, акт 03/10 | 3.4.12 | 4.21 | 1
1720 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП213, пр-т Строителей, 10-г | 0.38 | 09,00 2024.10.15 | 14,00 2024.10.15 | П | 5 | ТП213 ф."пр-т Строителей, 4, 4-а, 6-а, 10-б |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1721 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП682 ул.Всесвятская, 17-а | 0.38 | 09,00 2024.10.15 | 15,00 2024.10.15 | П | 6 | ТП113 ф."ВЛ-1 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
1722 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП213, пр-т Строителей, 10-г | 0.38 | 09,00 2024.10.15 | 14,00 2024.10.15 | П | 5 | ТП213 ф."пр-т Строителей, 6", "пр-т Строителей, 8", пр-т Стрителей, 8-а (ДОУ №61) - ввод-2 |  | д.с.-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1723 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП404, ул. Егорова, 10 | 0.38 | 09,00 2024.10.15 | 11,00 2024.10.15 | П | 2 | ТП404 РУ-0,4кВ | ж.д.-2 |  | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1724 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.10.15 | 12,00 2024.10.15 | П | 2.5 | ТП-103 | кот.-1 |  | 163 | 0 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
1725 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет | 0.38 | 10,30 2024.10.15 | 14,00 2024.10.15 | В | 3.5 | КЛ Ф. ул. Ленина чет |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 15.10.2024, акт №43 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1726 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 13,07 2024.10.15 | 14,30 2024.10.15 | П | 1.3833 | ТП-4 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 156 |  | ОЖ- лист 59 15.10.2024 |  |  | 1
1727 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-Греции | 6 (6.3) | 13,22 2024.10.15 | 14,15 2024.10.15 | П | 0.88333 | ТП-Греции |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | ОЖ- лист 59 15.10.2024 |  |  | 1
1728 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-15, РУ-6кВ ,РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 13,30 2024.10.15 | 16,00 2024.10.15 | П | 2.5 | ТП-15 |  |  | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1729 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-87, РУ-0,4кВ, ф.ул. Самостроевская | 0.38 | 16,10 2024.10.15 | 17,00 2024.10.15 | В | 0.83333 | ВЛ ул. Самостроевская, 31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 138 от 15.10.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1730 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП307 ул.В.Дуброва, 15-б | 0.38 | 09,00 2024.10.16 | 09,30 2024.10.16 | П | 0.5 | ТП307 РУ-0,4кВ |  | кот-1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1731 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-206, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.10.16 | 12,00 2024.10.16 | П | 2.5 | ТП-206 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
1732 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | П.С. Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 10,53 2024.10.16 | 15,52 2024.10.16 | В | 4.9833 | ТП.104, 9, 87, 45, 13, 84, 3, 101, 141 |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 600 |  | акт № 58 от 16.10.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1733 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП 70 - ТП 6 | 6 (6.3) | 13,04 2024.10.16 | 14,33 2024.10.16 | В | 1.4833 | ТП 56, 61, 6, 41, 57, 63, 66, 71 |  |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2500 |  | стр. 25 о.ж. от 16.010, акт 13 от 16.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1734 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-28,29 | 6 (6.3) | 13,15 2024.10.16 | 14,53 2024.10.16 | П | 1.6333 | ТП-28, 29 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 |  | ОЖ- лист 59 16.10.2024 |  |  | 1
1735 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-26 ,РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 13,30 2024.10.16 | 16,00 2024.10.16 | П | 2.5 | ТП-26 | д.с.-1 |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
1736 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Мира 2,4,6,8,10,12; ул. Беседина 6,8,10; Полевая 5,7; ул.Лермонтова 1" | 0.38 | 09,10 2024.10.17 | 09,30 2024.10.17 | П | 0.33333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 59 17.10.2024 |  |  | 1
1737 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-107 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 09,30 2024.10.17 | 12,00 2024.10.17 | П | 2.5 | ТП-107 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1738 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская - 750" ф.Ю-1, ТП618 - ТП637 | 10 (10.5) | 10,02 2024.10.17 | 11,28 2024.10.17 | В | 1.4333 | ТП616,ТП619, ТП620, ТП653, ТП694, ТП639, ТП624, ТП694, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663 ТП685, КТП610, КТП СНТ"Искра", ТП661, ТП614, ТП617, ТП679, ТП649, ТП612, ТП638 |  | КНС-1, кот.-2, орг-2 | 264 | 1 | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1300 |  | 17.10.2024, №262, стр.101 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1739 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-17 | 6 (6.3) | 13,10 2024.10.17 | 14,45 2024.10.17 | П | 1.5833 | ТП-17 |  | Кот-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 195 |  | ОЖ- лист 59 17.10.2024 |  |  | 1
1740 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-76 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 13,30 2024.10.17 | 16,00 2024.10.17 | П | 2.5 | ТП-76 |  |  | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 329 |  |  |  |  | 1
1741 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" КЛ-10кВ РП№250-КТП№24 | 10 (10.5) | 15,30 2024.10.17 | 16,00 2024.10.17 | В | 0.5 | КТП-24 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 89.41 |  | №44, 17.10.2024 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1742 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-5 питающий ф.1006 от ПС "Собинка", РП-5 отходящий ф.1006 в ст.ТП-49 | 10 (10.5) | 16,32 2024.10.17 | 16,52 2024.10.17 | В | 0.33333 | ТП.13, 10, 110,48,49, 106,81,14,15,16,17,РП-4,103,149,153,116,112,76, ,109,107 |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 20 | 111 | 0 | 440 |  | акт № 59 от 17.10.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1743 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.1Мая (нечёт 5-31; чёт 12-38) ул.Революции д.38" | 0.38 | 18,05 2024.10.17 | 18,17 2024.10.17 | П | 0.2 | ТП-9 ВЛИ-0,4кВ ф.4 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 59 17.10.2024 |  |  | 1
1744 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП411, ул. Сакко и Ванцетти, 41-б | 0.38 | 09,00 2024.10.18 | 12,00 2024.10.18 | П | 3 | ТП411 ф."ул.Батурина |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1745 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП637, мкр.Юрьевец Вольная д. 13-а | 10 (10.5) | 09,00 2024.10.18 | 12,00 2024.10.18 | П | 3 | ТП637 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1746 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП307, ул.Верхняя Дуброва 15-б | 6 (6.3) | 09,00 2024.10.18 | 09,30 2024.10.18 | П | 0.5 | ТП307 секц. Т-2 |  | кот.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1747 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП213, пр-кт Строителей 6 | 0.38 | 09,00 2024.10.18 | 14,00 2024.10.18 | П | 5 | ТП213 РУ-0,4кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1748 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-8, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 13,00 2024.10.18 | 15,00 2024.10.18 | П | 2 | ТП-8 | д.с.-1 |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
1749 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-25 | 6 (6.3) | 13,20 2024.10.18 | 14,05 2024.10.18 | П | 0.75 | ТП-25 | организации-1; школа.-1 | кот.-1; | 81 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 60 18.10.2024 |  |  | 1
1750 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф.4 "Полевой пр-д д.5" | 0.38 | 14,00 2024.10.18 | 15,00 2024.10.18 | В | 1 | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф.4 "Полевой пр-д д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.12 |  | №45, 18.10.2024 | 3.4.8 | 4.14 | 1
1751 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.1Мая (нечёт 5-31; чёт 12-38) ул.Революции д.38" | 0.38 | 15,00 2024.10.18 | 16,10 2024.10.18 | П | 1.1667 | ТП-9 ВЛИ-0,4кВ ф.4 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 60 18.10.2024 |  |  | 1
1752 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.5, ул. Свердлова д. 65 | 0.38 | 09,30 2024.10.19 | 10,10 2024.10.19 | В | 0.66667 | ТП-41, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.10.2024, стр. 39, АЖ, №98 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1753 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 10,00 2024.10.19 | 10,55 2024.10.19 | П | 0.91667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 60 18.10.2024 |  |  | 1
1754 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 63, ф. 14 - ул. Коллективная, 43 | 0.38 | 14,40 2024.10.19 | 15,40 2024.10.19 | В | 1 | ТП 63, ф. 14 - ул. Коллективная, 43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 175 ж.з. от 19.10 | 3.4.14 | 4.10 | 1
1755 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 16,45 2024.10.19 | 18,20 2024.10.19 | В | 1.5833 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 66 19.10.2024. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1756 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 15, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 17,20 2024.10.19 | 18,30 2024.10.19 | В | 1.1667 | 9 ТП : ТП 2, 82 Т1, 74, 105, 78 Т1, 10 Т1, Водолей, Железнодорожная, 31 |  |  | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 700 |  | стр. 29 о.ж. от 09.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1757 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.26. КЛ 10 кВ от шк.26 ТП-110/10 кВ до ТП 17-2, РУ-10 кВ, к.8 | 10 (10.5) | 20,05 2024.10.19 | 20,45 2024.10.19 | В | 0.66667 | ТП 17-4, ТП 17-5, ТП 17-16 2 с.ш.10 кВ), ТП 17-2 2 с.ш. 10 кВ, РП-5 (1 с.ш. 10 кВ) |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 261 |  | №8 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1758 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 20,13 2024.10.19 | 21,40 2024.10.19 | В | 1.45 | ТП 3-1; ТП №4-1 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 114.5 |  | № 67 19.10.2024. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1759 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 21,15 2024.10.19 | 22,10 2024.10.19 | В | 0.91667 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | № 68 19.10.2024. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1760 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Крупской д.33 | 0.38 | 08,10 2024.10.20 | 10,50 2024.10.20 | В | 2.6667 | ТП-149, ф.4, ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 53 |  | 20.10.2024, стр. 39, АЖ, №99 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
1761 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ввяч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 09,45 2024.10.20 | 10,45 2024.10.20 | В | 1 | ТП 1Б,41А,54,13,9,28,5,60,40,20 |  | КНС-1 | 172 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 300 |  | 20.10.2024, акт № 44 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1761 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ввяч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 09,45 2024.10.20 | 20,00 2024.10.20 | В | 10.25 | ТП 20 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 130 |  | 20.10.2024, акт № 44 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1762 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 9 - ул. Спортивная, 11 | 0.22 | 13,45 2024.10.20 | 14,05 2024.10.20 | В | 0.33333 | ТП 22, ф. 9 - ул. Спортивная, 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 176 ж.з. от 20.10 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1763 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ, ф.ул. Линейная | 0.22 | 15,00 2024.10.20 | 21,30 2024.10.20 | В | 6.5 | ВЛ ул. Линейная, 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 139 от 20.10.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1764 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.5, от ЦРП-1 до ТП-12 | 6 (6.3) | 16,35 2024.10.20 | 18,00 2024.10.20 | В | 1.4167 | ф.612, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 3, 35, 203, 178, 221, 76, 220, 184, 47, 237, 115, 20 ТП-151, 179, 194 (КЭСР), ТП-202 (абонентская) | шк.-2, кот.-7, м.у.-3 |  | 1874 | 0 | 24 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 0 | 2700 |  | 20.10.2024, №100 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1765 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП172, ул. Каманина, 24 | 0.38 | 19,05 2024.10.20 | 20,40 2024.10.20 | В | 1.5833 | ТП172 ф."ВЛ Каманина - П.Осипенко |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 20.10.2024, №263, стр. 78 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1766 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 206 в сторону ТП 53 . | 10 (10.5) | 22,35 2024.10.20 | 23,00 2024.10.20 | В | 0.41667 | ТП 53, ТП 59 Т-1 |  | школа -1. | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  | 20.10.2024, ОЖ стр. 76, акт 04/10 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1767 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-30 от РТП-708 на РП-1 | 10 (10.5) | 02,00 2024.10.21 | 02,15 2024.10.21 | В | 0.25 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,8А,14,15,16,27-Т1,33-Т1, 38 Т1 КЛ |  | ш.к.-2, вод.-1, д.с.-1, кот.-3 | 557 | 0 | 6 | 551 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 649 |  | 21.10.2024г., акт № 60 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1768 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 09,30 2024.10.21 | 09,47 2024.10.21 | П | 0.28333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 60 21.10.2024 |  |  | 1
1769 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-31, РУ-0,4кВ, ЯЧ.8 | 0.38 | 10,00 2024.10.21 | 10,45 2024.10.21 | В | 0.75 | ТП-31, РУ-0,4кВ, ЯЧ.8 Ул. Б.Проезд д. 1-7 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |  | Акт № 140 от 21.10.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1770 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.669 РП5 ТП328, РП5 - ТП328, ТП139 - ТП146 | 6 (6.3) | 10,20 2024.10.21 | 11,45 2024.10.21 | В | 1.4167 | ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50 |  | орг.-1, кот.-1 | 106 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 950 |  | 21.10.2024, №264,265 стр.104 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1771 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-11 | 6 (6.3) | 13,20 2024.10.21 | 14,15 2024.10.21 | П | 0.91667 | ТП-11 |  |  | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 122 |  | ОЖ- лист 60 21.10.2024 |  |  | 1
1772 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 16,10 2024.10.21 | 16,30 2024.10.21 | П | 0.33333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 60 21.10.2024 |  |  | 1
1773 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.18 "ул. Горького д.35" | 0.38 | 09,00 2024.10.22 | 11,30 2024.10.22 | П | 2.5 | ТП-21 ВЛИ-0,4кВ ф.18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 60 22.10.2024 |  |  | 1
1774 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП51, ул.Сущевская, 7-б | 0.38 | 09,00 2024.10.22 | 13,00 2024.10.22 | П | 4 | ТП51 ф."ВЛ-2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1775 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.10.22 | 12,00 2024.10.22 | П | 2.5 | ТП-111 | м.у.-1 |  | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
1776 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-6 Ф-11 РП-1 | 0.38 | 10,00 2024.10.22 | 12,00 2024.10.22 | П | 2 | ТП-6 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1777 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 13,00 2024.10.22 | 16,00 2024.10.22 | П | 3 | ТП-207 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
1778 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-26 | 6 (6.3) | 13,30 2024.10.22 | 14,20 2024.10.22 | П | 0.83333 | ТП-26 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 95 |  | ОЖ- лист 60 22.10.2024 |  |  | 1
1779 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП298, ул. Егорова, 9 | 0.38 | 14,00 2024.10.22 | 15,00 2024.10.22 | П | 1 | ТП298 РУ-0,4кВ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1780 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП801 ул.Летне-Перевозинская, 7 | 0.38 | 04,46 2024.10.23 | 10,00 2024.10.23 | П | 5.2333 | ТП801 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3 ул.Летне-Перевозинская (низ) |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1781 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП307 ул.В.Дуброва, 15-б | 0.38 | 09,00 2024.10.23 | 13,00 2024.10.23 | П | 4 | ТП307 РУ-0,4кВ секц. Т-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1782 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП32 ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 09,00 2024.10.23 | 14,00 2024.10.23 | П | 5 | РП32 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1783 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-9 | 6 (6.3) | 09,21 2024.10.23 | 10,56 2024.10.23 | П | 1.5833 | ТП-9 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 100 |  | ОЖ- лист 61 23.10.2024 |  |  | 1
1784 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-12, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 09,30 2024.10.23 | 12,00 2024.10.23 | П | 2.5 | ТП-12 |  |  | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1785 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 10,00 2024.10.23 | 14,00 2024.10.23 | П | 4 | ТП 3-1; ТП №4-1 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 114.5 |  | 23.10.2024. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
1786 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-25 | 6 (6.3) | 11,05 2024.10.23 | 11,50 2024.10.23 | В | 0.75 | ТП-25 |  |  | 81 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 150 |  | АКТ-16 ОЖ- лист 61 23.10.2024 | 3.4.13.2 | 4.3 | 1
1787 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 11,10 2024.10.23 | 12,55 2024.10.23 | П | 1.75 | ТП-715, 714, 717, 713, 718,730 ВЛ |  |  | 306 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1 | 485 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | ОЖ, стр. 188 |  |  | 1
1788 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 13,15 2024.10.23 | 15,25 2024.10.23 | В | 2.1667 | ТП 24 Б,25 Б 26,27 Б |  | КНС-1,водозабор-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  | 23.10.2024, акт № 46 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1789 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | РП | РП-1 | 6 (6.3) | 13,30 2024.10.23 | 14,20 2024.10.23 | П | 0.83333 | РП-1 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 95 |  | ОЖ- лист 61 23.10.2024 |  |  | 1
1790 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 14,35 2024.10.23 | 16,00 2024.10.23 | В | 1.4167 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | №69 23.10.2024. лист.№43 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.11 | 0
1791 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-12, ф.1, оп.21, ул.Новая д.46 | 0.22 | 04,50 2024.10.24 | 09,30 2024.10.24 | В | 4.6667 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.28, 24.10.24 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
1792 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 3 - ул. Ленинградская, 43 | 0.22 | 07,50 2024.10.24 | 11,00 2024.10.24 | В | 3.1667 | ТП 32, ф. 3 - ул. Ленинградская, 43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 179 ж.з. от 20.10 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1793 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 09,25 2024.10.24 | 10,05 2024.10.24 | П | 0.66667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 61 24.10.2024 |  |  | 1
1794 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-64 Ф.1, Ф-2 | 0.38 | 09,30 2024.10.24 | 13,00 2024.10.24 | П | 3.5 | ТП-64 Ф.1, Ф-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1795 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-138 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.10.24 | 12,00 2024.10.24 | П | 2.5 | ТП-138 | д.с.-1 |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
1796 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-64 Ф.1, Ф-2 | 0.38 | 09,30 2024.10.24 | 13,00 2024.10.24 | П | 3.5 | ТП-64 Ф.1, Ф-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1797 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-6 от ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 10,00 2024.10.24 | 15,00 2024.10.24 | П | 5 | ТП-36 ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1798 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 10,25 2024.10.24 | 10,45 2024.10.24 | П | 0.33333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 61 24.10.2024 |  |  | 1
1799 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-109, РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 13,30 2024.10.24 | 16,00 2024.10.24 | П | 2.5 | ТП-109 | д.с.-1 |  | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
1800 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 14,05 2024.10.24 | 14,45 2024.10.24 | В | 0.66667 | ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 24.10.2024г., АКТ № 61 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1801 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.644 РП10, РП10 - ТП438 | 6 (6.3) | 16,25 2024.10.24 | 17,54 2024.10.24 | В | 1.4833 | РП10, ТП174, ТП263, ТП85, ТП247, ТП775, ТП20, ТП438, ТП 432, ТП 356, ТП 348, ТП142, ТП56, ТП771, ТП ф-ка "Победа" |  | орг.-2 | 243 | 0 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1200 |  | 24.10.2024, №266, стр. 108 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1802 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС 110 кВ Заозёрная ВВ 10 кВ ф. 1028 | 10 (10.5) | 19,15 2024.10.24 | 19,25 2024.10.24 | В | 0.16667 | ТП 74; ТП 117 Т-2; ТП 118 Т-2; ТП 72 Т-1; ТП 147 Т-1 |  | котельная-1, КНС-1, д.с.-2, больница-1. | 46 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1336 |  | 24.10.2024, о.ж. стр. 83, акт 05/10 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1803 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП307 ул.В.Дуброва, 15-б | 0.38 | 09,00 2024.10.25 | 13,00 2024.10.25 | П | 4 | ТП307 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  | кот-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1804 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.10.25 | 12,00 2024.10.25 | П | 2.5 | ТП-187 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1805 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП4 ТП820, РП4 - ТП820 | 6 (6.3) | 10,53 2024.10.25 | 11,21 2024.10.25 | В | 0.46667 | ТП820, ТП821, ТП569, ТП800, ТП545 |  | ж.д.-7, орг.-1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 |  | 25.10.2024, №267, стр.109 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1806 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ф.1036 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 11,00 2024.10.25 | 13,10 2024.10.25 | В | 2.1667 | ТП-6,10,9,8,13,14,12,15,11,3,1,2,16,5,107 |  |  | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 980 |  | Акт №141 от 25.10.24 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
1807 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-30, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 13,00 2024.10.25 | 15,00 2024.10.25 | П | 2 | ТП-30 | д.с.-1, кот.-1 |  | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1808 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.740 РП6 ТП79, ТП187 - ТП200 | 6 (6.3) | 14,35 2024.10.25 | 14,50 2024.10.25 | В | 0.25 | ТП191, ТП200 |  | орг.-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 |  | 25.10.2024, №268, стр.110 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1809 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 08,55 2024.10.26 | 09,23 2024.10.26 | П | 0.46667 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 61 26.10.2024 |  |  | 1
1810 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 | 10 (10.5) | 09,15 2024.10.27 | 10,05 2024.10.27 | В | 0.83333 | ТП 67а,17,30,21а,22а,24а,25а,27,2639а,36а,6,58,31,63,70,65,47 |  | Водозабор-1,котельная-1,д.с-2,КНС-2 | 126 | 0 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 200 |  | 27.10.2024, акт №47 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1811 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-47 | 0.38 | 11,00 2024.10.27 | 15,00 2024.10.27 | В | 4 | ТП-47 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 |  | Акт №60 от 27.10.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1812 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-47 | 0.38 | 11,00 2024.10.27 | 15,00 2024.10.27 | В | 4 | ТП-47 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 140 |  | Акт №60 от 27.10.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1813 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП374 г.Владимир, ул.Толмачевская | 0.38 | 09,00 2024.10.28 | 14,00 2024.10.28 | П | 5 | ТП374 ф."ВЛ-2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1814 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ Ф.5 "РЩТП 7 ул+парк" | 0.38 | 10,10 2024.10.28 | 11,50 2024.10.28 | П | 1.6667 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 62 28.10.2024 |  |  | 1
1815 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100, ф.110 ТП604 ТП664, ТП608 - ТП664 ф.100; ТП608 - ТП664 ф.110 | 10 (10.5) | 13,10 2024.10.28 | 14,15 2024.10.28 | В | 1.0833 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП638, ТП650 |  | орг.-1 | 129 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 450 |  | 28.10.2024, №270, №271, стр.112 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1816 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 13,40 2024.10.28 | 14,27 2024.10.28 | П | 0.78333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 62 28.10.2024 |  |  | 1
1817 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-168, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 14,00 2024.10.28 | 16,00 2024.10.28 | П | 2 | ТП-168 | шк.-1 |  | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1818 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф.14 "ПТУ" | 0.38 | 14,30 2024.10.28 | 17,00 2024.10.28 | В | 2.5 | КТП-24 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 113.07 |  | №46, 28.10.2024 | 3.4.8 | 4.14 | 0
1819 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2 ТП23, КТП89 - ТП163 | 6 (6.3) | 23,18 2024.10.28 | 02,20 2024.10.29 | В | 3.0333 | КТП89 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 70 |  | 28.10.2024 № 272, стр. 113 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1819 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2 ТП23, КТП89 - ТП163 | 6 (6.3) | 23,18 2024.10.28 | 00,16 2024.10.29 | В | 0.96667 | ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, КТП89, ТП197, ТП380 |  | орг.-2 | 66 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 460 |  | 28.10.2024 № 272, стр. 113 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1820 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 09,00 2024.10.29 | 12,00 2024.10.29 | П | 3 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 62 29.10.2024 |  |  | 1
1821 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-31 РУ-0,4кВ 2СШ | 0.38 | 09,00 2024.10.29 | 10,00 2024.10.29 | П | 1 | ТП-31 РУ-0,4кВ 2СШ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78.2 |  |  |  |  | 1
1822 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-207, ф.4, ул. Урожайная-ул. Транспортная | 0.38 | 09,00 2024.10.29 | 12,00 2024.10.29 | П | 3 | ТП-207, ф.4, ВЛ |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
1823 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП7 ул.Красная, 21-б | 0.38 | 09,30 2024.10.29 | 13,00 2024.10.29 | П | 3.5 | РП7 ф."ВЛ-1 ул.Красная, Родниковый проезд, 16 проезд |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
1824 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-159, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.10.29 | 12,00 2024.10.29 | П | 2.5 | ТП-159 | кот.-1 |  | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
1825 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ЛР№26-КТП№8 | 10 (10.5) | 10,00 2024.10.29 | 11,00 2024.10.29 | П | 1 | КТП-8 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 97.95 |  |  |  |  | 1
1826 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-724 Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 10,00 2024.10.29 | 13,00 2024.10.29 | П | 3 | ТП-724 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
1827 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 13,00 2024.10.29 | 16,00 2024.10.29 | П | 3 | ТП-55 | шк.-1 |  | 148 | 0 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1
1828 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6509 РП31 ТП733, ТП735 - ТП935 | 6 (6.3) | 15,55 2024.10.29 | 16,25 2024.10.29 | В | 0.5 | ТП733, ТП735А, ТП734А, ТП586, ТП587, ТП763, ТП935, ТП735 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 350 |  | 29.10.2024, №273, стр.113 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1829 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-63, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 09,30 2024.10.30 | 12,00 2024.10.30 | П | 2.5 | ТП-63 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1
1830 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-66, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 13,00 2024.10.30 | 16,00 2024.10.30 | П | 3 | ТП-66 | шк.-1, д.с.-1 |  | 87 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1
1831 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 0.38 | 13,00 2024.10.30 | 16,00 2024.10.30 | П | 3 | ТП272 РУ-0,4кВ |  | орг.-1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
1832 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.41 | 10 (10.5) | 13,10 2024.10.30 | 13,45 2024.10.30 | В | 0.58333 | ЦРП-9, РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, ТП АБЗ, ТП16-4, ТП 16-5, ТП 16-3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1833 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.11 "ГК "Пужалова гора"" | 0.38 | 13,23 2024.10.30 | 15,30 2024.10.30 | П | 2.1167 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 62 30.10.2024 |  |  | 1
1834 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.1 "Республиканская с 2-14, с 1 по 11; ул.Конституции с 2 по 12, с 11 по 29" | 0.38 | 14,20 2024.10.30 | 15,23 2024.10.30 | П | 1.05 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 |  | ОЖ- лист 62 30.10.2024 |  |  | 1
1835 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП223, ул. Василисина, 14-а | 0.38 | 09,00 2024.10.31 | 13,00 2024.10.31 | П | 4 | ТП223 ф."ул.Василисина, 14-а" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1836 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ | 10 (10.5) | 09,20 2024.10.31 | 21,30 2024.10.31 | В | 12.1667 | ТП-90,99,23 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 200 |  | Акт №142 от 31.10.24 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1836 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ | 10 (10.5) | 09,20 2024.10.31 | 17,15 2024.10.31 | В | 7.9167 | ТП-48, 46аб, 92, 57аб, 20аб, 58, 25, 62, 15аб, 60, 8аб, 89, 99, 23, 56, 104. 90, 31 |  |  | 627 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 709 |  | Акт №142 от 31.10.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1837 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ул. Михайловская | 0.22 | 09,30 2024.10.31 | 14,00 2024.10.31 | В | 4.5 | ТП 225 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 31.10.2024, №275, стр.84 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1838 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ "ф.9 с ПС Тяговая" | 6 (6.3) | 09,30 2024.10.31 | 14,00 2024.10.31 | П | 4.5 | КТП656, КТП817 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1839 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-144, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 09,30 2024.10.31 | 12,00 2024.10.31 | П | 2.5 | ТП-144 | кот.-1 |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1840 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 10,00 2024.10.31 | 12,00 2024.10.31 | П | 2 | ТП-,29,38,44 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 31.10.2024. лист.№45 ОПЖ |  |  | 1
1841 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-6 от ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 10,00 2024.10.31 | 15,00 2024.10.31 | П | 5 | ТП-36 ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1842 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-6 от ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 10,00 2024.10.31 | 15,00 2024.10.31 | П | 5 | ТП-36 ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1843 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 13,00 2024.10.31 | 15,00 2024.10.31 | П | 2 | ТП-37 |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 58.31 |  |  |  |  | 1
1844 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-126, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 13,00 2024.10.31 | 16,00 2024.10.31 | П | 3 | ТП-126 | шк.-1, м.у.-1 |  | 97 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1
1845 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП174, ул. Жуковского, 14 | 6 (6.3) | 13,30 2024.10.31 | 15,30 2024.10.31 | П | 2 | ТП174 - камера тр-ра |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1846 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-1022 от ПС Берково | 10 (10.5) | 04,50 2024.11.01 | 05,42 2024.11.01 | В | 0.86667 | ПС Бервово Ф-1022 РТП-708 Т-1,РП-1 СШ-2, ТП-7, 18,50 Т-2,24,8,37,5А,3,4А Т-2,9А,10,28 Т-1,29 Т-3 Т-4,31,19,48,49,32,44,34,35,724,33 Т-1,27 Т-1 |  | м.у.-1, шк.-1, д.с.-1, вод.-2, орг.-2, кот.-3 | 359 | 0 | 9 | 350 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 2127 |  | 01.11.2024г. Акт № 62 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1847 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 | 6 (6.3) | 06,55 2024.11.01 | 08,25 2024.11.01 | В | 1.5 | РП19, ТП244, 592, 468, 240, 778, 26, 101, 537, 7, 471, 269, 530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | ж.д.-7, орг.-1, кот.-2 | 217 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 1200 |  | 01.11.2024, №277, стр.116 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1847 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 | 6 (6.3) | 06,55 2024.11.01 | 08,50 2024.11.01 | В | 1.9167 | ТП530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | орг.-1 | 157 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 250 |  | 01.11.2024, №277, стр.116 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1848 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 09,00 2024.11.01 | 13,00 2024.11.01 | П | 4 | ТП-51 |  |  | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
1849 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-24, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 09,30 2024.11.01 | 12,00 2024.11.01 | П | 2.5 | ТП-24 | кот.-1, м.у.-2 |  | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1850 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 10,15 2024.11.01 | 11,11 2024.11.01 | П | 0.93333 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 63 01.11.2024 |  |  | 1
1851 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.8, от ЦРП-1 до ТП-3 | 6 (6.3) | 11,00 2024.11.01 | 12,00 2024.11.01 | В | 1 | ф.8, ТП-3, 35, 76, 203, 178, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), 2, 12, 6, ТП-221, 157, 97, 179, 194, 202 (абонентские) | кот.-1, КНС-1, м.у.-1 |  | 910 | 0 | 6 | 904 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1028 |  | 01.11.2024, №102 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1852 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-136, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 12,00 2024.11.01 | 13,00 2024.11.01 | П | 1 | ТП-136 | шк.-1 |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
1853 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка. Участок от ТП-18. | 10 (10.5) | 18,00 2024.11.01 | 19,10 2024.11.01 | В | 1.1667 | ТП. 141,3,101, Очистные сооруж |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 |  | акт № 62 от 01.11.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1854 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.1009 от РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 18,00 2024.11.01 | 19,50 2024.11.01 | В | 1.8333 | ТП.27,69,37,46,94,38,36,35,63,65 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 400 |  | акт № 61 от 01.11.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1855 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 18,00 2024.11.01 | 18,30 2024.11.01 | В | 0.5 | ТП.1,2,18,80,18,141,3,101, Очистные сооруж |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 290 |  | акт № 62 от 01.11.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1856 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.Посёлок-1 Р№1-КТП№10 | 10 (10.5) | 08,50 2024.11.02 | 17,18 2024.11.03 | В | 32.4667 | КТП-9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  | №47, 02.11.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
1857 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933 поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 0.38 | 10,00 2024.11.02 | 16,00 2024.11.02 | П | 6 | КТП933 |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1858 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО ОРЭС ВО | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры", ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 20,30 2024.11.02 | 21,45 2024.11.02 | В | 1.25 | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры", ТП № 86, ТП № 87, ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | 834 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 833 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 11-01 от 02.11.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1859 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО ОРЭС ВО | ТП | ТП-59 Тр-р № 1 | 10 (10.5) | 21,00 2024.11.02 | 10,40 2024.11.03 | В | 13.6667 | ТП-59 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | № 11-03 от 03.11.2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1860 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ | 0.22 | 23,00 2024.11.02 | 01,00 2024.11.03 | В | 2 | ТП-43, РУ-0,4кВ,ф. ул. Юбилейная |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |  | Акт №143 от 02.11.24 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
1861 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 09,00 2024.11.03 | 09,38 2024.11.03 | П | 0.63333 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 63 03.11.2024 |  |  | 1
1862 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 13,10 2024.11.03 | 13,40 2024.11.03 | П | 0.5 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 63 03.11.2024 |  |  | 1
1863 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Мира, 59 | 0.22 | 14,30 2024.11.03 | 15,30 2024.11.03 | В | 1 | ТП 32, ф. 9 - ул. Мира, 59 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 185 ж.з. от 03.11 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1864 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 02,35 2024.11.05 | 03,30 2024.11.05 | В | 0.91667 | ТП 24 Б,25 Б 26,27 Б |  | КНС-1,водозабор-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  | 5.11.2024, акт № 48 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1865 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 07,05 2024.11.05 | 08,55 2024.11.05 | В | 1.8333 | ТП 17, ТП 87 Т-2, ТП 11, ТП 65 Т-1, ТП 48 Т-2, ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92 |  | ЦТП-1, КНС-1, школа-1, д.с.-2. | 216 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 730 |  | 05.11.2024, о.ж. стр. 96, акт 01/11 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1866 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 09,30 2024.11.05 | 14,00 2024.11.05 | П | 4.5 | ВЛ фид.Чапаева |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  | 05.11.2024. лист.№47ОПЖ |  |  | 1
1867 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-714 «Мегафон» | 0.38 | 10,00 2024.11.05 | 11,00 2024.11.05 | П | 1 | КТП-714 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 63 05.11.2024 |  |  | 1
1868 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-980 «Мегафон» | 0.38 | 11,30 2024.11.05 | 12,40 2024.11.05 | П | 1.1667 | КТП-980 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 63 05.11.2024 |  |  | 1
1869 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-6 от ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 09,00 2024.11.06 | 15,00 2024.11.06 | П | 6 | ТП-36 ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1870 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП223, ул.Василисина, 16-б | 0.38 | 09,00 2024.11.06 | 13,00 2024.11.06 | П | 4 | ТП223 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1871 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,00 2024.11.06 | 12,00 2024.11.06 | П | 3 | РП-250 РУ-0,4кВ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
1872 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 09,30 2024.11.06 | 14,00 2024.11.06 | П | 4.5 | ВЛ фид.Чапаева |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  | 06.11.2024. лист.№47ОПЖ |  |  | 1
1873 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-914 «Мегафон» | 0.38 | 10,00 2024.11.06 | 10,50 2024.11.06 | П | 0.83333 | КТП-914 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 64 06.11.2023 |  |  | 1
1874 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.26. КЛ 10 кВ от шк.26 ТП-110/10 кВ до ТП 17-2, РУ-10 кВ, к.8 | 10 (10.5) | 11,05 2024.11.06 | 11,30 2024.11.06 | В | 0.41667 | ТП 17-4, ТП 17-5, ТП 17-16 2 с.ш.10 кВ), ТП 17-2 2 с.ш. 10 кВ, РП-5 (1 с.ш. 10 кВ) |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 320 |  | Акт №9 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1875 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-665 «Мегафон» | 0.38 | 11,10 2024.11.06 | 12,10 2024.11.06 | П | 1 | КТП-665 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 64 06.11.2023 |  |  | 1
1876 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 13,00 2024.11.06 | 16,00 2024.11.06 | П | 3 | ТП-137 | д.с.-1 |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
1877 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 0.38 | 13,00 2024.11.06 | 13,30 2024.11.06 | П | 0.5 | ТП272 РУ-0,4кВ секц.Т-1 |  | орг.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1878 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933, КП Милино, Суздальского р-на | 10 (10.5) | 15,30 2024.11.06 | 18,40 2024.11.06 | В | 3.1667 | КТП933 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 40 |  | 6.11.2024, №278, стр.87 ЖЗ | 3.4.10 | 4.13 | 0
1879 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП135, Октябрьский пр-т, 1-а | 0.38 | 09,00 2024.11.07 | 14,00 2024.11.07 | П | 5 | ТП135 ф."ВЛ-1 ул.Дворянская - киоски Роспечать, Цветы |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1880 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 09,00 2024.11.07 | 17,00 2024.11.07 | П | 8 | КТП№12, КТП№13, КТП№14, ТП№4 |  |  | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 172.42 |  |  |  |  | 1
1881 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.11.07 | 12,00 2024.11.07 | П | 2.5 | ТП-130 | кот.-1 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 246 |  |  |  |  | 1
1882 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 09,30 2024.11.07 | 14,00 2024.11.07 | П | 4.5 | ВЛ фид.Чапаева |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  | 07.11.2024. лист.№47ОПЖ |  |  | 1
1883 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.2,4,6, 8" ул. Октябрьская д.19-57,22-58, Пер. Больничный д.14-28, 11-21; ул. Некрасова, пер. Некрасова, пер .Садовый д.25; ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская; ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 09,35 2024.11.07 | 10,02 2024.11.07 | П | 0.45 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.2,4,6,8 |  |  | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 92 |  | ОЖ- лист 64 07.11.2024 |  |  | 1
1884 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-20 | 6 (6.3) | 11,05 2024.11.07 | 11,50 2024.11.07 | В | 0.75 | ТП-20 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 82 |  | АКТ-17 ОЖ- лист 64 07.11.2024 | 3.4.13.2 | 4.3 | 1
1885 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 8" ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная" | 0.38 | 13,30 2024.11.07 | 14,50 2024.11.07 | П | 1.3333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 64 07.11.2024 |  |  | 1
1886 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-45, РУ-0,4, ф.№ 7, 10, 11, 13, возгорание | 0.38 | 03,55 2024.11.08 | 12,00 2024.11.08 | В | 8.0833 | ТП-45, РУ-0,4 кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | ЖУАЗ, стр.28, 08.11.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1887 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КРУН№50 | 10 (10.5) | 09,00 2024.11.08 | 14,00 2024.11.08 | П | 5 | КТП-29 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20.38 |  |  |  |  | 1
1888 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 09,30 2024.11.08 | 14,00 2024.11.08 | П | 4.5 | ВЛ фид.Чапаева |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  | 08.11.2024. лист.№48ОПЖ |  |  | 1
1889 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная МВ ф.607, РП41 - КТП831; РП41 - ТП Владагроторг | 6 (6.3) | 12,25 2024.11.09 | 13,20 2024.11.09 | В | 0.91667 | РП 41 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 250 |  | 11.11.2024, №279, стр.124 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1890 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 22 | 0.22 | 21,05 2024.11.09 | 09,00 2024.11.10 | В | 11.9167 | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 190 ж.з. от 11.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1891 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 15,30 2024.11.10 | 16,05 2024.11.10 | В | 0.58333 | ТП.1,2,18,80,18,141,3,101, Очистные сооруж |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 290 |  | акт № 63 от 10.11.24 | 3.4.10 | 4.12 | 0
1892 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-12 от РП-1 | 10 (10.5) | 17,54 2024.11.10 | 18,28 2024.11.10 | В | 0.56667 | ТП-1,2,36,23,4,4аТ1,49,13а,47,11,38Т1 |  | м.у.-1, шк.-1, д.с.-1, кот.-1 | 408 | 0 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 818 |  | 10.11.2024г. Акт № 63 | 3.4.10 | 4.11 | 0
1892 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-12 от РП-1 | 10 (10.5) | 17,54 2024.11.10 | 19,23 2024.11.10 | В | 1.4833 | ТП-47 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10.11.2024г. Акт № 63 | 3.4.10 | 4.11 | 0
1893 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная МВ ф.667 | 6 (6.3) | 21,35 2024.11.10 | 21,45 2024.11.10 | В | 0.16667 | РП17, ТП512, ТП151, ТП482, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546 |  | м.у.-1, вод.-1, орг.-1 | 23 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 500 |  | 11.11.2024, №280, стр.125 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1894 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 от ТП-31 | 10 (10.5) | 09,00 2024.11.11 | 15,00 2024.11.11 | П | 6 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
1895 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-950 «Мегафон» | 0.38 | 09,04 2024.11.11 | 09,35 2024.11.11 | П | 0.51667 | КТП-950 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 65 11.11.2024 |  |  | 1
1896 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,10 2024.11.11 | 09,30 2024.11.11 | П | 0.33333 | ТП-4 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 214 |  | ОЖ- лист 65 11.11.2024 |  |  | 1
1897 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 09,30 2024.11.11 | 14,00 2024.11.11 | П | 4.5 | ВЛ фид.Чапаева |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  | 11.11.2024. лист.№48ОПЖ |  |  | 1
1898 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-834 «Мегафон» | 0.38 | 10,58 2024.11.11 | 11,20 2024.11.11 | П | 0.36667 | КТП-834 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 65 11.11.2024 |  |  | 1
1899 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-941 «Мегафон» | 0.38 | 11,40 2024.11.11 | 13,10 2024.11.11 | П | 1.5 | КТП-941 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 65 11.11.2024 |  |  | 1
1900 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 18,00 2024.11.11 | 19,30 2024.11.11 | В | 1.5 | КТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38.72 |  | №48, 12.11.2024 | 3.4.8.3 | 4.14 | 0
1901 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП638, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 1-г | 0.38 | 09,00 2024.11.12 | 13,00 2024.11.12 | П | 4 | ТП638 РУ-0,4кВ | орг.-1 |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1902 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф. 6 "Буревестник" | 0.38 | 10,05 2024.11.12 | 10,10 2024.11.12 | П | 0.083333 | ТП-32 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | ОЖ- лист 65 12.11.2024 |  |  | 1
1903 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф. 6 "Буревестник" | 0.38 | 11,46 2024.11.12 | 11,50 2024.11.12 | П | 0.066667 | ТП-32 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | ОЖ- лист 65 12.11.2024 |  |  | 1
1904 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.1004 ТП522, ПС "Владимирская-750" - ТП522 ф.1004 "Колокша" | 10 (10.5) | 21,55 2024.11.12 | 23,55 2024.11.12 | В | 2 | ТП522, ТП525, ТП524 |  | кот.-1, КНС.-1 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 246 |  | 12.11.2024, №281, стр.127 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1905 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.610 РП5 ТП324, ТП271 - ТП799 | 6 (6.3) | 01,50 2024.11.13 | 03,00 2024.11.13 | В | 1.1667 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП258 |  | вод.-2 | 39 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 700 |  | 13.11.2024, №282, стр.128 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1906 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933, КП Милино, Суздальского р-на | 10 (10.5) | 03,20 2024.11.13 | 03,35 2024.11.13 | В | 0.25 | КТП933 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 25 |  | 13.11.2024, №283, стр.128 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1907 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП№4 | 10 (10.5) | 09,00 2024.11.13 | 17,00 2024.11.13 | П | 8 | ТП-4 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 142.99 |  |  |  |  | 1
1908 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-983 «Мегафон» | 0.38 | 09,16 2024.11.13 | 09,40 2024.11.13 | П | 0.4 | КТП-983 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 66 13.11.2024 |  |  | 1
1909 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 09,30 2024.11.13 | 14,00 2024.11.13 | П | 4.5 | ВЛ фид.Чапаева |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  | 13.11.2024. лист.№49ОПЖ |  |  | 1
1910 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ф. ул. Спасская к д.12 | 0.38 | 10,00 2024.11.13 | 11,50 2024.11.13 | В | 1.8333 | КЛ Ф. ул. Спаская кд.12 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 13.11.2024, акт №49 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1911 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-715 «Мегафон» | 0.38 | 10,10 2024.11.13 | 10,55 2024.11.13 | П | 0.75 | КТП-715 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 66 13.11.2024 |  |  | 1
1912 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-970 «Мегафон» | 0.38 | 11,15 2024.11.13 | 11,30 2024.11.13 | П | 0.25 | КТП-970 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 66 13.11.2024 |  |  | 1
1913 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2, ф.641, от ТП-67 до ТП-175 | 6 (6.3) | 14,05 2024.11.13 | 15,00 2024.11.13 | В | 0.91667 | ф.641, ТП-86, 126 (ТМ-1), 23, 10, 175, 67, 148, 73 (ТМ-2), 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187 (ТМ-2), КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-3, м.у.-1 |  | 672 | 0 | 14 | 658 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 2172 |  | 13.11.2024, №103 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1914 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 16,40 2024.11.13 | 19,55 2024.11.13 | В | 3.25 | 13 ТП : ТП 7, 22, 79, 84, 86, ЦРП 3, 87, 99, 99а, 99б, ТП 37, ТП 90, 84а, ТП 37 Т2, ТП 90 Т2 |  |  | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 2500 |  | стр. 46 о.ж. от 13.11 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1915 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-31 Т-1 | 0.38 | 20,05 2024.11.13 | 20,25 2024.11.13 | В | 0.33333 | ТП-31 Т-1 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 72.97 |  | №49, 13.11.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1916 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП7, пр-т Ленина, 44 | 0.38 | 09,00 2024.11.14 | 13,00 2024.11.14 | П | 4 | ТП7 РУ-0,4кВ секц.Т-1 |  | ж.д.-3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1917 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП271, ул.Балакирева, 29 | 0.38 | 09,00 2024.11.14 | 12,00 2024.11.14 | П | 3 | ТП271 ф."ул.Сурикова, 16 (+ перемычка к д.16а)" и ф."ул.Сурикова, 18 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1918 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП135, Октябрьский пр-т, 1-а | 0.38 | 09,00 2024.11.14 | 14,00 2024.11.14 | П | 5 | ТП135 ф."ВЛ-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1919 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-929 «Мегафон» | 0.38 | 09,10 2024.11.14 | 09,43 2024.11.14 | П | 0.55 | КТП-929 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 66 14.11.2024 |  |  | 1
1920 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 09,30 2024.11.14 | 14,00 2024.11.14 | П | 4.5 | ВЛ фид.Чапаева |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  | 14.11.2024. лист.№50 ОПЖ |  |  | 1
1921 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП204 РУ-010кВ | 10 (10.5) | 10,00 2024.11.14 | 11,05 2024.11.14 | В | 1.0833 | ТП-204, РУ-10 кВ,ф. п.Першино ул.Строителей |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 190 |  | Акт №144 от 14.11.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1922 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.РП30 - КТП574 | 10 (10.5) | 10,00 2024.11.14 | 11,00 2024.11.14 | П | 1 | КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, ТП627, КТП662, КТП677, ТП645 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
1923 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от О.З.З. отключили ВВ 10 кВ ф. 211 в сторону ТП 117. | 10 (10.5) | 10,10 2024.11.14 | 10,30 2024.11.14 | В | 0.33333 | ф. 211 ТП 117 Т-2, ТП 118 Т-2, ТП 60 Т-2,ТП 147 Т-1 |  | больница -1. | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 726 |  | 14.11.2024, ОЖ стр. 115, акт 02/11 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1924 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-975 «Мегафон» | 0.38 | 10,40 2024.11.14 | 11,05 2024.11.14 | П | 0.41667 | КТП-975 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 66 14.11.2024 |  |  | 1
1925 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, от ПС "Южная" до ТП-68 | 6 (6.3) | 16,15 2024.11.14 | 16,45 2024.11.14 | В | 0.5 | ф.644, ТП-68, 36, 143, 18, 71, 67, 148, 66 | кот.-3, шк.-2 |  | 364 | 0 | 10 | 354 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 864 |  | 14.11.2024, №104 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1926 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 19 | 0.22 | 16,15 2024.11.14 | 16,40 2024.11.14 | В | 0.41667 | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 192 ж.з. от 14.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1927 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | РП | РП-1 РУ-6 кВ фид.№15 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.15 | 11,36 2024.11.15 | П | 2.6 | РП-1 РУ-0,4 кВ |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 95 |  | ОЖ- лист 66 15.11.2024 |  |  | 1
1928 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП374 г.Владимир, ул.Толмачевская | 0.38 | 09,00 2024.11.15 | 13,00 2024.11.15 | П | 4 | ТП374 ф."ВЛ-2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1929 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 09,30 2024.11.15 | 14,00 2024.11.15 | П | 4.5 | ВЛ фид.Чапаева |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  | 15.11.2024. лист.№50 ОПЖ |  |  | 1
1930 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 13,48 2024.11.15 | 14,34 2024.11.15 | П | 0.76667 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 66 15.11.2024 |  |  | 1
1931 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Лермонтова д.4" | 0.38 | 03,20 2024.11.16 | 08,35 2024.11.16 | П | 5.25 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 66 16.11.2024 |  |  | 1
1932 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 19,35 2024.11.16 | 20,25 2024.11.16 | В | 0.83333 | ТП 24 Б,25 Б 26,27 Б |  | КНС-1,водозабор-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  | 16.11.2024, акт № 50 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1933 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.17 | 09,50 2024.11.17 | П | 0.83333 | ТП-4 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 214 |  | ОЖ- лист 66 17.11.2024 |  |  | 1
1934 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 09,34 2024.11.17 | 12,54 2024.11.17 | В | 3.3333 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | №70 17.11.2024. лист.№51 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1935 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 Ф- Чапаева | 0.38 | 13,45 2024.11.17 | 16,50 2024.11.17 | В | 3.0833 | ТП-29 Ф Чапаева |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |  | №71 17.11.2024. лист.№51 ОПЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1936 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 СШ-2 | 10 (10.5) | 10,38 2024.11.18 | 11,46 2024.11.18 | В | 1.1333 | РП-1 СШ-2, ТП-19, ТП-32, ТП-35, ТП-44,ТП-46, ТП-48, ТП-724 КЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 |  | 18.11.2024г., АКТ №64 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
1936 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 СШ-2 | 10 (10.5) | 10,38 2024.11.18 | 10,55 2024.11.18 | В | 0.28333 | РП-1 СШ-2, ТП-19, ТП-31, ТП-32, ТП-35, ТП-44,ТП-46, ТП-48, ТП-724 КЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 72 |  | 18.11.2024г., АКТ №64 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
1937 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 10,40 2024.11.18 | 12,00 2024.11.18 | В | 1.3333 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП660, ТП627, ТП628, КТП629, КТП677, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, КТП636, КТП631, КТП632, КТП630 |  | кот.-1 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 650 |  | 18.11.2024, №284, стр.134 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1938 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 05,50 2024.11.19 | 06,50 2024.11.19 | В | 1 | ТП 1,2,3,18,80,101, ТП очистные |  | м.у.-1. | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 240 |  | Акт №64 от 19.11.24 | 3.4.12.4 | 4.12 | 0
1939 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет | 0.38 | 06,50 2024.11.19 | 11,00 2024.11.19 | В | 4.1667 | КЛ Ф. ул. Ленина чет |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 19.11.2024, акт №51 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1940 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 08,50 2024.11.19 | 12,20 2024.11.19 | П | 3.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 67 19.11.2024 |  |  | 1
1941 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП525, мкр.Энергетик ул. Северная, 4а | 0.38 | 09,00 2024.11.19 | 13,00 2024.11.19 | П | 4 | ТП525 РУ-0,4кВ секц.Т-1 |  | д.с.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1942 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1013 участок от ТП-78 | 10 (10.5) | 10,00 2024.11.19 | 12,00 2024.11.19 | П | 2 | ТП-24,ТП-25 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
1943 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 09,00 2024.11.20 | 11,00 2024.11.20 | П | 2 | КТП№12, КТП№13, КТП№14, ТП№4 |  |  | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 172.42 |  |  |  |  | 1
1944 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-788 с.Патакино | 0.22 | 09,28 2024.11.20 | 10,55 2024.11.20 | В | 1.45 | ТП-788 Ф-2 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 20.11.2024г., АКТ №65 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1945 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-189, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 09,30 2024.11.20 | 12,00 2024.11.20 | П | 2.5 | ТП-189 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1946 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 09,30 2024.11.20 | 12,00 2024.11.20 | П | 2.5 | ТП-20,35 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | 20.11.2024. лист.№52 ОПЖ |  |  | 1
1947 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1013 участок от ТП-78 | 10 (10.5) | 10,00 2024.11.20 | 12,00 2024.11.20 | П | 2 | ТП-24,ТП-25 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 111 |  |  |  |  | 1
1948 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП№23 Т-1 | 10 (10.5) | 14,00 2024.11.20 | 15,00 2024.11.20 | П | 1 | ТП№23 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 111.76 |  |  |  |  | 1
1949 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-48 | 10 (10.5) | 14,00 2024.11.20 | 15,00 2024.11.20 | П | 1 | ТП-48 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1950 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 64, ф. 7 - ул. Загородный проезд | 0.38 | 18,40 2024.11.20 | 19,10 2024.11.20 | В | 0.5 | ТП 64, ф. 7 - ул. Загородный проезд |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | № 190 ж.з. от 11.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1951 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.21 | 14,00 2024.11.21 | П | 5 | ТП272 |  | орг.-1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1952 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП509, ул.Горького, 115 | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.21 | 13,00 2024.11.21 | П | 4 | ТП509 секц.Т-2 |  | д.с.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1953 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-272, ф.20, ул. Подлесная д. 22 б | 0.38 | 09,00 2024.11.21 | 13,05 2024.11.21 | В | 4.0833 | ТП-272, ф.20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 21.11.2024, стр. 49, АЖ, №105 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1954 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-718 (5) п.им.Карала Маркса | 0.38 | 09,30 2024.11.21 | 11,00 2024.11.21 | П | 1.5 | ТП-718 (5) |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1955 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1015 от ТП-51 до ТП-12 | 10 (10.5) | 09,30 2024.11.21 | 11,30 2024.11.21 | П | 2 | ВЛ-10 кВ. Ф-1015 от ТП-51 до ТП-12 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1956 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф. 2 "магазин №5" | 0.38 | 10,40 2024.11.21 | 11,50 2024.11.21 | П | 1.1667 | ТП-19 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  | ОЖ- лист 67 21.11.2024 |  |  | 1
1957 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф. 1 "ул. Мира д.27" | 0.38 | 10,40 2024.11.21 | 11,50 2024.11.21 | П | 1.1667 | ТП-19 КЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | ОЖ- лист 67 21.11.2024 |  |  | 1
1958 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-717 (3) п.им.Карала Маркса | 0.38 | 11,00 2024.11.21 | 13,00 2024.11.21 | П | 2 | ТП-717 (3) |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
1959 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-715 (1) п.им.Карала Маркса | 0.38 | 13,00 2024.11.21 | 15,00 2024.11.21 | П | 2 | ТП-715 (1) |  |  | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
1960 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф. 7 "Пищеблок, котельная" | 0.38 | 13,00 2024.11.21 | 13,30 2024.11.21 | В | 0.5 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АКТ-17 ОЖ- лист 67 21.11.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1961 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 16,53 2024.11.21 | 17,32 2024.11.21 | В | 0.65 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП660, ТП627, ТП628, КТП629, КТП677, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, КТП636, КТП631, КТП632, КТП630 |  | кот.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 520 |  | 21.11.2024, №286, стр.138 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1962 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-22, РУ-0,4кВ | 0.38 | 17,15 2024.11.21 | 18,00 2024.11.21 | В | 0.75 | ТП-22, РУ-0,4кВ,ф. ул. Заводская |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | Акт №145 от 21.11.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1963 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 18,40 2024.11.21 | 21,17 2024.11.21 | В | 2.6167 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | № 72 21.11.2024. лист.№53 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
1964 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 19,56 2024.11.21 | 20,55 2024.11.21 | П | 0.98333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 68 21.11.2024 |  |  | 1
1965 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Ленинградская | 0.38 | 19,58 2024.11.21 | 20,15 2024.11.21 | В | 0.28333 | ТП 32, ф. 9 - ул. Ленинградская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 197 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1966 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 20,40 2024.11.21 | 21,00 2024.11.21 | В | 0.33333 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19.72 |  | №50, 22.11.2024 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
1967 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 20,45 2024.11.21 | 21,20 2024.11.21 | В | 0.58333 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 21.11.2024г., АКТ №66 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1968 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 11 - ул. Пархоменко | 0.38 | 21,09 2024.11.21 | 03,00 2024.11.22 | В | 5.85 | ТП 80, ф. 11 - ул. Пархоменко |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 198 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1969 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 Ф- 2й Первомайский пер. г.Судогда | 0.38 | 21,20 2024.11.21 | 07,20 2024.11.22 | В | 10 | ТП-22 Ф-2й Первомайский пер |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.4 |  | № 73 21.11.2024. лист.№53 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1970 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 7 - ул. 4-я Линия Лен. пос. | 0.38 | 21,30 2024.11.21 | 03,10 2024.11.22 | В | 5.6667 | ТП 80, ф. 7 - ул. 4-я Линия Лен. пос |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | № 200 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1971 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 21,30 2024.11.21 | 23,30 2024.11.21 | В | 2 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 36.16 |  | №51, 22.11.2025 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
1972 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-9 Ф.6 | 0.38 | 21,45 2024.11.21 | 00,55 2024.11.22 | В | 3.1667 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 |  | Акт.№65 от 22.11.24 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1973 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 22,00 2024.11.21 | 03,30 2024.11.22 | В | 5.5 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 201 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1974 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 22,00 2024.11.21 | 03,30 2024.11.22 | В | 5.5 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 202 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1975 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683, ВЛ-10кВ - ТП660 | 10 (10.5) | 22,00 2024.11.21 | 23,55 2024.11.21 | В | 1.9167 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП660, ТП627, ТП628, КТП629, КТП677, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, КТП636, КТП631, КТП632, КТП630 |  | кот.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 520 |  | 21.11.2024, №287, стр.139 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
1976 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.6, ул. Абельмана-ул. Правды | 0.38 | 22,01 2024.11.21 | 12,00 2024.11.22 | В | 13.9833 | ТП-3, ф.6, ВЛ |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 28 |  | 21.11.2024, стр. 49, АЖ, №106 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1977 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 22,15 2024.11.21 | 02,35 2024.11.22 | В | 4.3333 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 74 21.11.2024. лист.№53 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
1978 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 22,15 2024.11.21 | 22,35 2024.11.21 | П | 0.33333 | ТП-30 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 306 |  | ОЖ- лист 68 21.11.2024 |  |  | 1
1979 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, Гоголя | 0.38 | 22,20 2024.11.21 | 04,10 2024.11.22 | В | 5.8333 | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, Гоголя |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  | № 203 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1980 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП626 | 10 (10.5) | 22,35 2024.11.21 | 00,35 2024.11.22 | В | 2 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП665, ТП623, ТП688 |  | КНС-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 |  | 22.11.2024, №288, стр.139 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1981 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 22,40 2024.11.21 | 02,22 2024.11.22 | В | 3.7 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 996 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 865 |  | № 75 21.11.2024. лист.№54 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
1982 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ввяч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 22,45 2024.11.21 | 23,55 2024.11.21 | В | 1.1667 | ТП 1Б,41А,54,13,9,28,5,60,40,20 |  | КНС-1 | 172 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 300 |  | 22.11.2024, акт № 52 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1983 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Вв. яч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 22,45 2024.11.21 | 03,05 2024.11.22 | В | 4.3333 | ТП 20 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 130 |  | 22.11.2024, акт № 52 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1984 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.105 | 10 (10.5) | 22,45 2024.11.21 | 01,40 2024.11.22 | В | 2.9167 | ТП1а,41б,15,42,2,4,19 |  | КНС-2 котельная-1 | 259 | 0 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 150 |  | 22.11.2024, акт № 53 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1984 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.105 | 10 (10.5) | 22,45 2024.11.21 | 01,55 2024.11.22 | В | 3.1667 | ТП 15,42 |  | КНС-1,Котельная-1 | 87 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  | 22.11.2024, акт № 53 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1985 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Октябрьская" ф. №1008 | 10 (10.5) | 22,50 2024.11.21 | 12,50 2024.11.22 | В | 14 | ТП-201, 202, 203, 204 |  |  | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 270 |  | Акт №146 от 21.11.24 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
1986 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф-615 | 6 (6.3) | 23,00 2024.11.21 | 12,45 2024.11.22 | В | 13.75 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АКТ-17 ОЖ- лист 67 21.11.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1987 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, Ф.№3 | 10 (10.5) | 23,00 2024.11.21 | 00,55 2024.11.22 | В | 1.9167 | ТП-61, 17, 76, 77, 49аб, 84аб, 70, 69аб |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 416 |  | Акт №147 от 21.11.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1988 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 23,05 2024.11.21 | 00,20 2024.11.22 | В | 1.25 | РТП-708 СШ-1, ТП-12, ТП-25, ТП-26, ТП-39, ТП-40, ТП-42, ТП-47 КВЛ |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 306 |  | 21.11.2024г., АКТ №67 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1988 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 23,05 2024.11.21 | 09,30 2024.11.22 | В | 10.4167 | РТП-708 СШ-1 ТП-25, ТП-26 КВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 |  | 21.11.2024г., АКТ №67 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1989 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 23,08 2024.11.21 | 01,55 2024.11.22 | В | 2.7833 | ТП-2.5.7.10.9.8 |  |  | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 52 |  | № 76 21.11.2024. лист.№54 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
1990 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-95, РУ-0,4кВ, ф.ул. Мичурина | 0.22 | 23,15 2024.11.21 | 13,15 2024.11.22 | В | 14 | ВЛ ул. Мичурина, 64 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №149 от 22.11.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1991 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.48, от РП-4 до ТП-79 | 6 (6.3) | 23,18 2024.11.21 | 00,15 2024.11.22 | В | 0.95 | ф.48, ТП-79, КЛ | д.с.-1 |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 271 |  | 21.11.2024, №107 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1992 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 РУ-0,4кВ | 0.38 | 23,40 2024.11.21 | 00,20 2024.11.22 | В | 0.66667 | ТП-5 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 178.81 |  | №52, 22.11.2026 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
1993 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-15 Ф-14 РП-1, ул.Зелёная д.36, д.38 | 0.22 | 23,50 2024.11.21 | 11,30 2024.11.22 | В | 11.6667 | ТП-788 Ф-2 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 21.11.2024г., АКТ №68 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1994 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 00,20 2024.11.22 | 03,20 2024.11.22 | В | 3 | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27.61 |  | №52, 22.11.2027 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
1995 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.№2 | 10 (10.5) | 00,33 2024.11.22 | 03,00 2024.11.22 | В | 2.45 | ТП-18аб, 13, 120, 121 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 154 |  | Акт №148 от 22.11.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1996 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 00,45 2024.11.22 | 05,55 2024.11.22 | В | 5.1667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 875 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 76 21.11.2024. лист.№54 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
1997 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 05,55 2024.11.22 | 14,30 2024.11.22 | В | 8.5833 | ТП-1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 475 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1 | 566.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 76 21.11.2024. лист.№54 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
1998 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857 РУ-0,4кВ | 0.38 | 06,00 2024.11.22 | 06,30 2024.11.22 | В | 0.5 | КТП-857 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 55.22 |  | №53, 22.11.2028 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
1999 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского | 0.38 | 08,55 2024.11.22 | 11,30 2024.11.22 | В | 2.5833 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 204 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2000 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59А, ф. 4 - ул. Колхозная, 85 | 0.38 | 09,00 2024.11.22 | 09,50 2024.11.22 | В | 0.83333 | ТП 59А, ф. 4 - ул. Колхозная, 85 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 205 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2001 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП707, Владимирская обл., Суздальский р-он, мкр.Митино | 10 (10.5) | 09,00 2024.11.22 | 14,00 2024.11.22 | П | 5 | КТП707 |  |  | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2002 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП406, ул. Безыменского, 11-д | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.22 | 15,00 2024.11.22 | П | 6 | ТП406 | ж.д.-2, кот-1, д.с.-1 |  | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2003 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 09,00 2024.11.22 | 10,00 2024.11.22 | П | 1 | КТП№12, КТП№13, КТП№14, ТП№4 |  |  | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 172.42 |  |  |  |  | 1
2004 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда ООО Интел | 0.38 | 09,30 2024.11.22 | 11,00 2024.11.22 | В | 1.5 | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда ООО Интел |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 206 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2005 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-31 Ф-25 РП-1 | 0.38 | 10,15 2024.11.22 | 14,35 2024.11.22 | В | 4.3333 | ТП-31 Ф-1 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 21.11.2024г., АКТ №69 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2006 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от КТП-18 г.Собинка | 10 (10.5) | 11,20 2024.11.22 | 13,57 2024.11.22 | В | 2.6167 | ТП-3,101, Очистные сооруж |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 44 |  | акт № 66 от 22.11.24 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
2007 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 11,20 2024.11.22 | 12,00 2024.11.22 | В | 0.66667 | ТП.1,2,18,80,18,141,3,101, Очистные сооруж |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 290 |  | акт № 66 от 22.11.24 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
2008 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ЦРП 1, РУ-6 кВ, ф.10 | 6 (6.3) | 11,50 2024.11.22 | 13,35 2024.11.22 | В | 1.75 | 7 ТП : ТП 3, 40, 41, 4, 20, 66 Т1, 71 |  | больн. -1 | 465 | 0 | 1 | 464 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 1100 |  | стр. 55 о.ж. от 22.11 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2009 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 12,17 2024.11.22 | 13,05 2024.11.22 | В | 0.8 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, КНС -1, кот.-1 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 160 |  | 22.11.2024, №289 стр.139 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2010 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 19 - ул. Набережная, 5 | 0.22 | 13,50 2024.11.22 | 16,40 2024.11.22 | В | 2.8333 | ТП 8, ф. 19 - ул. Набережная, 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 211 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2011 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-801 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 15,30 2024.11.22 | 18,28 2024.11.22 | В | 2.9667 | ТП-801 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.11.2024г., АКТ №70 | 3.4.14 | 4.11 | 1
2012 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 19 | 0.22 | 17,15 2024.11.22 | 18,00 2024.11.22 | В | 0.75 | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 212 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2013 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 04,13 2024.11.23 | 05,10 2024.11.23 | В | 0.95 | ТП.1,2,18,80,3,101, Очистные сооруж |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 290 |  | акт № 67 от 23.11.24 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2014 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО ОРЭС ВО | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-59 | 10 (10.5) | 17,15 2024.11.23 | 17,30 2024.11.23 | В | 0.25 | КЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-59, Тп-62,ТП-59,ТП-60,ТП-61 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 150 |  | № 11-04 от 23.11.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 1
2015 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 02,30 2024.11.24 | 05,40 2024.11.24 | В | 3.1667 | ТП-36,32,25,24,23,17,14,9,3,2 |  |  | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №77_24.11.2024. лист №57 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2016 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.672, ф.24 от ЦРП-2 до ТП-121, от ТП-146 до ТП-122 | 6 (6.3) | 04,30 2024.11.24 | 06,00 2024.11.24 | В | 1.5 | ф.672, ТП-272 (ТМ-2), 170, 213, 211, 13, 247 (ТМ-1), 121, 146, 122 (ТМ-1) | шк.-2, д.с.-3, кот.-3 |  | 147 | 0 | 16 | 131 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1635 |  | 24.11.2024, №108 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2017 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-89, РУ-0,4кВ, ф.ул. Речная | 0.22 | 11,45 2024.11.24 | 15,20 2024.11.24 | В | 3.5833 | ВЛ ул. Речная, 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №150 от 24.11.24 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
2018 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 ТП215, ТП170 - ТП175 | 6 (6.3) | 13,44 2024.11.24 | 16,05 2024.11.24 | В | 2.35 | ТП215, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411, ТП248 |  | орг.-2 | 92 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 450 |  | 24.11.2024, №290 стр.141 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2019 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет | 0.38 | 15,30 2024.11.24 | 16,30 2024.11.24 | В | 1 | КЛ Ф. ул. Ленина чет |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 24.11.2024, акт №54 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2020 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.44 | 10 (10.5) | 00,25 2024.11.25 | 01,00 2024.11.25 | В | 0.58333 | ЦРП-2, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |  | Акт №9 25.11.2024 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
2021 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-3, ф.29, от РП-3 до ТП-227 (ТМ-2) | 6 (6.3) | 04,00 2024.11.25 | 04,45 2024.11.25 | В | 0.75 | ф.29, ТП-227 (ТМ-2), ТП-230 (ТМ-2) (абонентская) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 247 |  | 25.11.2024, №109 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2022 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.771 РП26, ТП73 - ТП230 каб.Б | 6 (6.3) | 12,47 2024.11.25 | 13,18 2024.11.25 | В | 0.51667 | РП26, ТП429, ТП230, ТП73, ТП255, ТП41,ТП436 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 800 |  | 25.11.2024, №291, стр.142 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2023 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-18 | 0.38 | 13,30 2024.11.25 | 14,35 2024.11.25 | П | 1.0833 | ТП-18 |  | кот.-1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 214 |  | ОЖ- лист 69 25.11.2024 |  |  | 1
2024 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП509, ул.Горького, 115 | 6 (6.3) | 14,00 2024.11.25 | 16,00 2024.11.25 | П | 2 | ТП509 секц.Т-1 |  | д.с.-1, ж.д.-1, орг.-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2025 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 15,00 2024.11.25 | 15,07 2024.11.25 | П | 0.11667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 69 25.11.2024 |  |  | 1
2026 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-36, ф.2, ул.Запольная д.1а | 0.22 | 17,40 2024.11.25 | 18,00 2024.11.25 | В | 0.33333 | ТП-36, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 25.11.2024, стр. 51, АЖ, №110 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2027 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 7 Ф.Кулинария | 0.38 | 08,20 2024.11.26 | 12,00 2024.11.26 | В | 3.6667 | КЛ Ф. Кулинария |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 26.11.2024, акт №55 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2028 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул. Крайнова, 12 | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.26 | 12,00 2024.11.26 | П | 3 | ТП268 секц.Т-1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2029 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-18 | 0.38 | 09,00 2024.11.26 | 10,00 2024.11.26 | П | 1 | ТП-18 |  | кот.-1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 214 |  | ОЖ- лист 69 26.11.2024 |  |  | 1
2030 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101, от ТП-238 до ТП-239 | 6 (6.3) | 09,20 2024.11.26 | 18,20 2024.11.26 | В | 9 | ф.6010, ТП-238,239, КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 |  | 26.11.2024, №111 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2031 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-5, ф.694, от ТП-131 до ТП-4 УТТ | 6 (6.3) | 09,35 2024.11.26 | 10,30 2024.11.26 | В | 0.91667 | ф.694, ТП-209,210,100,131, ТП-204,236 абонентские, ТП-4 УТТ | кот.-1 |  | 63 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 428 |  | 26.11.2024, №112 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2032 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Печуга отпайка на ТП-761 | 10 (10.5) | 10,00 2024.11.26 | 15,00 2024.11.26 | П | 5 | ТП-761 ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
2033 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.Связи-1 ЦРП-1 ТП364, ТП364 -ТП373 ф.4 | 6 (6.3) | 10,01 2024.11.26 | 10,47 2024.11.26 | В | 0.76667 | ТП364, ТП373 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 350 |  | 26.11.2024, №292, стр.143 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2034 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-753 Ф-1004 ПС Берково п.им.Артёма | 0.38 | 13,00 2024.11.26 | 15,00 2024.11.26 | П | 2 | ТП-753 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
2035 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29, РУ-0,4кВ, ф 3. ул.Денисенко | 0.38 | 14,50 2024.11.26 | 15,25 2024.11.26 | В | 0.58333 | ВЛ ул.Заводская д.7, Денисенко д.13,15,17,18,20,22,24,26,28,30,32 . Гражданская д.1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,2,4,12,12а,14,16,18,20, Совхозная д.12,2а ,ГРП, гаражи |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 36 |  | Акт №151 от 26.11.24 | 3.4.8 | 4.13 | 0
2036 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 21,23 2024.11.26 | 22,10 2024.11.26 | В | 0.78333 | ТП.1,2,18,80,3,101, Очистные сооруж |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 290 |  | акт № 68 от 26.11.24 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2037 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП9 ф.6310 каб.А и каб.Б | 6 (6.3) | 01,25 2024.11.27 | 02,12 2024.11.27 | В | 0.78333 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | орг.-1 | 73 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1200 |  | 26.11.2024, №293 и 295, стр.144 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2038 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 каб.А | 6 (6.3) | 01,25 2024.11.27 | 02,35 2024.11.27 | В | 1.1667 | РП4, ТП723, ТП725, ТП787, ТП569, ТП800, ТП545, ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП820, ТП821, ТП531, ТП334 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 600 |  | 27.11.2024, №294, стр.144 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2039 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 09,00 2024.11.28 | 09,30 2024.11.28 | П | 0.5 | КТП№12, КТП№13, КТП№14, ТП№4 |  |  | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 172.42 |  |  |  |  | 1
2040 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.28 | 14,00 2024.11.28 | П | 5 | ТП272 |  | орг.-1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2041 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 09,00 2024.11.28 | 17,00 2024.11.28 | П | 8 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
2042 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.8,ф.3 | 0.38 | 09,00 2024.11.28 | 15,00 2024.11.28 | П | 6 | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.8,ф.3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.61 |  |  |  |  | 1
2043 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП621/ТП626 | 10 (10.5) | 09,37 2024.11.28 | 10,15 2024.11.28 | В | 0.63333 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП623, ТП688, ТП665 |  | кнс.-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 300 |  | 28.11.2024, №296, стр.146 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2044 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2 ул.Победы | 0.38 | 10,00 2024.11.28 | 14,00 2024.11.28 | П | 4 | ТП-2 Ф-1 ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 57 |  | 28.11.2024г., ОЖ стр.227 |  |  | 1
2045 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2 ул.Победы | 0.38 | 10,00 2024.11.28 | 14,00 2024.11.28 | П | 4 | ТП-2 Ф-1 ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
2046 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 11,30 2024.11.28 | 15,40 2024.11.28 | П | 4.1667 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 28.11.2024г., ОЖ стр.228 |  |  | 1
2047 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, от ТП-36 до ТП-143 | 6 (6.3) | 13,25 2024.11.28 | 14,35 2024.11.28 | В | 1.1667 | ф.644, ТП-68,36,143,18,71, КЛ | д.с.-1, шк.-1, кот.-1 |  | 352 | 0 | 6 | 346 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 864 |  | 28.11.2024, №113 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2048 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 14,30 2024.11.28 | 15,00 2024.11.28 | П | 0.5 | КТП№12, КТП№13, КТП№14, ТП№4 |  |  | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 172.42 |  |  |  |  | 1
2049 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 12 Ф.ул. Ленина к д.128 | 0.38 | 14,50 2024.11.28 | 16,30 2024.11.28 | В | 1.6667 | КЛ Ф. ул. Ленина к д.128 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | 28.11.2024, акт №56 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2050 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП26 ул. Северная, 4-а | 0.38 | 15,00 2024.11.28 | 16,00 2024.11.28 | В | 1 | РП26 ф."ул. Северная, 4-а вв-2" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 28.11.2024, №297, стр.99 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2051 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 18,15 2024.11.28 | 19,50 2024.11.28 | В | 1.5833 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 28.11.2024г., акт №71 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2052 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, ф.1015, КВЛ-10 от ТП-4 до ТП-17 | 10 (10.5) | 18,45 2024.11.30 | 19,35 2024.11.30 | В | 0.83333 | КЛ-10кВ ф.1015 от ТП-4 до ТП-17 |  |  | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 30.11.24, стр.188 ОЖ,акт №14/2024 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2053 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19, РП19 - ТП468 | 6 (6.3) | 03,00 2024.12.01 | 04,10 2024.12.01 | В | 1.1667 | РП19, ТП468, ТП240, ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП471, ТП269, ТП244, ТП592, ТП530, ТП54, ТП420, ТП208, ТП473, ТП206, ТП194, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517 |  | ж.д.-7, орг.-1, кот.-2 | 217 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 1200 |  | 01.12.2024, №297 , стр.148 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2054 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19, ПС Западная - РП19 ф.609 | 6 (6.3) | 04,20 2024.12.01 | 04,25 2024.12.01 | В | 0.083333 | РП19, ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП244, ТП592, ТП539, ТП240, ТП468, ТП179, ТП88, ТП37, ТП420, ТП448, ТП288, ТП303, ТП144, ТП70, ТП551 |  | кот.-2, орг.-1 | 77 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 850 |  | 01.12.2024, №298 , стр.148 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2055 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.8,ф.3 | 0.38 | 09,00 2024.12.02 | 14,00 2024.12.02 | П | 5 | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.8,ф.3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16.61 |  |  |  |  | 1
2056 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф. 11 "ул. Мира" | 0.38 | 09,55 2024.12.02 | 12,55 2024.12.02 | П | 3 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 70 03.12.2024 |  |  | 1
2057 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 2 - ул. Фурманова, 15 | 0.22 | 14,50 2024.12.02 | 15,20 2024.12.02 | В | 0.5 | ТП 12, ф. 2 - ул. Фурманова, 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 220 ж.з. от 02.12 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2058 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф. 11 "ул. Мира" | 0.38 | 14,55 2024.12.02 | 15,10 2024.12.02 | П | 0.25 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 70 03.12.2024 |  |  | 1
2059 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП68 ул.Мира, 92 | 0.38 | 15,00 2024.12.02 | 18,00 2024.12.02 | В | 3 | ТП68 ф."ул.Мира, 92 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 02.12.24, №299, стр.2 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2060 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-48 Ф.1 | 0.38 | 09,00 2024.12.03 | 10,00 2024.12.03 | П | 1 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | о.ж. лист362 |  |  | 1
2061 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, ВЛ-6кВ ф."ТП530 - КТП54" | 6 (6.3) | 09,00 2024.12.03 | 13,00 2024.12.03 | П | 4 | КТП54, ТП194, ТП206, ТП208, ТП473, ТП420 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2062 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 12,00 2024.12.03 | 14,00 2024.12.03 | П | 2 | ТП-5, 33, 50 |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 136.8 |  | 03.12.2024. лист.№59 ОПЖ |  |  | 1
2063 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 | 6 (6.3) | 19,36 2024.12.03 | 21,05 2024.12.03 | В | 1.4833 | РП19, ТП592, ТП288, ТП539, ТП244, ТП778, ТП26, ТП101, ТП144, ТП303, ТП70, ТП551, ТП179, ТП240, ТП448, ТП468, ТП88, ТП37, ТП420 |  | орг.-2, кот.-2 | 67 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2100 |  | 03.12.2024, №300, стр.152 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2064 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-24 Т-1 | 10 (10.5) | 00,05 2024.12.04 | 00,15 2024.12.04 | П | 0.16667 | КТП-24 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 113.07 |  |  |  |  | 1
2065 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП249 ул. Добросельская, 209 | 0.38 | 08,10 2024.12.04 | 10,00 2024.12.04 | В | 1.8333 | ТП249 ф."ул.Добросельская, 209" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 04.12.2024, №301, стр.4 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2066 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.79, РП-9, ф.72, от ТП-164 до ТП-197, от ТП-164 до ТП-229 | 6 (6.3) | 16,15 2024.12.04 | 18,25 2024.12.04 | В | 2.1667 | ф.72, ф.79, ТП-158, 229, 164, 135 (ТМ-1), 134 (ТМ-1), ТП-197 (КЭСР) | д.с.-2, м.у.-1, кот.-1 |  | 24 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 716 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 04.12.2024, №114 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2067 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268 ул.Крайнова, 12 | 0.38 | 14,00 2024.12.05 | 16,00 2024.12.05 | П | 2 | ТП268 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
2068 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф.1004 ТП522, ПС "Владимирская-750" - ТП522 ф.1004 "Колокша" | 10 (10.5) | 19,10 2024.12.05 | 19,50 2024.12.05 | В | 0.66667 | ТП522, ТП525, ТП524 |  | кот.-1, КНС.-1 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 370 |  | 05.12.2024, №302, стр.155 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2069 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.21 ТПС "Петушки" ТП№13-КТП№15 | 10 (10.5) | 23,00 2024.12.05 | 23,15 2024.12.05 | П | 0.25 | ТП-13, КТП-15 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 82.18 |  |  |  |  | 1
2070 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП656, п. Шпалорезка | 6 (6.3) | 09,00 2024.12.06 | 14,00 2024.12.06 | П | 5 | КТП656 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
2071 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 13,01 2024.12.06 | 13,33 2024.12.06 | П | 0.53333 | ТП-5,33,51,50 |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 136.8 |  | 09.12.2024. лист.№60 ОПЖ |  |  | 1
2072 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 13,30 2024.12.06 | 14,00 2024.12.06 | П | 0.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 70 06.12.2024 |  |  | 1
2073 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул.Никольская" | 0.38 | 14,25 2024.12.06 | 15,00 2024.12.06 | П | 0.58333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 70 06.12.2024 |  |  | 1
2074 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 15,25 2024.12.06 | 15,35 2024.12.06 | П | 0.16667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 70 06.12.2024 |  |  | 1
2075 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 8 - ул. Шмидта, 10 | 0.22 | 17,50 2024.12.06 | 10,00 2024.12.07 | В | 16.1667 | ТП 20, ф. 8 - ул. Шмидта, 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 222 ж.з. от 06.12 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2076 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 09,50 2024.12.07 | 10,15 2024.12.07 | П | 0.41667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 71 07.12.2024 |  |  | 1
2077 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 09,40 2024.12.08 | 10,10 2024.12.08 | П | 0.5 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 71 08.12.2024 |  |  | 1
2078 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 21 (ЦРП АО БЭЗ) - ул. Центральная пос. Бавлены | 0.38 | 16,05 2024.12.08 | 16,40 2024.12.08 | В | 0.58333 | ТП 1, ф. 21 (ЦРП АО БЭЗ) - ул. Центральная пос. Бавлены |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  | № 223 ж.з. от 08.12 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2079 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ЦРП 3, РУ-6 кВ, ф. 3 | 6 (6.3) | 16,35 2024.12.09 | 17,10 2024.12.09 | В | 0.58333 | 14 ТП : ЦРП 3, 99а, 99б, 99, 91, 87, 103, 84, 84а, 85, 79, 37Т2, 90Т2, 86 |  |  | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1500 |  | стр. 66 о.ж. от 09.12 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2080 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от ОЗЗ отключили ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 07,50 2024.12.10 | 10,24 2024.12.10 | В | 2.5667 | ТП 17, ТП 87, ТП 11, ТП 65 Т-1, ТП 48 Т-2, ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92, ТП 55, ТП 71, ТП 88, ТП 89 |  | ЦТП-1, КНС-1, школа-1, д.с.-2. | 216 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1450 |  | 10.12.2024, о.ж. л. 144, акт 01/12 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2081 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2, ф.641, от ТП-126 до ТП-23 | 6 (6.3) | 09,15 2024.12.10 | 10,20 2024.12.10 | В | 1.0833 | ф.641, ТП-86, 126 (ТМ-1), 23, 10, 67, 148, 73 (ТМ-2), 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187 (ТМ-2) | шк.-2, д.с.-3, кот.-3, м.у.-1, КНС-3 |  | 758 | 0 | 24 | 734 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 2066 |  | 10.12.2024, №115 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2082 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 от ЛР-5 отпайка на ТП-724 | 10 (10.5) | 13,00 2024.12.10 | 16,00 2024.12.10 | П | 3 | ТП-724 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
2083 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП302, ул.Горького, 87 | 0.38 | 09,00 2024.12.11 | 12,00 2024.12.11 | П | 3 | ТП302 ф."ул.Горького, 85а - 85б |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2084 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП497, ул. 850-летия, 7-а | 0.38 | 09,30 2024.12.11 | 14,00 2024.12.11 | П | 4.5 | ТП497 ф."ул.Горького, 64,68 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2085 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 14,00 2024.12.11 | 15,00 2024.12.11 | П | 1 | КТП-20, КТП-24, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 502.91 |  |  |  |  | 1
2086 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП236, ул. Девическая, 2-г | 0.38 | 09,00 2024.12.12 | 11,00 2024.12.12 | П | 2 | ТП236 ф."Торговые ряды |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2087 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, ВЛ-6кВ ф."ТП530 - КТП54" | 6 (6.3) | 09,00 2024.12.12 | 13,00 2024.12.12 | П | 4 | КТП54, ТП194, КТП932, ТП206, ТП208, ТП473, ТП420 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2088 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 09,00 2024.12.12 | 10,00 2024.12.12 | П | 1 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 115.28 |  |  |  |  | 1
2089 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 10,00 2024.12.12 | 11,00 2024.12.12 | П | 1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11.44 |  |  |  |  | 1
2090 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.18 | 10 (10.5) | 11,05 2024.12.12 | 14,00 2024.12.12 | В | 2.9167 | ТП 21Б,22Б,23Б,72Б,43,46,55 |  | КНС-1,больница-1 | 69 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 300 |  | 12.12.2024, акт № 54 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2091 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, от ПС "Луч" до ЦРП-4 | 6 (6.3) | 11,45 2024.12.12 | 12,35 2024.12.12 | В | 0.83333 | ф.6003, ТП-172 (ТМ-1), 195 (ТМ-2) | кот.-2, д.с.-1 |  | 76 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 548 |  | 12.12.2024, №116 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2092 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф. 1 "ИП Романов" | 0.38 | 11,50 2024.12.12 | 12,45 2024.12.12 | П | 0.91667 | ТП-32 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 72 12.12.2024 |  |  | 1
2093 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП621/ТП626 | 10 (10.5) | 09,00 2024.12.13 | 13,00 2024.12.13 | П | 4 | ТП693, ТП639, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП623, ТП688, ТП665 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2094 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Победы, Владимирская | 0.38 | 12,05 2024.12.13 | 13,15 2024.12.13 | В | 1.1667 | ТП 55, ф. 3 - ул. Победы, Владимирская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 |  | № 226 ж.з. от 13.12 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2095 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96, РУ-0,4кВ, яч.4 | 0.38 | 13,05 2024.12.13 | 15,00 2024.12.13 | В | 1.9167 | ВЛ-0,4 кВ ул. Советская д.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | Акт №149 от 13.12.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2096 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная " | 0.38 | 15,39 2024.12.13 | 15,59 2024.12.13 | П | 0.33333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 72 13.12.2024 |  |  | 1
2097 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-121, РУ-0,4кВ, ф.2 | 0.38 | 20,35 2024.12.13 | 23,30 2024.12.13 | В | 2.9167 | ВЛ-0,4 кВ ул. Томаровича |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | Акт №150 от 13.12.24 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2098 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, 1 СШ, ф.55 от ЦРП-3 до ТП-21, от ТП-63 до ТП-247 | 6 (6.3) | 08,25 2024.12.14 | 10,50 2024.12.14 | В | 2.4167 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247(ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 8, 90, 172(ТМ-1), ТП-195(ТМ-2) | кот.-5, д.с.-3, ш.к.-1, м.у.-1 |  | 594 | 0 | 20 | 574 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 1632 |  | 14.12.2024, №117 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2099 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП867, ЖК "Серебрянная роса" с. Сновицы | 10 (10.5) | 10,25 2024.12.14 | 17,20 2024.12.14 | В | 6.9167 | КТП867 |  |  | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 40 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14.12.2024, №305, стр.163 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2100 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.658 РП16 ТП513, ТП416 - ТП443 | 6 (6.3) | 14,31 2024.12.15 | 15,26 2024.12.15 | В | 0.91667 | ТП513,ТП416 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 260 |  | 15.12.2024, №304, стр.164 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2101 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.616 РП16 ТП115, РП16 - ТП443 | 6 (6.3) | 14,31 2024.12.15 | 15,07 2024.12.15 | В | 0.6 | ТП115, ТП445, ТП446, ТП443 |  | кот.-1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 420 |  | 15.12.2024, №303, стр.164 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2102 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2, ПС Тракторная - РП2 ф.670 каб.Б | 6 (6.3) | 17,50 2024.12.16 | 18,35 2024.12.16 | В | 0.75 | РП2, ТП801, ТП190, ТП46, ТП564, ТП196, ТП576, ТП353, ТП595, ТП236, ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, ТП89, ТП197, ТП380, ТП135, ТП30, ТП209, ТП48, ТП295, ТП5, ТП133 |  | орг.-8, кот.-2 | 169 | 3 | 7 | 159 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2400 |  | 16.12.2024, №306, стр.164 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2103 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП621/ТП626 | 10 (10.5) | 07,30 2024.12.17 | 08,55 2024.12.17 | В | 1.4167 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП623, ТП688, ТП665 |  | кнс.-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 300 |  | 17.12.2024, №307, стр.165 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2104 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП48, Октябрьский пр-т, 7 | 6 (6.3) | 09,00 2024.12.17 | 13,00 2024.12.17 | П | 4 | ТП48 РУ-6кВ секц.Т-1 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2105 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 г.Судогда | 10 (10.5) | 09,30 2024.12.17 | 12,00 2024.12.17 | П | 2.5 | ТП-40 ул.чапаева |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 78.3 |  | 17.12.2024. лист.№61 ОПЖ |  |  | 1
2106 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП402, пос. Содышка (Психбольница) | 0.38 | 10,00 2024.12.17 | 11,00 2024.12.17 | П | 1 | ТП402 РУ-0,4кВ секц.Т-1 |  | кот.-1, м.у.-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2107 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, яч.№5, Ф№1 | 10 (10.5) | 16,30 2024.12.17 | 21,10 2024.12.17 | В | 4.6667 | ТП-93аб, 16, 27, 3, 48, 46аб, 92, 57аб, 20аб, 58, 25, 62, 15аб, 60, 8аб, 89, 54аб, 99, 23, 56, 104, 90 |  |  | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 960 |  | Акт №151 от 17.12.24 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
2108 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№2 | 10 (10.5) | 16,30 2024.12.17 | 23,00 2024.12.17 | В | 6.5 | ТП-120,18аб, 13, 121 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 182 |  | Акт №152 от 17.12.24 | 3.4.14 | 4.11 | 1
2109 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП682, ул.Всесвятская, 17-а | 0.38 | 09,00 2024.12.18 | 13,00 2024.12.18 | П | 4 | ТП682 ф."ВЛ-1 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2110 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП48, Октябрьский пр-т, 7 | 6 (6.3) | 09,00 2024.12.18 | 13,00 2024.12.18 | П | 4 | ТП48 РУ-6кВ секц.Т-1 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2111 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП№6 Т-1 | 10 (10.5) | 11,00 2024.12.18 | 13,00 2024.12.18 | П | 2 | ТП-6 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 185.39 |  |  |  |  | 1
2112 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-120, РУ-0,4кВ, ф.ул. Добровольского | 0.22 | 11,35 2024.12.18 | 15,30 2024.12.18 | В | 3.9167 | ВЛ ул. Добровольского, 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №153 от 18.12.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2113 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-90, РУ-0,4кВ, яч.№3 | 0.38 | 12,10 2024.12.18 | 14,10 2024.12.18 | В | 2 | ВЛ ул. Советская, д.33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | Акт №154 от 18.12.24 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
2114 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96, РУ-0,4кВ, яч.№1 | 0.22 | 20,45 2024.12.18 | 21,30 2024.12.18 | В | 0.75 | ВЛ ул.Красноармейская д.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №155 от 18.12.24 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2115 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф. 6402, РП19, ПС Семязино - РП19 ф.6402 каб.А | 6 (6.3) | 02,00 2024.12.19 | 02,17 2024.12.19 | В | 0.28333 | РП19, ТП244, ТП592, ТП468, ТП240, ТП778, ТП26, ТП101, ТП269, ТП537, ТП7, ТП471, ТП530, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517, ТП194, ТП473, ТП208, ТП932, ТП54, ТП206, ТП420 |  | орг.-2, кот-1, ж.д.-7 | 216 | 0 | 10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1300 |  | 19.12.2024, №309, стр. 167 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2116 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10, РУ-10 кВ, ШК.44 | 10 (10.5) | 22,55 2024.12.19 | 23,25 2024.12.19 | В | 0.5 | КЛ 10 кВ ЗРУ-10 кВ СП-8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | Акт №10 20.12.2024 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
2117 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП612 ул. Школьный прзд. 4г | 10 (10.5) | 20,55 2024.12.20 | 21,30 2024.12.20 | В | 0.58333 | ТП612 Т-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |  | 20.12.2024, №310, стр. 168 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2118 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 6 ул. Княгининская 6а | 0.38 | 23,15 2024.12.20 | 10,00 2024.12.21 | В | 10.75 | ТП 6, ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 21.12.2024, №313, стр. 169 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
2119 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-33 РТП-708 | 10 (10.5) | 01,07 2024.12.21 | 03,22 2024.12.21 | В | 2.25 | ТП-12,25,26,39,40,42,47 КВЛ |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 16 | 70 | 0 | 126 |  | 21.12.2024г., Акт.№72 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2120 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-33 РТП-708 ТП-25 | 10 (10.5) | 01,07 2024.12.21 | 03,50 2024.12.21 | В | 2.7167 | ТП-25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |  | 21.12.2024г., Акт.№72 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2121 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3, ПС Рпень - РП3 ф.8 каб.Б | 6 (6.3) | 07,42 2024.12.21 | 08,30 2024.12.21 | В | 0.8 | ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП33, ТП147, ТП109, ТП38, ТП469, ТП728, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП4, ТП484, ТП383, ТП132, ТП145 |  | кот.-2, орг.-6 | 98 | 1 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1100 |  | 21.12.2024, №311, стр. 169 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5, ПС Тракторная - РП5 ф.669 каб.А | 6 (6.3) | 22,35 2024.12.21 | 22,50 2024.12.21 | В | 0.25 | РП5, ТП99, ТП267, ТП235, ТП232, ТП165, ТП192, ТП258, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП214, ТП361, ТП224, ТП62 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-2 | 135 | 1 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1100 |  | 21.12.2024, №312, стр. 169 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2123 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 09,20 2024.12.23 | 10,22 2024.12.23 | П | 1.0333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 73 23.12.2024 |  |  | 1
2124 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 18,30 2024.12.23 | 18,55 2024.12.23 | П | 0.41667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 73 23.12.2024 |  |  | 1
2125 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 23,15 2024.12.23 | 00,12 2024.12.24 | В | 0.95 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 92.04 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №54, 24.12.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2126 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ, ВВ | 10 (10.5) | 07,25 2024.12.24 | 11,00 2024.12.24 | В | 3.5833 | ТП-27, 48, 46, 92, 57, 58, 20, 25 |  |  | 465 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 527 |  | Акт №156 от 24.12.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2127 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№12 | 10 (10.5) | 08,00 2024.12.24 | 16,10 2024.12.24 | В | 8.1667 | ТП- 42, 100аб, 7 |  |  | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 234 |  | Акт №158 от 24.12.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2127 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№12 | 10 (10.5) | 08,00 2024.12.24 | 14,20 2024.12.24 | В | 6.3333 | ТП-11, 1, 55, 38, 32, 6, 42, 100аб, 37, 7, 5аб, 96, 54аб, 41, 2, 30, 78, 82, 83, 89, 90, 23, 56, 104, 62, 15аб, 60 |  |  | 1130 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 1247 |  | Акт №157 от 24.12.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2128 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6804 КТП726, КТП2 - КТП791 | 6 (6.3) | 09,30 2024.12.24 | 15,00 2024.12.24 | П | 5.5 | КТП2, ТП758, ТП719, ТП752 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
2129 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 09,15 2024.12.25 | 09,35 2024.12.25 | П | 0.33333 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 74 25.12.2024 |  |  | 1
2130 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП933 поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 10 (10.5) | 09,30 2024.12.25 | 11,00 2024.12.25 | П | 1.5 | КТП933 |  |  | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
2131 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-11 РУ-6кВ Ф. 6 "Силовой тр-р №2" | 6 (6.3) | 10,36 2024.12.25 | 11,23 2024.12.25 | П | 0.78333 | ТП-11 |  |  | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 122 |  | ОЖ- лист 74 25.12.2024 |  |  | 1
2132 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул.Беседина 11-23; 14-24; ул. Крылова" | 0.38 | 13,43 2024.12.25 | 14,15 2024.12.25 | П | 0.53333 | ТП-10 ВЛИ-0,4кВ ф.9 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 74 25.12.2024 |  |  | 1
2133 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 45, ф. 8 - ул. К. Маркса, 20 | 0.22 | 15,00 2024.12.25 | 17,00 2024.12.25 | В | 2 | ТП 45, ф. 8 - ул. К. Маркса, 20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 231 ж.з. от 25.12 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2134 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1, ПС Тракторная - РП1 ф.609 к.А; ПС Тракторная - ТП389 ф.609 каб.Б | 6 (6.3) | 16,50 2024.12.25 | 18,25 2024.12.25 | В | 1.5833 | РП1, РП24, ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП126, ТП215, ТП248, ТП123, ТП175, ТП119, ТП567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1600 |  | 25.12.2024, №314, 315, стр.176 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2135 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5, ПС Тракторная - РП5 ф.610 каб.Б | 6 (6.3) | 16,50 2024.12.25 | 19,50 2024.12.25 | В | 3 | РП5, ТП121, ТП309, ТП32, ТП277, ТП593, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП324, ТП192, ТП258, ТП296, ТП465, ТП799, ТП266, ТП310, ТП233, ТП122, ТП542, ТП323, ТП483, ТП424, ТП69, ТП99, ТП328, ТП139, ТП146, ТП11, ТП106, ТП50, ТП224, ТП62 |  | орг.-1, кот.-2 | 235 | 1 | 2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 4600 |  | 25.12.2024, № 316, стр. 176 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2136 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП- 16 | 6 (6.3) | 01,30 2024.12.26 | 03,54 2024.12.26 | В | 2.4 | ТП-16, ТП-113 Т-2, ТП-31, ТП-19, ТП-70 Т-2, ТП-69, ТП-3, ТП-68, ТП 52 |  | Котельные-2, скважины-1, школы-2, детский сад-1. | 574 | 0 | 6 | 568 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 987 |  | 26.12.2024г. О.Ж. л. 171, акт 2/12 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2137 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6509 РП31 ТП733, ТП733 - КТП734А/КТП735А | 6 (6.3) | 02,55 2024.12.26 | 03,47 2024.12.26 | В | 0.86667 | ТП733, ТП586, ТП587, ТП763, ТП735, ТП935, ТП734А ТП735А |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 130 |  | 26.12.2024 №317 стр. 117 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2138 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-33 КЛ-10 кВ. в ст.Ф-1036 | 10 (10.5) | 11,43 2024.12.26 | 12,28 2024.12.26 | В | 0.75 | ТП- 128,4а, 24,25,28,32,33,34,62,65,78 |  | м.у., | 520 | 0 | 1 | 519 | 0 | 0 | 3 | 517 | 0 | 600 |  | Акт№69 от 26.12.24 | 3.4.8 | 4.14 | 0
2139 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО ОРЭС ВО | КЛ | КЛ-6 кВ от РП Текмаш до ТП-70 | 6 (6.3) | 13,15 2024.12.26 | 14,50 2024.12.26 | В | 1.5833 | КЛ-6 кВ от РП Текмаш до ТП-70, РП Текмаш,ТП-41,ТП-70 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 86 |  | № 12-01 от 28.12.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
2140 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 17,30 2024.12.26 | 18,00 2024.12.26 | П | 0.5 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 74 26.12.2024 |  |  | 1
2141 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.607 РП41 | 6 (6.3) | 08,00 2024.12.27 | 17,00 2024.12.27 | П | 9 | РП41 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
2142 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6413 РП9 ТП430, КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25" | 6 (6.3) | 09,00 2024.12.27 | 11,00 2024.12.27 | П | 2 | КТП25, КТП396, КТП441, КТП387, КТП742, КТП291, КТП782, КТП161, КТП459, КТП124, КТП810 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2143 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "Сосновая" | 0.38 | 09,00 2024.12.27 | 10,00 2024.12.27 | П | 1 | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "Сосновая |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22.14 |  |  |  |  | 1
2144 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-36 РУ-10кВ 1СШ | 10 (10.5) | 10,00 2024.12.27 | 11,00 2024.12.27 | П | 1 | ТП-50 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.14 |  |  |  |  | 1
2145 | РЭС г. Радужный | КЛ | ЦРП-2, РУ-10 кВ, к.11, к.13 | 10 (10.5) | 20,40 2024.12.27 | 20,45 2024.12.27 | В | 0.083333 | КЛ 10 кВ от ЦРП-2, РУ-10 кВ , к.11 - СП-6, ЗРУ-10 кВ, к.11 (аб.); КЛ 10 кВ от ЦРП-2, РУ-10 кВ, к.13 - ТП-23, РУ-10 кВ, к.5 (аб.) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  | Акт №11 от 27.12.24г | 3.4.14 | 4.12 | 1
2146 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП9 ф.6310 каб.Б | 6 (6.3) | 22,52 2024.12.27 | 23,12 2024.12.27 | В | 0.33333 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | орг.-1 | 73 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1600 |  | 27.12.2024, №318, стр.180 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2147 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ТП331 - ТП355; ТП331 - ТП433 | 6 (6.3) | 22,52 2024.12.27 | 00,30 2024.12.28 | В | 1.6333 | ТП723, ТП725, ТП787, ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП531, ТП334 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 600 |  | 27.12.2024, №319 и 320, стр.180 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2148 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-9, ф.72, от ТП-134 до ТП-135 | 6 (6.3) | 06,50 2024.12.28 | 08,05 2024.12.28 | В | 1.25 | ф.72, ТП-158, 229, 134 (ТМ-1), 135 (ТМ-2), 164 (ТМ-1) | д.с.-1, м.у.-1, КНС-1 |  | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 648 |  | 28.12.2024, №118 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2149 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-37, ф.1, ул. Моховая д. 23 | 0.38 | 10,10 2024.12.29 | 11,40 2024.12.29 | В | 1.5 | ТП-37, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 29.12.2024, №119 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2150 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11, ПС Сунгирь - РП11 ф.1010 к.А и к.Б | 10 (10.5) | 08,30 2024.12.30 | 09,05 2024.12.30 | В | 0.58333 | РП11, ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299, ТП298, ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП836, ТП386, ТП772, ТП329, ТП319, ТП345, ТП306 |  | м.у.-3, орг.-2 | 87 | 3 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1250 |  | 30.12.2024, №321, №322, стр.182 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2151 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, 2 | 0.22 | 08,50 2024.12.31 | 09,30 2024.12.31 | В | 0.66667 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 232 ж.з. от 31.12 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2152 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1003 КТП729 | 10 (10.5) | 18,55 2024.12.31 | 20,05 2024.12.31 | В | 1.1667 | ТП729, ТП573 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  | 31.12.2024, №324, стр.184 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2153 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП358, ТП298 - ТП299 | 10 (10.5) | 18,55 2024.12.31 | 19,45 2024.12.31 | В | 0.83333 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299, ТП298 |  | орг.-2, д.с.-4, шк.-2 | 89 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 680 |  | 31.12.2024, №323, стр.184 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2154 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 ТП191, ТП187 - ТП200 | 6 (6.3) | 20,43 2024.12.31 | 21,25 2024.12.31 | В | 0.7 | ТП191, ТП200, ТП187, ТП561, ТП126, ТП182 |  | шк.-1, д.с.-1, кот.-1, ж.д.-7, орг.-4 | 104 | 0 | 14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 700 |  | 31.12.2024, №325, стр. 185 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Наименование сетевой организации
За | 2024 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Модель поставки
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 106651
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 868
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 105783
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 2.1915
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.99055
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 1.1531
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.5027

## Форма 3.1-3.2
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2024 г., Птпр
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2024 г.
№ п./п. | Наименование | 2024 год
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 1528
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 79
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  | 1449
Пзаяв_тпр |  | 1.0545
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2024 г.
№ п./п. | Наименование
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 1132
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 266
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  | 866
Пнс_тпр |  | 1.3072
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2024 г., Птпр
Птпр |  | 1.1808

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь