## 4 квартал 2024
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В.). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск КВЛ-10 кВ. Ф-1013 от РП-3 | 10 (10.5) | 2024-10-01 10:30 | 2024-10-01 17:45 | В | Эл.повреждение концевой разделки КЛ-10 кВ Обрыв шлейфа ВЛ-10 кВ. Разрушение изолятора ЛР-10 кВ. | 7.25 | ТП-28,62.34.33.32.4А.78,24,25 | вод.1 |  | Ж.Д.11 Ч.С.-51, М.У.-1 Д С.2 вод.1 орг.14 | 82 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 340 |  | №57 от 01. 10. 24. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп. Камышев С.А. | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП626/ТП621 | 10 (10.5) | 2024-10-01 16:10 | 2024-10-01 17:10 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП626/ТП621: причина не установлена | 1 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП688, ТП666, ТП657, ТП623, ТП665 |  | КНС-1 | орг.-11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 300 |  | 01.10.2024, № 253, стр.80 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень IVСШ-6кВ яч.10 ТП822, ПС Рпень - ТП822 ф.10 | 6 (6.3) | 2024-10-02 06:50 | 2024-10-02 08:55 | В | ПС Рпень от ТО отключился МВ-6кВ 10яч. IVСШ-6кВ к ТП822: неисправна КЛ-6кВ ПС Рпень - ТП822 ф.10 | 2.0833 | ТП822 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 225 |  | 02.10.2024, №254, стр.81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-56 до ТП-65 | 10 (10.5) | 2024-10-02 22:30 | 2024-10-03 01:30 | В | В 22:30 02.10.2024 года на ПС "Заводская" произошло отключение КЛ-10 кВ фидера № 102. Произведены оперативные переключения. Выведена в ремонт КЛ-10 кВ от ТП-56 до ТП-65 | 3 | ТП-56,65,66 |  |  | д.с. - 1, орг.-17, ж.д.-8 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 429 |  | № 10/1 от 03.10.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
10 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | КВЛ-10 кВ ЛЭП-1 | 10 (10.5) | 2024-10-02 22:30 | 2024-10-02 23:50 | В | В 22:30 02.10.2024 года на РП ОСВАР произошло отключение КВЛ-10 кВ ЛЭП-1. Произведено повторное включение | 1.3333 | ТП-16 ВКХ, ТП-17 ВКХ, ТП Мегафон |  |  | кнс - 2, орг. - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215 |  | № 10/2 от 03.10.2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
18 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от 1 ст. МТЗ, З.З. отключился ВВ 6 кВ ф. 94 в сторону ТП 2 | 6 (6.3) | 2024-10-03 10:15 | 2024-10-03 11:35 | В | На РП 1 от 1 ст. МТЗ. З.З. отключился ВВ-6 кВ ф. 94 в стор. ТП-2. После проверки КЛ-6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-6 кВ от ТП 23 до ТП-14. | 1.3333 | ТП 2, ТП 23, ТП 22, ТП 14, ТП 13, ТП 20, ТП 143, ТП 40, ТП 27, ТП 49, ТП 38, ТП 50 |  | котельн.-2, ЦТП-1, школа-1; д.с.-2. | ж.д.-19; ч.с.- 1618; орг.- 23. | 1666 | 0 | 6 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 1275 |  | 03.10.2024, ОЖ стр. 44, акт 01/10 | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2024-10-03 14:30 | 2024-10-04 09:23 | В | Выгорел автоматический выключатель на ВЛИ-0,4кВ из-за К.З. , вызванного незаконным подключением к сетям. Прогноз включения 04.10.2024 11:00:00 | 18.8833 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" |  |  | ч.с.-15, жит.-30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11.44 |  | №42, 03.10.2024 | 3.4.8 | 4.10 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет. | 0.38 | 2024-10-03 17:30 | 2024-10-03 21:30 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ ул. Ленина д.30-32 сторонней организацией | 4 | КЛ Ф. ул. Ленина чет. |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 3.10.2024, акт №39 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-10-04 03:25 | 2024-10-04 03:35 | В | отключено защитой МТЗ-1 | 0.16667 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  | 04.10.2024г., АКТ №58 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-10-04 03:35 | 2024-10-04 09:23 | В | отключено защитой МТЗ-1 | 5.8 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ 32,34,35,44 ТП-АТП-724 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 |  | 04.10.2024г., АКТ №58 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП- 25 ,РУ-0,4кВ ф. ул. Юбилинейная | 0.38 | 2024-10-04 16:30 | 2024-10-04 17:30 | В | Отключение автомата в ТП-25,РУ-0.4кВ | 1 | ТП- 25 ,РУ-0,4кВ ф. ул. Юбилейная,д.20. |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | Акт № 135 от 4.10.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.Втел:2-26-22 | 1
10 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2024-10-04 18:25 | 2024-10-04 21:30 | В | В 18.25 напроизошло отключение ВЛ-140 кВ д. Серково-д. Большевысоково. Произведен осмотр ВЛ, отключение отходящий фидеров Вязниковского РЭС и повторное включение. Причина - повреждение наВЛ-10 кВ д. Большевысоково - д. Поздняково - отпайка на д. Паномарево (Вязниковский РЭС | 3.0833 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | ж.д.-7, ч.с.-792, д.с.-1, кот.-1, орг. -30 | 832 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 831 | 1 | 105 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №10/3 от 04.10.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 0
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 15, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 2024-10-05 18:28 | 2024-10-05 23:30 | В | Сигнал земля на II С.Ш. ПС Кольчугино, в ТП 15, РУ-6 кВ, ф. 9 - отключился МВ. Причина неизвестна. Включили повторно успешно. | 5.0333 | ТП 2, 82 Т1, 74, 105, 78 Т1, 10 Т1, 9, Водолей, 20, Железнодорожная, 31 Т2 |  |  | 11 ТП : орг. - 21, ж.д. - 9, ч.с. - 529, ГРП - 1, население - 1320 чел. | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 1000 |  | стр. 20 о.ж. от 05.10 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.57 | 10 (10.5) | 2024-10-06 05:55 | 2024-10-06 09:30 | В | 06.10.2024 в 05:55 на ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, от МТЗ отключился ВВ 10 кВ шк.57. | 3.5833 | ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ. |  |  | ФКП ГЛП "Радуга" (аб.), КНС-50 (аб.). | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 |  | Акт №7 | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.642 | 6 (6.3) | 2024-10-06 06:50 | 2024-10-06 07:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.642 от ПС "Южная" до РП-4, электрический пробо1 | 0.75 | ф.642, ТП-114 ,89, 15а, 79 | шк.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-11, ч.с.-275, орг.-14 | 304 | 0 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 519 |  | 06.10.2024, №96 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП29, ул.Народная, 16 | 0.38 | 2024-10-06 16:40 | 2024-10-06 17:55 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ РП29 - ул.Народная, 16 (вв-2) | 1.25 | РП29 ф."ул. Народная, 16 (вв-2)" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 06.10.2024, №255, стр.69 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ фидера № 132 ПС Заводская | 10 (10.5) | 2024-10-06 22:30 | 2024-10-07 16:00 | В | В 22:30 06.10.2024 года на ПС "Заводская" произошло отключение КЛ-10 кВ фидера № 132. Произведены оперативные переключения. Выведены в ремонт КЛ-10 кВ фидера № 132, КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-106, Школа и Дет. Сад запитаны от ДГУ в 5:30 | 17.5 | ТП-65,66,103,106 |  |  | д.с. - 1,шк. -1, кот.-1 орг.-29, ж.д.-10 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 55 |  | №10/4 от 03.10.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2, ТП190 - ТП801; КТП89 - ТП169. | 6 (6.3) | 2024-10-07 00:58 | 2024-10-07 02:50 | В | ПС Тракторная от ТО отключился МВ-6кВ ф.670: неисправны КЛ-6кВ ТП190 - ТП801 с.ф.670 и КЛ-6кВ КТП89 - ТП163. | 1.8667 | РП2, ТП801, 190, 46, 564, 196, 576, 353, 595, 236, 23, 780, 127, 163, 89, 197, 380, 135, 30, 209, 48, 375, 295, 5, 133 |  | орг.-8, кот.-2 | д.с.-1, орг.- 70, ж.д.-16, ч.с.-104 | 201 | 3 | 7 | 191 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 650 |  | 07.10.2024, №256, стр.87 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2, КТП89 - ТП169. | 6 (6.3) | 2024-10-07 02:50 | 2024-10-07 09:55 | В | ПС Тракторная от ТО отключился МВ-6кВ ф.670: неисправна КЛ-6кВ КТП89 - ТП163. Ведутся работы по подключению потребителей КТП89 посредством ДГУ. | 7.0833 | КТП89 |  |  | ч.с.-42, орг.-7 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 60 |  | 07.10.2024, №257, стр.87 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП508, ул.Горького, 101 | 0.38 | 2024-10-07 11:40 | 2024-10-07 15:00 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП508 - ул.Горького д.101 (ДОУ №6 ввод-1) | 3.3333 | КЛ фид.ул.Горького, 101 (ДОУ №6 ввод-1) |  |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 7.10.2024 № 258, ЖЗ, стр.70 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2, ф.15, от ТП-189 до ТП-73 | 6 (6.3) | 2024-10-08 14:00 | 2024-10-08 15:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-189 до ТП-73, электрический пробой | 1.5 | ф.15, ТП-180, 189, 126 (ТМ-2), 73 (ТМ-1), КЛ | шк.-1, кот.-1, КНС-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-105 | 127 | 0 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 699 |  | 08.10.2024, №97 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 3 Ф.Славянский бар | 0.38 | 2024-10-08 14:30 | 2024-10-08 17:00 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ Ф. Слвянский бар сторонней организацией | 2.5 | КЛ Ф. Славянский бар |  |  | орг.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 8.10.2024, акт №41 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-26 | 10 (10.5) | 2024-10-08 16:00 | 2024-10-08 18:00 | В | Замена трансформатора ТМ-250 | 2 | ТП-26 |  |  | ч.с.-191, м.у.-1. | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 70 |  | Акт № 136 от 8.10.24 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И. В. тел:2-26-22 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф.625 РП15 ТП431, ТП415 - ТП 432 | 6 (6.3) | 2024-10-10 11:58 | 2024-10-10 12:15 | В | ТП431 для отыскания ОЗЗ отключили ВН-6кВ к ТП432 - неисправна КЛ-6кВ ТП415 - ТП432 ф.625. | 0.28333 | ТП432 |  | вод.-1 | ж.д.- 4, орг.-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 180 |  | 10.10.2024, №259, стр.92 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП200 ул.Зеленая, 25 | 0.38 | 2024-10-10 13:20 | 2024-10-10 13:55 | В | ТП200 ф."ул.Зеленая, 25 (д/с-45) вв-1" - мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП200 - д.25 по ул.Зеленая (д/с-45) вв-1. | 0.58333 | ТП200 ф."ул.Зеленая, 25 (д/с-45) вв-1" |  | д.с.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.10.2024, №260, стр.72 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 0
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ РП№250-КТП№2 | 10 (10.5) | 2024-10-10 14:15 | 2024-10-10 14:30 | В | К.З. КЛ-10кВ | 0.25 | КТП-2 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-194, шк.-1, орг.-3, жит.-510 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 168.95 |  | №43, 10.10.2024 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-83, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-10-11 06:00 | 2024-10-11 06:40 | В | Плохой контакт в групповом выключателе АВМ- 20СВ-2000А | 0.66667 | ВЛ ул. Мичурина, ул. Чайкиной |  |  | ч.с.-36, орг.2 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 |  | Акт № 137 от 11.10.24 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел:2-26-22 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 7 - ул. Станиславского | 0.38 | 2024-10-12 10:25 | 2024-10-12 11:00 | В | Отключился автоматический выключатель в ТП, причина неизвестна, включили повторно, успешно | 0.58333 | ТП 55, ф. 7 - ул. Станиславского |  |  | ч.с - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 170 ж.з. от 12.10 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская | 0.38 | 2024-10-12 13:00 | 2024-10-12 13:30 | В | Отключился автоматический выключатель в ТП, причина неизвестна, включили повторно, успешно | 0.5 | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская |  |  | ч.с - 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  | № 171 ж.з. от 12.10 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф 107 | 10 (10.5) | 2024-10-12 15:10 | 2024-10-12 16:40 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.107. Неисправен кл.10 кВ ТП 56-ТП 51 | 1.5 | ТП 56Б,51,64,52,53,8,45,7,57,16,12 |  | котельная-1 | ж.д.-27,ч.с.-140,шк-1,орг.-15 | 184 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 300 |  | 13.10.2024, акт № 42 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС "КаМЗ" | 10 (10.5) | 2024-10-13 14:07 | 2024-10-13 14:35 | В | Поврежение КЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС "КаМЗ" от ТП-6 до ТП-41 подрядной организацией ООО ТД "Стройсам" | 0.46667 | ТП-6, 20, 21, 38 Т-2, 41. |  | шк.-1 | вод.-2, орг.-13, ж.д.-29, ч.с.-375 | 420 | 0 | 1 | 419 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 319 |  | 13.10.2024г., АКТ №59 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.608 РП17 РП21, ТП80 - ТП178 с.ф.609 | 6 (6.3) | 2024-10-14 09:50 | 2024-10-14 10:30 | В | РП21 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП218: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП80 - ТП178 с.ф.609. | 0.66667 | ТП218, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП13 |  | м.у.-1, орг.-1 | ж.д.-18, орг.-12 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 320 |  | 14.10.2024, №261, стр.96 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 1 - ул. Северная, 30 | 0.22 | 2024-10-14 11:15 | 2024-10-14 11:40 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.41667 | ТП 38, ф. 1 - ул. Северная, 30 |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 172 ж.з. от 14.10 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-10-14 14:46 | 2024-10-14 17:45 | В | отключение ВВ ЛР-92 Ф-1003 П/С Андреево | 2.9833 | ТП-8.9.10.11.12.14.. |  |  | ч.с-270 МКД-9 орг-13. КНС-. детсад | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 353.1 |  | №65 14.10.2024. лист.№38 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС 220 кВ Стекловолокно от Т.О. отключился МВ 6 кВ ф. 638 в сторону РП 4 . | 6 (6.3) | 2024-10-15 02:45 | 2024-10-15 03:30 | В | ПС 220 кВ Стекловолокно от Т.О. отключился МВ 6 кВ ф. 638 в сторону РП 4 . После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60. | 0.75 | ТП 131, ТП 130, ТП 126, ТП 127, ТП 134, ТП 123, ТП 122 Т-1, ТП 129, ТП 124, ТП 139 Т-2. |  | д.сад - 1; школа -1; мед. учреждение-1. | ж.д.- 49; ч.с. 124; орг. - 8. | 184 | 0 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 295 |  | 15.10.2024, ОЖ стр. 65, акт 03/10 | 3.4.12 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет | 0.38 | 2024-10-15 10:30 | 2024-10-15 14:00 | В | Ул. Ленина д.40 нет двух фаз. Неисправна кабельная перемычка КЛ 0,4 кВ ул.Ленина д.38-40 | 3.5 | КЛ Ф. ул. Ленина чет. |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 15.10.2024, акт №43 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-87, РУ-0,4кВ, ф.ул. Самостроевская | 0.38 | 2024-10-15 16:10 | 2024-10-15 17:00 | В | Перегорела вставка ПН-200 | 0.83333 | ВЛ ул. Самостроевская, 31 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 138 от 15.10.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 0
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | П.С. Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2024-10-16 10:53 | 2024-10-16 15:52 | В | Повреждение кл.10 кВ между ТП№ 13 и ТП№ 45 на Ф.2021 с РП-1 | 4.9833 | ТП.104, 9, 87, 45, 13, 84, 3, 101, 141 |  |  | 20 ж.д, 80 ч.с, 2д.с, шк, 4орг, м.у., КНС | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 600 |  | акт № 58 от 16.10.24. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В. Тел.2-29-80 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП 70 - ТП 6 | 6 (6.3) | 2024-10-16 13:04 | 2024-10-16 14:33 | В | Выход из строя кабельной линии, причины уточняются, потребителей включили по резервной схеме | 1.4833 | ТП 56, 61, 6, 41, 57, 63, 66, 71 |  |  | 8750 чел., ж.д. - 39, ч.с. - 72, орг. - 130, д/с -3, шк. - 3, больн. - 3 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 2500 |  | стр. 25 о.ж. от 16.010, акт 13 от 16.10 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская - 750" ф.Ю-1, ТП618 - ТП637 | 10 (10.5) | 2024-10-17 10:02 | 2024-10-17 11:28 | В | ПС "Владимирская - 750" от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1: мех. повреждение КЛ-10кВ ТП618 - ТП637 | 1.4333 | ТП616,ТП619, ТП620, ТП653, ТП694, ТП639, ТП624, ТП694, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663 ТП685, КТП610, КТП СНТ"Искра", ТП661, ТП614, ТП617, ТП679, ТП649, ТП612, ТП638 |  | КНС-1, кот.-2, орг-2 | орг.-45, ж.д.-24, ч.с.-190 | 264 | 1 | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1300 |  | 17.10.2024, №262, стр.101 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" КЛ-10кВ РП№250-КТП№24 | 10 (10.5) | 2024-10-17 15:30 | 2024-10-17 16:00 | В | К.З. КЛ-10кВ | 0.5 | КТП-24 |  |  | ж.д.-18, ч.с.-45, шк.-1, орг.-4, вод-1, жит.-1016 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 89.41 |  | №44, 17.10.2024 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-5 питающий ф.1006 от ПС "Собинка", РП-5 отходящий ф.1006 в ст.ТП-49 | 10 (10.5) | 2024-10-17 16:32 | 2024-10-17 16:52 | В | Устанавливается | 0.33333 | ТП.13, 10, 110,48,49, 106,81,14,15,16,17,РП-4,103,149,153,116,112,76, ,109,107 |  |  | 22 ж.д, 90 ч.с, 2д.с, 1шк,14орг, кот.1, вод.1 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 20 | 111 | 0 | 440 |  | акт № 59 от 17.10.24. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. Тел.2-29-80 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф.4 "Полевой пр-д д.5" | 0.38 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 15:00 | В | Обрыв КЛ-0,4кВ при землянных работах подрядчиком Водоканала | 1 | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф.4 "Полевой пр-д д.5" |  |  | ж.д.-1, жит.-120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.12 |  | №45, 18.10.2024 | 3.4.8 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.5, ул. Свердлова д. 65 | 0.38 | 2024-10-19 09:30 | 2024-10-19 10:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен. | 0.66667 | ТП-41, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.10.2024, стр. 39, АЖ, №98 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков В.В. Тел.84923255305 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 63, ф. 14 - ул. Коллективная, 43 | 0.38 | 2024-10-19 14:40 | 2024-10-19 15:40 | В | Нет одной фазы в доме, заменили вставку в ТП 63 | 1 | ТП 63, ф. 14 - ул. Коллективная, 43 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 175 ж.з. от 19.10 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2024-10-19 16:45 | 2024-10-19 18:20 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.5833 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 66 19.10.2024. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 15, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 2024-10-19 17:20 | 2024-10-19 18:30 | В | ТП 15, РУ-6 кВ, ф. 9 - отключился МВ. Причина неизвестна. Включили повторно успешно. | 1.1667 | 9 ТП : ТП 2, 82 Т1, 74, 105, 78 Т1, 10 Т1, Водолей, Железнодорожная, 31 |  |  | 9 ТП : орг. - 21, ж.д. - 10, ч.с. - 215, ГРП - 1, нас. - 1, насел. - 836 чел. | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 700 |  | стр. 29 о.ж. от 09.10 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.26. КЛ 10 кВ от шк.26 ТП-110/10 кВ до ТП 17-2, РУ-10 кВ, к.8 | 10 (10.5) | 2024-10-19 20:05 | 2024-10-19 20:45 | В | В 20:05 на ТП-110/10 кв от МТЗ отключился ВВ шк.26. На РП-5 включен СМВ к.11 | 0.66667 | ТП 17-4, ТП 17-5, ТП 17-16 2 с.ш.10 кВ), ТП 17-2 2 с.ш. 10 кВ, РП-5 (1 с.ш. 10 кВ) |  |  | орг.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 261 |  | №8 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2024-10-19 20:13 | 2024-10-19 21:40 | В | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго, отключение на ПС 110кВ | 1.45 | ТП 3-1; ТП №4-1 |  |  | ч.с-105, МКД-2, орг-2, КНС | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 114.5 |  | № 67 19.10.2024. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2024-10-19 21:15 | 2024-10-19 22:10 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево электропробой проходных изоляторов на ТП-потребителя (биокотельная) | 0.91667 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | № 68 19.10.2024. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Крупской д.33 | 0.38 | 2024-10-20 08:10 | 2024-10-20 10:50 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ мусоровозом, восстановлено. | 2.6667 | ТП-149, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 53 |  | 20.10.2024, стр. 39, АЖ, №99 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ввяч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-10-20 09:45 | 2024-10-20 10:45 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ Ф. 112 неисправен кл 10 кВ ТП 1-ТП20 | 1 | ТП 1Б,41А,54,13,9,28,5,60,40,20 |  | КНС-1 | шк-1,орг.-20,ч.с.-150 | 172 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 300 |  | 20.10.2024, акт № 44 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ввяч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-10-20 10:45 | 2024-10-20 20:00 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ Ф. 112 неисправен кл 10 кВ ТП 1-ТП20 | 9.25 | ТП 20 |  |  | орг.12,ч.с.-60 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 130 |  | 20.10.2024, акт № 44 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 9 - ул. Спортивная, 11 | 0.22 | 2024-10-20 13:45 | 2024-10-20 14:05 | В | Вырвало анкер со стены дома, нарушение контакта в зажиме, анкер, зажим заменили | 0.33333 | ТП 22, ф. 9 - ул. Спортивная, 11 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 176 ж.з. от 20.10 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ, ф.ул. Линейная | 0.22 | 2024-10-20 15:00 | 2024-10-20 21:30 | В | Обрыв провода на вводе в дом | 6.5 | ВЛ ул. Линейная, 6 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 139 от 20.10.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И. В. тел:2-26-22 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.5, от ЦРП-1 до ТП-12 | 6 (6.3) | 2024-10-20 16:35 | 2024-10-20 18:00 | В | Мехническое повреждение КЛ-6 кВ ф.5 от ЦРП-1 до ТП-12, несогласованные земляные работы. | 1.4167 | ф.612, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 3, 35, 203, 178, 221, 76, 220, 184, 47, 237, 115, 20 ТП-151, 179, 194 (КЭСР), ТП-202 (абонентская) | шк.-2, кот.-7, м.у.-3 |  | ж.д.-42, ч.с.-1808 | 1874 | 0 | 24 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 0 | 2700 |  | 20.10.2024, №100 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП172, ул. Каманина, 24 | 0.38 | 2024-10-20 19:05 | 2024-10-20 20:40 | В | ТП172 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ Каманина - П.Осипенко": обрыв провода - восстановлено. | 1.5833 | ТП172 ф."ВЛ Каманина - П.Осипенко" |  |  | ж.д.-3, орг.-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 20.10.2024, №263, стр. 78 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 206 в сторону ТП 53 . | 10 (10.5) | 2024-10-20 22:35 | 2024-10-20 23:00 | В | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 206 в сторону ТП 53. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 10 кВ от ТП 53 до ТП 42. | 0.41667 | ТП 53, ТП 59 Т-1. |  | школа -1. | ж.д.- 5; орг. - 5. | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  | 20.10.2024, ОЖ стр. 76, акт 04/10 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-30 от РТП-708 на РП-1 | 10 (10.5) | 2024-10-21 02:00 | 2024-10-21 02:15 | В | электропробой КЛ 10 кВ Ф-30-1 от РТП-708 до РП-1, потребители включены по резервной схеме | 0.25 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,8А,14,15,16,27-Т1,33-Т1, 38 Т1 КЛ |  | ш.к.-2, вод.-1, д.с.-1, кот.-3 | орг.-21, д.с.-1, вод.-1, шк.-1, ж.д.-4, ч.с-523 | 557 | 0 | 6 | 551 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 649 |  | 21.10.2024г., акт № 60 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-31, РУ-0,4кВ, ЯЧ.8 | 0.38 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 10:45 | В | сгорл ПН2-250 в РПС-250 яч.8 | 0.75 | Ул. Б.Проезд д. 1-7 |  |  | Ж,Д,-3, ч.с.-6, ветлечебница-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |  | Акт № 140 от 21.10.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.Н. тел:2-26-22 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.669 РП5 ТП328, РП5 - ТП328, ТП139 - ТП146 | 6 (6.3) | 2024-10-21 10:20 | 2024-10-21 11:45 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП328: неисправны КЛ-6кВ РП5 - ТП328 и абон. КЛ-6кВ ТП139 - ТП146 (мех. повреждение) | 1.4167 | ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50 |  | орг.-1, кот.-1 | д.с.-2, м.у.-1, орг.-20, ж.д.-18, ч.с.-63 | 106 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 950 |  | 21.10.2024, №264,265 стр.104 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
8 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-25 | 6 (6.3) | 2024-10-23 11:05 | 2024-10-23 11:50 | В | ТП-25 РУ-6 кВ фид.№6 "Вход с РП-1 Ф-605 (резерв) отключился ВН-16 из-за механической неисправности привода, эл.снабжение восстановлено путем перехода на фид.№1 "Вход с РП-1 Ф-614 (основной). | 0.75 | ТП-25 |  |  | Ж.д.-13; ч.с.-49 Жит.-430; организации-16; | 81 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 150 |  | АКТ-16 ОЖ- лист 61 23.10.2024 | 3.4.13.2 | 4.3 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 2024-10-23 13:15 | 2024-10-23 15:25 | В | ЦРП яч.13 аварийно отключился ВВ . Неисправен КЛ 10 кВ ТП 25-ТП26 | 2.1667 | ТП 24 Б,25 Б 26,27 Б |  | КНС-1,водозабор-1 | орг.-5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  | 23.10.2024, акт № 46 | 3.4.14. | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-10-23 14:35 | 2024-10-23 16:00 | В | Отключение ВВ с ПС Судогда, ф. 152 от ТО. Падение дерева на ВЛ | 1.4167 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-256 МКД-20 орг-48, школа, 1 детсад, насосная-2 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | №69 23.10.2024. лист.№43 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.11 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
4 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-12, ф.1, оп.21, ул.Новая д.46 | 0.22 | 2024-10-24 04:50 | 2024-10-24 09:30 | В | Возгорание ПУ ЭЭ на дом ул.Новая д.46 на опоре ВЛ-0,4 кВ, подгорели провода от ПУ ЭЭ до ВЛ, отключена ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-12 | 4.6667 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-12 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.28, 24.10.24 | 3.4.8.5 | 4.9 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 3 - ул. Ленинградская, 43 | 0.22 | 2024-10-24 07:50 | 2024-10-24 11:00 | В | Окисление на опоре, устранили | 3.1667 | ТП 32, ф. 3 - ул. Ленинградская, 43 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 179 ж.з. от 20.10 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2024-10-24 14:05 | 2024-10-24 14:45 | В | отключение защитой МТЗ, причины отключения не выявлены | 0.66667 | ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 24.10.2024г., АКТ № 61 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.644 РП10, РП10 - ТП438 | 6 (6.3) | 2024-10-24 16:25 | 2024-10-24 17:54 | В | ПС «Химзаводская» от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.644: мех. повреждение КЛ-6кВ РП10 - ТП438. | 1.4833 | РП10, ТП174, ТП263, ТП85, ТП247, ТП775, ТП20, ТП438, ТП 432, ТП 356, ТП 348, ТП142, ТП56, ТП771, ТП ф-ка "Победа" |  | орг.-2 | орг.-29, шк.-1, д.с.-1, ж.д.-32, ч.с.-178 | 243 | 0 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1200 |  | 24.10.2024, №266, стр. 108 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС 110 кВ Заозёрная ВВ 10 кВ ф. 1028 | 10 (10.5) | 2024-10-24 19:15 | 2024-10-24 19:25 | В | ПС 110 кВЗаозёрная от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 1028 в сторону РП 10 кВ № 2 ф. 205, ф. 207. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ф. 1028 . | 0.16667 | ТП 74; ТП 117 Т-2; ТП 118 Т-2; ТП 72 Т-1; ТП 147 Т-1. |  | котельная-1, КНС-1, д.с.-2, больница-1. | ж.д.-23, орг.-18 | 46 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1336 |  | 24.10.2024, о.ж. стр. 83, акт 05/10 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП4 ТП820, РП4 - ТП820 | 6 (6.3) | 2024-10-25 10:53 | 2024-10-25 11:21 | В | РП4: для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ТП820 - мех. повреждение КЛ-6кВ РП4 - ТП820. | 0.46667 | ТП820, ТП821, ТП569, ТП800, ТП545 |  | ж.д.-7, орг.-1 | орг.-4 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 |  | 25.10.2024, №267, стр.109 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ф.1036 ПС " Октябрьская" | 10 (10.5) | 2024-10-25 11:00 | 2024-10-25 13:10 | В | аварийно откл. ф.№1036 ПС "Октябрьская" . | 2.1667 | ТП-6,10,9,8,13,14,12,15,11,3,1,2,16,5,107 |  |  | ж.д.-42,ч.с.-125,кот.-2, шк.-3,д.с-3, маг-16,орг.-4, | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 980 |  | Акт №141 от 25.10.24 | 3.4.8.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 0
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.740 РП6 ТП79, ТП187 - ТП200 | 6 (6.3) | 2024-10-25 14:35 | 2024-10-25 14:50 | В | ТП187: для отыскания ОЗЗ отключили ВН-6кВ к ТП200 - мех. повреждение КЛ-6кВ ТП187 - ТП200 ф.609. | 0.25 | ТП191, ТП200, |  | орг.-2 | орг.-3, ж.д.-4, д.с.-1, шк.-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 |  | 25.10.2024, №268, стр.110 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 | 10 (10.5) | 2024-10-27 09:15 | 2024-10-27 10:05 | В | ПС Суздаль земля на Ф.110 Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 22-ТП23 Сторонней организацией | 0.83333 | ТП 67а,17,30,21а,22а,24а,25а,27,2639а,36а,6,58,31,63,70,65,47 |  | Водозабор-1,котельная-1,д.с-2,КНС-2 | ч.с-70,ж.д.-30орг.-20 | 126 | 0 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 200 |  | 27.10.2024, акт №47 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-47 | 0.38 | 2024-10-27 11:00 | 2024-10-27 15:00 | В | Внутреннее повреждение ТР-РА 400кВа, произведена замена. | 4 | ТП-47 |  |  | ж.д.-4, орг.-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 |  | Акт №60 от 27.10.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000007 | 1
8 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-47 | 0.38 | 2024-10-27 11:00 | 2024-10-27 15:00 | В | Внутреннее повреждение ТР-РА 400кВа, произведена замена. | 4 | ТП-47 |  |  | ж.д.-4, орг.-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 140 |  | Акт №60 от 27.10.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100, ф.110 ТП604 ТП664, ТП608 - ТП664 ф.100; ТП608 - ТП664 ф.110 | 10 (10.5) | 2024-10-28 13:10 | 2024-10-28 14:15 | В | ТП604 отключились ВВ-10кВ к ТП664 ф.100 и ВВ-10кВ к ТП664 ф.110: мех. повреждение КЛ-10кВ ТП608 - ТП664 ф.100 и КЛ-10кВ ТП608 - ТП664 ф.110. | 1.0833 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП638, ТП650 |  | орг.-1 | ж.д.-16, орг.-14, ч.с.-98 | 129 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 450 |  | 28.10.2024, №270, №271, стр.112 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
8 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф.14 "ПТУ" | 0.38 | 2024-10-28 14:30 | 2024-10-28 17:00 | В | Обрыв КЛ-0,4кВ при землянных работах подрядчиком Водоканала | 2.5 | КТП-24 |  |  | ж.д.-18, ч.с.-45, жит.-1016, шк.-1, вод.-1, кнс.-1, орг.-3 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 113.07 |  | №46, 28.10.2024 | 3.4.8 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2 ТП23, КТП89 - ТП163 | 6 (6.3) | 2024-10-28 23:18 | 2024-10-29 00:16 | В | РП2 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП23: неисправна КЛ-6кВ КТП89 - ТП163. | 0.96667 | ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, КТП89, ТП197, ТП380 |  | орг.-2 | ч.с.-31, орг-27, ж.д.-7 | 66 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 460 |  | 28.10.2024 № 272, стр. 113 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2 ТП23, КТП89 - ТП163 | 6 (6.3) | 2024-10-29 00:16 | 2024-10-29 02:20 | В | РП2 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП23: неисправна КЛ-6кВ КТП89 - ТП163. Потребители КТП89 запитаны посредством ДГУ. | 2.0667 | КТП89 |  |  | ч.с-12, орг-7 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 70 |  | 28.10.2024 № 272, стр. 113 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6509 РП31 ТП733, ТП735 - ТП935 | 6 (6.3) | 2024-10-29 15:55 | 2024-10-29 16:25 | В | РП31 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП733: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП735 - ТП935 ф.6509. | 0.5 | ТП733, ТП735А, ТП734А, ТП586, ТП587, ТП763, ТП935, ТП735 |  |  | ж.д.-10, орг.-5, д.с.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 350 |  | 29.10.2024, №273, стр.113 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
3 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.41 | 10 (10.5) | 2024-10-30 13:10 | 2024-10-30 13:45 | В | В 13:10 на ТП-110/10 кВ появилась земля на 2 с.ш. 10 кВ. При отключении ВВ шк.41 земля пропала. На ЦРП-9 включен СМВ к.20. КЛ 10 кВ от ТП-110/10, шк.41 до ЦРП-9, к.15 выведен времонт. | 0.58333 | ЦРП-9, РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, ТП АБЗ, ТП16-4, ТП 16-5, ТП 16-3 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2024-10-31 09:20 | 2024-10-31 17:15 | В | аварийно откл. ВВ ввод ф.№1 с РТП-11 | 7.9167 | ТП-48, 46аб, 92, 57аб, 20аб, 58, 25, 62, 15аб, 60, 8аб, 89, 99, 23, 56, 104. 90, 31 |  |  | орг.-21, ж.д.-18,ч.с.-578,кот.-2, д.с-1, маг-5,вод.-1, ГРП-1 | 627 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 709 |  | Акт №142 от 31.10.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2024-10-31 17:15 | 2024-10-31 21:30 | В | аварийно откл. ВВ ввод ф.№1 с РТП-11 | 4.25 | ТП-90,99,23 |  |  | ч.с.-156,ж.д.-1,маг-2 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 200 |  | Акт №142 от 31.10.24 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ул. Михайловская | 0.22 | 2024-10-31 09:30 | 2024-10-31 14:00 | В | ТП 225 фид. Усти на Лабе обрыв провода на вводе дома № 5Б по ул. Усти на Лабе - исправлено | 4.5 | ТП 225 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 31.10.2024, №275, стр.84 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-1022 от ПС Берково | 10 (10.5) | 2024-11-01 04:50 | 2024-11-01 05:42 | В | электропробой концевой муфты в ячейке Ф-1022 РУ-10 кВ ПС Берково | 0.86667 | ПС Бервово Ф-1022 РТП-708 Т-1,РП-1 СШ-2, ТП-7, 18,50 Т-2,24,8,37,5А,3,4А Т-2,9А,10,28 Т-1,29 Т-3 Т-4,31,19,48,49,32,44,34,35,724,33 Т-1,27 Т-1 |  | м.у.-1, шк.-1, д.с.-1, вод.-2, орг.-2, кот.-3 | д.с.-2, вод.-3, кот.-1, дет.дом-1, орг.-128, ж.д.-57, ч.с.-159 | 359 | 0 | 9 | 350 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 2127 |  | 01.11.2024г. Акт № 62 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 | 6 (6.3) | 2024-11-01 06:55 | 2024-11-01 08:25 | В | ПС Семязино ф.6402 от ТО отключился ВВ-6кВ ф.6402: 1).вывели для диагностики ЭТЛ оборудование ТП468 секц.Т-2; 2). неисправна КЛ-6кВ с ТП530 в сторону ВЛ-6кВ к ТП54. | 1.5 | РП19, ТП244, 592, 468, 240, 778, 26, 101, 537, 7, 471, 269, 530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | ж.д.-7, орг.-1, кот.-2 | орг.-38, ж.д.-19, ч.с.-147 м.у.-1, вод.-1, д.с.-1 | 217 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 1200 |  | 01.11.2024, №277, стр.116 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 | 6 (6.3) | 2024-11-01 08:25 | 2024-11-01 08:50 | В | ПС Семязино ф.6402 от ТО отключился ВВ-6кВ ф.6402: неисправна КЛ-6кВ с ТП530 в сторону ВЛ-6кВ к ТП54. | 0.41667 | ТП530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | орг.-1 | орг.-9, ч.с.- 147 | 157 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 250 |  | 01.11.2024, №277, стр.116 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.8, от ЦРП-1 до ТП-3 | 6 (6.3) | 2024-11-01 11:00 | 2024-11-01 12:00 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ ф.8 от ЦРП-1 до ТП-3, электрический пробой | 1 | ф.8, ТП-3, 35, 76, 203, 178, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), 2, 12, 6, ТП-221, 157, 97, 179, 194, 202 (абонентские) | кот.-1, КНС-1, м.у.-1 |  | ж.д.-10, ч.с.-890, коллективные сады-4 | 910 | 0 | 6 | 904 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 1028 |  | 01.11.2024, №102 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.1009 от РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 19:50 | В | Причина отключения устанавливается | 1.8333 | ТП.27,69,37,46,94,38,36,35,63,65. |  |  | 29 ж.д, 91 ч.с, ,20орг, кот.1, вод.1 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 400 |  | акт № 61 от 01.11.24. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В. Тел.2-29-80 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:30 | В | Причина отключения устанавливается | 0.5 | ТП.1,2,18,80,18,141,3,101, Очистные сооруж. |  |  | 12 ж.д, 62 ч.с, ,2 орг, м.у.2 , вод.1 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 290 |  | акт № 62 от 01.11.24. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В. Тел.2-29-80 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка. Участок от ТП-18. | 10 (10.5) | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 19:10 | В | Причина отключения устанавливается | 1.1667 | ТП. 141,3,101, Очистные сооруж. |  |  | 1ж.д, 21 ч.с, ,1 орг, , вод.1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 |  | акт № 62 от 01.11.24. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В. Тел.2-29-80 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.Посёлок-1 Р№1-КТП№10 | 10 (10.5) | 2024-11-02 08:50 | 2024-11-03 17:18 | В | Падение дерева на ВЛ-10кВ | 32.4667 | КТП-9 |  |  | ч.с.-16, жит.-32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  | №47, 02.11.2024 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
-2 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО ОРЭС ВО | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры", ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2024-11-02 20:30 | 2024-11-02 21:45 | В | В 04.20 на ПС "Никологоры произошло отключение СШ, в т.ч. Фидеров № 103 и № 105. Произведено повторное успешное включение. Причина отключения не установлена | 1.25 | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры", ТП № 86, ТП № 87, ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково |  |  | ж.д.-8 орг -31,, ч.с.-792, д.с.-1, кот.-1, | 834 | 0 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 833 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 11-01 от 02.11.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 0
-2 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО ОРЭС ВО | ТП | ТП-59 Тр-р № 1 | 10 (10.5) | 2024-11-02 21:00 | 2024-11-03 10:40 | В | В ТП-59 вышел из строя тр-р № 1. произведена замена | 13.6667 | ТП-59 |  |  | ж.д.-9, ч.с.-3,шк.-1, орг. -3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | № 11-03 от 03.11.2024 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ | 0.22 | 2024-11-02 23:00 | 2024-11-03 01:00 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ | 2 | ТП-43, РУ-0,4кВ,ф. ул. Юбилейная |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |  | Акт №143 от 02.11.24 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 0
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Мира, 59 | 0.22 | 2024-11-03 14:30 | 2024-11-03 15:30 | В | Окисление на опоре, устранили | 1 | ТП 32, ф. 9 - ул. Мира, 59 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 185 ж.з. от 03.11 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 2024-11-05 02:35 | 2024-11-05 03:30 | В | ЦРП яч.13 аварийно отключился ВВ . Неисправен кл 10 кВ ТП 25-ТП26 | 0.91667 | ТП 24 Б,25 Б 26,27 Б |  | КНС-1,водозабор-1 | орг.-5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  | 5.11.2024, акт № 48 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 2024-11-05 07:05 | 2024-11-05 08:55 | В | РП-2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 223. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ потребительская ТП 46 -ТП 92. | 1.8333 | ТП 17, ТП 87 Т-2, ТП 11, ТП 65 Т-1, ТП 48 Т-2, ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92. |  | ЦТП-1, КНС-1, школа-1, д.с.-2. | ж.д.-13; ч.с.- 178; орг.- 20. | 216 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 730 |  | 05.11.2024, о.ж. стр. 96, акт 01/11 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
-1 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.26. КЛ 10 кВ от шк.26 ТП-110/10 кВ до ТП 17-2, РУ-10 кВ, к.8 | 10 (10.5) | 2024-11-06 11:05 | 2024-11-06 11:30 | В | В 20:05 на ТП-110/10 кв от МТЗ отключился ВВ шк.26. На РП-5 включен СМВ к.11 | 0.41667 | ТП 17-4, ТП 17-5, ТП 17-16 2 с.ш.10 кВ), ТП 17-2 2 с.ш. 10 кВ, РП-5 (1 с.ш. 10 кВ) |  |  | орг.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 320 |  | Акт №9 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933, КП Милино, Суздальского р-на | 10 (10.5) | 2024-11-06 15:30 | 2024-11-06 18:40 | В | КТП933 перегорели 3 ПКТ-10кВ Т-1 - попадание животного. | 3.1667 | КТП933 |  |  | ч.с.-59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 40 |  | 6.11.2024, №278, стр.87 ЖЗ | 3.4.10 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-20 | 6 (6.3) | 2024-11-07 11:05 | 2024-11-07 11:50 | В | ТП-20 РУ-6 кВ фид.№4 "Вход с ТП-11" отключился ВН-16 из-за механической неисправности привода, привод восстановлен. | 0.75 | ТП-20 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-79; Жит.-395; организации-1; | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 82 |  | АКТ-17 ОЖ- лист 64 07.11.2024 | 3.4.13.2 | 4.3 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
2 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-45, РУ-0,4, ф.№ 7, 10, 11, 13, возгорание | 0.38 | 2024-11-08 03:55 | 2024-11-08 12:00 | В | перегрев контактов в РУ-0,4 ТП-45 ф.7,10,11,13,, ведутся восстановительные работы | 8.0833 | ТП-45, РУ-0,4 кВ |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | ЖУАЗ, стр.28, 08.11.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная МВ ф.607, РП41 - КТП831; РП41 - ТП Владагроторг | 6 (6.3) | 2024-11-09 12:25 | 2024-11-09 13:20 | В | ПС Западная джля отыскания ОЗЗ отключили МВ ф.607: неисправны абонентские КЛ-6кВ РП41 - КТП 831 и КЛ-6кВ РП41 - ТП Владагроторг. | 0.91667 | РП 41 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 250 |  | 11.11.2024, №279, стр.124 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 22 | 0.22 | 2024-11-09 21:05 | 2024-11-10 09:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 11.9167 | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 22 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 190 ж.з. от 11.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-11-10 15:30 | 2024-11-10 16:05 | В | кошка на вводах РУ-10 кВ ТП-3 | 0.58333 | ТП.1,2,18,80,18,141,3,101, Очистные сооруж. |  |  | 12 ж.д, 62 ч.с, ,2 орг, м.у.2 , вод.1 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 290 |  | акт № 63 от 10.11.24. | 3.4.10 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А.. Тел.2-29-80 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-12 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-11-10 17:54 | 2024-11-10 18:28 | В | ТП-47 РУ- Тр-ра проникла собака | 0.56667 | ТП-1,2,36,23,4,4аТ1,49,13а,47,11,38Т1 |  | м.у.-1, шк.-1, д.с.-1, кот.-1 | д.с.-1, кот.-1, дет.дом-1, орг.-41, ж.д.-23, ч.с.-337 | 408 | 0 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 818 |  | 10.11.2024г. Акт № 63 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-12 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-11-10 18:28 | 2024-11-10 19:23 | В | ТП-47 РУ- Тр-ра проникла собака | 0.91667 | ТП-47 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10.11.2024г. Акт № 63 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная МВ ф.667 | 6 (6.3) | 2024-11-10 21:35 | 2024-11-10 21:45 | В | ПС Тракторная отключение МВ ф.667 - "Земля", неисправна КЛ-6кВ ф.667 каб."А" | 0.16667 | РП17, ТП512, ТП151, ТП482, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546 |  | м.у.-1, вод.-1, орг.-1 | орг.-11, ж.д.-9 | 23 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 500 |  | 11.11.2024, №280, стр.125 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2024-11-11 18:00 | 2024-11-11 19:30 | В | Обрыв ВЛ-0,4кВ в результате несанкционированной рубке лесных насаждений | 1.5 | КТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | ж.д.-2,ч.с.-7,орг.-3, жит.-150 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38.72 |  | №48, 12.11.2024 | 3.4.8.3 | 4.14 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.1004 ТП522, ПС "Владимирская-750" - ТП522 ф.1004 "Колокша" | 10 (10.5) | 2024-11-12 21:55 | 2024-11-12 23:55 | В | ПС "Владимирская-750" от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.1004 "Колокша": неисправна КЛ-10кВ ПС "Владимрская-750" - ТП522 ф.1004 "Колокша" | 2 | ТП522, ТП525, ТП524 |  | кот.-1, КНС.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-15, орг.-6 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 246 |  | 12.11.2024, №281, стр.127 | 3.4.14. | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.610 РП5 ТП324, ТП271 - ТП799 | 6 (6.3) | 2024-11-13 01:50 | 2024-11-13 03:00 | В | РП5 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП324: неисправна КЛ-6кВ ТП271 - ТП799 | 1.1667 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП258 |  | вод.-2 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-19, орг.-16 | 39 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 700 |  | 13.11.2024, №282, стр.128 | 3.4.14. | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933, КП Милино, Суздальского р-на | 10 (10.5) | 2024-11-13 03:20 | 2024-11-13 03:35 | В | КТП933 перегорели 3 ПКТ-10кВ Т-1 - попадание животного. | 0.25 | КТП933 |  |  | ч.с.-59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 25 |  | 13.11.2024, №283, стр.128 | 3.4.10 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ф. ул. Спасская к д.12 | 0.38 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-13 11:50 | В | Механическое повреждение кл 0,4 кВ кабельная перемычка ул. Спаская д.60-64А сторонней организацией | 1.8333 | КЛ Ф. ул. Спаская кд.12 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | 13.11.2024, акт №49 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2, ф.641, от ТП-67 до ТП-175 | 6 (6.3) | 2024-11-13 14:05 | 2024-11-13 15:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-67 до ТП-175, электрический пробой. | 0.91667 | ф.641, ТП-86, 126 (ТМ-1), 23, 10, 175, 67, 148, 73 (ТМ-2), 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187 (ТМ-2), КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-3, м.у.-1 |  | ж.д.-69, ч.с.-589 | 672 | 0 | 14 | 658 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 2172 |  | 13.11.2024, №103 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 2024-11-13 16:40 | 2024-11-13 19:55 | В | ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 9 - отключился МВ. Причина повреждение КЛ-6 кВ: ТП 7 - ТП 38 | 3.25 | 13 ТП : ТП 7, 22, 79, 84, 86, ЦРП 3, 87, 99, 99а, 99б, ТП 37, ТП 90, 84а, ТП 37 Т2, ТП 90 Т2 |  |  | 13 ТП : орг. - 60, ж.д. - 43, ч.с. - 300, нас. - 2, кот. -1, шк. - 2, д.с. - 2, население - 8400 чел. | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 2500 |  | стр. 46 о.ж. от 13.11 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-31 Т-1 | 0.38 | 2024-11-13 20:05 | 2024-11-13 20:25 | В | Отгорели шпильки тр-ра фаза А,В | 0.33333 | ТП-31 Т-1 |  |  | ж.д.-2,ч.с.-60,кот.-1,орг.-8, жит.-440 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 72.97 |  | №49, 13.11.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП204 РУ-010кВ | 10 (10.5) | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-14 11:05 | В | Перегорели вставки на вводе | 1.0833 | ТП-204, РУ-10 кВ,ф. п.Першино ул.Строителей |  |  | кот.-1,ж.д--10, ч.с-56, орг-8, маг.-1,тел.станция-1,общ-1,очист.сооруж.-1,больница-1, почта-1, жкх-1, | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 190 |  | Акт №144 от 14.11.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колесников А. В. тел:2-26-22 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от О.З.З. отключили ВВ 10 кВ ф. 211 в сторону ТП 117. | 10 (10.5) | 2024-11-14 10:10 | 2024-11-14 10:30 | В | РП 2 от О.З.З. отключили ВВ 10 кВ ф. 211 в сторону ТП 117. После проверки КЛ 10 кВ ф. 211 все потребители были запитаны . На повреждении КЛ 10 кВ от ф. 205 РП 2 до ф. 1028 ПС 110 кВ Заозёрная . | 0.33333 | ф. 211 ТП 117 Т-2, ТП 118 Т-2, ТП 60 Т-2,ТП 147 Т-1. |  | больница -1. | ж.д.-5,орг.-11. | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 726 |  | 14.11.2024, ОЖ стр. 115, акт 02/11 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, от ПС "Южная" до ТП-68 | 6 (6.3) | 2024-11-14 16:15 | 2024-11-14 16:45 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.644 от ПС "Южная" до ТП-68 при земляных работах сторонней организацией. | 0.5 | ф.644, ТП-68, 36, 143, 18, 71, 67, 148, 66 | кот.-3, шк.-2 |  | ж.д.-34, ч.с.-320 | 364 | 0 | 10 | 354 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 864 |  | 14.11.2024, №104 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 19 | 0.22 | 2024-11-14 16:15 | 2024-11-14 16:40 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.41667 | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 19 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 192 ж.з. от 14.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 2024-11-16 19:35 | 2024-11-16 20:25 | В | ЦРП яч.13 аварийно отключился ВВ . Неисправен кл 10 кВ ТП 25-ТП26 | 0.83333 | ТП 24 Б,25 Б 26,27 Б |  | КНС-1,водозабор-1 | орг.-5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  | 16.11.2024, акт № 50 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-11-17 09:34 | 2024-11-17 12:54 | В | Отключение ВВ с ПС Судогда, ф. 152 от ТО. Причина не установленна | 3.3333 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-256 МКД-20 орг-48, школа, 1 детсад, насосная-2 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | №70 17.11.2024. лист.№51 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 Ф- Чапаева | 0.38 | 2024-11-17 13:45 | 2024-11-17 16:50 | В | Отключение АВ Ф Чапаева КЗ прибора учета | 3.0833 | ТП-29 Ф Чапаева |  |  | ч.с 18 орг-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |  | №71 17.11.2024. лист.№51 ОПЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 СШ-2 | 10 (10.5) | 2024-11-18 10:38 | 2024-11-18 10:55 | В | отключено защитой МТЗ-1, падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 на опоре №18 | 0.28333 | РП-1 СШ-2, ТП-19, ТП-31, ТП-32, ТП-35, ТП-44,ТП-46, ТП-48, ТП-724 КЛ |  |  | вод.-1, орг.-18 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 72 |  | 18.11.2024г., АКТ №64 | 3.4.8.4 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 СШ-2 | 10 (10.5) | 2024-11-18 10:55 | 2024-11-18 11:46 | В | отключено защитой МТЗ-1, падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 на опоре №18 | 0.85 | РП-1 СШ-2, ТП-19, ТП-32, ТП-35, ТП-44,ТП-46, ТП-48, ТП-724 КЛ |  |  | орг.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 |  | 18.11.2024г., АКТ №64 | 3.4.8.4 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2024-11-18 10:40 | 2024-11-18 12:00 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: КЗ ВЛ-10кВ ф.РП30 - ТП574 в районе оп.№30 | 1.3333 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП660, ТП627, ТП628, КТП629, КТП677, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, КТП636, КТП631, КТП632, КТП630. |  | кот.-1 | орг.-25, ж.д.-9 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 650 |  | 18.11.2024, №284, стр.134 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-11-19 05:50 | 2024-11-19 06:50 | В | Аварийное отключение от МТЗ ф.1022.Причина пожар ул. Парковая д. 36 б. у дома горят сараи. | 1 | ТП 1,2,3,18,80,101, ТП очистные. |  | м.у.-1. | ж.д.-15,ч.с.-140,орг.-4,д.с.-2,вод.кнс.-1. | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 3 | 160 | 0 | 240 |  | Акт №64 от 19.11.24 | 3.4.12.4 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В 2-29-80 | 0
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет | 0.38 | 2024-11-19 06:50 | 2024-11-19 11:00 | В | Ул. Ленина д.38 нет двух фаз. Неисправна кабельная перемычка КЛ 0,4 кВ ул.Ленина д.38-36 | 4.1667 | КЛ Ф. ул. Ленина чет. |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 19.11.2024, акт №51 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-788 с.Патакино | 0.22 | 2024-11-20 09:28 | 2024-11-20 10:55 | В | падение дерева, обрыв двух вводов с.Патакино д.98 | 1.45 | ТП-788 Ф-2 ВЛ |  |  | м.у.-1, ж.д-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 20.11.2024г., АКТ №65 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 64, ф. 7 - ул. Загородный проезд | 0.38 | 2024-11-20 18:40 | 2024-11-20 19:10 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 0.5 | ТП 64, ф. 7 - ул. Загородный проезд |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | № 190 ж.з. от 11.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-272, ф.20, ул. Подлесная д. 22 б | 0.38 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 13:05 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом подключен по временной схеме. | 4.0833 | ТП-272, ф.20 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 21.11.2024, стр. 49, АЖ, №105 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
1 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф. 7 "Пищеблок, котельная" | 0.38 | 2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 13:30 | В | В результате подхлеста проводов при сильном порыве ветра сгорела ПВ-250В на фазе "С". ВЛ-0,4 кВ на балансе абонента, осмотрена абонентом. Вставка заменена, ЛЭП включена в работу. | 0.5 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7. |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АКТ-17 ОЖ- лист 67 21.11.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2024-11-21 16:53 | 2024-11-21 17:32 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: причина не установлена. РПВ успешно. | 0.65 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП660, ТП627, ТП628, КТП629, КТП677, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, КТП636, КТП631, КТП632, КТП630. |  | кот.-1 | орг.-29, ж.д.-9 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 520 |  | 21.11.2024, №286, стр.138 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-22, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-11-21 17:15 | 2024-11-21 18:00 | В | Сгорела вставка ПН-250 | 0.75 | ТП-22, РУ-0,4кВ,ф. ул. Заводская |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | Акт №145 от 21.11.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2024-11-21 18:40 | 2024-11-21 21:17 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево причина не установлена ( отключена отпайка потребителя нет доступа к ТП) | 2.6167 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | № 72 21.11.2024. лист.№53 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Ленинградская | 0.38 | 2024-11-21 19:58 | 2024-11-21 20:15 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 0.28333 | ТП 32, ф. 9 - ул. Ленинградская |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 197 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2024-11-21 20:40 | 2024-11-21 21:00 | В | Сгорел ПН-250: схлест проводов | 0.33333 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-4, орг.-1, кот.-1, жит.-150 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19.72 |  | №50, 22.11.2024 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-11-21 20:45 | 2024-11-21 21:20 | В | отлючение защитой МТЗ на РА-1, порывы ветра | 0.58333 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 21.11.2024г., АКТ №66 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 11 - ул. Пархоменко | 0.38 | 2024-11-21 21:09 | 2024-11-22 03:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 5.85 | ТП 80, ф. 11 - ул. Пархоменко |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 198 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 Ф- 2й Первомайский пер. г.Судогда | 0.38 | 2024-11-21 21:20 | 2024-11-22 07:20 | В | обрыв магистральных проводов (падение дерева) | 10 | ТП-22 Ф-2й Первомайский пер. |  |  | МКД-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.4 |  | № 73 21.11.2024. лист.№53 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 7 - ул. 4-я Линия Лен. пос. | 0.38 | 2024-11-21 21:30 | 2024-11-22 03:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 5.6667 | ТП 80, ф. 7 - ул. 4-я Линия Лен. пос. |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | № 200 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2024-11-21 21:30 | 2024-11-21 23:30 | В | КЗ на ВЛ-0,4кВ | 2 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | ч.с.-63, жит.-126 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 36.16 |  | №51, 22.11.2025 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-9 Ф.6 | 0.38 | 2024-11-21 21:45 | 2024-11-22 00:55 | В | ТП-9 сгорел выход СИП с ТП на ул.Парковая из за к.з. в линии. | 3.1667 | ВЛ |  |  | ч.с.-20, | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 |  | Акт.№65 от 22.11.24 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683, ВЛ-10кВ - ТП660 | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:00 | 2024-11-21 23:55 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: неисправна отпайка от ВЛ-10кВ к ТП660. | 1.9167 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП660, ТП627, ТП628, КТП629, КТП677, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, КТП636, КТП631, КТП632, КТП630. |  | кот.-1 | орг.-29, ж.д.-9 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 520 |  | 21.11.2024, №287, стр.139 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 2024-11-21 22:00 | 2024-11-22 03:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 5.5 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | ч.с. - 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 201 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 2024-11-21 22:00 | 2024-11-22 03:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 5.5 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | ч.с. - 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 202 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.6, ул. Абельмана-ул. Правды | 0.38 | 2024-11-21 22:01 | 2024-11-22 12:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, упало дерево. Восстанавливается | 13.9833 | ТП-3, ф.6, ВЛ |  |  | ч.с.-45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 28 |  | 21.11.2024, стр. 49, АЖ, №106 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:15 | 2024-11-22 02:35 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ Россетей | 4.3333 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 74 21.11.2024. лист.№53 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, Гоголя | 0.38 | 2024-11-21 22:20 | 2024-11-22 04:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 5.8333 | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, Гоголя |  |  | ч.с. - 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  | № 203 ж.з. от 21.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП626 | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:35 | 2024-11-22 00:35 | В | РП30 отключили ВВ-10кВ к ТП626: причина не установлена. РПВ успешно. | 2 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП665, ТП623, ТП688, |  | КНС-1 | орг.-8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 |  | 22.11.2024, №288, стр.139 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:40 | 2024-11-22 02:22 | В | отключение МВ Ф-168 П/С Судогда ТО причина не установлена | 3.7 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 996 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 865 |  | № 75 21.11.2024. лист.№54 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21. | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ввяч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:45 | 2024-11-21 23:55 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ Ф. 112 неисправен кл 10 кВ ТП 1-ТП20 | 1.1667 | ТП 1Б,41А,54,13,9,28,5,60,40,20 |  | КНС-1 | шк-1,орг.-20,ч.с.-150 | 172 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 300 |  | 22.11.2024, акт № 52 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Вв. яч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:55 | 2024-11-22 03:05 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ Ф. 112 неисправен кл 10 кВ ТП 1-ТП20 | 3.1667 | ТП 20 |  |  | орг.12,ч.с.-60 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 130 |  | 22.11.2024, акт № 52 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.105 | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:45 | 2024-11-22 01:40 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф. 105 ТП 41 яч.3 к ТП1 пробой тяговых изоляторов | 2.9167 | ТП1а,41б,15,42,2,4,19 |  | КНС-2 котельная-1 | д.с-1 шк-1,ч.с-250,ж.д.-5 | 259 | 0 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 150 |  | 22.11.2024, акт № 53 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.105 | 10 (10.5) | 2024-11-22 01:40 | 2024-11-22 01:55 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф. 105 ТП 41 яч.3 к ТП1 пробой тяговых изоляторов | 0.25 | ТП 15,42 |  | КНС-1,Котельная-1 | ч.с-80,ж.д-5 | 87 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  | 22.11.2024, акт № 53 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Октябрьская" ф. №1008 | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:50 | 2024-11-22 12:50 | В | Неисправность КЛ |  | ТП-201, 202, 203, 204 |  |  | орг.-8, ч.с.-177, ж.д.-17, кот.-1, д.с.-1, шк.-1, м.у.-1, маг.-6, вод.-3, ГРП-1 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 270 |  | Акт №146 от 21.11.24 | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 0
1 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф-615 | 6 (6.3) | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 12:45 | В | Обрыв 2х проводов в пролёте опор №1-2 кровельным железом при сильном порыве ветра. |  | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7. |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АКТ-17 ОЖ- лист 67 21.11.2024 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, Ф.№3 | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-22 00:55 | В | Отключение ВВ на вводе Ф.№3 из-за схлеста проводов ВЛ-10кВ | 1.9167 | ТП-61, 17, 76, 77, 49аб, 84аб, 70, 69аб |  |  | ч.с.-55, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.-21 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 416 |  | Акт №147 от 21.11.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:05 | 2024-11-22 00:20 | В | отлючение защитой МТЗ на РТП-708, порывы ветра, падение дерева на ЛР-ТП-25 ввод на ТП-25 | 1.25 | РТП-708 СШ-1, ТП-12, ТП-25, ТП-26, ТП-39, ТП-40, ТП-42, ТП-47 КВЛ |  |  | вод.-1, орг.-16, ч.с.-72 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 306 |  | 21.11.2024г., АКТ №67 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 2024-11-22 00:20 | 2024-11-22 09:30 | В | отлючение защитой МТЗ на РТП-708, порывы ветра, падение дерева на ЛР-ТП-25 ввод на ТП-25 | 9.1667 | РТП-708 СШ-1 ТП-25, ТП-26 КВЛ |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 25 |  | 21.11.2024г., АКТ №67 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:08 | 2024-11-22 01:55 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского ТО причина не установлена | 2.7833 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 52 |  | № 76 21.11.2024. лист.№54 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-95, РУ-0,4кВ, ф.ул. Мичурина | 0.22 | 2024-11-21 23:15 | 2024-11-22 13:15 | В | падение дерева, обрыв линейных проводов | 14 | ВЛ ул. Мичурина, 64 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №149 от 22.11.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 0
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.48, от РП-4 до ТП-79 | 6 (6.3) | 2024-11-21 23:18 | 2024-11-22 00:15 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.48 от РП-4 до ТП-79, электрический пробой | 0.95 | ф.48, ТП-79, КЛ | д.с.-1 |  | ж.д.-8 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 271 |  | 21.11.2024, №107 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-11-21 23:40 | 2024-11-22 00:20 | В | КЗ на ВЛ-0,4кВ ф.8 : сгорели 2 ПН-630 в водной ячейке | 0.66667 | ТП-5 |  |  | ч.с.-179,орг.-5,жит.-358 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 178.81 |  | №52, 22.11.2026 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-15 Ф-14 РП-1, ул.Зелёная д.36, д.38 | 0.22 | 2024-11-21 23:50 | 2024-11-22 11:30 | В | порывы ветра, обрыв линейного провода на ул.Зелёная д.36, д.38 | 11.6667 | ТП-788 Ф-2 ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 21.11.2024г., АКТ №68 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2024-11-22 00:20 | 2024-11-22 03:20 | В | КЗ на ВЛ-0,4кВ ф.8 | 3 | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | ч.с.-35, жит.-70 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27.61 |  | №52, 22.11.2027 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.№2 | 10 (10.5) | 2024-11-22 00:33 | 2024-11-22 03:00 | В | Отключение Ф.№2 из-за схлеста проводов ВЛ-10кВ | 2.45 | ТП-18аб, 13, 120, 121 |  |  | ч.с.-43, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.-10, д.с.-1 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 154 |  | Акт №148 от 22.11.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 0
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-11-22 00:45 | 2024-11-22 05:55 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево ТО причина не установлена | 5.1667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 875 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 76 21.11.2024. лист.№54 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
8 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-11-22 05:55 | 2024-11-22 14:30 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево ТО причина не установлена |  | ТП-1,2,3,4,5,6,7 |  |  | ч.с-436, МКД-9, орг-26, детсад-2, школа-1. | 475 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1 | 566.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 76 21.11.2024. лист.№54 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-11-22 06:00 | 2024-11-22 06:30 | В | Отключился вводной автомат | 0.5 | КТП-857 |  |  | ч.с.-20, орг.-2,жит.-40 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 55.22 |  | №53, 22.11.2028 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского | 0.38 | 2024-11-22 08:55 | 2024-11-22 11:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 2.5833 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского |  |  | ч.с. - 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 204 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59А, ф. 4 - ул. Колхозная, 85 | 0.38 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:50 | В | Окисление на опоре, устранили | 0.83333 | ТП 59А, ф. 4 - ул. Колхозная, 85 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 205 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда ООО Интел | 0.38 | 2024-11-22 09:30 | 2024-11-22 11:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 1.5 | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда ООО Интел |  |  | орг. - 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 206 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-31 Ф-25 РП-1 | 0.38 | 2024-11-22 10:15 | 2024-11-22 14:35 | В | порывы ветра, падение опор №№ 6, 7 | 4.3333 | ТП-31 Ф-1 ВЛ |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 21.11.2024г., АКТ №69 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-11-22 11:20 | 2024-11-22 12:00 | В | поломка опоры ВЛ-10 кВ | 0.66667 | ТП.1,2,18,80,18,141,3,101, Очистные сооруж. |  |  | 12 ж.д, 62 ч.с, ,2 орг, м.у.2 , вод.1 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 290 |  | акт № 66 от 22.11.24. | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А.. Тел.2-29-80 | 0
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от КТП-18 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-11-22 12:00 | 2024-11-22 13:57 | В | поломка опоры ВЛ-10 кВ | 1.95 | ТП-3,101, Очистные сооруж. |  |  | 12 ч.с, , м.у.2 , вод.1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 44 |  | акт № 66 от 22.11.24. | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А.. Тел.2-29-80 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ЦРП 1, РУ-6 кВ, ф.10 | 6 (6.3) | 2024-11-22 11:50 | 2024-11-22 13:35 | В | ЦРП 1, РУ-6 кВ, ф.10 - отключился ВВ. Причина повреждение КЛ-6 кВ: ТП 3 - ТП 40 сторонней организацией при проведении земляных работ. | 1.75 | 7 ТП : ТП 3, 40, 41, 4, 20, 66 Т1, 71 |  | больн. -1 | 7 ТП : орг. - 45, ж.д. - 11, ч.с. - 404, нас. - 1, шк. - 2, ГРП - 1 население - 2600 чел. | 465 | 0 | 1 | 464 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 1100 |  | стр. 55 о.ж. от 22.11 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 2024-11-22 12:17 | 2024-11-22 13:05 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП609: неисправна КЛ-10кВ ТП641 - ТП685. | 0.8 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, КНС -1, кот.-1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 160 |  | 22.11.2024, №289 стр.139 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 19 - ул. Набережная, 5 | 0.22 | 2024-11-22 13:50 | 2024-11-22 16:40 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 2.8333 | ТП 8, ф. 19 - ул. Набережная, 5 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 211 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-801 ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-11-22 15:30 | 2024-11-22 18:28 | В | ТП-801 падение козырька на шпильки тр-ра по 0.4 кВ перегорание двух предохранительных вставок | 2.9667 | ТП-801 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.11.2024г., АКТ №70 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 19 | 0.22 | 2024-11-22 17:15 | 2024-11-22 18:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.75 | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 19 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 212 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-11-23 04:13 | 2024-11-23 05:10 | В | Кратковременное КЗ ВЛ-10 кВ (веткой) | 0.95 | ТП.1,2,18,80,3,101, Очистные сооруж. |  |  | 12 ж.д, 62 ч.с, ,2 орг, м.у.2 , вод.1 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 290 |  | акт № 67 от 23.11.24. | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В. Тел.2-29-80 | 0
-2 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО ОРЭС ВО | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-59 | 10 (10.5) | 2024-11-23 17:15 | 2024-11-23 17:30 | В | КЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-59 повреждена при проведении земляных работ. КЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-59 | 0.25 | КЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-59, Тп-62,ТП-59,ТП-60,ТП-61 |  |  | ж.д.-29, ч.с.-3,шк.-1, орг. -34 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 150 |  | № 11-04 от 23.11.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-11-24 02:30 | 2024-11-24 05:40 | В | Отключение ВВ-10кВ Ф-104 ПС Судогда повреждение на ТП-потребителя № 15 ТП отключена | 3.1667 | ТП-36,32,25,24,23,17,14,9,3,2 |  |  | ч.с.-400, МКД-33 Орг.87 детсад 1, котельная-2, КНС-4 | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №77_24.11.2024. лист №57 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.672, ф.24 от ЦРП-2 до ТП-121, от ТП-146 до ТП-122 | 6 (6.3) | 2024-11-24 04:30 | 2024-11-24 06:00 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.24 от ЦРП-2 до ТП-121 и от ТП-146 до ТП-122, электрический пробой | 1.5 | ф.672, ТП-272 (ТМ-2), 170, 213, 211, 13, 247 (ТМ-1), 121, 146, 122 (ТМ-1) | шк.-2, д.с.-3, кот.-3 |  | ж.д.-81, ч.с.-50 | 147 | 0 | 16 | 131 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1635 |  | 24.11.2024, №108 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-89, РУ-0,4кВ, ф.ул. Речная | 0.22 | 2024-11-24 11:45 | 2024-11-24 15:20 | В | сгорели проколы на вводе в дом | 3.5833 | ВЛ ул. Речная, 1 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №150 от 24.11.24 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 ТП215, ТП170 - ТП175 | 6 (6.3) | 2024-11-24 13:44 | 2024-11-24 16:05 | В | РП1 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП215: неисправна КЛ-6кВ ТП170 - ТП175. | 2.35 | ТП215, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411, ТП248 |  | орг.-2 | шк.-2, д.с.-4, м.у.-1, орг.-10, ж.д.-28, ч.с.-45 | 92 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 450 |  | 24.11.2024, №290 стр.141 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина чет | 0.38 | 2024-11-24 15:30 | 2024-11-24 16:30 | В | Ул. Ленина д.38 нет двух фаз. Неисправна кабельная перемычка КЛ 0,4 кВ ул.Ленина д.8-10 | 1 | КЛ Ф. ул. Ленина чет. |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 24.11.2024, акт №54 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-2 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.44 | 10 (10.5) | 2024-11-25 00:25 | 2024-11-25 01:00 | В | На ТП-110/10 кВ РУ-10 кВ в 0:25 от МТЗ отключился ВВ шк.44. В 01:00 на ЦРП-2 включен СМВ к.24. КЛ 10 кВ от ТП-110/10 кВ, шк.44 до ЦРП-2, к.14 выведен в ремонт. | 0.58333 | ЦРП-2, РУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |  | Акт №9 25.11.2024 г. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-3, ф.29, от РП-3 до ТП-227 (ТМ-2) | 6 (6.3) | 2024-11-25 04:00 | 2024-11-25 04:45 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.29 от РП-3 до ТП-227 (ТМ-2), электрический пробой | 0.75 | ф.29, ТП-227 (ТМ-2), ТП-230 (ТМ-2) (абонентская) |  |  | ж.д.-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 247 |  | 25.11.2024, №109 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашекнов А.В. Тел.84923255305 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.771 РП26, ТП73 - ТП230 каб.Б | 6 (6.3) | 2024-11-25 12:47 | 2024-11-25 13:18 | В | ПС ВЭМЗ для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.771: неисправна КЛ-6кВ ТП73 - РП230 каб.Б | 0.51667 | РП26, ТП429, ТП230, ТП73, ТП255, ТП41,ТП436 |  |  | м.у.-1, шк.-1, д.с.-1, орг.-12, ж.д.-10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 800 |  | 25.11.2024, №291, стр.142 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-36, ф.2, ул.Запольная д.1а | 0.22 | 2024-11-25 17:40 | 2024-11-25 18:00 | В | Выгорел прокалывающий зажими на карнизе дома, заменён. | 0.33333 | ТП-36, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 25.11.2024, стр. 51, АЖ, №110 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 7 Ф.Кулинария | 0.38 | 2024-11-26 08:20 | 2024-11-26 12:00 | В | ТП 7 РУ 0,4 кВ Ф Кулинария-КЗ на линии.КЛ выведена в ремонт.Питание по временной схеме | 3.6667 | КЛ Ф. Кулинария |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 26.11.2024, акт №55 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101, от ТП-238 до ТП-239 | 6 (6.3) | 2024-11-26 09:20 | 2024-11-26 18:20 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-238 до ТП-239, при несогласованных земляных работах. Восстановлено. | 9 | ф.6010, ТП-238,239, КЛ |  |  | ч.с.-5, орг.-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 |  | 26.11.2024, №111 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-5, ф.694, от ТП-131 до ТП-4 УТТ | 6 (6.3) | 2024-11-26 09:35 | 2024-11-26 10:30 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП-4 УТТ, при земляных работах цех №63 ОАО "ЗиД" | 0.91667 | ф.694, ТП-209,210,100,131, ТП-204,236 абонентские, ТП-4 УТТ | кот.-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-40, орг.-5 | 63 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 428 |  | 26.11.2024, №112 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.Связи-1 ЦРП-1 ТП364, ТП364 -ТП373 ф.4 | 6 (6.3) | 2024-11-26 10:01 | 2024-11-26 10:47 | В | ЦРП-1 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП364 ф.4: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП364 - ТП373 ф.4 | 0.76667 | ТП364, ТП373 |  |  | ж.д.-8, орг.-16 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 350 |  | 26.11.2024, №292, стр.143 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29, РУ-0,4кВ, ф 3. ул.Денисенко | 0.38 | 2024-11-26 14:50 | 2024-11-26 15:25 | В | обрыв нулевого провода | 0.58333 | ВЛ ул.Заводская д.7, Денисенко д.13,15,17,18,20,22,24,26,28,30,32 . Гражданская д.1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,2,4,12,12а,14,16,18,20, Совхозная д.12,2а ,ГРП, гаражи |  |  | ч.с -33,ГРП-1,маг-1. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 36 |  | Акт №151 от 26.11.24 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 0
0 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-11-26 21:23 | 2024-11-26 22:10 | В | Кратковременное КЗ ВЛ-10 кВ (веткой) | 0.78333 | ТП.1,2,18,80,3,101, Очистные сооруж. |  |  | 12 ж.д, 62 ч.с, ,2 орг, м.у.2 , вод.1 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 290 |  | акт № 68 от 26.11.24. | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В. Тел.2-29-80 | 0
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 каб.А | 6 (6.3) | 2024-11-27 01:25 | 2024-11-27 02:35 | В | ПС Районная от ТО отключился ВВ-6кВ к ф.6106: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 каб.А | 1.1667 | РП4, ТП723, ТП725, ТП787, ТП569, ТП800, ТП545, ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП820, ТП821, ТП531, ТП334 |  |  | шк.-1, орг.-17, ж.д.-19 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 600 |  | 27.11.2024, №294, стр.144 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП9 ф.6310 каб.А и каб.Б | 6 (6.3) | 2024-11-27 01:25 | 2024-11-27 02:12 | В | ПС Районная от ТО ВВ-6кВ ф.6310: неисправны КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф.6310 каб.А и каб.Б. | 0.78333 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | орг.-1 | шк.-2, д.с.-2, ж.д.-48, орг.-20 | 73 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1200 |  | 26.11.2024, №293 и 295, стр.144 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП621/ТП626 | 10 (10.5) | 2024-11-28 09:37 | 2024-11-28 10:15 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП621/ТП626: неисправность уточняется. РПВ успешно. | 0.63333 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП623, ТП688, ТП665 |  | кнс.-1 | орг.-11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 300 |  | 28.11.2024, №296, стр.146 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, от ТП-36 до ТП-143 | 6 (6.3) | 2024-11-28 13:25 | 2024-11-28 14:35 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-36 до ТП-143 при земляных работах цех №63 ОАО "ЗиД" | 1.1667 | ф.644, ТП-68,36,143,18,71, КЛ | д.с.-1, шк.-1, кот.-1 |  | ж.д.-26, ч.с.-320 | 352 | 0 | 6 | 346 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 864 |  | 28.11.2024, №113 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
-1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 12 Ф.ул. Ленина к д.128 | 0.38 | 2024-11-28 14:50 | 2024-11-28 16:30 | В | ТП 12 РУ 0,4 кВ Ф ул. Ленина к д.128-КЗ на линии. Кабельная перемычка ул.Ленина д.142-144 выведена в ремонт | 1.6667 | КЛ Ф. ул. Ленина к д.128 |  |  | ч.с.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | 28.11.2024, акт №56 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП26 ул. Северная, 4-а | 0.38 | 2024-11-28 15:00 | 2024-11-28 16:00 | В | РП26 РУ-0,4кВ: перегорели 2 ПН400 ф."ул. Северная, 4-а вв-2" - неисправна КЛ-0,4кВ РП26 - д.4-а ул.Северная (ввод-2) | 1 | РП26 ф."ул. Северная, 4-а вв-2" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 28.11.2024, №297, стр.99 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-11-28 18:15 | 2024-11-28 19:50 | В | неисправность МВ 35кВ в сетях ПАО МРСК, включено по резервной схеме | 1.5833 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 28.11.2024г., акт №71 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
0 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, ф.1015, КВЛ-10 от ТП-4 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2024-11-30 18:45 | 2024-11-30 19:35 | В | отключился ф.1015, локализован поврежденный участок - КЛ-10 от ТП-4 до ТП-17 | 0.83333 | КЛ-10кВ ф.1015 от ТП-4 до ТП-17 |  |  | чс.-274, ж.д.-84, шк.-6, д.с.-1, орг.-122,кот.6,скв.-4 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 30.11.24, стр.188 ОЖ,акт №14/2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19, РП19 - ТП468 | 6 (6.3) | 2024-12-01 03:00 | 2024-12-01 04:10 | В | ПС Семязино откл.ф.6402 ОЗЗ. Неиспрана КЛ-6кВ РП19 - ТП468. | 1.1667 | РП19, ТП468, ТП240, ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП471, ТП269, ТП244, ТП592, ТП530, ТП54, ТП420, ТП208, ТП473, ТП206, ТП194, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517 |  | ж.д.-7, орг.-1, кот.-2 | орг.-38, ж.д.-19, ч.с.-147 м.у.-1, вод.-1, д.с.-1 | 217 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 1200 |  | 01.12.2024, №297 , стр.148 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19, ПС Западная - РП19 ф.609 | 6 (6.3) | 2024-12-01 04:20 | 2024-12-01 04:25 | В | ПС Западная откл. ф.609 ОЗЗ. Неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП19 ф.609 | 0.083333 | РП19, ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП244, ТП592, ТП539, ТП240, ТП468, ТП179, ТП88, ТП37, ТП420, ТП448, ТП288, ТП303, ТП144, ТП70, ТП551 |  | кот.-2, орг.-1 | д.с.-2, шк.-1, орг.-28, ж.д.-43 | 77 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 850 |  | 01.12.2024, №298 , стр.148 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 2 - ул. Фурманова, 15 | 0.22 | 2024-12-02 14:50 | 2024-12-02 15:20 | В | Обрыв подвода к дому, устранили | 0.5 | ТП 12, ф. 2 - ул. Фурманова, 15 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 220 ж.з. от 02.12 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП68 ул.Мира, 92 | 0.38 | 2024-12-02 15:00 | 2024-12-02 18:00 | В | ТП68 РУ-0,4кВ ф."ул.Мира, 92": перерели 3 ПН-250А - мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП68 - д.92 по ул.Мира | 3 | ТП68 ф."ул.Мира, 92" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 02.12.24, №299, стр.2 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 | 6 (6.3) | 2024-12-03 19:36 | 2024-12-03 21:05 | В | ПС Западная от ТО отключился МВ-6кВ ф.609. Причина устанавливается. | 1.4833 | РП19, ТП592, ТП288, ТП539, ТП244, ТП778, ТП26, ТП101, ТП144, ТП303, ТП70, ТП551, ТП179, ТП240, ТП448, ТП468, ТП88, ТП37, ТП420 |  | орг.-2, кот.-2 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-33, орг.-28 | 67 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2100 |  | 03.12.2024, №300, стр.152 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП249 ул. Добросельская, 209 | 0.38 | 2024-12-04 08:10 | 2024-12-04 10:00 | В | ТП249: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП на дом №209 по ул. Добросельская. | 1.8333 | ТП249 ф."ул.Добросельская, 209" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 04.12.2024, №301, стр.4 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю.тел. 45-25-18 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.79, РП-9, ф.72, от ТП-164 до ТП-197, от ТП-164 до ТП-229 | 6 (6.3) | 2024-12-04 16:15 | 2024-12-04 18:25 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-164 до ТП-197 и от ТП-164 до ТП-229 при земляных работах стронней организацией. | 2.1667 | ф.72, ф.79, ТП-158, 229, 164, 135 (ТМ-1), 134 (ТМ-1), ТП-197 (КЭСР) | д.с.-2, м.у.-1, кот.-1 |  | ж.д.-15 | 24 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 716 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 04.12.2024, №114 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф.1004 ТП522, ПС "Владимирская-750" - ТП522 ф.1004 "Колокша" | 10 (10.5) | 2024-12-05 19:10 | 2024-12-05 19:50 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.1004 Колокша: неисправна КЛ-10кВ ПС "Владимрская-750" - ТП522 ф.1004 "Колокша" | 0.66667 | ТП522, ТП525, ТП524 |  | кот.-1, КНС.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-15, орг.-6 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 370 |  | 05.12.2024, №302, стр.155 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 8 - ул. Шмидта, 10 | 0.22 | 2024-12-06 17:50 | 2024-12-07 10:00 | В | Окисление на опоре, устранили | 16.1667 | ТП 20, ф. 8 - ул. Шмидта, 10 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 222 ж.з. от 06.12 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 21 (ЦРП АО БЭЗ) - ул. Центральная пос. Бавлены | 0.38 | 2024-12-08 16:05 | 2024-12-08 16:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2, заменили | 0.58333 | ТП 1, ф. 21 (ЦРП АО БЭЗ) - ул. Центральная пос. Бавлены |  |  | ч.с. - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  | № 223 ж.з. от 08.12 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ЦРП 3, РУ-6 кВ, ф. 3 | 6 (6.3) | 2024-12-09 16:35 | 2024-12-09 17:10 | В | ЦРП 3, РУ-6 кВ, ф. 3 - отключился ВВ. Причина неизвестна, отключили нагрузку, включили повторно, успешно, далее включили нагрузку. | 0.58333 | 14 ТП : ЦРП 3, 99а, 99б, 99, 91, 87, 103, 84, 84а, 85, 79, 37Т2, 90Т2, 86 |  |  | 14 ТП : орг. - 53, ж.д. - 57, ч.с. - 145, нас. - 3, кот. -1, шк. - 1, д.с. - 1, население - 8700 чел. | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1500 |  | стр. 66 о.ж. от 09.12 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от ОЗЗ отключили ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 2024-12-10 07:50 | 2024-12-10 10:24 | В | РП-2 от ОЗЗ отключили ВВ 10 кВ ф. 223. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители будут запитаны. Место повреждения уточняется. | 2.5667 | ТП 17, ТП 87, ТП 11, ТП 65 Т-1, ТП 48 Т-2, ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92, ТП 55, ТП 71, ТП 88, ТП 89. |  | ЦТП-1, КНС-1, школа-1, д.с.-2. | ж.д.-13; ч.с.- 178; орг.- 20. | 216 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1450 |  | 10.12.2024, о.ж. л. 144, акт 01/12 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2, ф.641, от ТП-126 до ТП-23 | 6 (6.3) | 2024-12-10 09:15 | 2024-12-10 10:20 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП-23 при земляных работах цеха №63 ОАО "ЗиД" | 1.0833 | ф.641, ТП-86, 126 (ТМ-1), 23, 10, 67, 148, 73 (ТМ-2), 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187 (ТМ-2) | шк.-2, д.с.-3, кот.-3, м.у.-1, КНС-3 |  | ж.д.-70, ч.с.-664 | 758 | 0 | 24 | 734 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 2066 |  | 10.12.2024, №115 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
-1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.18 | 10 (10.5) | 2024-12-12 11:05 | 2024-12-12 14:00 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.18 Неисправен кл 10 кВ ТП 22-ТП23 | 2.9167 | ТП 21Б,22Б,23Б,72Б,43,46,55 |  | КНС-1,больница-1 | ж.д.-50орг-2 ч.с.-15 | 69 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 300 |  | 12.12.2024, акт № 54 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, от ПС "Луч" до ЦРП-4 | 6 (6.3) | 2024-12-12 11:45 | 2024-12-12 12:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6003 от ПС "Луч" до ЦРП-4, электрический пробой | 0.83333 | ф.6003, ТП-172 (ТМ-1), 195 (ТМ-2) | кот.-2, д.с.-1 |  | ж.д.-10, ч.с.-60 | 76 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 548 |  | 12.12.2024, №116 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Победы, Владимирская | 0.38 | 2024-12-13 12:05 | 2024-12-13 13:15 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, включили повторно, успешно | 1.1667 | ТП 55, ф. 3 - ул. Победы, Владимирская |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 |  | № 226 ж.з. от 13.12 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96, РУ-0,4кВ, яч.4 | 0.38 | 2024-12-13 13:05 | 2024-12-13 15:00 | В | схлест проводов ВЛ-0,4кВ | 1.9167 | ВЛ-0,4 кВ ул. Советская д.1 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | Акт №149 от 13.12.24 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колмогоров В.В.. тел:2-26-22 | 0
-9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-121, РУ-0,4кВ, ф.2 | 0.38 | 2024-12-13 20:35 | 2024-12-13 23:30 | В | схлест проводов ВЛ-0,4кВ | 2.9167 | ВЛ-0,4 кВ ул. Томаровича |  |  | ч.с.-4дома | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | Акт №150 от 13.12.24 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Колмогоров В.В.. тел:2-26-22 | 0
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, 1 СШ, ф.55 от ЦРП-3 до ТП-21, от ТП-63 до ТП-247 | 6 (6.3) | 2024-12-14 08:25 | 2024-12-14 10:50 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.55 от ЦРП-3 до ТП-21 и от ТП-63 до ТП-247, электрический пробой | 2.4167 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247(ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 8, 90, 172(ТМ-1), ТП-195(ТМ-2) | кот.-5, д.с.-3, ш.к.-1, м.у.-1 |  | ж.д.-37, ч.с.-525, орг.-12 | 594 | 0 | 20 | 574 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 1632 |  | 14.12.2024, №117 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП867, ЖК "Серебрянная роса" с. Сновицы | 10 (10.5) | 2024-12-14 10:25 | 2024-12-14 17:20 | В | КТП867: по звонкам потребителей отсутствует напряжение, по сообщению Суздальского РЭС "Владимирэнерго" - отключение по 10кВ в сетях ПАО "Россети". КТП867 запитали посредством ДГУ. | 6.9167 | КТП867 |  |  | орг.-1, ч.с.-28 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 40 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14.12.2024, №305, стр.163 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.616 РП16 ТП115, РП16 - ТП443 | 6 (6.3) | 2024-12-15 14:31 | 2024-12-15 15:07 | В | РП16 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП115: неисправна КЛ-6кВ РП16 - ТП443 | 0.6 | ТП115, ТП445, ТП446, ТП443 |  | кот.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-12, орг.-5 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 420 |  | 15.12.2024, №303, стр.164 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.658 РП16 ТП513, ТП416 - ТП443 | 6 (6.3) | 2024-12-15 14:31 | 2024-12-15 15:26 | В | РП16 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 513: неисправна КЛ-6кВ ТП 416 - ТП 443 | 0.91667 | ТП513,ТП416 |  |  | орг.-2, ж.д.-8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 260 |  | 15.12.2024, №304, стр.164 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2, ПС Тракторная - РП2 ф.670 каб.Б | 6 (6.3) | 2024-12-16 17:50 | 2024-12-16 18:35 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ф.670: неисправна КЛ-6кВ ф.670 каб.Б. | 0.75 | РП2, ТП801, ТП190, ТП46, ТП564, ТП196, ТП576, ТП353, ТП595, ТП236, ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, ТП89, ТП197, ТП380, ТП135, ТП30, ТП209, ТП48, ТП295, ТП5, ТП133 |  | орг.-8, кот.-2 | орг.- 32, д.с.-1, ж.д.-22, ч.д.-104 | 169 | 3 | 7 | 159 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2400 |  | 16.12.2024, №306, стр.164 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП621/ТП626 | 10 (10.5) | 2024-12-17 07:30 | 2024-12-17 08:55 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП621/ТП626: обрыв ВЛ в пролетах опор 10.1-10.3 - абонентский участок | 1.4167 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП623, ТП688, ТП665 |  | кнс.-1 | орг.-11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 300 |  | 17.12.2024, №307, стр.165 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, яч.№5, Ф№1 | 10 (10.5) | 2024-12-17 16:30 | 2024-12-17 21:10 | В | Пробой изолятора на опоре №3 ТП-27-ТП-62 | 4.6667 | ТП-93аб, 16, 27, 3, 48, 46аб, 92, 57аб, 20аб, 58, 25, 62, 15аб, 60, 8аб, 89, 54аб, 99, 23, 56, 104, 90 |  |  | ч.с.-1110, ж.д.-21, кот.-5, д.с.-3, орг.-27, маг.-17, вод.-1 | 1184 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 960 |  | Акт №151 от 17.12.24 | 3.4.12.2 | 4.14 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел:2-26-22 | 0
-6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№2 | 10 (10.5) | 2024-12-17 16:30 | 2024-12-17 23:00 | В | МТЗ 1 ступени, пробой МВ на ТП-13 | 6.5 | ТП-120,18аб, 13, 121 |  |  | ч.с.-43, ж.д.-12, кот.-1, орг.-10, маг.-1, д.с.-1 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 182 |  | Акт №152 от 17.12.24 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел:2-26-22 | 1
-10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-120, РУ-0,4кВ, ф.ул. Добровольского | 0.22 | 2024-12-18 11:35 | 2024-12-18 15:30 | В | Сгорели проколы на вводе в дом | 3.9167 | ВЛ ул. Добровольского, 6 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №153 от 18.12.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 1
-10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-90, РУ-0,4кВ, яч.№3 | 0.38 | 2024-12-18 12:10 | 2024-12-18 14:10 | В | Отключение автомата ВА-100 | 2 | ВЛ ул. Советская, д.33 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | Акт №154 от 18.12.24 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 1
-11 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96, РУ-0,4кВ, яч.№1 | 0.22 | 2024-12-18 20:45 | 2024-12-18 21:30 | В | Cгорел счетчик на опоре | 0.75 | ВЛ ул.Красноармейская д.11 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №155 от 18.12.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 1
-13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф. 6402, РП19, ПС Семязино - РП19 ф.6402 каб.А | 6 (6.3) | 2024-12-19 02:00 | 2024-12-19 02:17 | В | ПС Семязино для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6402: неисправна КЛ-6кВ ПС Семязино - РП19 ф.6402 каб.А | 0.28333 | РП19, ТП244, ТП592, ТП468, ТП240, ТП778, ТП26, ТП101, ТП269, ТП537, ТП7, ТП471, ТП530, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517, ТП194, ТП473, ТП208, ТП932, ТП54, ТП206, ТП420 |  | орг.-2, кот-1, ж.д.-7 | ж.д.-19, ч.с.-147, м.у.-1, орг.-38, вод.-1 | 216 | 0 | 10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1300 |  | 19.12.2024, №309, стр. 167 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-14 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10, РУ-10 кВ, ШК.44 | 10 (10.5) | 2024-12-19 22:55 | 2024-12-19 23:25 | В | В 22:30 на ТП-110/10 кВ появилась земля, заработал ЗРОМ 4 с.ш. 10 кВ. В 22:55 на ТП-110/10 кВ отключили ВВ-10 кВ шк.44, земля пропала. На ЦРП-2 отклюили МВ 10 кВ к.12 (ЗРУ-10 кВ СП-8), КЛ 10 кВ выведен в ремонт. | 0.5 | КЛ 10 кВ ЗРУ-10 кВ СП-8 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | Акт №10 20.12.2024 г. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП612 ул. Школьный прзд. 4г | 10 (10.5) | 2024-12-20 20:55 | 2024-12-20 21:30 | В | ТП612 перегорели 3 ПТ 10кВ: неисправна КЛ-10кВ к Т-1. | 0.58333 | ТП612 Т-1 |  |  | шк.-1, ж.д.-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |  | 20.12.2024, №310, стр. 168 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 6 ул. Княгининская 6а | 0.38 | 2024-12-20 23:15 | 2024-12-21 10:00 | В | ТП 6 ВЛ 0,4 кВ фид. ВЛ-ул.Ильича,Передний Боровок, обрыв ввода на фасаде дома ул.Ильича 13 ,в результате падения ледяной массы с кровли дома, восстановили. | 10.75 | ТП 6, ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 21.12.2024, №313, стр. 169 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-33 РТП-708 | 10 (10.5) | 2024-12-21 01:07 | 2024-12-21 03:22 | В | Ф-33 РТП-708 сработала защита МТЗ-1 | 2.25 | ТП-12,25,26,39,40,42,47 КВЛ |  |  | орг.-16, ч.с.-70 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 16 | 70 | 0 | 126 |  | 21.12.2024г., Акт.№72 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-33 РТП-708 ТП-25 | 10 (10.5) | 2024-12-21 03:22 | 2024-12-21 03:50 | В | ТП-25 Ф-33 РТП-708 РУ-10 кВ сгорели два ПТ | 0.46667 | ТП-25 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |  | 21.12.2024г., Акт.№72 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3, ПС Рпень - РП3 ф.8 каб.Б | 6 (6.3) | 2024-12-21 07:42 | 2024-12-21 08:30 | В | ПС Рпень отключился фид. 8 к РП 3 ; неисправна КЛ-6кВ ПС Рпень - РП 3 фид. 8 каб.Б | 0.8 | ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП33, ТП147, ТП109, ТП38, ТП469, ТП728, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП4, ТП484, ТП383, ТП132, ТП145 |  | кот.-2, орг.-6 | д.с.-2, шк.-1, орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 98 | 1 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1100 |  | 21.12.2024, №311, стр. 169 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5, ПС Тракторная - РП5 ф.669 каб.А | 6 (6.3) | 2024-12-21 22:35 | 2024-12-21 22:50 | В | ПС Тракторная для отыскания ОЗЗ отключили ф.669: неисправна фид. 669 каб.А | 0.25 | РП5, ТП99, ТП267, ТП235, ТП232, ТП165, ТП192, ТП258, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП214, ТП361, ТП224, ТП62 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-2 | шк.-1, д.с.-2, орг.- 24, ж.д.-22, ч.д.-82 | 135 | 1 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1100 |  | 21.12.2024, №312, стр. 169 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2024-12-23 23:15 | 2024-12-24 00:12 | В | Авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 0.95 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 92.04 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №54, 24.12.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ, ВВ | 10 (10.5) | 2024-12-24 07:25 | 2024-12-24 11:00 | В | Отключение ВВ ввод Ф№1 с РТП-11 | 3.5833 | ТП-27, 48, 46, 92, 57, 58, 20, 25 |  |  | ч.с.-433, ж.д.-12, д.с.-2, маг.-3, кот.-2, орг.-12, вод.-1 | 465 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 527 |  | Акт №156 от 24.12.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№12 | 10 (10.5) | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 14:20 | В | Отключение Ф№12 с ТПС "Киржач" | 6.3333 | ТП-11, 1, 55, 38, 32, 6, 42, 100аб, 37, 7, 5аб, 96, 54аб, 41, 2, 30, 78, 82, 83, 89, 90, 23, 56, 104, 62, 15аб, 60 |  |  | ч.с.-986, ж.д.-19, д.с.-3, шк.-8, маг.-31, кот.-3, орг.-78, вод.-2 | 1130 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 1247 |  | Акт №157 от 24.12.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А. В. тел:2-26-22 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№12 | 10 (10.5) | 2024-12-24 14:20 | 2024-12-24 16:10 | В | Отключение Ф№12 с ТПС "Киржач" | 1.8333 | ТП- 42, 100аб, 7 |  |  | ч.с.-150, д.с.-3, маг.-2 кот.-1, орг.-7, | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 234 |  | Акт №158 от 24.12.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А. В. тел:2-26-22 | 1
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 45, ф. 8 - ул. К. Маркса, 20 | 0.22 | 2024-12-25 15:00 | 2024-12-25 17:00 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 2 | ТП 45, ф. 8 - ул. К. Маркса, 20 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 231 ж.з. от 25.12 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1, ПС Тракторная - РП1 ф.609 к.А; ПС Тракторная - ТП389 ф.609 каб.Б | 6 (6.3) | 2024-12-25 16:50 | 2024-12-25 18:25 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ВВ-6кВ ф.609 : неисправны КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП1 ф.609 каб.А и КЛ-6кВ ПС Тракторная - ТП389 ф.609 каб.Б | 1.5833 | РП1, РП24, ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП126, ТП215, ТП248, ТП123, ТП175, ТП119, ТП567 |  | орг.-2 | м.у.- 1, шк.- 2, д.с.- 2, ж.д.- 41, орг.- 26 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1600 |  | 25.12.2024, №314, 315, стр.176 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5, ПС Тракторная - РП5 ф.610 каб.Б | 6 (6.3) | 2024-12-25 16:50 | 2024-12-25 19:50 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ВВ-6кВ ф.610: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП5 фид. 610 каб.Б | 3 | РП5, ТП121, ТП309, ТП32, ТП277, ТП593, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП324, ТП192, ТП258, ТП296, ТП465, ТП799, ТП266, ТП310, ТП233, ТП122, ТП542, ТП323, ТП483, ТП424, ТП69, ТП99, ТП328, ТП139, ТП146, ТП11, ТП106, ТП50, ТП224, ТП62 |  | орг.-1, кот.-2 | шк.-3, д.с.-4, орг.- 39, ж.д.-63, ч.д.-123 | 235 | 1 | 2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 4600 |  | 25.12.2024, № 316, стр. 176 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП- 16 | 6 (6.3) | 2024-12-26 01:30 | 2024-12-26 03:54 | В | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП- 16. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ от ТП 19 до ТП 69. | 2.4 | ТП-16, ТП-113 Т-2, ТП-31, ТП-19, ТП-70 Т-2, ТП-69, ТП-3, ТП-68, ТП 52. |  | Котельные-2, скважины-1, школы-2, детский сад-1. | ж.д.-17, ч.с.- 526, орг.- 25. | 574 | 0 | 6 | 568 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 987 |  | 26.12.2024г. О.Ж. л. 171, акт 2/12 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6509 РП31 ТП733, ТП733 - КТП734А/КТП735А | 6 (6.3) | 2024-12-26 02:55 | 2024-12-26 03:47 | В | РП-31 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП733 ф.6509: неисправна абонентская КВЛ-6кВ ТП733 - ТП734А/ТП735А. | 0.86667 | ТП733, ТП586, ТП587, ТП763, ТП735, ТП935, ТП734А ТП735А |  |  | дс-1, жд.-11, орг.-5 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 130 |  | 26.12.2024 №317 стр. 117 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
0 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-33 КЛ-10 кВ. в ст.Ф-1036 | 10 (10.5) | 2024-12-26 11:43 | 2024-12-26 12:28 | В | МУП водоканал повредил КЛ-10 кВ.Ф.1036. Выведен в ремонт. | 0.75 | ТП- 128,4а, 24,25,28,32,33,34,62,65,78, |  | м.у., | кот, вод-2, орг-8, ж.д-10,ч.с.-500 | 520 | 0 | 1 | 519 | 0 | 0 | 3 | 517 | 0 | 600 |  | Акт№69 от 26.12.24 | 3.4.8 | 4.14 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. | 0
0 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО ОРЭС ВО | КЛ | КЛ-6 кВ от РП Текмаш до ТП-70 | 6 (6.3) | 2024-12-26 13:15 | 2024-12-26 14:50 | В | КЛ-6 кВ от РП Текмаш до ТП-70 повреждена при проведении земляных работ. Произведены оперативные переключения | 1.5833 | КЛ-6 кВ от РП Текмаш до ТП-70, РП Текмаш,ТП-41,ТП-70 |  |  | ж.д.-17, шк.-1, кот. -2, д.с. -1 орг. -24 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 86 |  | № 12-01 от 28.12.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | гл. инженер Осеев Н.В. 89209291844 | 0
1 | РЭС г. Радужный | КЛ | ЦРП-2, РУ-10 кВ, к.11, к.13 | 10 (10.5) | 2024-12-27 20:40 | 2024-12-27 20:45 | В | 27.12.24 в 20:40 на ТП-110/10 кВ сработала аварийная и предупредительная сигнализация, заработал ЗРОМ 1 с.ш. 10 кВ. В 20:45 прошла просадка напряжения, ЗРОМ перестал работать. Жалоб и сообщений о пропадании напряжения не поступало. На ЦРП-2 отключились МВ к.11 (СП-6, ЗРУ-10 кВ) и МВ к.13 (ТП-23, 1 с.ш. 10 кВ). | 0.083333 | КЛ 10 кВ от ЦРП-2, РУ-10 кВ , к.11 - СП-6, ЗРУ-10 кВ, к.11 (аб.); КЛ 10 кВ от ЦРП-2, РУ-10 кВ, к.13 - ТП-23, РУ-10 кВ, к.5 (аб.). |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  | Акт №11 от 27.12.24г | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | инженер Малашин В.В. (49254) 31577 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ТП331 - ТП355; ТП331 - ТП433 | 6 (6.3) | 2024-12-27 22:52 | 2024-12-28 00:30 | В | ПС Районная от ТО отключился ВВ-6кВ к ф.6106: неисправны КЛ-6кВ ТП331 - ТП355, ТП331 - ТП433 | 1.6333 | ТП723, ТП725, ТП787, ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП531, ТП334 |  |  | шк.-1, орг.-17, ж.д.-19 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 600 |  | 27.12.2024, №319 и 320, стр.180 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП9 ф.6310 каб.Б | 6 (6.3) | 2024-12-27 22:52 | 2024-12-27 23:12 | В | ПС Районная от ТО ВВ-6кВ ф.6310: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф.6310 каб.Б. | 0.33333 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | орг.-1 | шк.-2, д.с.-2, ж.д.-48, орг.-20 | 73 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1600 |  | 27.12.2024, №318, стр.180 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-9, ф.72, от ТП-134 до ТП-135 | 6 (6.3) | 2024-12-28 06:50 | 2024-12-28 08:05 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-135, электрический пробой. | 1.25 | ф.72, ТП-158, 229, 134 (ТМ-1), 135 (ТМ-2), 164 (ТМ-1) | д.с.-1, м.у.-1, КНС-1 |  | ж.д.-10 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 648 |  | 28.12.2024, №118 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-37, ф.1, ул. Моховая д. 23 | 0.38 | 2024-12-29 10:10 | 2024-12-29 11:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим на опоре, заменен | 1.5 | ТП-37, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 29.12.2024, №119 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11, ПС Сунгирь - РП11 ф.1010 к.А и к.Б | 10 (10.5) | 2024-12-30 08:30 | 2024-12-30 09:05 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.1010: мех. повреждение КЛ-10кВ ПС Сунгирь - РП11 ф.1010 каб."А" и каб."Б" | 0.58333 | РП11, ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299, ТП298, ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП836, ТП386, ТП772, ТП329, ТП319, ТП345, ТП306 |  | м.у.-3, орг.-2 | шк.-2, д.с.-3, орг.-18, ж.д-35, ч.с.-24 | 87 | 3 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1250 |  | 30.12.2024, №321, №322, стр.182 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, 2 | 0.22 | 2024-12-31 08:50 | 2024-12-31 09:30 | В | Окисление нафронтоне, устранили | 0.66667 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, 2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 232 ж.з. от 31.12 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП358, ТП298 - ТП299 | 10 (10.5) | 2024-12-31 18:55 | 2024-12-31 19:45 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП358: неисправна КЛ-10кВ ТП298 - ТП299 с.ф.1010 | 0.83333 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299, ТП298 |  | орг.-2, д.с.-4, шк.-2 | д.с.-2, ж.д-34, орг-45 | 89 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 680 |  | 31.12.2024, №323, стр.184 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1003 КТП729 | 10 (10.5) | 2024-12-31 18:55 | 2024-12-31 20:05 | В | ПС Сунгирь отключился ВВ-10кВ ф.1003: неисправна КЛ-10кВ фид. 1003 | 1.1667 | ТП729, ТП573 |  |  | ч.с.-40, орг.-10 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  | 31.12.2024, №324, стр.184 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 ТП191, ТП187 - ТП200 | 6 (6.3) | 2024-12-31 20:43 | 2024-12-31 21:25 | В | РП1 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП191 с.ф.682: неисправна КЛ-6кВ ТП187 - ТП200 с.ф.682 | 0.7 | ТП191, ТП200, ТП187, ТП561, ТП126, ТП182 |  | шк.-1, д.с.-1, кот.-1, ж.д.-7, орг.-4 | орг.-50, ж.д.-40 | 104 | 0 | 14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 700 |  | 31.12.2024, №325, стр. 185 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1