## 1квартал 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", секция фид. 614 | 6 | 2018-01-05 21:29 | 2018-01-05 21:29 | В1 | Отключение ВВ-6 кВ с ПС "Гусь"фид. 614 от МТЗ. Неисправна КЛ-6 кВ фид.614 от ПС "Гусь" до РП-1. (без отключения потребителей) | 0 | КЛ фид. 614 ПС "Гусь" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05.01.2018, ОЖ л. 5, Акт № 2 | 3.4.14 | 4.6 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-136, ВЛ фид. "Население 1" | 0.4 | 2018-01-03 13:53 | 2018-01-04 12:10 | В1 | Падение опоры. Без напряжения один дом. | 22.2833 | ВЛ фид. "Население 1" |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ по 0,4 кВ 03.01.18 | 3.4.7.3 | 4.1 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-84, КЛ фид. "ул. Перегрузочная 5" | 0.4 | 2018-01-07 23:30 | 2018-01-08 00:35 | В1 | Выход из строя одной фазы КЛ. Дом запитан по одноименной схеме. | 1.0833 | КЛ фид. "ул. Перегрузочная 5" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 08.01.2018, ОЖ л. 6 | 3.4.14 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-5 завода им. Дзержинского, КЛ фид. "РП клуба им. Дзержинского" | 0.4 | 2018-01-07 16:30 | 2018-01-07 18:30 | В1 | Погашение ТП-5 завода им. Дзержинского. | 2 | КЛ фид. "РП клуба им. Дзержинского" |  |  | Бойлерная-1, д/с-2, ч.с.- 11, орг - 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 |  | 07.01.2018, ОЖ л. 5 | 3.4.9.1 | 4.11 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда ВЛ-10 Ф-168 | 10 | 2018-01-02 20:48 | 2018-01-02 21:10 | В1 | Электропробой изолятора на опоре№ . | 0.36667 | ТП-31.ТП-7. |  |  | ч.с.-151. Орг-36. МКД-13. котельная | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 161 |  | 02.01.2018. лист.№25 ОПЖ | 3.4.12.1 | 4.12 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок ВЛ-10 Ф-1007 | 10 | 2018-01-07 21:17 | 2018-01-07 23:00 | В | отключение МВ ф-1007 причина не установлена | 1.7167 | ТП №1,2,3,4 |  |  | ч.с.-239. Орг.-6. Школа | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 120.1 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.01.2018. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "пл.Советская(правая)" | 0.4 | 2018-01-07 22:15 | 2018-01-08 | В1 | К.З. на ВЛ-0,4кВ: плохие погодные условия | 1.75 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "пл.Советская(правая)" |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, кот.-1, орг.-4, жит.-248 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55.22 |  | 7.01.18, стр. 14, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-117, ул. Новоямская д. №50 | 0.22 | 2018-01-02 11:40 | 2018-01-02 13:00 | В1 | Слабый контакт в зажиме СиП на вводе дома №50 по ул. Новоямская, исправлено | 1.3333 | ТП-117, ул. Новоямская д. №50 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 02.01.2018, стр 25 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 2 к ТП 190 ф.670, КЛ 6 кВ ТП 100- ТП 190 ф.670 | 6 | 2018-01-05 19:10 | 2018-01-05 20:00 | В | Отключение МВ с РП 2 к ТП 190 ф.670 от ТО. Электропробой КЛ 6 кВ ТП 100 - ТП 190 ф.670 на балансе абонента | 0.83333 | ТП 190, 100, 19, 427, 418 |  | орг.-1 | орг.-27, ж.д.-9, ч.с.-210, шк.-1 | 248 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 400 |  | № 1, 05.01.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 1 к ТП 178 ф.682, КЛ 6 кВ ТП 13- ТП 80 ф.682 | 6 | 2018-01-07 12:05 | 2018-01-07 13:05 | В1 | Отключение МВ с РП 1 к ТП 178 ф.682 от ТО. Электропробой КЛ 6 кВ ТП 13 - ТП 80 ф.682 | 1 | ТП 178, 398, 422, 166, 80 |  | орг.-1 | орг.-40, ж.д.-10, ч.с.-31 | 82 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 600 |  | № 2, 07.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-190, ул. Старо-Гончарная, 34 | 0.22 | 2018-01-08 11:45 | 2018-01-08 14:35 | В1 | Слабый контакт в зажиме СиП на вводе дома ул. Старо-Гончарная, 34 | 2.8333 | ТП-190, ул. Старо-Гончарная, 34 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 08.01.2018, стр 28 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-463, ул. Ново-Ямская 23-а | 0.4 | 2018-01-09 05:55 | 2018-01-09 07:50 | В1 | ул. Ново-Ямская д. 23-а - нет фазы - неисправна КЛ-0,4кВ д. 21 - д. 23-а по ул. Ново-Ямская | 1.9167 | ТП-463 КЛ-0,4кВ д. 21 - д. 23-а по ул. Ново-Ямская |  |  | ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09.01.2018, стр 28 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ-10кВ яч.4 ввод с ТП-37 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 | 2018-01-01 22:10 | 2018-01-01 22:25 | В | воздушные шары в проводах ВЛ-10кВ ул.Советская | 0.25 | ТП-96,23,90,99,31 |  |  | ж.д.-7. ч.с.-300 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 160 |  | 30.12.2017 стр.131 ОЖ | 3.4.8.4 | 4.17 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-62 РУ-0,4кВ фидер ул.Павловского д.36/1 (гаражи) | 0.4 | 2018-01-06 14:10 | 2018-01-06 15:20 | В | Сгорела вставка ПН-250 в РУ-0,4кВ ф.ул.Павловского гаражи ,в результате неисправности вводного КЛ-0,4кВ, технический износ, линия абонента. | 1.1667 | ТП-62 ф.ул.Павловского, гаражи |  |  | Гаражи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06.01.2018 стр.135ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 0
2 | АО "ВОЭК"РЭС Собинка | КЛ | ПС Лакина Ф. 1026 | 10 | 2018-01-06 20:40 | 2018-01-06 21:15 | В1 | аварийное отключение ф. 1026 При обходе причина отключения не обнаружена. ТП 34, 26, 28 переведены на ф. 1009 | 0.58333 | ТП 25, 24, 78, 33, 32, 34, 62, 28 |  |  | 18 ж.д., 271 ч.с., 32- орг., 2 м.у., вод.-КНС | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 603 |  | № 1, 09.01.18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
2 | АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ПС Ундол, ф. 105, РП 3 Ф. 1009 | 10 | 2018-01-07 20:30 | 2018-01-07 20:45 | В1 | аварийное отключение ф. 1009 При обходе причина отключения не обнаружена. | 0.25 | ТП 27, 35, 36, 37, 38, 46, 63, 65, 69, 28, 61, 34 |  |  | ш.к., 3 д.с., 1 м.у., 1 вод.-КНС, 47-орг., 41 ж.д., 77 ч.с. | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 865 |  | № 2, 09.01.18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
2 | РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 86, ф.20 - ул. Шмелева, 14 | 0.4 | 2018-01-06 20:20 | 2018-01-06 21:00 | В1 | Сгорел ПН-2, ф. "А" в ТП 86 | 0.66667 | ТП 86, ф.20 - ул. Шмелева, 14 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 526 от 06.01 ж.з. | 3.4.14 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5, ф.7 - ул. Красина, Гоголя, Дзержинского | 0.4 | 2018-01-07 19:35 | 2018-01-07 20:20 | В1 | Неисправность рубильника РПС в ТП 5 | 0.75 | ТП 5, ф.7 - ул. Красина, Гоголя, Дзержинского |  |  | ч.с. - 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 40 |  | № 528 от 07.01 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 80, ф.11 - ул. Пархоменко | 0.4 | 2018-01-07 19:40 | 2018-01-07 22:30 | В | Схлест проводов магистрали ВЛ | 2.8333 | ТП 80, ф.11 - ул. Пархоменко |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | № 529 от 07.01 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
2 | РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5, ф.11 - ул. Московская | 0.4 | 2018-01-07 21:00 | 2018-01-07 22:00 | В | Схлест проводов магистрали ВЛ | 1 | ТП 5, ф.11 - ул. Московская |  |  | ч.с. - 16, орг. - 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 |  | № 530 от 07.01 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-01-01 11:10 | 2018-01-01 11:40 | В | ул.Лермонтова д.3 обрыв вводного провода грузовым автомобилем. | 0.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 31 01.01.2018 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13, 4.14 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-01-07 23:20 | 2018-01-07 23:30 | В | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 сгорела ПВ 250А в результате подхлёста проводов на ВЛ 0,4кВ при сильном порыве ветра. | 0.16667 | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 35 07.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.10, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-01-08 10:00 | 2018-01-08 10:15 | В | ул. Гоголя д.13 КЗ на ВЛ 0,4кВ фазы "С" с проводом уличного освещения. | 0.25 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 35 08.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-01-08 10:30 | 2018-01-08 11:15 | В | пер. Гоголя д.3 обрыв ввода на опоре в результате сильного порыва ветра. | 0.75 | КТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 35 08.01.2018 | 3.4.12.2 | 4.10, 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-168, ф.4, ул. Свердлова д.15 | 6 | 2018-01-01 04:35 | 2018-01-01 11:00 | В1 | Повреждение питающего кабеля с ТП-168 на дом, переведено на другой кабель | 6.4167 | ф.4, ТП-168, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |  | 01.01.2018, стр. 132, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-6, ф.5, ул. 2-я Всегодическая д.2 | 0.4 | 2018-01-07 14:30 | 2018-01-07 15:00 | В1 | Ослаб прокол на карнизе, заменен | 0.5 | ф.5, ТП-6, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 07.01.2018, стр.132, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-6,ф.8, ул. 1-я Школьная д.12 | 0.4 | 2018-01-08 09:15 | 2018-01-08 11:10 | В1 | Искрит на опоре, сгорел прокол, заменен | 1.9167 | ф.8,ТП-6,ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 08.01.2018, стр. 134,АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково", ф.1020, РП-1 2СШ, от РП-1 до ТП-33 | 10 | 2018-01-03 13:05 | 2018-01-03 14:32 | В1 | Отключение ВВ с РП-1 СШ-2 Ф-1020 от ТО. Неисправность КЛ-10 кВ от РП-1 на ТП-33 | 1.45 | ф.1020,ТП-31, 33, 27,КЛ | д.с.-1, кот.-1 |  | орг.-8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 261 |  | 03.01.2018, №2 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 84924821314 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4,ф.4, ул.Долбилкина | 0.4 | 2018-01-07 21:05 | 2018-01-07 22:45 | В1 | Обрыв провода ветками дерева,сделано | 1.6667 | ф.4,ТП-4,ВЛ |  |  | ч.с.-84 ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 294 |  | 07.01.2018, стр 58 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-6 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 17, ф. 15 - ул. Щорса, 24 | 0.22 | 2018-01-11 12:30 | 2018-01-11 14:00 | В1 | Окисление на вводе дома | 1.5 | ТП 17, ф. 15 - ул. Щорса, 24 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 534 от 10.01 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 189, пр-т Ленина 69-а | 6 | 2018-01-10 12:13 | 2018-01-10 13:30 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ ТП 189 - пр-т Ленина 69-а - мех. повреждение | 1.2833 | ТП 189 КЛ 0,4кВ ТП 189 - пр-т Ленина 69-а |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.01.2018, стр 29 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-01-12 01:45 | 2018-01-12 03:30 | В1 | ТП-4 нарушение эл.контакта ( отгорание фазы "В") в зажиме на траверсе ТП выход на ВЛ 0,4кВ ул.Нагорная | 1.75 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 | Кот-1 |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-1; | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 35 12.01.2018 | 3.4.7 | 4.3, 4.6, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП60 Ф. ул. Широкая | 0.4 | 2018-01-13 14:20 | 2018-01-13 15:00 | В | Ул. Козуева д. 18 нет одной фазы.Не исправен прибор учета потребителя | 0.66667 | ВЛ Ф. ул. Широкая |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.01.18. стр.26 О.Ж. | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Лесная | 0.4 | 2018-01-13 18:20 | 2018-01-13 19:20 | В1 | Сгорела вставка на опоре ВЛИ-0,4кВ ПН-100 фидер ул.Лесная в результате высокой нагрузки | 1 | ВЛИ-0,4кВ ф.ул.Лесная |  |  | Ч.с.-120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 26 |  | 13.01.2018 стр.143ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Колесников А.В. тел.2-49-04 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-115, ф.2, ул. Свердлова д. 112 | 0.4 | 2018-01-13 07:20 | 2018-01-13 08:05 | В1 | Сгорел плавкий предохранителей фазы "С" | 0.75 | ТП-115,ф.2 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |  | 13.01.2018, стр.136, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-9"а", ф.4,ул.Дорофеичева д. 7"б", ул.Свердлова д. 17 | 0.4 | 2018-01-14 17:15 | 2018-01-14 19:17 | В1 | Перепады напряжения от ТП до дома, зачищен и протянут "ноль" | 2.0333 | ТП-9 "а",ф.4, КЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | 14.01.2018, стр 64 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
-6 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я малая Лесная, 2 | 0.22 | 2018-01-13 08:00 | 2018-01-13 08:45 | В | Пожар, отключение для безопасного ведения работ | 0.75 | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я малая Лесная, 2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 536 от 13.01 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-6 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 20, ф. 1 - ул. Пушкина, 27 | 0.22 | 2018-01-14 19:10 | 2018-01-15 10:00 | В1 | Не установлены | 14.8333 | ТП 20, ф. 1 - ул. Пушкина, 27 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 538 от 13.01 ж.з. | 3.4.14 | 4.21 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2018-01-13 21:50 | 2018-01-13 22:00 | В1 | ул.Ленина д.3 отключился АВ в щите на опоре ВЛ, АВ включен. | 0.16667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | ч.с.-1; Жит.-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 36 13.01.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 360 пр-т. Ленина д.35 | 0.4 | 2018-01-12 18:50 | 2018-01-12 19:20 | В1 | ТП 360 РУ 0,4 кВ перегорело 1 ПН 250 А, заменили | 0.5 | ТП 360 фид. пр-т. Ленина 35 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.01.2018, стр 31 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.725 ТП 185, КТП 231 - ТП 250 | 6 | 2018-01-14 05:50 | 2018-01-14 07:05 | В1 | ПС "ВЭМЗ" отключился МВ 6кВ ф.725 к ТП 185 - электропробой КЛ 6кВ КТП 231 - ТП 250 | 1.25 | ТП 185, 270, 35,228,321,28,393,167,313,231,280,250 |  |  | д.с.-1, шк.-1, кот.-1, ж.д.-8, ч.д.-67, орг.- 42 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 600 |  | №4, 14.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ЦРП ВЗКПД к ТП 705, ТП 705- ТП "ПТК КАМАЗ" | 6 | 2018-01-14 21:50 | 2018-01-14 23:20 | В | ЦРП ВЗКПД отключился МВ 6кВ к ТП 705 - электропробой КЛ 6кВ ТП 705 - ТП "ПТК КАМАЗ" (абонентский) | 1.5 | ТП 705, ТП "ПТК КАМАЗ" |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 14.01.2018, стр. 53 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф. 4 (11) РП 7 к ТП 264, ТП 98 - ТП 418 | 6 | 2018-01-15 04:25 | 2018-01-15 04:55 | В1 | РП 7 отключился ВВ к ТП 264 - электропробой КЛ 6кВ ТП 98 - ТП 418 | 0.5 | ТП 264,98,418 |  | орг. 2 | ж.д-7, ч.д.-87, орг.-6 | 102 | 0 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 110 |  | №5, 15.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-41, г.Судогда, ф.-К.Маркса | 0.4 | 2018-01-14 14:20 | 2018-01-14 14:50 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Фрунзе д. 4, в результате разнородности металла | 0.5 | ТП-41, ВЛ фид.-К.Маркса |  |  | ч.с.-48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 |  | 14.01.2018. стр.№14 ЖЗ | 3.4.13 | 4.1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2-я Кольцевая, 34 | 0.22 | 2018-01-15 12:30 | 2018-01-15 14:10 | В1 | Окисление на вводе частного жилого дома № 34 по ул. 2-я Кольцевая | 1.6667 | ТП 381 д. 34 по ул. 2-я Кольцевая |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 15.01.2018, стр 33 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В..тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1020 РП 33, РП 33 - ТП 720 | 10 | 2018-01-15 20:10 | 2018-01-15 21:35 | В1 | На ПС "Сунгпирь" отключили МВ 10кВ ф. 1020 - "земля" - неисправна КЛ 10кВ РП 33 - ТП 720 | 1.4167 | РП 33, ТП 720, ТП 286, ТП 404, ТП 322, ТП 305, ТП 300, ТП 265, ТП 289, ТП 290 |  |  | ж.д.-37, орг.-19, д.с.-3, шк.-2 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1500 |  | № 7, 15.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-136, ТМ-1, ул. Волго-Донская | 0.4 | 2018-01-16 13:40 | 2018-01-16 14:40 | В1 | Частичное отсутствие напряжения от ТМ-1, нагрузка переведена на ТМ-2 | 1 | ТП-136 |  |  | рынок-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 17.01.2018, стр.136, АЖ | 3.4.7 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-01-16 18:15 | 2018-01-16 18:35 | В | ул.Парковая д.14 разбит щит учёта на опоре ВЛ 0,4кВ, вводной АВ отключен. АВ включен. | 0.33333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 36 16.01.2018 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Рудугаэнерго п. Коняево Ф-5 | 10 | 2018-01-17 01:15 | 2018-01-17 03:00 | В | Отключение МВ РП-5 Рудугаэнерго п. Коняево Ф-5 Причины не установлены | 1.75 | ТП №3-1,4-1 ТП-Завод |  |  | ч.с.-105.МКД-2. Орг-3. скважина-2. Завод | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 114.5 | ООО "Радугагорэнерго" | 17.01.2018. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1019, КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | 10 | 2018-01-16 13:25 | 2018-01-16 14:20 | В1 | пробой КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | 0.91667 | ТП-38, 45, 49, 19, 5, 39, 10, 21, 56 | кот.-1 |  | ч.с.-86, ж.д.-85, шк.-6, д.с.-2, орг.-75 | 254 | 0 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 903 |  | 16.01.18, стр.40 ОЖ, акт №1/2018 | 3.4.13 | 4.12 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, ф.28 | 6 | 2018-01-18 01:10 | 2018-01-18 03:15 | В | Сгорели 2 в/в вставки к ТМ в ТП-101 (абонентская, однотрансформаторная), ТМ испытаний не прошел, ТП-101 не включена, абонентом организована ревизия ТМ | 2.0833 | ф.6004, ТП-118, 14, 173,147,166,228,139,196,70,93,129,165,39,60,101 | кот.-2 |  | ж.д.-8, ч.с.-105, м-н-5, аптека-1, АЗС-1, гаражи-2, коллективные сады-4, орг.-2 | 132 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 561 |  | 18.01.2018,стр.18, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-101, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-01-18 01:10 | 2018-01-18 03:15 | В | Сгорели 2 в/в вставки к ТМ в ТП-101 (абонентская, однотрансформаторная), ТМ испытаний не прошел, ТП-101 не включена, абонентом организована ревизия ТМ | 2.0833 | ТП-101 | кот.-1 |  | орг.-1, АЗС-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 |  | 18.01.2018,стр.18, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37, ф.8, ул.Пролетарская | 0.4 | 2018-01-17 09:10 | 2018-01-17 10:00 | В1 | Наклон опоры, замена бандажей | 0.83333 | ТП-37, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 17.01.2018, стр 67 ОЖ | 3.4.7 | 4.14 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок-2" ЛР ТП-11 ул. Ленина д.6 | 10 | 2018-01-18 01:40 | 2018-01-18 02:50 | В1 | искрение среднего ножа ЛР | 1.1667 | ТП-11 |  |  | кот.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.32 |  | 18.01.18, стр. 20, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок-2" ЛР ТП-11 ул. Ленина д.6 | 10 | 2018-01-18 01:40 | 2018-01-18 02:50 | В1 | искрение среднего ножа ЛР | 1.1667 | ТП-11 |  |  | кот.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.32 |  | 18.01.18, стр. 20, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП 5 | 6 | 2018-01-17 17:20 | 2018-01-17 18:10 | В1 | ПС Тракторная от МТЗ отключился ВВ 6кВ ф.610 - эл. пробой КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП 5 ф. 610 каб."А" и каб."Б" | 0.83333 | ТП 99, 82,301,394,485,121,309,32,277,593,324,192,296,465, 799,271,226,310,323, 542, РП5 |  | орг.-4, вод.-1 | орг.-21, кот.-1, д.с.-3, шк.-1, ж.д.-57, ч.с.-187 | 275 | 1 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 2300 |  | № 8, 17.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер АО ВОЭК Поликарпов А.В. Тел. 386258 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 - РП 9, и КЛ 6кВ ТП 205 - ТП 234 | 6 | 2018-01-18 02:40 | 2018-01-18 03:30 | В1 | ПС Районная от ТО отключился МВ 6кВ ф.6071 - эл. пробой КЛ 6кВ ПС Районная - РП 9 ф.6071 к РП9 каб."Б" и КЛ 6кВ ТП 205 - ТП 234 | 0.83333 | ТП 434, 205, 234, 374, 430, 464, 371, 466, 442, 346, 465, 262, 261, 138, 361, 424, 483, 322, РП 9 |  | КНС-1 | орг.-88, шк.-2, д.с.-3, ж.д.-97, ч.с.-49 | 240 | 0 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 2600 |  | № 9, 18.01.2018; № 10 18.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер АО ВОЭК Ладаев С.В. Тел. 386258 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районая ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра, 2 СШ, ф. 651 | 6 | 2018-01-18 09:40 | 2018-01-18 09:55 | В | Отключение МВ с ПС Районная, ф. 651. Неисправность оборудования на ПС Районная 2СШ | 0.25 | ПС Районая ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра, 2 СШ, ф. 651 |  | КНС-1 | вод.-1, д.с.-3, ж.д.-29, орг.-24 | 60 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 800 |  | 18.01.2018, стр.61, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Поликарпов А.В. Тел. 386258 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 159 ул. Песочная 17а | 0.4 | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 11:00 | В | неисправен КЛ-0,4кВ ТП 159 - ул. Песочная 17а (встроен помещ.) - абонентский | 2 | ТП 159 КЛ-0,4кВ с ТП на встроен. помещения д. 17а по ул. Песочная |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 18.01.2018, стр.35, ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер Поликарпов А.В. Тел. 386258 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19, ул.Вишневая 3 | 0.22 | 2018-01-18 08:15 | 2018-01-18 09:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома по улице Вишневая д. 3 | 0.75 | КТП 19 ВЛ-0,4кВ фид. "ВЛ-1 Вишневая" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 18.01.2018, стр.35, ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Поликарпов А.В. Тел. 386258 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул. Разина 59б | 0.4 | 2018-01-18 09:25 | 2018-01-18 10:00 | В1 | Перегорел ПН на вводе жилого дома 59 б по ул. Разина | 0.58333 | ТП 378 ВЛ-0,4кВ фид. "ВЛ-1 Пугачева, Разина" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 18.01.2018, стр.35, ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Поликарпов А.В. Тел. 386258 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Шаумяна д.27 | 0.4 | 2018-01-19 08:10 | 2018-01-19 09:30 | В1 | Окислился контакт, перезаделано | 1.3333 | ТП-15, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 19.01.2018, стр.138, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37, ф.8, ул.Пролетарская | 0.4 | 2018-01-19 10:40 | 2018-01-19 13:15 | В1 | Электрический пробой КЛ выход на ВЛ-0,4 кВ, замена КЛ на СИП | 2.5833 | ТП-37, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  | 19.01.2018, стр 69 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1
-11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 6кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-01-19 14:20 | 2018-01-19 15:30 | В1 | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-11 выгорание вставко-держателя. Заменено. | 1.1667 | ТП-17 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | организации-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 |  | ОЖ- лист 37 19.01.2018 | 3.4.7 | 4.10 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7к ТП 227, ТП 17 - ТП 188 | 6 | 2018-01-21 11:54 | 2018-01-21 12:05 | В1 | На ТП 17 отключили ВН к ТП 188 - неисправен КЛ 6кВ ТП 17 - ТП 188 | 0.18333 | ТП 188, ТП 87 |  | д.с.-1, кот.-1 | ж.д.- 15, орг.-19 | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 260 |  | № 11, 21.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. т. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 284 ул. В. Дуброва 22 | 0.4 | 2018-01-21 23:20 | 2018-01-22 00:10 | В1 | Неисправна КЛ 0,4кВ ТП 284 - д. 22 по ул. В.Дуброва | 0.83333 | ТП 284, КЛ 0,4кВ с ТП на д. 22 по ул. В.Дуброва 22 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 21.01.2018, стр 40 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Антонов А.Ю. т. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-8 РУ-0,4кВ ф. "ул. 8-го Марта,ул. Набережная" | 0.4 | 2018-01-20 12:40 | 2018-01-20 13:20 | В1 | сгорели 2 ПН-250 | 0.66667 | ТП-8 РУ-0,4кВ ф. "ул. 8-го Марта,ул. Набережная" |  |  | ч.с.-31, жит.-62 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18.04 |  | 20.01.17, стр. 21, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП--21п.Тюрмеровка ф-ул.Краснознаменная | 0.4 | 2018-01-21 18:35 | 2018-01-21 19:10 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши жилого дома | 0.58333 | ТП- 21 ВЛ Ф-ул.Краснознаменная |  |  | МКД-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 21.01.2018. лист.№15 ЖЗ | 3.4.8.5, 3.4.13.1 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.627, РП-2(н), от ПС "КЭЗ" до РП-2(н) | 6 | 2018-01-22 09:20 | 2018-01-22 10:10 | В1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС "КЭЗ" до РП-2(н), электрический пробой | 0.83333 | ф.627, ТП-180, 86, 233,156,56,44,30,57, КЛ | кот.-4, д.с.-3 |  | ж.д.-36, ч.с.-92,м-н-5,рынок-1,гаражи-2 | 150 | 0 | 14 | 136 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1091 |  | 22.01.2018, №1 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Владимирская-750 ф."Поселок" ТП 521, ТП 526 | 10 | 2018-01-22 14:00 | 2018-01-22 15:00 | В1 | На ТП 521 отключили ВН к ТП 523 - "земля" - на ТП 526 неисправен проходной изолятор 10кВ в яч. к ТП 522 | 1 | ТП 523, ТП 522, ТП 526, ТП 524 |  | шк.-1,д/с.-1, КНС-1 | ж.д.- 15, орг.-5 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 350 |  | № 12, 22.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчерПавлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 23 ВРУ №4, ф. ул. Б.Московская, 20 (кафе "АРТ") | 0.4 | 2018-01-22 13:05 | 2018-01-22 13:50 | В | ТП 23 ВРУ №4 - отключился АВ 0,4кВ ф. ул. Б.Московская, 20 (кафе "АРТ") - абонентский. Включили. Причина отключения не установлена | 0.75 | ТП 23, фид. ул. Б. Московская 20 (кафе АРТ) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.01.2018, стр. 40 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчерПавлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная, ф. 694, КЛ 6 кВ КТП 716- ТП 297 | 6 | 2018-01-23 17:53 | 2018-01-23 19:45 | В | Отключение ВВ с ПС Районная, ф. 694 от МТЗ. электропробой КЛ-6 кВ КТП 716 - ТП 297 (абонентский) | 1.8667 | ТП 58, 212, 716, 479,478,297,369,349,352 |  | кот-1 | ж.д.-3, ч.с.-14, орг.-35 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 420 |  | № 13, 23.01.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер АО "ВОЭК" Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 0
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-5Кр. Октябрь ,РУ-0.4кВ , Ф.Больничный проезд,ВЛИ-0,4кВ | 0.4 | 2018-01-24 03:45 | 2018-01-24 04:00 | В | пожар в магазине ул. Фрунзе д.3, откл питание на опоре ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | ВЛИ-0,4кВ. Ф. Больничный проезд, |  |  | Магазин-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | О.Ж. стр 159 | 3.4.9.3 | 4.9 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
-16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, ф.65, от ТП-127 до ТП-18 (КЭСР) | 6 | 2018-01-25 03:45 | 2018-01-25 04:30 | В | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-18 (КЭСР), электрический пробой | 0.75 | ф.65, ТП-152,127,18 (КЭСР) ,84 (КЭСР), 26 (КЭСР),105 (КЭСР), КЛ | кот.-4, д.с.-2 |  | ж.д.-21, ч.с.-11, м-н-5 | 50 | 0 | 12 | 37 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 560 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 25.01.2018, №2 | 3.4.9.1 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-10 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 104, ф. 4 - ул. Хутор Б. Речка, 9 | 0.22 | 2018-01-25 11:30 | 2018-01-25 13:30 | В1 | Плохой контакт на вводе в дом | 2 | ТП 104, ф. 4 - ул. Хутор Б. Речка, 9 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 545 от 24.01 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-0.4кВ, Ф.№8 ул.Кирова, Калинина, Гоголя ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 2018-01-25 14:00 | 2018-01-25 15:00 | В1 | обрыв провода ввода в дом ул.Кирова д.1 | 1 | ВЛ-0,4кВ. ул.Кирова, Калинина, Гоголя |  |  | ч.с.-43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 12 |  | О.Ж. стр 160 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная РП 13 ф.650, КЛ 6кВ ПС Западная — РП 13 ф.650 | 6 | 2018-01-24 09:45 | 2018-01-24 11:00 | В1 | ПС Западная от МТЗ отключился МВ 6кВ ф.650 - эл. пробой КЛ 6кВ ПС Западная — РП 13 ф.650 | 1.25 | ТП 53, ТП 276, КТП 600, ТП 94, ТП 202, ТП 519 |  | кот-1, орг.-5 | ж.д.-4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 500 |  | № 14, 23.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная РП 23 ф.638, ТП 222 - ТП 307 | 6 | 2018-01-24 09:50 | 2018-01-24 10:46 | В1 | ПС Западная - отключили МВ 6кВ ф. 638 - "земля" - эл. пробой КЛ 6кВ ТП 222 - ТП 307 | 0.93333 | РП 23, ТП 455, ТП 529, ТП 454, ТП 584, ТП 451, ТП 527, ТП 447, ТП 467, ТП 223, ТП 222, ТП 452, ТП 453, ТП 450, ТП 456, ТП 363, ТП 462, ТП 378, ТП 341 |  | кот-2, д.с.-2, шк.-2 | ж.д.-95, орг.-19 | 120 | 0 | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1900 |  | № 15, 23.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово ф.609, пос. Суромна, МРСК | 6 | 2018-01-24 15:00 | 2018-01-24 17:07 | В | ПС Боголюбово - отключился ф. 609, пос Суромна - неисправность в сетях МРСК | 2.1167 | КТП 813, КТП 814 |  |  | ч.с.-15 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.01.2018, стр. 70 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-37,ф.4, ул. Л. Чайкиной д. 82 | 0.4 | 2018-01-25 15:00 | 2018-01-25 16:00 | В1 | Сгорела н/в вставка, заменена | 1 | ТП-37,ф.4 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 25.01.2018, стр.138, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-15, ф.3, ул. Народная д.25 | 0.4 | 2018-01-26 02:00 | 2018-01-26 03:00 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 1 | ТП-15,ф.3 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 26.01.2018, стр.140,АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 133 | 0.22 | 2018-01-25 10:30 | 2018-01-25 13:40 | В1 | Плохой контакт на вводе в дом | 3.1667 | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 133 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 544 от 25.01 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Куйбышева" | 0.4 | 2018-01-25 10:20 | 2018-01-25 11:00 | В1 | ул.Куйбышева 65 отгорел фазный провод ВЛ- 0,4 кВ ввода в дом на опоре: окисление, нарушение изоляции на ВЛ-0,4кВ | 0.66667 | ТП-34 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Куйбышева" |  |  | ч.с.-93, жит.-186 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 34.1 |  | 25.01.18, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.6 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-04 кВ ф. "ул.Пушкина" | 0.4 | 2018-01-25 12:30 | 2018-01-25 13:30 | В | пожар в доме: отключен ввод в дом потребителя с опоры ВЛ-0,4 кВ ул.Пушкина№65 | 1 | ТП-37 ВЛ-04 кВ ф. "ул.Пушкина" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-18, жит.-132 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20.68 |  | 25.01.18, стр. 24, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-6, ф.7, ул. Верхняя Старка д.15 | 0.4 | 2018-01-27 12:30 | 2018-01-27 13:30 | В1 | Ослаб контакт в прокалывающем зажиме и подгорел, прокалывающем зажиме заменен | 1 | ТП-6, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 27.01.2018, стр.140, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-1,ф.1, п.К.Маркса, ул.Боровая | 0.4 | 2018-01-26 12:30 | 2018-01-26 15:10 | В | Падение дерева на провода, сделано | 2.6667 | ТП-1, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 60 |  | 26.01.2018, стр 75 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ПС "Октбрьская" ф.1026,ТП-75 | 10 | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 11:40 | В1 | ПС "Октбрьская" ф.1026 МТЗ-Iст.в следствии повреждения ТМ1-400 ТП-75, нагрузка переведена на ТМ2-400 | 2.6667 | ТП-34, 86,87,45,59,17,10,95,4,28,47, 52,97,35 |  | Станция 2-го подъема воды-1 | ч.с.-400,ж.д.-26, Больница-1,котельная-1,орг.-8, маг-16 | 452 | 0 | 1 | 451 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 480 |  | №42 28.01.2018 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.16 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 ВЛИ-0.4кВ ул.Ленинградская д.40А | 0.4 | 2018-01-26 02:10 | 2018-01-26 13:40 | В1 | Отсутствие контакта вводного провода на опоре ,неисправен прокалывающий зажим,заменен прокалывающий зажим | 11.5 | ВЛИ-0.4кВ Ф.ул.Ленинградская д.40А |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | О.Ж стр.163 | 3.4.13.3 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | РП | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-16 | 10 | 2018-01-28 13:05 | 2018-01-28 15:50 | В1 | откл. ВВ-10кВ яч.5,причина отключения не установлена | 2.75 | ТП-27,16,93,48,46,92,57, 20,58,43,8,25,62,60,15,89, 56,104 |  |  | кот.-2, д.с.-1, орг.-14, ж.д.-22, ч.с.-250 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 642 |  | №43 28.01.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" Ф.11 РТП-11 яч.23 ;кабельная линия КЛ-10кВ ТП-1 - ТП-41 | 10 | 2018-01-28 13:05 | 2018-01-28 18:25 | В1 | Пробой КЛ-10кВ в результате технического износа | 5.3333 | ТП-2 ТП-30 ТП-41 |  |  | ч.с - 120 д.с-2 шк-2 орг-4 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 260 |  | №44 28.01.2019 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" Ф.11 РТП-11 яч.23 ;ТП-14 РУ-10кВ; кабельная линия КЛ-10кВ ТП-1 - ТП-41 | 10 | 2018-01-28 13:05 | 2018-01-28 15:05 | В1 | откл. ВВ-10кВ РУ-10кВ ТП-14 в результате пробой КЛ-10кВ ТП-1- ТП-41 | 2 | ТП-14,26,12,19,36,22,29, 53,85,63,30,2,41,35,4,47, 28,52,95 |  |  | кот.-1, д.с.-3, м.у.-1, шк.-2, орг.-12, ж.д.-36, ч.с.-280 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 450 |  | №45 28.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач"Ф.2 ТП-13 РУ-10кВ яч.1 | 10 | 2018-01-28 13:55 | 2018-01-28 16:30 | В1 | отключ. ВНП-17 РУ-10кВ ТП-13 ,причина отключения не установлена | 2.5833 | ТП-13 |  |  | кот.-1 ж.д.-14,ч.с.-9, орг-2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 140 |  | №46 28.01.2018 | 3.4.14 | 4.11, 4.12 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п Городищи ТП-8 РУ-0,4 кВ "ф. Советская д. 22,24,26, 32,34" | 0.4 | 2018-01-28 20:10 | 2018-01-28 23:00 | В1 | Отгорела губка ф. "А": ослаб контакт | 2.8333 | п Городищи ТП-8 РУ-0,4 кВ "ф. Советская д. 22,24,26, 32,34" |  |  | ж.д.-5, жит.-525 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34.54 |  | 29.01.18, стр. 26, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов | 0.4 | 2018-01-27 20:30 | 2018-01-28 12:15 | В | Оборваны провода ответвлений к домам крупногабаритным грузом, провозимым фурой | 15.75 | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | № 548 от 27.01 ж.з. | 3.4.8.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП 25 ТП 385, РП 25 - ТП 385 | 6 | 2018-01-27 17:35 | 2018-01-27 19:15 | В | На РП 25 от ТО отключился ВВ 6кВ к ТП 385 - эл. пробой КЛ-6кВ РП 25 - ТП 385 (абонентск.) | 1.6667 | ТП 148, ТП 385 |  | кот.-1 | орг.-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 500 |  | № 16, 27.01.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. т. 45-25-18 | 0
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-2 РП30 ТП621/ТП626, РП 30 - ВЛ 10кВ к ТП 621/ТП 626 | 10 | 2018-01-28 11:15 | 2018-01-28 12:55 | В1 | На ПС Владимирская 750 отключили МВ 10кВ ф. Ю-2 - "земля" - электропробой КЛ 10кВ РП30 - ВЛ 10кВ к ТП621/ТП626 | 1.6667 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 1500 |  | №17, 28.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. т. 45-25-18 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-33, ф.2, ул. Абельмана д.35 | 0.4 | 2018-01-29 09:30 | 2018-01-29 14:00 | В1 | Отключился автомат, включен | 4.5 | ТП-33,ф.2 |  |  | музей-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 29.01.2018, стр.140, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
| АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-750, ф.3, п. им. Артёма, ул. Первомайская | 0.4 | 2018-01-29 14:02 | 2018-01-29 15:00 | В | Автомобилем гос. номер Н 421 МТ 33 сбита опора №9, элетроснабжение восстановлено,опора восстановлена | 0.96667 | ТП-750, ф.3, ВЛИ |  |  | ч.с.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | 29.01.2018, стр 77 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 0
-8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 32, ф. 4 - Ломоносова, 18 | 0.22 | 2018-01-29 12:00 | 2018-01-29 15:30 | В1 | Выход из строя счетчика АСКУЭ, счетчик заменили | 3.5 | ТП 32, ф. 4 - Ломоносова, 18 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 550 от 25.01 ж.з. | 3.4.7.4 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-6, ф.4, ул. Малая Школьная д.8 | 0.4 | 2018-01-30 19:05 | 2018-01-30 21:30 | В | отсутствует электроэнергия у потребителя, на границе балансовой принадлежности уход в сторону абонента в норме, неисправность в сетях абонента | 2.4167 | ТП-6,ф.4,ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.01.2018,стр.140,АЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-10, ф.2, ул. К.Маркса | 0.4 | 2018-01-30 21:10 | 2018-01-30 23:06 | В1 | Перепады напряжения от ТП до домов, было замерено напряжение и поставлена перемычка на нулевой провод | 1.9333 | ТП-10, ф.2, ВЛИ |  |  | ч.с.-41,ж.д-4 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 |  | 30.01.2018, стр 79 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645 РП 22, ТП 122- ТП 244 | 6 | 2018-01-30 13:20 | 2018-01-30 14:55 | В1 | ПС Западная отключили МВ 6 кВ ф.645 - "земля" - неисправен КЛ 6кВ ТП 122- ТП 244 | 1.5833 | РП 22, ТП 596, ТП 714, ТП 397, ТП 437, ТП 189, ТП 244, ТП 122, ТП 111, ТП 368, ТП 341, ТП 471, ТП 463, ТП 382, ТП 360. |  | АТС-1, кот.-1, КНС-1 | шк.-1, д.с.-2, м.у.-1, ж.д.-32, орг.-27 | 69 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1200 |  | № 18, 30.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ТП 27, г. Лакинск, фид. Кирова, д/с 8-е Марта | 0.4 | 2018-01-30 15:50 | 2018-01-30 17:40 | В | На территории д/с съехал снег с крыши, КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, отбиты 2 шлейфа на ТП 27 | 1.8333 | ВЛ фид. Кирова |  |  | д.с., 5-ж.д. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 |  | о.ж. лист 6 | 3.4.13.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-29, ф.7, ул. Барсукова д.12 | 0.4 | 2018-01-31 21:20 | 2018-01-31 21:50 | В | Сгорел автоматический выключатель на доме, соединено на прямую | 0.5 | ТП-29,ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 31.01.2018, стр.142, АЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-21, ул. Герцена д.7 | 0.22 | 2018-01-31 13:30 | 2018-01-31 14:30 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 7 по ул.Герцена д.7 | 1 | ТП-21 ВЛ фид. Герцена |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 31.01.2018, стр 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчерПавлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-46, ул. Вознесенская д.4 | 0.22 | 2018-01-31 18:30 | 2018-01-31 19:15 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 4 по ул. Вознесенская | 0.75 | ТП-46 ВЛ фид. Вознесенская |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 31.01.2018, стр 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчерПавлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.673, РП-8, от ПС "Южная" до РП-8 | 6 | 2018-02-01 08:00 | 2018-02-01 08:40 | В1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ПС "Южная" до РП-8, электрический пробой | 0.66667 | ф.673, ТП-199, 193, 206, 185, 125,136,107,106, 108 КЛ | ЦТП-2, д.с.-1, шк.-1 |  | АТС-1, мини-рынок-1, орг.-1, м-н-3, клуб-1, рынок-1, профилакторий-1, ж.д.-25, ч.с.-105 | 147 | 0 | 8 | 139 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1206 |  | 01.02.2018, №3 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ф.2, ул. Б. Французова | 0.4 | 2018-02-01 12:51 | 2018-02-01 16:10 | В1 | Загнивание опоры, опора заменена | 3.3167 | ТП-16, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 |  | 30.01.2018, стр 79 ОЖ | 3.4.7 | 4.16 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-21 ВЛ-0,4 кВ ф. "3-го Интернационала" | 0.4 | 2018-02-01 20:15 | 2018-02-01 23:30 | В1 | нет одной фазы ВЛ-0,4 кВ: нарушение изоляции | 3.25 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф. "3-го Интернационала" |  |  | ч.с.-30, жит.-60 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42.02 |  | 01.02.18, стр. 29, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 609 РП 19 ТП 288, КТП 88 - ТП 420 | 6 | 2018-02-01 11:10 | 2018-02-01 12:25 | В | На РП 19 от МТЗ отключился МВ 6кВ к ТП 288 - эл.пробой КЛ 6кВ КТП 88 - ТП 420 (абонентский) | 1.25 | ТП 288, ТП 240, ТП 448, ТП 179, КТП 88, ТП 420 |  | шк.-1., кот.-1, орг.-1 | ж.д.-9, орг.-6 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 670 |  | № 19, 01.02.18 | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 609 РП 19 ТП 778 | 6 | 2018-02-01 11:10 | 2018-02-01 12:00 | В1 | На РП 19 от МТЗ отключился МВ 6кВ к ТП 778 - причина не установлена | 0.83333 | ТП 778, ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 7, ТП 144, ТП 551, ТП 303, ТП 70, ТП 122 |  | КНС -1 | ж.д.-26, орг.-13 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1130 |  | 01.02.2018, стр. 78 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 651 РП 29 ТП 711 | 6 | 2018-02-01 22:30 | 2018-02-02 00:35 | В | На РП 29 отключился ВВ 6кВ к ТП 711 (абонентск.) | 2.0833 | ТП 711 |  | КНС -1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | 01.02.2018, стр. 79 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-98, ф.17, ул. Строителей | 0.4 | 2018-02-04 17:00 | 2018-02-04 17:20 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.33333 | ТП-98, ф.17 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 04.02.2017, стр. 142, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-3 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Соц. Обеспечение" | 0.4 | 2018-02-04 07:40 | 2018-02-04 10:35 | В | Обрыв ввода в дом по ул. Интернациональной 2/9 сошедшим с крыши снегом. | 2.9167 | ВЛ фид. "Соц. Обеспечение" |  |  | ж.д. -2, ч.с -3, орг. -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | 04.02.18, стр 167 ОЖ по 0,4 кВ | 3.4.12.5 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-16 | 10 | 2018-02-03 22:15 | 2018-02-03 23:50 | В | откл. ВВ-10кВ яч.5,причина отключения неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом, налипание мокрого снега | 1.5833 | ТП-27,16,93,48,46,92,57, 20,58,43,8,25,62,60,15,89, 56,104 |  |  | кот.-2, д.с.-1, орг.-14, ж.д.-22, ч.с.-250 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 642 |  | №48 03.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-16 | 10 | 2018-02-04 05:25 | 2018-02-04 06:20 | В | откл. ВВ-10кВ яч.5,причина отключения неблагоприятные погодные условия:дождь со снегом, налипание мокрого снега, ветви на ВЛ-10кВ ТП-62-ТП-60 | 0.91667 | ТП-27,16,93,48,46,92,57, 20,58,43,8,25,62,60,15,89, 56,104 |  |  | кот.-2, д.с.-1, орг.-14, ж.д.-22, ч.с.-250 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 642 |  | №52 04.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отход на ТП-16 | 10 | 2018-02-04 14:50 | 2018-02-04 16:05 | В | откл. ВВ-10кВ яч.5,причина отключения неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега на проходные излоляторы, схлест линейных проводов ВЛ-10кВ ТП-15(абоненская) | 1.25 | ТП-27,16,93,48,46,92,57, 20,58,43,8,25,62,60,15,89, 56,104 |  |  | кот.-2, д.с.-1, орг.-14, ж.д.-22, ч.с.-250 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 642 |  | №53 04.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" РУ-10кВ ф.1036 | 10 | 2018-02-03 23:43 | 2018-02-04 02:50 | В | МТЗ II ступени ;причина отключения неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега , схлест линейных проводов ВЛ-10кВ ;потребители переведена на Ф.1007 ПС "Октябрьская" | 3.1167 | ТП-1 , ТП-2 , ТП-3, ТП-5, ТП-16, ТП-107 |  |  | ч.с.-510 чел. ж/д-26; м.у.-1;вод-1;шк.-1 д/сад-1 орг-3 | 543 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 860 |  | №49 03.11.2017 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС Киржач, РТП-61, РУ-10кВ,яч.1 | 10 | 2018-02-03 22:30 | 2018-02-04 00:50 | В | Сработала МТЗ на РТП-61,РУ-10кВ, яч.1-ввод Ф.10 с ТПС Киржач неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега , схлест линейных проводов ВЛ-10кВ 3РУ-ТП-79 | 2.3333 | 1РУ-10кВ-абонентская- (ТП-71,72,73,74,77), 3РУ-10кВ(ТП-76), 4РУ-10кВ(ТП-69-абонентская,70),РТП-61, ТП-49-абонентская,ТП-79. | котельная |  | предприятие-14 шт.ч.с-32,ж.д-12.котельная | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 |  | 355 |  | №50 03.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС ПС-10 35/6 Красный Угол РУ-6кВ Ф.1 | 6 | 2018-02-04 05:20 | 2018-02-04 19:10 | В | МТЗ II ступени ;причина отключения неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега , схлест линейных проводов;упало дерево оп.26-2оп.29 ВЛ-6кВ | 13.8333 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7,вод.-1, д.сад-1, кот.-1,орг.-2,маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | №51 04.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.49237-2-49-04 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2.РУ-0,4кВ., ф ул. Морозовская | 0.4 | 2018-02-04 17:00 | 2018-02-04 18:05 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ.ул. Морозовская | 1.0833 | ТП-2.РУ-0,4кВ., ф ул. Морозовская,РПС-250, |  |  | ч.с-51чел. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 |  | О.Ж. стр.179 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.49237-2-49-04 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26.РУ-0,4кВ., ф ул. Октябрьская | 0.22 | 2018-02-04 18:40 | 2018-02-04 19:30 | В | обрыв провода на ответвлении ВЛ- 0,23кВ. Ул Октябрьская д.62 | 0.83333 | ТП-26.РУ-0,4кВ., ф ул. Октябрьская ВЛ-0,23кВ., |  |  | ч.с-4чел. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | О.Ж. стр.179 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.49237-2-49-04 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.11 | 10 | 2018-02-05 00:05 | 2018-02-05 05:20 | В | МТЗ II ступени ;причина отключения неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега , схлест линейных проводов ВЛ-10кВ ;потребители переведена на Ф.1 ТПС "Киржач" | 5.25 | ТП-14,26,12,19,36,22,29, 53,85,63,30,2,41,35,4,47, 28,52,95 |  |  | кот.-1, д.с.-3, м.у.-1, шк.-2, орг.-12, ж.д.-36, ч.с.-280 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 450 |  | № 54 05.02.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.49237-2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС 10 35/6кВ Кр.Угол ф.1 | 6 | 2018-02-05 08:00 | 2018-02-05 17:15 | В | упала опора, обрыв линейного провода ВЛ-10кВ, деревья на проводах-4шт., оп.7-8,30 | 9.25 | ПС 10 35/6кВ Кр.Угол ф.1, ВЛ-10 кВ |  |  | ж.д-7,вод.-1, д.сад-1, кот.-1,орг.-2,маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.185 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-11(Кр.Октябрь) ул.Калинина д.10 | 0.22 | 2018-02-03 15:00 | 2018-02-03 15:45 | В1 | Окисление вводного провода на опоре | 0.75 | ТП-11 (Кр.Октябрь) |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | О.Ж. стр.179 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.49237-2-49-04 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 | 2018-02-03 20:21 | 2018-02-03 21:25 | В1 | горит контакт ЛРНД-10 ввод на ТП44 | 1.0667 | ТП-29 .38.44. |  |  | ч.с-174. орг-6 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 215 |  | 03.02.2018. лист.№34 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда ВЛ-10 Ф-130 ТП-40 | 10 | 2018-02-04 21:45 | 2018-02-05 05:34 | В | повреждение на ВЛ-10 кВ МРСК | 7.8167 | ВЛ. Ф-130 ТП-40 |  |  | ч.с.-20. МКД-6. орг-6 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.02.2018. лист.№34 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 ф- ул.Халтурина | 0.4 | 2018-02-04 01:35 | 2018-02-04 02:05 | В | КЗ магистральных проводов. сломана опора №13 автомашиной . | 0.5 | ВЛ. От ТП-9 ф- Халтурина |  |  | ч.с.46.орг-2 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 39 |  | 04.02.2018. лист.№15 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф. 667 РП 25 ТП 1, РП 25- ТП 1 | 6 | 2018-02-02 20:36 | 2018-02-02 21:15 | В1 | РП 25 к ТП 1 от МТЗ отключенился ВВ 6кВ к ТП 1 - электропробой КЛ 6кВ РП 25 - ТП 1 | 0.65 | ТП 1, ТП 131, ТП 759, ТП 31, ТП 176, ТП 33, ТП 132, ТП 91, ТП 707 |  | орг.-1, шк.-1 | орг.-8, КНС, д.с.-1, ж.д.-8, ч.с.-53 | 73 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1200 |  | №20, 02.02.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" к РП 30 фид. Ю-1 | 10 | 2018-02-04 09:04 | 2018-02-04 12:10 | В | Отключение МВ с ПС "750 Владимирская" к РП 30 фид. Ю-1 от ТО. Неисправность на абонентской отпайке к ТП 634/636, отключено 7 ТП абонентские пром зона | 3.1 | ТП 681, 528, 640, 645, 662, 629, 631, 632, 630, 625, 633, 549, 634, 636, 647, 646, 643, 644, 660 |  | кот.-1 | ж.д.-10, орг.-20 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 850 |  | №21, 04.02.18 | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 219, фид. ВЛ ул. Малые Ременники | 0.22 | 2018-02-04 09:55 | 2018-02-04 11:20 | В | Обрыв ВЛ. Восстановили. Снег, метель. | 1.4167 | ТП 219 ВЛ 0,4кВ фид. Ул. М. Ременники |  |  | Светофор | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 04.02.18, стр 49 ЖЗ | 3.4.12 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, фид ВЛ1 ул. Дружбы | 0.22 | 2018-02-04 10:00 | 2018-02-04 11:00 | В | Требуется замена вводного КЛ в д. 56 по ул. Дружбы. Сообщено хозяину | 1 | ТП 430 ВЛ 0,4кВ фид "ВЛ1 ул. Дружбы" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 04.02.18, стр 50 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 23 (ВРУ-4), фид. Б.Московская, 20, 22а | 0.4 | 2018-02-04 13:05 | 2018-02-04 15:40 | В1 | Отключился АВ 100А. Включили | 2.5833 | ТП 23 ул. Б.Московская, 20, 22а |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 04.02.18, стр 50 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 607, фид ВЛ ул. Институтский городок, 2, 4 | 0.4 | 2018-02-04 13:10 | 2018-02-04 15:49 | В | Обрыв провода СИП. Восстановили. Снег, метель. | 2.65 | ТП 607 ВЛ 0,4кВ фид."ул. Институтский городок, 2, 4" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 04.02.18, стр 50 ЖЗ | 3.4.12 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ПС Белореченская, ф. 605. ТП Зеленоборская | 6 | 2018-02-03 21:45 | 2018-02-03 22:30 | В | Отключение ф. 605 (Владимирэнерго) | 0.75 | ПС Белореченская, ф. 605. ТП Зеленоборская |  |  | ж.д. - 1, ч.с - 17, орг. - 4, кот. - 1 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 553 ж.з. | 3.4.9.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов | 0.4 | 2018-02-04 01:50 | 2018-02-04 02:40 | В | Замыкание проводов магистрали, сгорела вставка ПН-2, ф. "А"неблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега | 0.83333 | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов |  |  | ч.с - 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  | № 555 ж.з. | 3.4.12.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 18, ф. 8 - ул. Загорского | 0.4 | 2018-02-04 07:20 | 2018-02-04 12:45 | В | Замыкание проводов магистралинеблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега | 5.4167 | ТП 18, ф. 8 - ул. Загорского |  |  | ч.с - 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 45 |  | № 556 ж.з. | 3.4.12.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 72, ф. 8 - ул. Красная, 22 | 0.4 | 2018-02-04 09:15 | 2018-02-04 13:42 | В | Обрыв подвода к домунеблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега | 4.45 | ТП 72, ф. 8 - ул. Красная, 22 |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 557 ж.з. | 3.4.12.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 11, ф. 6 - ул. Крупской | 0.4 | 2018-02-04 09:45 | 2018-02-04 13:00 | В | Обрыв проводов магистралинеблагоприятные погодные условия: дождь со снегом;налипание мокрого снега | 3.25 | ТП 11, ф. 6 - ул. Крупской |  |  | ч.с - 51, гараж - 2 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 30 |  | № 559 ж.з. | 3.4.12.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 52, ф. 1 - ул. 50 лет СССР, 12 | 0.4 | 2018-02-04 21:35 | 2018-02-05 01:30 | В1 | Нет одной фазы в доме | 3.9167 | ТП 52, ф. 1 - ул. 50 лет СССР, 12 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 561 ж.з. | 3.4.7.4 | 4.12 | Нач. ПТО Овечикн С.А. | 1
-1 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Оргтруд", фидр оргтруд 2 | 35 | 2018-02-05 05:06 | 2018-02-05 08:01 | В | Отключение в сетях МРСК, прчина отключения не сообщена, отключение потребителей не было | 2.9167 | ПС "Оргтруд", ВЛ |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.02.2018, стр.82 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф.19 с ПС"Тяговая" к ЦРП ПМЗ | 10 | 2018-02-04 03:35 | 2018-02-04 06:28 | В | Восстановлено электроснабжение потребителей в г. Петушки по ф.19 ), причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра, падение деревьев | 2.8833 | ТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55, ТП-11, ТП-9 |  |  | ч/с 1142.; ж.д.-54; жит.-4238 жит; шк.-1; д/с-3; орг.-43 | 1242 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 768.46 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф.19 с ПС"Тяговая" к ЦРП ПМЗ, 2 ТП, ТП-11, ТП-9 | 10 | 2018-02-04 03:35 | 2018-02-04 12:25 | В | отключено 2 ТП производится обход, отключено 3 ТП абонентские пром предприятия (производят обход, оказывают помощь абонентам по поиску места повреждения), причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра, падение деревьев | 8.8333 | ТП-11, ТП-9 |  |  | 2 ТП ( 15 ж.д., 179 ч.д., 1 д/с., 27 орг.) | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 200 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ПС "ЦРП ГОФ" откл. фид. "Поселок-2" | 10 | 2018-02-04 06:45 | 2018-02-04 12:30 | В | отключился с ПС "ЦРП ГОФ" откл. фид. "Поселок-2", причина отключения не установлена, нагрузка переведена на ф. 1, ф. 2 включен без нагрузки | 5.75 | ТП-5, ТП-7, ТП-6, ТП-8 |  |  | 5 ж.д., 179 ч.с.,27 орг., 1 д/с. 1,5 тыс. чел | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 423.28 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф.21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-02-04 06:55 | 2018-02-04 14:10 | В | отключился ф.21 с ПС "Тяговая", причина отключения налипание мокрого снега на РЛНД | 7.25 | ТП-36, ТП-50, ТП-1, ТП-16, ТП-20 |  |  | 2 тыс. чел, 32 ж.д., 242 ч.с., 36 орг. | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 213.42 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф.1005, 1010, 1011, 1013 с ПС Базовая | 10 | 2018-02-04 15:38 | 2018-02-04 15:45 | В | Причина: отключение СШ на ПС Базовая МРСК | 0.11667 | ТП-40, КТП-Церковь, ТП-29, ТП-2, ТП-3 тр-р 2, ТП-21 тр-р 1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-31 тр-р 1, ТП-748, ТП-857 |  | м.у.-1 | 32 мн.кв.д; 400 ч/с; 3340 жит.; 2 шк.; 105 орг. | 541 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1 | 1387.32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Сосновая" | 0.4 | 2018-02-02 15:30 | 2018-02-02 16:10 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 0.66667 | КТП-45 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Сосновая" |  |  | ч.с.-11, жит. 44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12.42 |  | 02.02.18, стр.29 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лесная,ул.Трудовая, ул.Механизаторская" | 0.4 | 2018-02-04 14:00 | 2018-02-04 15:55 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 1.9167 | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лесная,ул.Трудовая, ул.Механизаторская" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-33, д.с.-1, жит.-194 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33.66 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.4 | 2018-02-04 15:50 | 2018-02-04 16:30 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 0.66667 | ТП-24 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит. 90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 35.86 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-23 ВЛ-0,4 кВ ф. " ул.Московская д.16" | 0.4 | 2018-02-04 16:50 | 2018-02-04 17:30 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 0.66667 | ТП-23 ВЛ-0,4 кВ ф. " ул.Московская д.16" |  |  | ж.д.-1, жит.-120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.86 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4 кВ ф "ул.Спортивная " | 0.4 | 2018-02-04 17:30 | 2018-02-04 18:00 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 0.5 | ТП-44 ВЛ-0,4 кВ ф "ул.Спортивная " |  |  | ж.д.-4,орг.-2, д.с.-1,жит.-128 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.08 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лесная,ул.Трудовая, ул.Механизаторская" | 0.4 | 2018-02-04 15:15 | 2018-02-04 17:30 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 2.25 | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Лесная,ул.Трудовая, ул.Механизаторская" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-33, д.с.-1, жит.-194 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33.66 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-10 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.9 Января,ул.Горького,Свердлова" | 0.4 | 2018-02-04 15:15 | 2018-02-04 17:30 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 2.25 | ТП-10 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.9 Января,ул.Горького,Свердлова" |  |  | ч.с.-108, жит.-216 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 40.92 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Покровка | 0.4 | 2018-02-04 17:40 | 2018-02-04 18:40 | В | обрыв СИП - причина отключения налипание мокрого снега на провода, порывы ветра | 1 | ТП-44 ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Покровка |  |  | ж.д.-3, ч.с.-19, жит.-134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 43.12 |  | 04.02.18, стр.30 , ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 54, г. Лакинск, фид. Карла Маркса | 0.4 | 2018-02-03 09:35 | 2018-02-03 10:40 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ первый пролет от ТП в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1.0833 | ВЛ фид. Карла Маркса |  |  | 6 ж.д. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 9 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 20, г. Лакинск, фид. Карла Маркса, ул. Карла Маркса, д. 8 | 0.4 | 2018-02-03 11:20 | 2018-02-03 17:05 | В | Возгорание жилого дома | 5.75 | ВЛ фид. Карла Маркса |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | о.ж. лист 9 | 3.4.9.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3 Ф. 1009 | 10 | 2018-02-03 12:50 | 2018-02-03 13:05 | В | аварийное отключение ф. 1009 При обходе причина отключения не обнаружена. | 0.25 | ТП 27, 35, 36, 37, 38, 46, 63, 65, 69, 28, 61, 34 |  |  | ш.к., 3 д.с., 1 м.у., 1 вод.-КНС, 47-орг., 41 ж.д., 77 ч.с. | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 865 |  | № 3, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 1, п. Ставрово, фид. Октябрьская, ул. Октябрьская, д. 130 | 0.4 | 2018-02-03 13:51 | 2018-02-03 15:05 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1.2333 | ВЛ фид. Октябрьская |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | о.ж. лист 9 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 37, г. Лакинск, фид. Центральная площадь, ул. Центральная площадь, д. 1,3 | 10 | 2018-02-03 17:06 | 2018-02-03 17:25 | В | Сгорела ПН2-250А в результате результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 0.31667 | ВЛ фид. Центральная площадь |  |  | 2 ж. д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 9 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 62, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина, ул. Пр-т Ленина, д. 26 | 0.4 | 2018-02-03 17:26 | 2018-02-03 18:05 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 0.65 | ВЛ фид. Пр-т Ленина |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | о.ж. лист 9 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф.101 ПС "Ундол" | 10 | 2018-02-04 06:43 | 2018-02-05 15:48 | В | откл. ф. 101 ПС Ундол, на ТП 141 (больница) отправлен ДГУ, ДГУ подключен в 20:00, на РП 1 заменили проходной изолятор, РП-1 Собинка, произведен обход ВЛ-10 кВ восстановлен обрыв ВЛ-10 кВ, Вызвана бригада ЦСР для обрезки деревьев , причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах, нагрузка переведена на ф. 102 | 33.0833 | ТП 1, 2, 3, 4, 5, 6,47, 18, 84, 42, 44, 40, 50, 51, 55, 59, 60, 80, 86, 87, 56, 101, 115, 141, ТП-очистные соор. |  | ЦРБ | 25 ТП, 3 тыс. чел, 2д/с, 1 шк., 300 ч.д., 25 орг. | 3328 | 0 | 1 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 3328 | 0 | 752 |  | № 4, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 1015 ПС "Собинка" | 10 | 2018-02-04 10:20 | 2018-02-04 12:20 | В | Без питания осталось 8 ТП (ч.с., асфальтный завод), включены все потребители кроме 1 ТП (асфальтный завод) в 12:20, причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 2 | ТП 8, 58, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 67 |  |  | 10 ТП, 2500 чел, 1 д/с, 1 шк., 1 кот | 2503 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 890 |  | № 5, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 102 ПС "Ундол" | 10 | 2018-02-04 12:20 | 2018-02-05 14:15 | В | отключение ф. 102 ПС "Ундол"Вызвана бригада ЦСР для обрезки деревьев, причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 25.9167 | ТП 9, 13, 45, 48, 70 |  |  | 5 ТП, 1200 чел, жилой сектор. | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 986 |  | № 6, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 1021 РП 1 | 10 | 2018-02-04 17:56 | 2018-02-04 20:05 | В1 | Нагрузка Ф 1021 переведена на Ф 1006 | 2.15 | ТП 9, 13, 45, 48, 70 |  |  | 39 ж. д., 21 ч.с., ш.к., 2 д.с., 32-орг., вод.-КНС | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 839 |  | № 7, 05.02.18 | 3.4.7 | 4.3 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 105 ПС "Ундол", Лакинск | 10 | 2018-02-04 13:25 | 2018-02-04 16:50 | В1 | отключение ф. 105 с ПС Ундол, пробой концевой воронки ф. 105 на выходной опоре около ПС Ундол, потребители переведены на ф. 125 с ПС Ундол | 3.4167 | ТП 21, 22, 23, 52, 39, 85, 43, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63 |  | " Рудо Аква" | 15 ТП, 2500 чел, 2 д/с, пив. завод. | 2503 | 0 | 1 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 1358 |  | № 8, 05.02.18 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 33, г. Лакинск, фид. Набережная | 0.4 | 2018-02-04 17:10 | 2018-02-04 23:55 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , пробой 3-х проходных изоляторов на 1-ой опоре в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 6.75 | ВЛ фид. Набережная |  |  | 29 ч.с.,1-орг.,1- вод.КНС | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 67 |  | о.ж. лист 10 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 105 ПС "Ундол", Лакинск | 10 | 2018-02-05 01:20 | 2018-02-05 01:45 | В1 | Нагрузка с Ф 125 переведена на Ф 105 | 0.41667 | ТП 21, 22, 23, 52, 39, 85, 43, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63 |  | " Рудо Аква" | 15 ТП, 2500 чел, 2 д/с, пив. завод. | 2503 | 0 | 1 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 1358 |  | № 9, 05.02.18 | 3.4.7 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "Заречное лесничество" | 0.4 | 2018-02-05 10:15 | 2018-02-05 11:20 | В | падение дерева на ВЛ-0,4 кВ под тяжестью снега | 1.0833 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "Заречное лесничество" |  |  | ж.д.-7, жит.-270 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52.58 |  | 05.02.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи, ф. 1006 с ТПС Усад, КТП-735 РУ-0,4 кВ ф. "Вокзальная ф-1", Вокзальная ф-2" | 0.4 | 2018-02-04 12:25 | 2018-02-06 14:50 | В | Отключен фидр. 1006 МРСК Петушинского РЭС, подключение ДГУ 05.02.18 не успешное, т.к. Через 10 мин ДГУ вышел из строя. ДГУ после ремонта включили в 14:50 | 50.4167 | КТП-735 РУ-0,4 кВ ф. "Вокзальная ф-1", |  |  | ч.с.-109 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 71.72 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.02.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-47, РУ-0,4кВ ф. ул.Мичурина, ул.Парковая | 0.4 | 2018-02-05 05:00 | 2018-02-05 10:50 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул.Парковая д.1,2 причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 5.8333 | ВЛ-0,4кВ ул.Парковая |  |  | ч.с.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.183 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-10, РУ-0,4кВ ф. ул.Островского | 0.4 | 2018-02-05 10:20 | 2018-02-05 21:30 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул.Островского причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 11.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Островского |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.185 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24, РУ-10кВ ф. ул. Набережная, Горького, Чкалова | 0.4 | 2018-02-05 13:00 | 2018-02-05 18:40 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул. Набережная причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 5.6667 | ВЛ-0,4кВ ул.Набережная |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.185 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-24, РУ-10кВ яч.23 | 10 | 2018-02-05 00:05 | 2018-02-05 17:15 | В | обрыв линейного провода ВЛ-10кВ, оп.31, падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ, включена по резерву причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 17.1667 | ТП-33,24,91(абонентская) |  |  | ч.с.-241 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 72 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.185 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-10, РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара | 0.4 | 2018-02-05 10:20 | 2018-02-06 10:00 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул.Гайдара причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 23.6667 | ВЛ-0,4кВ ул.Островского |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 05.02.2018 ОЖ. стр.185 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | Ф. 1006 ПС "Собинка" | 10 | 2018-02-05 00:35 | 2018-02-05 20:54 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-10 кВ в результате падения дерева отпайка на "Крутояк" причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 20.3167 | ТП 17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | 60 ч.с. 2 кол. сады, 1-орг. | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 96 |  | № 11, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 11, г. Собинка, фид. Полевая, ул. Полевая, д. 24 | 0.4 | 2018-02-05 10:35 | 2018-02-05 14:55 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 4.3333 | ВЛ фид. Полевая |  |  | 60 ч.с | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 34 |  | о.ж. лист 13 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-02-05 13:05 | 2018-02-05 14:05 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1 | ВЛ фид. Гагарина |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 |  | о.ж. лист 13 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 44, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-02-05 13:05 | 2018-02-05 14:05 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1 | ВЛ фид. Гагарина |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |  | о.ж. лист 13 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 59, г. Собинка, фид. Молодежная | 0.4 | 2018-02-05 13:05 | 2018-02-05 14:05 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1 | ВЛ фид. Молодежная |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 |  | о.ж. лист 13 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 102 ПС "Ундол" | 10 | 2018-02-05 16:10 | 2018-02-05 16:45 | В | Аварийно отключился ф. 102 ПС "Ундол", причина отключения налипание мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 0.58333 | ТП 9, 13, 45, 48, 70 |  |  | 5 ТП, 1200 чел, жилой сектор. | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 986 |  | № 12, 05.02.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 37, г. Лакинск, фид. Центральная площадь, ул. Центральная площадь, д. 1,3 | 0.4 | 2018-02-05 19:00 | 2018-02-05 19:27 | В | Сгорела ПН2-250А в результате результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 0.45 | ВЛ фид. Центральная площадь |  |  | 2 ж. д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 14 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 617, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 | 2018-02-05 09:51 | 2018-02-05 15:35 | В | Отключился МВ ф. 617, 619 ПС Кольчугино, потребители включены по временной схеме, предварительно причина отключения проезд крупногабаритной техники, механическое воздействие на кабель, при разгрузке снега, КЛ проходят в близи теплотрассы | 5.7333 | ПС Кольчугино, ф. 617, ф. 619 - ЦРП 1 |  | 1 д/с, 4 больн, КНС | 39 ТП: население - 15000, ж.д. - 133, ч.с. - 650, орг. - 342, д/с - 10, школы/вузы - 9, больн. - 10, тепло-водо-газо - 7 | 1173 | 0 | 12 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 4000 |  | № 1 от 06.02.2018 | 3.4.8.2 | 4.4 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 402 Псих.бльница ф.Пищеблок | 0.4 | 2018-02-06 09:35 | 2018-02-06 10:10 | В1 | ТП 402 Псих.бльница ф.Пищеблок перегорели 2 ПН 250А | 0.58333 | ТП 402 ф. Пищеблок |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06.02.2018, стр 52 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 406 ул. Безыменского 11б | 0.4 | 2018-02-06 10:20 | 2018-02-06 14:00 | В | ТП 406 ул. Безыменского 11б, перегорел ПН 250А ф. ГСК-12 | 3.6667 | ТП 406 ф. ГСК-12 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 06.02.2018, стр 52 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ул. Усти на Лабе 5 | 0.4 | 2018-02-06 11:07 | 2018-02-06 12:00 | В1 | ТП 225 ул. Усти на Лабе 5, обрыв ввода на дом | 0.88333 | ТП 225 ф. Усти на лабе |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 06.02.2018, стр 53 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 23 ул. Б. Московская 22а | 0.4 | 2018-02-06 12:15 | 2018-02-06 12:30 | В1 | ТП 23 ул. Б. Московская 22а, ВРУ4 , отключился АВ | 0.25 | ТП 23, ВРУ-4 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 06.02.2018, стр 53 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 23 ул. Б. Московская 22а | 0.4 | 2018-02-06 14:15 | 2018-02-06 15:15 | В1 | ТП 23 ул. Б. Московская 22а, ВРУ4 , отключился АВ | 1 | ТП 23, ВРУ-4 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 06.02.2018, стр 53 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-72, ВЛ фид. "Микрорайон 28,29, 45" | 0.4 | 2018-02-06 17:15 | 2018-02-06 20:10 | В1 | Окисление на вводе в дом по адресу Микрорайон 28 в результате разнородности металлов. | 2.9167 | ВЛ фид. "Микрорайон 28,29, 45" |  |  | Ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 06.02.18, стр. 167 ОЖ по 0,4 кВ | 3.4.13.1 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 47, ф. 6 - ул. Загородная | 0.4 | 2018-02-06 11:10 | 2018-02-06 11:40 | В | Откл. Ф. 6 ТП 47 для очистки проводов магистрали от большого количества налипшего снега | 0.5 | ТП 47, ф. 6 - ул. Загородная |  |  | ч.с. - 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |  | № 564 ж.з. | 3.4.12.1 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
-12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 454, ф. 4 - ул. Нефедовская, 36 | 0.22 | 2018-02-06 09:30 | 2018-02-06 10:40 | В1 | Окисление на фронтоне дома, устранили | 1.1667 | ТП 454, ф. 4 - ул. Нефедовская, 36 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 565 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 62, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина | 10 | 2018-02-06 18:35 | 2018-02-07 00:45 | В1 | Повреждение концевой кабельной муфты на А-опоре ВЛ-10 кВ от ТП 62 в результате обрывов по ВЛ-0,4 кВ, произведена замена муфты | 6.1667 | ВЛ фид. Набережная |  |  | 1 ж.д., 6- орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 |  | о.ж. лист 15 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 30, г. Лакинск, фид. Алексеевская | 10 | 2018-02-06 10:10 | 2018-02-06 13:06 | В1 | С ТП 30 нет выхода фазы переключатель ПБВ на повреждении в результате вышел из строя тр-р, произведена заменена трансформатора | 2.9333 | ТП 30 |  |  | 52 ч.с., 1- орг. | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 43 |  | № 13, 07.02.18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Солнечная Просторная" | 0.4 | 2018-02-06 15:40 | 2018-02-06 16:20 | В | К.З. на линии ВЛ-0,4 кВ с уличн.осв.:плохие погодные условия налипание снега провис проводов | 0.66667 | ТП-9 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Солнечная Просторная" |  |  | ч.с.-32, жит.-64 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13.86 |  | 06.02.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. 8 Марта, Набережная" | 0.4 | 2018-02-06 21:30 | 2018-02-06 23:00 | В1 | Ветка на ВЛ, КЗ | 1.5 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. 8 Марта, Набережная" |  |  | ч.с.-31, жит.-62, орг.-2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31.02 |  | 06.02.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.8.4 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 19 П/С Тяговая | 10 | 2018-02-07 03:15 | 2018-02-07 07:15 | В1 | Плохие погодные условия. ТП-9 включена в 6:10, остальные в 7:15, ТП-11 не включена- прогноз подключения 12:00 | 4 | ТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55 |  |  | ч/с 763.; ж.д.-37; жит.-3066 жит; шк.-1; д/с-2; орг.-35 | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 506.42 |  | 06.02.18, стр. 33, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 19 П/С Тяговая | 10 | 2018-02-07 03:15 | 2018-02-07 06:10 | В1 | Плохие погодные условия. ТП-9 включена в работу | 2.9167 | ТП-9 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-259, орг.-2, жит.-518 | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 130.02 |  | 06.02.18, стр. 33, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 19 П/С Тяговая | 10 | 2018-02-07 03:15 | 2018-02-07 09:05 | В | Плохие погодные условия.ТП-11 включена в работу, отключена ТП 25 (абонентская) дано предписание владельцу сетей, произвести опиловку деревьев | 5.8333 | ТП-11 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-120, д.с.-1, орг.-6, жит.-654 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 131.56 |  | 06.02.18, стр. 33, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 1005 П/С Базовая | 10 | 2018-02-07 04:40 | 2018-02-07 06:10 | В1 | Сработало МТЗ с П/С Базовая, причина отключения не установлена | 1.5 | ТП-40, ТП-29, КТП Церковь |  | м.у.-1 | ч.с.-49, орг.-4, жит.-98 | 55 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 146.74 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.02.18, стр. 33, ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-9а, ф.2, ул. К.Маркса | 0.4 | 2018-02-07 10:00 | 2018-02-07 11:00 | В1 | Загнивание опор №23, 24, опоры заменены | 1 | ТП-9а, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-58, скважина-1 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 86 |  | 07.02.2018, стр 84 ОЖ | 3.4.7 | 4.16 | Диспетчер Никешин А.В. 84924821314 | 1
-15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-02-07 10:40 | 2018-02-07 11:45 | В | К.З. во внутри. Сетях абонента. | 1.0833 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 44 07.02.2018 | 3.4.9.3 | 4.10, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Вокзальная, ул. ул.Набережная" | 0.4 | 2018-02-07 14:00 | 2018-02-07 17:00 | В1 | К.З. на ВЛ-0,4 кВ : схлест проводов | 3 | ТП-8 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Вокзальная, ул. ул.Набережная" |  |  | ч.с.-42, жит.-84 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 29.04 |  | 7.02.18, стр. 34, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф. 1011 РП 33, РП 33 - ТП 720 | 10 | 2018-02-06 16:46 | 2018-02-06 17:15 | В1 | На РП 33 отключили ВВ к ТП 720 с.ф. 1011 - "земля" - неисправен КЛ-10кВ РП 33- ТП 720 | 0.48333 | ТП 720, ТП 404, ТП 290, ТП 298 |  | шк.-1, д.с.-1 | ж.д.-21, орг.-13 | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 800 |  | № 22, 07.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 13, г. Собинка, фид. Чайковского, ул. Чайковского, д. 10-12 | 0.4 | 2018-02-07 12:55 | 2018-02-07 13:35 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 0.66667 | ВЛ фид. Чайковского |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 |  | о.ж. лист 17 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 44 г. Собинка, фид. Гагарина | 10 | 2018-02-07 14:15 | 2018-02-07 15:20 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате налипания мокрого снега на провода, ветки деревьев на проводах | 1.0833 | ВЛ фид. Гагарина |  |  | 1- орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 17 | 3.4.12.1 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-8 | АО "ВОЭК" РЭС Собинка | ВЛ | ПС Собинка Ф. 1015 | 10 | 2018-02-07 16:40 | 2018-02-07 17:30 | В | На ПС Собинка отключился Ф. 1015 произошло замыкание на "Землю", неисправна ВЛ-10 кВ в ТП 75 в сторону ТП 117, неисправность устранена, "Земля" на Ф 1015 пропала | 0.83333 | ТП 111, 10, 11, 12, 88, 41, 57, 73, 75, 67, 102, 117 |  |  | 24 ж.д, 600 ч.с, м.у., д.с, 4-орг. | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 306 |  | № 14 08.02.2018 | 3.4.9.3 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ф. 1021 РП 1 | 10 | 2018-02-07 09:40 | 2018-02-07 09:50 | В1 | Ф. 1021 переведен с Ф. 1006 включен в нормальную схему | 0.16667 | ТП 9, 13, 45, 48, 70 |  |  | 39 ж. д., 21 ч.с., ш.к., 2 д.с., 32-орг., вод.-КНС | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 839 |  | о.ж. лист 17 | 3.4.12.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-15 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 117 г. Собинка, фид. Молодежная, асфальтовый з-д | 10 | 2018-02-07 17:30 | 2018-02-08 10:00 | В | При обходе ВЛ-10 кВ на территории асфальтового з-да обнаружен слетевший провод с изолятора опоры ВЛ-10 кВ, провод лежит на траверзе, производятся восстановительные работы | 16.5 | ВЛ фид. Молодежная |  |  | 1- орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 17 | 3.4.9.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1001 | 10 | 2018-02-09 01:10 | 2018-02-09 01:15 | В | отключение МВ ф-1001 ПС Андреево причина ВЛ-10 кВ повреждение на П\с Андреево | 0.083333 | ТП №19,20,21,18 |  | ТП-18 Дом милосердия | ч.с.-178. МКД-8. КНС-2. Орг-8. котельная | 199 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 233.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | 09.02.2018. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1003 | 10 | 2018-02-09 01:10 | 2018-02-09 01:15 | В | отключение МВ ф-1003 ПС Андреево причина ВЛ-10 кВ повреждение на П\с Андреево | 0.083333 | ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |  |  | ч.с.-802. МКД-24. ГНС-1. Орг-37. Скважины-3. Школа. Больница. Котельная-4. Дет.сад-3. | 895 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 894 | 1 | 778.5 | ООО "ЭнергоСтрой" | 09.02.2018. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1004 | 10 | 2018-02-09 01:10 | 2018-02-09 02:40 | В | отключение МВ ф-1004 ПС Андреево причина ВЛ-10 кВ повреждение на П\с Андреево | 1.5 | ТП №17 |  |  | ч.с.-20. МКД-11. дет.сад | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | ООО "ЭнергоСтрой" | 09.02.2018. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево ВЛ-10 Ф-1006 | 10 | 2018-02-09 01:10 | 2018-02-09 02:40 | В1 | отключение МВ ф-1006 ПС Андреево причина ВЛ-10 кВ повреждение на П\с Андреево | 1.5 | ТП №15.16.22. биокотельная |  |  | ч.с.-242. МКД-2. КНС-2. Орг-8. | 258 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 1 | 256 | 1 | 207.7 | ООО "ЭнергоСтрой" | 09.02.2018. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-17 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС-10 35\6 Красный угол РУ-6кВ Ф.1 | 6 | 2018-02-08 15:30 | 2018-02-08 16:05 | В1 | причины выясняются Ф.1 переведен на Ф.1001 ПС "Санино", обрыв ВЛ-10 кВ | 0.58333 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7 вод.-1 д.сад-1 кот.-1 орг.-2 маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | 08.02.2018 ОЖ стр.190 | 3.4.7 | 4.21 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ТП | ТП 45, г. Собинка, фид. Содовая | 0.4 | 2018-02-08 09:20 | 2018-02-08 09:45 | В1 | Сгорела ПН2-630А на гл. рубильнике, причина не установлена | 0.41667 | ВЛ фид. Садовая |  | кот. | 12 - орг. | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 158 |  | о.ж. лист 18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-10 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 117 г. Собинка, фид. Молодежная, асфальтовый з-д | 10 | 2018-02-07 17:30 | 2018-02-08 10:00 | В | При обходе ВЛ-10 кВ на территории асфальтового з-да ТП 117 обнаружен слетевший провод с изолятора опоры ВЛ-10 кВ, провод лежит на траверзе, в результате обледенения проводов, ВЛ-10 кВ на балансе абонента | 16.5 | ТП-117 |  |  | 1- орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 18 | 3.4.9.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ТП | ТП 46, г. Лакинск, фид. Пушкина, м-н "Дикси" | 0.4 | 2018-02-08 10:30 | 2018-02-08 10:50 | В1 | Сгорела ПН2-100А , причина не установлена | 0.33333 | ВЛ фид. Пушкина |  |  | 1 - орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  | о.ж. лист 18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 38, г. Лакинск, фид. Горького, ул. Горького, д. 29 | 0.4 | 2018-02-08 15:55 | 2018-02-08 16:45 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 0.83333 | ВЛ фид. Горького |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | о.ж. лист 18 | 3.4.12.5 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - ТП 488/ТП489 | 10 | 2018-02-09 04:10 | 2018-02-09 05:40 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился ВВ 10кВф. 1007 - неисправна ВЛ 10кВ ТП 390 - ТП 488/ТП 489 (МРСК) | 1.5 | ТП 229, ТП 409, ТП 718, ТП 390, ТП 347, ТП 489, ТП 488, ТП 789 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-10, ч.с.-41, ж.д.-2 | 58 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 2 | 55 | 1 | 500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.02.2018, стр 88 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - ТП 488/ТП489 | 10 | 2018-02-09 04:10 | 2018-02-09 08:45 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился ВВ 10кВф. 1007 - неисправна ВЛ 10кВ ТП 390 - ТП 488/ТП 489 (МРСК) | 4.5833 | ТП 489, ТП 488, ТП 789 |  |  | орг.-2, ч.с.-41 | 44 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 41 | 1 | 75 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.02.2018, стр 88 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС-10 35\6 Красный угол РУ-6кВ Ф.1 | 6 | 2018-02-10 22:05 | 2018-02-10 22:35 | В1 | причины выясняются Ф.1 переведен на Ф.1001 ПС "Санино" | 0.5 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7 вод.-1 д.сад-1 кот.-1 орг.-2 маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | 10.02.2018 ОЖ стр.194 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Колесников А. В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-44, РУ-0,4кВ ф. ул. Свобода | 0.4 | 2018-02-11 09:50 | 2018-02-11 11:00 | В1 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул. Свобода | 1.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 |  | 11.02.2018 ОЖ. стр.194 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-154, ф.2, ГСК №10 | 0.4 | 2018-02-11 10:20 | 2018-02-11 11:40 | В | С ТП уход в норме, передано председателю ГСК | 1.3333 | ТП-154, ф.2 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 11.02.2018, стр.144, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-63, ф.5, ул. Димитрова, д.2а | 0.4 | 2018-02-11 14:10 | 2018-02-11 14:30 | В | С ТП уход в норме, передано председателю дома | 0.33333 | ТП-63, ф.5 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 11.02.2018, стр.144, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
-10 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 620, ТП 30 - ТП 45 | 6 | 2018-02-09 18:10 | 2018-02-09 18:50 | В1 | Сигнал земля на I с.ш. ПС Кольчугино, откл. МВ в ТП 30, ф. 4, повреждение КЛ-6 кВ ТП 30 - ТП 45 | 0.66667 | ПС Кольчугино, ф. 620, ТП 30 - ТП 45 |  | орг. - 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 945 |  | № 2 от 12.02.2018 | 3.4.7.4 | 4.12 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 57, г. Собинка, фид. Родниковская, ул. Родниковская, д. 22 | 0.4 | 2018-02-10 12:17 | 2018-02-10 14:17 | В | Удаление наледи с крыши над вводом без согласования с РЭС г. Собинка, обрыв фазного провода, сгорела ПН2 600А на гл. руб. и ПН2 250А, неисправность устранена | 2 | ВЛ фид. Родниковская |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 |  | о.ж лист20 | 3.4.9 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 каб. Б | 10 | 2018-02-09 13:04 | 2018-02-09 13:05 | В1 | ПС Сунгирь отключили МВ 10кВ ф. 1019 - "земля" - неисправен КЛ 10кВ ПС Сунгирь - РП 11 каб Б | 0.016667 | РП 11, ТП 359, ТП 532, ТП 435, ТП 358, ТП 327, ТП 367, ТП 326, ТП 318, ТП 317, ТП 319, ТП 322, ТП 306, ТП 404, ТП 720, ТП 290, ТП 298. |  | м.у.-3, орг.-3, д.с. -2, АТС-1, кот.-2, КНС-1 | шк.-2, ж.д.-57, орг.-18 | 89 | 3 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1200 |  | № 25, 09.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф. 609 РП 19 ТП 288, ТП 179 | 6 | 2018-02-09 13:05 | 2018-02-09 14:10 | В1 | На РП 19 от МТЗ отключился МВ 6кВ к ТП 288 перекрыло оборудование ТП 179 | 1.0833 | ТП 288, ТП 240, ТП 448, ТП 179, КТП 88, ТП 420 |  | шк.-1., кот.-1, орг.-1 | ж.д.-9, орг.-6 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 670 |  | № 25, 09.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - ТП 488/ТП489 | 10 | 2018-02-10 09:40 | 2018-02-10 10:35 | В | ПС Сунгирь от МТЗ отключился ВВ 10кВф. 1007 - неисправна ВЛ 10кВ ТП 390 - ТП 488/ТП 489 (МРСК) | 0.91667 | ТП 229, ТП 409, ТП 718, ТП 390, ТП 347, ТП 489, ТП 488, ТП 789 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-10, ч.с.-41, ж.д.-2 | 56 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 2 | 53 | 1 | 500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.02.2018, стр 88 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 34 ВЛ ф. ул. Суздальская | 0.4 | 2018-02-10 09:40 | 2018-02-10 10:55 | В | ТП 34 ВЛ 0,кВ обрыв провода на дом № 8а по ул. Суздальская, восстановили, упал снег | 1.25 | ТП 34 ВЛ 0,кВ ф. №1 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 10.02.2018, стр.57 Ж З | 3.4.12 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182 ВЛ ф. ул.1-я Пионерская | 0.4 | 2018-02-10 13:30 | 2018-02-10 14:30 | В | ТП 182 ВЛ 0,4 кВ обрыв провода на дом № 67 по ул. 1-я Пионерская, восстановили, упал снег | 1 | ТП 182 ВЛ 0,кВ ф. №1 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.02.2018, стр.57 Ж З | 3.4.12 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 360 пр. Ленина 35 | 0.4 | 2018-02-11 10:30 | 2018-02-11 11:30 | В1 | неисправен КЛ-0,4кВ ТП 360 - пр. Ленина 35 | 1 | ТП 360 КЛ-0,4кВ - пр. Ленина 35 |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 11.02.2018, стр.58 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В..тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ф.1010 П/С Базовая, КЛ-10 кВ ТП 21- ТП 31 | 10 | 2018-02-10 04:45 | 2018-02-10 05:45 | В1 | земля на ПС Базовая, на КЛ-10 кВ ТП 21- ТП 31 | 1 | ТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-2, ТП-3 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-14, РП-250 тр-р №1 |  |  | ж.д.-23, ч.с.-330, кот.-5, орг.-55, д.с.-3, шк.-2, жит.- 3602 | 418 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 1169.52 |  | АКТ №4 от 12.02.18 | 3.4.7.3 | 4.12 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-67, ф.2, ул. Заводская, д.37 | 0.4 | 2018-02-12 19:05 | 2018-02-12 19:30 | В1 | Ослаб контакт в прокалывающем зажиме СИП, прокалывающий зажим СИП заменен | 0.41667 | ТП-67, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 12.02.2017, стр.144, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 6 ВЛ фид. Княгининская, ул. Гагарина д.15 | 0.4 | 2018-02-12 19:00 | 2018-02-12 21:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Гагарина д. 15 | 2 | ТП 6 ВЛ 0,кВ фид. Княгининская |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 12.02.2018, стр.59 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ВЛ 0.4 кВ №3 фид. Западная | 0.4 | 2018-02-12 20:30 | 2018-02-12 22:00 | В1 | ТП 378 ВЛ 0,4 КВ №3 фид. Западная нарушение контакта на опоре №1 | 1.5 | ТП 378 ВЛ 0,кВ фид. Пугачева |  |  | ч.д.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 12.02.2018, стр.59 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-44, РУ-0,4кВ ф. ул. Свобода, ул. Свобода д.2 | 0.4 | 2018-02-12 09:50 | 2018-02-12 11:00 | В1 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ, ул. Свобода | 1.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 12.02.2018 ОЖ. стр.195 | 3.4.12.5 | 4.21 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-31 РУ-0,4кВ ф.ул.Сосновая д.10 | 0.4 | 2018-02-13 12:40 | 2018-02-13 14:00 | В | перегрузка в сети абонента сгорел предохранитель ПН-250А | 1.3333 | ТП -31, РУ-0,4 кВ, ул.Сосновая д.10 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.02.2018 ОЖ стр.198 | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС ВЭМЗ ф.740 РП 6, ТП 173 | 6 | 2018-02-13 13:20 | 2018-02-13 14:30 | В1 | ПС ВЭМЗ от ТО отключился ф. 740 - ТП 173 РУ 6кВ "перекрыло" ячейку к тр-ру. | 1.1667 | РП 6, ТП 79, ТП 168, ТП 77, ТП 15, ТП 61, ТП 172, ТП 562, ТП 598, ТП 225, ТП 238, ТП 365, ТП 145, ТП 132, ТП 34, ТП 411, ТП 12, ТП 74, ТП 60, ТП 173, ТП 171, ТП 126, ТП 561 |  | м.у-3 | орг.-35, ж.д.-87, шк.-2, д.с.-1 | 128 | 1 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2500 |  | № 27, 13.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 173 РУ 6 кВ | 6 | 2018-02-13 13:20 | 2018-02-13 16:50 | В | ТП 173 - КЗ на ВЛ 0.4кВ при падении снега на участок ВЛ-0,4 кВ абонента - в ТП 173 РУ 6кВ перекрыло ячейку к тр-ру. | 3.5 | ТП 173 |  |  | ж.д.-8 орг.-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 |  | 13.02.2018, стр. 95 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-38, ф.7, ул. Добролюбова, д.4а | 0.4 | 2018-02-14 09:00 | 2018-02-14 11:00 | В1 | Сгорел счетчик, заменен | 2 | ТП-38, ф.7, ВЛ |  |  | металлобаза-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 14.02.2107, стр.146, АЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.610 РП 10, ТП 415 - ТП 432 | 6 | 2018-02-15 12:32 | 2018-02-15 13:40 | В1 | Неисправен КЛ 6кВ ТП 415 - ТП 432 каб. "Б" | 1.1333 | РП 10, ТП 356, ТП 348, ТП 414, ТП 406, ТП 415, ТП 413, ТП 486, ТП 481, ТП 518 |  | кот.-2, д.с.-2 | ж.д.-24, ч.с.-58, орг.-31 | 117 | 0 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1300 |  | № 28, 15.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 6, г. Собинка, фид. Молодежная | 0.4 | 2018-02-15 13:55 | 2018-02-15 14:55 | В | Удаление наледи и снега с крыш УК "Спецстройгарант", обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, неисправность устранена | 1 | ТП 6, ВЛ фид. Молодежная |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | о.ж.лист 23 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ул.Буденного д.10 м/н Кр.Октябрь | 0.4 | 2018-02-15 16:20 | 2018-02-15 18:00 | В | сбита опора ВЛ-0,4кВ грейдером при чистке снега | 1.6667 | ВЛ-0,4кВ фидер Буденного |  |  | ч.с 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 |  | 15.02.2018 ОЖ стр.200 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Колесников А. В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-61 ВЛ-0,4кВ ул.Гайдара д.2 | 0.22 | 2018-02-15 17:30 | 2018-02-15 18:30 | В1 | отсутствие контакта на вводе в дом, в следствии разнородности металла | 1 | ВЛ-0,23кВ ул. Гайдара д.2 |  |  | ч.с 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15.02.2018 ОЖ стр.200 | 3.4.13 | 4.13 | диспетчер Колесников А. В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-27 ВЛИ-0,4кВ фидер ул.Станционная | 0.4 | 2018-02-16 00:10 | 2018-02-16 01:00 | В1 | сгорела вставка ПН-63А на опоре ВЛИ-0,4кВ в результате высокой нагрузки | 0.83333 | ВЛИ-0,4кВ фидер ул. Станционная |  |  | ч.с 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 15.02.2018 ОЖ стр.200 | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Колесников А. В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п.тюрмеровка ф- ул.Муромская | 0.4 | 2018-02-15 20:20 | 2018-02-15 21:30 | В1 | отгорел контакт кабельного выхода с ВЛ разность метала | 1.1667 | ВЛ. От ТП-20 ф- ул. Муромская |  |  | ч.с.49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 15.02.2018. лист.№16 ЖЗ | 3.4.13 | 4.1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 207 пр-кт Ленина, 22 | 0.4 | 2018-02-16 22:25 | 2018-02-17 00:10 | В | Эл. пробой КЛ-0,4кВ ТП 207 - д.22 по пр-кт Ленина. Запитали через перемычку с д. 24 пр-кт Ленина, КЛ-0,4 кВ на балансе абонента | 1.75 | ТП 207 ф. пр-кт Ленина, 22 |  |  | ж.д.-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |  | 16.02.2018, стр 62 Ж З | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 667 РП 17, КТП 482, КТП 482 -ТП 512, ТП 151 - КТП 482 | 6 | 2018-02-19 01:15 | 2018-02-19 01:45 | В | Отключение с РП 17 МВ 6кВ к ТП512 от МТЗ. Электропробой абонентского участка сети: КТП 482, КЛ 6кВ КТП 482 -ТП 512 и ТП 151 - КТП 482 - уточняется. | 0.5 | ТП 482, ТП 512 | вод.-1 |  | ж.д.-3, орг.-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 420 |  | 19.02.2018, стр 4 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. т. 45-25-18 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6006, РП-10,от ТП-244 к ТП-245 | 6 | 2018-02-16 21:10 | 2018-02-16 23:00 | В1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-244 к ТП-245, электрический пробой | 1.8333 | ф.6006, ТП-243,244,245, КЛ |  |  | стройка-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 16.02.2018, №4 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | п.Городищи ф. 1003 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-02-17 13:00 | 2018-02-17 16:00 | В | Отключился ф.1003 с п/с "Тяговая" - в сетях АО "ВОЭК"неисправностей не обнаружено | 3 | ТП-5, ТП-7, ТП-6, ТП-8 |  |  | 15 ж.д., 179 ч.с.,27 орг., 1 д/с, жит. - 2272 | 223 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 423.28 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | 17.02.18, стр. 40, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 | 2018-02-18 09:25 | 2018-02-18 10:15 | В | Отключился ф.1011 с п/с "Базовая" - обрыв в сетях ВЛ-10кВ абонентов филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.83333 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, орг.-6, жит.-528 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 59.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.02.18, стр. 40, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 44, г. Собинка, фид. Мира, ул. Мира, д. 2,6 | 0.4 | 2018-02-18 13:50 | 2018-02-18 14:20 | В | Удаление наледи и снега с крыш УК , захлест проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, неисправность устранена | 0.5 | ВЛ фид. Мира |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | 18.02.2018, о.ж. лист 24 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 3, п. Ставрово, фид. Октябрьская, ул. Октябрьская, д. 111 | 0.4 | 2018-02-18 13:00 | 2018-02-18 15:00 | В | Сход снега с крыши обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ к дому, неисправность устранена | 2 | ВЛ фид. Октябрьская |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | 18.02.2018, о.ж. лист 25 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-4 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", ф. 1007, РП-2 ТП-60 | 10 | 2018-02-16 13:45 | 2018-02-16 15:00 | В1 | "Земля" на фид. 1007 с ПС "Кварц", неисправна КЛ-10 кВ направл. 222 РП-2 к ТП-60. | 1.25 | ТП: 60(Т-1), 15(Т-1), 5, 43(Т-1), 95(Т-1), 58, 93(Т-2), 7, 26(Т-1) |  | Больница-1, ж.д.-1, котельная-1, орг. -5 | Котельная-1, КНС-1, школа-1, больницы-2, ж.д.-29, ч.с.-286, орг.-95 | 423 | 0 | 8 | 415 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 1200 |  | 16.02.18 ОЖ л. 19, акт №3 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Суздаль Ф.105, КЛ ТП1-ТП 2 | 10 | 2018-02-19 12:45 | 2018-02-19 13:45 | В | Отключение ВВ с ПС Суздаль, ф. 105 от ТО.Механическое повреждение кл.10 кВ сторонней организацией ТП 1- ТП 2 | 1 | ТП 1,2,4,19,41,42,15,5,60,3 | Котельная-1 | КНС-1,Гостиничный комплекс-1 | детский сад-1,Прокуратура-1,Музей,МЧС, организаций-30 ч.с,-600,3000 ч. | 639 | 0 | 5 | 634 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 450 |  | 19.02.18. стр.33. ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-21, ф.6, ул. Кооперативная д.48а | 0.4 | 2018-02-19 10:50 | 2018-02-19 11:10 | В | Отключено, пожар | 0.33333 | ТП-21, ф.6 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.02.2018, стр.148, АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Сунгирь ф.1032 КТП 14, ТП 386 | 10 | 2018-02-19 11:15 | 2018-02-19 12:20 | В1 | Отключение МВ 10кВ ф.1032 с ПС Сунгирь - на ТП 386 перекрыло ячейку к Т-1 | 1.0833 | КТП 14, ТП 386, ТП 152 |  | кот.-1, КНС-1 | ж.д.-3, орг.-6 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 400 |  | № от 19.02.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19 ф."Красная горка" | 0.4 | 2018-02-20 20:33 | 2018-02-20 22:00 | В1 | КЗ проводов магистрали ВЛ 0,4кВ ф."Красная горка" | 1.45 | КТП 19 ВЛ ф."Красная горка" |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34.5 |  | 20.02.2018, стр. 66 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. т. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-14, ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ул. Фрунзе, ул. Корунова, ул. Красина, ул. Цыганова | 0.4 | 2018-02-20 18:33 | 2018-02-20 19:24 | В1 | Сгорел предохранитель, заменен | 0.85 | ТП-14, ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 |  |  | ч.с.-153 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 94 |  | 20.02.2018, стр 95 ОЖ | 3.4.14 | 4.10 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач ТП-6 КЛ-0,4кВ ф.м-н Комис | ТП | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.м-н Комис | 0.4 | 2018-02-20 07:50 | 2018-02-20 12:00 | В | обрыв вводного кабеля из-за схода снега(линия абонента) | 4.1667 | КЛ-0,4кВ |  |  | магазин-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.02.2018 ОЖ стр.6 | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-23 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 20 Ф.ул. Нетека | 0.4 | 2018-02-22 12:30 | 2018-02-22 13:00 | В1 | Турбаза "Школьник" нет одной фазы. В кабельном ящике на здании сгорела плавкая вставка 50 А | 0.5 | кл.Ф. Ул. Нетека |  |  | Турбаза " Школьник" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 22.02.18.стр.34 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
-13 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 3, 4, 12, 13, 25, 27" | 0.4 | 2018-02-24 15:05 | 2018-02-24 16:00 | В1 | Окисление на вводе жилого дома по адресу Микрорайон 27 из-за разнородности металла. | 0.91667 | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 3, 4, 12, 13, 25, 27" |  |  | Ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | ОЖ по 0,4 кВ, стр. 179 | 3.4.13.1 | 4.6 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6009, РП-9, ф.73, от ТП-32 до ТП-113 | 6 | 2018-02-24 10:45 | 2018-02-24 11:40 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-113, электрический пробой | 0.91667 | ф.73, ТП-32, 191, 113, КЛ | ЦТП-1, шк.-1 |  | ж.д.-21, м-н-5 | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 826 |  | 24.02.2017, № 5 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-22, ф.8, ул. Осипенко, ул. Крупская | 0.4 | 2018-02-22 18:15 | 2018-02-22 18:50 | В1 | Сгорел предохранитель, заменен | 0.58333 | ТП-22, ф.8 |  |  | ч.с-75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35 |  | 22.02.2018, стр 97 ОЖ | 3.4.14 | 4.10 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 411 ул. Михайловская 8а | 0.4 | 2018-02-22 13:45 | 2018-02-22 14:20 | В1 | Электропробой КЛ 0,4кВ ТП 411 - школа №3 (ул. Луначарского, 15) | 0.58333 | ТП 411 КЛ 0.4кВ ф."Школа №3" |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.02.2018 стр. 67 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7, РП7 - КТП 93 | 6 | 2018-02-22 17:52 | 2018-02-22 18:20 | В1 | ПС Владимир-Тяговая от ТО отключился ВВ 6кВ ф.11(4) - эл. пробой КЛ 6кВ РП 7 - КТП 93 | 0.46667 | РП 7, ТП 360, ТП 382, ТП 463, ТП 203, ТП 216, ТП 150, ТП 233, КТП 93, ТП 233, КТП 120, ТП 264, ТП 98, ТП 418, ТП 425, ТП 227, ТП 17, ТП 372, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 427, ТП 87, ТП 188 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-3, | д.с.-3, шк.-2, орг.-16, ж.д.-63, ч.с.-170 | 259 | 2 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 2200 |  | № 31, 22.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. т. 45-25-18 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4 кВ, ф. ул.Островского, Текстильщиков | 0.4 | 2018-02-25 18:30 | 2018-02-25 19:15 | В1 | обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4кВ ТП-45, РУ-0,4кВ ф.ул.Островскогод.23, ул.Текстильщиков д.7 | 0.75 | ВЛ-0,4кВ ул.Островского |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 25.02.2018 ОЖ стр.10 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-26-22 | 1
-28 | АО "ВОЭК"РЭС Собинка | ВЛ | ТП 11, г. Собинка, фид. Некрасова, ул. Некрасова, д. 20 | 0.4 | 2018-02-23 04:36 | 2018-02-23 07:00 | В1 | обрыв 2-х фазных линейных проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, неисправность устранена | 2.4 | ВЛ фид. Некрасова |  |  | 6 ч.с. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |  | 23.02.18 г. о.ж. лист 28 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 ф- ул.Октябрская чет. | 0.4 | 2018-02-25 04:30 | 2018-02-25 05:40 | В1 | КЗ магистральных проводов. вылетел крюк с опоры (большое загнивание древесины) | 1.1667 | ВЛ. От ТП-31 ф- ул. Октябрьская чет. |  |  | ч.с.47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 24 |  | 25.02.2018. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.6 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево ф- ул.Дружбы | 0.4 | 2018-02-25 19:15 | 2018-02-25 21:20 | В | обрыв магистрального провода (упала ветка на ВЛ) | 2.0833 | ВЛ. От ТП-12 ф- ул. Дружбы |  |  | ч.с.26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 |  | 25.02.2018. лист.№16 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-14 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, д.1 | 0.22 | 2018-02-23 14:50 | 2018-02-23 15:40 | В1 | оборван подвод к жилому дому (отгорела фаза вводного кабеля) | 0.83333 | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 571 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | инж. ПТО Кузнецова Е.В. | 1
-14 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 22, ф. 2 - ул. Пирогова (гаражи ООО Ритм) | 0.4 | 2018-02-24 06:56 | 2018-02-24 07:30 | В | пожар (фидр отключили на время тушения пожара) | 0.56667 | ТП 22, ф. 2 - ул. Пирогова (гаражи ООО Ритм) |  |  | блок гаражей | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  | № 572 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | инж. ПТО Кузнецова Е.В. | 0
-21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-27 ВЛИ-0,4кВ фидер ул.Станционная | 0.4 | 2018-02-26 23:40 | 2018-02-27 00:50 | В1 | сгорела вставка ПН-63А на опоре ВЛИ-0,4кВ в результате превышена нагрузки | 1.1667 | ВЛИ-0,4кВ фидер ул. Станционная |  |  | ч.с 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 26.02.2018 ОЖ стр.11 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 15" | 0.4 | 2018-02-26 03:05 | 2018-02-26 04:10 | В1 | Выход из строя КЛ-0, 4 кВ . Дом запитали по одноименной схеме. | 1.0833 | КЛ фид. "ул. Транспортная 15" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |  | ОЖ по 0,4 кВ, стр. 180 | 3.4.7 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-5а, ф.2, ул.Ленина | 0.4 | 2018-02-26 13:30 | 2018-02-26 14:10 | В1 | Наклон опоры № 1а, заменена | 0.66667 | ТП-5а, ф.2, ВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.02.2018, стр 99 ОЖ | 3.4.7 | 4.14 | Диспетчер Шилов А.А. 84924821314 | 1
-15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ф.2, ул.Зелёная, д.21 | 0.4 | 2018-02-27 06:45 | 2018-02-27 07:30 | В1 | Обрыв ввода веткой, восстановлен | 0.75 | ТП-16, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 |  | 27.02.2018, стр 100 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Никешин А.В. 84924821314 | 1
-23 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | РП 3 Ф. 1005 | 10 | 2018-02-26 09:16 | 2018-02-26 11:40 | В1 | аварийное отключение ф. 1005 При обходе причина отключения не обнаружена. | 2.4 | ТП 21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157 |  |  | 13 ж.д, 900 ч.с, 1 орг., д.с. | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 375 |  | № 14, 27.02.18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 ТП 358, РП 11 - ТП 358 | 10 | 2018-02-28 00:35 | 2018-02-28 01:45 | В1 | РП 11 откл. ВВ 10кВ к ТП-358 - неисправен КЛ 10кВ РП 11 - ТП 358 | 1.1667 | ТП 358, ТП 327, ТП 367, ТП 326, ТП 318, ТП 317 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с.-3, орг.-18, ж.д-35 | 59 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 300 |  | №32, 28.02.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В..тел. 45-25-18 | 1
-25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-76, ф.8, ул. Кузнечная, д.110 | 0.4 | 2018-02-27 08:25 | 2018-02-27 10:15 | В | Пожар, отключено на вводе дома для работы пожарной охраны | 1.8333 | ТП-76, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.02.2018, стр.150, АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2, ВЛ-0,4кВ фидер ул.Морозовская, ул. Некрасовская.ВЛИ-0.23кВ. ввод в дом по ул. Некрасовская 23. | 0.22 | 2018-02-28 21:50 | 2018-02-28 22:30 | В1 | отгорел провод ввода ВЛИ-0,23кВ в дом в результате плохого контакта | 0.66667 | ВЛИ-0,23кВ , ул Некрасовская д.23 |  |  | ч.с 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 |  | 28.02.2018 ОЖ стр.12 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю.Тел. (49237)2-49-04 | 1
-25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103, ЦРП-2, ф.35, от ЦРП-2 до ТП з-в ЖБИ, ТП-61 | 6 | 2018-02-28 22:05 | 2018-02-28 23:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ (абонентская) от ЦРП-2 до ТП з-в ЖБИ, ТП-61, электрический пробой | 1.4167 | ф.6103, ТП-211, 212, 213, 214, 215,216, 219, 61, ТП з-в ЖБИ, КЛ | кот.-1, шк.-1, д.с.-7, |  | ж.д.-91, ч.с.-59, м-н-6, почта-1, сбербанк-1, орг.-1 | 177 | 0 | 18 | 159 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 1606 |  | 28.02.2017, №6 | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-735 ф-6, п. Лаптево | 0.4 | 2018-02-27 17:45 | 2018-02-28 16:40 | В | Неисправность абонентской КЛ-0.4 кВ, повреждение изоляции | 22.9167 | ТП-735, ф.6, КЛ |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 27.02.2018, стр 100 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 0
-18 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 13, г. Собинка, фид. Чайковского, ул. Чайковского, д. 6 | 0.4 | 2018-02-28 20:10 | 2018-02-28 21:15 | В1 | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , причина отключения не установлена | 1.0833 | ВЛ фид. Чайковского |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 |  | 28.02.18 г. о. ж. лист 30 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-20 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 20, ф .7 - ул. Пушкина, 20 | 0.22 | 2018-03-02 03:35 | 2018-03-02 04:15 | В | Пожар в частном доме, отключали фидер для безопасного выполнения работ | 0.66667 | ТП 20, ф .7 - ул. Пушкина, 20 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 577 от 02.03 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
-10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-1 РУ 6кВ Ф-№17, КЛВ 6кВ ТП10- КТП3 | 6 | 2018-03-02 14:10 | 2018-03-02 15:23 | В1 | ул.3я Пятилетка КЛВ 6кВ ТП10- КТП3 пробой концевой воронки на опоре возле КТП3 | 1.2167 | ТП-2,10,КТП-3,36 |  |  | Ж.д.-51; ч.с.-334; Жит.-4423; организации-36 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 513 |  | ОЖ- лист 50 01.03.2018 | 3.4.7 | 4.10, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-16 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 40, г. Собинка, фид. Молодежная, ул. Молодежная, д. 18-26 | 0.4 | 2018-03-01 10:55 | 2018-03-01 11:45 | В1 | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , причина отключения не установлена | 0.83333 | ВЛ фид. Молодежная |  |  | 9 ж.д., 2-орг. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63 |  | 01.03.18 г. о. ж. лист 31 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-27 ВЛИ-0,4кВ фидер ул.Станционная | 0.4 | 2018-03-01 23:50 | 2018-03-02 00:50 | В1 | сгорела вставка ПН-63А на опоре ВЛИ-0,4кВ в результате превышеня нагрузки | 1 | ВЛИ-0,4кВ фидер ул. Станционная |  |  | ч.с 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 26.02.2018 ОЖ стр.11 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б Тел. (49237)2-49-04 | 1
-20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-12, ф.3, ул. Челюскинцев, д. 74, 78 | 0.4 | 2018-03-02 11:10 | 2018-03-02 12:30 | В1 | Сгорела н/в вставка, заменена | 1.3333 | ТП-12, ф.3 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 02.03.2018, стр.150, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-66, ф.7, ул. Пугаева, д.31 | 0.4 | 2018-03-04 14:30 | 2018-03-04 15:30 | В | Обрыв подвода снегом, восстановлено | 1 | ТП-66, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 04.03.2018, стр.150, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-14, ф.1, ф.2, ф.3, ф.4, ул. Фрунзе, ул. Корунова, ул. Красина, ул. Цыганова | 0.4 | 2018-03-03 13:05 | 2018-03-03 14:05 | В | Обнаружены животные в камере тр-ра,сгорели предохранители, заменены | 1 | ТП-14, ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 |  |  | ч.с.-153 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 94 |  | 20.02.2018, стр 103 ОЖ | 3.4.10 | 4.13 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4 кВ ф. "ул.Московская 17" | 0.4 | 2018-03-02 11:20 | 2018-03-02 16:30 | В1 | Повреждение КЛ-0,4 кВ К.З. ф. В и ф. С | 5.1667 | РП-250 КЛ-0,4кВ ф. "ул.Московская 17" |  |  | ж.д.-1, жит.-120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.16 |  | 02.03.18, стр. 47, ОЖ | 3.4.14 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 ф."ул. Доватора", ул. Доватора д.22 | 0.4 | 2018-03-01 22:00 | 2018-03-02 09:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Доватора д.22 | 11 | ТП 98 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Доватора" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 02.03.2018, стр.73 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф. 649 РП 23 ТП 452, ТП 450 РУ 6кВ | 6 | 2018-03-02 15:30 | 2018-03-02 16:15 | В | Отключение МВ с РП 23 к ТП 452 сек. фид. 649 от ТО, перегорели 3 ПКТ-6кВ к Т-2 на ТП 450 | 0.75 | ТП 452, ТП 453, ТП 450, ТП 456, ТП 363, ТП 462, ТП 378 |  | шк.-3, д.с.-1, орг.-1 | орг.-18, ж.д.-25, ч.д.-47 | 95 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 600 |  | №33, 02.03.18 | 3.4.10 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ф."ул.Усти на Лабе", ул. Усти на Лабе д. 5-д | 0.4 | 2018-03-02 15:10 | 2018-03-02 16:50 | В | Обрыв проводов на вводе жилого дома по улице Усти на Лабе д.5д - упала льдина | 1.6667 | ТП 225 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Усти на Лабе" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 02.03.2018, стр.73 Ж З | 3.4.12 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП 9 ТП 434, РП 9 - ТП 434 | 6 | 2018-03-03 21:05 | 2018-03-03 21:50 | В1 | Отключение МВ с РП 9 к ТП 434 от ТО - эл. пробой КЛ 6кВ РП 9 - ТП 434 | 0.75 | ТП 434, ТП 205 |  |  | орг.-5, ж.д.-10, ч.с.-51 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 200 |  | №34, 03.03.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 63, г. Лакинск, фид. Х-е Октября, ул. Х-е Октября, д. 3 | 0.4 | 2018-03-03 13:55 | 2018-03-03 14:30 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 0.58333 | ВЛ фид. Х-е Октября |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |  | 03.03.18 г. о. ж. лист 32 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. Лесная, ул. Лесная, д. 16 | 0.22 | 2018-03-03 16:40 | 2018-03-03 17:25 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,22 кВ в результате схода снега с крыши | 0.75 | ВЛ фид. Лесная |  |  | 20 ч.с. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | 03.03.18 г. о. ж. лист 32 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Воровского Ф-1009 | 10 | 2018-03-02 17:20 | 2018-03-02 18:05 | В1 | земля на ВЛ-10кВ Ф-1009. электропробой разрядника на ТП-2 (разрядник отключен) | 0.75 | ТП-2.5.7.10.8.9. |  |  | ч.с.-305. орг-17 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | 02.03.2018. лист.№40 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.12 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-20 (принадлежащая МРСК) ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Профсоюзная, д. 22, 24" | 0.4 | 2018-03-05 15:00 | 2018-03-05 16:20 | В | Обрыв "0" ВЛ 0,4 кВ филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". ВЛ-0,4 кВ бесхозная | 1.3333 | ТП-20 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Профсоюзная, д. 22, 24" |  |  | ж.д.-11, ч.с.-28, жит.-408 | 40 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 27.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 5.03.18, стр. 48, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС ПС-10 35/6 Красный Угол РУ-6кВ Ф.1 | 6 | 2018-03-05 13:38 | 2018-03-05 14:00 | В1 | МТЗ II ступени; причина отключения - неблагоприятные погодные условия, наложение веток на линейные провода ВЛ-6кВ; потребители переведены на ф.1001 ПС Санино | 0.36667 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7,вод.-1, д.сад-1, кот.-1,орг.-2,маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 180 |  | Акт № 57 от 05.03.2018 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б Тел. (49237)2-49-04 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-195, ф.7, ф.8, ф.11, ф.12, ф.17 | 0.4 | 2018-03-07 04:20 | 2018-03-07 04:45 | В | Уход по всем фидерам в норме, передано управляющей компании | 0.41667 | ТП-195, ф.7, ф.8, ф.11, ф.12, ф.17 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 |  | 07.03.2017, стр.152, АЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 226, ул.Сурикова, 12/26 | 0.4 | 2018-03-06 13:30 | 2018-03-06 13:30 | В1 | КЛ-0,4 кВ, ул.Сурикова, 12/26: нарушение целостности жилы - смонтировано по временной схеме | 0 | ТП 226, ул.Сурикова, 12/26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.03.2018, стр. 15 ЖН | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386, ул. Добросельская, 186 А | 0.4 | 2018-03-06 18:30 | 2018-03-06 19:10 | В | ТП 386 ул. Добросельская, 186 А, перегорел ПН 250А стройплощадка | 0.66667 | ТП 386, фид. Стройка |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | 06.03.2018, стр. 76 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 5 ВЛ ф. №1 | 0.4 | 2018-03-06 19:40 | 2018-03-06 21:25 | В1 | ТП 5 ВЛ 0,4кВ обрыв линейного провода, восстановили | 1.75 | ТП 5 ВЛ 0,кВ ф. №1 |  |  | ч.д-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | 06.03.2018, стр 77 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-11 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 2, ф. 8 - ул. Пионерская, д. 1 | 0.4 | 2018-03-07 13:00 | 2018-03-07 13:50 | В | Оборван подвод к ж.д., заменили на СИП | 0.83333 | ТП 2, ф. 8 - ул. Пионерская, д. 1 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 580 ж.з. | 3.4.8.2 | 4.4 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
-9 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 49 Ф. Бани | 0.4 | 2018-03-10 21:40 | 2018-03-10 22:10 | В | Гелио парк. Горит Баня, отключено для безопасного проведения работ | 0.5 | КЛ Ф. Бани |  |  | Бани-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.03.18 стр.36 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 ф."ВЛ №2", ул.Рябиновая, 51 | 0.4 | 2018-03-09 08:45 | 2018-03-09 09:00 | В1 | ТП 608 ВЛ 0.4 кВ - нарушение контакта на отпаечной опоре к д. 51 по ул. Рябиновая | 0.25 | ТП 608 ф."ВЛ №2" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 09.03.2018, стр.78 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, ф.28 | 6 | 2018-03-10 07:40 | 2018-03-10 09:30 | В1 | Отключение по МТЗ, причина отключения не обнаружена | 1.8333 | ф.28, ТП-118, 14, 173, 147, 166, 228, 196, 16, 70, 93, 129,165, 39 | кот.-3, д.с.-2 |  | ж.д.-37, ч.с.-140, м-н-5 | 192 | 0 | 10 | 182 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 793 |  | 10.03.2018, №7 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Суворова, д.44 | 0.4 | 2018-03-10 07:40 | 2018-03-10 10:30 | В1 | Плохой контакт на вводе, подтянут | 2.8333 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10.03.2018, стр.152, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
-5 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-53, КЛ фид. "ул Маяковского 12А ввод 1" | 0.4 | 2018-03-09 09:00 | 2018-03-09 09:40 | В1 | Выход из строя КЛ. Дом запитали по одноименной схеме. | 0.66667 | КЛ фид. "ул Маяковского 12А ввод 1" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | ОЖ по 0,4 кВ стр 190 | 3.4.7.4 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 17, ф. 14 - ул. Гецена, 38 | 0.22 | 2018-03-08 17:10 | 2018-03-08 17:45 | В1 | Плохой контакт в зажиме на вводе в дом, зажимы перетянули | 0.58333 | ТП 17, ф. 14 - ул. Гецена, 38 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 581 ж.з. | 3.4.13.4 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
-5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов, 68 | 0.22 | 2018-03-09 10:45 | 2018-03-09 11:20 | В1 | Схлест проводов подвода к дому, разомкнули | 0.58333 | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов, 68 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 583 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ-10кВ | 10 | 2018-03-09 14:35 | 2018-03-09 17:30 | В | упало дерево на линию ВЛ-10кВ от оп.64 Ф. 1 ТПС Киржач до ТП-46 (линия абонентская) | 2.9167 | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ-10кВ |  |  | кот.-2, д.с.-2, орг.-10, ж.д.-22, ч.с.-250 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 640 |  | акт № 58 от 10.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская РУ-10кВ Ф1028 | 10 | 2018-03-10 15:00 | 2018-03-10 18:00 | В | ПС-Октябрьская РУ-10кВ Ф1028 МТЗ-2ст. Повреждение на ВЛ-10кВ (линия на балансе НПО"НАУКА" ) | 3 | ТП-201,ТП-202,ТП-203,ТП-400кВА. |  |  | ж.д.-16,ч.с.-114,орг.-6,д.с.-1,школа-1,кот.-1,очист.-1,маг.-4 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 180 |  | акт № 59 от 10.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф. ул.Первомайская м-н Кр. Октябрь | 0.4 | 2018-03-11 18:20 | 2018-03-11 21:30 | В1 | Отсутствие электроэнергии в результате разнородности металла вводного провода на опоре ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская д.10 | 3.1667 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.Первомайская |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 11.03.2018 ОЖ стр.21 | 3.4.12.1 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, КЛ-10 кВ от РП/СТ до ТП-13, КЛ-10 кВ от РП/СТ до ТП-28 | 10 | 2018-03-07 15:40 | 2018-03-07 17:00 | В1 | "земля" на ф.1003 ПС "Юрьев-Польская", выведены в ремонт КЛ-10 кВ от от ПС до ТП-13 и КЛ-10 кВ от ПС до ТП-28 (оба кабеля заведены на одну ячейку ПС "Юрьев-Польская") | 1.3333 | ТП-28, 51, 34, 55, 13, 1, 7, 8, 29, 27, 52, 53, 54 | д.с.-3,шк.-2, | кот-2 | ж.д.-58,орг.-97,ч.с.-662 | 829 | 0 | 12 | 817 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 500 |  | 07.03.2018 стр.53 ОЖ, акт №2/2018 | 3.4.7 | 4.13 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "Сосновая" | 0.4 | 2018-03-09 14:50 | 2018-03-09 15:35 | В | ул.Сосновая д.7 замыкание вводных проводов из-за схода снега с крыши | 0.75 | ТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "Сосновая" |  |  | ч.с.-11, жит.-44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8.58 |  | 09.03.18, стр. 49, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ПС Базовая 1 секция шин ф.1010, ф.1005,ф.1003,1011 | 10 | 2018-03-10 16:35 | 2018-03-10 17:35 | В | п/с Базовая сработал МТЗ отключился вводной МВ 1 секции шин : авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1 | ТП-2, ТП-3 тр-р №2, ТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-14, КТП-Церковь, ТП-40, ТП-29, КТП-857, ТП-4 |  | м.у.-1 | ж.д.-32, ч.с.-400, кот.-6,шк.-2, д.с.-3, орг.-46, жит.-4248 | 491 | 0 | 1 | 489 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1 | 1129.26 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.03.18, стр. 50, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ПС Базовая 1 секция шин ф.1010, ф.1005,ф.1003,1011 | 10 | 2018-03-10 17:35 | 2018-03-10 18:00 | В | ТП-2 переведена на ф. 21 п/с Тяговая (п/с Базовая сработал МТЗ отключился вводной МВ 1 секции шин : авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ) | 0.41667 | ТП-3 тр-р №2, ТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15, ТП-14, КТП-Церковь, ТП-40, ТП-29, КТП-857, ТП-4 |  | м.у.-1 | ж.д.-31, ч.с.-206, кот.-6,шк.-1, д.с.-3, орг.-44, жит.-3738 | 293 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1 | 1015.52 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.03.18, стр. 50, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Лакина" ф Ундол-Лакина2 | 35 | 2018-03-09 22:20 | 2018-03-09 23:00 | В | обрыв проводов магистрали ВЛ-35 кВ , причина отключения не установлена, население переведено на Ф. 1013, котельная фабрики без нагрузки | 0.66667 | ТП 24, 25, 28, 33, 34, 78 |  | кот. | 280 ч.с., 4ж.д, 32-орг., 2-вод. КНС. | 320 | 0 | 1 | 318 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1 | 173 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 17, 12.03.18 | 3.4.9.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Копнино" Ф 105, ТП 68 | 10 | 2018-03-10 13:05 | 2018-03-10 14:54 | В | отключение от МТЗ Ф. 105 ПС "Копнино", по сообщению диспетчера Собинского РЭС, причина отключения не установлена | 1.8167 | ТП 68 |  |  | 27 ч.с., 1-орг., 1-вод. КНС | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 18, 12.03.18 | 3.4.9.3 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 16, г. Собинка, "Квашпункт" | 0.4 | 2018-03-10 14:20 | 2018-03-10 15:30 | В1 | окисление на опоре ВЛ-0,4 кВ, КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ | 1.1667 | ВЛ фид. Шибаева |  |  | 1-орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.03.18 г. о. ж. лист 35 | 3.4.7.4 | 4.12 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22, г. Лакинск, фид. Овражная, ул. Овражная, д. 18 | 0.4 | 2018-03-10 17:03 | 2018-03-10 18:00 | В | обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 0.95 | ВЛ фид. Овражная |  |  | 30 ч.с. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 51 |  | 10.03.18 г. о. ж. лист 35 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24, ф.3, ул. Свердлова, д.7 | 0.4 | 2018-03-12 18:11 | 2018-03-12 18:40 | В | Сход снега с крыши, обрыв ввода, сделано | 0.48333 | ТП-24, ф.3, ВЛ | кот.-1 |  | ж.д.-1, орг.-6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 98 |  | 12.03.2018, стр 109 ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 0
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-03-13 00:30 | 2018-03-13 01:10 | В | ул.Московская д.4 пожар, отключено для безопасного проведения работ | 0.66667 | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100. организации-3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 54 13.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-66, ф.7, ул. Лопатина, д.72а | 0.4 | 2018-03-13 18:40 | 2018-03-13 19:30 | В | Обрыв подвода снегом, сделано | 0.83333 | ТП-66, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.03.2018, стр.152, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-03-13 21:05 | 2018-03-13 21:55 | В | Падение дерева на провода ВЛ-10кВ в сетях МРСК, устранено | 0.83333 | ф.1025, ТП-19,46,48,32,44,34,35,АТП, ВЛ |  |  | орг.-10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2018, стр 110 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 0
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-03-13 21:05 | 2018-03-13 23:57 | В | Падение дерева на провода ВЛ-10кВ в сетях МРСК, устранено | 2.8667 | ф.1025, ТП-АТП, ВЛ |  |  | орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.03.2018, стр 110 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 0
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-43 РУ-0,4кВ ф.ул.Юбилейная | 0.22 | 2018-03-13 16:20 | 2018-03-13 17:20 | В1 | обрыв вводного провода ул.Юбилейная д.8 | 1 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Юбилейная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 13.03.2018 ОЖ стр.22 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
-9 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.4 | 2018-03-13 21:15 | 2018-03-13 22:20 | В | КЗ проводов ВЛ-0,4 кВ в результате сильного ветра. | 1.0833 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" |  |  | Ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 |  | ОЖ по 0,4 кВ стр 195 | 3.4.12.2 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-03-13 22:00 | 2018-03-14 00:40 | В | ул.Конституции д.35 пожар. | 2.6667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 54 13.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-03-14 06:00 | 2018-03-14 07:00 | В | ул.Конституции д.35 отключение второй части дома, для безопасного производства работ после пожара. | 1 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 54 14.03.2018 | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-4 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3, Ф. 1009 | 10 | 2018-03-13 15:47 | 2018-03-13 16:57 | В | сход снега с крыши ул. Советская, д. 16, сгорели 2 в/в в ТП-46 на тр-р, слетел изолятор на опоре у ТП 27, нагрузка на ф. 1026. Устранено | 1.1667 | ТП 83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65 |  |  | 55 ч.с., 44 ж.д., 50-орг., 3 д/с, ш.к., д/дом, вод.-КНС | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 200 |  | № 19, 13.03.18 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
-4 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 26, г. Лакинск, фид. Спортивная, ул. Спортивная, д. 18 | 0.4 | 2018-03-13 16:30 | 2018-03-13 18:15 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 1.75 | ВЛ фид. Спортивная |  |  | 6ж.д., 1-орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |  | 13.03.18 г. о. ж. лист 38 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 2, ул. Б. Московская 6 | 0.4 | 2018-03-14 15:20 | 2018-03-14 18:30 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кВ РП 2 - ул. Спасская, 4 (Инкомбанк) - абонентский | 3.1667 | РП 2 КЛ 0,4кВ РП 2 - ул. Спасская, 4 |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 14.03.2018, стр 81 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 403 ул. Безыменского 23 | 0.4 | 2018-03-14 18:55 | 2018-03-14 19:40 | В1 | ТП 403 РУ 0,4 кВ перегорел 1ПН 400А ввод с Т-1 | 0.75 | ТП 403 РУ 0,4кВ с.Т-1 |  | ж.д.-2, шк.-1 | ж.д.-5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  | 14.03.2018, стр 82 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "улСпортивная" | 0.4 | 2018-03-14 10:20 | 2018-03-14 10:40 | В1 | Захлест проводов ВЛ-0,4кВ и уличного освещения | 0.33333 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "улСпортивная" |  |  | ж.д.-2, д.с.-1, орг.-2, жит.-128 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.92 |  | 14.03.18, стр. 52, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-49, ф.2, ул. Текстильная, д. 2а | 0.4 | 2018-03-15 10:40 | 2018-03-15 14:00 | В1 | Сгорела вставка, заменена | 3.3333 | ТП-49, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 15.03.2018, стр.154, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-799, ул. Сурикова д. 3 | 0.4 | 2018-03-15 20:10 | 2018-03-15 21:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома 3 по ул.Сурикова | 0.83333 | ТП-799 ФЛ 0,4кВ ф."ул. Сурикова" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 15.03.2018, стр 83 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач"РУ-10кВ яч.11 Ф.11 | 10 | 2018-03-15 14:10 | 2018-03-15 15:45 | В1 | При отключении разъединителя тр-ра в РУ-10кВ ТП-2 сработала защита ф.11 ТПС" Киржач" | 1.5819 | ТП-14,26,12,22,29, 53,85,63,30,2,41,21,98,44,33,24,91 |  |  | кот.-1, д.с.-3, шк.-2, орг.-12, ж.д.-36, ч.с.-280 | 335 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 450 |  | № 60 от 15.03.2018 | 3.4.7 | 4.14 | диспетчер Колесников А.В. тел.49237-2-49-04 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-11 РУ-0,4кВ тр-р ул. Калинина д.66 м-н Кр. Октябрь | 0.4 | 2018-03-15 20:40 | 2018-03-15 23:05 | В1 | В следствии технического износа отгорела шина от тр-ра 400кВ РУ-0.4кВ | 2.4167 | ТП-11 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-54 орг.1 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 78 |  | стр.27 ОЖ 15.03.2018 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. тел.49237-2-49-04 | 1
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-11, ул. Ломоносова д.18 | 0.22 | 2018-03-16 09:20 | 2018-03-16 10:40 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 18 по ул. Ломоносова | 1.3333 | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ фид. Ломоносова |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16.03.2018, стр 83 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-663, ул. Тенистая 8а, опора №4.4 | 0.4 | 2018-03-18 13:44 | 2018-03-18 15:40 | В | ТП-663, фид. ул. Тенистая, повреждение опоры №4.4 - наезд трактора при уборке снега | 1.9333 | ТП-663 ВЛ фид. Тенистая |  |  | ч.с. -26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 100 |  | 18.03.2018, стр 84 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-199, ул. Алябьева д. 11/24 | 0.22 | 2018-03-18 20:25 | 2018-03-18 21:10 | В | ул. Алябьева д. 11/24, обрыв фазной жилы КЛ 0,4кВ на вводе ж.д., КЛ на балансе УК | 0.75 | ТП-199, ВЛ-0,4 кВ, фид. Алябьева |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 18.03.2018, стр 84 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная, ф. 610 | 6 | 2018-03-19 06:15 | 2018-03-19 06:27 | В1 | Срабатывание ОЗЗ на ПС Тракторная, неисправен ф. 610 каб.А | 0.2 | РП-5, ТП-121, 309, 32, 277, 593, 324, 192, 296, 465, 799, 226, 310, 99, 82, 301, 485, 394 |  | в.ч.-1, кот.-2 | в.ч.-3, д.с.-2, шк.-1, ж.д.-27, ч.с.-54, орг.-14, м.у.-1 | 105 | 1 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1100 |  | № 35, 18.03.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ул.Ленина д.7 | 0.22 | 2018-03-16 16:55 | 2018-03-16 18:00 | В1 | обрыв вводного провода ул.Ленина д.7 | 1.0833 | ТП 16, ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ленина |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | стр.27 ОЖ 16.03.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел.(49237)2-49-04 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-1 РУ-0,4кВ ул.Красноармейская | 0.4 | 2018-03-18 15:45 | 2018-03-18 16:00 | В1 | Отгорела шина фазы С трансформатора на присоединении к шинному мосту в РУ 0,4кВ: окисление контактного соединения медь-алюминий | 0.25 | КТП-1 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-197, кот.-1, орг.-2, жит.-514 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 75.02 |  | 18.03.18, стр. 5, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.6 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-03-19 20:10 | 2018-03-19 21:20 | В1 | ул.Маяковского д.1 КЗ в кабеле ввода. Кабель перезаделан, электроснабжение потребителей восстановлено. | 1.1667 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 54 14.03.2018 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС ПС-10 35/6 ,"Красный Угол, РУ-6кВ, Ф.1 | 6 | 2018-03-19 15:23 | 2018-03-19 15:55 | В1 | МТЗ II ступени ;причина отключения: падение веток деревьев на ВЛ-6кВ в районе оп.№24 и оп.№53, нагрузка переведена на Ф.1001 ТПС "Санино" | 0.53333 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7,вод.-1, д.сад-1, кот.-1,орг.-2,маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | №61 19.03.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. тел.49237-2-49-04 | 1
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6008, РП-9, ф.72, от ТП-188 до ТП-164 | 6 | 2018-03-19 14:05 | 2018-03-19 16:15 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-188 до ТП-164, земляные работы. | 2.1667 | ф.72, ТП-16, 188, 164 (Т-2), 197 (КЭСР), 158 (Т-2), КЛ | д.с.-1, КНС-1, поликлиника-1 |  | ж.д.-13, ч.с.-89, магазин-6 | 115 | 0 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 529 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 19.03.2018, №8 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6008, РП-9 | 6 | 2018-03-19 14:05 | 2018-03-19 16:15 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-188 до ТП-164, земляные работы. Повреждение абонентской КЛ-6 кВ от ТП-197 (КЭСР) до ТП-158 и КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до РП-9 | 2.1667 | ф.6008, ТП-16, 188, 164 (Т-2), 197 (КЭСР), 158 (Т-2), КЛ | д.с.-1, КНС-1, поликлиника-1 |  | ж.д.-13, ч.с.-89, магазин-6 | 115 | 0 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 529 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 19.03.2018, №8 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 0
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ТП-50, ф.1 "Ул.Вокзальная д.16", КЛ-0,4 кВ | 0.4 | 2018-03-19 14:30 | 2018-03-19 16:00 | В1 | пробой КЛ-0,4 кВ, поврежденный кабель отключен, нагрузка переведена на резервный кабель | 1.5 | КЛ-0,4 кВ ф.1 "Ул.Вокзальная д.16" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | стр.39 ЖАЗ | 3.4.7 | 4.13 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. 4-я линия лен. пос., 4 | 0.4 | 2018-03-20 13:05 | 2018-03-20 15:00 | В | Пожар в доме, отключали фид. 3, после тушения включили | 1.9167 | ТП 80, ф. 3 - ул. 4-я линия лен. пос., 4 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 585 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
-1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-03-21 17:30 | 2018-03-21 19:15 | В | ул.Конституции д.35 сход снега с крыши дома- КЗ на вводе. Выход из строя трёх трансформаторов тока на ТП-12 | 1.75 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 56 21.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 17, ф. 12 - ул. Мира, 28 | 0.4 | 2018-03-21 16:40 | 2018-03-21 17:00 | В | Оборван подвод к дому снегом с крыши, восстановили | 0.33333 | ТП 17, ф. 12 - ул. Мира, 28 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 589 ж.з. | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
-6 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3, Ф. 1013 | 10 | 2018-03-21 08:54 | 2018-03-21 11:08 | В1 | отгорел шлейф на опоре ВЛ-10 кВ, произведена перезаделка | 2.2333 | ТП 26, ТП 128 |  | ш.к. | 11 ж.д., 2 ч.с., 1 кот., 3-орг. | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 |  | № 20, 21.03.18 г. | 3.4.13.4 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-182, ул. Мира д. 41 | 0.4 | 2018-03-21 17:10 | 2018-03-21 17:50 | В | ул. Мира д. 41 обрыв на вводе ж.д. при сходе снега. | 0.66667 | ТП-182, ВЛ-0,4 кВ, фид. Мира 41 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 21.03.2018, стр 87 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-145, ул. Луначарского д. 29 | 0.4 | 2018-03-21 15:58 | 2018-03-21 17:10 | В | ул. Луначарского д. 29 обрыв на вводе ж.д.при сходе снега. | 1.2 | ТП-145, ВЛ-0,4 кВ, фид. Луначарского |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 21.03.2018, стр 87 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф. Ю-1 РП 30, ПС Владимирская-750 - ВЛ 10кВ к РП 30 | 10 | 2018-03-21 23:25 | 2018-03-22 00:50 | В1 | ПС Владимирская-750 от ТО отключился ВВ 10кВ ф. Ю-1 - неисправна концевая разделка КЛ 10кВ ПС Владимирская-750 - ВЛ 10кВ к РП 30 на опоре №1 | 1.4167 | ТП633,629,640,528,645.662,631,632,660,661,548,549,634,636, 681 |  | кот.-1 | орг.-18, ж.д-5 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 650 |  | стр. 36 ОЖ от 21.03.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В..тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-40, ф.5, ул. Пугачева, д.31 | 0.4 | 2018-03-21 22:50 | 2018-03-21 23:30 | В | нет напряжения у потребителя, в ТП уход в норме | 0.66667 | ТП-40, ф.5 |  |  | кафе-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 21.03.2018, стр.154, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Северная", ф.6176 | 35 | 2018-03-22 08:20 | 2018-03-22 08:25 | В | Отключение в сетях МРСК ВЛ-35 кВ | 0.083333 | ф.6176, ТП-130, 104, 49, 38, 51 | д.с.-2, кот.-2 |  | орг.-6, маг.-1, ж.д.-11, ч.с.-451, общежитие-2, ВОС-1 | 481 | 0 | 8 | 472 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1 | 1067 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.03.2018, стр.72, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ф. ВЛ-2 ул. Алябьева, Балакирева | 0.22 | 2018-03-22 12:20 | 2018-03-22 12:45 | В | Обрыв СИП 2х16 от оп.1 ф. ВЛ-2 Алябьева, Балакирева - на гараж. | 0.41667 | ТП 233 ф. ВЛ-2 ул. Алябьева, Балакирева - гараж (оп.1) |  |  | Гараж | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 22.03.2018, стр. 88 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4, ф.3, ф.4, ул.Герцина, ул. Долбилкина | 0.4 | 2018-03-22 13:50 | 2018-03-22 16:00 | В1 | Обрыв провода веткой, сделано | 2.1667 | ТП-4, ф.3, ф.4, ВЛ |  |  | орг.-2, ж.д.-10, ч.с.-118 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 95 |  | 22.03.2018, стр. 120, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-03-22 15:27 | 2018-03-22 16:06 | В | ул.Льва Толстого д.5 обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 0.65 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 57 22.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.4 | 2018-03-22 16:00 | 2018-03-22 17:45 | В | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ул. Вокзальная д. 85: сход снега с кровли дома | 1.75 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" |  |  | ж.д.-5, орг.-7, жит.-48 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10.34 |  | 22.03.18, стр. 7, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 54 Ф.ул. Южная | 0.4 | 2018-03-24 18:30 | 2018-03-24 19:50 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по переулок Шевченко д.6 в результате разнородности металла | 1.3333 | ВЛ.Ф. Ул. Южная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 24.03.18. стр.39 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
0 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, Московский проезд | 0.4 | 2018-03-24 10:15 | 2018-03-24 11:00 | В1 | Сгорела вставка ПН-2 из-за схлеста проводов магистрали, вставку заменили, провода расхлестнули | 0.75 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, Московский проезд | 0 | 0 | ч.с. - 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | № 591 ж.з. | 3.4.7 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
0 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 100 | 0.4 | 2018-03-25 14:45 | 2018-03-25 15:40 | В | Выход из строя вводного кабеля в дом, отключили подвод для замены кабеля заявителем | 0.91667 | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 100 | 0 | 0 | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 593 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.12 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - КТП 798 | 10 | 2018-03-25 14:10 | 2018-03-25 15:05 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправность в сетях МРСК на ВЛ-10кВ ТП 390 - КТП 798. | 0.91667 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-14, ч.с.-41, ж.д.-2 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36, 25.03.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - КТП 798 | 10 | 2018-03-25 14:10 | 2018-03-25 16:52 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправность в сетях МРСК на ВЛ-10кВ ТП 390 - КТП 798. | 2.7 | ТП 488, 489, 798 |  |  | орг.-3, ч.с.-41 | 45 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36, 25.03.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199, ул. Алябьева, 6 | 0.4 | 2018-03-25 20:10 | 2018-03-25 20:30 | В1 | Нарушение контакта на вводе в д. 6 по ул. Алябьева | 0.33333 | ТП 199 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Чайковского, ул.Сурикова, ул.Алябьева, ул.Стасова" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 25.03.2018, стр. 90 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, ф.28, от ТП-70 до ТП-39 | 6 | 2018-03-23 21:10 | 2018-03-24 08:45 | В | Отключение ВЛ-6 кВ от ТП-70 до ТП-39, неисправность на ТП-129 (абонентская) | 11.5833 | ТП-70, 93, 129, 165, 39, ВЛ |  |  | коллективные сады-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | 23.03.2018, №9 | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова, д.14 | 0.4 | 2018-03-24 14:00 | 2018-03-24 16:10 | В | Обрыв подвода снегом, восстановлено | 2.1667 | ТП-20, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 24.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-178, ф.3, ул. Набережная, д.6 | 0.4 | 2018-03-25 16:30 | 2018-03-25 17:30 | В1 | Отгорел провод на карнизе, восстановлено | 1 | ТП-178, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-1, ф.2, ул. Генералова, д.5 | 0.4 | 2018-03-25 19:30 | 2018-03-25 20:45 | В | Обрыв подвода снегом, восстановлено | 1.25 | ТП-1, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-03-25 15:05 | 2018-03-25 16:00 | В | ул.Фрунзе д.38 обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 0.91667 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 58 25.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 | 2018-03-23 14:28 | 2018-03-23 16:39 | В | Земля на Ф-130 с ПС Судогда МРСК | 2.1833 | ТП-40 |  |  | ч.с.-20.мкд-6.орг-6 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.03.2018. лист.№45 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Куйбышева | 0.22 | 2018-03-24 19:40 | 2018-03-24 20:00 | В | обрыв вводного провода ул.Куйбышева д.7 в результате снега с крыши | 0.33333 | ВЛ-0,23кВ.ул.Куйбышева д7 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | ОЖ стр. 38 24.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 68 РУ-0,4кВ ф. 1 Кашино д.29 | 0.4 | 2018-03-24 10:20 | 2018-03-24 15:00 | В | обрыв вводного провода п.Кашино д.29 в результате схода снега с крыши | 4.6667 | ВЛ-0,4кВ пос.Кашино д.29 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |  | ОЖ стр. 38 24.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.ул.40 лет Октября, ул.Гайдара, ул.Островского | 0.4 | 2018-03-25 13:30 | 2018-03-25 19:00 | В | пробой КЛ-0,4кВ от ТП-17 до оп.1 ф.ул.40 лет Октября, ул.Гайдара, ул.Островского в результате обрыва фазного провода при сходе снега с крыши ул. 40л. Октября д.18 | 5.5 | ВЛ-0,4кВ. ул. 40 лет Октября, ул.Гайдара, ул.Островского |  |  | ч.с.-30, ж.д.-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | ОЖ стр. 39 25.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 20 РУ-0,4кВ ф. ул.Магистральная, ул.Зеленоградная | 0.4 | 2018-03-25 13:40 | 2018-03-25 15:40 | В | обрыв вводного провода ул.Магистральная д.3-в результате схода снега с крыши | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Магистральная д.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | ОЖ стр. 39 25.03.2018 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" | 10 | 2018-03-23 13:10 | 2018-03-23 14:57 | В | Упало дерево на ВЛ-10кВ | 1.7833 | ТП-35, ТП-43 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-32, орг.-7, жит.-224 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 123.42 |  | Акт №5 от 23.03.18 | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-45 РУ-0,4кВ ф. "Сосновая" | 0.4 | 2018-03-24 00:30 | 2018-03-24 01:10 | В1 | отключен авт.выкл. ф.Сосновая | 0.66667 | ТП-45 РУ-0,4кВ ф. "Сосновая" |  |  | ч.с.-11, жит.-44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.16 |  | 24.03.18, стр. 8, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС Собинка, Ф. 1015 | 10 | 2018-03-23 09:25 | 2018-03-23 10:45 | В | Отключился от МТЗ Ф. 1015, КЗ и обрывы и в магистрали проводов ВЛ-0,4 кВ, возгорание в ТП 8, без согласования с РЭС г. Собинка производилась очистка наледи с крыши здания поликлиника, перевод нагрузки на Ф. 1021, Ф1022, ТП 8 и ТП 11 без нагрузки | 1.3333 | ТП 111, 8, 10, 11, 12, 88, 41, 57, 58, 73, 75, 67, 102, 117, 152 |  | 1 -орг. | 24 ж.д, 600 ч.с, м.у., д.с, 15-орг. | 642 | 0 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 506 |  | № 21 23.03.2018 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф 1015 П.С.Собинка | 10 | 2018-03-23 09:25 | 2018-03-23 11:00 | В | Ф. 1015 включен в работу, ТП 111 под нагрузкой | 1.58 | ТП 111 |  | 1 -орг. |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 45 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 8, г. Собинка, фид. Центральная | 10 | 2018-03-23 09:25 | 2018-03-23 16:15 | В1 | ТП 8 восстановительные работы закончены, включено в работу | 6.8333 | ТП 8 |  | 1 -орг. | 11-орг. | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 193 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 45 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф 1015 П.С.Собинка | 10 | 2018-03-23 16:05 | 2018-03-23 16:27 | В | Нагрузка с Ф.1021, Ф. 1022 переведена на Ф. 1015 | 0.36667 | ТП 111, 8, 10, 11, 12, 88, 41, 57, 58, 73, 75, 67, 102, 117, 152 |  | 1 -орг. | 24 ж.д, 600 ч.с, м.у., д.с, 15-орг. | 642 | 0 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 506 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 45 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 27, г. Лакинск, фид. 21 П/съезда | 0.4 | 2018-03-23 20:05 | 2018-03-23 22:00 | В | Обрыв проводов магистрали проводов ВЛ 0,4 кВ, в результате схода снега с крыши, отбит шлейф на ТП 27, восстановлено | 1.9167 | ВЛ фид. 21 П/съезда |  |  | ш.к., 2 д.с., 1-вод. КНС, 7 ж.д., 8-орг. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 145 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 45 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 35, г. Лакинск, фид. Горького | 0.4 | 2018-03-23 22:30 | 2018-03-23 23:00 | В | Обрыв проводов магистрали проводов ВЛ 0,4 кВ, в результате схода снега с крыши, сгорели 3 ПН2 400А в ТП 35, восстановлено | 0.5 | ВЛ фид. Горького |  |  | 12 ж.д., 8-орг. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 102 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 45 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
3 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 33, г. Лакинск, фид. Набережная | 0.4 | 2018-03-25 15:20 | 2018-03-25 15:44 | В1 | Обрыв проводов магистрали проводов ВЛ 0,4 кВ, в результате схода снега с крыши, восстановлено | 0.4 | ВЛ фид. Набережная |  |  | 29 ч.с., 4-орг., 2 м.у., 1-вод. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 192 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 46 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
3 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48, г. Собинка, фид. Некрасова, ул. Некрасова, д. 2а | 0.4 | 2018-03-25 16:00 | 2018-03-25 17:55 | В | Обрыв проводов магистрали проводов ВЛ 0,4 кВ, в результате схода снега с крыши, восстановлено | 1.9167 | ВЛ фид. Некрасова |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 23.03.18 г. о.ж. лист. 46 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
1°С | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-03-26 16:10 | 2018-03-26 17:15 | В | ул.Гоголя д.10 обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 1.0833 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 58 26.03.2018 | 3.4.12.1 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
1°С | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-03-26 19:20 | 2018-03-26 20:30 | В | ул.Мира д.16 КЗ на вводе дома в результате падения снега с крыши. ТП2 сгорела ПН-100А фазы "С" | 1.1667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 58 26.03.2018 | 3.4.12.1 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
1°С | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул. Володарского, д.83 | 0.4 | 2018-03-26 07:30 | 2018-03-26 10:30 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 3 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
1°С | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-66, ф.9, пр. Брюсова, д.3 | 0.4 | 2018-03-26 10:20 | 2018-03-26 14:00 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 3.6667 | ТП-66, ф.9, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
1°С | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-108, ф.9, ул. Туманова, 2а | 0.4 | 2018-03-26 12:35 | 2018-03-26 14:40 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 2.0833 | ТП-108, ф.9, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
1°С | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-2, ф.6, ул. Абельмана, д.112 | 0.4 | 2018-03-26 13:05 | 2018-03-26 15:25 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 2.3333 | ТП-2, ф.6, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-3, ф.6, ул. Абельмана, д.45 | 0.4 | 2018-03-26 18:00 | 2018-03-27 10:00 | В | Обрыв провода снегом, нужна вышка оборвало на опоре и на фасаде | 16 | ТП-3, ф.6, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-51, ф.1, ул. 2-ая Боровая, д.2 | 0.4 | 2018-03-26 18:30 | 2018-03-27 10:00 | В | Обрыв провода снегом, нужна вышка оборвало на опоре | 15.5 | ТП-51, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.03.2018, стр.156, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. Тел. 84923255305 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ ф.ул.Рыженкова | 0.4 | 2018-03-26 14:30 | 2018-03-26 15:30 | В1 | Плохой контакт прокалывающего зажима на опоре у дома | 1 | ТП-19 РУ-0,4кВ ф.ул.Рыженкова д.110 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |  | 26.03.2018 ОЖ стр.39 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4кВ ф.ул.Островского | 0.4 | 2018-03-27 01:20 | 2018-03-27 02:15 | В | обрыв вводного провода ул.Островского д.23 - в результате схода снега с крыши | 0.91667 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Островского, 40 лет Октября, Текстильщиков |  |  | ж.д.-5, маг.-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | 27.03.2018 ОЖ стр.40 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-15, ВЛ-0.4 кВ, фид. Крупской | 0.4 | 2018-03-26 12:30 | 2018-03-26 13:40 | В | Обрыв проводов СИП, из-за схода снега с крыши дома 6, ул. Крупской | 1.1667 | ТП-15, ВЛ-0.4 кВ, фид. Крупской |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 26.03.2018, стр.90 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-106, ВЛ-0.4 кВ, фид. Ул. 8 Марта | 0.4 | 2018-03-26 17:30 | 2018-03-26 18:20 | В | Обрыв проводов СИП, из-за схода снега с крыши дома 25, ул.8 Марта | 0.83333 | ТП-106, ВЛ-0.4 кВ, фид. Ул. 8 Марта |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.03.2018, стр.90 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-163, ВЛ-0.4 кВ, фид. Ул. Николо-Галейская | 0.4 | 2018-03-26 22:50 | 2018-03-27 09:20 | В | Обрыв проводов СИП, из-за схода снега с крыши дома 18, ул.Николо-Галейская | 10.5 | ТП-163, ВЛ-0.4 кВ, фид. Ул. Николо-Галейская |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.03.2018, стр.91 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Телегин М. Ю. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 | 2018-03-26 16:12 | 2018-03-26 18:11 | В | отключился МВ ф-1006. Схлест на ВЛ-10 кВ отпайка потребителя | 1.9833 | ТП-15, ТП-16, ТП-22. биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2.котельная КНС-2 | 248 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1 | 207.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | 26.03.2018. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 | 2018-03-26 16:12 | 2018-03-26 19:35 | В | отключился МВ ф-1006. Схлест на ВЛ-10 кВ отпайка потребителя отключен ЛР-85 | 3.3833 | ТП-потребителя |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ООО "Капитал Магнезит" | 26.03.2018. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - КТП 798 | 10 | 2018-03-27 08:47 | 2018-03-27 09:45 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправность в сетях МРСК на ВЛ-10кВ ТП 390 - КТП 798. | 0.96667 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798 |  | орг.-1 | в.ч.-1, орг.-14, ч.с.-41, ж.д.-2 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36, 25.03.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - КТП 798 | 10 | 2018-03-27 08:47 | 2018-03-27 12:54 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправность в сетях МРСК на ВЛ-10кВ ТП 390 - КТП 798. | 4.1167 | ТП 488, 489, 798 |  |  | орг.-3, ч.с.-41 | 45 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36, 25.03.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул. Челюскинцев, д.52 | 0.4 | 2018-03-27 09:10 | 2018-03-27 09:50 | В | Обрыв провода машиной, сделано | 0.66667 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 27.03.2018, стр.158, АЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 0
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Ковров", ф.609/ф.615, ЦРП-1, ф.3, от ТП-55 до ТП-83 | 6 | 2018-03-27 11:55 | 2018-03-27 12:45 | В1 | Повреждение воронки спуска от ТП-55 до ТП-83 | 0.83333 | ф.3, ТП-74, 17, 142, 55, 95, 78, 78(а) (КЭСР), 83, 1, 24 (ТМ-2), 160, ВЛ | кот.-2, больница-1, шк.-1, д.с.-2, насосная-1 |  | ж.д.-24, ч.с.-528, м-н-5, гаражи-1, АТС-1, орг.-3 | 577 | 0 | 14 | 562 | 0 | 0 | 0 | 576 | 1 | 1350 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 27.03.2018, №10 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-3, ф.9, ул. Дегтярева, д.50 | 0.4 | 2018-03-28 19:35 | 2018-03-28 20:10 | В1 | Сгорел прокалывающий зажим, сделано | 0.58333 | ТП-3, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.03.2018, стр.158, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П. А. Тел. 84923255305 | 1
-3 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 59, ф. 1 - ул. Гагарина, 100 | 0.4 | 2018-03-28 21:30 | 2018-03-29 12:00 | В1 | Нет света в доме, предварительно окисление на фронтоне | 14.5 | ТП 17, ф. 12 - ул. Мира, 28 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 596 ж.з. | 3.4.13.4 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ул.Свобода д.102 | 0.4 | 2018-03-28 15:30 | 2018-03-28 16:15 | В | обрыв вводного провода ул.Свобода д.102 в результате схода снега с крыши | 0.75 | ТП-12 РУ-0,4кВ ул.Свобода д.102 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | 28.03.2018 ОЖ стр.42 | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю Тел. (49237)2-49-04 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1007 - РП 20, ТП 311 - ТП 312 | 10 | 2018-03-29 07:30 | 2018-03-29 08:45 | В1 | РП 20 отключился МВ 10кВ к ТП 311 - неисправен КЛ 10кВ ТП 311 - ТП 312 | 1.25 | ТП 311, 449, 550, 440, 312 |  | м.у.-1, кот.-1 | ч.с.-40 | 42 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 80 |  | №37, 29.03.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, г.Судогда. ф-Пл. Свободы | 0.4 | 2018-03-29 11:20 | 2018-03-29 11:55 | В1 | окисление на вводе по улице Пл.Свободы д. 1, в результате разнородности металла | 0.58333 | ТП-9 ВЛ. Ф-ул.Пл.Свободы |  |  | ч.с.-6.МКД-2. орг.12 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | 29.03.2018. лист.№18 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 116 совхоз "Вышка" | 6 | 2018-03-30 18:03 | 2018-03-30 19:30 | В | Перегорел ПКТ 6кВ к трансформатору на КТП 116 - на изоляторы КТП мачтового типа попало животное | 1.45 | КТП 116 |  |  | орг.-2, ч.с.-28 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 |  | №39, 30.03.18 | 3.4.10 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-200, ф.2, ул.Лиственная, д.61 | 0.4 | 2018-03-31 10:00 | 2018-03-31 11:10 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 1.1667 | ТП-200, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.03.2018, стр.160, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
-6 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 128, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина, ул. Пр-т Ленина, д. 32, | 0.4 | 2018-03-30 13:24 | 2018-03-30 14:10 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , сход с крыши глыбы льда | 0.76667 | ВЛ фид. Пр-т Ленина |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | 30.03.18 г. о. ж. лист 40 | 3.4.12.5 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on K1818: Автор: .с.

## 2 квартал 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Суздаль, Ф. 105 ТП42-ТП15 | 10 | 2018-04-02 06:40 | 2018-04-02 07:55 | В1 | Отключение ВВ с ПС Суздаль, ф. 105 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ ТП 42- ТП 15 | 1.25 | ТП 1,41,42,15 |  | КНС-1,Котельная-1 | ч.с-140 | 144 | 0 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 150 |  | 02.04.18. стр41 ОЖ, акт №3 от 02.04.18 | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 4 ВЛ 0,4кВ ф. " ул.Годова гора, Б.Московская" | 0.4 | 2018-04-01 04:50 | 2018-04-01 05:15 | В | ул.Годова-гора д.14 - пожар - отключали ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ ул. Годова-гора. Б.Московская" (опора №23, демонтированы провода) для обеспечения безопасности тушения пожара | 0.41667 | ТП 4 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ ул.Годова гора, Б.Московская" |  |  | ч.с.-1, орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | 01.04.18, стр. 95 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 4 ВЛ 0,4кВ ф. " ул.Годова гора, Б.Московская" | 0.4 | 2018-04-01 04:50 | 2018-04-01 11:40 | В | ТП 4 ВЛ 0,4 кВ ул.Годова-гора д.14 после пожара на вводе отключили вводной каб. , на опоре № 23 подключили 1 фазу, что бы запитать д. №5 Годова гора | 6.8333 | ТП 4 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ ул.Годова гора, Б.Московская" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.04.18, стр. 95 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 110 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Труда", Каманина д. 4 | 0.4 | 2018-04-01 08:01 | 2018-04-01 09:00 | В | ТП 110 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Труда" - обрыв провода на дом № 4 по ул. Каманина из-за падения снега | 0.98333 | ТП 110 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Труда" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.11.2017, стр 92 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-87, ф.6, ул. Киркиж, д.2 | 0.4 | 2018-04-01 17:25 | 2018-04-01 20:00 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 2.5833 | ТП-87, ф.6, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.03.2018, стр.160, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-212, ф.4, ул. Бабушкина, д.16 | 0.4 | 2018-04-02 06:00 | 2018-04-02 10:00 | В | Обрыв провода снегом, нужна вышка | 4 | ТП-212, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.03.2018, стр.160, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-49, ф.6, ул. Текстильная, д.2а | 0.4 | 2018-04-02 07:30 | 2018-04-02 11:00 | В | Обрыв провода снегом, нужна вышка | 3.5 | ТП-49, ф.6, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 31.03.2018, стр.160, АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-713, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, п.им.К.Маркса | 10 | 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 11:00 | П | Замена трансформатора | 2 | ТП-713 |  |  | ж.д.-7, ч.с.-1, орг.-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Никешин А.В. 84924821314 | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-5 РУ-0,4кВ ул.Пушкина д.8 | 0.4 | 2018-04-01 00:05 | 2018-04-01 09:10 | В | обрыв вводного провода ул.Пушкина д.8 в результате схода снега с крыши | 9.0833 | ВЛ-0,4 кВ ул.Пушкина д.8 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 01.04.2018 ОЖ стр.48 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП- 8 РУ-0,4кВ ул.Фурманова д.22 | 0.4 | 2018-04-01 13:55 | 2018-04-01 16:00 | В | обрыв вводного провода ул.Фурманова д.22 в результате схода снега с крыши | 2.0833 | ВЛ-0,4 кВ ул.Фурманова д.22 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 01.04.2018 ОЖ стр.48 | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 0
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-04-01 07:10 | 2018-04-01 07:50 | В | ул.Л.Толстого д.3 обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 0.66667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 60 01.04.2018 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-04-01 09:30 | 2018-04-01 10:24 | В | ул.Набережная д.11 обрыв ввода в результате падения снега с крыши. | 0.9 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 60 01.04.2018 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
6 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-№55 ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" | 0.4 | 2018-04-01 13:10 | 2018-04-01 14:00 | В | обрыв ВЛ-0,4 кВ из-за схода снега с крыши | 0.83333 | ТП-№55 ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, орг.-252, д.с.-1, | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48.62 |  | 01.04.18, стр. 13, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
7 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-№55 ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" | 0.4 | 2018-04-02 13:00 | 2018-04-02 15:00 | П | сгорели губки на рубильнике: замена рубильника | 2 | ТП-№55 ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, орг.-252, д.с.-1, | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 9, г.Судогда Ф-ул. Халтурина | 0.4 | 2018-04-01 11:00 | 2018-04-01 11:55 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега | 0.91667 | ТП-9 ВЛ Ф-ул.Халтурина |  |  | ч.с.-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 |  | 01.04.2018. лист.№18 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 14, г.Судогда Ф-ул. Бякова | 0.4 | 2018-04-02 07:00 | 2018-04-02 09:00 | В | обрыв проводов ввода ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега д.26 | 2 | ТП-14 ВЛ Ф-ул.Бякова |  |  | ч.с.-7. МКД-8. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38.7 |  | 02.04.2018. лист.№18 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 41, г.Судогда | 10 | 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 2 | ТП-41 |  |  | ч.с.-64.орг-1. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41.4 |  | 02.04.2018. лист.№50 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 10, г.Судогда | 10 | 2018-04-02 14:00 | 2018-04-02 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 2 | ТП-10 |  |  | ч.с.-292 МКД-2орг-2.котельная КНС-2.детсад | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 130 |  | 02.04.2018. лист.№50 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 5, п.Андреево | 10 | 2018-04-02 14:00 | 2018-04-02 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 2 | ТП-5 |  |  | ч.с.-100.орг-3 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 90.9 |  | 02.04.2018. лист.№50 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.ул.Магистральня, 50лет Октября, Зеленоградная | 0.4 | 2018-04-02 12:35 | 2018-04-02 15:30 | В | обрыв вводного провода ул.Магистральная д.1 в результате схода снега с крыши | 2.9167 | ВЛ-0,4 кВ ул.Магистральная д.1 |  |  | ж.д-4, ч.с.-14 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | 01.04.2018 ОЖ стр.49 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4кВ ф.ул.Островского, 40лет Октября, Текстильщиков | 0.4 | 2018-04-02 13:25 | 2018-04-02 16:30 | В | обрыв вводного провода ул.Островского д.21 в результате схода снега с крыши | 3.0833 | ВЛ-0,4 кВ ул.Островского д.21 |  |  | ж.д.-5, маг.-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | 01.04.2018 ОЖ стр.48 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4кВ ул.Горького д.2-Г | 0.4 | 2018-04-02 20:00 | 2018-04-02 23:15 | В1 | сгорела вставка ПН-63А на опоре ВЛИ-0,4кВ в результате КЗ на ВЛИ-0,4кВ | 3.25 | ВЛ-0,4 кВ ул.Горького д.2-Г |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.04.2018 ОЖ стр. 51 | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 | 2018-04-02 08:30 | 2018-04-02 09:21 | П | ТП-15 текущее обслуживание силового тр-ра (замена опуска нулевой жилы до РУ 0,4кВ) | 0.85 | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№3 |  |  | ч.с.-47; Жит.-130; организации-26 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 61 02.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-04-02 14:50 | 2018-04-02 15:25 | П | ул.Набережная д.30 разделение вводов. | 0.58333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 61 02.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-04-02 15:45 | 2018-04-02 15:53 | В | ул.Кутузова д.13 вылетел крюк из стены дома в результате падения снега с крыши. | 0.13333 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 61 02.04.2018 | 3.4.12.5 | 4.4 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
2 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 12, ф .4 - ул. Ким, 31 | 0.22 | 2018-04-02 14:20 | 2018-04-02 14:40 | В | Оборван подвод к дому, восстановили | 0.33333 | ТП 12, ф .4 - ул. Ким, 31 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 602 от 02.04 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.4 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
2 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 54, ф .4 - ул. Нефедовская | 0.4 | 2018-04-02 15:30 | 2018-04-02 16:00 | В1 | Схлест проводов магистрали | 0.5 | ТП 54, ф .4 - ул. Нефедовская |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 |  | № 604 от 02.04 ж.з. | 3.4.7 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид.636 | 6 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 16:00 | П | Ремонт МВ-6 кВ фид. 636. (Без отключения потребителей) | 8 | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид.636 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93(ул. Октябрьская 21А), РУ-0,4 кВ | 6 | 2018-04-03 09:00 | 2018-04-03 10:00 | П | Ремонт ШМ-0,4 кВ | 1 | ТП-93 | РУС -1, почтамт -1, орг.-1 |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.4 | 2018-04-03 09:00 | 2018-04-03 12:00 | П | Перевод потребителей на вновь построенную по условиям тех. присоединения ВЛ-0,4 кВ | 3 | ВЛ фид. "ул. Тумская" |  |  | Ч.с.- 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ - 10 кВ от ТП-43 до ТП-10 каб. "А" | 10 | 2018-04-03 13:00 | 2018-04-03 16:00 | П | Замена концевой муфты КЛ в ТП-10. (Без отключения потребителей) | 3 | КЛ - 10 кВ от ТП-43 до ТП-10 каб. "А" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 39, г.Судогда Ф-Гагарина | 0.4 | 2018-04-02 22:00 | 2018-04-02 22:40 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега | 0.66667 | ТП-39ВЛ фид.Гагарина |  |  | МКД-7; орг.-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 |  | 02.04.2018. лист.№18ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
7 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Советская пл. правая" | 0.4 | 2018-04-02 15:15 | 2018-04-02 16:25 | В | Советская пл.7 обрыв вводного провода из-за сход снега с крыши | 1.1667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Советская пл. правая" |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, кот.-1, орг.-4, жит.-248 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52.36 |  | 02.04.18, стр. 14, ОЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Восточная" | 0.4 | 2018-04-03 09:30 | 2018-04-03 12:00 | П | Замена опоры | 2.5 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Восточная" |  |  | ч.с.-35, жит.-70 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22.26 |  |  |  |  | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая" | 0.4 | 2018-04-03 10:00 | 2018-04-03 16:00 | П | Выполнение инвестиционной программы | 6 | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая" |  |  | ч.с.-11, жит.-44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8.58 |  |  |  |  | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-37,ф.4, ул. Лизы Чайкиной, д.67 | 0.4 | 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 12:00 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 3 | ТП-37, ф.4, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 02.04.2018, стр.160, АЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-255, РУ-0,4 кВ, 2СШ, г. Доброград | 0.4 | 2018-04-02 12:05 | 2018-04-02 13:00 | В | Повреждение абонентской КЛ при земляных работах | 0.91667 | ТП-255, 2СШ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 |  | 02.04.2018, стр.84, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22, ф.11, ул. Урицкого, д.81 | 0.4 | 2018-04-02 12:15 | 2018-04-02 14:30 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 2.25 | ТП-22, ф.11, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 02.04.2018, стр.160, АЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-38, ф.8, ул. Белинского, д.12 | 0.4 | 2018-04-02 15:50 | 2018-04-02 16:30 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 0.66667 | ТП-38, ф.8, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 02.04.2018, стр.160, АЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-66, ф.9, пр. Брюсова, д.4 | 0.4 | 2018-04-02 16:35 | 2018-04-02 17:50 | В | Обрыв провода снегом, сделано | 1.25 | ТП-66, ф.9, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 02.04.2018, стр.160, АЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-59, ф.13, ул. Борцов 1905 года, д.5 | 0.4 | 2018-04-02 23:30 | 2018-04-03 10:00 | В | Обрыв провода снегом, нужна вышка | 10.5 | ТП-59, ф.13, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 02.04.2018, стр.160, АЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-04-03 13:30 | 2018-04-03 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-140 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-12, м-н-1, автосервис-1, орг.-1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 127 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-23, ф.6, ф.9, ул. Ногина д. 16 | 0.4 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 17:00 | П | Замена щита ВРУ | 9 | ТП-23, ф.6, ф.9 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1
3 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 128, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина, ул. Пр-т Ленина, д. 34 | 0.4 | 2018-04-02 08:00 | 2018-04-02 10:48 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , сход с крыши глыбы льда | 2.8 | ВЛ фид. Пр-т Ленина |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 02.04. 18г. о.ж. стр. 1 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
3 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 54, г. Лакинск, фид. Мира, ул. Мира, д. 57 | 0.4 | 2018-04-02 10:30 | 2018-04-02 11:25 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , сход с крыши глыбы льда | 0.91667 | ВЛ фид. Мира |  |  | 1 ч.с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 02.04. 18г. о.ж. стр. 1 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Мира, ул. Мира, д. 3 | 0.4 | 2018-04-02 12:50 | 2018-04-02 14:36 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , сход с крыши глыбы льда | 1.7667 | ВЛ фид. Мира |  |  | 3ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | 02.04. 18г. о.ж. стр. 1 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 48, г. Собинка, фид.Гоголя, ул. Гоголя, д. 1б | 0.4 | 2018-04-02 16:10 | 2018-04-02 17:30 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , сход с крыши глыбы льда | 1.3333 | ВЛ фид. Гоголя |  |  | 3ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | 02.04. 18г. о.ж. стр. 1 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 3, п. Ставрово, фид. Комсомольская, ул. Комсомольская, д. 5 | 0.4 | 2018-04-02 17:35 | 2018-04-02 18:30 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , сход с крыши глыбы льда | 0.91667 | ВЛ фид. Комсомольская |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 02.04. 18г. о.ж. стр. 1 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 241 ВЛ 0,4 кВ ул. Диктора Левитана 51б | 0.4 | 2018-04-02 06:37 | 2018-04-02 09:05 | В | ТП 241 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1" - обрыв провода на дом № 51б по ул. Диктора Левитана из-за падения снега | 2.4667 | ТП 241 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.11.2017, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 411 ВЛ 0,4 кВ ул. Сакко и Ванцетти 69а | 0.4 | 2018-04-02 08:50 | 2018-04-02 09:50 | В | ТП 411 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Сакко и Ванцетти" - обрыв провода на дом № 69а по ул. Сакко и Ванцети из-за падения снега | 1 | ТП 411 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Сакко и Ванцетти" |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22.11.2017, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 13 ВЛ 0,4 кВ ул. Горького 5 (БСП, травпункт) | 0.4 | 2018-04-02 09:40 | 2018-04-02 11:15 | В | ТП 13 ВЛ 0,4 кВ ф."старый хирургический корпус" - обрыв провода на травпункт из-за падения снега | 1.5833 | ТП 13 ВЛ 0,4кВ ф."старый хирургический корпус" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 22.11.2017, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 119 ВЛ 0,4 кВ ул. Михайловская 26 (д/с) | 0.4 | 2018-04-02 09:50 | 2018-04-02 10:25 | В | ТП 119 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Михайловская" - обрыв ввода на д/с ул. Михайловская 26 из-за падения снега | 0.58333 | ТП 119 ВЛ 0,4 кВ ф."ул. Михайловская" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 22.11.2017, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 ВЛ 0,4 кВ Б. Проезд д. 17 | 0.4 | 2018-04-02 10:10 | 2018-04-02 11:40 | В | РП 7 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-2" - обрыв провода на дом № 17 Б. Проезд из-за падения снега | 1.5 | ТП 119 ВЛ 0,4 кВ "ВЛ-2" |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22.11.2017, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ВЛ 0,4 кВ ул. Усти на Лабе 5б | 0.4 | 2018-04-02 10:02 | 2018-04-02 14:30 | В | ТП 225 ВЛ 0,4кВ ф." ул.Усти на Лабе " - обрыв провода на дом № 5б по ул.Усти на Лабе из-за падения снега | 4.4667 | ТП 225 ВЛ 0,4кВ ф." ул.Усти на Лабе" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 22.11.2017, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП11, ул. Добросельская 179 ( шк. №36) | 0.4 | 2018-04-02 10:10 | 2018-04-02 11:00 | В1 | Неисправна КЛ-0,4кВ РП 11 - ул. Добросельская 179 ( шк. № 36) , электоропробой | 0.83333 | РП 11 КЛ 0,4кВ РП 11 - ул. Добросельская 179 ( шк. № 36) |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 22.11.2017, стр 98 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 223 ВЛ 0,4 кВ ул. Василисина 12б | 0.4 | 2018-04-02 12:40 | 2018-04-02 15:00 | В | ТП 223 ВЛ 0,4кВ ф." ВЛ-2 " - обрыв провода на дом № 12б по ул.Василисина из-за падения снега | 2.3333 | ТП 223 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-2" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 22.11.2017, стр 98 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 183 ВЛ 0,4 кВ пр. Ленина 12 | 0.4 | 2018-04-02 12:55 | 2018-04-02 13:40 | В | ТП 183 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ -3" -обрыв провода на дом № 12 пр. Ленина из-за падения снега | 0.75 | ТП 183 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-3" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 22.11.2017, стр 98 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171 ВЛ 0,4 кВ ул. Труда д.38 | 0.4 | 2018-04-02 13:25 | 2018-04-02 15:00 | В | ТП 171 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Мира" -обрыв провода на дом № 38 по ул. Труда из-за падения снега | 1.5833 | ТП 171 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Мира" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 22.11.2017, стр 98 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 ВЛ 0,4 кВ пр-д Лакина 8 | 0.4 | 2018-04-02 15:10 | 2018-04-02 15:40 | В | ТП 26 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ -1" -обрыв ввода на дом № 8 пр-д Лакина из-за падения снега | 0.5 | ТП 26 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 22.11.2017, стр 98 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61 ВЛ 0,4 кВ ул. Северная д.53а | 0.4 | 2018-04-02 17:05 | 2018-04-02 18:15 | В | ТП 61 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Северная" -обрыв провода на дом № 53а ул. Северная из-за падения снега | 1.1667 | ТП 61 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Северная" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 22.11.2017, стр 98 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 502 ВЛ 0,4 кВ ул. Горького д.69 | 0.4 | 2018-04-02 20:22 | 2018-04-02 22:05 | В | ТП 502 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Горького" -обрыв провода на дом № 69 ул. Горького из-за падения снега | 1.7167 | ТП 502 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Горького" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 22.11.2017, стр 99 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109 ВЛ 0,4 кВ ул. Рабочая д.13 | 0.4 | 2018-04-02 21:15 | 2018-04-02 23:40 | В | ТП 109 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Рабочая" -обрыв провода на дом № 13 ул. Рабочая из-за падения снега | 2.4167 | ТП 109 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Рабочая" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 22.11.2017, стр 99 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.4 | 2018-04-03 09:20 | 2018-04-03 10:40 | П | ул.Комсомольская д.39 подключение КЛ 0,4кВ в рамках нового тех.присоед. | 1.3333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 61 03.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.4 | 2018-04-03 10:58 | 2018-04-03 11:24 | В | ул.Кирова д.13 обрыв провода ул.освещения в результате схода снега с крыши дома. | 0.43333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | Ж.д.-15; Жит.-960; организации-2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 79 |  | ОЖ- лист 61 03.04.2018 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.14 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-2 РУ 6кВ Ф-№9, РП2- ТП24 | 6 | 2018-04-04 01:30 | 2018-04-04 03:50 | В1 | Выход из строя ВЛ 6кВ РП2- ТП24 | 2.3333 | ТП-24,18,19,16,27. |  |  | Ж.д.-17; ч.с.-10 Жит.-3575; кот.-1; КНС-1; организации-13; д/с-2 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 353 |  | ОЖ- лист 61 04.04.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-№614, РП1-КТП7 | 6 | 2018-04-04 01:40 | 2018-04-04 05:30 | В1 | Пробой концевой муфты на опоре ВЛ 6кВ РП1-КТП7 | 3.8333 | ТП-5,23,33,7,22,4,15 |  |  | Ж.д.-15; ч.с.-213 Жит.-1195; организации-82; | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 497 |  | ОЖ- лист 61 04.04.2018 | 3.4.14 | 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 172 ф."ул. Полины Осипенко", ул. Труда д.27 | 0.4 | 2018-04-03 11:00 | 2018-04-03 12:30 | В | ТП 172 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Полины Осипенко" -обрыв провода на дом № 27 по ул. Труда из-за падения снега | 1.5 | ТП 172 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Полины Осипенко" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 3.04.2017, стр 100 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 13 ф."ул. Сакко и Ванцетти", ул. Сакко и Ванцетти д.27-а | 0.4 | 2018-04-03 11:05 | 2018-04-03 13:10 | В | ТП 13 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Сакко и Ванцетти" - обрыв провода на дом № 27-а по ул. Сакко и Ванцетти из-за падения снега | 2.0833 | ТП 411 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Сакко и Ванцетти" |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 3.04.2017, стр 100 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 24 ф."ул. Хирурга Орлова", ул. Хирурга Орлова д.10 | 0.4 | 2018-04-03 13:50 | 2018-04-03 14:25 | В | ТП 24 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Хирурга Орлова" - обрыв ввода на д. 10 ул. Хирурга Орлова из-за падения снега | 0.58333 | ТП 24 ВЛ 0,4 кВ ф."ул. Хирурга Орлова" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 3.04.2017, стр 100 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 101 ф."ул. Н Островского", ул. Н.Островского д.64 | 0.4 | 2018-04-04 02:00 | 2018-04-04 07:00 | В | ТП 101 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Н. Островского" - обрыв провода на дом № 64 по ул. Н Островского из-за падения снега | 5 | ТП 101 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Н Островского" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 3.04.2017, стр 100 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 24 ф."ул. Труда", ул. Х.Орлова д.18 | 0.4 | 2018-04-04 06:25 | 2018-04-04 08:15 | В | ТП 24 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Труда" - обрыв провода на дом № 18 по ул. Х.Орлова из-за падения снега | 1.8333 | ТП 24 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Труда" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 3.04.2017, стр 100 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 614 | 6 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 12:00 | П | Расчистка трассы ВЛ. (Без отключения потребителей) | 4 | ПС "Стекловолокно" МВ-6 кВ фид. 614 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 614 ПС "Гусь" | 6 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 12:00 | П | Трассировка КЛ-6 кВ. (Без отключения потребителей) | 4 | КЛ-6 кВ фид. 614 ПС "Гусь" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1010 | 10 | 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 16:50 | П | Работы персонала МРСК | 7.8333 | ТП №4, №5 |  |  | ч.с.-132. МКД-6. Орг-2 | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.04.2018. лист.№2 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Мира,ул. Железнодорожная" | 0.4 | 2018-04-03 14:10 | 2018-04-03 15:25 | П | Опиловка ветвей деревьев | 1.25 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Мира,ул. Железнодорожная" |  |  | ч.с.-58, жит.-116 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 44.22 |  | 03.04.18, стр. 16, ОЖ |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "Заречное лесничество" | 0.4 | 2018-04-03 18:55 | 2018-04-03 21:00 | В | Обрыв проводов ввода в дом из-за схода снега с крыши | 2.0833 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "Заречное лесничество" |  |  | ж.д.-7, орг.-2, жит.-270 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49.28 |  | 03.04.18, стр. 17, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
7 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая" | 0.4 | 2018-04-04 10:00 | 2018-04-04 16:00 | П | Выполнение инвестиционной программы | 6 | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая" |  |  | ч.с.-11, жит.-44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8.58 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 28, г. Лакинск, фид. Спортивная | 0.4 | 2018-04-03 09:20 | 2018-04-03 09:36 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 0.26667 | ВЛ фид. Спортивная |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | 03.04. 18г. о.ж. стр. 2 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 45, г. Собинка, фид. Садовая, ГИБДД | 0.4 | 2018-04-03 10:30 | 2018-04-03 10:50 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 0.33333 | ВЛ фид. Садовая |  |  | 3-орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | 03.04. 18г. о.ж. стр. 3 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 14, г. Собинка, фид. Коммунальная | 0.4 | 2018-04-03 11:20 | 2018-04-03 12:20 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате схода снега с крыши | 1 | ВЛ фид. Коммунальная |  |  | 4 ж. д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |  | 03.04. 18г. о.ж. стр. 3 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | ТП 4, п. Ставрово, фид. Комсомольская, ул. Комсомольская, д. 14 | 0.4 | 2018-04-03 13:26 | 2018-04-03 14:20 | В1 | Отсутствие фазы на кабеле от ТП до РУ- 0,4 кВ дома 14, ул. Комсомольская | 0.9 | ВЛ фид. Комсомольская |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 03.04. 18г. о.ж. стр. 3 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | ТП 4, п. Ставрово, фид. Комсомольская, ул. Комсомольская, д. 14 | 0.4 | 2018-04-03 19:00 | 2018-04-03 23:00 | В1 | Повреждение кабеля от ТП до РУ-0,4 кВ дома 14, ул. Комсомольская, монтаж линии на СИП | 4 | ВЛ фид. Комсомольская |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | № 22, 04.04.18 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.ул.Заречная | 0.4 | 2018-04-03 10:30 | 2018-04-03 11:20 | В | сгорела вставка ПН-100 в РУ-0.4кВ ТП-9 в результате КЗ на ВЛ-0,4кВ(неблагоприятные погодные условия; сильный порывистый ветер) | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ ул.Заречнаяд.1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 03.04.2018 ОЖ стр.51 | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Фрунэе | 0.4 | 2018-04-03 11:00 | 2018-04-03 12:00 | В | обрыв вводного провода ул.Фрунзе д1 , схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ,КЗ,неблагоприятные погодные условия; сильный порывистый ветер | 1 | ВЛ-0,4 кВ ул.Фрунзе д.1 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 03.04.2018 ОЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-10(АО РЖД) ВЛ-0,4кВ ф.ул.Привокзальная | 0.4 | 2018-04-03 12:30 | 2018-04-03 14:00 | В | обрыв вводного провода ул.Привокзальная д.6( в результате схода снега с крыши ) | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ ул.Привокзальная д.6 |  |  | ч.с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | 03.04.2018 ОЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 32 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Гагарина | 0.4 | 2018-04-03 18:40 | 2018-04-03 19:55 | В | обрыв вводного провода ул.Гагарина д.6( в результате схода снега с крыши) | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ ул.Гагарина д.6 |  |  | ч.с-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | 03.04.2018 ОЖ стр.53 | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 9 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Садовая | 0.4 | 2018-04-04 10:00 | 2018-04-04 15:30 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Садовая ,тех. Присоединение | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ ул.Садовая |  |  | ж.д-4 ч.с-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1,ф.28 | 6 | 2018-04-03 09:20 | 2018-04-03 10:00 | В1 | в 08:40 появилась Земля" на ф.6004. Отключили ф.28 с РП-1 "Земля" пропала, неисправен участок ВЛ-6 кВ от ТП 196 до ТП 70. ф. 28 с РП 1 включен в работу. Повреждение абонентской КЛ - 6 кВ на выходной опоре у абонентской ТП 93 СНТ | 0.66667 | ф.28, 118, 14, 60, 173, 147, 166, 228, 139, 196, 16, 70, 93, 39, 165, 188, ВЛ | шк.-2, д.с.-2, кот.-1, КНС-1, |  | ж.д.-19, ч.с.-113, м-н-3, сбербанк-1, АЗС-2, коллективные сады-5, орг.-4 | 159 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 936 |  | 03.04.2018, №11 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1,ф.28, ТП 39 | 6 | 2018-04-03 09:20 | 2018-04-04 08:50 | В | На ТП-39 подключен генератор. Повреждение абонентской КЛ - 6 кВ на выходной опоре у абонентской ТП 93 СНТ | 23.5 | ф.28, ТП-39, ВЛ |  |  | ч.с.-42, м-н-2 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 75 |  | 03.04.2018, №11 | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1,ф.28, ТП-196до ТП-70 | 6 | 2018-04-03 09:20 | 2018-04-04 12:00 | В | Не прошла испытаний ВЛ-6 кВ от ТП-196до ТП-70, поиск повреждения. 7 ТП на балансе коллективных садов. В коллективных садах люди не проживают. Производится обход линии.Попадание инородного предмета на ВЛ-6 кВ от ТП-166 до ТП-39, повреждение абонентской КЛ - 6 кВ на выходной опоре у абонентской ТП 93 СНТ | 26.6667 | ф.28, ТП-166, 228, 139, 196, 70, ВЛ |  |  | коллективные сады-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 |  | 03.04.2018, №11 | 3.4.8.4 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1,ф.28, ТП-70до ТП-39 | 6 | 2018-04-03 09:20 | 2018-04-04 14:20 | В | Не прошла испытаний ВЛ-6 кВ от ТП-70 до ТП-39, поиск повреждения. 7 ТП на балансе коллективных садов. В коллективных садах люди не проживают. Производится обход линии. Повреждение абонентской КЛ - 6 кВ на выходной опоре у абонентской ТП 93 СНТ | 29 | ф.28, ТП-70, 93, 165, ВЛ |  |  | коллективные сады-2, | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |  | 03.04.2018, №11 | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Чайковского, д.23 | 0.4 | 2018-04-03 14:10 | 2018-04-03 17:15 | В | Сгорел счетчик у потребителя | 3.0833 | ТП-15, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 03.04.2018, стр.162, АЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1, ф.1014 | 10 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 12:00 | П | Кабельный спуск с ВЛ-10 кВ от ТП-8а, монтаж КЛ-10 кВ | 2 | ф.1014, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-28, ТП-42, ТП-47, КЛ |  |  | орг.-4, ч.с.-489 | 493 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 287 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", секц. фид. 612, РП-1 МВ-6 кВ к ТП-70 | 6 | 2018-04-04 10:00 | 2018-04-04 10:20 | В | РП-1 отключился МВ-6 кВ к ТП-70 в результате выхода из строя КЛ-6 кВ направил. 119 от РП-1 до ТП-70. Мех повреждение подрядной организацией | 0.33333 | РП-1 МВ-6 кВ к ТП-70 |  | Орг. - 1 | Ж.д.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 04.05.18 ОЖ л. 37, №4 | 3.4.9 | 4.4, 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид.638 | 6 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 16:00 | П | Ремонт МВ-6 кВ фид. 638. (Без отключения потребителей) | 8 | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид.638 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1007 | 10 | 2018-04-05 09:00 | 2018-04-05 16:00 | П | Ремонт ВВ-10 кВ фид. 1007. | 7 | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 6, ф .14 - ул. Добровольского, Московский проезд | 0.4 | 2018-04-04 23:30 | 2018-04-05 12:00 | В | Оборваны провода магистрали, повреждена опора, врезавшимся в нее автомобилем | 12.5 | ТП 6, ф .14 - ул. Добровольского, Московский проезд |  |  | ч.с. - 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 |  | № 608 от 04.04 ж.з. | 3.4.8.2 | 4.4 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 223 ВЛ 0,4 кВ ул. Василисина 12а | 0.4 | 2018-04-04 08:40 | 2018-04-04 14:00 | В | ТП 223 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-2 Василисина -обрыв провода на дом № 12а по ул. Василисина (абонентский) из-за падения снега | 5.3333 | ТП 172 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-2 Василисина |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 4.04.2017, стр 101 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 91 ВЛ 0,4 кВ ул. Б. Московская 75а д/с №30 | 0.4 | 2018-04-04 09:20 | 2018-04-04 10:10 | В | ТП 91 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ Б. Нижегородская - обрыв провода на дом № 75а по ул. Б. Московская(абонентский) из-за падения снега | 0.83333 | ТП 9 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ Б. Нижегородская" |  |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 3.04.2017, стр 100 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 498 ВЛ 0,4 кВ ул. Асаткина 27 | 0.4 | 2018-04-04 12:00 | 2018-04-04 12:30 | В | ТП 498 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ ул. Асаткина - обрыв ввода на д. 27 ул. Асаткина из-за падения снега | 0.5 | ТП 498 ВЛ 0,4 кВ ф"ВЛ ул. Асаткина" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 3.04.2017, стр 100 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 314 отключили ВН к ТП 245 | 6 | 2018-04-04 13:30 | 2018-04-04 13:55 | В1 | Возгорание силового тр-ра Т-1 на ТП 314 | 0.41667 | ТП 314, ТП 279, ТП 250, ТП 52, ТП 15, РП 26 |  | шк.-1., д.с.- 3 | орг.-12, ж.д.-62 | 78 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 650 |  | №40, 04.04.18 | 3.4.14 | 4.9 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 738 ТП 428 ВВ к ТП 245 | 6 | 2018-04-04 16:25 | 2018-04-04 17:05 | В1 | Отключение ВВ с ТП 428 к ТП 245 - неисправен КЛ 6кВ ТП 314 - ТП 245 | 0.66667 | ТП 314, ТП 279, ТП 250, ТП 52, ТП 15, РП 26, ТП 245 |  | шк.-1., д.с.- 3 | орг.-13, ж.д.-62 | 79 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 700 |  | №41, 04.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая" | 0.4 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 16:00 | П | Выполнение инвестиционной программы | 6 | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая" |  |  | ч.с.-11, жит.-44 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8.58 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел. 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Колхозная,ул.Западная,ул.Коммунальная" | 0.4 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 12:00 | П | Перевод абонентов ул. Западная с ТП-9 на ТП-29 | 2 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Колхозная,ул.Западная,ул.Коммунальная" |  |  | ж.д.-2, ч.с.-42, орг.-2, жит.-116 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 48.18 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел. 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-29 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Западная" | 0.4 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 12:00 | П | Перевод абонентов ул. Западная с ТП-9 на ТП-29 | 2 | ТП-29 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Западная" |  |  | ч.с.-15, орг.-1, жит.-30 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10.78 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел. 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-7 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 | 2018-04-04 14:40 | 2018-04-04 15:01 | П | КТП-7 РУ 6кВ фидер №1 "Силовой тр-р"- отключен для фазировки КЛ 6кВ РП1-КТП7 | 0.35 | КТП-7 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-19; | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 76 |  | ОЖ- лист 62 04.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" сек. Ф. 101, РП 1 Ф. 1022 | 10 | 2018-04-04 18:50 | 2018-04-04 20:50 | В1 | Отключился Ф. 1022, причина отключения не установлена | 2 | ТП 1, 2, 3, 6, 7, 18, 40, 47, 55, 56, 59, 42, 44, 60, 80, 101 |  |  | 35, ж.д., ш.к., 3 д.с., д.п., вод.-КНС, 90 ч.с. | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 734 |  | № 23, 05.04.18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-16, ф.2, ул. Мичурина, д.44 | 0.4 | 2018-04-06 06:00 | 2018-04-06 06:50 | В | Пожар, отключено на вводе для работы пожарной охраны | 0.83333 | ТП-16, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 06.04.2018, стр.162, АЖ | 3.4.8.5 | 4.13, 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0
6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 9 ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Садовая | 0.4 | 2018-04-06 10:00 | 2018-04-06 15:30 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Садовая ,тех. Присоединение | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ ул.Садовая |  |  | ж.д-4 ч.с-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-357 ф."ул.Социалистическая" | 0.4 | 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 12:00 | П | Замена опоры №6 | 3 | ТП 357 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Социалистическая" |  |  | ч.с. -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1038 | 10 | 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 16:00 | П | Ремонт ВВ-10 кВ фид. 1038. (Без отключения потребителей) | 7 | ПС Кварц, ВВ-10 кВ фид. 1038 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая,ф. Лесопилка" | 0.4 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 16:00 | П | Выполнение инвестиционной программы | 6 | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая,ф. Лесопилка" |  |  | ч.с.-11, орг.-1, жит.-44 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14.21 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1012, КЛ-10 кВ от ТП-12 до ТП-32 | 10 | 2018-04-06 02:40 | 2018-04-06 04:25 | В | "земля" на ф.1012 ПС "Юрьев-Польская", выведена в ремонт КЛ-10 кВ от от ТП-12 до ТП-32, мех повреждение подрядной организацией | 1.75 | ТП-32, 42, 9, 6, 12, 15, 50, 47, 25, 41, 34, 28, 51, 55 | д.с.-3, | кот-2 | ч.с.-791, ж.д.-55, орг.-61 | 907 | 0 | 2 | 905 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 1270 |  | 06.04.2018 стр.10 ОЖ, акт №3/2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-05 10:10 | 2018-04-05 14:35 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, установка опор. | 4.4167 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 05.04.18г. О.Ж. стр. 4 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС Ундол, сек. Ф 101, РП 1 ф. 1022 | 10 | 2018-04-05 10:45 | 2018-04-05 11:10 | В1 | 0тключился Ф. 1022, в ТП 80 выгорел ВН-16 на трансформатор, ТП-60 подгорела шина на шпильку тр-ра № 2, частично включен ф. 1022, остальная нагрузка переведена на ф. 1015, 1024. ТП 60, 80 без нагрузки. | 0.41667 | ТП 1, 2, 3, 18, 6, 7, 47, 42, 44, 59, 101, 40, 51, 50, 60, 80, 55, 56 |  |  | 35 ж.д., 90 ч.с., 3 д.с., шк., 1 вод.-КНС, д.п. | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 734 |  | № 24, 05.04.18 | 3.4.13.3 | 4.11 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | ТП 80, г. Собинка, фид. Ленина | 10 | 2018-04-05 10:45 | 2018-04-05 14:05 | В1 | ТП 80 восстановительные работы закончены, произведена замена ВН-16, ТП включено в работу, в ТП-60 включен тр-р №1. | 3.3333 | ТП 80, ТП 60 |  |  | 5 ж.д., школа | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 |  | акт № 24, 05.04. 18г. о.ж. стр. 5 | 3.4.13.3 | 4.11 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | ТП 60, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-04-05 10:45 | 2018-04-05 15:00 | В1 | ТП 60 восстановительные работы закончены, произведена замена шины на шпильку тр-ра №2 на стройку школы. | 4.25 | ТП 60 |  |  | стройка на школу | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 05.04. 18г. о.ж. стр. 5 | 3.4.7 | 4.1 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 | 2018-04-05 22:55 | 2018-04-06 02:10 | В1 | Откл. ф. 619 от действия МТЗ, повреждение КЛ-6 кВ: ф. 619 - ЦРП 1 | 3.25 | КЛ, ПС Кольчугино, ф. 619 - ЦРП 1 |  | больн. - 1 шт., орг. - 1, кот. - 1, д/с - 1 | насел. - 9958, ч.с. - 317, ж/д - 103, орг. - 166, больн. - 5, д/с - 8, шк. - 4, КНС - 1, кот. - 1, ГРП - 2 | 615 | 0 | 8 | 607 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 2500 |  | № 3 от 06.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Сунгирь ф. 601 РП 18 | 6 | 2018-04-06 13:55 | 2018-04-06 14:00 | В | РП 18 отключили МВ к ф.601, перевели нагрузку на ф.623, причина: ПС Сунгирь, секция Т-1, повышенное напряжение - неисправность на ПС Сунгирь (МРСК) | 0.083333 | РП 18, ТП 543, 59, 554, 370, 256, 332, 395, 403, 201, 412, 406, 413, 340, 476, 472 |  | кот.-2 | орг.-47, ж.д.-68, шк.-2, д.с.-4 | 124 | 1 | 1 | 121 | 0 | 0 | 2 | 121 | 1 | 1600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 42, 6.04.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 12 ул.Батурина, 14 | 6 | 2018-04-09 09:00 | 2018-04-09 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 3 | ТП 12 |  |  | орг.-3, ч.с.-6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 67 ул. Красносельская, 94-г | 0.4 | 2018-04-09 09:00 | 2018-04-09 12:00 | П | Работы на ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП 67, ВЛ ул.Красносельская |  |  | орг.-4, ч.с.-22 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 67 ул. Красносельская, 94-г | 0.4 | 2018-04-07 10:40 | 2018-04-07 11:00 | В1 | ТП 67 РУ-0,4кВ - "перекрыло" н/в рубильник фид. "ВЛ-Красносельская 40-94" | 0.33333 | ТП 67 РУ 0,4кВ |  |  | орг.-4, ч.с.-42 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 200 |  | 06.02.2018, стр 3 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 404 ул. Егорова, 10 | 0.4 | 2018-04-08 08:10 | 2018-04-08 09:10 | В | ТП 404, РУ-0,4кВ перегорели 3 ПН250А - неисправен абон. КЛ-0,4кВ фид. ул. Егорова 8г | 1 | ТП 404, ул. Егорова 8г |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 06.02.2018, стр 3 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП6 Ф. ул. Цветочная | 0.22 | 2018-04-06 20:00 | 2018-04-06 20:30 | В | Ул. Цветочная д.18. В результате схода снега с крыши оборван ввод в частный дом | 0.5 | ВЛ Ф.ул. Цветочная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 6.04.18 стр.42 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-87,ф.8, ул. Калинина, д. 20 | 0.4 | 2018-04-06 18:20 | 2018-04-06 19:30 | В | Обрыв подвода снегом, сделано | 1.1667 | ТП-87, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 06.04.2018, стр.162, АЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-41,ф.1, ул. Октябрьская, д.31 | 0.4 | 2018-04-07 13:15 | 2018-04-07 16:00 | В | Сгорел счетчик у потребителя | 2.75 | ТП-41, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 07.04.2018, стр.164, АЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-131, ВЛ фид. "ул. Советская, больница" | 0.22 | 2018-04-06 09:30 | 2018-04-06 12:30 | В1 | Выход из строя кабельного выхода на ВЛ. | 3 | ВЛ фид. "ул. Советская, больница" |  |  | Амбулатория, ж.д.- 2, ч.с - 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 |  | ОЖ , лист. 9, 06.04.18 | 3.4.7.4 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.4 | 2018-04-06 20:50 | 2018-04-06 22:00 | П | ГК "Пужалова гора" отключение по заявке абонента для устранения попадания воды в ВРУ. | 1.1667 | ТП-17 КЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | организации-1; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | ОЖ- лист 63 06.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ПС Октябрьская ф.1007 | 10 | 2018-04-06 09:45 | 2018-04-06 13:00 | В1 | аварийное отключение от МТЗ-1ст. В результате пробоя КЛ-10кВ между ТП-12 и ТП-13 | 3.25 | ТП-3,16,11,15,12,13,14,8,9, 10,6,118 |  |  | кот.-2,шк.-2,д.с.-4,КНС-1, ж.д.-104, ч.с.-170, геронтологич.центр-1, колледж-1 | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 1020 |  | №62 06.04.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.д/сад ул.40л.Октября д.26А | 0.4 | 2018-04-06 16:45 | 2018-04-06 19:00 | В | пробой КЛ-0,4кВ сторонней организацией при проведении земляных работ | 2.25 | КЛ-0,4 ул.40л.Октября |  |  | д.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 06.04.2018 ОЖ стр.59 | 3.4.8.5 | 4.13, 4.4 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября п.Першиео | 0.4 | 2018-04-07 09:20 | 2018-04-07 10:30 | В | Отключился автомат в РУ-0.4кВ ТП-201 в результате КЗ на ВЛ-0,4кВ(неблагоприятные погодные условия; сильный порывистый ветер) | 1.1667 | ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября п.Першиео |  |  | ч.с.-10,ж.д.-2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |  | 06.04.2018 ОЖ стр.58 | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.ул.Заречная | 0.4 | 2018-04-07 15:30 | 2018-04-07 17:40 | В | сгорела вставка ПН-100 в РУ-0.4кВ ТП-9 в результате КЗ на ВЛ-0,4кВ(неблагоприятные погодные условия; сильный порывистый ветер) | 2.1667 | ВЛ-0,4 кВ ул.Заречнаяд.1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 07.04.2018 ОЖ стр.60 | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.ул.Будённого | 0.4 | 2018-04-07 15:00 | 2018-04-07 17:00 | В | сгорела вставка ПН-250 в РУ-0.4кВ ТП-1 в результате КЗ на ВЛ-0,4кВ(неблагоприятные погодные условия; сильный порывистый ветер) | 2 | ВЛ-0,4 кВ ул.Будённого |  |  | ч.с.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |  | 07.04.2018 ОЖ стр.60 | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Серова" | 0.4 | 2018-04-07 12:30 | 2018-04-07 14:40 | В | Обрыв фазного провода: сильные порывы ветра | 2.1667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Серова" |  |  | ч.с.-18, жит.-38 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14.96 |  | 7.04.18, стр. 21, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-24 РУ-0,4кВ, ул.Зеленая | 0.4 | 2018-04-09 01:45 | 2018-04-09 02:15 | В1 | Отключился вводной авт.выключатель | 0.5 | ТП-24 |  |  | ж.д.-18, ч.с.45, орг.-4, жит.-1016 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 232.32 |  | 9.04.18, стр. 21, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-09 10:00 | 2018-04-09 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж ж/б опор | 6 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5, ф. - ул. Красина, 21 | 0.22 | 2018-04-07 10:05 | 2018-04-07 11:00 | В | Схлест проводов магистрали из-за порывов ветра, устранили | 0.91667 | ТП 5, ф. - ул. Красина, 21 |  |  | ч.с. - 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 |  | № 616 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 38, ф. 7 - ул. Полевая, 8 | 0.22 | 2018-04-06 16:20 | 2018-04-06 16:50 | В1 | Окисление на фронтоне, устранили | 0.5 | ТП 38, ф. 7 - ул. Полевая, 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 612 ж.з. | 3.4.13.4 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 32, г.Судогда ул. Текстильщиков | 10 | 2018-04-08 08:10 | 2018-04-08 08:27 | В1 | В РУ-10 кВ в ячейке ЛР-28 обнаружена кошка | 0.28333 | ТП №32. ул.Текстильщиков |  |  | МКД-7, орг.-9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 108 |  | 08.04.2018. лист.№2 ОПЖ | 3.4.10 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-06 11:45 | 2018-04-06 15:35 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ,установка опор. | 3.8333 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 4 ж.д, орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | 06.04.18 о.ж. стр. 5 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
9 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 48, г. Собинка, фид.Гоголя, ул. Гоголя, д. 1а | 0.4 | 2018-04-06 11:50 | 2018-04-06 13:40 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ , сход с крыши глыбы льда | 1.8333 | ВЛ фид. Гоголя |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  | 06.04.18 о.ж. стр. 6 | 3.4.12.1 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
9 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС Ундол Ф. 125, РП 3 сек. Ф. 125 | 10 | 2018-04-06 17:15 | 2018-04-06 21:35 | В1 | Затопило РП 3, аварийное отключение ф. 125 на ПС Ундол. Ведется откачка воды, протирка воронок. Ф-1013 переведен на Ф. 1026 ПС Лакина | 4.3333 | ТП 26, 128, 64, 138, 122 |  | 1-орг. | 20 ж.д, 50ч.с, 8-орг, кот., ш.к.,вод.-КНС, | 81 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1000 |  | № 25, 09.04.18 | 3.4.7.3 | 4.12 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
9 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС Ундол Ф. 105, РП 3 сек. Ф. 105 | 10 | 2018-04-06 18:15 | 2018-04-06 21:10 | В1 | "земля" на ПС Ундол по Ф. 105. Отключен для протирки воронок после откачки воды. Ф- 1009 переведен на Ф. 1026 ПС Лакина | 2.9167 | ТП 21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 63, 65, 69 53, 61, 122, 138 |  | 1 орг. | 86 ж.д., 793 ч.с., 5 д.с. ш.к., д./д.,23 -орг., | 910 | 0 | 1 | 909 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 2760 |  | № 26, 09.04.18 | 3.4.7.3 | 4.12 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
9 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3 Ф. 1013, сек. Ф. 125 | 10 | 2018-04-06 21:40 | 2018-04-06 23:35 | В1 | На РП-3 на повреждении концевая кабельная муфта | 1.9167 | ТП 26, ТП 128 |  | ш.к. | 11 ж.д., 2 ч.с., 1 кот., 3-орг. | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 |  | 06.04. 18 о.ж. стр. 6-7 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-4, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-04-10 13:30 | 2018-04-10 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-4 |  |  | ж.д.-4, ч.с.-18, дом детского творчества-1, музей-1, м-н-2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 100 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" , ф.1001 | 10 | 2018-04-09 13:06 | 2018-04-09 13:12 | В1 | Отключение ВВф. 1001 с ПС Второво. Причины не установлены | 0.1 | ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | сады "Новая Жизнь" | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.04.2018, стр 141, ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-09 10:00 | 2018-04-09 15:20 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ,установка опор. | 5.3333 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 4 ж.д, орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | 09.04. 18г. о.ж. стр. 9 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.4 | 2018-04-10 13:30 | 2018-04-10 16:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская" |  |  | Ч.с. -42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 66 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СМВ-10 кВ яч. 217 | 10 | 2018-04-10 09:00 | 2018-04-10 10:30 | П | Испытание релейной защиты. (Без отключения потребителей) | 1.5 | РП-2, СМВ-10 кВ яч. 217 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СМВ-10 кВ яч. 228 | 10 | 2018-04-10 10:30 | 2018-04-10 12:00 | П | Испытание релейной защиты. (Без отключения потребителей) | 1.5 | РП-2, СМВ-10 кВ яч. 228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-21 РУ-10 кВ яч.5 ул. Привокзальная д.34Б | 10 | 2018-04-09 09:30 | 2018-04-09 09:50 | П | временное отключение э/энергии на период перевода нагрузки с Ф.2 на Ф.11 ТПС "Киржач", вывод в ремонт Ф.2 ТПС "Киржач" -замена оборудования сетевой организацией. | 0.33333 | ТП-18,ТП-13 |  |  | ж.д-6 ч.с-21 орг.-3 кот-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 92 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф. "Московская д.28" | 0.4 | 2018-04-09 09:30 | 2018-04-09 12:05 | В1 | КЗ трёх фаз КЛ-0,4 кВ | 2.5833 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф. "Московская д.28" |  |  | ж.д.-1, жит.-32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.86 |  | 9.04.18, стр. 22, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | РП | РП-250 РУ-10кВ 2СШ, ул.Строителей, д.28а | 10 | 2018-04-09 17:44 | 2018-04-09 17:48 | П | Перевод нагрузок 2СШ РП-250 с ф.1015 ПС Базовая на ф.1010 ПС Базовая | 0.066667 | РП-250 тр-р №2, ТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №2, ТП-30, ТП-6, ТП-5, ТП-26, ТП-3, ТП-24 |  | м.у.-1 | ж.д.-54, ч.с.-309, д.с.-1, ш.к.-1, вод.-1,орг.-89, жит.-5103 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 1591.04 |  | 9.04.18, стр. 22, ОЖ |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-1 РУ-10кВ, ул.Красноармейская | 0.4 | 2018-04-10 09:00 | 2018-04-10 12:00 | П | Ревизия ТП | 3 | ТП-1 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-197, орг.-2, кот.-1, жит.-514 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 75.02 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-10 09:00 | 2018-04-10 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж ж/б опор | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" | 0.4 | 2018-04-10 09:00 | 2018-04-10 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж ж/б опор | 7 | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" |  |  | ч.с.-32, жит.-64 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20.02 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
1 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-136, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-04-11 13:30 | 2018-04-11 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-136 | шк.-1 |  | дом культуры-1, рынок-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1
7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 20 Ф. Аптека | 0.4 | 2018-04-01 00:14 | 2018-04-01 00:15 | В1 | окисление на вводе гаража тепловых сетей по ул. Ленина д 90 Б, в результате разнородности металла | 0.019444 | ТП 20, ВЛ Ф. Аптека |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.04.18.стр 43 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 571, ул.Фатьянова,18 | 6 | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 3 | ТП-571 |  |  | Жд.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 67, ул.Красносельская, 94-г | 0.4 | 2018-04-11 10:00 | 2018-04-11 14:00 | П | Работы на ВЛ-0,4 кВ | 4 | ТП 67, ВЛ ул.Фурманова |  |  | орг.-4, ч.с.-22 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 67, ул.Красносельская, 94-г | 0.4 | 2018-04-10 13:59 | 2018-04-10 16:20 | В1 | ТП 67, ВЛ-0,4кВ, перегорел СИП фид. ВЛ-Красносельская 40-94 | 2.35 | ТП 67 фид. ВЛ-Красносельская 40-94 |  |  | орг.-4, ч.с.-42 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 200 |  | 10.04.2018, стр. 6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 34 ул. Суздальская, 5 | 6 | 2018-04-11 06:05 | 2018-04-11 06:50 | В1 | ТП 34, РУ-0,4кВ перекрыло вводной АВ к Т-2 | 0.75 | ТП 34 РУ 0,4кВ |  |  | орг.-12, ж.д.-13, ч.с.-15 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |  | 11.04.2018, стр 6 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 2, ф.2 - ул. Балалуева, 6 | 0.22 | 2018-04-10 08:15 | 2018-04-10 09:00 | В1 | Окисление на фронтоне, устранили | 0.75 | ТП 2, ф.2 - ул. Балалуева, 6 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 620 ж.з. | 3.4.13.4 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
0 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 77, ф.8 - ул. Советская | 0.4 | 2018-04-10 13:30 | 2018-04-10 14:20 | В1 | Сгорел ПН в мачтовом рубильнике, заменили | 0.83333 | ТП 77, ф.8 - ул. Советская |  |  | ч.с. - 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | № 621 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП -80 в стор. ТП-82, 84, 77 | 6 | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 12:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 3 | ТП-82 (ул. Локомотивная) |  |  | Ж.д.- 20, ч.с - 50, орг. -1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 96 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 221 | 10 | 2018-04-10 13:20 | 2018-04-10 14:05 | П | Испытание релейной защиты. (Без отключения потребителей) | 0.75 | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 221 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-26 (ул. Октябрьская 39), Т-1 | 10 | 2018-04-11 18:30 | 2018-04-11 19:00 | П | Ремонт вводного рубильника Т-1. | 0.5 | ТП 26, Т-1 |  | Больничный корпус - 1 | Больничный корпус - 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 144 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 39, г.Судогда Ф-ул. Гагарина | 0.4 | 2018-04-11 11:00 | 2018-04-11 12:00 | П | перезаделка ввода Гагарина д 5 | 1 | ТП-39 ВЛ Ф-ул.Гагарина |  |  | ч.с.-5. МКД-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |  | 11.04.2018. лист.№3 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-04-10 10:48 | 2018-04-10 11:26 | П | ул.Ленина д.32 пожар | 0.63333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 64 10.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-10 09:30 | 2018-04-10 13:40 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ,установка опор. | 4.1667 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 4 ж.д, орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | 10.04. 18г. о.ж. стр. 10 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
3 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП-3 Ф. 1005, сек. Ф. 105 | 10 | 2018-04-11 07:15 | 2018-04-11 09:40 | В1 | Отключился Ф. 1005, выгорело контактное соединение на проходном изоляторе на ТП 39 ВЛ- 10 кВ к ТП 52 | 2.4167 | ТП 21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157 |  |  | 13 ж.д, 900 ч.с, 1 орг., д.с. | 916 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 1 | 375 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 27, 11.04.18 | 3.4.13.4 | 4.3 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" | 0.4 | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж СИП | 7 | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" |  |  | ч.с.-32, жит.-64 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20.02 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ПС Октябрьская ф.1007 | 10 | 2018-04-11 03:25 | 2018-04-11 06:10 | В1 | аварийное отключение от МТЗ-IIст. в результате выхода из строя разрядника на ТП-9 ф.С ввод с ВЛ-10 кВ Ф.1007 ПС "Октябрьская" | 2.75 | ТП-6 ТП-118 ТП-10 ТП-14 ТП-9 ТП-8 ТП-13 |  |  | ж.д-14 ч.с-64;геронт.центр "Ветеран";д.с-2;школа-1; колледж-1;кот-1;КНС-1;орг-3 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 546 |  | №63 11.04.2018 | 3.4.7 | 4.10, 4.12 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-05 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 9 ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Садовая | 0.4 | 2018-04-11 10:00 | 2018-04-11 14:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,4 кВ ул. Садовая , кап.ремонт 2018г. | 4 | ВЛ-0,4 кВ ул.Садовая |  |  | ж.д-4 ч.с-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-05 | 1
8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино 110/35/6 кВ | 6 | 2018-04-10 20:55 | 2018-04-10 20:55 | В | Падение напряжения в сети 6 кВ г. Кольчугино. Причина - повреждение ВЛ-35 кВ филиала Владимирэнерго | 0 | ПС Кольчугино |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ, 10.04.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
6 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-11 10:15 | 2018-04-11 13:20 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ,установка опор. | 3.0833 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 4 ж.д, орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | 11.04. 18г. о.ж. стр. 11 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 16:00 | П | Капитальный ремонт: замена вводов | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Вокзальная ф-1",ф. "ул.Вокзальная ф-2" | 0.4 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 16:00 | П | Отключение абонентов за неуплату по заявке энергосбыта | 6 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Вокзальная ф-1",ф. "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67.54 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3, 5 | 0.4 | 2018-04-11 13:10 | 2018-04-11 14:20 | В1 | Отключение для безопасного пр-ва работ, на двухцепной опоре ВЛ, для восстановления кабельного спуска с опоры по ул.Кирова д.7 "А" | 1.1667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3, 5 |  |  | Ж.д.-15; Жит.-960; организации-3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 |  | ОЖ- лист 65 11.04.2018 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3, 5 | 0.4 | 2018-04-11 15:25 | 2018-04-11 15:40 | В1 | Отключение для безопасного пр-ва работ, на двухцепной опоре ВЛ, по устранению замыкания нулевого провода и ул освещения | 0.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3, 5 |  |  | Ж.д.-15; Жит.-960; организации-3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 |  | ОЖ- лист 65 11.04.2018 | 3.4.14 | 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-04-11 15:50 | 2018-04-11 17:30 | П | ул.Луначарского д.44 замена ввода в гараж на СИП 4*16 | 1.6667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 65 11.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.689 РП 4 | 6 | 2018-04-11 20:45 | 2018-04-11 21:35 | В1 | ПС Тракторная от ТО отключился МВ 6кВ ф.689 - эл. пробой КЛ 6кВ ПС Тракторная - РП 4 | 0.83333 | РП 4, ТП 723, 569, 545, 401, 361, 214, 725, 302, 193 |  | орг.-9 | орг.-16, ж.д.-16 | 57 | 0 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1200 |  | № 44, 22.01.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ПС Судогда Ф-104 | 10 | 2018-04-11 16:45 | 2018-04-11 16:45 | В1 | ТП-32 отгорел шлейф от ЛР28 до ЛР26 ТП19 (птица), без отключения потребителей. Отработало АПВ на ПС Судогда | 0 | ВЛ. Ф-104 |  |  | ч.с.-400.МКД-33, орг.-87.кот-2.детсад.КНС-4 | 526 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 1038 |  | 11.04.2018. лист.№3 ОПЖ | 3.4.10 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 32, г.Судогда ул. Текстильщиков | 10 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 12:00 | П | Восстановление шлейфа в РУ-10кВ (короб ввода с ТП 19) | 2 | ТП №32. ул.Текстильщиков |  |  | МКД-7, орг.-9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 108 |  | 12.04.2018. лист.№3 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" секц. Фид. 622, РП-1, КЛ-6 кВ фид. 622 ПС "Гусь" и от РП-1 до ТП-16 | 6 | 2018-04-11 13:45 | 2018-04-11 15:20 | В1 | Отключение от МТЗ МВ-6 кВ фид. 622 ПС "Гусь" и МВ-6 кВ направл. 614 РП-1. Электропробой КЛ-6 кВ фид. 622 ПС "Гусь" и от РП-1 до ТП-16. В период с 14-20 до 15-20 все потребители были запитаны. | 1.5833 | ТП- 115(Т-2), 39(Т-2), 6, 37, 16, 31, 113(Т-2), 70(Т-2), 19, 69, 3, 52, 68, РП "Молокозавод" |  | Поликлиника -1, орг-3, КНС -1 | Котельные -3, Скважина -1, школы -2, д/с - 3, ж.д.- 26, ч.с.- 537, орг. - 42 | 619 | 0 | 5 | 614 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 720 |  | 11.05.18, ОЖ л. 41-42, акт № 5 | 3.4.9 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0.4кВ ф.ул.Рыженкова,Суворова,Комсомольская | 0.4 | 2018-04-11 10:30 | 2018-04-11 17:45 | В | Обрыв линейных проводов ВЛ-0.4кВ.(сильного порывистого ветра)пробой концевой муфты КЛ-0.4кВ на опоре №1 ф.1 Комсомольская,Суворова | 7.25 | ТП-26 РУ-0.4кВ ф.ул.Рыженкова,Суворова,Комсомольская |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 60 |  | 11.04.2018 ОЖ стр.70 | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-9 РУ-0.4кВ фидер д/сад | 0.4 | 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 16:00 | П | ремонт КЛ-0,4кВ фидер д/сад №12 ул. 40л. Октября | 3 | ТП-9 фидер д/сад ул. 40л.Октября д.25 |  |  | д/с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-97 РУ-0.4кВ фидер №4 ул.Толстого ул.Фурманова | 0.4 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 12:00 | П | установка ИПУЭЭ "Матрица" | 2 | ВЛИ фидер ул.Толстого ул.Фурманова |  |  | ж.д-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 12 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-125,ф.23, ул. Волго-Донская, д.9а | 0.4 | 2018-04-12 09:45 | 2018-04-12 13:30 | В1 | Сгорела н/в вставка, заменена | 3.75 | ТП-125, ф.23 |  |  | магазин-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 12.04.2018, стр.166, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 29, ул. Народная | 0.4 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 12:00 | П | Текущий ремонт РП 29 РУ 0,4 кВ: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 3 | РП-29 |  |  | орг.-7, ж.д.-7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 160 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 Б. Проезд 15, фид. ВЛ 1 | 0.4 | 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018 | 3 | РП 7 фид. ВЛ 1 |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 142 ул. Маяковского 2 | 0.4 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 12:00 | П | ТП 142 РУ 0,4кВ - монтаж узла учёта | 3 | ТП 142 РУ 0,4кВ |  |  | 2 орг., ж.д.-92 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 80 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 пр. Ленина 68 | 0.4 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 12:00 | П | Ремонт ВЛ 0,4 кВ | 3 | ТП 26 РУ 0,4 кВ фид. ВЛ 4 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 8 ул. Гагарина 12 | 0.4 | 2018-04-12 15:50 | 2018-04-12 16:15 | В1 | ТП 8 РУ 0,4 кВ перегорел 1 ПН 400 А, откл. АВ к Т-2 | 0.41667 | ТП 8 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 |  | орг.-5 | орг.-20, ж.д.-8 | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 70 |  | 12.04.2018 стр 8 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 495 ул. Тракторная 14 | 0.4 | 2018-04-12 20:52 | 2018-04-12 22:45 | В | ТП 495 РУ 0,4 кВ неисправен КЛ 0,4 кВ фид. Горького 86 обрыв одной фазы - абонентский | 1.8833 | КЛ 0,4 кВ с ТП 495 Горького 86 |  |  | орг.-1, ж.д.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 12.04.2018 стр 8 Ж З | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 1
1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП- 11 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Калинина | 0.4 | 2018-04-12 14:45 | 2018-04-12 15:30 | В1 | обрыв вводного провода ВЛ-0,23кВ ул.Калинина д.3 в результате техизноса | 0.75 | ВЛ-0,23кВ ул.Калинина д.3 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 12.04.2018 ОЖ стр.72 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-97 РУ-0.4кВ фидер №4 ул.Толстого ул.Фурманова | 0.4 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 14:00 | П | установка ИПУЭЭ "Матрица" | 5 | ВЛИ фидер ул.Толстого ул.Фурманова |  |  | ж.д-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 12 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-12 10:15 | 2018-04-12 13:20 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, установка опор. | 3.0833 | ТП 42, ВЛ фид. Лакина |  |  | 4 ж.д, орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | 12.04. 18г. о.ж. стр. 12 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1038 | 10 | 2018-04-12 09:50 | 2018-04-12 13:00 | П | Ремонт ВВ-10 кВ фид. 1038. (Без отключения потребителей) | 3.1667 | ПС "Кварц" ВВ-10 кВ фид. 1038 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.4 | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 10:30 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 1.3333 | ТП 23, ВЛ фид. "ул. Курская" |  |  | Ч.с.-34, орг. -1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 36 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" | 0.4 | 2018-04-12 09:20 | 2018-04-12 17:30 | П | Капитальный ремонт: монтаж вводов | 8.1667 | КТП-9 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Березовая, Солнечная, Просторная" |  |  | ч.с.-32, жит.-64 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20.02 |  | 12.04.18, ОЖ, стр. 25 |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 11:22 | П | Профилактика ТП-36 | 1.3667 | ТП-36,ТП-"Знаменка", ТП-"Колледж" |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-5; Кот.-1. | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 100 |  | ОЖ- лист 65 12.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-04-12 15:30 | 2018-04-12 16:00 | В1 | ул.Набережная д.32 окисление нулевой жилы кабеля на опоре. | 0.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 65 11.04.2018 | 3.4.13.1 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Васильевская | 0.22 | 2018-04-14 19:20 | 2018-04-14 20:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Васильевской д.24, в результате разнородности металла | 0.66667 | ТП 1КЛ Ф.ул. Васильевская |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.04.18 стр.43 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 126 ф."ул. Мира, 36-а" | 0.4 | 2018-04-13 09:30 | 2018-04-13 11:00 | В1 | Неисправен КЛ 0,4кВ ТП 126 - д. 36-а по ул. Мира | 1.5 | ТП 126 ф."ул. Мира, 36-а" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.04.2018 стр. 9 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 127 ул. Георгиевская, 2-б | 0.4 | 2018-04-15 10:30 | 2018-04-15 11:00 | В1 | ТП 127 выносное ВРУ 0,4кВ слабый контакт на АВ фид."Б.Московская, 22" | 0.5 | ТП 127 выносное ВРУ 0,4кВ ф."Б.Московская, 22" |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | 13.04.2018 стр. 10 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ТП 49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" |  |  | Ч.с.-86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Революции" | 0.4 | 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 14:00 | П | Замена опоры. | 1 | ТП 35, ВЛ фид. "ул. Революции" |  |  | Ж.д.-12, орг. -1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 19-21, 24, 26" | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 10:00 | П | Замена ОДПУ в доме Микрорайон 20. | 1 | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 19-21, 24, 26" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 16:00 | П | Капитальный ремонт: демонтаж провода | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Школьная" | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж ж/б опор | 7 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8.58 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-109, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 | 2018-04-14 16:25 | 2018-04-14 17:45 | В1 | Сгорели 3 в/в предохранителя, попадания кота на СШ в РУ-6 кВ, сделано | 1.3333 | ТП-109 | д.с.-1 |  | ж.д.-8, орг.-2, магазин-3, стоматология-1 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 65 |  | 14.04.2018, №12 | 3.4.10 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-137, ф.5, ул. Восточная д.55 | 0.4 | 2018-04-14 19:20 | 2018-04-14 19:50 | В1 | Выгорели 2 прокалывающих зажима, заменены | 0.5 | ТП-137, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 14.04.2018, стр.168, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ф.2, ул. Зеленая, д.61 | 0.4 | 2018-04-13 09:54 | 2018-04-13 10:10 | В1 | Обрыв ввода,сделано | 0.26667 | ТП-16, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 24 |  | 13.04.2018, стр 145 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ф.3, ул.Большая д. 41 | 0.4 | 2018-04-13 11:20 | 2018-04-13 11:40 | П | Большой провис ввода, перетяжка ввода | 0.33333 | ТП-16, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 31 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-04-13 10:30 | 2018-04-13 11:05 | П | пер.Гагарина пропилка ВЛ 0,4кВ | 0.58333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 65 13.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-04-13 14:10 | 2018-04-13 14:45 | П | пер.Гагарина пропилка ВЛ 0,4кВ | 0.58333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 65 13.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3, 5 | 0.4 | 2018-04-14 08:45 | 2018-04-14 09:30 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ, на двухцепной опоре ВЛ, по замене опуска на счетчик ул.Кирова д.7"А" | 0.75 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3, 5 |  |  | Ж.д.-15; Жит.-960; организации-3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 |  | ОЖ- лист 65 13.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 59, ф.7 - ул. Матросова, 25 | 0.22 | 2018-04-14 10:05 | 2018-04-14 14:30 | В1 | Вышел из строя эл. счетчик АСКУЭ, переключили дом напрямую минуя счетчик | 4.4167 | ТП 59, ф.7 - ул. Матросова, 25 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 629 ж.з. | 3.4.13 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.8 ф.ул Морозовская, ул.Серёгина | 0.4 | 2018-04-14 10:00 | 2018-04-14 14:00 | П | кронирование деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул.Серёгина | 4 | ВЛ-0,23кВ ул.Морозовская, ул.Серёгина |  |  | ч.с-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |  | 14.04.2018 ОЖ стр.76 | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-10кВ яч.2 отход на ТП-27 | 10 | 2018-04-14 18:40 | 2018-04-14 20:50 | В | ТП-3-ТП-27 ВЛ-10кВ оп.47 ул. Лесная сбита опор в результате наезда автотранспорта, без отключения потребителя | 2.1667 | ТП-3 - ТП-27 ВЛ-10кВ ул. Лесная |  |  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №63 06.04.2018 | 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
16 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0.4кВ фидер №3 ул.Приозерная ул.Первомайская ул.Совхозная | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 16:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ | 7 | ВЛ-0,4кВ фидер №3 ул.Приозерная ул.Первомайская ул.Совхозная |  |  | ж.д-8д. ч.с-29д. | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-04-13 10:20 | 2018-04-13 14:40 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, подвеска СИП | 4.3333 | ВЛ фид. Гагарина |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  | 13.04.2018г. о.ж. лист 13 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 6, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-04-13 11:40 | 2018-04-13 12:30 | В1 | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, сгорели вставки в ТП-6 в результате порыва ветра, неисправность устранена | 0.83333 | ВЛ фид. Гагарина |  |  | 3 ж.д. , 1 орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  | 13.04.2018г. о.ж. лист 13 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 6, п.Андреево | 10 | 2018-04-14 09:00 | 2018-04-14 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 3 | ТП-6 |  |  | ч.с.-30.орг-5 МКД-5.КНС.детсад.котельная | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 95.7 |  | 14.04.2018. лист.№4 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 30, г.Судогда Ф- 70 лет Октября | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 10:00 | П | замена провода ввода 70 лет Октября д13.кв2 | 1 | тп-30 ВЛ Ф- ул.70 лет октября |  |  | ч.с.-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 |  | 16.04.2018. лист.№4 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-87, ф.6, ул. Киркиж, д.9 | 0.4 | 2018-04-16 21:00 | 2018-04-17 10:00 | В1 | Сгорел прокалывающий зажим, нужна вышка | 13 | ТП-87, ф.6, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.04.2018, стр.169, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-26, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-04-17 13:30 | 2018-04-17 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-26 | д.с.-1 |  | ж.д.-5, ч.с.-11, магазин-2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 132 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 16:00 | П | Капитальный ремонт: демонтаж провода | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Школьная" | 0.4 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж ж/б опор | 7 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8.58 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-748 РУ-10кВ ул.Профсоюзная, д.49б | 10 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 12:00 | П | Ревизия ТП | 3 | ТП-748 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, орг.-6, жит.-528 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 59.4 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-6, КЛ фид. "ул. Люксембургская 8" | 0.4 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | П | Замена ОДПУ. | 2 | КЛ фид. "ул. Люксембургская 8" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Красных партизан 5" | 0.4 | 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 15:00 | П | Замена ОДПУ. | 2 | ВЛ фид. "ул. Красных партизан 5" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 10:45 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по ул.освещению | 1.75 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 65 16.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 16:25 | П | Отключен для монтажа опор СВ-95 по ул.Нагорная | 3.4167 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-1; | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 65 16.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-04-16 14:50 | 2018-04-16 15:20 | П | ул.Красноармейская д.18 замена ввода по заявке абонента. | 0.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 65 16.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 18, ф.5 - ул. Куйбышева, 7 | 0.22 | 2018-04-16 19:35 | 2018-04-17 10:00 | В1 | Окисление на вводе дома | 14.4167 | ТП 18, ф.5 - ул. Куйбышева, 7 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 632 ж.з. | 3.4.13.4 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3-1, п.Коняево Ф- Верхния скважина | 0.4 | 2018-04-17 09:30 | 2018-04-17 12:00 | П | замена приборов учета типа Матрица | 2.5 | ВЛ ТП-3-1 Фверхния Скважина |  |  | ч.с.-16 МКД-2КНС-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.2 |  | 17.04.2018. лист.№5 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 1, п.К.Куст | 10 | 2018-04-17 09:30 | 2018-04-17 14:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 4.5 | ТП 1, п.К.Куст ул.Советская |  |  | ч.с.-54. КНС. Орг-5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 41.4 |  | 17.04.2018. лист.№5 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-16 09:40 | 2018-04-16 14:15 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ,установка опор. | 4.5833 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  | 16.04.2018г. о.ж. лист 15 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г.Лакинск фид. Суворова, ул.Суворова 21 | 0.22 | 2018-04-16 10:41 | 2018-04-16 11:15 | В1 | Обрыв провода магистрали ВЛ-0.22 кВ подвод к дому 21, ул.Суворова, вылетел крюк из дома | 0.56667 | ВЛ фид. Суворова |  |  | 1 ч.с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 16.04.2018г. о.ж. лист 15 | 3.4.7.4 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
2 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" сек. Ф. 101, РП 1 Ф. 1022 | 10 | 2018-04-17 02:45 | 2018-04-17 03:40 | В1 | Отключился Ф. 1022, причина отключения не установлена | 0.91667 | ТП 1, 2, 3, 6, 7, 18, 40, 47, 55, 56, 59, 42, 44, 60, 80, 101 |  |  | 35, ж.д., ш.к., 3 д.с., д.п., вод.-КНС, 90 ч.с. | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 734 |  | № 28, 17.04.18 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-17 08:25 | 2018-04-17 11:00 | П | Отключен для монтажа опор СВ-95 по ул.Нагорная | 2.5833 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-1; | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 66 17.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-04-17 10:20 | 2018-04-17 11:15 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по ул.освещению | 0.91667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 66 17.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-17 13:20 | 2018-04-17 15:30 | П | Отключен для монтажа опор СВ-95 по ул.Нагорная | 2.1667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-1; | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 66 17.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-04-17 13:30 | 2018-04-17 14:45 | П | Отключение для безопасного пр-ва работ по ул.освещению | 1.25 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 66 17.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
14 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.1 ввод Ф.3 ТПС "Киржач" | 10 | 2018-04-17 20:35 | 2018-04-17 21:12 | В1 | РТП-61 РУ-10кВ яч.1 ввод Ф.3 ТПС "Киржач" откл. ВВ, причина откл. не обнаружена | 0.61667 | РТП-61,ТП-75,ТП-77 |  |  | ж.д -6д.;ч.с-24д.; организации -3; кот.-1; КНС-1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 260 |  | №64 17.04.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
14 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.23 | 10 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 12:00 | П | РТП-11 РУ-10кВ яч.1 ввод Ф.3 ТПС "Киржач" откл. ВВ, ревизия оборудования | 2 | ТП-33 ТП-24 ТП-91 |  |  | ч.с- 328д.орг-2 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 94 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-108, ф.14, ул. Мопра, д.24 | 0.4 | 2018-04-17 13:10 | 2018-04-17 14:30 | П | Отключено по письму ЖСК "Малеевка" | 1.3333 | ТП-108, ф.14 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 656, пос.Шпалорезка | 6 | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-6 кВ - замена опоры | 5 | ПС "Владимир-Тяговая" фид.9 |  |  | ч.с.-10, орг.-4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 200 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 67, ф."ул.Фурманова" | 0.4 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 14:00 | П | Монтаж узлов учёта на ВЛ 0,4кВ ф."ул.Фурманова" | 4 | КТП 67, ВЛ 0,4кВ ф."ул.Фурманова" |  |  | ч.с.-30, орг.-6 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф. 625 РП 15, РП 15 - ТП 169 | 6 | 2018-04-18 01:45 | 2018-04-18 02:25 | В1 | На РП 15 отключился МВ 6кВ к ТП 169 - неисправен КЛ 6кВ РП 15 - ТП 169 | 0.66667 | ТП 169, ТП 395 |  |  | ж.д.-6, ч.д.-16, орг.-7, шк.-1, д.с.-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 160 |  | № 44, 18.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-857 РУ-10кВ ул.Ленкова | 10 | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | П | Ревизия ТП КТП-857 | 3 | КТП-857 |  |  | ч.с.-10, орг.-1, жит.-20 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7.26 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф. "Московская 28" | 0.4 | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | П | Восстановление нормальной схемы электроснабжения, подключение КЛ-0,4 кВ, демонтаж временной схемы | 3 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф. "Московская 28" |  |  | ж.д.-1, жит.-32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.94 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" | 0.4 | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 11:00 | П | Замена ОДПУ. | 2 | КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" |  |  | Ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" | 0.4 | 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 15:00 | П | Замена ОДПУ в доме Микрорайон 16. | 2 | ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" |  |  | Ж.д. - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 30, г. Судогда Ф- Юбилейная | 0.4 | 2018-04-17 20:20 | 2018-04-17 20:50 | В | возгорание дросселя светильника уно (светильник отключен ), светильник на балансе администрации города | 0.5 | ВЛ ТП-30 Ф-ул.Юбилейная |  |  | ч.с.-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |  | 17.04.2018. лист.№19 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 57, г. Собинка, фид. Родниковская | 0.4 | 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 10:55 | П | Правка ж/б опоры , ул. Родниковская, д. 22 | 0.91667 | ВЛ фид. Родниковская |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 17.04.2018г. о.ж. лист 16 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" сек. Ф. 102, РП 1 Ф. 1021 | 10 | 2018-04-17 12:05 | 2018-04-17 12:35 | В | Неисправность проходных изоляторов на опоре ВЛ-10 кВ отпайка на хлеб комбинат, ТП 87 Хлеб комбината (абонентская) отключена | 0.5 | ТП 9, 13, 45, 48, 70, 87, 104 |  |  | 39 ж. д., 21 ч.с., ш.к., 2 д.с., 34-орг., вод.-КНС | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 839 |  | № 29, 17.04.18 | 3.4.9.3 | 4.2 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
15 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 87, г. Собинка, фид. Ленина | 0.4 | 2018-04-17 12:05 | 2018-04-17 15:10 | В | Произведена замена проходных изоляторов, ТП 87 (абонентская) в работе | 3.0833 | ТП 87 |  |  | 1 -орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  | 17.04.2018г. о.ж. лист 16 | 3.4.9.3 | 4.2 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
10 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 54, г. Лакинск, фид. Карла Маркса | 0.4 | 2018-04-18 06:45 | 2018-04-18 12:30 | В1 | Возгорание опоры ВЛ-10 кВ около РП 2, отключена ТП 54 на время проведения работ, причина возгорания слетел провод с изолятора и произошло ОЗЗ на опору. | 5.75 | ТП 54 |  |  | д.с., 7 ж.д., 6 ч.с., 3-орг. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 120 |  | № 30, 18.04.18 | 3.4.7.4 | 4.9 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
10 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск, РП 2 Ф.1007 сек. Ф.103 | 10 | 2018-04-18 07:05 | 2018-04-18 07:35 | В1 | Отключили Ф. 1007 для производства ремонтных работ на ВЛ-10 кВ около ТП 54, нагрузка переведена на Ф.1018, ТП 54 без нагрузки | 0.5 | ТП 20, 29, 54, 82, 123, 131, 142, 155, 158 |  |  | д.с., 7 ж.д., 113 ч.с., 18-орг. | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 736 |  | № 30, 18.04.18 | 3.4.7.4 | 4.9 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
10 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск, ПС "Ундол" фид. 105 | 10 | 2018-04-18 08:40 | 2018-04-18 09:15 | В1 | На ПС "Ундол" отключился Ф 105, нагрузка переведена на Ф. 125, неисправна КЛ-10 кВ выход с ПС Ундол на ВЛ-10 кВ ф. 105 | 0.58333 | ТП 21, 22, 23, 52, 39, 85, 43, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 53, 61, 65,83, 156,157, 138 |  | " Рудо Аква" | 22 ТП, 2500 чел, 2 д/с. | 2503 | 0 | 1 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 1358 |  | № 31, 18.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
10 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 34, г. Лакинск, фид. Проспект Ленина | 0.4 | 2018-04-17 11:50 | 2018-04-17 14:20 | П | Правка 2-х ж/б опор ул. Проспект Ленина | 2.5 | ТП 34, ВЛ фид. Проспект Ленина |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  | 17.04.2018г. о.ж. лист 16 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП12 Ф. пер. Садовый | 0.4 | 2018-04-18 11:40 | 2018-04-18 14:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома переулок Садовый д.8 Б, в результате разнородности металла | 2.3278 | ВЛ Ф.пер. Садовый |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 18.04.18 стр.45 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-2, ф.13, ул. Абельмана, д. 81 | 0.4 | 2018-04-18 14:00 | 2018-04-18 15:50 | В | Уход с ТП в норме, причина внутри здания, информация передана абоненту | 1.8333 | ТП-2, ф.13 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 18.04.2018, стр.170, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 222 | 10 | 2018-04-18 09:13 | 2018-04-18 10:20 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 222. (без отключения потребителей) | 1.1167 | РП-2, ВВ-10 кВ направление к ТП 222 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ПС Октябрьская РУ-10кВ яч.7 ф.1007 | 10 | 2018-04-18 13:20 | 2018-04-18 17:25 | В | ТП-9(абонентская) РУ-10кВ -пробой проходных изоляторов ул. Прибрежная мкр-н Кр.Октябрь | 4.0833 | ТП-118,6,10,9,8 |  |  | д.с.-2, ж.д.-28, организации-6,вод.-1,геронтологич.центр-1, жители-900 чел. | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 200 |  | №65 18.04.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
16 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0.4кВ фидер №3 ул.Приозерная ул. Первомайская ул. Совхозная | 0.4 | 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 16:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ | 7 | ВЛ-0,4кВ фидер №3 ул.Приозерная ул. Первомайская ул. Совхозная |  |  | ж.д-8д. ч.с-29д. | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" | 0.4 | 2018-04-18 09:15 | 2018-04-18 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж новой ВЛ-0,4кВ | 6.75 | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" |  |  | ч.с.-32, жит.-64 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20.02 |  | 18.04.18, ОЖ, стр. 30 |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" | 0.4 | 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж новой ВЛ-0,4кВ | 7 | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" |  |  | ч.с.-32, жит.-64 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20.02 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" | 0.4 | 2018-04-19 09:30 | 2018-04-19 16:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж новой ВЛ-0,4кВ | 6.5 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" |  |  | ч.с.-50, жит.-100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35.2 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-4 РУ-10кВ, ул. Советская, д.124а | 10 | 2018-04-19 10:00 | 2018-04-19 12:00 | П | Ревизия ТП | 2 | ТП-4 |  |  | ч.с.-154, орг.-5, жит.-303 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 108.02 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-5 РУ-10кВ, ул. Моисеенко, д.1б | 10 | 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 16:00 | П | Ревизия ТП | 3 | ТП-5 |  |  | ч.с.-179, орг.-5, жит.-352 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 106.04 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40, ул. Мира 76 | 0.4 | 2018-04-18 10:15 | 2018-04-18 11:00 | В1 | Мира 78 неисправна концевая разделка | 0.75 | ТП40, ВЛ-0,4кВ ф. Лермонтова |  |  | ж.д.-10, орг.-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | 18.04.2018, стр. 12 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 14, ул. Баумана 10 | 0.4 | 2018-04-18 12:21 | 2018-04-18 13:30 | В1 | ТП 14, РУ-0,4кВ перегорела вводная ПН-400 А | 1.15 | ТП 14 |  |  | ч.с.-30, орг.-6 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 150 |  | 18.04.2018, стр. 12 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 8 РП 3 ТП 137, ТП 3 - ТП 137 | 6 | 2018-04-18 16:37 | 2018-04-18 17:20 | В1 | На РП 3 отключился ВВ 6кВ к ТП 137 - неисправен КЛ 6кВ ТП 3 - ТП 137 | 0.71667 | ТП 3, ТП 137, ТП 342 |  |  | ж.д.-6, ч.д.-36, орг.-8 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 250 |  | №45, 18.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6302 РП 22 ТП 397, ТП 221 - ТП 269, ТП 268 - ТП 388 | 6 | 2018-04-18 20:35 | 2018-04-18 21:45 | В1 | На РП 22 отключился ВВ 6кВ к ТП 397 - неисправны КЛ 6кВ ТП 221 - ТП 269 и ТП 268 - ТП 388 | 1.1667 | ТП 397, 437, 189, 221, 28, 288, 269, 551, 268, 388 |  | кот.-2, АТС-1 | ж.д.-28, ч.с.-54 д.с.-3, шк.-1, орг.-39 | 128 | 1 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1200 |  | №46, №47, 18.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф. Ю-1 РП 30 ТП 679, ТП 649 - ТП 679 | 10 | 2018-04-18 23:10 | 2018-04-18 23:50 | В1 | На РП 30 отключился ВВ 10кВ к ТП 679 - неисправна КЛ 10 кВ ТП 649 - ТП 679 ф. Ю-1 | 0.66667 | ТП 679, 649, 613, 612, 638, 652 |  | об-кт "01" | ж.д.-15, пост ГИБДД, орг.-23 | 39 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 350 |  | №48, 19.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-117 | 10 | 2018-04-18 19:30 | 2018-04-19 10:00 | В1 | Земля на ВЛ Ф-117 ВЛ на балансе абонента (обслуживание по договору) МВ отключен | 14.5 | ТП-Фолие.ТП-автохозяйство. |  |  | орг-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  | 18.04.2017. лист.№5 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 22 г. Судогда ф- Горсеть | 0.4 | 2018-04-18 14:20 | 2018-04-18 16:15 | П | перенос ВЛ с аварийных опор на ВЛ-10кВ (совместный подвес) | 1.9167 | ВЛ ТП-22 Ф-Горсеть ул.2й Первомайский пер. |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.6 |  | 18.04.2017. лист.№5 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Собинка, г. Собинка, Ф. 1006 | 10 | 2018-04-18 14:40 | 2018-04-18 15:54 | В1 | На ПС "Собинка" отключен Ф. 1006 для безопасного проведения работ по снятию упавшего дерева на ВЛ-10 кВ в сторону линии "Крутояк" | 1.2333 | ТП 17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | 55 ч.с., 2-орг. | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 101 |  | 18.04.18 г. о. ж. лист 18 | 3.4.7.4 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
10 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" г. Лакинск, фид. 105 | 10 | 2018-04-18 15:08 | 2018-04-18 15:40 | В1 | КЛ-10 кВ выход с ПС "Ундол" восстановлен, нагрузка с Ф. 125 переведена на Ф. 105 | 0.53333 | ТП 21, 22, 23, 52, 39, 85, 43, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 53, 61, 65,83, 156,157, 138 |  | "Рудо Аква" | 22 ТП, 2500 чел, 2 д/с. | 2503 | 0 | 1 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 1358 |  | 18.04.18 г. о. ж. лист 18 | 3.4.7 | 4.12 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103,от ТП-216 до ТП-176 | 6 | 2018-04-19 15:30 | 2018-04-19 16:50 | В1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-216 до ТП-176, электрический пробой. Не включен МВ к ТП-219, 216 | 1.3333 | ф.6103, ТП-211, 212,213,214,215,216,219, ТП завода ЖБИ (абонентская), КЛ | д.с.-8, шк.-1, поликлиника-1, кот.-1 |  | ж.д.-54, ч.с.-55, орг.6, магазин-12 | 149 | 0 | 22 | 127 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1535 |  | 19.04.2018, №13 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103,от ТП-216 до ТП-176 | 6 | 2018-04-19 15:30 | 2018-04-19 20:10 | В1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-216 до ТП-176, электрический пробой. Включен МВ к ТП-219, 216 | 4.6667 | ф.6103, ТП-216, ТП-219, КЛ | д.с.-4, поликлиника-1 |  | ж.д.-11, ч.с.-6, магазин-2 | 29 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 250 |  | 19.04.2018, №13 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-55, РУ-0,4 кВ | 0.4 | 2018-04-20 15:00 | 2018-04-20 17:00 | П | Установка узла учета | 2 | ТП-55, РУ-0,4 кВ | шк.-1 |  | ж.д.-5, ч.с.-88, АТС-1, минипекарня-1 | 97 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 163 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 72, ф.12 - ул. Ульяновская, 7 | 0.4 | 2018-04-19 08:25 | 2018-04-19 15:50 | В1 | Обрыв подвода к дому (много скруток, большой провис), заменили на сип | 7.4167 | ТП 72, ф.12 - ул. Ульяновская, 7 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 634 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 29, ф.1 - ул. Металлургов, 128 | 0.4 | 2018-04-19 10:30 | 2018-04-19 15:10 | В1 | Отгорело соединение кабеля с ВЛ на опоре, перезаделали | 4.6667 | ТП 29, ф.1 - ул. Металлургов, 128 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 635 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-19 10:00 | 2018-04-19 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, установка опор | 4 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |  | 19.04.2018г. о.ж. лист 19 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.4 | 2018-04-19 11:40 | 2018-04-19 14:00 | В1 | схлест проводов из-за сильного ветра | 2.3333 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" |  |  | ч.с.-11, орг.-8, жит.-22 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  | 19.04.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП Церковь ВЛ-0,4кВ ф. "Кибирёвский пр-д" | 0.4 | 2018-04-19 11:50 | 2018-04-19 15:00 | В1 | схлест проводов из-за сильного ветра | 3.1667 | КТП Церковь ВЛ-0,4кВ ф. "Кибирёвский пр-д" |  |  | ч.с.-10, орг.-2, жит.-20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11.72 |  | 19.04.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" | 0.4 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 14:00 | П | Капитальный ремонт: монтаж новой ВЛ-0,4кВ | 5 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" |  |  | ч.с.-50, жит.-100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35.2 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 223 | 10 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 10:30 | П | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 223. (без отключения потребителей) | 1.5 | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 223 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-04-19 13:30 | 2018-04-19 13:50 | П | ул. Южная д.16 правка опоры ВЛ 0,4кВ | 0.33333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 67 19.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-04-19 14:05 | 2018-04-19 15:10 | В1 | ул. Красноармейская д.11 окисление на вводе. | 1.0833 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 67 19.04.2018 | 3.4.13.1 | 4.6, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 656, пос.Шпалорезка | 6 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-6 кВ. Замена опоры | 5 | ПС "Владимир-Тяговая" фид.9 |  |  | ч.с.-10, орг.-4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 200 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП10, ул. Соколова-Соколенка 3 | 6 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 12:00 | П | РП10. Ремонт оборудования | 3 | РП10 |  |  | орг.-8. ж.д.-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП41, ул. Складская 11 | 6 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 15:00 | П | РП41. Ремонт оборудования | 6 | РП41 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6056 РП 4 ТП 355, ТП 57 - ТП 433 | 6 | 2018-04-19 09:15 | 2018-04-19 10:45 | В | На РП 4 отключился МВ 6кВ к ТП 355 - неисправна КЛ 6кВ ТП 57-ТП 433, предварительно мех. повреждение | 1.5 | ТП 355, 266, 334, 325, 193, 331, 531, 433, 57 |  | орг.3 | ж.д.-13, шк.-1, орг.-6 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 800 |  | №49, 19.04.18 | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 606 РП 8 ТП 57, РП 8 - ТП 57 | 6 | 2018-04-19 14:35 | 2018-04-19 15:15 | В | На РП 8 отключился ВВ 6кВ к ТП 57 - неисправна КЛ 6кВ РП 8 -ТП 57, предварительно мех. повреждение | 0.66667 | ТП 57, 331, 69, 483, 424, 323 |  |  | ж.д.-12, орг.-11, д.с.-1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 600 |  | №50, 19.04.18 | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 5, п.Воровского | 10 | 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 2 | ТП 5, п.Воровского ул.Кабережная |  |  | ч.с.-57. Орг-16 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 75.9 |  | 20.04.2018. лист.№6 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 27 ВЛ-0,23кВ ул. Орджоникидзе д.40 | 0.22 | 2018-04-19 12:40 | 2018-04-19 13:40 | В1 | Окисление вводного провода ВЛ-0,23кВ ул. Орджоникидзе д.40 | 1 | ВЛ-0,23кВ ул. Орджоникидзе д.40 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 19.04.2018 ОЖ стр.87 | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И .В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 2 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Будённого (Красный Октябрь) | 0.4 | 2018-04-19 07:16 | 2018-04-19 14:00 | В1 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,23кВ ул. Будённого д.63 | 6.7333 | ВЛ-4кВ фидер ул. Будённого |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 |  | 19.04.2018 ОЖ стр.87 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И .В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 2 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Свобода | 0.4 | 2018-04-19 18:00 | 2018-04-19 19:30 | В1 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул. Свобода | 1.5 | ВЛ-0.4кВ ул. Свобода |  |  | ч.с.-12 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |  | 19.04.2018 ОЖ стр.88 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И .В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 16 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Садовая мкр-н Кр.Октябрь | 0.4 | 2018-04-19 22:35 | 2018-04-19 23:40 | В1 | сгорела вставка ПН-250 схлёст линейных проводов ВЛ-0,4кВ-проезд не габаритного автотранспорта | 1.0833 | ВЛ-0,4кВ ул. Садовая |  |  | ч.с-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 |  | 19.04.2018 ОЖ стр.88 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Шишлянников И .В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 6 ВЛ-0,4кВ ф. Первомайская | 0.4 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 10:00 | П | замена вводного провода ВЛ-0,23 ул. Первомайская д.10 ,текущая эксплуатация | 1 | ВЛ-0,4кВ ул. Первомайская |  |  | ч.с-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И .В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП6 Ф. ул. Шмидта | 0.22 | 2018-04-21 20:10 | 2018-04-21 20:40 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома ул. Шмидта д.27, в результате разнородности металла | 0.5 | ТП6, ВЛ Ф.ул. Шмидта |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.04.18 стр.46 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 33 ВЛ 0,4 кВ фид. " ул. Б. Нижегородская" д. 43 | 0.4 | 2018-04-21 04:50 | 2018-04-21 10:30 | В | ТП 33 ВЛ 0,4 кВ фид. " ул. Б. Нижегородская" обрыв ввода на дом № 43 по ул. Б. Нижегородская, упало дерево | 5.6667 | ТП 33 ВЛ 0,4 кВ ул. Б. Нижегородская 43 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 21.04.2018, стр.16 Ж З | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 58 ВЛ 0,4 кВ ф."Жилье" | 0.4 | 2018-04-21 17:45 | 2018-04-21 18:05 | В | Обрыв провода на вводе в д.17-3 пос.РТС | 0.33333 | ТП 58 ВЛ 0,4 кВ ф."Жилье" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21.04.2018, стр.16 Ж З | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 505 ВЛ 0,4 кВ фид. "ВЛ-1" | 0.4 | 2018-04-21 18:50 | 2018-04-21 22:20 | В | ТП 505 фид. "ВЛ-1 " упала опора №12, обрыв проводов , восстановили временно | 3.5 | ТП 505 ВЛ 0,4 кВ фид. "ВЛ-1 " |  |  | ч.д.-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |  | 21.04.2018, стр.16 Ж З | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС ВЭМЗ ф. 759 ТП 428 ТП 314, ТП 314 - ТП 250 | 6 | 2018-04-21 22:50 | 2018-04-21 23:25 | В1 | ТП 428 откл. ВВ к ТП 314, эл. пробой КЛ 6 кВ ТП 314 - ТП 250 | 0.58333 | ТП 314, ТП 279, ТП 242,ТП 250, ТП 52, ТП 15, РП 26 |  | шк.-1., д.с.- 3 | орг.-12, ж.д.-42 | 58 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 650 |  | №51, 21.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ВЛ фид. ВЛ-2 , ул. Мюда д.21 | 0.4 | 2018-04-22 08:10 | 2018-04-22 09:20 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Мюда д.21 | 1.1667 | ТП 11 ВЛ фид. ВЛ-2 |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22.04.2018, стр.17 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 21 ВЛ 0,4 кВ , фид. " ул. Ильинская-Покатая" д.15 | 0.4 | 2018-04-22 15:20 | 2018-04-22 16:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Ильинская -Покатая д.15 | 0.66667 | ТП 21 ВЛ 0,4 кВ , фид. " ул. Ильинская-Покатая" |  |  | ч.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22.04.2018, стр.17 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.4 | 2018-04-21 19:05 | 2018-04-21 20:02 | В | КЗ проводов магистрали в результате сильного ветра. | 0.95 | ВЛ фид. "ул. Школьная" |  |  | Ч.с. - 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 26 |  | 21.04.18, ОЖ по 0, 4 кВ , л. 14 | 3.4.12.2 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59 (ул. Менделеева 20), Т-1 | 10 | 2018-04-23 08:30 | 2018-04-23 12:00 | П | Текущий ремонт трансформатора Т-1. Без отключения потребителей | 3.5 | ТП-59 Т-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2 (ул. Ст. большевиков 21) | 6 | 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 14:00 | П | монтаж ввода вновь смонтированной КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ. | 1 | ТП-2 |  |  | ЦТП-1, котельная-1, военкомат-1, налоговая инспекция-1, ж.д.-5, ч.с.-26, орг.-10 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 240 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4 кВ ф."Сарай,ул. Дачная", ф. "ул. Придорожная,Былинная,Полярная" | 0.4 | 2018-04-21 18:15 | 2018-04-21 22:10 | В | обрыв двух ВЛ-0.4 кВ: падение дерева,сильный ветер | 3.9167 | РП-250 ВЛ-0,4 кВ ф."Сарай,ул. Дачная", ф. "ул. Придорожная,Былинная,Полярная" |  |  | ч.с.-51, кот.-1, орг.-2, жит.-102, | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31.68 |  | 21.04.18, стр. 33, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,Котовского", ф. "ул. Космонавтов,Речная" | 0.4 | 2018-04-21 18:20 | 2018-04-21 22:00 | В | обрыв двух ВЛ-0.4 кВ: падение дерева,сильный ветер | 3.6667 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,Котовского", ф. "ул. Космонавтов,Речная" |  |  | ч.с.-82, жит.-164 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 72.6 |  | 21.04.18, стр. 34, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.4 | 2018-04-22 08:10 | 2018-04-22 09:40 | В | сгорел ПН-250: схлест проводов из-за сильного ветра | 1.5 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | ч.с.-60, жит.-120 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18.48 |  | 22.04.18, стр. 34, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "Просторная, Солнечная, Берёзовая" | 0.4 | 2018-04-22 10:10 | 2018-04-22 11:30 | В1 | обрыв магистрального провода: износ провода, сильный ветер | 1.3333 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "Просторная, Солнечная, Берёзовая" |  |  | ч.с.-32, жит.-64 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20.02 |  | 22.04.18, стр. 34, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.16 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-12 РУ-0,4кВ ф. "ул.Лермонтова,ул.Озерная" | 0.4 | 2018-04-22 11:40 | 2018-04-22 11:55 | В1 | замена губки рубильника: греются контакты | 0.25 | ТП-12 РУ-0,4кВ ф. "ул.Лермонтова,ул.Озерная" |  |  | ч.с.-36, жит.-72 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 38.28 |  | 22.04.18, стр. 34, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ "ф. ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.4 | 2018-04-22 13:25 | 2018-04-22 14:40 | В | схлест проводов из-за сильного ветра | 1.25 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ "ф. ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  | 22.04.18, стр. 34, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-20 08:20 | 2018-04-20 14:40 | П | Отключен для монтажа ВЛИ 0,4 кВ по ул.Нагорная | 6.3333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-1; | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 68 20.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-20 17:10 | 2018-04-20 17:50 | В1 | ИП Кашин "Кафе" окисление на вводе. Ввод 380В перезаделан. | 0.66667 | ТП-24 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 68 20.04.2018 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, от ТП-127 до ТП-18н (КЭСР) | 6 | 2018-04-20 13:10 | 2018-04-20 16:10 | В | Повреждена абонентская КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-18н (КЭСР), электрический пробой. | 3 | ф.6003, ТП-152, 127, 172, 171, 195, 18н (КЭСР), 84(18) (КЭСР), 26 (КЭСР), 190 (КЭСР), 105 (абонентская), 101 (абонентская), КЛ | ЦТП-3, шк.-1, д.с.-3, кот.-2 |  | ж.д.-59, ч.с.-56, дом культуры-1, АТС-1, орг.-1, АЗС-1, гаражи-1, магазины-4 | 143 | 0 | 18 | 124 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 1252 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 20.04.2018, №14 | 3.4.9.1 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-23, ф.3, ул. Бурматова, д.60 | 0.4 | 2018-04-20 20:00 | 2018-04-20 21:15 | В1 | Отгорел прокалывающий зажим на вводе, перезаделано | 1.25 | ТП-23, ф.3, КЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 20.04.2018, стр. 172, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6006, РП-10, ф.77, от ТП-244 до ТП-245 | 6 | 2018-04-21 08:20 | 2018-04-21 10:50 | В1 | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-244 до ТП-245, не выявленная причина | 2.5 | ф.77, ТП-242,243,244, 245,КЛ |  |  | стройка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 21.04.2018, №15 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-159, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-04-23 13:30 | 2018-04-23 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-159 | ЦТП-1 |  | ж.д.-5, магазины-4 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 354 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21, ф.2 ул. Советская, д. 47 | 0.4 | 2018-04-20 15:00 | 2018-04-20 15:46 | В | Сбита опора №17, восстановлено | 0.76667 | ТП-21, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 30 |  | 20.04.2018, стр 151 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-713 п.К.Маркса | 10 | 2018-04-21 19:00 | 2018-04-22 03:20 | В | Отгорел шлейф на ЛР опора №224 в сетях МРСК | 8.3333 | ТП-713 п.К.Маркса |  |  | орг.-1, жд.-6, ч.с.-1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.04.2018, стр 152 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.3 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 59, ф. 7 - ул. Скрябина, Матросова | 0.4 | 2018-04-21 14:30 | 2018-04-21 15:50 | В | Обрыв проводов магистрали, из-за порывов ветра, восстановили | 1.3333 | ТП 59, ф. 7 - ул. Скрябина, Матросова |  |  | ч.с. - 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | № 637 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева | 0.4 | 2018-04-21 16:45 | 2018-04-21 17:25 | В | Схлест проводов магистрали, из-за порывов ветра, сгорели ПН-2 в ТП, заменили | 0.66667 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева |  |  | ч.с. - 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 50 |  | № 639 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов | 0.4 | 2018-04-22 00:20 | 2018-04-22 01:15 | В | Схлест проводов магистрали, из-за порывов ветра, сгорели ПН-2 в ТП, заменили | 0.91667 | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов |  |  | ч.с. - 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 52 |  | № 641 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
5 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 83, ф. 12 - ул. III Интернационала, 9 | 0.4 | 2018-04-22 10:30 | 2018-04-22 10:50 | В | Сгорел ПН-2, ф. "С", из-за порывов ветра, заменили | 0.33333 | ТП 83, ф. 12 - ул. III Интернационала, 9 |  |  | орг - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 643 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП- 11 ВЛ-0,4кВ ул.Привокзальная | 0.22 | 2018-04-21 15:35 | 2018-04-21 16:15 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,23кВ.ул.Привокзальная д. 15;сильный порывистый ветер | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Привокзальная |  |  | ч.с-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9 |  | 21.04.2018 ОЖ стр.91 | 3.4.12.2 | 4.10 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-"Новая" ВЛ-0,4кВ фидер ул.60л.Октября ул.Комсомольская п. Першино | 0.4 | 2018-04-21 18:00 | 2018-04-21 19:15 | В | сгорела вставка в результате схлеста линейных проводовВЛ-0,4кВ ,сильный порывистый ветер ул.60л. Октября п. Першино | 1.25 | ВЛ-0,4кВ ф. уул.60л.Октября ул.Комсомольская |  |  | ч.с-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 |  | 21.04.2018 ОЖ стр.91 | 3.4.12.2 | 4.10 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-202 ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская ул.Школьная ул.Лесная ул.Пионерская | 0.4 | 2018-04-21 18:05 | 2018-04-21 19:20 | В | захлест проводов ВЛ-0,4кВ ул.Школьная ; сильный порывистый ветер | 1.25 | ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская ул.Школьная ул.Лесная ул.Пионерская |  |  | ж.д-2, ч.с-13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 |  | 21.04.2018 ОЖ стр.91 | 3.4.12.2 | 4.10 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 97 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ахматовой, Толстого | 0.4 | 18:10,21.04.2018 | 20:10,21.04.2018 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул.Ахматовой д.1а-д.5,сильный порывистый ветер | 2 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ахматовой, Толстого |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |  | 21.04.2018 ОЖ стр.91 | 3.4.12.2 | 4.10 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 28 ВЛ-0,4кВ ул.Чайкиной, Космонавтов | 0.4 | 2018-04-22 07:20 | 2018-04-22 09:30 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ оп.1 ф.ул.Космонавтов, Чайкиной; сильный порывистый ветер | 2.1667 | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Чайкиной, Космонавтов |  |  | ч.с-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 |  | 22.04.2018 ОЖ стр.92 | 3.4.12.2 | 4.10 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 97 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ахматовой, Толстого | 0.4 | 2018-04-22 08:20 | 2018-04-22 10:30 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ оп.4-оп.5 ф.ул.Ахматовой; сильный порывистый ветер | 2.1667 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ахматовой, Толстого |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |  | 22.04.2018 ОЖ стр.92 | 3.4.12.2 | 4.10 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11 ВЛ-0,23кВ ул.Кирова,д.15 | 0.22 | 2018-04-22 10:00 | 2018-04-22 11:20 | В | Обрыв вводного провода ВЛ-0,23кВ ул.Кирова, д.15;сильный порывистый ветер | 1.3333 | ВЛ-0.23кВ ул.Кирова д.15 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22.04.2018 ОЖ стр.92 | 3.4.12.2 | 4.10 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 10(ж.д.) ВЛ-0,4кВ ф.ул.Привокзальная д.6 | 0.4 | 2018-04-22 10:30 | 2018-04-22 12:40 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,23кВ ул.Привокзальная д.6; сильный порывистый ветер | 2.1667 | ВЛ-0,23кВ ул.Привокзальная д.6 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22.04.2018 ОЖ стр.92 | 3.4.12.2 | 4.10 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
13 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП-3 Ф. 1005, г. Лакинск, сек. Ф. 105 | 10 | 2018-04-21 04:50 | 2018-04-21 05:10 | В1 | Отключился от МТЗ Ф. 1005, проникновение животного на ТП 23 | 0.33333 | ТП 21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157 |  |  | 13 ж.д, 900 ч.с, 1 орг., д.с. | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 375 |  | № 33 23.04.2018 | 3.4.10 | 4.11 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС Собинка, Ф. 1015, г. Собина, 1-я сек. шин | 10 | 2018-04-22 17:40 | 2018-04-22 18:25 | В | Отключился Ф. 1015, пробой 2-х изоляторов у ТП 117 во время грозы | 0.75 | ТП 111, 8, 10, 11, 12, 88, 41, 57, 58, 73, 75, 67, 102, 117, 152 |  | 1 -орг. | 24 ж.д, 600 ч.с, м.у., д.с, 15-орг. | 642 | 0 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 506 |  | № 32 23.04.2018 | 3.4.12.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС Собинка ф.1006, г. Собинка, 2-я сек. шин | 10 | 2018-04-22 17:40 | 2018-04-22 18:25 | В | Во время грозы отключился Ф.1006 | 0.75 | ТП 49, 106, 81, 14, 15, 16, 17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107, 74, РП-4(водозабор) |  | 1-орг. | 2 д.с, 3-орг., 14 ж.д., 80 ч.с., вод.-КНС., кот. | 102 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 615 |  | № 34 23.04.2018 | 3.4.12.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 41, г.Судогда ф- Садовая | 0.4 | 2018-04-21 16:05 | 2018-04-21 18:00 | В1 | падает укос опр.№4 (укос демонтирован ) | 1.9167 | ВЛ ТП-41 Ф-ул.Садовая |  |  | ч.с.-48. | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 |  | 21.04.2018. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 11, г.Судогда ф- пер Спортивный | 0.4 | 2018-04-21 19:35 | 2018-04-21 20:40 | В | обрыв провода магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 1.0833 | ВЛ ТП-11 Ф-ул.пер.Спортивный |  |  | ч.с.-55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 38 |  | 21.04.2018. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 12, п.Андреево ул.Лесозаводская | 0.4 | 2018-04-21 20:15 | 2018-04-21 21:40 | В | обрыв провода магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 1.4167 | ВЛ ТП №12 Ф-ул.Лесозаводская |  |  | ч.с.39. | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 21.04.2018. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 1, п.Андреево ул.Школьная | 0.4 | 2018-04-22 08:15 | 2018-04-22 08:50 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Школьная д. 4, в результате разнородности металла | 0.58333 | ВЛ ТП №1 Ф-ул.Школьная |  |  | ч.с.15. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |  | 22.04.2018. лист.№19 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 5, п.Вяткино ул.Садовая | 0.4 | 2018-04-22 14:30 | 2018-04-22 18:20 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Садовая д. 3, в результате разнородности металла | 3.8333 | ВЛ ТП №5 Ф-ул.Садовая |  |  | ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 22.04.2018. лист.№19 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 22, г.Судогда | 10 | 2018-04-22 10:00 | 2018-04-22 11:50 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 1.8333 | ТП-22 ул.Ленина |  |  | МКД-6 орг-10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 |  | 22.04.2018. лист.№6 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 40, г.Судогда | 10 | 2018-04-22 14:00 | 2018-04-22 15:30 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 1.5 | ТП-40 ул.Чапаева |  |  | ч.с.20.МКД 6. орг.6 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78.3 |  | 22.04.2018. лист.№6 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС Собинка, Ф. 1015, г. Собинка, 1-я сек. шин | 10 | 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 14:30 | В1 | Отключился Ф. 1015, отгорел шлейф на ТП 57, сильный порывистый ветер | 1.5 | ТП 111, 8, 10, 11, 12, 88, 41, 57, 58, 73, 75, 67, 102, 117, 152 |  | 1 -орг. | 24 ж.д, 600 ч.с, м.у., д.с, 15-орг. | 642 | 0 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 506 |  | № 35 23.04.2018 | 3.4.7 | 4.12 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.4 | 2018-04-23 14:10 | 2018-04-23 15:40 | П | Замена опор. | 1.5 | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." |  |  | Д/с - 1, ч.с. - 56 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, МВ-6 кВ фид. 601 | 6 | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 14:40 | П | Текущий ремонт МВ-6 кВ, проверка РЗА. | 0.66667 | ТП-120, 132 |  |  | Скважина -1, д/с -1, ж.д. -3, ч.с.- 90, орг. 7 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 210 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул Лагерная,Чкалова,Зеленая" | 0.4 | 2018-04-23 09:10 | 2018-04-23 10:10 | В | схлест проводов из-за сильного ветра | 1 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ "ф. ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  | 23.04.18, стр. 35, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-10кВ ул.Спортивный пр-д, д.1а | 10 | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 12:00 | П | Ревизия ТП | 3 | ТП-35 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-32, орг.-3, жит.-224 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 131.12 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-10кВ, Очистные сооружения (города) | 10 | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 16:00 | П | Ревизия ТП | 3 | ТП-43 |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62.48 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого | 0.4 | 2018-04-23 11:00 | 2018-04-23 14:10 | В1 | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 в ТП, заменили, линию перетянули | 3.1667 | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого |  |  | ч.с. - 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 50 |  | № 3 ж.з. | 3.4.7 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 10:55 | П | пер.Революции замена СИП2 4х16 на СИП2 4х50 переход через проезжую часть. | 1.9167 | ТП-24 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 69 23.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-04-23 14:30 | 2018-04-23 15:30 | В | ТП 36 фидер №2 сгорела ПН 160 в результате КЗ на ул.Набережная ВЛ 0,4кВ. | 1 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 69 23.04.2018 | 3.4.12.2 | 4.10, 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152, ТП 26-ТП 28 | 10 | 2018-04-23 15:03 | 2018-04-23 16:55 | В | отключение МВ ф-152 ТО. Электропробой КЛ перемычки от ТП-28 до ТП-26( мех. повреждение подрядной орг. СМУ №4) | 1.8667 | ТП 28, ТП 19, ТП 37, ТП 27, ТП 26, ТП 44, ТП 38, Т П29 |  |  | ч.с.-256. МКД-20. КНС-2. Орг-44. детсад.школа | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 25 |  | 23.04.2018. лист.№7 ОПЖ | 3.4.8 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 21, п.Тюрмировка | 10 | 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 13:00 | П | Монтаж КЛ 0.4кВ тех присоединение Согласно плана ПП-2018 | 2 | ТП 21, п.Тюрмировка ул Краснознаменная |  |  | ч.с.25 МКД-7 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 81.6 |  | 24.04.2018. лист.№7 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 фид. ВЛ-2, ул. П. Коммуны, 89 | 0.22 | 2018-04-23 08:27 | 2018-04-23 09:30 | В1 | Отгорел вводной провод на опоре. Восстановили | 1.05 | ТП 378, ул. П. Коммуны, 89 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 23.04.2018, стр 19 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 67, ф. ВЛ-0,4кВ ул. Красносельская | 0.4 | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. | 4 | ТП 67 ф. ВЛ-0,4кВ ул. Красносельская |  |  | ч.с.-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 45 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 696 ТП 726 | 6 | 2018-04-23 14:56 | 2018-04-23 21:07 | В1 | ПС Районная отключился ф. 696 к ТП 726. Неисправна концевая муфта ф. 696 на ПС "Районная" | 6.1833 | ТП 726, 2, 752, 719, 555, 597, 757, 402 |  | м.у.-1, кот.-1 | ж.д.-4, орг.-6 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  | №53, 23.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 696 ТП 726, КТП 2 - КТП 555- КТП 757 | 6 | 2018-04-23 14:56 | 2018-04-23 23:45 | В1 | После включения фид. с ПС "Районная" на КТП 757 не пришла 1 фаза по 6 кВ , неисправен КЛ 6 кВ КТП 2 - КТП 555- КТП 757. КТП 757 подключена с ТП 402 | 8.8167 | ТП 555, 597, 757 |  |  | орг.-1, ж.д.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | №54, 23.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 694 ТП 58 | 6 | 2018-04-23 14:56 | 2018-04-23 15:20 | В1 | ПС Районная отключился ф. 694 к ТП 58. Неисправна концевая муфта ф. 694 на ПС "Районная" | 0.4 | ТП 58, 477, 557, 478, 479, 212, 369, 352, 287, 349, 716 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с. 15, орг.-17 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  | №52, 23.04.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-24 09:20 | 2018-04-24 09:45 | П | Отключен для монтажа ВЛИ 0,4кВ по ул.Нагорная | 0.41667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-1; | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 69 24.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-125,ф.4, ул. Волго-Донская, д.7а | 0.4 | 2018-04-24 17:40 | 2018-04-25 10:00 | В1 | Обрыв провода с опоры и с дома, нужна вышка | 16.3333 | ТП-125, ф.4, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 24.04.2018, стр.174, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6, ф.3, ул. Дорожная, казарма 237 | 0.4 | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 10:43 | В1 | Загнивание опоры №12, заменена | 0.71667 | ТП-6, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-36, орг.-2 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 |  | 24.04.2018, стр 154 ОЖ | 3.4.7 | 4.16 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-34 РУ-10 кВ, ул.Рабочая | 10 | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | П | Ревизия ТП | 3 | ТП-34 |  |  | ж.д.-2, ч.с.- 242, орг.-2 жит.-548 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 99.66 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
11 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 13, ф. 2 - ул. Мира, 23 | 0.4 | 2018-04-24 19:00 | 2018-04-24 19:30 | В1 | Сгорели ПН-2 ф. "В" в ТП 13, заменили | 0.5 | ТП 13, ф. 2 - ул. Мира, 23 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 7 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-202 РУ-0,4 фидер ул.60 лет октября (п.Першино) | 0.4 | 2018-04-24 16:00 | 2018-04-24 16:45 | В1 | Окисление на вводе в дом ул. 60 лет октября д.30 в следствии разнородности металлов | 0.75 | ВЛ-0,23кВ ул 60 лет Октября |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | стр.96 ОЖ 24.04.2018 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. тел. (49237)2-49-04 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4 яч.2 фидер Космонавтов | 0.4 | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 11:00 | П | Замена опор ВЛ-0,4кВ ул. Космонавтов в порядке текущей эксплуатации | 2 | ВЛ-0,4кВ ул. Космонавтов |  |  | ч.с-35д. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. тел. (49237)2-49-04 | 1
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.4 | 2018-04-24 09:40 | 2018-04-24 11:00 | П | Замена опоры. | 1.3333 | ТП 49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" |  |  | Ч.с.- 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." | 0.4 | 2018-04-24 14:05 | 2018-04-24 16:02 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 1.95 | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." |  |  | Ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 505, ф. ВЛ-0,4кВ фид. Кирпичные проезды | 0.4 | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. | 4 | ТП 505, ф. ВЛ-0,4кВ фид. Кирпичные проезды |  |  | ч.с.-16, орг.-6 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 269, ул. Островского, 66 | 6 | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017 | 3 | ТП-269, Т-2 |  | кот.-1 | орг.-14, ж.д.-8 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 85 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ТП 509 ф.695, ПС Районная - ТП 509 ф.695 | 6 | 2018-04-24 17:45 | 2018-04-24 18:35 | В1 | ПС Районная отключился ВВ ф.695 от МТЗ, неисправен КЛ 6 кВ ПС Районная - ТП 509 ф.695 | 0.83333 | ТП 509, 510, 533, 511, 253, 325, 254, 213, 297 |  | насосная ТС-1 | шк.-2, д.с.-3, орг.-27, ж.д-44 | 77 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 900 |  | №55, 24.03.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 41, г. Судогда ф- Садовая | 0.4 | 2018-04-24 14:10 | 2018-04-24 15:00 | П | монтаж укоса опр.№5 | 0.83333 | ВЛ ТП-41 Ф-ул. Садовая |  |  | ч.с.-48. | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 |  |  |  |  | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, г. Судогда ф- Детсад | 0.4 | 2018-04-24 08:35 | 2018-04-24 09:00 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.41667 | ВЛ ТП-10 Ф-ул. Северная |  |  | ч.с.-7 детсад котельная | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |  | 24.04.2018. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 71, г. Собинка, фид. Крутая | 0.4 | 2018-04-24 09:05 | 2018-04-24 11:20 | П | Выправка опоры ВЛ-0,4 кВ | 2.25 | ВЛ фид. Крутая |  |  | 93 ч.с. | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 24 |  | наряд № 25 24.04.2018г. о.ж. лист 23 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-120, ул. 3-я Кольцевая д.5 | 0.22 | 2018-04-25 10:15 | 2018-04-25 11:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 5 по ул. 3-я Кольцевая | 0.75 | ТП-120 ВЛ-3 фид. 2-я, 3-я Кольцевая |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.04.2018, стр 20 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-268, ул.Крайнова, 12 | 0.4 | 2018-04-25 11:00 | 2018-04-25 11:30 | В | Перегорело 2 ПН 250 А на ТП 268, неисправность на ВРУ дома 29 по ул. Н.Ямская | 0.5 | ТП 268, фид. Н.Ямская 29 |  |  | ж.д. -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | 25.04.2018, стр 20 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-241, ул.Диктора Левитана, 55 | 0.4 | 2018-04-25 15:15 | 2018-04-25 17:25 | В | Обрыв проводов в пролете между опор №7-№8 и №8-№9 | 2.1667 | ТП 268, ВЛ-1 - ул.Д.Левитана, 51, 53, 55, 57; ул.Сущевская, 41, 50, |  |  | ж.д. -9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 |  | 25.04.2018, стр 21 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-190, ул. Дворянская, 8 | 0.22 | 2018-04-25 16:15 | 2018-04-25 17:55 | В | Обрыв проводов на вводе ч.д. 28 по ул. Старогончарная | 1.6667 | ТП 190, фид.ВЛ-2 ул.Старо-Гончарная |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.04.2018, стр 21 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-59, ф.13, ул. Кангина, д.13 | 0.4 | 2018-04-25 10:05 | 2018-04-25 11:20 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, сделано | 1.25 | ТП-59, ф.13, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.04.2018, стр.174, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-37, ф.3, ул. Зои Космодемьянской, д.35 | 0.4 | 2018-04-25 16:30 | 2018-04-25 17:00 | В1 | Нет выхода из АСКУЭ, установлена перемычка | 0.5 | ТП-37, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.04.2018, стр.174, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ф.3, ул.Большая д. 41,43-80,ул. 1-Большой, ул. 2-Большой, ул. Куйбышева д. 1-7 | 0.4 | 2018-04-25 10:20 | 2018-04-25 13:30 | П | Монтаж проводов, замена вводов | 3.1667 | ТП-16, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-1 2РУ-0,4кВ ф. ул.Серёгина | 0.4 | 2018-04-26 09:30 | 2018-04-26 11:30 | П | перенос КЛ-0,4кВ, монтаж кабельной вставки | 2 | ТП-1 2РУ-0,4кВ ф.ул.Серёгина |  |  | орг.-3, ж.д.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел. (49237)2-49-04 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-04-25 09:30 | 2018-04-25 14:35 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, подвеска СИП | 5.0833 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | 25.04.2018г. о.ж. лист 24 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 71, г. Собинка, фид. Крутая | 0.4 | 2018-04-25 14:35 | 2018-04-25 15:35 | П | Выправка опоры ВЛ-0,4 кВ | 1 | ВЛ фид. Крутая |  |  | 93 ч.с. | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 24 |  | 25.04.2018г. о.ж. лист 24 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-12 РУ-10кВ, ул. Молодёжная | 10 | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 12:00 | П | Ревизия ТП | 3 | ТП-12 |  |  | ч.с.-149, орг.-4, жит.-298 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 126.28 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 | 2018-04-26 05:06 | 2018-04-26 06:15 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 1.15 | ВЛ ТП 28, 27, 26, 29, 38, 44 |  |  | ч.с.-256.МКД-20. КНС-2.школа.кот.дет.сад | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 432 |  | 26.04.2018. лист.№8 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская, Кирпичная" | 0.4 | 2018-04-26 13:45 | 2018-04-26 15:20 | П | Замена опоры. | 1.5833 | ТП 52, ВЛ фид. "ул. Московская, Кирпичная" |  |  | Ч.с. - 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-10 (ул. Лермонтова 4), трансформатор, РУ-0,4 кВ | 10 | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | П | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ | 3 | ТП-10 |  |  | Ж.д. - 1, ч.с. - 187, орг. 4 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 196 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет" | 0.4 | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ТП 34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет" |  |  | ч.С. -37, орг. - 2 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул. Студенческая, 12 | 0.4 | 2018-02-27 09:00 | 2018-02-27 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры | 3 | ТП 378 фид. ВЛ-1 |  |  | ч.с.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Чкалова" | 0.4 | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | П | замена опоры ВЛ | 3 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Чкалова" |  |  | ж.д.-9, орг.-2, жит.-288 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24.64 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.673,РП-8, ф.80 от РП-8 до ТП-199 | 6 | 2018-04-26 14:00 | 2018-04-26 14:30 | В | Повреждение КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-199, земляные работы | 0.5 | ф.673, ТП-199, 125, 136, 107, 193, 206, 185(абонентская), КЛ | кот.-2, ЦТП-2, д.с.-1, шк.-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-25, орг.-2, рынок-2, АТС-1, м-н-3, клуб-1, профилакторий-1 | 63 | 0 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 875 |  | 26.04.2018, №16 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ПС "Южная", ф.645, РП-1, ф.26,ф.27 | 6 | 2018-04-27 | 2018-04-27 01:00 | В1 | Отключение МВ ф.26, ф.27, причина отключения не найдена | 1 | ф.26, ф.27, ТП-94(ТМ-1), 37, 201 (КЭСР), 82(17) (КЭСР) | кот.-1 |  | ч.с.-251 | 256 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1 | 239 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 27.04.2018, №17 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-174, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-04-27 09:30 | 2018-04-27 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-174 | ЦТП-1, насосная-1 |  | жд.-9 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 283 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-32, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 10 | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 13:00 | П | Техническое обслуживание ТП | 4 | ТП-32 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А. В. 84924821314 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | ТП 111, г. Собинка, фид. Чайковского, ПАО "Ростелеком" | 10 | 2018-04-26 09:21 | 2018-04-26 10:34 | П | Ревизия ВН-16 в ст. ф. 1015 ПС "Собинка" и ВН 16 в ст. ТП 57 | 1.2167 | ТП 111 |  |  | ПАО "Ростелеком" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | наряд № 27 26.04.2018г. о.ж. лист 25 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
8 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-04-26 09:30 | 2018-04-26 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, перевод и подключение абонентов в ТП | 5.5 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |  | 26.04.2018г. о.ж. лист 25 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 10(ж.д.),ВЛ-0,4кВ, ф.ул.Привокзальная | 0.4 | 2018-04-26 18:00 | 2018-04-26 18:40 | В1 | захлёст проводов ВЛ-0,4кВ ул.Привокзальная; сильный порывистый ветер | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ул.Привокзальная |  |  | ч.с-1,ж.д.-4,маг.-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  | 26.04.2018 ОЖ стр.100 | 3.4.7 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 44,ВЛ-0,4кВ, ф.ул.Октябрьская | 0.4 | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 10:00 | П | Выправка деревянной опоры.Установка ж.б. пасынка ВЛ-0,4кВ Ул.Октябрьская д.6 | 1 | ВЛ-0,4кВ, ф.ул.Октябрьская д.6 |  |  | ч.с-10д. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-14, ф.5, ул. Еловая, д.31 | 0.4 | 2018-04-27 11:00 | 2018-04-27 18:10 | П | Отключение по письму потребителя | 7.1667 | ТП-14, ф.5 |  |  | автомойка-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 619 РП 34 | 6 | 2018-04-27 08:45 | 2018-04-27 09:45 | В | Отключение МВ с ПС Западная, ф. 619. мех. повреждение сторонней организацией КЛ-6кВ ф.619 каб."Б" к РП34 | 1 | РП 34, ТП 708, 710, 591, 51, 417, 354, 308, 241 |  | кот.-1 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-20 , ч.с.-132, орг.-9 | 164 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1200 |  | 18.01.2018, стр.92 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-04-27 14:05 | 2018-04-27 14:20 | П | Пропилка ВЛ 0,4кВ по ул.Лермонтова | 0.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 70 27.04.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 | 10 | 2018-04-27 12:24 | 2018-04-27 14:17 | В | Отключение МВ работы персонала МРСК (нагрузка переведена на Ф-1010 ПС Бараки) | 1.8833 | ВЛ. ТП-6, ТП-8 |  |  | ч.с.-10. КНС-2. | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.04.2018. лист.№8 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 | 10 | 2018-04-27 19:20 | 2018-04-27 21:30 | В | Отключение МВ работы персонала МРСК | 2.1667 | ВЛ. ТП-17, ТП-Биокотельная |  |  | ч.с.-20. МКД-11. котельная | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.04.2018. лист.№8 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-41, ф.5, ул. Октябрьская, д.61 | 0.4 | 2018-04-30 12:20 | 2018-04-30 12:35 | В | Пожар, отключено на опоре для работы пожарной охраны | 0.25 | ТП-41, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.04.2018, стр.176, АЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Совхозная, д.12 | 0.4 | 2018-04-30 20:12 | 2018-04-30 22:45 | В1 | Отгорел контакт на вводе, сделано | 2.55 | ТП-103, ф.12, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 30.04.2018, стр.176, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-04-29 17:05 | 2018-04-29 18:00 | В | Наброс цепи на ввод в дом | 0.91667 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 70 29.04.2018 | 3.4.8.4 | 4.4 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "Колхозная, Западная, Коммунальная" | 0.4 | 2018-04-30 16:30 | 2018-04-30 17:20 | В | Отключение ввода ул. Коммунальная д.18: пожар | 0.83333 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "Колхозная, Западная,Коммунальная" |  |  | ж.д.-2, ч.с.-42, орг.-2, жит.-116 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 48.18 |  | 30.04.18, ОЖ, стр. 39 | 3.4.9.3 | 4.9 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
16 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.11 Ф.11 | 10 | 2018-04-30 12:50 | 2018-04-30 19:45 | В1 | пробой концевой кабельной муфты КНТП на КЛ-10кВ выход с ТП-14 на ВЛ-10кВ в сторону ТП-12 | 6.9167 | ТП-14,26,12,22,29, 53,85, 63,30,2,41,21,98,44,33,24,91 |  |  | ж.д.-26, ч.с - 1400 д.;население-2500 чел; д/с-4;кот.-1; школа-1; магазинов-8;организации-8 | 1448 | 0 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 0 | 450 |  | № 66 30.04.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 51 ф."Левино поле" | 0.4 | 2018-04-28 11:20 | 2018-04-28 12:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Левино поле д.33 | 0.66667 | ТП 51 ВЛ ф."Левино поле" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 12.02.2018, стр.23 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-138,ф.1, ул. Зои Космодемьянской, д.1/7 | 0.4 | 2018-05-01 06:50 | 2018-05-01 10:00 | В1 | Неисправна КЛ-0,4 кВ, подключена времянка | 3.1667 | ТП-138, ф.1, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 30.04.2018, стр.176, АЖ | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Второво", ф.1001 | 10 | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:00 | П | ПС "Второво" отключение ф.1001 для проведения эксплуатационных работ на ПС "Второво" сотрудниками МРСК" Центра и Приволжья" | 9 | ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | сады "Новая Жизнь"-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-05-03 02:30 | 2018-05-03 02:40 | В1 | КЗ на ВЛ 0,4кВ, сгорела ПВ 250А фазы "А" | 0.16667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 71 3.05.2018 | 3.4.14 | 4.11 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", секц. Фид. 1007, РП-2 направл. Фид. 224 | 10 | 2018-05-01 21:50 | 2018-05-02 00:50 | В1 | Отключение от ТО ВВ-10 кВ фид. 1007 ПС "Кварц" и от МТЗ ВВ-10 кВ направл. 224 РП-2. Электропробой КЛ-10 кВ фид. 1007 ПС "Кварц", от ТП-9 до ТП-41 и от ТП-85 до ТП-62. В период с 22-50 01.05.18 до 00-50 02.05.18 все потребители были запитаны. | 3 | ТП: 60 (Т-1), 15(Т-1), 5, 43(Т-1), 10, 95(Т-1), 58, 93(Т-2), 7, 26(Т-1), 64, 61(Т-2), ТП-90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | РУС-1, больницы - 2 | Котельные -4, больницы-2, КНС -1, школы-2, ж.д.-59, ч.с- 440, орг. 121 | 632 | 0 | 3 | 629 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 1900 |  | 01.05.18, ОЖ л. 55-56, акт № 6 | 3.4.9 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. " "Сарай", ул. Дачная" | 0.4 | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 10:30 | П | Перетяжка провода | 1.5 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. " "Сарай", ул. Дачная" |  |  | ч.с.-11, орг.-1, жит.-22 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10.34 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 50, г. Собинка, фид. Октябрьская, ул. Октябрьская, д. 3 | 0.22 | 2018-05-02 21:10 | 2018-05-02 21:30 | В1 | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,22 кВ , подвод к дому: гроза, сильный дождь | 0.33333 | ВЛ фид. Октябрьская |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 02.05.18 г. о. ж. лист 28 | 3.4.12.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 | 2018-05-02 05:50 | 2018-05-02 06:25 | В1 | птица на опоре ВЛ-10кВ ТП-7 - ТП-56 ул.Владимирская | 0.58333 | ТП-27,16,93,48,46,92,57, 20,58,43,8,25,62,60,15,89, 56,104 |  |  | кот.-2, д.с.-1, орг.-14, ж.д.-22, ч.с.-250 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 442 |  | № 67 04.02.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21 г. Судогда Ф- ул.Ошмарина | 0.4 | 2018-05-01 21:25 | 2018-05-01 23:25 | В1 | обрыв магистральных проводов (сбита опора ) отключены 14 домов | 2 | ТП-21 ВЛ ул.Ошмарина |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17.8 |  | 01.05.2018. лист.№20 ЖЗ | 3.4.10 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21 г. Судогда Ф- ул.Ошмарина | 0.4 | 2018-05-02 09:00 | 2018-05-02 11:40 | П | Установка опоры монтаж провода | 2.6667 | ТП-21 ВЛ ул.Ошмарина |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17.8 |  | 02.05.2018. лист.№9 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 г. Судогда Ф- ул.пер Спортивный | 0.4 | 2018-05-02 20:30 | 2018-05-02 21:40 | В1 | обрыв магистральных проводов сильный ветер | 1.1667 | ТП-11 ВЛ ул.пер.Спортивный |  |  | ч.с55. | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 38 |  | 02.05.2018. лист.№20 ЖЗ | 3.4.12.3 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная, 6056 каб. "А" на РП 4 | 6 | 2018-05-01 09:52 | 2018-05-01 10:15 | В1 | Отключение МВ с ПС Районная, ф. 6056. Неисправен фид. 6056 каб. "А" - РП 4 | 0.38333 | РП 4, ТП 787, ТП 569, ТП 545, ТП 355, ТП 266, ТП 325, ТП 193, ТП 331, ТП 531, ТП 433, ТП 57, ТП 334, ТП 723, ТП 725 |  | кот.-1, шк.-1, орг.-7 | ж.д.-23, орг.-3 | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 620 |  | №58, 01.05.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-1 РП 30 ТП 618; ТП 682- ТП 663 | 10 | 2018-05-02 14:30 | 2018-05-02 15:40 | В1 | На РП 30 отключился ВВ 10кВ к ТП 618 - неисправна концевая муфта 10 кВ на КТП 682 к КТП 663. | 1.1667 | КТП 618, КТП 637, КТП 682, КТП 663, КТП 658, ТП 641, ТП 648, КТП 610 |  | КНС-1 | орг.-8, ч.с.-295 | 304 | 0 | 1 | 303 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 240 |  | №59, 02.05.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-1 РП 30, ТП 633 - выход на ВЛ 10кВ | 10 | 2018-05-02 20:00 | 2018-05-02 20:45 | В1 | ПС Владимирская 750 отключился ф. Ю-1 - эл. пробой КЛ 10кВ ТП 633 - выход на ВЛ 10кВ | 0.75 | ТП 633, ТП 629, ТП 640, ТП 528, ТП 645, ТП 662, ТП 631, ТП 632, ТП 660, ТП 661,ТП 681, ТП 549, ТП 634, ТП 636 |  |  | орг.-18, ж.д-5 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 650 |  | № 60 02.05 18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП 604, ТП 611, КЛ 611-613 | 10 | 2018-05-03 00:05 | 2018-05-03 04:12 | В1 | На ПС Юрьевец отключился ф. 100 - для ревизии отключено оборудование на ТП 611 с.ф.100, отключена потребительская ТП 650 не прошла испытания КВЛ к абонентской ТП 650, КЛ 611-613 | 4.1167 | ТП 604, ТП 601, ТП 642, ТП 651, ТП 603, ТП 605, ТП 664, ТП 608, ТП 611, ТП 638, ТП 650 |  | объект "01"-1, кот.-1, шк.-1, м.у.-1 | ж.д.-11, орг.-12 | 27 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 900 |  | № 63 02.05 18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" II СШ 10кВ | 10 | 2018-05-03 00:10 | 2018-05-03 02:30 | В1 | На ПС Владимирская 750 отключилась II СШ 10 кВ - неисправен ф. 1004 "Колокша" с ПС Владимирская 750 на ТП 522, неисправность на ПС Владимирская 750 | 2.3333 | РП 30, ТП 679, ТП 649, ТП 613, ТП 612, ТП 638, ТП 652, ТП 633, ТП 629, ТП 640, ТП 528, ТП 645, ТП 662, ТП 631, ТП 632, ТП 660, ТП 661, ТП 548, ТП 549, ТП 634, ТП 636, КТП 618, КТП 637, КТП 682, ТП 639, ТП 624, ТП 621, ТП 654, ТП 657, ТП 616, ТП 615, ТП 614, ТП 617, ТП 548, ТП 628, ТП 681, ТП 653, ТП 522, ТП 525, ТП 524 | объект "01"-1, кот 1 | кот.-2, шк.-1, | ж.д.-17, орг.-40, ч.с.-350 | 412 | 1 | 4 | 407 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1 | 1200 | ПАО "ВСК ЕЭС" - Вологодское ПМЭС | № 62 02.05 18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 120, ул. 2-я Кольцевая, 101 | 0.4 | 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. | 3 | ТП 120 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-19 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 80 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая - РП 7, ф.11(4), РП 7 - ТП 140 и ТП 87 - ТП 427 | 6 | 2018-05-03 14:10 | 2018-05-03 15:30 | В1 | ПС Владимир-Тяговая от ТО отключился ВВ 6кВ ф.11(4) - эл. пробой КЛ 6кВ РП 7 - ТП 140 и ТП 87 - ТП 427 | 1.3333 | РП 7, ТП 360, 382, 463, 203, 216, 150, 233, 93, 233, 120, 264, 98, 418, 425, 227, 17, 372, 140, 113, 391, 427, 87, 188 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-3, | д.с.-3, шк.-2, орг.-17, ж.д.-63, ч.с.-170 | 265 | 1 | 4 | 260 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 2200 |  | № 66, 03.05.2018 № 67, 03.05.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229 | 10 | 2018-05-03 14:40 | 2018-05-03 16:40 | В1 | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправность не обнаружена | 2 | ТП 390, 347, 229, 718, 409, 488, 489, 798 |  |  | орг.-16, ж.д.-2, ч.с.-41 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 120 |  | ОЖ стр. 4 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1011 РП 33 ТП 720, РП 33 - ТП 720 | 10 | 2018-05-04 02:50 | 2018-05-04 03:30 | В1 | РП 33 откл. ВВ к ТП 720 сек. Фид. 1011, неисправен КЛ 10 кВ РП 33 - ТП 720 сек. Фид. 1011 | 0.66667 | ТП 720, ТП 404, ТП 290, ТП 298 |  | орг.-1 | шк-1,м.у.-1, орг.-17 ж.д.-12 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 340 |  | № 68, 4.05.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." | 0.4 | 2018-05-03 09:10 | 2018-05-03 15:55 | П | Установка новых опор. | 6.75 | ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." |  |  | Ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." | 0.4 | 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 16:00 | П | Установка новых опор. | 7 | ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." |  |  | Ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-10, ВЛ фид. "ул. Ломоносова, Старкова, Прядильная" | 0.4 | 2018-05-04 13:00 | 2018-05-04 14:00 | П | Замена автомата на отпайку ИП Григорьев. | 1 | ВЛ фид. "ул. Ломоносова, Старкова, Прядильная" |  |  | Ч.с.-60, орг. - 2 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-78, ВЛ фид. "Торфяная 13 А, Минимаркет" | 0.4 | 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 11:00 | П | Монтаж прибора учета. | 2 | ВЛ фид. "Торфяная 13 А, Минимаркет" |  |  | Орг. -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.675, РП-3, 1 СШ, от РП-3 до ПС "Южная" | 6 | 2018-05-04 05:15 | 2018-05-04 06:05 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от РП-3 до ПС "Южная", электрический пробой | 0.83333 | ф.675, ТП-119 (ТМ-1) (абонентская), ТП-227 (ТМ-1), ТП-230 (ТМ-1), КЛ | кот.-1 |  | ж.д.-1, ледовый дворец-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 |  | 04.05.2018, №18 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-137, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, 2СШ, ТМ-2 | 6 | 2018-05-04 13:30 | 2018-05-04 18:00 | П | Отключение по письму для ООО "КовровСтройКомплект", монтаж шинного моста | 4.5 | ТП-137 (ТМ-2) |  |  | ж.д.-5, сбербанк-1, м-н-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 136 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-2 РУ 6кВ Ф-№9 | 6 | 2018-05-03 09:15 | 2018-05-03 10:20 | В1 | Выход из строя ВЛ 6кВ РП2- ТП24, неисправен участок КЛ от РП2 до выхода на ВЛ-6 кВ | 1.0833 | ТП-24,18,19,16,РП-2. |  |  | Ж.д.-17; ч.с.-10 Жит.-3575; кот.-1; КНС-1; организации-13; д/с-2 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 353 |  | ОЖ- лист 72 03.05.2018 | 3.4.13 | 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-05-03 11:00 | 2018-05-03 11:50 | В1 | ул.Ленина д.34 обрыв провода ул.освещения. | 0.83333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 72 03.05.2018 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково", ф.1012, РП-1, от РП-1 до ТП-1 | 10 | 2018-05-03 11:25 | 2018-05-03 12:15 | В | Повреждение КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-1 при работе экскаватора | 0.83333 | ф.1012, ТП-1, ТП-2, ТП-7, ТП-36, ТП-23, ТП-4, ТП-11, ТП-13, ТП-17, КЛ | шк.-2, кот.-2 |  | ж.д.-49, ч.с.-349, орг.-86, | 492 | 0 | 8 | 484 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 1131 |  | 03.05.2018, №9 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-3 РУ-10кВ тр-р №2 | 10 | 2018-05-03 12:01 | 2018-05-03 12:04 | П | переключение тр-ра №2 с ф.1015 п/с Базовая на ф.1010 п/с Базовая | 0.05 | ТП-3 РУ-10кВ тр-р №2 |  |  | ж.д.-3, орг.-5, жит.-360 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69.52 |  | 03.05.18, ОЖ, стр. 40 |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-8 РУ-10кВ, ул.Школьная, д.2а | 10 | 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 12:00 | П | Ревизия ТП | 3 | КТП-8 |  |  | ч.с.-106, шк.-1, орг.-6, жит.-212 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 135.08 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Советская д.3", ф. "Гаражи" | 0.4 | 2018-05-04 10:00 | 2018-05-04 12:00 | П | Восстановление фазного провода после аварии | 2 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Советская д.3", ф. "Гаражи" |  |  | ж.д.-1, орг.-2, жит.-56 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39.38 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21 п.Тюрмировка Ф- ул.Муромская | 0.4 | 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 11:00 | П | Установка узла учета (тех присоединение) | 2 | ТП-21 ВЛ ул.Муромская |  |  | МКД-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 04.05.2018. лист.№9 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-47 г.Судогда Ф- 1 Вишневые сады. | 0.4 | 2018-05-04 11:00 | 2018-05-04 13:00 | П | Установка узла учета (тех присоединение) | 2 | ТП-47 ВЛ ул.Вишневые сады. |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |  | 04.05.2018. лист.№9 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
21 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 10:45 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, установка опор. | 0.75 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |  | 03.05. 18г. о.ж. стр. 29 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15, ф.1, ул.Калинина, ул. Фрунзе, ул. Кирова, ул. Большая | 0.4 | 2018-05-05 16:20 | 2018-05-05 17:20 | В1 | Обрыв ответвления к вводам. Износ провода ВЛ-0.4 кВ | 1 | ТП-15, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 46 |  | 05.05.2018, стр 164 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-05-04 09:50 | 2018-05-04 13:30 | П | ул.Южная д.7 замена опоры ВЛ 0,4кВ | 3.6667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 72 4.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-43, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-05-07 13:30 | 2018-05-07 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-43 |  |  | гаражи-1, ч.с.-170 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 83 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
12 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." | 0.4 | 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 15:00 | П | Установка новых опор. | 6 | ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." |  |  | Ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2 (ул. Ст. большевиков 21) | 6 | 2018-05-07 13:00 | 2018-05-07 14:00 | П | Монтаж вновь смонтированной КЛ-6 кВ от РП-2 в РУ-6 кВ. | 1 | ТП-2 |  |  | ЦТП-1, котельная-1, военкомат-1, налоговая инспекция-1, ж.д.-5, ч.с.-26, орг.-10 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 240 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 428 к ТП 245, ТП 428 - ТП 245 | 6 | 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 09:30 | В1 | ТП 428 отключился ВВ 6кВ к ТП 245, неисправен КЛ 6 кВ ТП 428 - ТП 245 | 0.5 | ТП 245 |  | ПФР-1 | орг.-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  | №69, 4.05.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 182 ф."ул.Мира, 37" | 0.4 | 2018-05-04 20:30 | 2018-05-04 21:30 | В1 | ТП 182 РУ 0,4кВ ф."ул.Мира, 37" - выгорел пинцет вставки 250 А | 1 | ТП 182 ф."ул.Мира, 37" |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | 05.05.2018, стр. Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.638 РП 23 ТП 452, ТП 363- ТП 462 | 6 | 2018-05-05 02:30 | 2018-05-05 03:20 | В1 | РП 23 от ТО отключился МВ 6кВ к ТП 452 - электропробой КЛ 6кВ ТП 363 - ТП 462 | 0.83333 | ТП 452, ТП 453, ТП 450, ТП 456, ТП 363, ТП 462, ТП 378, ТП 341 |  | шк.-2, орг.4 | ж.д.-19 | 25 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 370 |  | №71, 05.05.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.638 РП 23 ТП 455, ТП 223 - ТП 467; ТП 222 - ТП 223 | 6 | 2018-05-05 02:30 | 2018-05-05 03:55 | В1 | РП 23 от ТО отключился МВ 6кВ к ТП 455 - электропробой КЛ 6кВ ТП 223 - ТП 467 и ТП 222 - ТП 223 | 1.4167 | ТП 455, ТП 529, ТП 454, ТП 584, ТП 451, ТП 527, ТП 447, ТП 223, ТП 222 |  | д.с.-3, кот-1, орг.-6 | ж.д.-29 | 39 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 420 |  | №72,73, 05.05.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.658 РП 16 ТП 115, ТП 487 - ТП 445 | 6 | 2018-05-05 02:30 | 2018-05-05 04:55 | В | РП 16 от ТО отключился МВ 6кВ к ТП 115 - электропробой КЛ 6кВ ТП 487 - ТП 445 (абонентский) | 2.4167 | ТП 115, ТП 487, ТП 445, ТП 446 |  | кот-1, орг.-1, шк. -1 | ж.д.-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  | №74, 05.05.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 771 РП 26, ТП 110 - ТП 436 | 6 | 2018-05-05 22:50 | 2018-05-06 00:15 | В | ПС ВЭМЗ от МТЗ отключился МВ 6кВ ф. 771 - электропробой КЛ 6кВ ТП 110 - ТП 436 (абонентский) | 1.4167 | РП 26, ТП 52, ТП 35, ТП 429, ТП 436, ТП 110, ТП 81, ТП 24, ТП 68, ТП 245, ТП 230,ТП 73, ТП 255, ТП 41 |  | м.у.-2 | д.с.-2, ж.д.-42, орг.-19 | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 800 |  | №75, 06.05.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 87 ф."ул.Разина" | 0.4 | 2018-05-06 13:20 | 2018-05-06 14:20 | В | ТП 87 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Разина" - обрыв провода на дом № 7 по ул. Разина из-за натяжения деревом | 1 | ТП 87 ф."ул.Разина" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.11.2017, стр 28 Ж З | 3.4.12.5 | 4.4 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП ГОФ ф. "Поселок 1", КТП-10 - КТП-Газ | 10 | 2018-05-06 05:55 | 2018-05-06 10:50 | В | повреждение КЛ-10кВ КТП-10 - КТП-Газ абонентская | 4.9167 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1 |  |  | ж.д.-29, ч.с.-44, д.с.-1, шк.-2, орг.-16, жит.-2114 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 417.78 |  | Акт №6, 06.05.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П\С Андреево Ф-1006 | 10 | 2018-05-05 10:43 | 2018-05-05 10:55 | П | отключить МВ П\С Андреево снять дерево на ВЛ провод СИП | 0.2 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с.-242МКД-2.котельная.КНС-2 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Капитал магнезит | 05.05.2018. лист.№9 ОПЖ. |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1. г. Судогда ул Красная | 10 | 2018-05-06 08:00 | 2018-05-06 10:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 2 | ТП-1 ул.Крассная |  |  | ч.с.-37. МКД-12. орг.35 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 120.1 |  | 06.05.2018. лист.№9 ОПЖ. |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5. г. Судогда ул К.Маркса | 10 | 2018-05-06 10:00 | 2018-05-06 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 2 | ТП-5 ул.К.Маркса |  |  | ч.с-71.орг.6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 102.5 |  | 06.05.2018. лист.№10 ОПЖ. |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф.ул.Сосновая, Ленинградская | 0.4 | 2018-05-04 08:35 | 2018-05-04 13:00 | В | сбита опора ВЛ-0,4кВ,обрыв линии ВЛ-0,4кВ ул. Сосновая д.29 в результате наезда автотранспорта | 4.4167 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Сосновая, ул. Ленинградская |  |  | ж.д.-9, ч.с.-7 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 |  | 04.05.2018 О.Ж. стр.108 | 3.4.8.5 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 ВЛИ-0,22кВ ул. Ленинградская д.14 | 0.22 | 2018-05-05 10:15 | 2018-05-05 13:00 | В | обрыв вводного провода ВЛИ-0,22кВ ул. Ленинградская д.14 в результате проезда негабаритного транспорта | 2.75 | ВЛИ-0,22кВ ф.ул.Ленинградская |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 04.05.2018 О.Ж. стр.108 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.ул.Свобода | 0.4 | 2018-05-05 15:10 | 2018-05-05 18:00 | В | обрыв нулевого провода ВЛ-0,4кВ ул. Свобода д.2 в результате проезда негабаритного транспорта | 2.8333 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Свобода |  |  | ч.с.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |  | 04.05.2018 О.Ж. стр.109 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер КолесниковА.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
20 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 57, г. Собинка, фид. Красноборская, ул. Красноборская, д. 1а, 3а | 0.4 | 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 15:30 | П | Отключение по заявке УК "Спецстройгарант" для проведения плановых ремонтных работ | 6.5 | ВЛ фид. Красноборская |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |  | 04.05. 18г. о.ж. стр. 29 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" Ф, 103 2-я сек. шин | 10 | 2018-05-04 09:43 | 2018-05-04 09:55 | П | Подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ Ф. 103, нагрузка переведена на Ф. 125 , ТП 19, 31, 137, 126 без нагрузки | 0.2 | ТП 19, 20, 29, 31, 54, 82, 123, 124, 126, 131, 137, 155, 142, 158 |  | д.с. | 55-орг., 8 ж.д., 113 ч.с. | 177 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 850 |  | 04.05. 18г. о.ж. стр. 29 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" Ф, 103 2-я сек. шин | 10 | 2018-05-04 10:50 | 2018-05-04 11:00 | П | Нагрузка с Ф. 125 переведена на Ф. 103 | 0.16667 | ТП 19, 20, 29, 31, 54, 82, 123, 124, 126, 131, 137, 155, 142, 158 |  | д.с. | 55-орг., 8 ж.д., 113 ч.с. | 177 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 850 |  | 04.05. 18г. о.ж. стр. 29 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
21 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-05-04 13:25 | 2018-05-04 13:50 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, подвеска СИП | 0.41667 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 5 ж.д. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 |  | 04.05. 18г. о.ж. стр. 30 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
9 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ф.1001, ТП-18, ВН-16 в сторону ТП-37 | 10 | 2018-05-04 12:10 | 2018-05-04 12:55 | В1 | произошло самопроизвольное отключение ВН в ТП-18 в с торону ТП-37 | 0.75 | ТП-36, ТП-37, ТП-31 | очистные сооружения -1 |  | орг.-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 152 |  | 04.05.2018 стр.20 ОЖ, акт №4/2018 | 3.4.7 | 4.21 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 694 ТП 58, КЛ 6 кВ ТП 349- ТП 716 | 6 | 2018-05-07 09:40 | 2018-05-07 11:25 | В | ПС Районная отключился ф. 694 к ТП 58. Неисправен КЛ 6 кВ ТП 349- ТП 716 Абонентский | 1.75 | ТП 58, 477, 557, 478, 479, 212, 369, 352, 287, 349, 716 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с. 15, орг.-17 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  | № 76 07.05.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Ковров", ф.609/ф.615, ЦРП-1, ф.2, от ТП-54 до ТП-234 | 6 | 2018-05-07 09:10 | 2018-05-07 09:30 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-54 до ТП-234 несогласованные земляные работы | 0.33333 | ТП-54, КЛ | орг.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 |  | 07.05.2018, №19 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-19, ф.6, ул. Добролюбова, д.10 | 0.4 | 2018-05-07 10:00 | 2018-05-07 11:00 | П | Отключение по письму потребителя | 1 | ТП-19, ф.6 |  |  | гаражи-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-9, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-05-08 13:30 | 2018-05-08 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-9 | шк.-1, д.с.-1, теплопункт-1 |  | ж.д.-6, магазин-1 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 270 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-07 10:45 | 2018-05-07 11:40 | В | ул. Горького д.48 КЗ в водном кабеле, установлена перемычка, электроснабжение по неполнофазному режиму | 0.91667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д-5; ч.с.-2 Жит.-260; организации-2; дет.сад.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 73 7.05.2018 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-07 14:30 | 2018-05-07 15:10 | П | ТП-12 РУ 0,4кВ фидер №9 замена кабельного наконечника и двух тр-ов тока. | 0.66667 | ТП-12 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д-13; ч.с.-89 Жит.-1870; организации-15; дет.сад.-1 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 73 7.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-05-07 13:30 | 2018-05-07 14:35 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, подвеска СИП | 1.0833 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |  | 07.05. 18г. о.ж. стр. 31 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
22 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 16, г. Собинка, фид. 1006 в сторону "Крутояк" | 10 | 2018-05-07 09:25 | 2018-05-07 11:30 | П | Установка двух приставок на опоре ВЛ 10 кВ | 2.0833 | ТП 17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | 55 ч.с., 2-орг. | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 101 |  | 07.05. 18г. о.ж. стр. 31 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
22 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 16, г. Собинка, фид. 1006 в сторону "Крутояк" | 10 | 2018-05-07 13:30 | 2018-05-07 14:35 | П | Перетяжка провода в пролете ВЛ 10 кВ | 1.0833 | ТП 17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | 55 ч.с., 2-орг. | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 101 |  | 07.05. 18г. о.ж. стр. 31 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
14 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | РП 2, Ф. 1007, г. Лакинск, 1-я сек. шин | 10 | 2018-05-08 07:10 | 2018-05-08 10:20 | В1 | На РП 2 отключился Ф. 1007, причина отключения не установлена, в 8-00 ч по собщению дежурного ПС "Ундол" "Земля" на 1 и 2 сек. шин, причина устанавливается. На повреждении выходной кабель КТП 82, откинуты шлейфа на ВЛ-10 кВ от ТП 61 в сторону КТП 82 | 3.1667 | ТП 20, 29, 54, 82, 123, 131, 142, 155, 158 |  |  | д.с., 7 ж.д., 113 ч.с., 18-орг. | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 736 |  | № 36 08.05.2018 | 3.4.7 | 4.12 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
14 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" Ф. 103, 2-я сек. шин | 10 | 2018-05-08 08:05 | 2018-05-08 08:40 | В1 | На ПС "Ундол" отключили Ф. 103, нагрузка переведена на Ф. 125 | 0.58333 | ТП 19, 31, 126, 137 |  |  | 1 ж.д., 16-орг. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 170 |  | № 37 08.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" Ф. 103, 2-я сек. шин | 10 | 2018-05-08 11:00 | 2018-05-08 11:10 | В1 | "Земля" на ПС "Ундол" Ф. 103 не подтвердилась, нагрузка с Ф. 125 переведена на Ф. 103 | 0.16667 | ТП 19, 31, 126, 137 |  |  | 1 ж.д., 16-орг. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 170 |  | 08.05. 18г. о.ж. стр. 31 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-23, ф.4, ул. Кирова, д.20 | 0.4 | 2018-05-10 | 2018-05-10 09:00 | В1 | Искрит на опоре отключен ф.4, нужна вышка | 9 | ТП-23, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 39 |  | 10.05.2018, стр.1, АЖ | 3.4.13 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-60, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-05-10 13:30 | 2018-05-10 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-60 |  |  | орг.-2, АЗС-1, ГСК-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-05-09 17:58 | 2018-05-09 18:38 | В | Падение дерева на ВЛ-10 кВ, устранено | 0.66667 | ф.1025, ТП-19, 46, 48, 32, 44, 34, 34, ТП-АТП, ВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  | 09.05.2018, №4 | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 0
12 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", ф.1004, п. Артём | 10 | 2018-05-09 18:45 | 2018-05-09 23:30 | В | Неисправность в сетях МРСК | 4.75 | ф.1004,ТП-750, 753, ВЛ |  |  | ч.с.-130 | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.05.2018, стр 168 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Шилов А.В. . 84924821314 | 0
12 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково", ф.1006, РП-1, ПС "Берково" до РП-1 | 10 | 2018-05-09 19:05 | 2018-05-09 19:12 | В1 | По сообщению диспетчера с ПС Берково "земля" на С.Ш. ф. 1006 ПС Берково, включили в 19:12 СМВ на РП 1. откл. ф. 1006 на РП 1. Отключена ТП 29 (стройка). Предварительно электрический пробой КЛ-10 кВ, от ПС "Берково" до РП-1 вызвана лаборатория из Коврова | 0.11667 | ф.1006,ТП-29, КЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 09.05.2018, №5 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 к.о. ВЛ-0,23кВ ул.Лесная,д.15 | 0.22 | 2018-05-09 12:00 | 2018-05-09 13:00 | В1 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,23кВ ул.Лесная, д.15;тех.износ | 1 | ВЛ-0.23 кВ ул.Лесная д.15 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.05.2018 ОЖ стр.112 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Шишлянников И.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 | 2018-05-10 05:00 | 2018-05-10 05:40 | П | Монтаж КЛ-10кВ Согласно плану ПП 2018 | 0.66667 | ВЛ-ТП 28, 27, 26, 29, 38, 44 |  |  | ч.с.-256.МКД-20. КНС-2.школа.кот.дет.сад | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 432 |  | 10.05.2018. лист.№10 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 | 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 16:00 | П | отключить ЛР-10 отпайки на ТП-30 Монтаж Ж\Б опор Согласно плану ПП 2018 | 6 | ВЛ. ТП-30 ул.Юбилейная |  |  | ч.с.-71.КНС | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 100.8 |  | 10.05.2018. лист.№11 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотский ул.Рабочия Ф-№1.№2 | 0.4 | 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 14:00 | П | замена кабельных выкидок Ф-№1.№2 Согласно плану ПП 2018 | 4 | ВЛ. ТП-16 ул.Рабочия |  |  | ч.с.-94.КНС | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 39.6 |  | 10.05.2018. лист.№11 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
14 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Вокзальная" | 0.4 | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 16:00 | П | Опиловка деревьев | 7 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Вокзальная" |  |  | ч.с.-11, орг.-8, жит.-22 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП 25 ТП 1, РП 25 - ТП1 | 6 | 2018-05-09 07:46 | 2018-05-09 08:21 | В1 | РП 25 от МТЗ отключился ВВ 6кВ к ТП 1 - эл. пробой КЛ 6кВ РП 25 - ТП 1 | 0.58333 | ТП 1, ТП 131, ТП 759 |  | орг.-1 | орг.-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |  | № 77 09.05.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП 10 ТП 174, ТП 20- ТП148 | 6 | 2018-05-09 07:46 | 2018-05-09 09:21 | В | РП 10 от МТЗ отключился ВВ 6кВ к ТП 174 - эл. пробой КЛ 6кВ РП 20 - ТП 148 (абонентский) | 1.5833 | ТП 174, ТП 263, ТП 85, ТП 247, ТП 775, ТП 20 |  | орг.-2 | шк.-1, д.с-1, м.у.-1, ж.д.-16, ч.с.-92 | 113 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 800 |  | № 78 09.05.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 92 ВРУ №4 , ф. ул. Дворянская 10 (ЦУМ Валентина) | 0.4 | 2018-05-09 12:41 | 2018-05-09 13:31 | В1 | ТП 92 ВРУ 0,4 кВ отключился вводной АВ-0,4кВ к Т-2, включили - причина не установлена | 0.83333 | ТП 92 ВРУ №4 , фид. ул. Дворянская 10 (универмаг Валентина) |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | 09.05.2018, стр 32 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП 2 ТП 564, ТП 236- ТП 520 | 6 | 2018-05-10 04:25 | 2018-05-10 05:10 | В1 | РП 2 от ТО отключился МВ 6кВ к ТП 564 - неисправен КЛ 6кВ ТП 236- ТП 520 с.ф.6 | 0.75 | ТП 564, 196, 576 ,236, 520, 8, 39 |  | орг.-6 | ж.д.-16,орг.-25 | 42 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 800 |  | № 79, 10.05.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 11:20 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, подключение вводов. | 2.3333 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |  | 08.05. 18г. о.ж. стр. 33 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Копнино" Ф 105, ТП 68 | 10 | 2018-05-09 10:30 | 2018-05-09 12:36 | В | Аварийное отключение по линии МРСК, по сообщению диспетчера Собинского РЭС, обрыв ВЛ 10 кВ | 2.1 | ТП 68 |  |  | 27 ч.с., 1-орг., 1-вод. КНС | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 38 10.05.2018 | 3.4.9.3 |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
7 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", секция фид. 621, РП-1 направл. 99. | 6 | 2018-05-09 05:00 | 2018-05-09 05:50 | В1 | Отключение от МТЗ ВВ-6 кВ РП-1 напрвл. 99. Электропробой КЛ-6 кВ от ТП-23 до ТП-22. В 05:50 все потребители были запитаны, за исключением ТП-22. 09.05.18 в 21:45 КЛ-6 кВ от ТП-23 до ТП-22 был включен в работу. | 0.83333 | ТП-14, 13, 20, 143, 27, 49, 38, 50, 2, 22, 23 |  |  | Котельные-3, ЦТП-1, школы-2, д/с-2, ж.д.-19, ч.с. -1623, орг.-30. | 1680 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 1250 |  | 09.05.18, ОЖ л. 62-63, акт №7 | 3.4.9 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП14 Ф. ул. Спасская | 0.22 | 2018-05-10 17:30 | 2018-05-10 18:20 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома ул. Спасская д.58, в результате разнородности металла | 0.82778 | КЛ Ф.ул. Спасская |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.05.18 стр.5 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Рунова, д.40а | 0.4 | 2018-05-10 19:45 | 2018-05-10 20:20 | В1 | Нет ухода с счетчика АСКУЭ, сделано напрямую | 0.58333 | ТП-149, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 10.05.2018, стр.2, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 10 пр. Ленина 1 | 0.4 | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | П | текущий ремонт ТП 10 РУ 0,4 кВ сек. Т-2: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 3 | ТП-10 |  | орг.-1 | ч.с.-40 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 190 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В тел. 45-25-18 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-10 09:35 | 2018-05-10 11:35 | П | Монтаж опор СВ-95 по ул.Островского | 2 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 74 10.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-10 13:30 | 2018-05-10 16:35 | П | Монтаж опор СВ-95 по ул.Островского | 3.0833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 74 10.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | П | отключить ЛР-10 отпайки на ТП-30 Монтаж Ж\Б опор Согласно плану ПП 2018 | 6 | ВЛ, ТП-30 ул.Юбилейная |  |  | ч.с.-71.КНС | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 100.8 |  | 11.05.2018. лист.№11 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-857 РУ-10кВ, ул.Ленкова | 10 | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | П | Ревизия ТП | 3 | КТП-857 |  |  | ч.с.-10, орг.-1, жит.-20 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14.08 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
12 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечет." | 0.4 | 2018-05-10 09:30 | 2018-05-10 16:20 | П | Монтаж новых опор по плану кап. ремонта. | 6.8333 | ТП 1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечет." |  |  | Ж.д.-2, ч.с. - 26, орг. -2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечет." | 0.4 | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | П | Монтаж новых опор по плану кап. ремонта. | 3 | ТП 1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечет." |  |  | Ж.д.-2, ч.с. - 26, орг. -2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" | 0.4 | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 3 | ТП 9, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" |  |  | Ч.с.- 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 56 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
12 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-3(ул. Герцена 14), трансформатор и РУ-0,4 кВ | 6 | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 11:00 | П | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ | 2 | ТП-3 |  |  | Ч.с - 239, орг. -4 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 170 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС Собинка ф. 1006, г. Собинка, 2-я сек. шин | 10 | 2018-05-10 12:10 | 2018-05-10 13:00 | В | автомобиль сбил опору уличного освещения, которая упала и оборвала ВЛ-10 кВ, произведены восстановительные работы | 0.83333 | ТП 49, 81, 14, 15, 16, 17, 103, 116, 109, 107, 74, ( РП-4 водозабор) |  | 1-орг. | 2 д.с, 3-орг., 14 ж.д., 80 ч.с., вод.-КНС., кот. | 102 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 615 |  | № 39 11.05.2018 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 55, г. Собинка, фид. Гагарина, ул. Гагарина, д. 14 | 0.4 | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 10:00 | П | по заявке УК, для замены вводного рубильника | 1 | ВЛ фид. Гагарина |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 10.05. 18г. о.ж. стр. 34 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС Собинка ф. 1006, г. Собинка, 2-я сек. Шин, ТП 81, ТП 106 | 10 | 2018-05-10 12:10 | 2018-05-10 15:55 | В | восстановительные работы произведены ТП 81, ТП 106 включены в работу | 3.75 | ТП 81, 106 |  |  | ш.к., 9, ж.д., 10 ч.с, 3-орг. | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 135 |  | 10.05. 18г. о.ж. стр. 34 | 3.4.8 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 418 ф.ВЛ-1 Офицерский пр-д | 0.4 | 2018-05-11 09:05 | 2018-05-11 09:50 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Офицерский пр-зд д. 12 | 0.75 | ТП 418 ф.ВЛ-1 Офицерский пр-д |  |  | ч.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.05.2018, стр.34 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30 ВВ к ТП 628 | 10 | 2018-05-12 10:30 | 2018-05-12 11:35 | В1 | РП 30 отключился ВВ к ТП 628 от МТЗ, неисправен КЛ-10 кВ ТП 624 - ТП 628 | 1.0833 | ТП 653, ТП 628, ТП 627, ТП 639, ТП 624 |  | КНС.-1 | орг.-8, ж.д.-6 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 310 |  | № 80, 12.05.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 фид. ВЛ-2 ул. Вознесенская, Летне-Перевозинская | 0.4 | 2018-05-12 16:25 | 2018-05-12 18:20 | В1 | ТП 46 фид. ВЛ-2 ул. Вознесенская, Летне-Перевозинская, нарушение контакта на опоре | 1.9167 | ТП 46 ВЛ 0,4кВ ф. ВЛ-2 ул. Вознесенская, Летне-Перевозинская |  |  | ч.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |  | 12.05.2018, стр.35 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечет." | 0.4 | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 12:00 | П | Монтаж новых опор по плану кап. ремонта. | 3 | ВЛ фид. "ул. Гоголя нечет." |  |  | Ж.д.-2, ч.с. - 26, орг. -2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." | 0.4 | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 16:30 | П | Монтаж СИП по новым опорам. | 3.5 | ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." |  |  | Ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Посёлок" | 0.4 | 2018-05-12 12:40 | 2018-05-12 14:00 | В | Вырван крюк, схлёст магистральных проводов в 2-х пролётах: сильный ветер | 1.3333 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Посёлок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, д.с.-1, орг.-4, жит.-252 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  | 12.05.18, стр. 47, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
25 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ПС "Базовая" ф. 1003, КТП 857 | 10 | 2018-05-13 17:20 | 2018-05-13 19:25 | В1 | Свечение, потрескивание среднего контакта ЛР-574, около КТП 857, восстановлен ЛРНД | 2.0833 | КТП-857 |  |  | ч.с.-10, орг.-1, жит.-20 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14.08 |  | Акт №7, 13.05.18 | 3.4.7.3 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 | 2018-05-13 13:40 | 2018-05-13 14:40 | В | повреждение на абонентской подстанции ТП-46 | 1 | ТП-16шт. |  |  | ч.с-933д. ж.д -20д. дет.сад-2; организации-10;магазины-20 | 985 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 1200 |  | № 68 13.05.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-11 08:50 | 2018-05-11 11:05 | П | Монтаж опор СВ-95 по ул. Островского | 2.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 74 11.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-05-12 11:30 | 2018-05-12 12:10 | В1 | ул.3 Пятилетка д.26 обрыв двух линейных проводов крупногабаритной техникой | 0.66667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; кот.-1; организации-1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 74 12.05.2018 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-13 18:40 | 2018-05-13 19:10 | В1 | ул. Кирова д.4 обрыв двух линейных проводов в результате КЗ на ВЛ 0,4кВ | 0.5 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 74 12.05.2018 | 3.4.7.1 | 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 16, ф. 8 - ул. Мира, 6 | 0.4 | 2018-05-12 11:00 | 2018-05-12 12:45 | В | Схлест проводов магистрали из-за подрезки деревьев сторонней организацией | 1.75 | ТП 16, ф. 8 - ул. Мира, 6 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 21 ж.з. | 3.4.8.3 | 4.4 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
25 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 17, ф. 15 - ул. 7 Ноября, 20 | 0.4 | 2018-05-12 16:20 | 2018-05-12 16:50 | В1 | Откл. авт. выкл. в ТП 17, ф. 15, включили повторно | 0.5 | ТП 17, ф. 15 - ул. 7 Ноября, |  |  | ч.с. - 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 37 |  | № 23 ж.з. | 3.4.14 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
18 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 33, г. Лакинск, фид. Набережная | 0.4 | 2018-05-12 14:30 | 2018-05-12 20:10 | В1 | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, выгорели выходные кабеля с ТП, в/в вставки в результате сильного порывистого ветра, произведена замена вых. кабелей, в/в вставок, устранено КЗ | 5.6667 | ВЛ фид. Набережная |  |  | 29 ч.с., 4 -орг., 2 м.у., вод.-КНС | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 199 |  | 12.05. 18г. о.ж. стр. 36 | 3.4.7 | 4.10 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
18 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 7, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-05-12 15:15 | 2018-05-12 20:10 | В1 | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, сгорели в/в вставки , нет выхода одной фазы на тр-ре в результате сильного порывистого ветра, произведена замена в/в вставок, устранено КЗ, тр-р запитан по 2 фазам | 4.9167 | ВЛ фид. Гагарина |  |  | 6 ж.д., д.с., 12- орг., кот. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 124 |  | 12.05. 18г. о.ж. стр. 36 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
18 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 7, г. Собинка, фид. Гагарина | 10 | 2018-05-12 21:20 | 2018-05-12 23:00 | В1 | Замена трансформатора в ТП 7 | 1.6667 | ТП 7 |  |  | 6 ж.д., д.с., 12- орг., кот. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 124 |  | № 40 14.05.2018 | 3.4.7 | 4.10 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-106, ф.2, ул. Солнечная, д.6а | 0.4 | 2018-05-11 08:30 | 2018-05-11 11:50 | В1 | Нет ухода с счетчика АСКУЭ, сделано | 3.3333 | ТП-106, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 11.05.2018, стр.2, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-73,ф.13, пр. Ленина, д.49/1 | 0.4 | 2018-05-11 15:00 | 2018-05-11 15:30 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.5 | ТП-73, ф.13 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 11.05.2018, стр.2, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1
14 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-76,ф.2, ул. Правды, д.1 | 0.4 | 2018-05-11 19:50 | 2018-05-12 08:50 | В1 | Нет прихода с опоры, сделано | 13 | ТП-76, ф.2, ВЛ |  |  | отель-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 11.05.2018, стр.2, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-9, ф.13, пр. Мира, д.4 | 0.4 | 2018-05-12 09:00 | 2018-05-12 14:00 | П | Отключение по письму | 5 | ТП-9, ф.13 |  |  | торговый центр-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-43,ф.4, ул. Кирова, д.49 | 0.4 | 2018-05-12 14:50 | 2018-05-12 15:55 | В | Уход в норме, причина внутри дома | 1.0833 | ТП-43,ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 12.05.2018, стр.3, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-21, ф.4, ул. Транспортная, д.40 | 0.4 | 2018-05-13 01:20 | 2018-05-13 01:45 | В | Пожар, отключено на вводе для работы пожарной охраны | 0.41667 | ТП-21, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 13.05.2018, стр.3, АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Восточная", ф.694, РП-5, от ТП-204 до ТП-131, от ТП-131 до ТП- УТТ №4 | 6 | 2018-05-13 09:50 | 2018-05-13 11:25 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-204 (абонентская) до ТП-131 и КЛ-6 кВ (абонентская) от ТП-131 до ТП-УТТ №4 , электрический пробой | 1.5833 | ф.694, ТП-209 (абонентская), 210, 100, 131,204 (абонентская), ТП-УТТ №4 (абонентская), КЛ | ЦТП-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-37, орг.-2, сбербанк-1, ГСК-1 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 451 |  | 13.05.2018, №20 | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС "КАМЗ", ф.1001 | 35 | 2018-05-14 09:30 | 2018-05-14 15:00 | П | плановое отключение на ПС "Новки" для производства ППР | 5.5 | ф.1001, ТП-21 |  |  | орг.-1, ж.д.-13, ч.с.-153 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 145 |  |  |  |  | Диспетчер Никешин А. В. 84924821314 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | тп-1 Г. Судогда Ф-Поспелова | 0.4 | 2018-05-11 17:40 | 2018-05-11 19:00 | В1 | отгорел нулевой провод ввода Ленина д.9 | 1.3333 | ВЛ. ТП-1 ф-ул. Поспелова |  |  | ч.с.-9.МКД-4.орг.-5 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24.6 |  | 11.05.2018. лист.№21 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.6 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | тп-6 п. Андреево Ф-Коммунистическая | 0.4 | 2018-05-11 17:30 | 2018-05-11 18:00 | В1 | отгорел нулевой провод ввода Коммунистическая д.11 | 0.5 | ВЛ. ТП-6 ф-ул. Коммунистическая |  |  | ч.с.-5.МКД-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |  | 11.05.2018. лист.№21 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.6 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1001 П\С Андреево | 10 | 2018-05-12 13:20 | 2018-05-12 14:25 | В | Отключился МВ Ф-1001 ПС Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.0833 | ТП-18.19.21.20. |  |  | ч.с.-178.МКД-8.орг-8 | 195 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1 | 12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.05.2018. лист.№11 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П\С Судогда ТП-42 | 10 | 2018-05-13 09:20 | 2018-05-13 11:43 | В | Отключился МВ Ф-109 п\с Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 2.3833 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128. | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.05.2018. лист.№11 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г. Судогда ф- Горького | 0.4 | 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 16:00 | П | Монтаж кабельных выкидок согласно плана ПП-2018г. | 6 | ВЛ. ТП-29 ф-ул. Горького |  |  | ч.с.-73.орг- 4. | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 100.3 |  | 14.05.2018. лист.№11 ОПЖ |  |  | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
26 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 682 мкр.Юрьевец ул. Всесвятская, ТП 663 мкр.Юрьевец ул. Всесвятская | 0.4 | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 15:00 | П | ТП 663 - ремонт оборудования | 6 | ТП 682, ТП 663 |  |  | ч.д-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" | 0.4 | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 12:00 | П | монтаж ВЛ-0,4 кВ: согласно производственной программы | 3 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" |  |  | ч.с.-50, жит.-100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35.2 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4 кВ ф. "Молодежная" | 0.4 | 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 17:00 | П | монтаж ВЛ-0,4 кВ: согласно производственной программы | 4 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "Молодежная" |  |  | ч.с.-31, орг.-2, жит.-62 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 19.8 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечет." | 0.4 | 2018-05-15 09:15 | 2018-05-15 16:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 6.75 | ВЛ фид. "ул. Гоголя нечет." |  |  | Ж.д.-2, ч.с. - 26, орг. -2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.4 | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 14:00 | П | Замена приборов учета. | 5 | ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." |  |  | Ч.с. -104, орг. - 5 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 75 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5, от ЦРП-1 до ТП-2 | 6 | 2018-05-14 17:00 | 2018-05-14 19:20 | В1 | КЗ на ВЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-2 | 2.3333 | ф.5, ТП-12,2,6, 24(ТМ-1), 202,179,194,151,97, ВЛ | кот.-1, больница-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-350, дом культуры-1, банк-1, почта-1, коллективные сады-4 | 364 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 467 |  | 14.05.2018, №21 | 3.4.7 | 4.11 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-65, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 | 2018-05-15 13:30 | 2018-05-15 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-65 |  |  | ж.д.-2, почта-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ф.2, ул. Зеленая д.74 | 0.4 | 2018-05-14 14:00 | 2018-05-14 16:30 | П | Замена приборов учета электроэнергии | 2.5 | ТП-16, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 43 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", ф.1004 п. Артём | 10 | 2018-05-15 09:30 | 2018-05-15 17:00 | П | Ремонтно-эксплуатационные работы в сетях МРСК | 7.5 | ф.1004, ТП-750, 753, ВЛ |  |  | орг.-4, ч.с.- 130 | 135 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. . 84924821314 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-05-14 13:55 | 2018-05-14 14:25 | В1 | пер.Вишнёвый д.2 (гараж)- отгорание фазной и нулевой жилы в результате неудовлетворительного состояния изоляции на вводном кабеле (ввод 380В). Вводной кабель перезаделан. | 0.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-3; Жит.-60; школа-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 75 14.05.2018 | 3.4.7 | 4.11, 4.12,4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-14 14:05 | 2018-05-14 14:15 | В1 | ул.Октябрьская д.5 - ошибка подключения 3х фазного ввода при установке приборов учета подрядной организацией. | 0.16667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 75 14.05.2018 | 3.4.3 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-05-15 01:50 | 2018-05-15 06:15 | В1 | ул. Московская вылетели клюки на деревянных опорах у домов №91-95,КЗ обрыв линейных проводов фаз "А" и "В" и трёх вводов в дома 91-95. Причины устанавливаются. | 4.4167 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 75 15.05.2018 | 3.4.14 | 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 14, г. Собинка, фид. Шибаева | 0.4 | 2018-05-14 09:20 | 2018-05-14 11:00 | П | Выправка опоры ВЛ 0,4 кВ, аварийная | 1.6667 | ВЛ фид. Шибаева |  |  | 30 ч.с. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | 14.05. 18г. о.ж. стр. 37 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
23 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 7, г. Собинка, фид. Гагарина | 10 | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | П | Замена трансформатора в ТП 7 | 2 | ТП 6, 7, 47 |  |  | д.с., кот.,17 ж.д, 19- орг., | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 550 |  | 15.05. 18г. о.ж. стр. 38 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
23 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" г. Лакинск, фид. 105 | 10 | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 10:30 | П | Отключение Ф. 105, подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 1.5 | ТП 21, 22, 23, 52, 39, 85, 43, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 53, 85, 65,83, 156,157, 122, 138, 108 |  | 3-орг. | 24 ТП, 2500 аб., 2 д/с. | 2529 | 0 | 3 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 2529 | 0 | 1358 |  | 15.05. 18г. о.ж. стр. 38 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-61, КЛ-0,4 кВ "Пр-т Теплицкий 37, 39" | 0.4 | 2018-05-16 13:00 | 2018-05-16 15:00 | П | Проверка правильности подключения потребителей. | 2 | КЛ-0,4 кВ "Пр-т Теплицкий 37, 39" |  |  | Ж.д. -2, орг. - 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ-фид. "ул. Курская" | 0.4 | 2018-05-16 10:00 | 2018-05-16 12:00 | П | Подключение потребителя по условиям тех. присоединения. | 2 | ВЛ-фид. "ул. Курская" |  |  | Ч.с.- 34, орг. - 2 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." | 0.4 | 2018-05-16 09:30 | 2018-05-16 16:00 | П | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ. | 6.5 | ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." |  |  | Ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
27 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул. Некрасова, д.36 | 0.4 | 2018-05-15 10:00 | 2018-05-15 10:50 | В | Пожар, отключено на вводе для работы пожарной охраны | 0.83333 | ТП-51, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 15.05.2018, стр.4, АЖ | 3.4.8.5 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-159, ф.15, ул. Кирова, д.71а | 0.4 | 2018-05-15 14:30 | 2018-05-15 20:30 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ, восстановлено собственником КЛ | 6 | ТП-159, ф.15, КЛ |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | 15.05.2018, стр.4, АЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "Молодежная" | 0.4 | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4 кВ: согласно производственной программы | 7 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "Молодежная" |  |  | ч.с.-31, орг.-2, жит.-62 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 19.8 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-15 09:15 | 2018-05-15 11:30 | П | Монтаж опор СВ-95 по ул. Островского | 2.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 76 15.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-05-15 10:45 | 2018-05-15 11:40 | В1 | ул. Московская обрыв провода фазы "С" переход через трассу М7 | 0.91667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 76 15.05.2018 | 3.4.8.2 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-15 13:15 | 2018-05-15 16:35 | П | Монтаж опор СВ-95 по ул. Островского | 3.3333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 76 15.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" г. Лакинск, фид. 105 | 10 | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 10:30 | П | Отключение Ф. 105, подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 1.5 | ТП 21, 22, 23, 52, 39, 85, 43, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 53, 85, 65,83, 156,157, 122, 138, 108 |  | 3-орг. | 24 ТП, 2500 аб., 5 д/с. | 2529 | 0 | 3 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 2529 | 0 | 1358 |  | 16.05. 18г. о.ж. стр. 38 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 8, г. Собинка, фид. Центральная | 0.4 | 2018-05-16 14:00 | 2018-05-16 16:00 | П | Замена приборов учета и трансформаторов тока на ТЦ " Панорама ", отключение по заявке "Фотон" | 2 | ТП 8 |  |  | 1 ш.к., 2 м.у., 37- орг. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 194 |  | 16.05. 18г. о.ж. стр. 38 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.4; ТП-30 РУ-10кВ яч.3 | 10 | 2018-05-16 13:30 | 2018-05-16 16:00 | П | ТП-2,ТП-41-текущий ремонт оборудования в РУ-10кВ | 2.5 | ТП-2 - ул. Морозовская, Владимирская, Свобода, Ленинградская, Гагарина; ТП-41 - ул. Ленинградская, Серёгина |  |  | ч.с.-125, ж.д.-70, шк.-1, орг.-16, д.с.-1, маг.-3 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 450 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 ф."ВЛ-3 ул.Добролюбова, ул.Мичурина" | 0.4 | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 16:00 | П | Рем. работы на ВЛ 0,4кВ | 7 | РП 7 ф."ВЛ-3 ул.Добролюбова, ул.Мичурина" |  |  | ч.с.-39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 56 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 8 ф."ул. Студенческая, 4" | 0.4 | 2018-05-16 15:54 | 2018-05-16 19:10 | В | Неисправна КЛ-0,4 кВ РП 8 - ул. Студенческая 4 - мех. повреждение | 3.2667 | РП 8 ф."ул. Студенческая, 4" |  |  | ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 16.05.2018, стр 38 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-149, ф.4, ул. Рунова, д.40а | 0.4 | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 11:00 | П | Замена прибора учета системы АСКУЭ | 2 | ТП-149, ф.4 |  |  | ч.с.-122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 72 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 11:10 | П | Монтаж опор СВ-95 по ул.Островского | 2.1667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 76 16.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-16 14:40 | 2018-05-16 15:20 | П | Монтаж опор СВ-95 по ул.Островского | 0.66667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 76 16.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Свердлова" | 0.4 | 2018-05-17 13:30 | 2018-05-17 15:30 | П | Замена опор. | 2 | ВЛ фид. "ул. Свердлова" |  |  | Ж.д. -2, д/с-1, орг. -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф. 1007, РП 2 г. Лакинск, участок от ТП 29 до ТП 123 | 10 | 2018-05-17 11:45 | 2018-05-17 16:00 | П | Замена А- опоры | 4.25 | ТП 20 |  |  | 50 ч.с., 5-орг. | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 36 |  | 17.05. 18г. о.ж. стр. 39-40 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 54, г. Лакинск, фид. Мира | 0.4 | 2018-05-17 14:00 | 2018-05-17 17:00 | П | Установка 3-х ж/б опор по тех. присоединению | 3 | ТП 54, фид. Мира |  |  | д.с., 5 ч.с., вод.- КНС, 1-орг. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 |  | 17.05. 18г. о.ж. стр. 39-40 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
26 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" | 0.4 | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 8 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" |  |  | ч.с.-50, жит.-100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35.2 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
26 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-10 РУ-10кВ, озд. Лагерь | 10 | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 12:00 | П | Ревизия ТП | 2 | КТП-10 |  |  | орг.-2, жит.-300 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.82 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-45 ВЛ-0,4кВ ул.Текстильщиков д.7 | 0.4 | 2018-05-16 13:00 | 2018-05-16 15:30 | В | ул. Текстильщиков д.17 выпал изолятор из дома в связи с ветхостью стены | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Текстильщиков д.17 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.05.2018 ОЖ стр.124 | 3.4.9.3 | 4.15 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел. (49237)2-49-04 | 0
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, ф.12, пр. Урожайный, д.5 | 0.4 | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 09:30 | В1 | Отключился автоматический выключатель, включен в работу | 0.5 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 17.05.2018, стр.6, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-77, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-05-18 09:30 | 2018-05-18 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-77 | кот.-1 |  | ч.с.-13, орг.-1, гостиница-1, гаражи-1 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 96 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-10(ж/д) ВЛ-0,4кВ ул.Привокзальная д.6 | 0.4 | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 12:00 | П | Демонтаж -монтаж ж/б опоры № 2/1, перевод линии, перевод проводов ввода на вновь установленную опору ВЛ-0,4кВ; технический износ. | 2 | ВЛ-0,4кВ оп.№2/1 ул. Привокзальная д.6 |  |  | ж.д-9 магазины-5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 1,г.Судогда Ф-ул. Поспелова | 0.4 | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 13:00 | П | замена проводов ввода Ленина д.9, 13 | 3 | ТП 1, ВЛ фид. Ул.Поспелова |  |  | ч.с-9.МКД.-4. орг-5. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24.6 |  | 18.05.2018. лист.№12 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 16 к КТП 444/КТП 116 | 6 | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 13:00 | П | Работы на ВЛ 6 кВ РП 16- КТП 444/КТП 116, опиловка деревьев | 4 | КТП 444, КТП 116, КТП 116а |  |  | орг.-2 ж/д -24 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 90 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6071, КЛ 6 кВ ПС Районная - РП 9 каб А и Б | 6 | 2018-05-17 21:10 | 2018-05-17 21:50 | В1 | ПС Районная отключился ф. 6071 Неисправен КЛ 6 кВ ПС Районная ф.6071 каб. А и Б | 0.66667 | РП 9, 434, 205, 464, 371, 466, 442, 346, 465, 262, 261, 138, 271, 361, 424, 483, 323 |  | вод.-1, шк.-2, д.с.-3 | ж.д.-27, ч.с.-65, орг.-30 | 128 | 0 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1000 |  | № 81, 17.05.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-05-17 08:20 | 2018-05-17 08:50 | П | Демонтаж опоры по ул.Южная д.9 | 0.5 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 77 17.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-05-17 08:50 | 2018-05-17 12:10 | П | Замена концевой опоры ВЛ 0,4кВ по ул Гагарина "левая сторона" | 3.3333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-4; организации-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 77 17.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-17 12:30 | 2018-05-17 13:00 | П | Монтаж прибора учёта на опоре подрядной организацией | 0.5 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-16; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 77 17.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 38, г. Лакинск, фид. Заречная | 0.4 | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | П | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по письму № 48 "Благоустройство" | 7 | ТП 38, ВЛ фид. Заречная |  |  | 41 ч.с. | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 27 |  | 18.05.2018г. о.ж. лист 41 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 356, ул. Жуковского 8 | 0.4 | 2018-05-21 10:00 | 2018-05-21 16:00 | П | ТП 356 РУ 0,4 кВ замена оборудования | 6 | ТП-356 РУ 0,4 кВ |  | орг.-1 | орг.-1, ж.д.-11, ч.с.-49 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 154 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 23 ул. Спасская 5а | 0.4 | 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 11:00 | П | ТП 23 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования | 2 | ТП-23 РУ 0,4 кВ |  | орг.-6 | орг.-28, ч.с.-29 | 63 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 308 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
27 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 431 ул. Комиссарова д.10/13 | 0.4 | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 11:00 | В1 | ТП 431 РУ 0,4 кВ неисправен КЛ 0,4 кВ на дом 10/13 по ул. Комиссарова | 2 | КЛ 0,4 кВ с ТП 435 фид. ул. Комиссарова 10 /13 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 18.05.2018, стр 39 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 119 ул.П.Осипенко,3 | 0.4 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-19 15:00 | В | ТП 119 РУ 0,4 кВ неисправен КЛ 0,4 кВ на дом 30/18 по ул. Каманина - абонентский | 1 | КЛ 0,4 кВ с ТП 119 фид. Ул. Каманина 30/18 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 19.05.2018, стр 40 Ж З | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1026 ТП 729 | 10 | 2018-05-20 15:21 | 2018-05-20 16:07 | В1 | ПС Сунгирь отключился МВ ф. 1026 к ТП 729 - неисправен ф. 1026 | 0.76667 | ТП 729, ТП 573 |  |  | орг.-3, ч.д-35 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 90 |  | №83, 20.05.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-2 РП 30 ТП 626, КТП 622 - ВЛ 10кВ с РП 30 | 6 | 2018-05-21 01:40 | 2018-05-21 06:30 | В | Отключение ВВ с РП 30 к ТП 626 от МТЗ - эл. пробой КЛ 10 кВ КТП 622 - ВЛ 10кВ С РП 30 - абонентский | 4.8333 | ТП 616, КТП 654, ТП 626, КТП 623, ТП 624, ТП 622, ТП 621, КТП 639 , КТП 657 |  | КНС -1 | орг.-8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 |  | №84, 21.05.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-26 РУ-0,4кВ , ул.Вокзальная | 0.4 | 2018-05-20 20:35 | 2018-05-20 21:15 | В1 | Выгорел нож общего рубильника фазы "В": плохой контакт губок ножа рубильника | 0.66667 | КТП-26 |  |  | ч.с.-37, орг.-1, жит.-74 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 21.78 |  | 20.05.18, стр. 3, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", секц. Фид. 1038 | 10 | 2018-05-18 11:10 | 2018-05-18 12:10 | В1 | Отключение от ТО ВВ-10 кВ фид. 1038 ПС "Кварц". Электропробой КЛ-10 кВ фид. 1038 ПС "Кварц". В период с 11-42 до 12-10 18.05.18 все потребители были запитаны. | 1 | ТП-73, 75, 72(Т-2), 62(Т-1), 60(Т-2), 17, 87(Т-2), 11, 65(Т-1), 48(Т-2), 32, 46, 145, 92, 117(Т-1), 118(Т-1), 61(Т-1), 35, 36, 25, 44, 26(Т-2), 93(Т-1) |  | Котельные-3, больницы-2, ж.д.-5, орг.-17, ЦТП-1 | Скважины, КНС-3, школы-4, д/с-5, больницы-2, ж.д.-86, ч.с.-223, орг.-71 | 422 | 0 | 28 | 394 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 2500 |  | 18.05.18, ОЖ л. 72, акт № 8 | 3.4.9 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", секц. Фид. 1007 | 10 | 2018-05-18 20:51 | 2018-05-18 21:24 | В | Погашение 4 СШ-10 кВ РП-2 из-за неисправности на ПС "Кварц". Потребители были запитаны в 21-24. | 0.55 | ТП: 60 (Т-1), 15(Т-1), 5, 43(Т-1), 10, 95(Т-1), 58, 93(Т-2), 7, 26(Т-1), 64, 61(Т-2), ТП-90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | РУС-1, больницы - 2 | Котельные -4, больницы-2, КНС -1, школы-2, ж.д.-59, ч.с- 440, орг. 121 | 633 | 0 | 3 | 629 | 0 | 0 | 0 | 632 | 1 | 1900 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.05.18, ОЖ л. 72, | 3.4.9.1 | 4.9 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, ф.12, пр. Урожайный, д.5 | 0.4 | 2018-05-18 11:25 | 2018-05-18 11:40 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.25 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 17.05.2018, стр.6, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5, от ЦРП-1 до ТП-12 | 6 | 2018-05-18 19:20 | 2018-05-18 20:50 | В1 | Вышла из строя кабельная воронка на ТП-12 ВЛ-6 кВ ф.5. Не включены абонентские ТП-179, 194, 151, 97, 202 | 1.5 | ф.5, ТП-12,2,6, 24(ТМ-1), ВЛ | кот.-1, больница-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-350, дом культуры-1, банк-1, почта-1, | 360 | 0 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 386 |  | 18.05.2018, №22 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5, от ЦРП-1 до ТП-12 | 6 | 2018-05-18 19:20 | 2018-05-19 07:08 | В1 | Вышла из строя кабельная воронка на ТП-12 ВЛ-6 кВ ф.5. Включены абонентские ТП-179, 194, 151, 97, 202 | 11.8 | ф.5,ТП-179, 194, 151, 97, 202, ВЛ |  |  | коллективные сады-4, АЗС-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | 18.05.2018, №22 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
16 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 22, г. Лакинск, фид. Дзержинского | 0.4 | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 13:10 | П | опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по письму "Благоустройство" | 3.1667 | ВЛ фид. Дзержинского |  |  | 130 ч.с. | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 55 |  | 18.05.2018г. о.ж. лист 41 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
16 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 40, г. Собинка, фид. Молодежная | 0.4 | 2018-05-19 11:15 | 2018-05-19 12:35 | В1 | Обрыв проводов магистрали ВЛ- 0.4 кВ ул. Молодежная у д. 26 в результате порыва ветра, устранение повреждения на ВЛ 0,4 кВ произведена подпилка деревьев | 1.3333 | ВЛ фид. Молодежная |  |  | 7 ж.д., 1-орг. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 |  | 19.05.2018г. о.ж. лист 42 | 3.4.7 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-34. ,РУ-0,4кВ, Ф.ул.Мичурина ,ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 2018-05-18 14:00 | 2018-05-18 18:00 | В1 | Пробой концевой муфты КЛ-0,4кВ на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Ф. ул. Мичурина.ТП-34 в результате технического износа | 4 | ВЛ-0.4кВ ул.Мичурина, ул.Чайкиной |  |  | ж.д.-2,ч.с.-31 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 |  | 18.05.2018 ОЖ стр.127 | 3.4.14 | 4.13, 4.16 | ст.диспетчер СинюгинаС.Л. Тел. (49237)2-49-04 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 | 2018-05-18 23:15 | 2018-05-19 00:40 | В | откл. РВз-630А отход на ТП-16, неблагоприятные погодные условия-гроза,сильный дождь | 1.4167 | ТП-16 ТП-27 ТП-48 ТП-46(аб) ТП-92(аб) ТП-57 ТП-58 ТП-20 ТП-43 ТП-8(аб) ТП-25 ТП-62 ТП-60 ТП-15(аб) ТП-89 ТП-56 ТП-104 |  |  | ч.с-933д. ж.д -20д. дет.сад-2; организации-10;магазины-20 | 985 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 1200 |  | № 69 18.05.2018 | 3.4.12.3 | 4.21 | ст.диспетчер СинюгинаС.Л. тел. (49237)2-49-04 | 0
17 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ яч.6 ф.Чехова | 0.4 | 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 16:00 | П | кронирование в охранной зоне ВЛ-0,4кВ, текущая эксплуатация | 7 | ВЛ-0,4кВ Ф. Чехова |  |  | ж.д-1 ч.с-20 магазин-1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 |  |  |  |  | ст.диспетчер СинюгинаС.Л. тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 | 2018-05-18 17:11 | 2018-05-18 18:41 | В1 | Отключение МВ Ф-104 ПС Судогда (Электропробой проходных изоляторов на ТП-2) ТП-2 отключена | 1.5 | ТП-32, 25, 23, 46, 2, 9, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 36, 43, 22, 3 |  |  | ч.с.-400. МКД-26. орг.-87. скважина-2. КНС-2. дет сад-1. | 518 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 1.038 |  | 18.05.2018. лист.№12 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-131 ТП-45 | 10 | 2018-05-18 17:11 | 2018-05-18 19:45 | В | Отключение МВ Ф-131 ПС Судогда , гроза | 2.5667 | ВЛ, ТП-45 |  |  | дет. Сад | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.05.2018. лист.№12 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-05-18 17:11 | 2018-05-19 10:44 | В | Отключение МВ Ф-109 ПС Судогда , гроза | 17.55 | ВЛ, ТП-42 |  |  | ч.с.-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.05.2018. лист.№12 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 | 2018-05-18 17:11 | 2018-05-18 18:54 | В | Отключение МВ Ф-130 ПС Судогда , гроза | 1.7167 | ВЛ, ТП-40 |  |  | ч.с.-20, МКД-6, КНС-1, | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.05.2018. лист.№12 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 | 2018-05-18 19:45 | 2018-05-18 20:22 | В1 | Отключение МВ Ф-168 ПС Судогда (Электропробой проходных изоляторов на ТП-1) ТП-1 отключена | 0.61667 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 35, 11, 21, 41, 5, 33, 4, 8 |  |  | ч.с.-880. МКД-31. орг-99.кот-4 КНС-4. дет.сад-2.школ-2.Больница | 1023 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 869. |  | 18.05.2018. лист.№12 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 | 2018-05-18 17:11 | 2018-05-18 21:43 | В1 | Электропробой проходных изоляторов на ТП-2 | 4.5333 | ТП-2, ул. К. Маркса |  |  | ч.с.-9, МКД-4, орг.-18 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 79 |  | 18.05.2018. лист.№12 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 | 2018-05-18 19:45 | 2018-05-18 23:35 | В1 | Электропробой проходных изоляторов на ТП-1 | 3.8333 | ТП-1, ул. Красная |  |  | ч.с.-31, МКД-12, орг.-35 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 121 |  | 18.05.2018. лист.№12 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 | 2018-05-19 14:32 | 2018-05-19 15:15 | В1 | Выполнить опер. Переключения, замена траверсы на опоре 40/9 | 0.71667 | ТП-35, ул.Бякова |  |  | ч.сорг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 19.05.2018. лист.№13 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 | 10 | 2018-05-20 21:52 | 2018-05-20 22:20 | В | Отключение МВ Ф-1003 ПС Бараки | 0.46667 | ТП-6, 8, 4- 1СШ, 5- 1СШ |  |  | ч.с.-68, МКД-3, КНС-1, орг.-3 | 76 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 98.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.05.2018. лист.№13 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-18 19:30 | 2018-05-18 19:50 | В1 | Отгораниние линейного фазового провода. | 0.33333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 77 18.05.2018 | 3.4.7.3 | 4.10, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.4 | 2018-05-19 06:55 | 2018-05-19 07:20 | В1 | ул.Комсомольская д.55 КЗ вводном кабеле. | 0.41667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 77 18.05.2018 | 3.4.7 | 4.10, 4.13, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-20 14:00 | 2018-05-20 14:20 | В1 | ул.Островского д.3 замыкание линейной фазы с заземляющим штырем на опоре | 0.33333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 78 20.05.2018 | 3.4.7.3 | 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2018-05-20 18:00 | 2018-05-20 18:30 | В1 | ул. Калинина д.37 отгорание нулевой жилы на вводе | 0.5 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | ч.с.-38; Жит.-120; ветлечебница-1 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 78 20.05.2018 | 3.4.3 | 4.10, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-750, ф.2, п.Артем, ул. Октябрьская | 0.4 | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 11:10 | П | Перенос опоры №11 | 2.1667 | ТП-750, ф.2 |  |  | ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 28 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-16, ф.3, ул.Большая | 0.4 | 2018-05-18 10:30 | 2018-05-18 13:00 | П | Замена опор №9, 10, 11, 12 | 2.5 | ТП-16, ф.3 |  |  | ч.с.-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 37 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 | 10 | 2018-05-20 13:40 | 2018-05-20 15:15 | В1 | Отключение ВВ с ПС Второво, ф.1001 от ТО. Обрыв провода в пролете опор № 54, 55 | 1.5833 | ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | сады "Новая Жизнь"-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.05.2018, №6 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
17 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечетн" | 0.4 | 2018-05-21 09:05 | 2018-05-21 16:08 | П | Монтаж СИП установленным опорам | 7.05 | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечетн" |  |  | Ч.с. - 26, орг. -2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53(ул. Менделеева 23), РУ-10 кВ | 10 | 2018-05-21 14:05 | 2018-05-21 15:57 | П | Перевод питания ТП на временную схему для замены ячеек РУ-10 кВ. | 1.8667 | ТП-53 |  |  | Ж.д.-4, орг. -4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечетн" | 0.4 | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 14:00 | П | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ. | 5 | ТП 1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечетн" |  |  | Ч.с. - 26, орг. -2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-26 РУ-0,4кВ , ул.Вокзальная | 0.4 | 2018-05-21 10:30 | 2018-05-21 12:30 | П | Замена общего рубильника в РУ-0,4 кВ | 2 | КТП-26 |  |  | ч.с.-37, орг.-1, жит.-74 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 21.78 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "Речная, Космонавтов", ф. "ул.Молодежная" | 0.4 | 2018-05-21 10:45 | 2018-05-21 15:15 | П | монтаж новой ВЛ-0,4 кВ | 4.5 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "Речная, Космонавтов", ф. "ул.Молодежная" |  |  | ч.с.-63, орг.-2, жит.-126 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 57.2 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" | 0.4 | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 12:00 | П | опиловка деревьев | 3 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, орг.-4, д.с.-1, жит.-252 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "Речная, Космонавтов", ф. "ул.Молодежная" | 0.4 | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 17:00 | П | монтаж новой ВЛ-0,4 кВ | 8 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "Речная, Космонавтов", ф. "ул.Молодежная" |  |  | ч.с.-63, орг.-2, жит.-126 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 57.2 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-34. ,РУ-0,4кВ, Ф.ул.Мичурина ,ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 2018-05-22 11:00 | 2018-05-22 16:00 | П | Замена концевой муфты КЛ-0,4кВ на опоре №1 ВЛ-0,4кВ Ф. ул. Мичурина.ТП-3 (технический износ) | 5 | ВЛ-0.4кВ ул.Мичурина, ул.Чайкиной |  |  | ж.д.-2,ч.с.-31 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1026 ВЛ-10кВ ТП-51- ТП-28 | 10 | 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 14:00 | П | опора № 152 ВЛ-10кВ Ф.1026 ПС "Октябрьская" ул. Космонавтов установка РЛНД | 4 | ТП-28 ТП-52(аб) |  |  | ч.с-36д. орг-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 108 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-21 13:30 | 2018-05-21 14:15 | П | пер.Гоголя д.3 подключение ввода. | 0.75 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 78 21.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 | 2018-05-21 16:05 | 2018-05-21 16:36 | В | Отключение МВ Ф-1006 ПСАндреево(земля) повреждение на ВЛ потребителя отключен ЛР ЛР№ 85 отпайки потребителя | 0.51667 | ТП-15 .16.22. биокотельная, |  |  | ч.с.-242. КНС-2. котельная-1. орг.-2 | 248 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1 | 207 | ООО "Капитал магнезит" | 21.05.2018. лист.№12 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-17 п.Ликино | 10 | 2018-05-21 17:00 | 2018-05-21 18:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 1 | ТП-17. ул Лесная |  |  | ч.с.-20 МКД-11. дет сад-1. | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 101 |  | 21.05.2018. лист.№12 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 656 | 6 | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 13:00 | П | ТП 656 опиловка деревьев | 4 | ТП656 |  | орг.-1 | орг.-1, ч.с.-49 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 95 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 430, ВН к ВЛ-6кВ фид. КТП-25 | 0.4 | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 14:00 | П | Работы на ВЛ - 6 кВ | 5 | ТП 124, ТП 459, ТП 22, ТП 161, ТП 25, ТП 291, ТП 782, ТП 396, ТП 387, ТП 441 |  |  | ч.с.-78, СНТ-10, ГСК-5, орг.-3 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 190 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 8, ул. Гагарина, 12 | 6 | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 17:00 | П | Замена оборудования РУ - 0,4 кВ | 8 | ТП-8, Т-1 |  |  | орг.-11, ч.д.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 8, ул. Гагарина, 12 | 6 | 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 10:00 | П | Замена оборудования РУ - 0,4 кВ | 1 | ТП-8, Т-2 |  |  | орг.-49, ж.д.-5, ч.д.-3 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 673 ТП 58 | 6 | 2018-05-21 16:10 | 2018-05-21 17:00 | В1 | ПС Районная отключился МВ 6кВ ф. 673 - неисправен КЛ 6кВ ТП 58 - ВЛ 6кВ ф. 673 | 0.83333 | ТП 58, ТП 557, ТП 478, ТП 566 |  | кот.-1 | орг.-12, ж.д.-6, ч.с.-19 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 250 |  | №85, 21.05.18 | 3.4.7 | 4.6 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП 8, ТП 505 - ТП 506 | 6 | 2018-05-21 18:10 | 2018-05-21 19:05 | В1 | РП 8 отключился ВВ 6кВ к ТП 506 - неисправен КЛ 6кВ ТП 505 - ТП 506 | 0.91667 | ТП 505, ТП 506, ТП 546 |  |  | ж.д.-10, ч.д.-21, орг.-18 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 340 |  | №86, 21.05.18 | 3.4.7 | 4.6 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП 2, РП 2 - ТП 135 | 6 | 2018-05-21 18:10 | 2018-05-21 19:55 | В1 | РП 2 отключился ВВ 6кВ к ТП135 - неисправен КЛ 6кВ РП 2 - ТП 135 | 1.75 | ТП 135, ТП 30, ТП 209, ТП 48, ТП 375 |  | орг.-2 | ж.д.-9, орг.-17 | 28 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 360 |  | №87, 21.05.18 | 3.4.7 | 4.6 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, ф.12, пр. Урожайный, д.5 | 0.4 | 2018-05-22 11:10 | 2018-05-22 11:20 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.16667 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 22.05.2018, стр.8, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-148, ф.6, ул. Пугачева, д.12 | 0.4 | 2018-05-23 09:30 | 2018-05-23 12:10 | П | Отключение по письму | 2.6667 | ТП-148, ф.6 | кот.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково", ф.1004, ТП-750, п. Артем | 10 | 2018-05-22 13:50 | 2018-05-22 16:25 | П | Покраска ТП | 2.5833 | ф.1004,ТП-750 |  |  | орг.-1, ч.с.- 47 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 52 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1012, ТП-11, ТП-13, ул. Герцена | 10 | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 12:00 | П | Установка Ж/Б опор | 2 | ф.1012, ТП-11, ТП-13, ВЛ |  |  | ч.с.-126, орг.-1 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 135 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-2. г. Судогда ул К.Маркса | 10 | 2018-05-23 05:35 | 2018-05-23 06:45 | П | Замена разрядников на ТП№2 | 1.1667 | ТП-2 ул.К.Маркса |  |  | ч.с-9. МКД-4. орг.-18 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 79 |  | 23.05.2018. лист.№14 ОПЖ. |  |  | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-05-22 14:00 | 2018-05-22 14:50 | П | ул. Лесная д.8 замена ввода по заявке абонента | 0.83333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-40; Жит.-210 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 78 22.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-22 16:35 | 2018-05-22 16:45 | В1 | ул.Островского д.5 вылетел крюк из стены дома | 0.16667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 79 20.05.2018 | 3.4.7.3 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 45, г. Собинка, фид. Садовая, Администрация Собинского района | 0.4 | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 11:00 | П | по заявке Администрации Собинского района | 2 | ВЛ фид. Садовая |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  |  |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 81, г. Собинка, фид. Красная Звезда | 0.4 | 2018-05-22 15:50 | 2018-05-22 16:00 | В | возгорание гаража около дома 10 по ул.Красная Звезда | 0.16667 | ВЛ фид. Красная Звезда |  |  | ш.к., 9 ж.д., 10 ч.с. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 |  | 22.05.18 г. о. ж. лист 43 | 3.4.8.5 | 4.9 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
26 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" | 0.4 | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 8 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" |  |  | ч.с.-50, жит.-100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35.2 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53(ул. Менделеева 23), РУ-10 кВ | 10 | 2018-05-23 13:30 | 2018-05-23 16:00 | П | Перевод питания ТП на постоянную схему после замены ячеек РУ-10 кВ. | 2.5 | ТП-53 |  |  | Ж.д.-4, орг. -4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
19 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-37, КЛ фид. "Библиотека" | 0.4 | 2018-05-22 18:56 | 2018-05-23 11:00 | В1 | Выход из строя КЛ. Монтаж временной ВЛ. | 16.0667 | КЛ фид. "Библиотека" |  |  | Орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ОЖ по 0,4 кВ, л. 28 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40 ул.Мира,76 | 0.4 | 2018-05-22 17:50 | 2018-05-22 19:15 | В1 | ТП 40 РУ-0,4кВ, отгорела вводная шина тр-ру | 1.4167 | ТП 40 |  |  | орг.-12, ж.д.-15 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |  | №89, 22.05.18 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 139 Октябрьский в/г | 6 | 2018-05-22 16:40 | 2018-05-22 19:15 | В | ТП 139 - несанкционированное разукомплектование оборудования абонентской ТП | 2.5833 | ТП 139 |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  | 22.05.18 стр.35 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.14 | диспетчер Поликарпов А.В.тел. 45-25-18 | 0
14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 695 ТП 509, ТП 253 - ТП 325; ТП 508 - 509; ТП 297 - ТП 254 | 6 | 2018-05-23 02:54 | 2018-05-23 05:25 | В1 | ПС Районная отключился МВ ф. 695 к ТП 509. Неисправны КЛ 6кВ: ТП 297- ТП 254 (абонентский); ТП 253 - ТП 325; ТП 508 -ТП 509. | 2.5167 | ТП 509, ТП 510, ТП 533, ТП 511, ТП 253, ТП 325, ТП 254, ТП 297, ТП 716, ТП 213, ТП 198, ТП 27 |  | кот.-1 | ж.д.-27, ч.с.-65, орг.-30, д.с.-1, шк.-2 | 126 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1000 |  | №91, №92, № 93 23.05.18 | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.6 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48, г. Собинка, фид. Гоголя | 0.4 | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 14:00 | П | Отключение по заявке УК " Спецстройгарант -1" для замены вводов на МКД №3 по ул. Гоголя | 5 | ТП 48, ВЛ фид. Гоголя |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 |  | 23.05.2018г. о.ж. лист 44 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-05-23 14:00 | 2018-05-23 14:50 | П | ул. Фрунзе д.1 замена ввода по заявке абонента | 0.83333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 79 23.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-23 15:20 | 2018-05-23 16:05 | П | ул. Октябрьская д.5 переключен однофазный ввод на 3х фазный и демонтирован однофазный ввод с прибором учёта. | 0.75 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 79 23.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-05-23 15:25 | 2018-05-23 16:00 | В | ул. Московская д.65 замыкание в ВРУ. | 0.58333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 79 23.05.2018 | 3.4.9.3 | 4.10, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.12 ВЛ-10кВ оп.67 ул.Чкалова | 10 | 2018-05-24 10:00 | 2018-05-24 14:00 | П | Установка РЛНД на оп.№67 ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС "Киржач" | 4 | ТП-33 ТП-24 ТП-91(аб) |  |  | ч.с-129д. орг-1 маг.-1 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 120 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43(ул. К. Либкнехта), 2 СШ-0,4 кВ | 10 | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 10:00 | П | Перевод потребителя на новую магистраль по условиям тех. Присоединения. | 1 | Т-2 ТП 43 |  |  | Д/с-1, ж.д.-3, орг.-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 152 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43(ул. К. Либкнехта), 1 СШ-0,4 кВ | 10 | 2018-05-24 10:00 | 2018-05-24 11:30 | П | Перевод потребителя на новую магистраль по условиям тех. Присоединения. | 1.5 | Т-1 ТП 43 |  |  | Ж.д-2, орг.5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя нечетн" | 0.4 | 2018-05-24 13:30 | 2018-05-24 17:00 | П | Монтаж СИП но вновь установленным опорам. | 3.5 | ВЛ фид. "ул. Гоголя нечетн" |  |  | Ч.с. - 26, орг. -2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | РП "Панфилово", ТП-137, 138(п. Панфилово" | 6 | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 17:00 | П | Ремонтные работы на ПС "Анопино" МРСК Центра и Приволжья | 8 | ТП-137,138 |  |  | Котельная-1, скважина-1, ж.д.-4, ч.с.-27, орг. -1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | инженер ФИО тел. 000000 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского", ф. "ул.Космонавтов,Речная" | 0.4 | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 12:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 3 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского", ф. "ул.Космонавтов,Речная" |  |  | ч.с.-82, жит.-164 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 72.6 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П\С Судогда Ф-104 | 10 | 2018-05-24 04:50 | 2018-05-24 06:39 | П | Текущий ремонт ЛРНД №51.52.53. подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, . Согласно плану ПП 2018 | 1.8167 | ТП-32.25.23.2.9..46 |  |  | ч.с-198. МКД-14. орг.-76 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 470 |  | 24.05.2018. лист.№15 ОПЖ. |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П\С Андреево Ф-1001 | 10 | 2018-05-23 12:25 | 2018-05-23 13:57 | В | отключение МВ Ф-1001 П\С Андреево | 1.5333 | ТП-18.19.20.21. |  |  | ч.с-178. МКД-8 орг.-8 | 196 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.05.2018. лист.№14 ОПЖ. | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40 ул.Мира,76 | 6 | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 12:00 | П | ТП 40 - рем. работы в РУ 0,4кВ | 3 | ТП 40 |  |  | орг.-12, ж.д.-15 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, ф.12, пр. Урожайный, д.5 | 0.4 | 2018-05-24 10:20 | 2018-05-24 10:40 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.33333 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 24.05.2018, стр.8, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-3, ф.9, ул. Дегтярева, д.89 | 0.4 | 2018-05-24 14:40 | 2018-05-24 14:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим, сделано | 0 | ТП-3, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 24.05.2018, стр.10, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково", ф.1004, ТП-753, п. Артем | 10 | 2018-05-24 13:30 | 2018-05-24 14:50 | П | Покраска ТП | 1.3333 | ф.1004, ТП-753 |  |  | орг.- 5, ч.с.- 83 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 118 |  |  |  |  | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-25 09:10 | 2018-05-25 11:30 | П | Монтаж опор СВ-95 по ул.Островского | 2.3333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 79 24.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | П | Монтаж опор СВ-95 по ул.Островского | 3 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 79 24.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 11:00 | П | Монтаж контрольных приборов учета. | 2 | ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-новая п.Першино ф.1 ОАО "Арго" | 0.4 | 2018-05-24 16:40 | 2018-05-24 17:40 | В1 | отключился Р-400 ф.1 ОАО "Арго" перегрузка в сети абонента (линия абонента) | 1 | п.Першино ТП -новая РУ-0,4кВ яч.1 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 24.05.2018 ОЖ стр.139 | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
20 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 2, г. Собинка, фид. 8-е Марта | 0.4 | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 13:00 | П | Отключение по заявке МБУ "Благоустройство" для опиловки деревьев. | 4 | ВЛ фид. 8-е марта |  |  | 50 ч.с. | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 |  | 25.05.2018г. о.ж. лист 44 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" Ф. 103, 2-я сек. шин | 10 | 2018-05-24 12:40 | 2018-05-24 13:35 | В | Упала ветка на отпайку проводов магистрали ВЛ-10 кВ воинская часть | 0.91667 | ТП 19, 31, 137, 126, 118, 159, 158, 29, 20, 123, 131, 82, 155 |  |  | 160 ч.с., 10 ж.д., 20-орг., кот., вод.-КНС , д.с. | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 506 |  | № 41 25.05.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
20 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 13, г. Собинка, фид. Рабочий пр-т, д. 5/12 | 0.4 | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 12:00 | П | По заявке УК "Теплый дом" | 2 | ТП 13, ВЛ, фид. Рабочий пр-кт 5/12 |  |  | 2ж.д. , 5-орг. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  | 25.05.2018г. о.ж. лист 44 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, ф.12, пр. Урожайный, д.5 | 0.4 | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 10:30 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.5 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 25.05.2018, стр.10, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-149, ф.14, ул. Рыжова, д.20а | 0.4 | 2018-05-25 13:35 | 2018-05-25 14:30 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, сделано | 0.91667 | ТП-149, ф.14, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.05.2018, стр.10, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14, ф.14, ул. Красина | 0.4 | 2018-05-27 14:30 | 2018-05-27 23:10 | В1 | Короткое замыкание в линии, обрыв линейных проводов, сделано | 8.6667 | ТП-14, ф.14, ВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 76 |  | 27.05.2018, стр 12 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер Вишняков М.В. 84924821314 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Владимирская" | 0.4 | 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 16:00 | П | Опиловка деревьев | 7 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Владимирская" |  |  | ч.с.-60, орг.-1, жит.-120 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18.48 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 23 к ТП 452 сек. Фид. 638 , КЛ 6 кВ ТП 453- ТП 450 | 6 | 2018-05-26 13:50 | 2018-05-26 14:35 | В | Отключение МВ с РП 23 к ТП 452 от ТО. Мех. повреждение КЛ 6 кВ ТП 453- ТП 450 сек. фид. 638 | 0.75 | ТП 452, ТП 453, ТП 450, ТП 456, ТП 363, ТП 462, ТП 378, ТП 341 |  | шк.-2, орг.4 | ж.д.-19 | 25 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 370 |  | №94, 26.05.18 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225, ул.Михайловская,57 | 0.4 | 2018-05-27 14:25 | 2018-05-27 15:30 | В1 | Обрыв фазного провода на ВЛ - 0,4 кВ | 1.0833 | ТП 225 ВЛ 0,кВ фид. ВЛ ул.Усти на Лабе,5,7 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 12.02.2018, стр.59 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 6,г.Судогда Ф-ул. Красная | 0.4 | 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 13:00 | П | подрезка кустарника | 3 | ТП 6, ВЛ фид. Ул.Красная |  |  | ч.с-35.. орг-4. | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 51.7 |  | 28.05.2018. лист.№15 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", секция фид. 621, РП-1 направл. 99. | 6 | 2018-05-25 09:58 | 2018-05-25 10:30 | В1 | Отключение от МТЗ ВВ-6 кВ РП-1 направл. 105. Неисправна КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-113на балансе абонента. | 0.53333 | ТП-39(Т-1), 113(Т-1) |  | КНС -1, орг.-1 | Орг. - 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 |  | 25.05.18, ОЖ л.77, акт № 9 | 3.4.8.5 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", секция фид. 1028, РП-2 направл. 209. | 10 | 2018-05-25 20:10 | 2018-05-25 20:45 | В1 | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ РП-2 направл. 209. Электропробой изоляции КЛ-10 от РП-2 до ТП-74. | 0.58333 | ТП-74, 72(Т-1) |  | Котельная -1 | Скважина-1, д/с-2, ж.д.-21, орг. - 12 | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 342 |  | 25.05.18, ОЖ л.78, акт № 10 | 3.4.9 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Хрустальщиков, Набережная" | 0.4 | 2018-05-27 12:40 | 2018-05-27 16:00 | В1 | Падение дерева на провода ВЛ. | 3.3333 | ВЛ фид. "ул. Хрустальщиков, Набережная" |  |  | Ч.с.- 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 70 |  | 27.05.18,ОЖ по 0,4, л 30 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
24 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.4 | 2018-05-26 09:50 | 2018-05-26 11:50 | В1 | Обрыв магистрального провода. | 2 | ВЛ фид. "ул. Школьная" |  |  | Ч.с. - 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 |  | 26.05.18,ОЖ по 0,4, л 30 | 3.4.12.2 | 4.10 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-5 ф.Больничный пр-д | 0.4 | 2018-05-25 14:30 | 2018-05-25 16:00 | В1 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4 кВ - мкр-н Кр.Октябрь, Больничный пр-д, д.1В,технический износ | 1.5 | мкр-н Кр.Октябрь ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.Больничный пр-д |  |  | орг.-1,ж.д.-4,маг.-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | 25.05.2018 ОЖ стр.141 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16, ВЛ-0,4кВ, ф.ул. Орджоникидзе | 0.4 | 2018-05-26 10:15 | 2018-05-26 13:30 | В1 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ по ул. Орджоникидзе д.10, технический износ | 3.25 | ВЛ-0,4кВ ф.ул. Орджоникидзе |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 21 |  | 26.05.2018 ОЖ стр.143 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-63(абонентская) ул.Гражданская | 10 | 2018-05-26 16:45 | 2018-05-26 17:30 | В | ТП-63 (аб) РУ-10кВ сгорели предохранители ПТ1.2 -10 -2шт.из-за проникновения животного (кошки) | 0.75 | ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-63(аб.) |  |  | орг.-1,ж.д.-24,ч.с-110,маг.-3 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 122 |  | № 70 26.05.2018 | 3.4.10 | 4.17 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 0
22 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского, 36 | 0.22 | 2018-05-27 11:10 | 2018-05-27 11:45 | В | Оборван подвод к дому, восстановили, сильный порыв ветра | 0.58333 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского, 36 |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 36 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
22 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 27 - ул. 2-я ЛПХ | 0.4 | 2018-05-27 17:05 | 2018-05-27 19:05 | В | Оборв "0" провод магистрали, восстановили, сильный порыв ветра | 2 | ТП 27 - ул. 2-я ЛПХ |  |  | ч.с. - 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 |  | № 37 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 71, г. Собинка, РУ-0,4 кВ Большие Сокольники | 0.4 | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 11:15 | П | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ ул. Озерная | 2.25 | ВЛ фид. Б. Сокольники. |  |  | 43 ч.с. | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 |  | 25.05.2018г. о.ж. лист 44 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" г. Лакинск, фид. 105 | 10 | 2018-05-27 13:50 | 2018-05-27 14:10 | В | Земля на линии ВЛ 10 кВ, у КТП 21 в результате сильных порывов ветра обрыв проводов магистрали ВЛ 0,4 кВ, которые легли на ВЛ 10кВ | 0.33333 | ТП 21, 22, 23, 52, 39, 85, 43, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65,83, 156,157, 138 |  | " Рудо Аква" | 22 ТП, 2500 чел, ш.к., 5 д/с. | 2503 | 0 | 1 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 2503 | 0 | 1358 |  | № 42 28.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | РП-3 Ф. 1005, г. Лакинск, сек. Ф. 105 | 10 | 2018-05-27 13:50 | 2018-05-27 15:10 | В | Земля на линии ВЛ 10 кВ, у КТП 21 в результате сильных порывов ветра обрыв проводов магистрали ВЛ 0,4 кВ, которые легли на ВЛ 10кВ. Произведено отключение ф. 1005 для устранения повреждения у КТП 21 | 1.3333 | ТП 21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157 |  |  | 13 ж.д, 900 ч.с, 1 орг., д.с. | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 375 |  | № 43 28.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. ул. Лесная, красноармейская | 0.4 | 2018-05-27 13:50 | 2018-05-27 16:30 | В | У КТП 21 в результате сильных порывов ветра обрыв 2-х проводов магистрали ВЛ 0,4кВ, 1 провод лег на ВЛ-10кВ, к.з. по ВЛ 0,4 кВ | 2.6667 | ТП 21 фид Красноармейская, Лесная |  |  | 70 ч.с. | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |  | 25.05.2018г. о.ж. лист 45 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Лакина" г. Лакинск, Ф1026 | 10 | 2018-05-27 15:55 | 2018-05-27 17:00 | В | У ТП 65 ветка легла на ВЛ-10 кВ в результате сильных порывов ветра | 1.0833 | ТП 28, 62, 34, 33, 32, 24, 25, 78 |  |  | 1 вод-КНС. , 400 ч.с., 1 м.у.,1д.с. ,18 мкд. | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 230 |  | № 44 28.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС Собинка ф.1006, г. Собинка, 2-я сек. шин | 10 | 2018-05-27 20:03 | 2018-05-27 21:00 | В | упала ветка на ВЛ-10 кВ,Ф 1006 включен до ТП 16 | 0.95 | ТП 49, 81, 14, 15, 16, 17, 103, 116, 109, 107, 74, РП-4(водозабор) |  | 1-орг. | 2 д.с, 3-орг., 14 ж.д., 80 ч.с., вод.-КНС., кот. | 102 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 615 |  | № 45 28.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС Собинка ф.1006, г. Собинка, 2-я сек. шин | 10 | 2018-05-27 20:03 | 2018-05-27 21:48 | В | упала ветка на ВЛ-10 кВ,Ф 1006 полностью включен в работу | 1.75 | ТП 17,103, 116, 107, 109 |  |  | 44 ч.с. | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 |  | № 45 28.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-25 08:40 | 2018-05-25 08:58 | В1 | ул.Горького д.50 отгорание фазового провода на вводе. | 0.3 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д-5; ч.с.-2 Жит.-260; организации-2; дет.сад.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 80 25.05.2018 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-25 09:15 | 2018-05-25 11:20 | П | Монтаж опор СВ-95 по ул.Островского | 2.0833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 80 25.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-05-25 21:00 | 2018-05-25 21:30 | В | ул. Маяковского д.1 вывалился крюк из стены дома. | 0.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 80 25.05.2018 | 3.4.9.3 | 4.15 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-26 16:30 | 2018-05-26 17:30 | В1 | ул. Горького д.48 кз в водном кабеле | 1 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д-5; ч.с.-2 Жит.-260; организации-2; дет.сад.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 80 25.05.2018 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 163 ф."ВЛ ул."Урицкого" | 0.4 | 2018-05-28 22:30 | 2018-05-28 23:00 | В | ул.Урицкого д. 25 - пожар - ТП 163 ВЛ-0,4 кВ отключали дом для обеспечения безопасности тушения пожара | 0.5 | ТП 163, ул. Урицкого, 25 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 28.05.18, стр. 46 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.9 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 330 ул.Судогодское шоссе д.15 ( гостиница "Клязьма") | 0.4 | 2018-05-29 06:25 | 2018-05-29 07:00 | В | ТП 330 РУ 0,4 кВ фид. " Общий блок.4"ул.Судогодское шоссе д.15 ( гостиница "Клязьма") перегорел 1 ПН 400 А, заменили | 0.58333 | ТП 330 РУ 0,4 кВ фид. " Общий блок.4" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 29.05.18, стр. 46 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-21, ф.4, ул. Транспортная, д.4 | 0.4 | 2018-05-28 09:50 | 2018-05-28 10:30 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, восстановлено | 0.66667 | ТП-21, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.05.2018, стр.12, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, ф.12, пр. Урожайный, д.5 | 0.4 | 2018-05-28 10:15 | 2018-05-28 10:40 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.41667 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 28.05.2018, стр.12, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 | 2018-05-28 13:30 | 2018-05-28 16:00 | П | Замена рубильника ф.14 и АВ ф.12 | 2.5 | ТП-211 | кот.-1, д.с.-3 |  | ж.д.-21, ч.с.-12, наркология-1 | 42 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 197 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-107, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 | 2018-05-29 11:45 | 2018-05-29 13:00 | П | Отключение по письму ОАО "КЭМЗ" | 1.25 | ТП-107 |  |  | профилакторий КЭМЗ-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "Ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 10:00 | П | Монтаж контрольных приборов учета. | 1 | ВЛ фид. "Ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. - 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 12:10 | П | Монтаж СИП2 4*70+1*16 по ул.Лермонтова | 3.1667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 81 28.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.4 | 2018-05-28 15:50 | 2018-05-28 16:50 | В1 | ул.Комсомольская д.33 обрыв провода через дорогу. | 1 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 81 28.05.2018 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 29 - ул. Народная, 4 | 0.22 | 2018-05-28 09:00 | 2018-05-28 09:39 | В1 | Отгорело соединение вводного кабеля в дом с подводом | 0.65 | ТП 29 - ул. Народная, 4 |  |  | ч.с - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 38 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-33 г.Судогда | 10 | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 2 | тп-33 ул.Парковая |  |  | ч.с.-40. КНС- | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 34.3 |  | 29.05.2018. стр.№16 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Казначейство" | 0.4 | 2018-05-28 08:45 | 2018-05-28 09:20 | В | сгорели 2 ПН-250: плохие погодные условия, сильный ветер | 0.58333 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Казначейство" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  | 28.05.18, стр. 9, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
16 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 ВЛ-10кВ оп.60 ул. Станционная | 10 | 2018-05-29 14:30 | 2018-05-29 17:40 | П | отключение по заявке ОСПК "АПЭ" :выправка ж/б опоры ,установка ж/б пасынка, регулировка РЛНД ,линия абон.(наезд на опору автотранспортом) | 3.1667 | ТП-48 ТП-46 ТП-57 ТП-58 ТП-20 ТП-92 ТП-43 ТП-25 |  |  | ж.д.-11д. ч.с.-420д. д/с-1 орг-8 маг.-4 | 444 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 480 |  |  |  |  | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел. (49237)2-49-04 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.12 ВЛ-10кВ оп.70 ул. Владимирская(ТП-26) | 10 | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 14:00 | П | оп.№ 70 ул.Владимирская установка РЛНД, текущий ремонт | 4 | ТП-26 |  |  | ч.с-187д. орг-1 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 52 |  |  |  |  | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел. (49237)2-49-04 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-33 ВЛ-0,4кВ ул. Чкалова | 0.4 | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 13:00 | П | установка ОПНп 10/12/400 | 3 | ТП-33 |  |  | ч.с-120д. | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 33 |  |  |  |  | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел. (49237)2-49-04 | 1
18 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 62, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина, ул. Пр-т Ленина, д. 62 | 0.4 | 2018-05-28 08:00 | 2018-05-28 11:35 | В | обрыв фазного провода, вылетел крюк, ул. Пр-т Ленина, д. 26 в результате падения дерева | 3.5833 | ВЛ фид. Пр-т Ленина |  |  | 1ж.д, 3-орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  | 28.05.2018г. о.ж. лист 47 | 3.4.8.5 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
18 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 1, п. Ставрово, фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-05-28 13:16 | 2018-05-28 14:55 | В1 | выгорел пинцет РБ на ул. Комсомольская, произведено отключение РУ-0,4 кВ | 1.65 | ТП 1, РУ-0,4 кВ |  |  | 12 ж.д, 8-орг. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 152 |  | 28.05.2018г. о.ж. лист 47 | 3.4.7.4 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
18 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 38, г. Лакинск, фид. Заречная | 0.4 | 2018-05-29 09:00 | 2018-05-29 12:00 | П | Заявка МКУ "Благоустройство", опиловка деревьев в охранной зоне | 3 | ВЛ фид. Заречная |  |  | 50 ч.с, 1-орг | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 47 |  | 28.05.2018г. о.ж. лист 47 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-29 08:30 | 2018-05-29 13:05 | П | Монтаж СИП2 4*70+1*16 по ул.Островского | 4.5833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 81 29.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-05-29 10:05 | 2018-05-29 10:07 | В | Подхлёст проводов фазы "С" и "ул.освещения" в результате сильного порыва ветра | 0.033333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 81 29.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-05-29 15:10 | 2018-05-29 15:33 | В | Обрыв провода падением дерева в результате сильного порыва ветра | 0.38333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 81 29.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.4 | 2018-05-28 15:45 | 2018-05-28 16:04 | В | ул.Республиканская д.44 подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра. | 0.31667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 81 29.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-158,ф.2, ул. Еловая д.86/2 | 0.4 | 2018-05-29 11:35 | 2018-05-29 11:40 | В | Пожар, отключено УК "ВИКА" в ВРУ дома для работы пожарной охраны | 0.083333 | ТП-158, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 29.05.2018, стр.12, АЖ | 3.4.8.5 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-189, ф.4, ул. Пролетарская | 0.4 | 2018-05-29 13:15 | 2018-05-29 14:00 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ, земляные работы | 0.75 | ТП-189, ф.4, КЛ |  |  | гаражи-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 29.05.2018, стр.12, АЖ | 3.4.8, 3.4.9.3 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-107, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 | 2018-05-30 11:45 | 2018-05-30 13:00 | П | Отключение по письму ОАО "КЭМЗ" | 1.25 | ТП-107 |  |  | профилакторий КЭМЗ-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 13:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 4 | ф.1025, ТП-19,46,48,32,44,34,34,ТП-АТП,ВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда, ф. 168, | 10 | 2018-05-30 05:40 | 2018-05-30 06:55 | П | перевод нагрузки на Ф-104.Отключение МВ с ПС Судогда, ф. 168 подрезка кустарника | 1.25 | ВЛ.ТП №1. |  |  | ч.с.-37. МКД-12.Орг.-35 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 120.1 |  | 30.05.2018. стр.№15 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП7 РУ 0,4 кВ фид. " ВЛ1 ул Красная" | 0.4 | 2018-05-29 11:00 | 2018-05-29 13:00 | В1 | РП7 РУ 0,4 кВ фид. " ВЛ1 ул Красная". Перегорел ПН250А. Причина не установлена | 2 | РП7 РУ 0,4 кВ фид. " ВЛ1 ул Красная" |  |  | ч.с.-28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 |  | 29.05.18, стр. 47 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 695 ТП 509, ТП 213 - ТП 254 | 6 | 2018-05-29 09:20 | 2018-05-29 11:35 | В | ПС Районная РУ-6кВ откл. ф. 695 к ТП509, механическое повреждение КЛ-6кВ ТП213 к ТП254 | 2.25 | ТП27, 198, 213, 253, 254, 297, 507, 509, 510, 511, 533, 716 |  | кот.-1, шк.-2, д.с.-1 | ч.с.-90, ж.д.-27, орг.-30 | 151 | 0 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1200 |  | №95, 29.05.18 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 671 РП29, РП 29 - ТП 508 | 6 | 2018-05-29 09:20 | 2018-05-29 11:50 | В1 | ПС Районная РУ-6кВ откл. ф. 671 к РП29, эл. пробой КЛ-6кВ РП29 к ТП508 | 2.5 | РП29, ТП711, 494, 493, 508, 507 |  | вод.-1, д.с.-2, шк-1 | ж.д.-27 , орг.-14 | 45 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 500 |  | №96, 29.05.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 671 РП29, ТП 493 - ТП 494 | 6 | 2018-05-29 09:20 | 2018-05-29 12:05 | В1 | ПС Районная РУ-6кВ откл. ф. 671 к РП29, эл. пробой КЛ-6кВ ТП493 к ТП494 | 2.75 | РП29, ТП711, 494, 493, 508, 507 |  | вод.-1, д.с.-2, шк-1 | ж.д.-27 , орг.-14 | 45 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 500 |  | №97, 29.05.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30 - ТП 621/626 | 10 | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 12:00 | П | РП30 МВ к ТП621/626, Ремонтные работы на ВЛ-10кВ РП30 - ТП624. Замена ЛРНД | 3 | ТП621, 657, 654, 623, 639, |  | вод.-1 | орг.-17 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 110 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 54, г. Лакинск, фид. Мира | 0.4 | 2018-05-30 14:00 | 2018-05-30 17:00 | П | Отключение по письму ООО АСДС"Электро" № 29/05-1 для пр-ва работ | 3 | ТП 54, ВЛ фид. Мира |  |  | д.с., вод.-КНС, 3-орг., 6 ч.с. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 |  | 30.05.2018г. о.ж. лист 48 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП394 РУ 0,4 кВ фид. " ВЛ1 пожарная часть" | 0.4 | 2018-05-30 17:50 | 2018-05-30 18:30 | В1 | ТП394 РУ 0,4 кВ фид. " ВЛ1 пожарная часть" Схлёст проводов | 0.66667 | ТП394 РУ 0,4 кВ фид. " ВЛ1 пожарная часть" |  |  | ж.д.-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 30.05.18, стр. 49 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.ул.Маяковского, ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 2018-05-30 11:45 | 2018-05-30 15:45 | В1 | обрыв линейных проводов на ВЛ-0,4кВ(неблагоприятные погодные условия;сильный порывистый ветер, упало дерево) | 4 | ВЛ-0,4кВ. ул Маяковского |  |  | ч.с -24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 |  | 30.05.2018 ОЖ стр.154 | 3.4.12.2 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4кВ , ф.ул.8-го марта, ВЛ-0,4кВ. | 0.4 | 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 15:45 | В1 | обрыв линейных проводов на ВЛ-0,4кВ(неблагоприятные погодные условия;сильный порывистый ветер, Упало дерево) | 3.75 | ВЛ-0,4кВ .ул.8-го марта |  |  | ч.с -32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 |  | 30.05.2018 ОЖ стр.154 | 3.4.12.2 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-43 РУ-0,4кВ , ф.ул.Юбилейная, ВЛ-0,4кВ. | 0.4 | 2018-05-30 12:40 | 2018-05-30 14:40 | В1 | обрыв линейных проводов на ВЛ-0,4кВ(неблагоприятные погодные условия;сильный порывистый ветер, Упало дерево) | 2 | ул.Юбилейная, ВЛ-0,4кВ. |  |  | ч.с.-10, | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |  | 30.05.2018 ОЖ стр.154 | 3.4.12.2 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ , ф.ул.Калинина, ВЛ-0,4кВ. | 0.4 | 2018-05-30 14:10 | 2018-05-30 17:45 | В1 | обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ(неблагоприятные погодные условия;сильный порывистый ветер) | 3.5833 | ВЛ-0,4 кВ ул.Калинина |  |  | ч.с.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 |  | 30.05.2018 ОЖ стр.154 | 3.4.12.2 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | пос. Першино,ТП-202, РУ-0,4кВ.Ф.№3 Ул.Западная, Строителей. Очистные | 0.4 | 2018-05-30 16:10 | 2018-05-30 18:20 | В1 | откл. ВА57-35-200А в РУ-0.4кВ ТП-202 , захлест проводов ВЛ-0,4 на ул.Западной | 2.1667 | ВЛ-0,4 кВ Ул.Западная, Строителей, Очистные |  |  | ч.с.32, очистные соор. | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 75 |  | 30.05.2018 ОЖ стр.154 | 3.4.12.2 | 4.21 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Лесная, ул.Трудовая, ул.Механизаторская" | 0.4 | 2018-05-30 12:00 | 2018-05-30 14:00 | В | обрыв провода на ВЛ-04кВ из-за сильного ветра | 2 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Лесная,ул.Трудовая, ул.Механизаторская" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-33, д.с.-1, жит.-194 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33.66 |  | 30.05.18, стр. 12,ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф "ул.Пролетарская" | 0.4 | 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 14:30 | В | обрыв провода на ВЛ-04кВ из-за сильного ветра | 1.5 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф "ул.Пролетарская" |  |  | ч.с.-74, жит.-148 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 34.76 |  | 30.05.18, стр. 12,ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-04кВ ф. "ул. Дачная" | 0.4 | 2018-05-30 14:10 | 2018-05-30 14:40 | В | схлест проводов из-за сильного ветра | 0.5 | РП-250 ВЛ-04кВ ф. "ул. Дачная" |  |  | ч.с.-11, орг.-1, жит.-22 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10.34 |  | 30.05.18, стр. 12,ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф."Водозабор" | 0.4 | 2018-05-30 16:00 | 2018-05-30 16:40 | В | К.З. на ВЛ-04кВ | 0.66667 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф."Водозабор" |  |  | вод.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.18 |  | 30.05.18, стр. 12,ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 28 г. Лакинск, фид. Спортивная | 0.4 | 2018-05-30 09:50 | 2018-05-30 10:30 | П | Установка ж/б приставы на опору ВЛ-0,4 кВ | 0.66667 | ВЛ фид. Спортивная |  |  | 6 ч.с. , 4 ж. д. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 |  | 30.05.2018г. о.ж. лист 48 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 44, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-05-30 11:25 | 2018-05-30 12:00 | В1 | Искрят провода магистрали ВЛ-0,4 кВ, в ТП сгорела ПН2-250А, произведена замена | 0.58333 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 2 -орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | 30.05.2018г. о.ж. лист 48 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Лакина" г. Лакинск, Ф. 1026 | 10 | 2018-05-30 11:25 | 2018-05-30 12:15 | В1 | Отключился Ф. 1026, в результате сильного ветра | 0.83333 | ТП 28, 62, 34, 33, 32, 24, 25, 78 |  |  | вод-КНС., 400 ч.с., м.у., д.с., 18 ж.д. | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 230 |  | № 46 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | РП 1 Ф. 1021, г. Собинка | 10 | 2018-05-30 12:25 | 2018-05-30 12:45 | В1 | Отключился Ф. 1021 сильный ветер, по сообщению дежурного ПС "Ундол" 12:20 "Земля" на Ф.102 Ф.103. Производится подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ, Ф. 1021 вкл. в работу ТП 48, 70 без нагрузки | 0.33333 | ТП 9, 13, 45, 48, 70, 87, 104 |  |  | 39 ж. д., 21 ч.с., ш.к., 2 д.с., 34-орг., вод.-КНС | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 839 |  | № 47 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | РП 1 Ф. 1021, г. Собинка | 10 | 2018-05-30 12:25 | 2018-05-30 15:05 | В1 | Опиловка в охранной зоне произведена, ТП 48,70 включены в работу все в норме, по сообщению дежурного ПС "Ундол" 13:22 "Земля" пропала | 2.6667 | ТП 48, 70 |  |  | 13 ж. д., 14-орг., | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 311 |  | 30.05.2018г. о.ж. лист 48 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 44, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-05-30 12:50 | 2018-05-30 15:40 | В1 | Искрят провода магистрали ВЛ-0,4 кВ, в ТП сгорела ПН2-250А, произведена замена и перетяжка проводов | 2.8333 | ВЛ фид. Лакина |  |  | 2 -орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | 30.05.2018г. о.ж. лист 48 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 56, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-05-30 12:55 | 2018-05-30 14:35 | В1 | Искрят провода магистрали ВЛ-0,4 кВ, в ТП отключился гл. автомат, офис УК "Понамарев" без нагрузки | 1.6667 | ТП 56 |  |  | 6 ж.д., 5-орг. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 161 |  | 30.05.2018г. о.ж. лист 48 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 56, г. Собинка, фид. Первомайская | 0.4 | 2018-05-30 12:55 | 2018-05-30 15:25 | В1 | Линия полностью включена в работу | 2.5 | ВЛ фид. Первомайская |  |  | 1-орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.05.2018г. о.ж. лист 49 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Собинка" г. Собинка, Ф. 1006 | 10 | 2018-05-30 13:20 | 2018-05-30 13:40 | В1 | Отключили Ф. 1006 для пропиловки деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 0.33333 | ТП 49, 106, 81, 14, 15, 16, 17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107, 74, РП-4(водозабор) |  | 1-орг. | 2 д.с, 3-орг., 14 ж.д., 80 ч.с., вод.-КНС., кот. | 102 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 615 |  | 30.05.2018г. о.ж. лист 48-49 | 3.4.12.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 66 г. Лакинск, фид. Мира | 0.4 | 2018-05-30 15:50 | 2018-05-30 16:20 | В1 | Искрят провода магистрали ВЛ-0,4 кВ, в ТП сгорела ПН2-250А, произведена замена и подрезка деревьев | 0.5 | ВЛ фид. Мира |  | 1-орг. | 8 ж.д., 20 ч.с., 3-орг. | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | 30.05.2018г. о.ж. лист 49 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 1 - автостанция | 0.4 | 2018-05-30 10:05 | 2018-05-30 10:35 | В1 | Оборваны провода магистрали | 0.5 | ТП 1 - автостанция |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 41 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 73 - АЗС | 0.4 | 2018-05-30 10:15 | 2018-05-30 10:50 | В1 | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 | 0.58333 | ТП 73 - АЗС |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 42 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. К.Либкнехта | 0.4 | 2018-05-30 10:25 | 2018-05-30 11:05 | В1 | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 | 0.66667 | ТП 18, ф. 5 - ул. К.Либкнехта |  |  | ч.с. - 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 100 |  | № 43 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 4, ф. 3 - ул. Октябрьская п. Бавлены | 0.4 | 2018-05-30 12:25 | 2018-05-30 13:00 | В1 | Сбросил автоматический выключатель, схлест проводов магистрали | 0.58333 | ТП 4, ф. 3 - ул. Октябрьская п. Бавлены |  |  | ч.с. - 15, орг. - 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  | № 47 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. 5-го Декабря, Ким | 0.4 | 2018-05-30 12:30 | 2018-05-30 14:05 | В1 | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 | 1.5833 | ТП 12, ф. 5 - ул. 5-го Декабря, Ким |  |  | ч.с. - 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 80 |  | № 48, 50 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, Дзержинского | 0.4 | 2018-05-30 11:00 | 2018-05-30 16:00 | В1 | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 | 5 | ТП 5, ф. 7 - Красина, Дзержинского |  |  | ч.с. - 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 80 |  | № 45 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая | 0.4 | 2018-05-30 12:25 | 2018-05-30 16:10 | В1 | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 | 3.75 | ТП 38, ф. 7 - Садовая |  |  | ч.с. - 39, д/с - 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | № 46 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 13, ф. 7 - ул. Щорса | 0.4 | 2018-05-30 15:55 | 2018-05-30 16:50 | В1 | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 | 0.91667 | ТП 13, ф. 7 - Щорса |  |  | ж.д - 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  | № 51 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе | 0.4 | 2018-05-30 21:05 | 2018-05-30 21:50 | В1 | Схлест проводов магистрали, сгорели ПНН-33 в мачтовом рубильнике | 0.75 | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | № 52 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Воровского, ф. 1003 | 10 | 2018-05-30 12:14 | 2018-05-30 21:27 | В | Отключение МВ с ПС Воровского, ф. 1003 от ТО. Сильный ветер | 9.2167 | ТП №1,3,6 |  |  | ч.с.-130. МКД-15, детсад. Школа. Насосная | 149 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 10 |  | 30.05.2018. стр.№16.ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 | 10 | 2018-05-30 11:55 | 2018-05-30 20:00 | В | Отключение МВ с ПС Андреево, ф. 1004 от ТО. Сильный ветер | 8.0833 | ТП №17 |  |  | ч.с.-20, МКД-11.детсад. | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.05.2018. стр.№16.ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 | 2018-05-30 13:02 | 2018-05-30 18:00 | В | Отключение МВ с ПС Андреево, ф. 1006 от ТО. Сильный ветер | 4.9667 | ТП №15,16,22, ТП-Биокотельная |  |  | ч.с-242, МКД-2. орг.-6. | 251 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 12 | ООО "Капитал Магнезит" | 30.05.2018. стр.№416.ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 | 2018-05-30 14:00 | 2018-05-30 21:00 | В | Отключение МВ с ПС Андреево, ф. 1001 от ТО. Сильный ветер (ТП-21 отключена) | 7 | ТП №20,21,19,18 |  |  | ч.с-188. Котельная. КНС-2. МКД-8. орг.-8 | 208 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1 | 233 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.05.2018. стр.№16.ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001, ТП-21 | 10 | 2018-05-31 05:59 | 2018-05-31 06:24 | В | Отключение МВ с ПС Андреево, ф. 1001 (востановление шлейфа на ТП-21) | 0.41667 | ТП №20,21,19,18 |  |  | ч.с-188. Котельная. КНС-2. МКД-8. орг.-8 | 208 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 1 | 233 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.05.2018. стр.№16.ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 | 2018-05-30 12:53 | 2018-05-30 13:36 | В | Отключение МВ с ПС Судогда, ф. 104 от ТО. Сильный ветер | 0.71667 | ТП №32,25,23,46,2,9,24,13,14,15,16,17,18,36,43,3 |  |  | ч.с-400, МКД-26, орг.- 87, Котельн.-2,КНС-4, Детсад-1 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 60 |  | 30.05.2018. стр.№16.ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 | 2018-05-30 16:31 | 2018-05-30 17:00 | В | Отключение МВ с ПС Судогда, ф. 104 (Возгорание на ТП-потребителя, ТП-16 отключена) | 0.48333 | ТП №32,25,23,46,2,9,24,13,14,15,16,17,18,36,43,3 |  |  | ч.с-400, МКД-26, орг.- 87, Котельн.-2,КНС-4, Детсад-1 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 60 |  | 30.05.2018. стр.№16.ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 | 10 | 2018-05-30 17:26 | 2018-05-30 23:30 | В | Отключение МВ с ПС Мошок, ф. 1007 от ТО. Сильный ветер | 6.0667 | ТП №1,2,3,4 |  |  | ч.с.239. орг.-7. | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.05.2018. стр.№16.ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП5,г.Судогда Ф-ул. Фрунзе | 0.4 | 2018-05-30 13:20 | 2018-05-30 15:30 | В | Сильное загневание древисины, Установка опоры (Сильный ветер) | 2.1667 | ТП5, ВЛ фид. Ул.Фрунзе |  |  | ч.с-30. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 30.05.2018. лист.№23 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП28,г.Судогда Ф-ул. Стекольщиков | 0.4 | 2018-05-30 12:20 | 2018-05-30 14:00 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 1.6667 | ТП28, ВЛ фид. Ул.Стекольщиков |  |  | ч.с-26. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | 30.05.2018. лист.№23 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП5,п.Андреево Ф-ул. Лесная | 0.4 | 2018-05-30 12:30 | 2018-05-31 05:25 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 16.9167 | ТП5, ВЛ фид. Ул.Лесная |  |  | ч.с-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 30.05.2018. лист.№23 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево, ф. 1003 | 10 | 2018-05-30 12:30 | 2018-05-31 01:40 | В | Отключение МВ с ПС Андреево, ф. 1003 от ТО. Сильный ветер | 13.1667 | ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ТП-Лесозаводская, ТП-Автохозяйство, ТП-МТС, ТП-Билайн |  |  | ч.с.-802 МКД-24, котельн.-4. детсад-3, КНС-4. Школа. Больница | 835 | 0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 45 |  | 30.05.2018. стр.№16.ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-05-30 12:55 | 2018-05-30 15:55 | В | КЗ проводов магистрали в результате сильного порыва ветра. | 3 | ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с.- 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  | 30.05.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 32 | 3.4.12.2 | 4.10 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-12, ВЛ фид. "ул Чапаева" | 0.4 | 2018-05-30 13:22 | 2018-05-30 15:30 | В | Падение дерева на провода ВЛ из-за сильного ветра. | 2.1333 | ВЛ фид. "ул Чапаева" |  |  | Ж.д.-4, ч.с -1, орг. -1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | 30.05.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 32 | 3.4.12.2 | 4.10 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.4 | 2018-05-30 14:30 | 2018-05-30 16:20 | В | КЗ проводов магистрали в результате сильного порыва ветра. | 1.8333 | ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | Ч.с.- 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 |  | 30.05.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 32 | 3.4.12.2 | 4.10 | инженер ФИО тел. 000000 | 0
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.4 | 2018-05-30 15:40 | 2018-05-30 16:15 | В | КЗ проводов магистрали в результате сильного порыва ветра. | 0.58333 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" |  |  | Ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 29 |  | 30.05.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 33 | 3.4.12.2 | 4.10 | инженер ФИО тел. 000000 | 0
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" | 0.4 | 2018-05-30 18:15 | 2018-05-30 19:55 | В | КЗ проводов магистрали в результате сильного порыва ветра. | 1.6667 | ВЛ фид. "ул. Интернациональная" |  |  | Ч.с.-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 36 |  | 30.05.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 33 | 3.4.12.2 | 4.10 | инженер ФИО тел. 000000 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Мелехово", ф.601 | 6 | 2018-05-30 12:20 | 2018-05-30 14:10 | В | Неисправность в сетях МРСК | 1.8333 | ф.601, ТП-254 (ТМ-1), ТП-255 (ТМ-1) | насосная-1 |  | кафе-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.05.2018, №23 | 3.4.9.1 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-202 | 6 | 2018-05-30 12:30 | 2018-05-30 15:10 | В | Обрыв абонентской ВЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-202 (абонентская) | 2.6667 | ф.5, ТП-12,2,6, 24(ТМ-1), 202 (абонентская),179 (абонентская),194 (абонентская),151 (абонентская),97 (абонентская), ВЛ | кот.-1, больница-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-350, дом культуры-1, банк-1, почта-1, коллективные сады-4 | 364 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 467 |  | 30.05.2018, №24 | 3.4.9.1 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-68, ф.16, ул. Владимирская д.13, 15,29,31, ул. Комсомольская д.36, 42,52,74 | 0.4 | 2018-05-30 12:35 | 2018-05-30 16:40 | В | Захлест на ВЛ-0,4 кВ, сгорела н/в, сделано | 4.0833 | ТП-68, ф.16 |  |  | ч.с.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  | 30.05.2018, стр.14, АЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-114, ф.3, ул. Партизанская д.2 | 0.4 | 2018-05-30 12:42 | 2018-05-30 14:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, сделано | 1.3 | ТП-114, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.05.2018, стр.14, АЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-38, ф.8, ул. Текстильная д.33, ул. Белинского д.51, 71 | 0.4 | 2018-05-30 12:46 | 2018-05-30 14:10 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, сделано | 1.4 | ТП-38, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  | 30.05.2018, стр.14, АЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-41, ф.1, ул. Васильева д.68,74 | 0.4 | 2018-05-30 13:20 | 2018-05-30 14:40 | В | Захлест на ВЛ-0,4 кВ, сгорела н/в, сделано | 1.3333 | ТП-41, ф.1 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 30.05.2018, стр.16, АЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-156, ф.3, пр. Ленина д.13,17 | 0.4 | 2018-05-30 13:50 | 2018-05-30 16:20 | В | Захлест на ВЛ-0,4 кВ, сгорела н/в, сделано | 2.5 | ТП-156, ф.3 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 30.05.2018, стр.16, АЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул.Роскова д.26, ул. Салтыкова-Щедрина д.12, Гоголя д.24,28,40 ул. Некрасова д.3, 4, 6, 34, 43 | 0.4 | 2018-05-30 15:45 | 2018-05-30 17:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, сделано | 1.25 | ТП-51,ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | 30.05.2018, стр.16, АЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул. Никонова д.17 | 0.4 | 2018-05-30 15:30 | 2018-05-30 17:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, сделано | 1.5 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.05.2018, стр.18, АЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-1, ф.3, ул. Дегтярева д.144 | 0.4 | 2018-05-30 16:00 | 2018-05-31 10:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, нужна вышка | 18 | ТП-1,ф3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.05.2018, стр.18, АЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-51, ф.1, ул. 1-ая Овражная, ул. Серова д.9, 10,12 | Х | 2018-05-30 17:40 | 2018-05-30 18:30 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, сделано | 0.83333 | ТП-51, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | 30.05.2018, стр.18, АЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-87, ф.8, пр. Муромский д.3,6 | 0.4 | 2018-05-30 21:00 | 2018-05-30 21:30 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, сделано | 0.5 | ТП-87, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 30.05.2018, стр.19, АЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-05 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-79, ф.3, ул. Машиностроителей д.11 | 0.4 | 2018-05-31 08:30 | 2018-05-31 12:00 | П | Отключение по письму | 3.5 | ТП-79, ф.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-47,ф.4, ул. Свердлова д.91/1 | 0.4 | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 11:00 | П | Отключение по письму | 2 | ТП-47,ф4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Брызгалова", ф.1002, п. К.Маркса | 10 | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 11:10 | В | Неисправность в сетях МРСК | 1.1667 | ф.1002, ТП-713,714,715,717,718,730,ВЛ | д.с.-1, шк.-1 |  | ч.с.-250,ж.д.-14, орг.-16 | 284 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.05.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" , ф.1001, Сады Новая Жизнь | 35 | 2018-05-30 12:15 | 2018-05-30 18:01 | В | Неисправность ВЛ-35 кВ в сетях МРСК | 5.7667 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787,ВЛ |  |  | сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.05.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково",РП-1, ф.1014 | 10 | 2018-05-30 12:22 | 2018-05-30 19:08 | В1 | Сработала защита по МТЗ | 6.7667 | ф.1014, ТП-8"а",10,14,15,16,47,42,28,25,26,12,39, ВЛ | кот.-1 |  | ч.с.-680, ж.д.-13, орг.-39 | 714 | 0 | 2 | 712 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 429 |  | 30.05.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково",РП-1, ф.1014 | 10 | 2018-05-30 12:22 | 2018-05-31 04:05 | В | Падение опор ВЛ-10 кВ, сделано | 15.7167 | ф.1014 ,ТП-14,15,16, ВЛ |  |  | ч.с.-469 | 469 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 250 |  | 30.05.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4, ф.4 ул.Долбилкина | 0.4 | 2018-05-30 12:22 | 2018-05-30 18:56 | В | Падение дерева на провода в пролётах опор №33-35, сделано | 6.5667 | ТП-4, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 71 |  | 30.05.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-5"а", ф.1, ул.К.Либкнехта | 0.4 | 2018-05-30 12:22 | 2018-05-30 22:49 | В | Падение дерева на провода в пролётах опор №1-2, сделано | 10.45 | ТП-5а, ф.1,ВЛ |  |  | ж.д.-3, орг-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 |  | 30.05.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-05-30 12:24 | 2018-05-30 14:20 | В | Сработала защита по МТЗ | 1.9333 | ф.1025, ТП-19,46,48,32,44,34,34,ТП-АТП, ВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  | 30.05.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Брызгалова", ф.1002, п. К.Маркса | 10 | 2018-05-30 12:40 | 2018-05-30 16:55 | В | Неисправность в сетях МРСК | 4.25 | ф.1002, ТП-713,714,715,717,718,730, ВЛ | д.с.-1, шк.-1 |  | ч.с.-250,ж.д.-14, орг.-16 | 284 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.05.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково",РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-05-30 16:30 | 2018-05-30 19:40 | В | Сработала защита по МТЗ | 3.1667 | ф.1025, ТП-19,46,48,32,44,34,34, ТП-АТП, ВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  | 30.05.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково",РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-05-31 05:15 | 2018-05-31 17:00 | В | Сработала защита по МТЗ | 11.75 | ф.1025, ТП-19,46,48,32,44,34,34, ТП-АТП, ВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  | 30.05.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 10:50 | В | Обрыв двух линейных проводов в результате сильного порыва ветра | 0.83333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-604 | 6 | 2018-05-30 12:38 | 2018-05-30 19:17 | В | ПС "Гороховец" от МТЗ отключен ф.604. Обрыв двух пролётов провода ВЛ 6кВ фазы "В" ТП14-РП2-ТП13 падением дерева в результате сильного порыва ветра | 6.65 | ТП-14,13,31,32 |  |  | Ж.д.-27; ч.с.-8; Жит.-1470; организации-22; | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 326 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 6 | 2018-05-30 12:41 | 2018-05-30 16:55 | В1 | ПС "Гороховец" от Т.О. отключен ф.614. На повреждении ВЛ 6кВ РП1-ТП7, ТП22-ТП4. | 4.2333 | ТП-5,23,33 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-110; Жит.-445; организации-14; | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 186 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 6кВ Ф-№18 | 6 | 2018-05-30 12:41 | 2018-05-30 14:40 | В1 | РП-1 от Т.О. отключен МВ выход на ТП7,22. На повреждении ВЛ 6кВ РП1-ТП7, ТП22 | 1.9833 | ТП-4,15 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-76; Жит.-550; организации-56; насосн.-1. | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 235 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 6кВ Ф-№18 | 6 | 2018-05-30 12:41 | 2018-05-30 17:30 | В1 | РП-1 от Т.О. отключен МВ выход на ТП7,22. На повреждении ВЛ 6кВ РП1-ТП7, ТП22 | 4.8167 | ТП-7,22 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-23; кот.-1; дет.сад.-1. | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 166 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:55 | В | Администрация. Сгорела вставка ПН-250А, подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра | 4.9167 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | Администрация | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-05-30 16:59 | 2018-05-30 18:40 | В | ул.1Мая д.14 дерево упало на ввод | 1.6833 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-29; Жит.-90. | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 20:00 | В | ул.Мира д.11 падение дерева на ВЛ 0,4кВ обрыв ввода в результате сильного порыва ветра | 7 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ж.д.-1; жит.-50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-05-30 16:30 | 2018-05-30 17:01 | В | ул.Мира д.15 падение крыши на ВЛ 0,4кВ обрыв ввода, в результате сильного порыва ветра | 0.51667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-05-30 17:10 | 2018-05-30 18:30 | В | ул.Суворова д.11,30 Сгорела вставка ПН-250А, подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра | 1.3333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-05-30 17:00 | 2018-05-30 17:25 | В | ул.Московская д.37 оторван от опоры провод с изолятором, в результате сильного порыва ветра | 0.41667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:35 | В | ул.Вишнёвая падение дерева на ВЛ 0,4кВ, КЗ в кабеле выход на опору с ТП-11, в результате сильного порыва ветра | 4.5833 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-3; Жит.-60; школа-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-05-30 18:00 | 2018-05-30 19:32 | В | ул.Красноармейская д.25 обрыв провода, в результате сильного порыва ветра | 1.5333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-05-30 18:00 | 2018-05-30 19:52 | В | ул.Беседина Сгорела вставка ПН-250А, подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра | 1.8667 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-3 Жит.-110; организации-15; Кот.-1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-05-30 18:12 | 2018-05-30 23:50 | В | ул.Набережная д.21,30 КЗ на ВЛ 0,4кВ подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра | 5.6333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-05-30 18:15 | 2018-05-30 20:05 | В | ул.Ленина д.11 вылетел изолятор, обрыв проводов, Сгорели 3 вставки ПН-250А, подхлёст проводов и падение дерева в результате сильного порыва ветра. | 1.8333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-05-30 18:31 | 2018-05-30 20:50 | В | ул.Гагарина д.7 обрыв проводов, Сгорели 3 вставки ПН-250А, падением дерева в результате сильного порыва ветра | 2.3167 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-30 19:45 | 2018-05-30 23:10 | В | пер.Гоголя д.15 обрыв проводов, падение опоры 0,4кВ, падением дерева в результате сильного порыва ветра | 3.4167 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-05-30 19:50 | 2018-05-30 22:20 | В | ул.Гагарина д.29 обрыв проводов, Сгорели 3 вставки ПН-250А, в результате сильного порыва ветра | 2.5 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-30 20:10 | 2018-05-31 00:55 | В | ул. Октябрьская д.6 вылетел крюк из опоры ВЛ 0,4кВ, падение дерева на провода, подхлёст проводов. Сгорели 3 вставки ПН-250А, в результате сильного порыва ветра | 4.75 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-05-30 20:10 | 2018-05-31 01:10 | В | ул. Мира д.18 подхлёст проводов. Сгорели 3 вставки ПН-250А, в результате сильного порыва ветра | 5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-05-30 21:52 | 2018-05-30 22:45 | В | ул. Полевая д.3 обрыв ввода в результате сильного порыва ветра | 0.88333 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-05-30 18:30 | 2018-05-30 19:50 | В | ул.Гагарина д.45 падение дерева, обрыв 3х пролётов проводов,обрыв ввода, падением дерева в результате сильного порыва ветра | 1.3333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-4; организации-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-05-30 19:00 | 2018-05-30 19:50 | В | Обрыв двух линейных проводов,выпадение крюка из деревянной опоры в результате сильного порыва ветра | 0.83333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 82 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Ковров", ф.609/ф.615, ЦРП-1, ф.4, от ТП-235 до ТП-112 | 6 | 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 11:40 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-235 до ТП-112, земляные работы | 1.6667 | ф.4, ТП-132, 235, 112 (абонентская), 27 (абонентская), 7 (абонентская), 117 (абонентская), 153 (абонентская), КЛ | ЦТП-1, кот.-1 |  | ж.д.-8, м-н-4, орг.-1, оранжерея-1, туб. диспансер-1 | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 295 |  | 31.05.2018, №25 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-87,РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 | 2018-05-31 13:30 | 2018-05-31 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-87 | кот.-1 |  | ж.д.-18 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 139 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1
13 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", секц. Фид. 1007, РП-2 напрвл. 224 | 10 | 2018-05-31 08:45 | 2018-05-31 09:50 | В1 | Отключение от ключа управления с "землей" ВВ-10 кВ направл. 224 РП-2. Неисправна КЛ-10 кВ от ТП-91 до ТП-9. | 1.0833 | ТП-64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Больница -1 | Котельные-2,ж.д.-29, ч.с.-154, орг. -21 | 207 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 780 |  | 31.05.2018, ОЖ л. 85, акт 11 | 3.4.9 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
11 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ПС Кольчугино, ф. 620 ВЛ-6 кВ ТП 55 - ТП 47 | 6 | 2018-05-31 08:25 | 2018-05-31 09:33 | В | Сигнал земля на I с.ш., откл. Ф. 8 РУ-6 кВ ЦРП 2, упало дерево на ВЛ-6 кВ ТП 55 - ТП 47 | 1.1333 | ПС Кольчугино, ф. 620 ВЛ-6 кВ ТП 55 - ТП 47 |  |  | ч.с. - 622, ж.д. - 6, орг. - 12, шк. - 1, насел. - 1500 чел. | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 430 |  | № 04-18 | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
11 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я Лесная | 0.4 | 2018-05-31 09:05 | 2018-05-31 09:55 | В | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 | 0.83333 | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я Лесная |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | № 59 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0
12 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 1 Ф. 1021, г. Собинка | 10 | 2018-05-31 09:10 | 2018-05-31 09:36 | В1 | Отключился Ф. 1021 сильный ветер | 0.43333 | ТП 9, 13, 45, 48, 70, 87, 104 |  |  | 39 ж. д., 21 ч.с., ш.к., 2 д.с., 34-орг., вод.-КНС | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 839 |  | № 48 01.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
12 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 54, г. Лакинск, фид. Мира | 0.4 | 2018-05-31 11:05 | 2018-05-31 13:15 | П | Отключение по письму ООО "АС-ДС" "Электро" для пр-ва работ | 2.1667 | ВЛ фид. Мира |  |  | д.с., вод.-КНС, 3-орг., 6 ч.с. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 |  | 31.05.2018г. о.ж. лист 49 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 16 РУ-0,4кВ, ф.ул. Ленина ,ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 2018-05-31 10:05 | 2018-05-31 10:40 | В | обрыв провода на вводе в дом (сильный ветер) | 0.58333 | ВЛ-0.4кВ ул.Ленина д.19 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 31.05.2018 ОЖ стр. 156 | 3.4.12.2 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю Тел. (49237)2-49-04 | 0
11 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.ул.Фурманова | 0.4 | 2018-05-31 10:50 | 2018-05-31 15:00 | В | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ (сильный ветер,упало дерево) | 4.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Фурманова д.39 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 31.05.2018 ОЖ стр.156 | 3.4.12.2 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю Тел. (49237)2-49-04 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 | 10 | 2018-05-31 11:43 | 2018-05-31 13:50 | В | Отключение МВ с ПС Мошок, ф. 1007 от ТО. Сильный ветер | 2.1167 | ТП №1,2,3,4 |  |  | ч.с.239. орг.-7. | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 141.2 |  | 31.05.2018. стр.№17.ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПССудогда Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-05-31 13:40 | 2018-05-31 16:34 | В | Отключение МВ с ПС Судогда, ф. 109 от ТО. Сильный ветер | 2.9 | ТП №42 |  |  | ч.с.128. орг.-2. | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.05.2018. стр.№17.ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п Болотский Ф- Клубная | 0.4 | 2018-05-31 09:37 | 2018-05-31 16:00 | В1 | падение опоры .большое загнивание древесины | 6.3833 | ТП №1,2,3,4 |  |  | ч.с.17. МКД.-2. | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |  | 31.05.2018. лист.№24 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 | 10 | 2018-05-31 13:40 | 2018-05-31 19:10 | В | Отключение МВ с ПС Андреево, ф. 1004 от ТО. Сильный ветер | 5.5 | ТП №17 |  |  | ч.с.-20, МКД-11.детсад. | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.05.2018. стр.№17.ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП12, п.Андреево Ф-ул. Дружбы | 0.4 | 2018-05-31 20:05 | 2018-05-31 20:45 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.66667 | ТП12, ВЛ фид. Ул. Дружбы |  |  | ч.с-26. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 |  | 31.05.2018. лист.№24 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Покровка" | 0.4 | 2018-05-31 11:20 | 2018-05-31 11:55 | В | КЗ на ВЛ - 0.4 кВ : сильные порывы ветра | 0.58333 | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Покровка" |  |  | Ж.Д. -3 ; ч.с.-19 жит.- 134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32.56 |  | 31.05.2018 , стр. 12, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4 ф."ул.Вокзальная" | 0.4 | 2018-05-31 15:10 | 2018-05-31 16:03 | В | Обрыв и КЗ на ВЛ - 0.4 кВ : сильные порывы ветра | 0.88333 | ТП-7 ВЛ-0,4 ф."ул.Вокзальная" |  |  | ч.с. - 11,орг.-8, жит.- 22 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  | 31.05.2018 , стр. 12, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП421 РУ 0,4 кВ фид. " ВЛ1 Офицерская" | 0.4 | 2018-05-31 10:51 | 2018-05-31 11:45 | В1 | ТП421 РУ 0,4 кВ фид. "Офицерская" Выгорел зажим СИП | 0.9 | ТП421 РУ 0,4 кВ фид. " ВЛ1 Офицерская" |  |  | ч.д.-32, орг.-1 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | 31.05.18, стр. 50 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-31 06:45 | 2018-05-31 09:30 | В | пер. Гоголя падение дерева на ВЛ 0,4кВ- замена упавшей опоры ВЛ 0,4кВ, линейных проводов и ввода в дом, в результате сильного порыва ветра. | 2.75 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 83 31.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.12, 4.13, 4.15 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-05-31 07:25 | 2018-05-31 08:30 | В1 | Пропилка аварийных деревьев. | 1.0833 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 83 31.05.2018 | 3.4.7 | 4.4 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-31 09:20 | 2018-05-31 09:30 | В | ул.Мира д.11 падение дерева на ВЛ 0,4кВ обрыв ввода в результате сильного порыва ветра, ввод отрезан. | 0.16667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 83 31.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-05-31 09:40 | 2018-05-31 09:45 | В | ул.Набережная д.13 отгорание фазной перемычки на ВЛ 0,4кВ, подхлёст проводов, в результате сильного порыва ветра | 0.083333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 83 31.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-05-31 10:10 | 2018-05-31 10:43 | В | ул.Парковая д.39 обрыв ввода падением дерева, в результате сильного порыва ветра | 0.55 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 83 31.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-05-31 10:45 | 2018-05-31 12:24 | В | ул.Парковая д.14, ул.Конституции д.5 падение деревьев на ВЛ 0,4кВ, в результате сильного порыва ветра | 1.65 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 83 31.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-05-31 10:49 | 2018-05-31 11:47 | В1 | Пропилка аварийных деревьев. | 0.96667 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 83 31.05.2018 | 3.4.7 | 4.4 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 11:00 | В | ул.Мира д.15 падение крыши на ВЛ 0,4кВ обрыв ввода, в результате сильного порыва ветра. Ввод восстановлен. | 1 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-7; Жит.-490; организации-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 83 31.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-05-31 11:20 | 2018-05-31 11:50 | В | ул. Мира д.25 обрыв линейного СИП2 4*16 падением дерева, в результате сильного порыва ветра | 0.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-05-31 11:55 | 2018-05-31 12:20 | П | ул.Мира д.11 ввод востановлен. | 0.41667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-345 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 83 31.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-05-31 13:55 | 2018-05-31 14:49 | В | ул. Красноармейская падение ветки дерева на ВЛ 0,4кВ, в результате сильного порыва ветра | 0.9 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-05-31 14:01 | 2018-05-31 15:30 | В | ул. Горького д.18 обрыв ввода падением ветки дерева на ВЛ 0,4кВ, в результате сильного порыва ветра | 1.4833 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-53; Жит.-180. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-05-31 15:00 | 2018-05-31 15:16 | В | ул. Лермонтова д.22 обрыв на вводе в результате сильного порыва ветра | 0.26667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-05-31 17:00 | 2018-05-31 17:10 | В | ул. Красноармейская КЗ фазы "А"и "В" на ВЛ 0,4кВ, в результате сильного порыва ветра. Сгорела вставка ПН-250А | 0.16667 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-05-31 18:40 | 2018-05-31 19:00 | П | ул.Гагарина д.9 ввод востановлен | 0.33333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 83 30.05.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-79, ф.9, ул. Машиностроителей, д.9 | 0.4 | 2018-06-01 14:00 | 2018-06-01 16:00 | П | Замена прибора учета | 2 | ТП-79, ф.9 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.12 ВЛ-10кВ оп.70 ул. Владимирская(ТП-26) | 10 | 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 14:00 | П | оп.№ 70 ул.Владимирская установка РВО-10, текущий ремонт | 4 | ТП-26 |  |  | ч.с-187д., орг-1 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 52 |  | 31.05.2018 ОЖ стр. 156 | 3.4.12.2 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю Тел. (49237)2-49-04 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 404 Т-1 | 10 | 2018-06-02 12:10 | 2018-06-02 12:45 | В1 | ТП 404 РУ 10 кВ пергорели 2 ПКТ к Т-1 ( перекрыла крыса), заменили | 0.58333 | ТП 404 Т-1 |  | ж.д.-2 | орг.-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | 02.06.18, стр. 53 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 232 пр. Строителей 32 ( магазин) | 0.4 | 2018-06-03 10:00 | 2018-06-03 11:00 | В | Неисправена КЛ-0,4 кВ ТП 323 - пр-т Строителей 32 ( магазин, каб. абонентский) - обрыв одной фазы | 1 | ТП 232 РУ 0.4 кВ пр. Строителей 32 ( магазин) |  |  | орг.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 02.06.18, стр. 54 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-108,ф.8, ул. Волго-Донская, д.21 | 0.4 | 2018-06-02 14:25 | 2018-06-02 16:20 | В1 | Сгорели 3 н/в вставки, заменены | 1.9167 | ТП-108, ф.8 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 02.06.2018, стр.22, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-5а,ф.1, ул.К.Либкнехта | 0.4 | 2018-06-02 11:00 | 2018-06-02 17:00 | В1 | Падение опоры №3, восстановлено | 6 | ТП-5а, ф.1, ВЛ |  |  | ж.д.-3,орг-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 |  | 02.06.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково",РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-06-02 11:06 | 2018-06-02 12:45 | В1 | Сработала защита МТЗ | 1.65 | ф.1025,ТП-19,46,48,32,44,34,34, ТП-АТП,ВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  | 02.06.2018, №8 | 3.4.12.2 | 4.4 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-9, КЛ фид. "Теплицкий проспект 12" | 0.4 | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 10:00 | П | Устранение повышенного нагрева контактных соединений. | 1 | КЛ фид. "Теплицкий проспект 12" |  |  | Ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
20 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 32, ф. 3 - ул. Ленинградская | 0.4 | 2018-06-02 15:50 | 2018-06-02 16:10 | В1 | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 | 0.33333 | ТП 32, ф. 3 - ул. Ленинградская |  |  | ч.с. - 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  | № 66 ж.з. | 3.4.7 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-56 ВЛ-0,4кВ ф.ул Луговая | 0.22 | 2018-06-02 06:10 | 2018-06-02 10:10 | В1 | сгорел прокалывающий зажим на вводе в дом ул.Луговая д.8 | 4 | ВЛ-0,22кВ ул.Луговая д.8 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 02.06.2018 ОЖ стр.160 | 3.4.13 | 4.21 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-3 РУ-0.4кВ яч.7 ф.ул Пушкина д.5 мк-н Кр.Октябрь | 0.4 | 2018-06-03 08:25 | 2018-06-03 10:00 | В1 | сгорели 3 предохранителя ПН2-250 в РПС-250 ф. ул. Пушкина д.5в результате схлеста вводных проводов ВЛ-0,4кВ | 1.5833 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина д.5 |  |  | ж.д-1, аптека-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 02.06.2018 ОЖ стр.161 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.12 ВЛ-10В оп.№41 ТП-14-ТП-12 ул.Октябрьская | 10 | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 14:00 | П | оп.№ 41 ул.Октябрьская установка РЛНД, текущий ремонт | 4 | ТП-26 |  |  | ч.с-187д. орг-1 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 52 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-06-02 13:35 | 2018-06-02 14:30 | В | пер.Некрасова д.3 обрыв провода ВЛ 0,4 кВ фазы "А". Восстановлено | 0.91667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 85 2.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-06-03 22:40 | 2018-06-04 05:30 | В1 | ул.Ленина д.127 обрыв нулевого провода ВЛ 0,4кВ | 6.8333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-18; Жит.-60; организации-3 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 85 3.06.2018 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-06-04 01:34 | 2018-06-04 03:30 | В | ул.Советская д.8 обрыв ввода проездом крупногабаритной техникой | 1.9333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 85 4.06.2018 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П\С Судогда Ф-104 ТП-23 | 10 | 2018-06-01 22:00 | 2018-06-01 23:25 | В1 | электропробой изолятора на вводе ТП-23 | 1.4167 | ТП-23 |  |  | ч.с.-97. орг-2. | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 72 |  | 01.06.2018. лист.№17 ОПЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-24.г.Судогда | 10 | 2018-06-03 08:15 | 2018-06-03 09:20 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 1.0833 | ТП-24 |  |  | ч.с.-65. орг-3. | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 65.8 |  | 03.06.2018. лист.№17 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-43.г.Судогда | 10 | 2018-06-03 10:15 | 2018-06-03 11:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 0.75 | ТП-43 |  |  | ч.с.-9. орг-1. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  | 03.06.2018. лист.№17 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-2.г.Судогда | 10 | 2018-06-03 09:40 | 2018-06-03 10:20 | П | замена разрядника | 0.66667 | ТП-2 |  |  | ч.с.-127. | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 80 |  | 03.06.2018. лист.№17 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 | 2018-06-03 06:00 | 2018-06-03 06:45 | П | Отключение МВ с ПС Андреево, ф. 1006 замена масла в МВ | 0.75 | ТП №15.16.22. Биокотельная |  |  | ч.с.-242, МКД-2.орг-6 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 12 |  | 03.06.2018. лист.№17 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
23 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 17, г. Собинка, фид. д. Перебор | 0.4 | 2018-06-01 09:30 | 2018-06-01 11:05 | П | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ | 1.5833 | ВЛ фид. д. Перебор |  |  | 44 ч.с. | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 |  | 01.06. 18г. о.ж. стр. 50 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
23 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | Ф. 1021, г. Собинка, от ТП 13 | 10 | 2018-06-01 13:30 | 2018-06-01 14:40 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 1.1667 | ТП 48, 70 |  |  | 13 ж.д., 14-орг. | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 311 |  | 01.06. 18г. о.ж. стр. 50 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
25 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 14, г. Собинка, фид. Пионерская, ул. Пионерская, д.3 | 0.4 | 2018-06-02 17:45 | 2018-06-02 18:15 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, упала антенна | 0.5 | ВЛ фид. Пионерская |  |  | 25 ч.с. | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 |  | 02.06. 18г. о.ж. стр. 1 | 3.4.8 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
24 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 28, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина, ул. Пр-т Ленина, д.55 | 0.4 | 2018-06-03 15:00 | 2018-06-03 15:40 | П | По заявке "Водоканал" выгорел вводной автомат в д. 55, ул. Пр-т Ленина | 0.66667 | ВЛ фид. Пр-т Ленина |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 03.06. 18г. о.ж. стр. 2 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП -40 Ф. Мед. склады | 0.4 | 2018-06-02 12:40 | 2018-06-02 15:40 | В | Обрыв кабеля при проведении строительных работ | 3 | ТП -40 Ф. Мед. склады |  |  | м.у. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.98 |  | 02.06.2018,стр. 13,ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | Гончаров Юрий Анатольевич 8(49243)2-70-14 | 0
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-213, ф.7, ул. Пионерская, д.2 | 0.4 | 2018-06-04 09:30 | 2018-06-04 15:20 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ, земляные работы. Восстановлено. | 5.8333 | ТП-213, ф.7, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | 04.06.2018, стр.22, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-108,ф.12, ул. Молодогвардейская, д.5 | 0.4 | 2018-06-05 08:30 | 2018-06-05 14:00 | П | Отключение по письму "Владимиртеплогаз" | 5.5 | ТП-108, ф.12 | ЦТП-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково",РП-1, ф.1014 | 10 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 12:00 | П | Ремонт ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-15, ТП-16 | 3 | ф.1014,ТП-15,16,ВЛ |  |  | ч.с.-316 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 252 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво",ф.1001, сады "Новая Жизнь" | 10 | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 16:00 | П | Опиловка в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 6 | ф.1001,ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787,ВЛ |  |  | сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 430, ВН к ВЛ-6кВ фид. КТП-25 | 0.4 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 12:00 | П | Работы на ВЛ - 6 кВ | 3 | ТП 124, ТП 459, ТП 22, ТП 161, ТП 25, ТП 291, ТП 782, ТП 396, ТП 387, ТП 441 |  |  | ч.с.-78, СНТ-10, ГСК-5, орг.-3 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 190 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 8, ул. Гагарина, 12 | 6 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | П | Замена оборудования РУ - 0,4 кВ | 8 | ТП-8, Т-2 |  |  | орг.-22, ж.д.-1, ч.д.-3 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 423 ул. Комиссарова 2б | 0.4 | 2018-06-05 06:30 | 2018-06-05 07:10 | В | ТП 423 РУ 0,4 кВ фид. ул. Комиссарова 2б перегорел 1 ПН 250А, заменили | 0.66667 | ТП 423 ул. Комиссарова 2б |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 05.06.2018, стр 55 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 г.Судогда Ф-Южная | 0.4 | 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 15:00 | П | подрезка кустарника | 2 | ТП 3. ВЛ Ф-ул.Южная. |  |  | ч.с.-36. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 23.8 |  | 04.06.2017. лист.№17 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.12 ВЛ-10В оп.№86 оп. №99 ТП-12-ТП-29 | 10 | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 14:00 | П | ВЛ-10 кВ оп.№86 ул.Октябрьская оп. №99 ул. Заводская ТП-12-ТП-29 установка ОПНп-10/12/400 | 4 | ТП-22 ТП-29 ТП-63(аб) ТП-85 ТП-53 |  |  | ч.с-101д.; ж.д-28д.; прогимназия-1; орг-1; мод.кот.-1; маг-4 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 62 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
18 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22, г. Лакинск, фид. Горького | 0.4 | 2018-06-04 09:30 | 2018-06-04 11:55 | П | Замена опоры ВЛ-0.4 кВ по распоряжению № 94 | 2.4167 | ВЛ фид. Горького |  |  | 60 ч.с. | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 42 |  | 04.06. 18г. о.ж. стр. 2 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
18 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | Ф 1015, г. Собинка, от ТП 8 в сторону ТП 7 | 10 | 2018-06-04 15:25 | 2018-06-04 15:40 | В1 | Ветка на ВЛ 10 кВ, произведены мероприятия по снятию ветки | 0.25 | ТП 6, 7, 47 |  |  | д.с., кот., 19-орг., 17 ж.д., | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 549 |  | 04.06. 18г. о.ж. стр. 2 | 3.4.8.5 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-№13 РУ-0.4 кВ ф.ул. К. Соловьёва | 0.4 | 2018-06-04 10:05 | 2018-06-04 16:10 | В | Обрыв и КЗ на ВЛ - 0.4 кВ : сильные порывы ветра | 6.0833 | п. Городищи КТП-№13 РУ-0.4 кВ ф.ул. К. Соловьёва |  |  | Ж.Д. 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18.08 |  | 04.06.2018,стр. 14,ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | Гончаров Юрий Анатольевич 8(49243)2-70-14 | 0
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП- 35 Ф Лесхозная | 0.4 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 12:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ | 3 | ТП- 35 Ф Лесхозная |  |  | ж.д. 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25.08 |  |  |  |  | Гончаров Юрий Анатольевич 8(49243)2-70-14 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 Ф Клязменская | 0.4 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 12:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ | 3 | ТП-34 Ф Клязменская |  |  | ж.д. 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 |  |  |  |  | Гончаров Юрий Анатольевич 8(49243)2-70-14 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-47, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ,ТМ | 6 | 2018-06-06 13:30 | 2018-06-06 16:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-6 кВ | 2.5 | ТП-47 |  |  | ж.д.-14, орг.-2, АЗС-1, м-н-1, судебные приставы-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво",ф.1001, сады "Новая Жизнь" | 10 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | П | Опиловка в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 6 | ф.1001,ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787,ВЛ |  |  | сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 84924821314 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 8, ул.Студенческая, 2а | 0.4 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 12:00 | П | Подключение новой КЛ-0,4 кВ | 3 | РП 8, фид. ул.Студенческая 4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.4 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 13:00 | П | Опиловка деревьев на ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП 106, ф.ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта, ул.Демьяна Бедного |  |  | ч.с.-89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 80 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19, ул.Вишневая, 26 | 0.4 | 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 16:00 | П | Опиловка деревьев на ВЛ-0,4кВ | 3 | ТП 19, ф.ВЛ-1 ул.Вишневая, ул.Южная |  |  | ч.с.-71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 55 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 93, ул.Солнечная, 26 | 6 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 10:30 | П | Монтаж узла учета | 0.5 | ТП 93, ул.Солнечная, 26 |  |  | ч.с.-116, орг.-2 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 160 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 525, мкр.Энергетик ул. Северная, 4а | 10 | 2018-06-05 16:10 | 2018-06-05 16:50 | В1 | ТП 525 РУ 10 кВ пергорели 2 ПКТ к Т-2 | 0.66667 | ТП 525 Т-2 |  |  | д.с.-1, ж.д.-6, орг.-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  | 05.06.18, стр. 56 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3-1 п.Коняево Ф-верхния скважина | 0.4 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 | П | подрезка кустарника | 3 | ТП 3. ВЛ Ф-ул.Южная. |  |  | ч.с.-51 КНС. | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 41.2 |  | 06.06.2017. лист.№18 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП- 35 Ф Лесхозная | 0.4 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 12:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ | 3 | ТП- 35 Ф Лесхозная |  |  | ж.д. 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25.08 |  |  |  |  | Гончаров Юрий Анатольевич 8(49243)2-70-14 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 Ф Клязменская | 0.4 | 2018-06-05 13:40 | 2018-06-05 15:40 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ | 2 | ТП-34 Ф Клязменская |  |  | ж.д. 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.08 |  |  |  |  | Гончаров Юрий Анатольевич 8(49243)2-70-14 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП -9 Ф.2- Солнечная, Березовая, Просторная | 0.4 | 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 16:55 | П | Капитальный ремонт ВЛ согласно ПП | 7.9167 | КТП -9 Ф.2 -Солнечная, Березовая, Просторная |  |  | ж.д. 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21.12 |  |  |  |  | Гончаров Юрий Анатольевич 8(49243)2-70-14 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 ТП-96 ул. Владимирская ТП-31 ул. Сосновая | 10 | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 14:00 | П | ТПС Киржач Ф.1 ВЛ-10кВ оп.№178 ул. Сосновая установка РЛНД ;ТП-96РУ-10кВ ТП-31 РУ-10кВ регулировка ВН-16, в порядке текущей эксплуатации | 4 | ТП-23 ТП-31 ТП-90 ТП-96 ТП-99 |  |  | ч.с.-322д. Ж.д-12д. орг.-4 маг-6 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 147 |  |  |  |  | ст.диспетчер Синюгина С.Л Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 ТП-62 ул. Павловского ТП-31 | 0.4 | 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 16:00 | П | ТП-62 РУ-0,4кВ, ремонт ВНП-600А, в порядке текущей эксплуатации | 2 | ТП-62 |  |  | ч.с.-5д. ж.д-5д. гаражи-10шт. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 |  |  |  |  | ст.диспетчер Синюгина С.Л Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 10:30 | В | ул. Октябрьская д.6 окисление на вводе, загнивание изоляции вводного кабеля. | 0.5 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 86 5.06.2018 | 3.4.9.3, 3.4.7.1 | 4.1, 4.6, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-06-05 11:47 | 2018-06-05 13:45 | П | ул.Ленина отключен для безопасного пр-ва работ по замене опоры ВЛ 6кВ ТП4-ТП22 | 1.9667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 86 5.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-06-05 14:50 | 2018-06-05 15:10 | П | ул.Горького д.27 отключение по заявке, за неуплату | 0.33333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 86 5.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.4 | 2018-06-05 16:15 | 2018-06-05 16:30 | П | ул. Набережная д.45 замена ввода по заявке абонента. | 0.25 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 86 5.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-05 19:10 | 2018-06-05 19:30 | В | ул. Никольская д.7 окисление на вводе, загнивание изоляции вводного кабеля. | 0.33333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-3; Жит.-60; школа-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 86 5.06.2018 | 3.4.9.3, 3.4.7.1 | 4.1, 4.6, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская, 6 | 0.22 | 2018-06-05 12:15 | 2018-06-05 13:36 | В1 | Обрыв подвода к дому, восстановили | 1.35 | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская, 6 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 70 ж.з. | 3.4.7 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
14 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 17, г. Собинка, фид. д. Перебор | 0.4 | 2018-06-05 09:30 | 2018-06-05 11:30 | П | Замена опоры ВЛ-0.4 кВ по наряду № 41 | 2 | ВЛ фид. д. Перебор |  |  | 44 ч.с. | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 |  | 05.06. 18г. о.ж. стр. 3 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
14 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 62, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина | 0.4 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 16:00 | П | Подпилкаа деревьев по тех. присоединению | 7 | ВЛ фид. Пр-т Ленина |  |  | 1ж. д, 3-орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  | 05.06. 18г. о.ж. стр. 3 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
14 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф 1013, г. Лакинск от ТП 62 в сторону ТП 28 | 10 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 12:00 | П | Подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 3 | ТП 28, 62 |  |  | 15 ж.д., 8 ч.с., 11-орг. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 78 |  | 05.06. 18г. о.ж. стр. 3 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
14 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-51, КЛ фид. "ул. Садовая 57, 59" | 0.4 | 2018-06-05 20:30 | 2018-06-05 21:30 | В1 | Выход из строя КЛ -0, 4 кВ на дом по ул. Садовая 57. В щите дома сделана одноименная схема. | 1 | КЛ фид. "ул. Садовая 57, 59" |  |  | Ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |  | 05.06.18ОЖ по 0,4 кВ, л. 34 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
10 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 6А" | 0.4 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 10:00 | П | Монтаж ОДПУ. | 1 | КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 6А" |  |  | Ж.д.-1, орг. -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-51,ф.3 |  |  | ч.с.-177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 75 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-115,ф.3, ул. Свердлова,д.114 | 0.4 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 | П | Отключение по письму потребителя | 3 | ТП-115, ф.3 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-67,ф.7, ул. Пролетарская д.38а | 0.4 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 | П | Отключение по письму ЖК "Пролетарский" | 3 | ТП-67,ф.7 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-51,ф.3 |  |  | ч.с.-177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 75 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-714, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ,п. К. Маркса | 10 | 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 12:00 | П | Замена трансформаторов тока на общем учёте | 2 | ТП-714 | больница-1 |  | орг.-3,ч.с.-21 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 85 |  |  |  |  | Диспетчер Никешин А.В. 84924821314 | 1
15 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 54, ф. 4 - ул. 2 Малая Лесная | 0.4 | 2018-06-06 11:10 | 2018-06-06 13:30 | В1 | Схлест проводов магистрали ветками деревьев | 2.3333 | ТП 54, ф. 4 - ул. 2 Малая Лесная |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 |  | № 73 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,22кВ ул. Урицкого д.25 | 0.22 | 2018-06-06 13:50 | 2018-06-06 15:00 | В | ВЛ-0,22кВ ул. Урицкого д.25 обрыв вводного нулевого провода, проезд мусоровоза с поднятым манипулятором | 1.1667 | ВЛ-0,23кВ ул. Урицкого д.25 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 06.06.2018 стр.169 ОЖ | 3.4.8 | 4.3 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 0
15 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 11:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | 2 | ВЛ фид. Комсомольская |  |  | 80 ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 28 |  | 07.06. 18г. о.ж. стр. 4 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф 1013, г. Лакинск от ТП 62 в сторону ТП 28 | 10 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 12:00 | П | Подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 3 | ТП 28, 62 |  |  | 15 ж.д., 8 ч.с., 11-орг. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 78 |  | 08.06. 18г. о.ж. стр. 4 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" Ф. 103, 2-я сек. шин | 10 | 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 14:00 | П | Установка нового КТП ул. Мира (ПМК) | 4 | ТП 19, 31, 137, 126, 118, 159, 158, 29, 20, 123, 131, 82, 155 |  |  | 160 ч.с., 10 ж.д., 20-орг., кот., вод.-КНС , д.с. | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 506 |  | 08.06. 18г. о.ж. стр. 5 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | Ф 1022, г. Собинка, от ТП 18 в сторону очисных ссоружений | 10 | 2018-06-08 13:30 | 2018-06-08 16:00 | П | Подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 2.5 | ТП 3, 4, 101, оч. соор. |  |  | 39 ч.с., 2-орг. | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 47 |  | 08.06. 18г. о.ж. стр. 5 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ЦРП-4, ф.68, ф.69, ТП-190, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 6 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 15:00 | П | Отключение по письму ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 6 | ф.68, ф.69, ТП-190 (ООО "КЭСР") | ЦТП-1 |  | ж.д.-4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 160 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 777 РУ 0,4кВ фид. Стройка | 0.4 | 2018-06-07 14:40 | 2018-06-07 15:10 | В1 | Нарушение контакта на н.в. рубильнике фид. Стройка | 0.5 | ТП 777 РУ 0,4кВ фид. Стройка |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 12.02.2018, стр.58 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 402 РУ 0,4кВ фид. Пищеблок | 0.4 | 2018-06-07 09:20 | 2018-06-07 09:50 | В1 | ТП 402 РУ 0,кВ перегорел ПН250 А фид. Пищеблок. Причина не установлена | 0.5 | ТП 402 РУ 0,4кВ фид. Пищеблок |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 12.02.2018, стр.58 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331 РУ 0,4кВ С.Ш. Т1 | 0.4 | 2018-06-08 13:30 | 2018-06-08 16:00 | П | ТП 331 РУ 0,4кВ С.Ш. Т1 Ремонт облорудования | 2.5 | ТП 331 РУ 0,4кВ С.Ш. Т1 |  |  | орг.-8, ж.д.-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
13 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов, Ключевая | 0.4 | 2018-06-07 20:45 | 2018-06-07 21:40 | В1 | Схлест проводов магистрали ветками упавшего дерева вследствии наезда на дерево а/м, выполнявшего разгрузочные работы | 0.91667 | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов, Ключевая |  |  | ч.с. - 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  | № 76 ж.з. | 3.4.8.2 | 4.4 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-36г.Судогда Ф-АЗС | 0.4 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 11:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 2 | ТП 36. ул.Бякова. |  |  | азс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 08.06.2017. лист.№19 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
14 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская, Жилой квартал" | 0.4 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская, Жилой квартал" |  |  | Ч.с.-54, орг.2 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-7 | 6 | 2018-06-08 13:46 | 2018-06-08 14:00 | П | КТП-7 отключено полностью для безопасного производства работ по подключению КВЛ 6кВ "Вход с РП1" | 0.23333 | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1,2,3,4 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-19; | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 76 |  | ОЖ- лист 87 8.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-06-08 13:46 | 2018-06-08 14:53 | П | ул. Ленина, Луначарского, отключение для пропилки аварийного дерева по ул.Луначарского д.58 | 1.1167 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-16; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 87 8.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | п.Першино,ТП-Новая ф.2-ул.Школьная, Пионерская, Лесная, Комсомольская | 0.4 | 2018-06-09 13:00 | 2018-06-09 16:00 | П | по заявке ООО Константа-проведение ремонтных работ | 3 | ТП-Новая РУ-0,4кВ яч.2 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-9, орг.-4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-12 РУ 0,4 кВ | 0.4 | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 14:20 | П | Капитальный ремонт ВЛ согласно ПП | 5.3333 | КТП-12 РУ 0,4 кВ |  |  | ж.д.149/298 человек орг. 4 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 143.22 |  |  |  |  | Гончаров Юрий Анатольевич 8(49243)2-70-14 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП - 9 РУ 0,4 кВ Ф ул. Березовая,Солнечная, Просторная | 0.4 | 2018-06-08 09:50 | 2018-06-08 14:15 | П | Капитальный ремонт ВЛ согласно ПП | 4.4167 | КТП - 9 РУ 0,4 кВ Ф ул. Березовая,Солнечная, Просторная |  |  | ж.д.32/64 человек орг.2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 21.12 |  |  |  |  | Гончаров Юрий Анатольевич 8(49243)2-70-14 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 г.Судогда ф-ул. Красная | 0.4 | 2018-06-09 06:00 | 2018-06-09 07:00 | П | подрезка кустарника | 1 | ТП-1. ВЛ. Ф-ул. Красная |  |  | ч.с.-5.МКД-6. орг-23 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22. |  | 09.06.2018. лист.№18 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
14 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 51, г. Собинка, фид. Пушкина, гаражи | 0.4 | 2018-06-08 16:10 | 2018-06-08 16:50 | В1 | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ, сгорели в/в вставки 250А, неисправность устранена | 0.66667 | ВЛ фид. Пушкина |  |  | гаражи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 08.06. 18г. о.ж. стр. 6 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
14 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 77, г. Собинка, фид. Береговая, ул. Береговая, д. 4 | 0.4 | 2018-06-08 17:10 | 2018-06-08 17:30 | В1 | Вылетел крюк из д. 4, ул. Береговая | 0.33333 | ТП 77 |  |  | 13 ч.с., 1-орг. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 |  | 08.06. 18г. о.ж. стр. 6 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
14 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 57, г. Собинка, фид. Красноборская, ул. Красноборская, д. 1а | 0.4 | 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 13:00 | П | Отключение по заявке ООО УК "Спецстройгарант -1" для проведения пл. рем. работ | 4 | ВЛ фид. Красноборская |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 09.06. 18г. о.ж. стр. 6 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю2 | 10 | 2018-06-08 09:31 | 2018-06-08 10:10 | В1 | На ПС Владимирская 750 от МТЗ откл. МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30. Причина неисправен КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - РП 30 фид. Ю2 каб. "Б"; РП 30 - ТП 614 (абонентский) | 0.65 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 1500 |  | №98, 08.06.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. т. 45-25-18 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 5 фид. ВЛ1 ул. Тумская | 0.4 | 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 15:55 | В | При опиловке деревьев неустановленными лицами, был поврежден выход на ВЛ-0,4кВ. Восстановили | 3.9167 | фид. ВЛ1 ул. Тумская |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | 08.06.2018, стр 59 ЖЗ | 3.4.8.3 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. т. 45-25-18 | 0
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" фид. 625. РП 15 - ТП 169 | 6 | 2018-06-09 08:40 | 2018-06-09 08:55 | В1 | ПС "Химзаводская" ОЗЗ на фид. 625. Причина неисправен КЛ-6кВ РП 15 - ТП 169 | 0.25 | ТП 169, 395 |  | шк.-1, д.с.-1 | жд.-6, орг.-3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 |  | № 100, 09.06 18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 123, ул. Березина, 3а | 0.4 | 2018-06-10 09:00 | 2018-06-10 09:15 | П | ТП 123 проверка АВР | 0.25 | ТП 123 |  | орг.-1 | ж.д.-8, орг.-9 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" - РП 15, фид. 625. | 6 | 2018-06-09 16:18 | 2018-06-09 16:33 | В1 | ПС "Химзаводская" отключился фид. 625. Причина не установлена | 0.25 | РП 15, ТП 379, 392, 470, 480, 474, 237, 460, 431, 432 |  | вод.-1, шк.-1, д.с.-1 | ж.д.-19, орг.-10, ч.с.-8 | 40 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1000 |  | 09.06.2018, стр 63 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф. Ю-1, ВЛ-10кВ к ТП 636 | 10 | 2018-06-10 07:10 | 2018-06-10 08:40 | В1 | ПС "Владимирская 750" отключили ф. Ю-1 от ОЗЗ | 1.5 | ТП 625,661,660,548,633,629,630,631,632,645,640,528,681, 627,636,634,549,644,643,646,647 |  |  |  | 25 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 600 |  | №180, 31.10.17 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 327 ул. Юбилейная д.36 | 0.4 | 2018-06-11 11:00 | 2018-06-11 11:30 | В1 | ТП 327 ул. Юбилейная д.36 перегорел 1 ПН 250 А, заменили | 0.5 | ТП 327 РУ 0,4 кВ фид.ул. Юбилейная д.36 |  |  | ж.д..-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 11.07.2018, стр 61 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 11, ул.Красноармейская, 19 | 0.4 | 2018-06-12 15:55 | 2018-06-12 17:00 | В1 | ТП 11, РУ 0,4 кВ, перегорел ПН 250 А | 1.0833 | ТП 11, ф.ВЛ-2 ул.Ломоносова |  |  | ч.д..-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  | 12.07.2018, стр 61 Ж З | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 205, ул. Лакина, 141а | 0.4 | 2018-06-12 15:50 | 2018-06-12 17:30 | В | ТП 205, ВЛ-0,4 кВ, обрыв ввода ч.д. ул.С.Лазо д.8 из-за падения дерева | 1.6667 | ТП 205, ф.ВЛ-1 ул.С.Лазо, 3-10 |  |  | ч.д..-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12.07.2018, стр 61 Ж З | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" фид. 623 | 6 | 2018-06-12 20:40 | 2018-06-12 21:20 | В1 | ПС "Химзаводская" откл. От МТЗ фид. 623. Причина неисправен КЛ-6кВ фид. 623 каб. "Б" | 0.66667 | РП 18, ТП 340, ТП 476, ТП 472, ТП 486, ТП 481., ТП 518, ТП 554, ТП 257, ТП 370, ТП 565. |  | кот.-1, шк.-1, д. с..-1, орг. -18 | орг. 10 | 31 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1100 |  | № 102, 12.06 18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-51,ф.3 |  |  | ч.с.-177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 75 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-108,ф.3, ул. Молодогвардейская, д.3 | 0.4 | 2018-06-09 16:50 | 2018-06-09 21:30 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ организацией "Владимиртеплогаз", земляные работы. Восстановлено | 4.6667 | ТП-108, ф.3, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 09.06.2018, стр.24, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-106, ф.2, ул. Солнечная, д.35 | 0.4 | 2018-06-10 09:50 | 2018-06-10 11:20 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, сделано | 1.5 | ТП-106, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10.06.2018, стр.24, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-189, ф.6, ул. Коммунистическая-ул. Пролетарская | 0.4 | 2018-06-12 17:25 | 2018-06-12 17:50 | В1 | Сгорели 3 н/в вставки, заменены | 0.41667 | ТП-189, ф.6 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 |  | 20.06.2018, стр.25, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | 3. ф. ул.Набереж.,ул.8-е марта | 0.4 | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 10:00 | П | Перетяжка проводов ВЛ | 1 | ВЛ-0,4 кВ 3. ф. ул.Набереж.,ул.8-е марта |  |  | ж.д.31/62 человек орг.2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | Гончаров Юрий Анатольевич 8(49243)2-70-14 | 1
16 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 80, ф. 8 - ул.Ключевая, д.20 | 0.4 | 2018-06-12 13:50 | 2018-06-12 14:50 | В1 | Схлест проводов магистрали возле дома | 1 | ТП 80, ф. 8 - ул.Ключевая |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 79 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.8 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
16 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.4 | 2018-06-12 16:30 | 2018-06-12 16:45 | В1 | Сгорел ПН 100А фаза А | 0.25 | ТП 80, ф. 8 - ул.Ключевая |  |  | ч.с. - 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  | № 82 ж.з. | 3.4.8.5 | 4.21 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-19 2РУ-0,4 кВ яч.11 | 0.4 | 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 14:00 | П | замена вводов ВЛИ-0,23 кВ от ВЛИ-0,4кВ на ул.Рыженкова | 4 | ТП-19 2РУ-0,4кВ яч.11 ул.Колхозная,Рыженкова |  |  | ч.с.-46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-35 РУ-0,4 кВ яч.2 | 0.4 | 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 11:00 | П | замена ввода ВЛ-0,23 кВ ул.Рыженкова д.24 | 1 | ТП-35 РУ-0,4кВ яч.2 ул.Рыженкова, Суворова |  |  | ч.с.-38, маг.-1 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 17 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
17 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-06-09 17:00 | 2018-06-09 18:00 | В1 | ул. Горького д.26 обрыв двух линейных проводов в результате подхлёста при сильном порыве ветра. | 1 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-53; Жит.-180. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 88 9.06.2018 | 3.4.12.2 | 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 | 2018-06-12 17:12 | 2018-06-12 21:30 | В1 | отключение МВ Ф- 101 П/С Судогда Земля. Обрыв магистрального провода отпайка от ЛР№ 502 до ТП-30 | 4.3 | ТП-30. ВЛ. Ф-101 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с.71.. орг-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.06.2018. лист.№19 ОПЖ | 3.4.11 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 Ф Октябрьская | 0.4 | 2018-06-12 21:45 | 2018-06-12 22:20 | В | Электро пробой вводной КЛ-0.4кВ дома по адресу Малый Советский д.14а кабель отключен | 0.58333 | ТП-7. ВЛ. Ф-ул.Октябрская |  |  | ч.с.-26.МКД-1.котельная | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 |  | 12.06.2018. лист.№1ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-09 09:30 | 2018-06-09 11:40 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | 2.1667 | ВЛ фид. Комсомольская |  |  | 80 ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 28 |  | 09.06. 18г. о.ж. стр. 6 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 62, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина, ул. Пр-т Ленина, д. 26 | 0.4 | 2018-06-12 14:50 | 2018-06-12 15:20 | В | Обрыв "Ф" провода, восстановлено | 0.5 | ВЛ фид. Пр-т Ленина |  |  | ж.д., 1-орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 09.06. 18г. о.ж. стр. 6 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 26, г. Лакинск, фид. Пр-т Ленина, ул. Пр-т Ленина, д.63 | 0.4 | 2018-06-12 15:30 | 2018-06-12 15:50 | В1 | Отключился автомат в ТП | 0.33333 | ВЛ фид. Пр-т Ленина |  |  | 1-орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 09.06. 18г. о.ж. стр. 6 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 63, г. Лакинск, фид. Х-е Октября, ул. Х-е Октября, д. 3 | 0.4 | 2018-06-12 15:51 | 2018-06-12 16:10 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.31667 | ВЛ фид. Х-е Октября |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 09.06. 18г. о.ж. стр. 6 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
20 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 22, г. Лакинск, фид. Овражная, ул. Овражная, д. 3 | 0.4 | 2018-06-12 16:15 | 2018-06-12 16:30 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра, произведена подпилка | 0.25 | ВЛ фид. Овражная |  |  | 60 ж.д. | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 |  | 09.06. 18г. о.ж. стр. 6 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
20 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 40, г. Собинка, фид. Молодежная, ул. Молодежная, д. 20 | 0.4 | 2018-06-12 17:00 | 2018-06-12 19:15 | В | Обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра, восстановлено | 2.25 | ВЛ фид. Молодежная |  |  | 7 ж.д., 2-орг. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 |  | 09.06. 18г. о.ж. стр. 6 | 3.4.12.2 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 0
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 15, г. Собинка, фид. ул. Шибаева | 0.4 | 2018-06-12 19:40 | 2018-06-12 20:20 | В1 | сгорела ПН-2 100 А | 0.66667 | ТП 15 |  |  | 5 ч.с. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |  | 09.06. 18г. о.ж. стр. 6 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, ф.12, пр. Урожайный, д.5 | 0.4 | 2018-06-13 06:30 | 2018-06-13 07:10 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.66667 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 13.06.2018, стр.25, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.675, РП-3, 1 СШ, от РП-3 до ПС "Южная" | 6 | 2018-06-13 10:50 | 2018-06-13 11:50 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от РП-3 до ПС "Южная", электрический пробой | 1 | ф.675, ТП-227 (ТМ-1), 230, КЛ |  |  | ж.д.-1, ледовый дворец-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 |  | 13.06.2018, №26 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-22, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 13:00 | П | Ремонтные работы | 4 | ТП-22 | шк.-1 |  | ч.с.-188, орг.-1 | 191 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 139 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-9, ф.5, ф.7, ул. Чернышевского, д.3а | 0.4 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 11:00 | П | Отключение по письму "Владимиртеплогаз" | 2 | ТП-9, ф.5, ф.7 | ЦТП-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-51,ф.3 |  |  | ч.с.-177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 75 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 425, ул.Диктора Левитана, 4 | 0.4 | 2018-06-13 09:10 | 2018-06-13 09:40 | В1 | ТП 425, РУ-0,4 кВ, перегорел ПН 250 А | 0.5 | ТП 425, ф.ВЛ-1 ул.П.Коммуны, 28 (ДОУ-26) |  |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 13.07.2018, стр 62 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 258, ул.Чайковского, 40б | 0.4 | 2018-06-13 10:30 | 2018-06-13 16:20 | В | мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП 258 - ул. Чайковского 40а (абонентский) | 5.8333 | ТП 258, КЛ-0,4кВ - ул. Чайковского 40а |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | 13.07.2018, стр 62 Ж З | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 0
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 394, ул.9-го Января, 1 | 0.4 | 2018-06-13 16:00 | 2018-06-13 17:15 | В | ВЛ-0,4кВ, ф.ВЛ-1 ул.МОПРа, Казарменная, Бакулинская, сбили опору | 1.25 | ТП 394, ВЛ-0,4кВ, ф.ВЛ-1 ул.МОПРа, Казарменная, Бакулинская |  |  | ч.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 13.07.2018, стр 62 Ж З | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В.тел. 45-25-18 | 0
15 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | МВ-6 кВ КРУН-1 | 6 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 09:30 | П | Проверка РЗА МВ-6 кВ КРУН-1 | 0.5 | ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 |  |  | Котельная-1, ж.д.-38,ч.с-25, АЗС-3, орг-30 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 450 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | МВ-6 кВ КРУН-2 | 6 | 2018-06-14 09:45 | 2018-06-14 10:15 | П | Проверка РЗА МВ-6 кВ КРУН-2 | 0.5 | ТП-141, 146 |  |  | Котельная-1, ж.д.-3, ч.с- 43, орг.- 3 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 115 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-192РУ-0,4кВ яч.11 Ф.Рыженкова,Колхозная | 0.4 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 16:00 | П | ВЛИ-0,4кВ ул. Рыженкова замена вводов на СИП, текущая эксплуатация | 7 | ТП-19 ВЛ-0,4кВ фидер Рыженкова,Колхозная |  |  | ч.с-46д. | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 12 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | П/С Бараки Ф-1010 ТП-5 п.Вяткино МВ ввода | 10 | 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 15:15 | В1 | отключение МВ ТП-5 ввода с Ф-1010 причина не установлена | 2.25 | ТП-5 2СШ.ТП-4.2СШ |  |  | ч.с.-132. МКД-6. Орг-3. Школа.Дет.сад. | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 250 |  | 19.06.2018. лист.№19 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-13 08:44 | 2018-06-13 09:40 | П | ул.8 Марта д.5 подключение нового тех.присоединения. | 0.93333 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 89 13.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2018-06-13 10:08 | 2018-06-13 10:33 | В1 | ТП 17 фидер №6 "ЦРБ" сгорела ПН-100А, причина не установлена. Вставка заменена, эл.снабжение восстановлено. | 0.41667 | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | ЦРБ-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  | ОЖ- лист 89 13.06.2018 | 3.4.14 | 4.10, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-06-13 10:50 | 2018-06-13 10:55 | П | ул.Мира д.18 демонтаж АВ-63А в щите учёта на опоре ВЛ 0,4кВ | 0.083333 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-1; Жит.-205; организации-1; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 89 13.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-06-13 13:55 | 2018-06-13 15:00 | П | ул. Гагарина "правая сторона" отключение для спила аварийных деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ. | 1.0833 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 89 13.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-13 10:30 | 2018-06-13 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | 3.5 | ВЛ фид. Комсомольская |  |  | 80 ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 28 |  | 13.06. 18г. о.ж. стр. 8 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 21, г. Лакинск, фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | 5 | ВЛ фид. Комсомольская |  |  | 80 ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 28 |  | 14.06. 18г. о.ж. стр. 8 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | ПС "Собинка" г. Собинка, фид. 1001 | 10 | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 09:10 | В1 | Аварийное отключение Ф. 1001, повреждение уч-ка КЛ 10 в сторону котельной № 145 3-го микрорайона, нагрузка переведена на Ф. 1022 ( котельная отключена) | 0.16667 | ВЛ фид. Гагарина |  | кот. |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 49 14.06.2018 | 3.4.14 | 4.21 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ПС "Лакина" г. Лакинск, фид. 1026 | 10 | 2018-06-13 14:00 | 2018-06-13 14:15 | В1 | Отключение Ф. 1026 для снятия ветки с ВЛ 10 кВ | 0.25 | ТП 28, 62, 34, 33, 32, 24, 25, 78 |  |  | вод-КНС., 400 ч.с., м.у., д.с., 18 ж.д. | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 230 |  | 14.06. 18г. о.ж. стр. 8 | 3.4.7 | 4.4 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 57, г. Собинка, фид. Красноборская, ул. Красноборская, д. 1а | 0.4 | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 13:00 | П | Отключение по заявке ООО УК "Спецстройгарант -1" для проведения пл. рем. работ | 4 | ВЛ фид. Красноборская |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 14.06. 18г. о.ж. стр. 9 |  |  | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ЦРП Ф.108 ТП 24-27 | 10 | 2018-06-14 20:45 | 2018-06-14 22:45 | В1 | ЦРП отключение ВВ яч. 13 от ТО ТП 26 РУ 0,4 кВ КЗ Ф.Гаражи. ВЛ-абонента | 2 | ТП 26 |  |  | Сквожина-4,оргганизации-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  | 14.06.18 стр.14 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.16 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19, ВЛ-0,4кВ, ф.ВЛ-1, ф.ВЛ-2, ф.ВЛ-3, ф.ВЛ-4 | 0.4 | 2018-06-15 13:30 | 2018-06-15 15:00 | П | ТП 19, ВЛ-0,4кВ, ф.ВЛ-1, ф.ВЛ-2, ф.ВЛ-3, ф.ВЛ-4 работы на ВЛ | 1.5 | ТП 19, ВЛ-0,4кВ, ф.ВЛ-1, ф.ВЛ-2, ф.ВЛ-3, ф.ВЛ-4 |  |  | ч.с.-150, орг.-3 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 200 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-3, ф.9, ул. Советская, д. 29 | 0.4 | 2018-06-14 14:05 | 2018-06-14 14:45 | В | Уход в дом в норме, причина внутри | 0.66667 | ТП-3, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 14.06.2018, стр.26,АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-15 09:30 | 2018-06-15 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 6.5 | ТП-51 |  |  | ч.с.-278 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 174 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-06-14 16:20 | 2018-06-14 17:20 | В1 | ул.Тимирязева обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4кВ. Восстановлено | 1 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 89 14.06.2018 | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.3 ф.ул.Заводская ,Владимирская | 0.4 | 2018-06-15 13:30 | 2018-06-15 16:00 | П | Перенос вводного провода ВЛ-0,4кВ ул.заводская д.8 | 2.5 | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.3 ф.ул.Заводская ,Владимирская |  |  | Ж,Д,-6, Ч.С.-8 ,гаражи | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ яч.3 ф.ул.Октябрьская,Пролетарская,Пугачева | 0.4 | 2018-06-15 14:00 | 2018-06-15 16:00 | П | Тех.присоелинение гаражей ул. Пролетарская д.1г | 2 | ТП-14 РУ-0,4кВ яч.3 ф.ул.Октябрьская,Пролетарская,Пугачева |  |  | Ч.С.-61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 26 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.8 ф.ул.Морозовская | 0.4 | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 12:00 | П | Кронирование в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул.Морозовская д.30 | 3 | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.8 ф.ул.Морозовская |  |  | Ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1
17 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, КЛ фид. "ул. Калинина 56,58" | 0.4 | 2018-06-14 09:15 | 2018-06-14 14:30 | В1 | Выход из строя КЛ-0,4 кВ от дома ул. Калинина 58 до ул. Калинина 56. | 5.25 | КЛ-0,4 кВ от дома ул. Калинина 58 до ул. Калинина 56. |  |  | Ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | ОЖ по 0,4 кВ, л. 47 | 3.4.9 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "Ул. Московская" | 0.4 | 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 11:00 | П | Подключение абоента по условиям тех. Присоединения. | 1 | ВЛ фид. "Ул. Московская" |  |  | Ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
17 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 80, ф. 8 - ул.Ключевая, д.20 | 0.4 | 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 10:40 | В1 | Схлест проводов магистрали возле дома №43 | 0.66667 | ТП 80, ф. 8 |  |  | ч.с. - 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  | № 83 ж.з. | 3.4.7 | 4.8 | Инж. ПТО Кузнецова Е.В. | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-18 13:30 | 2018-06-18 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 2.5 | ТП-51 |  |  | ч.с.-278 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 174 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, с. Патакино | 10 | 2018-06-18 04:08 | 2018-06-18 04:28 | П | Плановые переключения в сетях МРСК | 0.33333 | ТП-788 |  |  | орг.-6, ч.с.-14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-41 г.Судогда Ф-К.Маркса | 0.4 | 2018-06-16 15:30 | 2018-06-16 18:15 | В1 | упала опора большое загнивание древесины | 2.75 | тП-41.ВЛ-.Ф-ул.К.Маркса |  |  | ч.с.-48. | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 |  | 16.06.2018. лист.№1 ЖЗ | 3.4.7.1 | 4.1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-12, ВЛ фид. "ул. Чапаева" | 0.4 | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 10:00 | П | Замена ОДПУ. | 1 | ВЛ фид. "ул. Чапаева" |  |  | Ж.д. 4, ч.с-2, орг. 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-15 09:08 | 2018-06-15 13:15 | П | ул.Островского замена вводов в дома на СИП2 | 4.1167 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 90 15.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-06-17 03:45 | 2018-06-17 04:00 | П | ул. Ленина д.30 пожар. | 0.25 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 90 17.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Магнит ф.1005 РП 35 | 10 | 2018-06-15 14:00 | 2018-06-15 15:50 | В | ПС Магнит ф.1005, мех. повреждение КЛ-10кВ ТП559 -ТП580 | 1.8333 | РП35 ТП558,559,580,581,560,774,744 |  |  | ч.с.-450, орг.-5 | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 800 |  | № 103, 15.06.2018 ОЖ стр.72 | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 610 | 6 | 2018-06-16 08:09 | 2018-06-16 08:29 | В1 | ПС Тракторная от ТО отключился фид. 610. Причина неисправен КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП 5 фид. 610 каб. "А". | 0.33333 | РП 5, ТП 121, 309, 32, 277, 593, 324, 192, 296, 465, 799, 271, 226, 310 |  | д.с.-3, шк.-1 | в.ч.-3, ж.д.-27, орг.-15, ч.с.-20 | 69 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1200 |  | № 104, 16.06.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 327 ул. Юбилейная д.36 | 0.4 | 2018-06-17 13:25 | 2018-06-17 14:00 | В | ТП 327 ул. Юбилейная д.36 перегорел 1 ПН 250 А, заменили | 0.58333 | ТП 327 РУ 0,4 кВ фид.ул. Юбилейная д.36 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 17.06.2018, стр 65 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП247,РУ-0,4 , ф. Химчистка | 0.4 | 2018-06-18 00:25 | 2018-06-18 01:25 | В1 | ТП247,РУ-0,4 , неисправен н.в. Рубильник ф. Химчистка | 1 | ТП247,РУ-0,4 , ф. Химчистка |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 04.04.18 ОЖ стр.75 | 3.4.7 | 4.9 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-25 (ул.Свободы) | 0.4 | 2018-06-18 00:05 | 2018-06-18 12:00 | В | КЗ проводов ВЛ-0,4 кВ в результате падения дерева на провода на территории коллективного сада (линия на балансе сада), в результате несрабатывания защиты перекрыло трасформатор в ТП-25 | 11.9167 | ТП-25 (ул.Свободы) |  | кот-1 | ч.с.-58 | 59 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 34.5 |  | 18.06.2018, стр 43 журнал заявок абонентов | 3.4.9.3 | 4.13 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ФЛ-10 кВ Ф-1022 между ТП-6 и ТП-7 | 10 | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 12:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 3 | ТП-6,ТП-47 |  |  | ж.д.-11,орг.-7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 540 |  | о.ж.11 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | г.Собинка Ф-1015 от ТП-57 | 10 | 2018-06-15 15:15 | 2018-06-15 15:30 | В1 | замена 1 шт. ПКТ-10 отпаечная КЛ-10 кВ на ТП-110 | 0.25 | ТП-10,ТП-12,ТП-11,ТП-41,ТП-88,ТП-73,ТП-75,ТП-117,ТП-67 |  |  | ч.с.-800,асфальтовый завод | 801 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 40 |  | о.ж.10 | 3.4.14 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. П. Осипенко" | 0.4 | 2018-06-15 21:15 | 2018-06-16 | В | При проведении погрузо-разгрузочных работ сторонней организацией автокраном был оборван пролёт ВЛ-0,4 кВ ф. ул. П. Осипенко | 2.75 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. П. Осипенко" |  |  | ч.с.-13, жит.-26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4.4 |  | 15.06.18, стр. 27, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
19 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ яч.2 фидер Некрасовская | 0.4 | 2018-06-16 06:40 | 2018-06-16 12:30 | В | ТП-7 РУ-0,4кВ яч.2 сгорели вставки ПН-250; обрыв ВЛ-0,4кВ ул. Некрасовска д.10; повреждение дер. опоры ВЛ-0,4кВ ж/б опора ВЛ-10кВ в результате наезда автотранспорта | 5.8333 | ВЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ фидер ул. Некрасовская |  |  | ч.с-65 д. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 14 |  | 16.06.2018 ОЖ стр.183 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП40 Ф. ул. Малодежная | 0.4 | 2018-06-18 14:15 | 2018-06-18 15:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома ул. Молодежная д.29А, в результате разнородности металла | 0.75 | ВЛ Ф.ул. Молодежная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 18.06.18 стр.15 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП -80 в стор. ТП-82, 84, 77 | 6 | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 13:00 | П | 1.Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. 2.Текущий ремонт ТП. | 4 | ТП-82 (ул. Локомотивная) |  |  | Ж.д.- 20, ч.с - 50, орг. -1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 96 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.3,ф.6,ф.10 | 0.4 | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | П | Перевод питания потребителей с ТП-22 на вновь установленную ТП | 8 | ТП-22, ф.3,ф.6,ф.10 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-79,ф.15, ул. Еловая | 0.4 | 2018-06-19 01:05 | 2018-06-19 01:20 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.25 | ТП-79,ф.15 |  |  | АЗС-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.06.2018, стр.28, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-158, ф.20, ул. Еловая, д.86/9 | 0.4 | 2018-06-19 07:00 | 2018-06-19 07:40 | В1 | Сгорели 2 н/в вставки, заменены | 0.66667 | ТП-158,ф.20 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | 19.06.2018, стр.28, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.2,ф.4,ф.11 | 0.4 | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | П | Перевод питания потребителей с ТП-22 на вновь установленную ТП | 8 | ТП-22, ф.2,ф.4,ф.11 |  |  | ч.с.-156, орг.-2 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 97 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-19 09:30 | 2018-06-19 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 6.5 | ТП-51 |  |  | ч.с.-278 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 174 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-118, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-06-19 13:30 | 2018-06-19 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-118 |  |  | ж.д.-7, сбербанк-1,м-н-4, гаражи-2, аптека-1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 220 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-18 08:30 | 2018-06-18 13:10 | П | ул.Островского замена вводов в дома на СИП2 | 4.6667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 91 18.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.4 | 2018-06-18 15:10 | 2018-06-18 15:47 | В | "Благовещенский собор" обрыв КЛ 0,4кВ при проведении земляных работ на территории Благовещенского собора | 0.61667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 91 18.06.2018 | 3.4.8 | 4.4, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
28 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 163 ВЛ 0,4кВ ф. "ул. Урицкого" | 0.4 | 2018-06-18 13:00 | 2018-06-18 18:00 | В | ул. Урицкого 9- пожар - отключали ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ ул. Урицкого" для обеспечения безопасности тушения пожара. | 5 | ТП 163 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Урицкого"" |  |  | ч.с.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |  | 18.06.2018, стр. 66 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.9 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
28 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 179, Московское шоссе , 1а | 6 | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 13:00 | П | ТП 179 ремонт кровли. | 4 | ТП-179 |  |  | орг.-9, ж.д.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф. 100 ТП 604/ТП 607 | 10 | 2018-06-18 19:10 | 2018-06-18 19:40 | В1 | ПС "Юрьевец" отключился фид. 100 к ТП 604/ТП 607 - неисправен КЛ 10кВ ПС "Юрьевец" - ТП 607 ф. 100 к."Б" | 0.5 | ТП 604, ТП 601, ТП 651, ТП 642, ТП 603, ТП 605, ТП 664, ТП 608, ТП 611, ТП 638, ТП 650 |  | объект "01"-1, кот.-1, шк.-1, д.с.-1 м.у.-1 | ж.д.-11, орг.-12 | 28 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 900 |  | №105 18.06.2018 | 3.4.7 | 4.6 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП ГОФ ф. "Поселок 2", ТП-8 | 10 | 2018-06-18 18:55 | 2018-06-18 21:15 | В1 | Пробой концевой муфты КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-8 | 2.3333 | ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-179, д.с.-1, м.у.-1, орг.-18, жит.-2272 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 416.24 |  | Акт №8, 18.06.18 | 3.4.7.3 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ ул.Спортивный пр-д, д.1а | 0.4 | 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 12:00 | П | Замена вводного автомата | 3 | ТП-35 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-32, кнс-2, орг.-1, жит.-224 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 131.12 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 | 2018-06-18 09:40 | 2018-06-18 19:00 | П | отключить ЛР№72 валка деревьев по заявке администрации | 9.3333 | ТП-2, 1.3.4.5.6.7. МТС |  |  | ч.с.-336 МКД-9.школа.детсад.КНС. | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 20 |  | 18.06.2018. лист.№20 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5. Ф-РП-5 Радугоэнерго | 10 | 2018-06-18 13:10 | 2018-06-18 18:30 | В | отключился МВ на РП-5 Радугаэнерго Нагрузка переведена на Ф-1003 П\С Улыбышево ТП 3-3.3-2. потебителя отключены | 5.3333 | ТП-3-1.4-1.3-3.3-2. |  |  | ч.с.-105.МКД-2.КНС-2.котельная | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 11 | ООО "Радугагорэнерго" | 18.06.2018. лист.№20 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
20 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ф.619, ПС "Кольчугино" | 6 | 2018-06-18 21:25 | 2018-06-18 22:20 | В1 | от действия МТЗ сработал МВ (предварительно повреждение КЛ-6 кВ ЦРП1-ТП-14 | 0.91667 | ф.619, ПС "Кольчугино" |  |  | ТП: ЦРП1 (Т-2), 14А, 70 (Т-1), 6, 3, 40, 41, 19, 19А, 97, 39, 34, 69 (Т-2), 33, 30 (Т-1), 76: нас.5656, ж.д.-35, ч.с.-60,орг.205, д.с.-6, шк.-1, бол.-6,ГРП-1 | 273 | 0 | 4 | 269 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 800 |  | №5 от 19.06.2018 | 3.4.7 | 4.13 | инж ПТО Кузнецова Е.В. | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП- 21, г.Лакинск, фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-06-19 10:40 | 2018-06-19 13:10 | П | кап. ремонт фид.Комсомольская, подвеска СИП. | 2.5 | ТП 21, ВЛ-0,4кВ, фид.Комсомольская,8е марта |  |  | 80 ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 12 19.06.18 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н.тел.2-29-80 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-7 г.Собинка фид.ул.Гагарина 3.5,Димитрова 17 | 0.4 | 2018-06-19 09:10 | 2018-06-19 11:05 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ | 1.9167 | ТП 7, ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Гагарина 3,5;ул.Димитрова 17 |  |  | ж.д.3;орг.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 |  | о.ж. лист 12 19.06.18 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н.тел.2-29-80 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-22 г.Лакинск ул.Овражная | 0.4 | 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 12:00 | П | по заявке МКУ "Благоустройство" г.Лакинск для подрезки деревьев | 3 | ТП 22, ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Овражная |  |  | ч.с. 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | о.ж. лист 13 20.06.18 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н.тел.2-29-80 | 1
26 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6102 РП 32 ТП 9, ТП 183 - ТП 394 | 6 | 2018-06-19 08:20 | 2018-06-19 09:25 | В1 | ПС "Семязино" отключили ВВ 6кВ ф.6102 - "земля" - эл. пробой КЛ 6кВ ТП 183 - ТП 394 | 1.0833 | РП 32, ТП 9, ТП 536, ТП 92, ТП 105, ТП 10, ТП 301, ТП 118, ТП 183, ТП 83, ТП 239, ТП 394 |  | орг.-4, м.у.-1, кот.-1 | д.с-1, шк.-1, м.у.-1, ж.д.-23, ч.с.-26, орг.-35 | 93 | 1 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 730 |  | №106, 19.06.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-19 08:25 | 2018-06-19 14:00 | П | ул.Островского замена вводов в дома на СИП2 | 5.5833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 91 19.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.4 | 2018-06-19 16:55 | 2018-06-19 17:15 | П | "Благовещенский собор" подключение КЛ 0,4кВ | 0.33333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 91 19.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП ГОФ ф. "Поселок 2" | 10 | 2018-06-19 12:55 | 2018-06-19 13:25 | В | Сработала РЗА ЦРП ГОФ ф. "Посёлок 2" - плохие погодные условия, гроза. | 0.5 | ТП-8 |  |  | ж.д.-4, м.у.-1, орг.-7, жит.-420 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83.38 |  | Акт №9, 19.06.18 | 3.4.12 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-158, ф.20, ул. Еловая, д. 86/9 | 0.4 | 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 16:15 | В1 | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Сделано | 8.25 | ТП-158,ф.20,КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | 19.06.2018, стр.28, АЖ | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-79, ф.15, ул. Еловая | 0.4 | 2018-06-20 02:35 | 2018-06-20 03:00 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.41667 | ТП-79,ф.15 |  |  | АЗС-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 20.06.2018, стр.30, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-234, ф.9, ул. Белинского | 6 | 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 12:00 | П | Отключение по письму "Владимиртеплогаз" | 3 | ТП-234,ф.9 | кот.-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-20 09:30 | 2018-06-20 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 6.5 | ТП-51 |  |  | ч.с.-278 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 174 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6, ф.2, ул. Некрасова | 0.4 | 2018-06-19 12:10 | 2018-06-19 18:00 | В1 | Возгорание опоры №16. Устранено | 5.8333 | ТП-6, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 |  | 19.06.2018, стр 37 ОЖ | 3.4.14 | 4.9 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-06-19 12:18 | 2018-06-19 18:16 | В1 | Отключение ф.1025 совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ от ТП-6, возгорание опоры. Устранено | 5.9667 | ТП-6,19,46,48,32,44,34,34, ТП-АТП |  |  | орг.-8, ч.с.-34 | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 76 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.06.2018, №9 | 3.4.14 | 4.9 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-48 РУ-0,4кВ яч.2 фидер ул. Мирная | 0.4 | 2018-06-19 18:00 | 2018-06-19 22:30 | В | ВЛИ-0,4кВ, фидер ул. Мирная,обрыв линейных проводов и проводов ввода из-за падения дерева, неблагоприятные погодные условия: сильный порывистый ветер,гроза | 4.5 | ВЛИ-0,4кВ, фидер ул. Мирная |  |  | ч.с-21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 |  | 19.06.2018 стр.188 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 фидер ул.Морозовская | 0.4 | 2018-06-19 18:25 | 2018-06-19 19:30 | В | ВЛ-0,4кВ опора №1 ул. Владимирская,отгорел шлейф , схлест линейных; неблагоприятные погодные условия: сильный порывистый ветер,гроза | 1.0833 | ВЛ-0,4кВ, фидер ул. Морозовская |  |  | ч.с-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 25 |  | 19.06.2018 стр.188 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 0
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "Поселок нечет. ст." | 0.4 | 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 10:00 | П | Замена опоры. | 1 | ВЛ фид. "Поселок нечет. ст." |  |  | Ч.с -9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 | 2018-06-19 14:06 | 2018-06-19 16:27 | В | отключение МВ Ф- 101 П/С Судогда Земля. Обрыв магистрального провода отпайка от ЛР№ 502 до ТП-30 | 2.35 | ТП-30. ВЛ. Ф-101 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с.71.. орг-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.06.2018. лист.№21 ОПЖ | 3.4.11 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 14:43 | П | работы персонала МРСК | 1.7167 | ТП-42. ВЛ. Ф-109 |  |  | ч.с.128.. | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.06.2018. лист.№21 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 ТП-18 п.Тюрмировка | 10 | 2018-06-20 11:00 | 2018-06-20 12:30 | П | отключить ЛР-10ввода ТП-18. монтаж,замена ТП№18 Согласно плану ПП 2018 | 1.5 | ТП-18 ул Муромская |  |  | дом милосердия.Ч.С -3 КНС | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 |  | 20.06.2018. лист.№21 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП21,г.Лакинск,фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-06-20 10:30 | 2018-06-20 14:45 | П | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвескаСИП | 4.25 | ТП 21, ВЛ-0,4 кВ, фид.Комсомольская,8е Марта |  |  | 80ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 13 |  |  | дисп.РозановС.Ф. | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48,Г.Собинка фид.Некрасова | 0.4 | 2018-06-20 16:45 | 2018-06-20 17:10 | В | обрыв провода ВЛ-0.4кВ на ул.Некрасова1а порывы ветра | 0.41667 | ВЛ фид.Некрасова |  |  | 3ж.д. 2орг | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | о.ж. лист 13 | 3.4.12.2. | 4.14. | дисп.РозановС.Ф. | 0
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП44,г.Собинка фид.Лакина 11 | 0.4 | 2018-06-20 17:15 | 2018-06-20 18:15 | В | обрыв провода ВЛ-0.4кВ на ул.Лакина порывы ветра | 1 | ВЛ фид.Лакина 11 |  |  | 3орг | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж. лист 13 | 3.4.12.2. | 4.14. | дисп.РозановС.Ф. | 0
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-37,ф.2, ул. Матросова, д.35 | 0.4 | 2018-06-20 16:40 | 2018-06-20 17:00 | В1 | Возгорание щита на опоре, сгорел узел учета. Устранено | 0.33333 | ТП-37,ф.2,ВЛ |  |  | гаражи-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 20.06.2018, стр.30, АЖ | 3.4.14 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, ф.12, пр. Урожайный, д.5 | 0.4 | 2018-06-20 17:45 | 2018-06-20 18:10 | В1 | Отключился автомат, включен | 0.41667 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 20.06.2018, стр.30, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-68, ф.16, ул. Комсомольская, д.74 | 0.4 | 2018-06-20 19:10 | 2018-06-20 19:45 | В1 | Сгорели 2 н/в вставки, КЗ на линии. Устранено | 0.58333 | ТП-68,ф.16,ВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 |  | 20.06.2018, стр.30, АЖ | 3.4.7 | 4.11 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-06-21 09:30 | 2018-06-21 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 2.5 | ТП-51 |  |  | ч.с.-278 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 174 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366, ул.Стрелецкая, 36а | 0.4 | 2018-06-20 10:35 | 2018-06-20 12:10 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 1.5833 | ТП 366, ф.ВЛ-1 ул.Стрелецкая |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 |  | 20.06.18, стр. 68 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 46, ул.Вознесенская, 14а | 0.4 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 13:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП 46, фид. ВЛ-2 ул.Вознесенская; Летне-Перевозинская |  |  | ч.с.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-12 РУ-10кВ, ул.Молодежная | 10 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 12:00 | П | Ревизия ТП | 3 | КТП-12 |  |  | ч.с.-149, орг.-4, жит.-298 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 126.28 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Советская д.47а, ул.Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва 2, 2а" | 0.4 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 14:00 | П | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ по заявке администрации п. Городищи | 4 | ТП-3 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Советская д.47а, ул.Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва 2, 2а" |  |  | ж.д.-5, ч.с.-34, орг.-1, жит.-284 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 42.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62(ул. Калинина 61), Т-2 | 10 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 10:30 | П | Текущий ремонт Т-2 и 2 СШ-0,4 кВ | 1.5 | Т-2 ТП 62 |  | Котельная-1, роддом-1 | Ж.д.-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62(ул. Калинина 61), Т-1 | 10 | 2018-06-21 10:30 | 2018-06-21 12:00 | П | Текущий ремонт Т-1 и 1 СШ-0,4 кВ | 1.5 | Т-1, ТП 62 |  | Котельная-1, роддом-1 | Ж.д.-2, орг-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Гусь", ВЛ-6 кВ фид. 621 | 6 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 11:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 2 | ТП-107 |  |  | КНС -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-36, ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.4 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 11:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 2 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса" |  |  | Ж.д.-4, орг. 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
18 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 73, ф. 1 - АЗС пос. Белая Речка | 0.4 | 2018-06-20 08:40 | 2018-06-20 14:20 | В | Нет одной фазы. Схлест проводов магистрали (из-за веток деревьев и сильного ветра). | 5.6667 | ТП 73, ф. 1 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 92 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.4 | Инж. ПТО Кузнецова Е.В. | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-23 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.4 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 11:00 | П | ТП-23 РУ-0,4кВ яч.1 замена РПС-250, текущая эксплуатация | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Строителей,Заречная,Песчаная,Новая,Зеленая |  |  | ч.с.-110 ;маг-3 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 25 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.4 | 2018-06-21 14:00 | 2018-06-21 15:00 | П | ВЛ-0,4кВ ул. Рыженкова д.46 установка дер. опорыперевод линии на устан. опору, текущая эксплуатация | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Рыженкова,Суворова, Комсомольская |  |  | ч.с.-113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 21 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 ВЛ-10кВ оп. № 134 ул. Некрасовская | 10 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 15:00 | П | оп.№ 134 ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС Киржач ул. Некрасовская установка ж/б опоры,соединительной муфты | 5 | ВЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ фидер ул. Некрасовская |  |  | ч.с-65 д. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 14 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5. Ф-РП-5 Радугоэнерго | 10 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 12:00 | П | Подрезка деревьев | 2 | ТП-3-1.4-1. |  |  | ч.с.-105.МКД-2.КНС-2.котельная | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 11 |  | 21.06.2018. лист.№22 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-20 08:30 | 2018-06-20 13:05 | П | ул.Островского замена вводов в дома на СИП2 | 4.5833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 91 20.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 255 ул. Б. Нижегородская, 65, ф."ВЛ Гараж-АХЧ" | 0.4 | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 08:40 | В | ТП 255, перегорел ПН 250А ф. ВЛ гараж-АХЧ | 0.66667 | ТП 255, ф."ВЛ Гараж-АХЧ" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 21.06.2018, стр 68 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 532 ул.Минина, 4, ф."ВЛ ул.Минина" | 0.22 | 2018-06-21 09:15 | 2018-06-21 10:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 31 по ул. Минина | 0.75 | ТП 532, ф."ВЛ ул.Минина" |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21.06.2018, стр 68 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 315 ул.Офицерская, 20, ф."ВЛ-1 ул.Лесная, ул.Разина, 7-а" | 0.4 | 2018-06-22 09:00 | 2018-06-22 15:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 6 | ТП 315 ф."ВЛ-1 ул.Лесная, ул.Разина, 7-а" |  |  | ж.д.-1, ч.с.-8, орг.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 67 ул.Красносельская, 94-г | 6 | 2018-06-22 13:00 | 2018-06-22 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 3 | КТП 67 |  |  | орг.-11, ч.с.-78 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 120 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ул.Михайловская, 57, ф."ВЛ ул.Усти на Лабе, 5, 7" | 0.22 | 2018-06-21 16:20 | 2018-06-21 17:50 | В1 | Обрыв провода на вводе жилого дома №5 по ул. Усти-на Лабе | 1.5 | ТП 225 ф."ВЛ ул.Усти на Лабе, 5, 7" |  |  | ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 21.06.2018, стр 68 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.4 | 2018-06-22 09:00 | 2018-06-22 11:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 2 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" |  |  | Ч.с.-20, орг. - 5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-21 08:40 | 2018-06-21 13:35 | П | ул.Островского замена вводов в дома на СИП2 | 4.9167 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 92 21.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5. Ф-РП-5 Радугоэнерго | 10 | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 12:00 | П | Подрезка деревьев | 2 | ТП-3-1.4-1. |  |  | ч.с.-105.МКД-2.КНС-2.котельная | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 11 |  | 21.06.2018. лист.№22 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-42 РУ-0,4кВ яч.1 ф. "население" | 0.4 | 2018-06-21 08:10 | 2018-06-21 10:00 | В | ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская ;кронирование в охранной зоне ,сломана верхушка березы в результате сильных порывов ветра, | 1.8333 | ВЛ-0,4кВ ул Красноармейская |  |  | ч.с.-3 ж.д-2 орг-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  | 21.06.2018 стр.191 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-17 ВЛ-0,22кВ ул. Дзержинского д.2 | 0.22 | 2018-06-21 11:05 | 2018-06-21 16:50 | В | ВЛ-0,22 ул. Дзержинского д.2, обрыв вводного провода в результате скидывания листов шифера с крыши дома,при проведении ремонта кровли | 5.75 | ВЛ-0,2 кВ ул. Дзержинского д.2 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 21.06.2018 стр.192 ОЖ | 3.4.8 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 ф. Суворова, Комсомольская | 0.4 | 2018-06-21 11:00 | 2018-06-21 11:50 | В | ТП-26 РУ-0,4 яч.1 сгорела плавка вставка ПН-250 в результате схлёст проводов ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская ; порыв ветра | 0.83333 | ВЛ-0,4кВ ул Комсомольская, Рыженкова,Суворова |  |  | ч.с.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 |  | 21.06.2018 стр.192 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.2 ф. Садовая м-н Кр. Октябрь | 0.22 | 2018-06-22 11:00 | 2018-06-22 11:50 | П | ВЛ-0,22 ул. Садовая д.4 замена вводного провода ВЛИ-0,22, текущая эксплуатация | 0.83333 | ВЛ-0,22кВ ул. Садовая д.4 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ф.1005 от тп-39 | 10 | 2018-06-21 09:11 | 2018-06-21 11:00 | П | для мку"Благоустройство"-спиливание дерева в охранной зоне вл-10 | 1.8167 | тп-52, 21, 22, 23, 43, 85 |  |  | 13 ж.д, 900 ч.с, д.сад, 2орг. | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 1000 |  | о.ж. лист 14 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП21,г.Лакинск,фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-06-22 09:00 | 2018-06-22 14:00 | П | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвескаСИП | 5 | ТП 21, фид.Комсомольская, 8е Марта |  |  | 80ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 15 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
25 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск РП-2 ф.103 | 10 | 2018-06-22 10:15 | 2018-06-22 12:00 | П | Отключение по заявке ПС Ундол для проведения измерительных работ, нагрузка переведена на ф.125 ,кроме ТП-19, 31, 126, 137. | 1.75 | тп-19, 31, 126, 137. |  |  | 1 ж.д, 11 орг. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 226 |  | о.ж. лист 15 22.06.18 г. |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
27 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка РП-1 ф.102 | 10 | 2018-06-22 13:00 | 2018-06-22 14:00 | П | Отключение по заявке ПС Ундол для проведения измерительных работ , нагрузка переведена на ф. 101, кроме ТП-77. | 1 | ТП-77 |  |  | 13 ч.с, 1 орг. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 |  | о.ж. лист 15 22.06.18 г. |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
26 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ПС Собинка ф.1008. | 10 | 2018-06-22 14:00 | 2018-06-22 16:00 | П | Отключение по заявке ПС Ундол для проведения измерительных работ. | 2 | ТП-71 |  |  | 2 ж.д, 93 ч.с, 10 орг. | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 55 |  | о.ж. лист 16 22.06.18 г. |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
25 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП21,г.Лакинск,фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-06-22 10:30 | 2018-06-22 11:30 | П | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвеска СИП | 1 | ТП 21, ВЛ-0,4 кВ, фид.Комсомольская,8е Марта |  |  | 80ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 15 22.06.18 г. |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
27 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП44,г.Собинка,фид. кафе " Кристалл". | 0.4 | 2018-06-22 13:50 | 2018-06-22 14:35 | В1 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ на кафе " Кристалл". | 0.75 | ТП 44, ВЛ-0,4 кВ, фид. Кафе 'Кристалл", казначейство. |  |  | 2 орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | о.ж. лист 15 22.06.18 г. | 3.4.7 | 4.13 | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
30 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | п.Ставрово тп-1 фид.ул. Юбилейная | 0.4 | 2018-06-22 17:50 | 2018-06-22 21:40 | В1 | сгорели сараи,и кл-0,4 на паспортный стол.Замена кабеля 30м ,на сип. | 3.8333 | ТП 1, фид.Юбилейная |  |  | 11 2х этажных домов, 2 ч.с, почта, магазин, п. стол, тепловой пункт | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 16 22.06.18 г. | 3.4.7 | 4.10 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
32 | АО "ВОЭК" РЭС г. Лакинск | ВЛ | г. Лакинск ТП29 фид.ул. Мира | 0.4 | 2018-06-24 14:00 | 2018-06-24 14:50 | В1 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ на ул.Мира | 0.83333 | ТП 29, фид.ул.Мира |  |  | 1ж.д, 1орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 17 24.06.18 г. | 3.4.7 | 4.21 | дисп.РозановСФ. тел.2-29-80 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 46 тр-р №2 Ф.108 | 10 | 2018-06-24 18:15 | 2018-06-24 18:50 | В1 | ТП46 РУ 10 кВ яч.4 Сгорели две высоковольтные вставки. Электропробой кабельной перемычки на тр-р №2 | 0.58333 | КЛ 10 кВ ТП46яч.4 к т-ру №2 |  |  | ж.д-10 ч.с.-30 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 300 |  | 24.06.18.стр 16 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
30 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-30 РУ-10кВ, ул.Московская д.8а | 10 | 2018-06-23 09:00 | 2018-06-23 11:25 | П | Ревизия ТП 30F | 2.4167 | ТП-30 |  |  | ж.д.-10, орг.-34, жит.-1072 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 205.7 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
14 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1012, ВЛ-10 кВ от ТП-13 до ТП-20, ТП-9, ТП-6, ТП-12 | 10 | 2018-06-24 14:55 | 2018-06-24 16:30 | В1 | на РП/СТ-110/35/10 токовой отсечкой отключился ф.1012, в ходе поиска места повреждения выведена в ремонт ВЛ-10 кВ от ТП-13 до ТП-20, ТП-9, ТП-6, ТП-12 | 1.5833 | ф.1012, ВЛ-10 кВ от ТП-13 до ТП-20, ТП-9, ТП-6, ТП-12 | орг.-1 |  | ч.с.-791, ж.д.-55, д.с.-3, орг.-61 | 910 | 0 | 1 | 909 | 0 | 0 | 1 | 909 | 0 | 665 |  | 24.06.2018 стр.39 ОЖ, акт №4/2018 | 3.4.7 | 4.13 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.664, от ТП-135 до ТП-158, от ТП-158 до ТП-229 | 6 | 2018-06-22 10:10 | 2018-06-22 12:10 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-135 до ТП-158 и от ТП-158 до ТП-229, земляные работы | 2 | ф.664, ТП-135,158( ТМ-1),229,164 (ТМ-1), КЛ | кот.-1, д.с.-2,болльница-1 |  | ж.д.-14 ,м-н-1, гаражи-1 | 24 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 504 |  | 22.06.2018,№27 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0
27 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-23,ф.4, ул. Кирова, д.20 | 0.4 | 2018-06-23 15:00 | 2018-06-23 16:20 | В1 | Слабый контакт на вводе,сделано | 1.3333 | ТП-23,ф.4,ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 23.06.2018, стр.30,АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
28 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-55,ф.8,ул. Клязьменская- ул. Комиссарова | 0.4 | 2018-06-24 11:55 | 2018-06-24 15:30 | В1 | Захлест ВЛ-0,4 кВ, устранено | 3.5833 | ТП-55,ф.8,ВЛ |  |  | ч.с.-76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 54 |  | 24.06.2018, стр.32,АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
28 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-22, ф.9, ул. Володарского-Челюскинцев | 0.4 | 2018-06-24 22:00 | 2018-06-24 23:00 | В1 | Греется АВ ф.9 фазы А, устранено | 1 | ТП-22,ф.9 |  |  | ч.с.-81 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 36 |  | 24.06.2018, стр.32,АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
28 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково",РП-1, ф.1012 | 10 | 2018-06-22 09:45 | 2018-06-22 10:29 | В | В пролёте между опорами №12-№13 обнаружено упавшее подпиленное дерево, устранено | 0.73333 | ф.1012,ТП-1,7,36,ВЛ |  |  | орг.-83, ж.д-34,ч.с.-85 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 664 |  | 22.06.2018, №10 | 3.4.8.3 | 4.4 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 0
28 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-10,ф.1, ул.К. Либкнехта | 0.4 | 2018-06-22 13:45 | 2018-06-22 17:16 | П | Опиловка деревьев | 3.5167 | ТП-10,ф.1 |  |  | орг.-6,ч.с.-41 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 1
28 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-36,ф.13 м/н Пятёрочка | 0.4 | 2018-06-23 19:39 | 2018-06-23 19:39 | В | Неисправность абонентской КЛ-0,4 кВ | 0 | ТП-36, ф.13, КЛ |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 23.06.2018, стр 41 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер Шилов А.В. 84924821314 | 0
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4кВ ф.ул.8 Марта | 0.4 | 2018-06-22 19:35 | 2018-06-22 20:10 | В1 | Сгорела вставка ПН-250.Захлёст линейных проводов ВЛ-0,4кВ | 0.58333 | ТП-40 РУ-0,4кВ ф.ул.8 Марта |  |  | Ч.с.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.8 |  | 24.06.2018 стр.194 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.ул.Калинина | 0.4 | 2018-06-24 15:00 | 2018-06-24 15:40 | В1 | Отгорел провод ввода из-за захлеста ВЛ-0,23 кВ Ул. Калинина д.13 | 0.66667 | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.ул.Калинина, д.13 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 24.06.2018 стр.196 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.8 | 10 | 2018-06-25 09:30 | 2018-06-25 16:00 | П | ВЛ-10 кВ Ф.1 ТПС "Киржач" оп.№2 ( РТП-11 -ТП-39) замена ж/б опоры, текущий ремонт | 6.5 | ВЛ-10кВ Ф.1 РТП-11-ТП-39 |  |  | ч.с-161 д. орг-1 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 44 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1
30 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", секц. Фид. 1028 | 10 | 2018-06-24 16:30 | 2018-06-24 17:00 | В1 | Отключение от МТЗ МВ-10 кВ фид. 1028 "Заозерная". Электропробой изоляции КЛ-10 кВ фид. 1028 каб. "Б" | 0.5 | ТП-74, 72(Т-1), 117(Т-2), 118(Т-2) |  | Котельная -1, ж.д.-4 | Д/с-2, скважина-1, ж.д-21, орг.-6 | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 425 |  | 24.06.2018, ОЖ л. 96, акт 12 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
15 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", секц. Фид. 1017, РП-2 напрвл. Фид. 212 | 10 | 2018-06-24 16:30 | 2018-06-24 17:55 | В1 | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ направл. 212 РП-2. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-43. В 17-55 24.06.18 все потребители были запитаны. | 1.4167 | ТП-15(Т-2), 144, 41(Т-1), 43(Т-2), 95(Т-2) |  |  | Школа-1, д/с-2, ж.д.-7, ч.с-48, орг.15 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 340 |  | 01.05.18, ОЖ л. 55-56, акт № 12 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 | 2018-06-23 08:28 | 2018-06-23 10:28 | П | отключить ЛР№72 валка деревьев по заявке администрации | 2 | ТП-2, 1.3.4.5.6.7. МТС |  |  | ч.с.-336 МКД-9.школа.детсад.КНС. | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 20 |  | 23.06.2018. лист.№22 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-21 г. Судогда ул.Ошмарина | 10 | 2018-06-23 08:05 | 2018-06-23 08:46 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 0.68333 | ТП-21 |  |  | ч.с-83. | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50.8 |  | 23.06.2018. лист.№22 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 п.Андреево. Ф-ул.Говрилова | 0.4 | 2018-06-23 10:36 | 2018-06-23 11:20 | П | отключить н\в рубильник валка деревьев по заявке администрации | 0.73333 | ТП-8 ВЛ Ф-Говрилова |  |  | ч.с-74. | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 37 |  | 23.06.2018. лист.№22 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19 п.Тюрмировка Ф-ул.Сосненская | 0.4 | 2018-06-23 12:48 | 2018-06-23 14:10 | П | отключить н\в рубильник валка деревьев по заявке администрации | 1.3667 | ТП-19 ВЛ Ф-Сосненская |  |  | ч.с-41. | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18.2 |  | 23.06.2018. лист.№22 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 | 2018-06-25 07:50 | 2018-06-25 08:10 | В | отключился МВ на П/С Мошок | 0.33333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с.-239 орг-7-школа.. | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.06.2018. лист.№22 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 327 ул. Юбилейная д.36 | 0.4 | 2018-06-22 21:10 | 2018-06-22 22:00 | В1 | ТП 327 ул. Юбилейная д.36 перегорели 2 ПН 250 А | 0.83333 | ТП 327 РУ 0,4 кВ фид.ул. Юбилейная д.36 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 17.06.2018, стр 70 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
33 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП311 Судогодское шоссе, 69 | 10 | 2018-06-23 16:00 | 2018-06-23 16:40 | В1 | ТП311, камера Т2, возгорание КЛ-10кВ | 0.66667 | ТП311 , РУ-10кВ , ПТ к Т2 |  | м.у.-1 | м.у.-2, ч.с.-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |  | 23.06.2018, стр. 85 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
33 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП114 (Вариантов нет) пр-д, 5 | 0.4 | 2018-06-23 19:00 | 2018-06-23 19:20 | В1 | ТП114, РУ-0,4кВ, фид. Ул.Северная 108, перегорел ПН250А | 0.33333 | ТП114, РУ-0,4кВ, фид. Ул.Северная 108 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | 23.06.2018, стр. 71 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП505 ул.Студенческая, 12 | 6 | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 12:00 | П | ТП505, РУ-0,4кВ 1СШ , камера Т1 - ревизия оборудования | 3 | ТП505, РУ-0,4кВ 1СШ , камера Т1 |  |  | орг.-16, ч.с.-23, ж.д.-2 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 80 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП218 ул.Мира, 21, ВЛ- 0,4кВ ф. ВЛ-1 | 0.4 | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 13:00 | П | ТП218, ВЛ- 0,4кВ , ф. ВЛ-1, ремонт ВЛ | 4 | ТП218, РУ- 0,4кВ, н.в. рубильник ф. ВЛ-1 |  |  | орг.-1, ж.д.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354 ул.Д.Левитана, 28 ВЛ- 0,4кВ ф. ВЛ-1 | 0.4 | 2018-06-24 09:00 | 2018-06-24 13:00 | П | ТП354, ВЛ- 0,4кВ , ф. ВЛ-1, опиловка деревьев | 4 | ТП354, РУ- 0,4кВ н.в. рубильник ф. ВЛ-1 |  |  | ч.с.-60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 200 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП 8 к ТП 506 | 6 | 2018-06-24 15:18 | 2018-06-24 16:07 | В1 | Отключение ВВ с РП 8 к ТП 506, неисправна КЛ 6 кВ ТП 504-ТП 505 | 0.81667 | ТП 506, ТП 505, ТП 546 |  | орг. - 5 | ж.д.5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 350 |  | №108, 24.06.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Семенов В.А. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП 11 к ТП 358 | 10 | 2018-06-24 15:19 | 2018-06-24 16:20 | В1 | Отключение ВВ с РП 11 к ТП 358, неисправна КЛ 10 кВ ТП 358 к Т-1 | 1.0167 | ТП 358, ТП 327, ТП 367, ТП 326, ТП 318, ТП 317, ТП 299 |  | орг. - 2 | орг.-10, ж.д.-11 | 23 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 700 |  | №109, 24.06.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Семенов В.А. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1003 КТП 729 | 10 | 2018-06-24 15:40 | 2018-06-24 16:43 | В1 | Отключение МВ с ПС Сунгирь к ф. 1003, неисправна КЛ 10 кВ ПС Сунгирь - ТП 729 ф. 1003 | 1.05 | ТП 729, ТП 573 |  |  | орг.-4, ж.д.-15 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 150 |  | №110, 24.06.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Семенов В.А. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229 | 10 | 2018-06-24 15:40 | 2018-06-24 18:30 | В1 | Отключение МВ с ПС Сунгирь к ф. 1007, причина не установлена | 2.8333 | ТП 229, ТП 409, ТП 718, ТП 390, ТП 347, ТП 488, ТП 489, ТП 798 |  | вод.-2 | ж.д.-3, ч.с.-30 орг. -16 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 650 |  | №111, 24.06.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Семенов В.А. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 354, РУ 0,4 кВ, ф. ВЛ пр-д Мичурина | 0.4 | 2018-06-24 15:05 | 2018-06-24 16:00 | В1 | ТП 354 ВЛ 0,кВ обрыв провода на ул. Западный пр-д | 0.91667 | ТП 354, РУ-0,4 кВ, ф. Западный пр-д |  |  | ж.д.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  | 24.06.2018, стр 72 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Семенов В.А. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 249 Добросельская, 205 | 10 | 2018-06-24 18:00 | 2018-06-24 18:05 | В1 | ТП 249, неисправен КЛ 10 кВ к Т-2 | 0.083333 | ТП 249 , РУ-10кВ , ПТ к Т-2 |  | орг.-5 | ж.д.-4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80 |  | 24.06.2018, стр 72 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Семенов В.А. тел. 45-25-18 | 1
27 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 327 ул. Юбилейная д.36 | 0.4 | 2018-06-24 20:00 | 2018-06-24 20:40 | В1 | ТП 327 ул. Юбилейная д.36 перегорели 2 ПН 250 А | 0.66667 | ТП 327 РУ 0,4 кВ фид.ул. Юбилейная д.36 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 24.06.2018, стр 72 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229 | 10 | 2018-06-25 00:25 | 2018-06-25 01:50 | В1 | Отключение МВ с ПС Сунгирь к ф. 1007, неисправен КЛ-10кВ ТП409 - ТП229 или ТП 409 - ТП 718 - уточняется | 1.4167 | ТП 229, ТП 409, ТП 718, ТП 390, ТП 347, ТП 488, ТП 489, ТП 798 |  | вод.-2 | ж.д.-3, ч.с.-30 орг. -16 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 650 |  | №112, 25.06.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Семенов В.А. тел. 45-25-18 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-22 09:05 | 2018-06-22 11:17 | П | Обеспечение безопасного производства работ для прокладки КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ до траверсы | 2.2 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-86 Жит.-310; организации-1 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 92 22.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9,10 | 0.4 | 2018-06-22 09:05 | 2018-06-22 12:05 | П | Разделение фидера №9 на фидер №9 и №10 | 3 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 23 |  | ОЖ- лист 92 22.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-22 16:40 | 2018-06-22 18:25 | В | Обрыв фазы "С" при проезде крупногабаритной техники | 1.75 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-38 Жит.-162; организации-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 92 22.06.2018 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП21,г.Лакинск,фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-25 10:40 | 2018-06-25 14:00 | П | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвеска СИП | 3.3333 | ТП 21, ВЛ-0,4 кВ, фид.Комсомольская,8е Марта |  |  | 80ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 18 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП21,г.Лакинск,фид. Комсомольская | 0.4 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 14:00 | П | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвеска СИП | 5 | ТП 21, ВЛ-0,4 кВ, фид.Комсомольская,8е Марта |  |  | 80ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 18 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103,ЦРП-2, от ТП-215 до ТП-216 | 6 | 2018-06-25 15:00 | 2018-06-25 16:15 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-215 до ТП-216, электрический пробой. | 1.25 | ф.6103, ТП-завода ЖБИ (абонентская), ТП-61 (абонентская), 212, 213, 211, 214, 215, 219, 216, КЛ | кот.-1, шк.-1, д.с.-7, поликлиника-1 |  | ж.д.-91, ч.с.-59, м-н-6, почта-1, сбербанк-1, орг.-1 | 179 | 0 | 20 | 159 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 1406 |  | 25.06.2018, №28 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-189, ф.11, ул. Пролетарская, д.14 | 0.4 | 2018-06-25 15:40 | 2018-06-25 17:50 | В | Механическое повреждение "Водоканалом" КЛ-0,4 кВ, земляные работы. Восстановлено. | 2.1667 | ТП-189, ф.11, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 25.06.2018, стр.32, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-30 РУ-0,4 кВ ф."Маяковского 12", ф. "Московская 10", ф. "Московская 8" | 0.4 | 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 10:50 | П | Подключение новой КЛ-0,4 кВ ф. "Маяковского 12" | 0.83333 | ТП-30 РУ-0,4кВ ф."Маяковского 12", ф. "Московская 10", ф. "Московская 8" |  |  | ж.д.-3, орг.-5, жит.-360 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24.2 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8(ул. Полярная 9) | 6 | 2018-06-26 13:30 | 2018-06-26 16:00 | П | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ. | 2.5 | ТП-8 |  |  | Ж.д. - 1, ч.с. - 34, орг. - 6 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 104 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 13:10 | П | ул.Крылова замена вводов в дома на СИП2 | 4.1667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 23 |  | ОЖ- лист 93 25.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-36 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 | 2018-06-25 15:03 | 2018-06-25 15:06 | П | Переключение обмоток силового трансформатора, для уменьшения выходного напряжения. | 0.05 | ТП-36 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4; Кот.-1. | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 93 25.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-06-25 17:10 | 2018-06-25 17:40 | В1 | ул.Ленина д.82 окисление на вводе | 0.5 | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-25; Жит.-80; организации-2; дет.дом- 1; | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 93 25.06.2018 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 421 Большой проезд, 35 | 0.4 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 13:00 | П | ТП 421 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Офицерская, Большой проезд, ул.Мичурина" - замена опоры 0,4 кВ | 4 | ТП 421 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Офицерская, Большой проезд, ул.Мичурина" |  |  | орг.-2, ж.д.-76 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 7 пр-т Ленина, 44 , фид. "ул. Новоямская 27 - 29-а" | 0.4 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 11:00 | П | ТП 7 фид. "ул. Новоямская 27 - 29-а" - перезаводка КЛ 0,4кВ | 2 | ТП 7 фид. "ул. Новоямская 27 - 29-а" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 207 ул. Мусорского, 1 | 0.4 | 2018-06-26 09:00 | 2018-06-26 12:00 | П | ТП 207 - ремонт оборудования РУ 0,4кВ с. Т-1 | 3 | ТП 207 РУ 0,4кВ с.Т-1 |  |  | ж.д.-3, орг.-8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.8 | 10 | 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 16:00 | П | ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" оп.№3 ( РТП-11 -ТП-39) замена ж/б опоры, текущий ремонт | 6.5 | ВЛ-10кВ Ф.1 РТП-11-ТП-39 |  |  | ч.с-161 д. орг-1 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 44 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-22 РУ-0,4кВ ул. Заводская | 0.4 | 2018-06-26 13:30 | 2018-06-26 15:00 | П | ТП-22 РУ-0,4кВ замена РГ-400 в порядке текущей эксплуатации | 1.5 | ТП-22 |  |  | ж.д-5; ч.с-76; прогимназия-1 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 23 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20, п.Тюрмировка ф-ул.Южная | 0.4 | 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 12:00 | П | перезаделка кабельного выхода | 2.5 | ТП-20 ВЛ фид.ул. Южная |  |  | ч.с.-23.орг-2.КНС-2 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 |  | 23.06.2018. лист.№23 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 9,Судогда ф- Береговая | 0.4 | 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 12:00 | П | подрезка кустарника | 2.5 | ВЛ ТП-9 Ф-ул.Береговая |  |  | ч.с.-38. | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 23 |  | 23.06.2018. лист.№23 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-06-26 13:00 | 2018-06-26 17:00 | П | работы персонала МРСК | 4 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.06.2018. лист.№23 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 1, Судогда ф- Красная | 0.4 | 2018-06-26 06:00 | 2018-06-26 07:30 | П | подрезка кустарника | 1.5 | ТП-1 ВЛ Ф-Красная |  |  | ч.с.-23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26.1 |  | 23.06.2018. лист.№23 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61 (теплицкий пр-т 56), 2 СШ-0,4 кВ | 10 | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 11:00 | П | Монтаж приборов учета. | 2 | Т-2, ТП 61 |  | Орг.-2, ж.д. - 2 | Ж.д. - 6, орг. - 5 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 148 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Карьерная" | 0.4 | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 10:30 | П | Выправка опор. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Карьерная" |  |  | Ж.д. - 9, ч.с. - 3, орг. - 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
25 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 46, ф. 2 - ул. Кольчугинская, д.7 | 0.22 | 2018-06-27 02:40 | 2018-06-27 03:05 | В | из-за пожара отгорел подвод (подвязали на ж/б опору) | 0.41667 | ТП 46, ф. 2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 83 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | Инж. ПТО Кузнецова Е.В. | 0
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 135, ВЛ- 0,4кВ ф. ВЛ-1 | 0.4 | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 13:00 | П | ТП 135, ВЛ- 0,4кВ , ф. ВЛ-1, замена опоры 0,4 кВ | 4 | ТП 135, РУ- 0,4кВ, н.в. рубильник ф. ВЛ-1 |  |  | орг.-9, ж.д.-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 16 , фид. ул. Подбельского | 0.4 | 2018-06-27 09:00 | 2018-06-27 13:00 | П | ТП 16 , фид. ул. Подбельского ремонт ВЛ 0,4 кВ | 4 | ТП 16 , фид. ул. Подбельского |  |  | орг.-4, ж.д.-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 452 ул. Н.Дуброва 26 | 0.4 | 2018-06-26 17:45 | 2018-06-26 19:00 | В1 | неисправен КЛ-0,4кВ ТП 452 - Н.Дуброва 26 | 1.25 | ТП 452 ул. Н.Дуброва 26 |  | ж.д-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | 26.06.2018, стр 73 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
28 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-23,ф.4, ул. Кирова | 0.4 | 2018-06-26 09:30 | 2018-06-26 15:30 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП-23,ф.4 |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 37 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-23,ф.4, ул. Кирова | 0.4 | 2018-06-27 09:30 | 2018-06-27 15:30 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП-23,ф.4 |  |  | ч.с.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 37 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-27 09:30 | 2018-06-27 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 4.5 | ТП-51,ф.3 |  |  | ч.с.-177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 75 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-1, ТП-36, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | 10 | 2018-06-27 11:00 | 2018-06-27 14:00 | П | Подключение кабеля 10 кВ с ТП-1 на ТП-23 | 3 | ТП-1, ТП-36, | шк.-1 |  | ж.д.-9, ч.с.-3, орг.-28 | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 317 |  |  |  |  | Диспетчер Никешин А. В. 84924821314 | 1
29 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-26 09:33 | 2018-06-26 12:50 | П | ул.Крылова замена вводов в дома на СИП2 | 3.2833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 23 |  | ОЖ- лист 94 26.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
29 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-06-26 13:13 | 2018-06-26 14:45 | П | ул. Гагарина "правая сторона"- отключен для спила аварийных деревьев. | 1.5333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 94 26.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
29 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-06-26 15:20 | 2018-06-26 15:50 | П | ул. Ленина "ЭлипсБанк" - отключен по заявке энергосбыта. | 0.5 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-18; Жит.-60; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 94 26.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 | 2018-06-26 19:50 | 2018-06-26 20:05 | В1 | отключился МВ Ф-104 П\С Судогда (земля) электро пробой Разрядника на ТП-23 | 0.25 | ТП-2.3.32.25.23.46.9.24.13.14.15.16.17.18.36.43 |  |  | ч.с.-400.МКД-26. Котельные-2. КНС-4. Детсад-1. | 433 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 60 |  | 26.06.2018. лист.№23ОПЖ | 3.4.14 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-23 ул.К.Маркса | 10 | 2018-06-26 19:50 | 2018-06-26 21:27 | В1 | отключился МВ Ф-104 П\С Судогда (земля) электро пробой Разрядника на ТП-23 | 1.6167 | ТП-23 |  |  | ч.с. - 97. | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 71 |  | 26.06.2018. лист.№23ОПЖ | 3.4.14 | 4.11 | инженер ФИО тел. 000000 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-42 П.Передел | 10 | 2018-06-26 19:57 | 2018-06-26 20:47 | В1 | электро пробой Разрядника на ТП-42 | 0.83333 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 15 |  | 26.06.2018. лист.№23ОПЖ | 3.4.14 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 | 2018-06-27 06:10 | 2018-06-27 08:07 | П | подрезка кустарников, регулировка РЛНД-10 кВ ввода ТП-44, ТП-38 | 1.95 | ТП-29, 38, 44 |  |  | ч.с.-174.орг.-7. | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 215 |  | 27.06.2018. лист.№24ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск, ТП 21, фид. Комсомольская, 8-е марта. | 0.4 | 2018-06-26 09:20 | 2018-06-26 11:30 | П | Кап. ремонт фид.Комсомольская подвескаСИП | 2.1667 | ТП 21, фид.Комсомольская,8е Марта |  |  | 80 ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 18 26.06.18 г. |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП-35 фид.Горького 10 | 0.4 | 2018-06-27 05:10 | 2018-06-27 06:40 | В1 | обрыв верхней фазы, к.з. Устранено | 1.5 | ТП 35, фид.Горького 10 |  |  | 1 ж.д. | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 18 26.06.18 г. | 3.4.14 | 4.14 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
25 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП-35 фид.ул.10 Октября 7,Горького 10 | 0.4 | 2018-06-27 13:40 | 2018-06-27 15:05 | П | замена проводов ВЛ-0.4 кВ на изолированный | 1.4167 | ТП 35, фид.ул.10 Октябрю 7, Горького 10 |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | лист.19 27.06.18 г. ОЖ |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. тел.2-29-80 | 1
25 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка Ф-1001 от ПС Собинка | 10 | 2018-06-27 09:30 | 2018-06-27 16:10 | П | установка опоры в охранной зоне ВЛ-10 кВ, ТП-145 котельная, переключилась на резерв с Ф-1022 | 6.6667 | ТП-145 | котельная |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | лист.19 27.06.18 г. ОЖ |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. тел.2-29-80 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 16 ф."ВЛ ул.Подбельского", ф."ВЛ ул. Музейная" | 0.4 | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | П | ТП 16 ф."ВЛ ул.Подбельского", ф."ВЛ ул. Музейная" - ремонт ВЛ 0,4 кВ | 3 | ТП 16 ф."ВЛ ул.Подбельского", ф."ВЛ ул. Музейная" |  |  | орг.-13, ж.д.-25 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 182 ул. Мира, 39 | 0.4 | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | П | ТП 182 ремонт оборудования РУ 0,4 кВ сек. Т-1 | 3 | ТП 182 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 |  |  | орг.-20, ж.д.-18 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 110 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-157,ф.20, ул. Еловая, д.96/1 | 0.4 | 2018-06-28 08:30 | 2018-06-28 12:00 | П | Отключение по письму УК "ЖКО Роско" | 3.5 | ТП-157,ф.20 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-102, ф.1, ул. Восточная, д.52/1 | 0.4 | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | П | Отключение по письму ООО "УО РМД" | 3 | ТП-102,ф.1 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-200,ф.4, ул. Дубовая | 0.4 | 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 13:00 | П | Замена приборов учета | 3 | ТП-200,ф.4 |  |  | ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 23 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-15а,ф.4, ул. 2-й, 3-й пр-д Станиславского | 0.4 | 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 12:00 | П | Установка ж/б опор | 2 | ТП-15а, ф.4 |  |  | ч.с.-82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 58 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-06-27 08:51 | 2018-06-27 09:36 | В1 | Сработала защита МТЗ неисправность в сетях МРСК | 0.75 | ф.1025, ТП-19,46,48,32,44,34,34, ТП-АТП,ВЛ |  |  | орг.-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.06.2018, №11 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 84924821314 | 1
29 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-27 08:30 | 2018-06-27 13:10 | П | ул.Крылова замена вводов в дома на СИП2 | 4.6667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 23 |  | ОЖ- лист 94 27.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "ул. Кр. Партизан 72" | 0.4 | 2018-06-27 18:30 | 2018-06-27 21:30 | В1 | Выход из строя КЛ-0,4 кВ. Дом запитан по одноименной схеме. КЛ на балансе АО ВОЭК | 3 | КЛ-0,4 кВ фид. "ул. Кр. Партизан 72" |  |  | Ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 27.06.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 48 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ПС Панфилово, РП, пос. Панфилово ВЛ-6 кВ фид. 627 | 6 | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 13:00 | П | Опиловка деревьев ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" | 4 | ТП-137, 138 |  |  | Ж.д. -4, котельная -1, скважина -1, ч.с.- 20, орг. 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 57 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3-1.п.Коняево Ф-верхняя скважина | 0.4 | 2018-06-27 13:25 | 2018-06-27 16:35 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома д. 13, в результате разнородности металла | 3.1667 | ТП-3-1 ВЛ ф-Верхняя скважина |  |  | ч.с.-51. | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 41.6 |  | 27.06.2018. лист.№2 ЖЗ | 3.4.13 | 4.1 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21 г. Судогда Ф-Ошмарина не чет. | 0.4 | 2018-06-27 19:20 | 2018-06-27 20:35 | В1 | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного наклона опоры | 1.25 | ТП-21 ВЛ Ф-ул.Ошмарина не чет. |  |  | ч.с30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2018-08-17 |  | 27.06.2018. лист.№2 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.16 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 | 2018-06-28 06:00 | 2018-06-28 09:00 | П | ремонт регулировка ЛРНД -10 кВ вводов ТП-7.31.8. | 3 | ТП №7.31, |  |  | ч.с.-151. МКД-13 Орг5 котельная | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 163.4 |  | 28.06.2018. лист.№24 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
25 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф. 1007, г. Лакинск, от ТП 29 до ТП 123 | 10 | 2018-06-28 14:30 | 2018-06-28 15:25 | П | перетяжка проводов ВЛ 10кВ Ф1007 от ТП 20 | 0.91667 | ТП 20, 123, |  |  | ч.с. 50 2 орг. | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 96 |  | о.ж. лист 20 28.06.18 |  |  | дисп. Розанов С.Ф. | 1
27 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 28, г. Лакинск фид. Пр.Ленина 55б | 0.4 | 2018-06-28 17:00 | 2018-06-28 18:00 | В1 | обрыв провода ВЛ 0.4 от ТП 28 | 1 | ТП 28, ВЛ фид. Пр. Ленина |  |  | ч.с. 1 орг.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 20 28.06.18 | 3.4.7 | 4.13 | дисп. Розанов С.Ф. | 1
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП41 Ф. ул. Михайловская чёт. | 0.4 | 2018-06-28 13:30 | 2018-06-28 14:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома ул.Михайловская д.34, в результате разнородности металла | 0.5 | ТП 41, ВЛ Ф.ул. Михайловская чёт |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.06.18 стр.17 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1
30 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 0.4 | 2018-06-29 09:30 | 2018-06-29 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 3.5 | ТП-51,ф.3 |  |  | ч.с.-177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 75 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
30 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-127,ф.7, ул. Космонавтов, д. 6/1, 6/5 | 0.4 | 2018-06-29 09:30 | 2018-06-29 14:00 | П | Углубление КЛ-0,4 кВ | 4.5 | ТП-127,ф.7 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1
30 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", ф.1004 | 10 | 2018-06-28 18:09 | 2018-06-28 19:25 | В | отключение ф. 1004 с ПС Берково, неисправность в сетях МРСК | 1.2667 | ф.1004,ТП-753,750,ВЛ |  |  | орг.-6 ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 152 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2018, №12 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)2-13-14 | 0
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-06-28 08:30 | 2018-06-28 09:00 | П | ул.Ленина д.7 замена ввода по заявке абонента | 0.5 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 95 28.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
30 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-06-28 15:00 | 2018-06-28 16:10 | П | ул.Никольская д.49 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору ВЛ | 1.1667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-3; Жит.-60; школа-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 95 28.06.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
30 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 54, ф. 1 - ул. 2 Малая Лесная, д.17 | 0.22 | 2018-06-27 21:40 | 2018-06-28 15:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома, в результате разнородности металла | 17.3333 | ТП 54, ф. 1 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 98 ж.з. | 3.4.13 | 4.3 | Инж. ПТО Кузнецова Е.В. | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | П | замена разрядника | 3 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 |  | 29.06.2018. лист.№25 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 | 2018-06-29 05:58 | 2018-06-29 06:32 | В1 | отключение МВ П\С Судогда Ф-168. Электропробой разрядников на ТП-41 (птица на ВЛ) | 0.56667 | ТП №1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 5, 4, 21, 33, 47, 35, 20. |  |  | ч.с.-880. МКД-31 Орг-99 котельная-4 детсад-2.КНС-4.Больница | 1021 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 50 |  | 29.06.2018. лист.№24 ОПЖ | 3.4.10 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 | 10 | 2018-06-28 17:17 | 2018-06-28 18:34 | В | отключение МВ П/С Бараки ( нагрузка переведена на Ф-1010), Неисправность в сетях МРСК | 1.2833 | ТП №6.8.4.5., |  |  | ч.с.-68. МКД-3 КНС-2 орг-4 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2018. лист.№24 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 452, ул.Н.Дуброва, 32 | 0.4 | 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 12:00 | П | ТП 452, фид. ул.Н.Дуброва 28, включение КЛ-0,4 кВ, ул.Н.Дуброва 26, после ремонта | 3 | ТП 452, фид. ул.Н.Дуброва, 28 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 525, ул. Северная 4а | 0.4 | 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 12:00 | П | Текущий ремонт ТП 525 сек. Т-2: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 3 | ТП 525, ул. Северная 4а |  | д.с.-1, кот.-1 | ж.д.-4, орг.-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on K1818: Автор: .с.

## 3 квартал 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
[24 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" РП-1 Ф-1025 | 10 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 09:30 | П | ПС "Берково" РП-1 Ф-1025 переключения для плановых работ в сетях МРСК | 0.5 | ТП-19, 46, 48, 32, 44, 34, ТП-АТП |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.06.2018, стр 48 ОЖ |  |  | диспетчер Прибыльнов А.А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-07-01 16:30 | 2018-07-01 17:40 | В1 | ул. Московская д.49 упала концевая опора, ввод переключен на другую опору, электроснабжение потребителя восстановлено. | 1.1667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 96 01.07.2018 | 3.4.7 | 4.13, 4.14 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 1015 ПС Базовая | 10 | 2018-07-01 19:55 | 2018-07-01 21:05 | В | Отключился ф.1015 на ПС Базовая: неисправность привода ячейки ф.1015 на ПС Базовая | 1.1667 | ТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №2, ТП-30, ТП-6, ТП-5, ТП-26, ТП-7, ТП-8, ТП-3 тр-р №1, ТП-24 |  |  | ж.д.-31, ч.с.-535, шк.-1, д.с.-2, орг.-108, жит.- 3845 | 678 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 677 | 1 | 1559.36 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт №10, 01.07.18 | 3.4.9.1 | 4.3 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Посёлок" | 0.4 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 12:00 | П | Перетяжка провода | 3 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Посёлок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, д.с.-1, орг.-4, жит.-252 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-41 г. Судогда ул.К.Маркса | 10 | 2018-07-01 05:30 | 2018-07-01 06:50 | П | замена разрядников | 1.3333 | ТП-41 |  |  | ч.с.-64. | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 41.4 |  | 01.07.2018. лист.№25 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-31 г. Судогда ул.Октябрская | 10 | 2018-07-01 05:30 | 2018-07-01 06:50 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 1.3333 | ТП-31 |  |  | ч.с.-100. МКД | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 78.3 |  | 01.07.2018. лист.№25 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда ВЛ-10 кВ Ф-101 ТП-30 | 10 | 2018-07-01 12:44 | 2018-07-01 14:24 | В | отключение МВ ф-101 ПС Судогда Причина не установлена | 1.6667 | ТП №30 |  |  | ч.с.-71. кнс | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.07.2018. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда ВЛ-10 кВ Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-07-01 12:44 | 2018-07-01 15:33 | В | отключение МВ ф-109 ПС Судогда Причина не установлена | 2.8167 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.07.2018. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки ВЛ-10 Ф-1003 | 10 | 2018-07-01 20:55 | 2018-07-01 21:50 | В | отключение МВ п\с Бараки ф-1003 Нагрузка переведена на Ф-1010 | 0.91667 | ВЛ. ТП-6,8,ТП-5-1СШ.ТП-41СШ. |  |  | ч.с.-68. МКД-3. КНС-2. Орг-4. | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.07.2018. лист.№8 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево ВЛ-10 Ф-1001 | 10 | 2018-07-01 22:01 | 2018-07-01 23:32 | В | отключение МВ п\с Андреево ф-1001 отключен ЛР-61 на ТП-18 | 1.5167 | ТП-18.19.20.21. |  | ТП-18 Дом милосердия | ч.с.-178. МКД-8. КНС-2. Орг-8. котельная | 198 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.07.2018. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ПС | ПС Октябрьская Ф.1008 | 10 | 2018-07-01 17:00 | 2018-07-01 17:40 | В | ПС Октябрьская Ф.1028 МТЗ II ступени (линия ВЛ-10кВ НПО "Наука") | 0.66667 | ТП-201 ТП-203 ТП-203 |  |  | ч.с-248д.; ж.д-22д.; д.с-1;шк-1; мед.уч.-1; кот -1 ; скваж -1; орг-16; маг-10 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 86 |  | 01.07.2018 ОЖ стр.6 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Синюгина С.Л. Тел. (49237)2-49-04 | 0 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-19 ВЛ-0,22кВ ул.Пролетарская д.127 | 0.22 | 2018-07-01 16:50 | 2018-07-01 18:20 | В | Отгорели провода ввода из-за захлеста на ВЛ-0,23кВ Ул. Пролетарская д.127(сильные порывы ветра во время грозы) | 1.5 | ВЛ-0,22кВ ф.ул.Пролетарская, д.127 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  | 01.07.2018 ОЖ стр.6 | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Синюгина С.Л. Тел. (49237)2-49-04 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул. Полярная | 6 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 7 | ТП-51,ф.3 |  |  | ч.с.-177 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 75 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилев А.С. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-35 ул.Усти на Лабе, 34-а | 0.4 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 17:00 | П | ТП-35 - работы на ВРУ ул.Северная д.2 | 8 | ТП-35 ф."ул.Северная д.2" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП-311 Судогодское шоссе, 69 | 10 | 2018-07-02 14:00 | 2018-07-02 16:00 | П | ТП-311 - ремонт оборудования | 2 | ТП-311 |  | м.у.-2 | ч.д.-18 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП-525 мкр.Энергетик ул. Северная, 4-а | 10 | 2018-07-02 13:30 | 2018-07-02 16:30 | П | ТП-525 - ремонт оборудования секции Т-2 | 3 | ТП-525 секц. Т-2 |  |  | ж.д.-4, орг.-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.9 | 6 | 2018-07-01 19:45 | 2018-07-01 23:20 | В | ПС Владимир-Тяговая от ТО отключился ВВ 6кВ ф.9 - ООО"Монострой" | 3.5833 | ТП-656 |  |  | ч.д.-17, орг.-2 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 45 | ООО "Монострой" | 01.07.18, стр. 98 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Н.Быковка ф.1007 | 10 | 2018-07-02 03:45 | 2018-07-02 04:40 | В1 | ПС Н.Быковка отключился ф.1007 - неисправна КЛ 10кВ от опоры №1 к ТП-812 ф.1007 | 0.91667 | ТП-811, ТП-812 |  | кот.-1 | ж.д.-9, орг.-7, д.с.-1, шк.-1 | 20 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №113, 2.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП-188 пр-т Ленина, 15-а | 0.4 | 2018-07-02 04:45 | 2018-07-02 05:15 | В1 | ТП 188 - отключился вводной АВ 0,4кВ к Т-1 | 0.5 | ТП-188, Т-1 |  | кот.-1 | ж.д.-7, орг.-18, д.с.-1 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 60 |  | 02.07.18, стр. 77 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП-3 Ф. 1005, г. Лакинск, сек. Ф. 105 | 10 | 2018-07-01 19:50 | 2018-07-01 20:30 | В1 | Отключился от МТЗ Ф. 1005, атмосферные перенапряжения (гроза) | 0.66667 | ТП 21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157 |  |  | 13 ж.д, 900 ч.с, 1 орг., д.с. | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 375 |  | № 52, 02.07.2018 | 3.4.12.3 | 4.13 | инженер Петрова О.А. тел. 2-24-17 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-10 ул. Лопатина д. № 21/1 | 0.22 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 21:00 | В1 | неисправна КЛ-0,4 кВ, восстановили | 12 | ТП-10,ф.4 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 02.07.2018, стр.34, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ЦРП-1 ф.612 ПС Ковров, ф.4 с ЦРП-4 | 6 | 2018-07-02 14:05 | 2018-07-02 16:05 | В1 | Отключение ф.612 ПС Ковров на ЦРП 1 СШ-1, и ф. 4 на ЦРП1 СШ-2. Неисправность не определена | 2 | ТП-132, 235, 112, 27, 7, 117, 153, 3, 35, 221, 76, 203, 178, 177, 41, 65, 168, 81, 192, 72, 33, 77, 208, 34, 12, 2, 6, 151, 97, 179, 194, 202, 220, 184, 47, 237, 115, 20 |  | Поликлиника-3, 7- кот | 3- шк., 50-ж/д, 12 маг., 1447 ч/д, | 91 | 0 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 415 |  | 02.07.2018, №29 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 | 0.4 | 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 10:00 | В1 | ТП-21 ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 опора № 2 ул. К. Площадь, загнивание опоры | 1 | ТП-21 ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, К.Площадь неч.73-101, Крупская, Советская 28-67 |  |  | ч.с.-66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 32 |  | 02.07.2018, стр 48 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.14 | диспетчер Прибыльнов А.А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" Ф-1006 РП-1 СШ-1 | 10 | 2018-07-02 15:45 | 2018-07-02 16:07 | В1 | отключение МТЗ Ф-1006 ПС "Берково", электропробой КЛ-10 кВ с ПС "Берково" на РП-1, нагрузки переведены на РП-1 Ф-1022 | 0.36667 | ТП-6, 41, 1, 7, 33, 23, 4,11, 13, 17, 8а, 10, 40, 14, 15, 16, 47, 42, 25, 26, 12, 39, 27, 28, 29 |  |  | орг.-112, ч.с.-995, ж.д.-51, вод.-4, д.с.-2, шк.-1, кот.-2 | 1167 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 6 | 1161 | 0 | 1692 |  | акт № 11 от 02.07.2018 | 3.4.13 | 4.12 | диспетчер Прибыльнов А.А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | ПС ВЭМЗ ф.740 ТП 562 | 6 | 2018-07-02 11:20 | 2018-07-02 11:50 | В1 | РП 6 от МТЗ отключился МВ 6кВ к ТП 562 - причина не установлена | 0.5 | ТП 562, ТП 598, ТП 225, ТП 238, ТП 365, ТП 145, ТП 132, ТП 34, ТП 411, ТП 12, ТП 74, ТП 60 |  | м.у.-2 | д.с.-3, шк.-1, ж.д.-57, ч.с.-49, орг.-19 | 131 | 1 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 750 |  | 02.07.2018, стр. 99 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 656 ВЛ 0,4кВ ф. Шпалорезка д. 7 | 0.4 | 2018-07-02 06:50 | 2018-07-02 10:00 | В1 | ТП 656 ВЛ 0,4кВ ф. ВЛ1 "Посёлок" - обрыв провода на дом № 7 по ул. Шпалорезка из-за падения дерева | 3.1667 | ТП 656 ВЛ 0,4кВ ф. ВЛ1 "Посёлок" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 02.07.2018, стр. 78 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская, 186а (стройка) | 0.4 | 2018-07-02 11:15 | 2018-07-02 13:10 | В1 | ТП 386 ул. Добросельская, 186а (стройка) перегорел 1 ПН 250 А, заменили | 1.9167 | ТП 386 ул. Добросельская, 186а (стройка) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 02.07.2018, стр. 78 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.4 | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 3 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "ул. Кр. Партизан 72" | 0.4 | 2018-07-02 14:00 | 2018-07-02 14:45 | П | Перевод питания дома с временной ВЛ на отремонтированную КЛ. | 0.75 | ТП 73 КЛ фид. "ул. Кр. Партизан 72" |  |  | Ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ до ТП-146 | 6 | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 15:00 | П | Монтаж ВЛ-0,4 кВ по тех присоединению. | 6 | ВЛ-6 кВ, ТП-146 (ул. Полевая) |  |  | ж.д.-3, ч.с- 43, орг.- 3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 104 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-34 , РУ-0,4 кВ,ВЛ-0,22 кВ ул.Мичурина д.10 | 0.22 | 2018-07-02 08:40 | 2018-07-02 09:20 | В1 | обрыв провода ввода ВЛ-0,23кВ ул. Мичурина д.10 | 0.66667 | ВЛ-0,22кВ ф.ул.Мичурина, д.10 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 02.07.2018 ОЖ стр.7 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 г. Судогда ул. Зелёная | 0.4 | 2018-07-03 09:30 | 2018-07-03 12:00 | П | перетяжка магистральных проводов в пролетах опор №9-12 | 2.5 | ТП-44 ВЛ Ф-3еленая |  |  | ч.с.-64. | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62.5 |  | 03.07.2018. лист.№26 ОПЖ |  |  | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Андреево ул.Буровая | 0.4 | 2018-07-03 09:30 | 2018-07-03 14:00 | П | подрезка кустарника | 4.5 | ТП-5 ВЛ. Ф- Буровая |  |  | ч.с.-24. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |  | 03.07.2018. лист.№26 ОПЖ |  |  | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19 г. Судогда ул.Химиков | 10 | 2018-07-03 04:45 | 2018-07-03 06:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 1.25 | ТП-19 |  |  | МКД-8 школа | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 |  | 03.07.2018. лист.№26 ОПЖ |  |  | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского | 0.4 | 2018-07-01 17:20 | 2018-07-01 17:40 | В1 | Отключился автоматический выключатель на фид.№3 | 0.33333 | ТП 55, ф. 3 |  |  | ч.с. - 116, ж.д.-2, орг.-6 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 200 |  | № 102 ж.з. | 3.4.8.5 | 4.21 | Инж. ПТО Кузнецова Е.В. | 1 | 2 | 2
22 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 55, ф. 8 - ул. Осипенко, д. 30 | 0.22 | 2018-07-02 07:00 | 2018-07-02 09:00 | В1 | неисправность ввода в дом, восстановили | 2 | ТП 55, ф. 3 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 103 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Инж. ПТО Кузнецова Е.В. | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск, ТП 46, фид. Советская | 0.4 | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 11:16 | В | Советская д.16 фура оборвала переход через дорогу. Восстановлено, перетянуты провода. | 1.2667 | ТП 46, фид. Советская |  |  | 20 ч.с. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | о.ж. лист23 03.07.18 | 3.4.8.5 | 4.4 | дисп. Бушланов О.Н. тел 2-29-80 | 0 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-118 ул. Космонавтов | 6 | 2018-07-04 13:30 | 2018-07-04 16:00 | П | Текущий ремонт | 2.5 | ТП-118 |  |  | 8 ж.д.,6 маг., 1 отд. Сбербанка | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22 ул. Челюскинцев | 0.4 | 2018-07-03 14:05 | 2018-07-03 20:15 | В1 | Повреждение главной линии в результате порыва ветра, восстановили | 6.1667 | ТП-22,ф.8 |  |  | 60 ч.д., 1 орг. | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 125 |  | 02.07.2018, стр.34, АЖ | 3.4.12.2 | 4.8 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" Ф-1001 | 10 | 2018-07-04 08:20 | 2018-07-04 13:20 | П | ПС Второво Ф-1001 плановая опиловка линии | 5 | ТП-46 МРСК, ТП-800, 799, 798, 797, 801, 795, 794, 787 (сады "Новая Жизнь") |  |  | 9 ТП | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф. 610 РП 10, РП 18 - ТП 414 | 6 | 2018-07-03 11:18 | 2018-07-03 11:52 | В1 | На РП 10 отключился ВВ-6кВ к РП 18/414, неисправен КЛ-6кВ РП 18 - ТП 414 | 0.56667 | ТП 414, 406 |  | ЦТП-1, д.с.-1 | ж.д-8, орг.-5 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 250 |  | № 114, 03.07.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 562, ул. Каманина, 23-а | 0.4 | 2018-07-03 08:15 | 2018-07-03 10:00 | В | ТП 562 ул. Каманина, 23а ф. "Хирургический корпус", перегорел 1 ПН 250 А, заменили | 1.75 | ТП 562 ф. "Хирургический корпус" |  | м.у.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 03.07.2018, стр 80 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 595, фид. ВРУ-2, ул. Девическая, 9 | 0.4 | 2018-07-03 16:00 | 2018-07-03 17:40 | В1 | В выносном ВРУ-2 выгорел контакт средней фазы на вводном рубильнике. | 1.6667 | ТП 595, ул. Девическая, 9, 11 |  |  | орг.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | 03.07.2018, стр 80 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30, фид. "ВЛ ул. Ноябрьская четная" | 0.4 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 3 | РП 30, фид. "ВЛ ул. Ноябрьская четная" |  |  | ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 65 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-07-03 14:30 | 2018-07-03 15:10 | П | ул. Советская отключение для спила веток деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ. | 0.66667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-20; организации-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 97 03.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-04 08:30 | 2018-07-04 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4 кВ: согласно производственной программы | 7.5 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "Школа" | 0.4 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 15:00 | П | Опиловка деревьев | 6 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "Школа" |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.78 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ, ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 0.4 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | П | Подключение новой ячейки | 3 | ТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ |  |  | ж.д.-5, ч.с.-99, шк.-1, орг.-2, вод.-1, жит.-172 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108.9 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ до ТП-146 | 6 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | П | Монтаж ВЛ-0,4 кВ по тех присоединению. | 3 | ТП-146 (ул. Полевая) |  |  | ж.д.-3, ч.с- 43, орг.- 3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 104 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.4 | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 15:00 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города. | 2 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" |  |  | Ч.с 69, орг. -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 51 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда ВЛ-10 кВ Ф-130 ТП-40 | 10 | 2018-07-03 14:45 | 2018-07-03 15:36 | В | отключение МВ ф-130 ПС Судогда Причина не установлена, падение дерева на ВЛ-10 кВ в сетях МРСК | 0.85 | ТП №40 |  |  | ч.с.-20. кнс. МКД-6 | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.07.2018. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-132 ул. Лесхозная | 6 | 2018-07-05 13:30 | 2018-07-05 16:00 | П | Текущий ремонт | 2.5 | ТП-132 |  |  | 8 ж.д.,6 маг., 1 отд. Сбербанка | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск РП-3 Ф. 1005, от ТП 39 | 10 | 2018-07-04 14:50 | 2018-07-04 18:30 | В1 | сгнила анкерная опора ВЛ 10 кВ. Установка новой опоры | 3.6667 | ТП 21, 22, 23, , 43, 52, 85, 156, 157 |  |  | 900 ч.с, 1 орг., д.с. | 902 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 275 |  | 0П. Ж. стр 24 04.07.2018 | 3.4.7.3 | 4.1 | диспетчер Щеголев В Ю. | 1 | 2 | 2
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:55 | П | ул.Беседина установка опор СВ -95 | 3.9167 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 23 |  | ОЖ- лист 97 04.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 п.Андреево ул.Октябрская | 0.4 | 2018-07-05 09:30 | 2018-07-05 14:00 | П | подрезка кустарника | 4.5 | ТП-8 ВЛ. Ф-Октябрьская |  |  | ч.с.-74. | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 37 |  | 05.07.2018. лист.№28 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 г. Судогда ул.Буденного | 0.4 | 2018-07-05 09:30 | 2018-07-05 15:30 | П | замена аварийных опор | 6 | ТП-5 ВЛ. Ф- Буровая |  |  | ч.с.-26. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | 05.07.2018. лист.№28 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24 , РУ-0,4кВ,ВЛ-0,22кВ ул.Урицкого д.12 | 0.22 | 2018-07-02 09:40 | 2018-07-02 10:30 | В1 | обрыв провода ввода ВЛ-0,22кВ ул. Урицкого д.12 | 0.83333 | ВЛ-0,22кВ ф.ул.Урицкого, д.12 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 04.07.2018 ОЖ стр.19 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-132 ул. Лесхозная | 6 | 2018-07-05 13:30 | 2018-07-05 16:00 | П | Текущий ремонт | 2.5 | ТП-132 |  |  | 6 ж.д.,1 маг.,Туб. Диспансер | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 115 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-233 ул. Фурманова д. № 16 | 0.4 | 2018-07-05 18:20 | 2018-07-06 11:00 | В | Возгорание подвальных помещений в д. № 16 | 16.6667 | КЛ |  |  | 1 ж.д. 180 чел | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | ЖАЗ стр. 36 №11, 05.07.2018 | 3.4.9.3 | 4.9 | Начальник ОДС РЭС г. Ковров Кузнецов Д.Б. | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-21 пр. Тургенева д. № 9, Автосервис | 0.4 | 2018-07-06 02:30 | 2018-07-06 11:00 | В | Пожар в Автосервисе | 8.5 | ВЛ |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | ЖАЗ стр. 36 №110, 6.07.2018 | 3.4.9.3 | 4.9 | Начальник ОДС РЭС г. Ковров Кузнецов Д.Б. | 0 | 2 | 2
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП6 Ф. ул.Шмидта. | 0.4 | 2018-07-05 14:30 | 2018-07-05 16:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома ул.Шмидта д.45, в результате разнородности металла | 1.5 | ВЛ Ф.ул. Шмидта |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 5.07.18 стр.19 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ Ф.Свобода,Октябрьская | 0.4 | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 15:00 | П | оп. №4 ВЛ-0,4кВ Ф.ул. Свобода, ул. Октябрьская перевод линии на вновь установленную опору,текущий ремонт | 5 | ВЛ-0,4кВ ул. Свобода,Октябрьская |  |  | ч.с-57д. | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 16 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ВВ к фид. Ю-1 | 10 | 2018-07-05 10:50 | 2018-07-05 11:40 | В | ПС "Владимирская-750" откл. фид. Ю-1 к РП 30, неисправность в сетях КВЛ 10 кВ "Главснаб" | 0.83 | ТП 633, 629, 640, 528, 645. 662, 631, 632, 660, 548, 549, 634, 636 |  | кот.-1 | орг.-18, ж.д-5 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 650 |  | № 115 05.08 18 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В..тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ВЛ 0,4 кВ ул. 8-е Марта д.19 | 0.4 | 2018-07-05 12:50 | 2018-07-05 13:40 | В1 | Нарушение контакта на вводе , зажим СиП жилого дома по ул. 8-е Марта д. 19 | 0.83333 | ТП 106 ВЛ 0,4 кВ ул. 8-е Марта д.19 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 05.07.2018, стр.83 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В..тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "Ул. Крымская четн. ст." | 0.4 | 2018-07-05 13:30 | 2018-07-05 16:00 | П | Замена опоры. | 2.5 | ВЛ фид. "Ул. Крымская четн. ст." |  |  | Ч.с- 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57(ул. Дружбы Народов 10), Т-2 | 6 | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 11:00 | П | Чистка трансформатора, замена трансформаторов тока. | 1 | ТП 57Т-3 |  |  | Ж.д.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56(ул. Садовая 67), Трансформатор | 6 | 2018-07-06 13:00 | 2018-07-06 14:00 | П | Чистка трансформатора. | 1 | ТП 36Трансформатор |  |  | Ж.д.-7, орг. -4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 158 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.4 | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 12:00 | П | Выправка опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Тумская" |  |  | Ч.с. - 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки ВЛ-10 кВ Ф-1003 | 10 | 2018-07-05 20:42 | 2018-07-06 00:35 | В | отключение МВ ф-1003 ПС Бараки ( нагрузка переведена на Ф-1010), неисправность в сетях МРСК | 3.8833 | ТП6.ТП8. ТП5-1СШ.ТП4-1СШ |  |  | ч.с.-68. МКД-3. ГНС-2. Орг-3. | 77 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.07.2018. лист.№28 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 г.Судогда ул.Буденного | 0.4 | 2018-07-05 09:30 | 2018-07-05 15:30 | П | замена аварийных опор | 6 | ТП-5 ВЛ. Ф- Буровая |  |  | ч.с.-26. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | 06.07.2018. лист.№28 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Мира, ул. Зеленая | 0.4 | 2018-07-05 18:55 | 2018-07-05 19:15 | В1 | Схлест проводов магистрали, сгорели ПН-2 | 0.33333 | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Мира, ул. Зеленая |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | № 105 ж.з., 05.07.2018 | 3.4.7 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1 | 2 | 2
14 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС Базовая | 10 | 2018-07-06 05:00 | 2018-07-06 06:25 | В | Откл. РЗА ф. 1005 ПС Базовая : схлест ВЛ-10кВ в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.4167 | ТП-40, КТП-Церковь |  | м.у.-1 | ч.с.-14, орг.-3, жит.-28 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 132.88 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт №11, 06.07.18 | 3.4.9.1 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
14 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 1011 ПС Базовая | 10 | 2018-07-06 05:00 | 2018-07-06 07:55 | В | Откл. РЗА ф. 1011 ПС Базовая: причина не установлена | 2.9167 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, орг.-6, жит.-530 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 117.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт №12, 06.07.18 | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
14 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС Базовая | 10 | 2018-07-06 07:15 | 2018-07-06 07:55 | В | Откл. РЗА ф. 1005 ПС Базовая : при повторном включении ф. 1011 ПС Базовая | 0.66667 | ТП-40, КТП-Церковь |  | м.у.-1 | ч.с.-14, орг.-3, жит.-28 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 132.88 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт №13, 06.07.18 | 3.4.9.1 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 1005 ПС Базовая | 10 | 2018-07-06 08:47 | 2018-07-06 09:22 | В | Сработало МТЗ ф. 1005 ПС Базовая | 0.58333 | ТП-40, КТП-Церковь |  | м.у.-1 | ч.с.-14, орг.-3, жит.-28 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 132.88 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт №14, 06.07.18 | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-136,фид. Рынок ул.Волго-Донская | 0.4 | 2018-07-07 08:30 | 2018-07-07 17:00 | П | Замена КЛ на ВЛИ согласно ТУ по увеличению мощности | 8.5 | ТП 136, ф-9 рынок |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |  |  |  |  | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-144,фид. Гараж КЭЗ и жилые дома | 0.4 | 2018-07-07 07:00 | 2018-07-07 08:45 | П | Ремонт рубильника в ТП-144 РУ-0,4кВ | 1.75 | ТП 144, ф-2 Гараж КЭЗ и жилые дома |  |  | 2-ж.д.,2-орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-42,фид. ИП Избенко офис ул.Ватутина д. №10 | 0.4 | 2018-07-07 14:10 | 2018-07-07 15:00 | В | Обрыв ввода в дом. пр.Ватутина д.№10. Восстановлено | 0.83333 | ТП 42, ф-7 ИП Избенко офис |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 07.07.2018, стр.38, АЖ | 3.4.8 | 4.13 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-6,фид. Школьная ул.Баранова д.№66 | 0.4 | 2018-07-07 16:50 | 2018-07-07 19:30 | В | Пожар, для работы пожарной команды отключены фид.-1, фид.-2 ; восстановлено после пожара | 2.6667 | ТП-6, ф-1 Школьная,Чистова; ф-2 Школьная |  |  | 60 ч.с. | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 |  | 07.07.2018, стр.38, АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-79,фид. АЗС №75 ул.Еловая | 0.4 | 2018-07-07 17:00 | 2018-07-07 17:10 | В1 | ул. Еловая АЗС №75, отключился АВ в ТП-79, включение автомата | 0.16667 | ТП-79, ф-15 АЗС №75 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 08.07.2018, стр.38, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-6,фид. Школьная ул.2-я Школьная д.№7 | 0.22 | 2018-07-07 17:15 | 2018-07-07 18:00 | В1 | Вышел из строя прокалывающий зажим ул. 2-я Школьная д. №7, заменён прокалывающий зажим на вводе дома | 0.75 | ТП 6, ф-2 Школьная |  |  | 1 ч.с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 08.07.2018, стр.38, АЖ | 3.4.13.2 | 4.16 | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП 30 | 10 | 2018-07-08 02:15 | 2018-07-08 02:50 | В1 | На ПС Владимирская 750 от МТЗ отключился МВ 10кВ ф.Ю-2 к РП 30 - неисправен КЛ 10кВ ПС Владимирская 750 - РП 30 ф. Ю-2 каб. "А" и "Б" | 0.58333 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 1500 |  | №116, 08.07.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково" РП-1 Ф1024 ТП-8 | 10 | 2018-07-07 23:30 | 2018-07-08 01:28 | В1 | ТП-8 РУ-10кВ протекает крыша РУ-10 кВ, коронирует подставной изолятор на шинном мосту | 1.9667 | ТП-8 |  |  | ж.д.-7, ч.с.-1, орг.-4, шк.-1, кот.-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | 07.07.2018, стр 57 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.11 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-44, КЛ фид. "ул. Интернациональная 24" | 0.4 | 2018-07-06 09:05 | 2018-07-06 14:35 | В1 | Выход из строя КЛ-0,4 кВ. | 5.5 | КЛ фид. "ул. Интернациональная 24" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 06.07.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 52 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
16 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ-фид. "ул. Свердлова" | 0.4 | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 13:00 | П | Замена опор и провода. | 4 | ВЛ-фид. "ул. Свердлова" |  |  | ж.д. - 2, орг. -2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 1005 ПС Базовая | 10 | 2018-07-06 16:15 | 2018-07-06 16:20 | П | По заявке диспетчера филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.083333 | ТП-40, КТП-Церковь |  | м.у.-1 | ч.с.-14, орг.-3, жит.-28 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 132.88 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 п.Андреево ул.Октябрская | 0.4 | 2018-07-09 09:30 | 2018-07-09 14:00 | П | подрезка кустарника | 4.5 | ТП-8 ВЛ. Ф-Октябрская |  |  | ч.с.-74. | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 37 |  | 09.07.2018. лист.№28 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
24 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП-52 фид.21 партсъезд, д. 27 | 0.4 | 2018-07-08 08:30 | 2018-07-08 11:59 | В1 | Перекрыло вводной рубильник в ул.21 Партсъезд д. 27, замена 3-х ПН-250. | 3.4833 | ТП 52, фид. 21 Партсъезд д.27 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | о.ж. лист25 08.07.18 | 3.4.13 | 4.14 | Охапкин С.А. тел 2-29-80 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС Киржач,ф.12 ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 | 10 | 2018-07-07 09:10 | 2018-07-07 09:55 | В1 | откл.ВВ, МТЗ-2,ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 | 0.75 | ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 |  |  | Ч.с.-385,ж.д-21,д.сад-4 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 986 |  | акт №71 от 07.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер ШишлянниковИ.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС Киржач,ф.12 ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 | 10 | 2018-07-07 11:15 | 2018-07-07 13:00 | В1 | откл.ВВ, МТЗ-2,ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 | 1.75 | ТПС Киржач,ф.12, ВЛ-10 кВ |  |  | Ч.с.-385,ж.д-21,д.сад-4 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 986 |  | акт №72 от 07.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер ШишлянниковИ.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.17 | 10 | 2018-07-07 11:15 | 2018-07-07 14:00 | В1 | откл.ВВ, МТЗ-2,РТП-11.РУ-10 кВ .яч.17 отх. На ТП-1 | 2.75 | КЛ-10 кВ Ф.1 ТП-55-ТП-32 |  |  | ч.с-800 д. орг-20, дет.сад-5, школа-1 | 826 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 1411 |  | акт №73 от 07.07.2018 | 3.4.8 | 4.12 | диспетчер ШишлянниковИ.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.11 | 10 | 2018-07-07 19:50 | 2018-07-07 23:05 | В1 | МТЗ-2,ф.11 ТПС "Киржач" отх. на РТП-21, пробой разрядника РУ-10 кВ ТП-13 | 3.25 | ВЛ-10 кВ |  |  | Ч.с.-20,ж.д-4,орг-1 | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 14 |  | акт №74 от 07.07.2018 | 3.4.14 | 4.14 | диспетчер ШишлянниковИ.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС Киржач,ф.12 ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 | 10 | 2018-07-07 19:50 | 2018-07-07 20:30 | В1 | откл.ВВ, МТЗ-2,ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 | 0.66667 | ПС Киржач,ф.12, ВЛ-10 кВ |  |  | Ч.с.-385,ж.д-21,д.сад-4 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 986 |  | акт №75 от 07.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер ШишлянниковИ.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-61 ф.3 ТПС "Киржач" | 10 | 2018-07-08 20:50 | 2018-07-09 00:50 | В1 | отк. ВВ РТП-61 ф.3 ТПС "Киржач" | 4 | КЛ-10 кВ РТП-61- ТП-76 |  |  | Ч.с.-10,ж.д-2,орг-2, КНС | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 |  | акт №76 от 08.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер ШишлянниковИ.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.17 | 10 | 2018-07-08 09:00 | 2018-07-08 10:50 | В1 | откл.ВВ, МТЗ-2,РТП-11.РУ-10 кВ .яч.17 отх. На ТП-1 | 1.8333 | ТПС "Киржач" Ф.1, ВЛ-10 кВ |  |  | ч.с-800 д. орг-20, дет.сад-5, школа-1 | 826 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 1411 |  | акт №77 от 08.07.2018 | 3.4.14 | 4.12 | диспетчер ШишлянниковИ.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС Киржач,ф.12 ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 | 10 | 2018-07-08 09:00 | 2018-07-08 10:05 | В1 | откл.ВВ, МТЗ-2,ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 | 1.0833 | ТПС "Киржач" Ф.12, ВЛ-10 кВ |  |  | Ч.с.-385,ж.д-21,д.сад-4 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 986 |  | акт №78 от 08.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер ШишлянниковИ.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС Киржач,ф.12 ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 | 10 | 2018-07-08 13:05 | 2018-07-08 16:20 | В1 | откл.ВВ, МТЗ-2,ТП-14.РУ-10кВ ф.отх. На ТП-12 | 3.25 | ТПС "Киржач" Ф.12, ВЛ-10 кВ |  |  | Ч.с.-385,ж.д-21,д.сад-4 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 986 |  | акт №79 от 08.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер ШишлянниковИ.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 | 2018-07-08 17:50 | 2018-07-09 12:10 | В1 | откл.ВВ, МТЗ-2,РТП-11.РУ-10 кВ .яч.5 отх. На ТП-27 | 18.3333 | ТПС "Киржач" Ф.1, ВЛ-10 кВ |  |  | ч.с-700, ж.д-20д, дет.сад-3; организации-10;магазины-20 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 323 |  | акт №80 от 09.07.2018 | 3.4.14 | 4.12 | диспетчер ШишлянниковИ.В.. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 | 0.4 | 2018-07-09 09:30 | 2018-07-09 11:00 | П | ТП-15 ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 ул.Зелёная, опиловка веток в охранной зоне ВЛ. | 1.5 | ТП-15 ВЛ-0,4 кВ |  |  | ч.с.-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 |  | 09.07.2018, стр 58 ОЖ |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 ВЛИ-0,4 кВ, Ф-4 ул.К.Площадь 4 | 0.4 | 2018-07-09 14:45 | 2018-07-09 15:30 | В | ТП-21 ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 ул.К.Площадь. Неисправность вводного кабеля от изоляторов до ВРУ дома, трубуется замена. КЛ на балансе изолятора, установлена перемычка | 0.75 | ТП-21 ВЛ-0,4 кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 |  | 09.07.2018, стр 58 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" РП-1 Ф-1012 ТП-1 | 10 | 2018-07-09 14:00 | 2018-07-09 16:00 | П | ПС "Берково" РП-1 Ф-1012 ТП-1 подключение кабеля 10КВ с ТП-1 на ТП-23 | 2 | ТП-1, ТП-36, |  |  | ж.д.-9, ч.с.-3, орг.-28, шк.-1, | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 317 |  |  |  |  | диспетчер Шилов А.В. . 84924821314 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-07-09 16:50 | 2018-07-09 17:15 | В | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 сгорела вставка ПН-250А, подхлёст проводов в результате сильного порыва ветра. | 0.41667 | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 98 9.07.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, (ул Садовая 67) | 6 | 2018-07-10 13:30 | 2018-07-10 14:30 | П | Чистка трансформатора. | 1 | ТП 56 ТР-р |  |  | Ж.д.-7, орг. -4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 158 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-83, (ул. Фрезерная 5) | 6 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 09:30 | П | Чистка трансформатора. | 0.5 | ТП 83 ТР-р |  |  | ж.д-3. ч.с -65. орг.-3. | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 156 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-55,(ул. Ордженикидзе 52) | 6 | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 11:00 | П | Чистка трансформатора. | 1 | ТП 55 ТР-р |  |  | ч.с.- 98, орг. - 1 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 78 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 16:00 | П | Установка опор. | 7 | ТП 32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25, ВЛ-1 | 0.4 | 2018-07-10 13:30 | 2018-07-10 16:00 | П | ТП 25, ВЛ-1, работы на ВЛ-0,4кВ | 2.5 | ТП 25, ВЛ-1 |  |  | ж.д.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 200 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 421, ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.4 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 13:00 | П | ТП 421, ВЛ-1, ВЛ-2, работы на ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП 421, ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  | ж.д.-70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 250 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 г.Судогда ф-ул. К.Маркса | 0.4 | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 13:00 | П | замена аварийных опор | 3 | ТП-31. ВЛ. Ф-ул. К.Маркса |  |  | ч.с.-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 10.07.2018. лист.№28 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево ул. Лесозаводская | 0.4 | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 13:00 | П | замена кабильного выхода Ф№1.2 | 3 | ТП-12. ВЛ. Ф-№1.2 ул.Лесозаводская |  |  | ч.с.-85. | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 71.5 |  | 10.07.2018. лист.№28 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 | 2018-07-08 17:50 | 2018-07-09 12:10 | В1 | откл.ВВ, МТЗ-2,РТП-11.РУ-10 кВ .яч.5 отх. На ТП-27 из-за обрыв ВЛЗ-10кВ, между РТП-11 и ТП-16 | 18.3333 | РТП-11, яч.5, отх. На ТП-27 |  |  | ч.с-700, ж.д-20д, дет.сад-3; организации-10;магазины-20 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 323 |  | акт №80 от 09.07.2018 | 3.4.12.5 | 4.13 | Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.3 | 10 | 2018-07-09 11:20 | 2018-07-09 13:00 | В1 | ТПС "Киржач" Ф.3, МТЗ-1 из-за нарушения состояния изоляции отходящих кабелей 10кВ.в ячейке | 1.6667 | ТПС "Киржач" Ф.3 |  |  | Ч.с.-10,ж.д-2,орг-2, КНС | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |  | О.Ж стр21 | 3.4.13.4 | 4.12 | диспетчер Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1 | 10 | 2018-07-09 10:45 | 2018-07-09 11:40 | В1 | ТПС "Киржач" Ф.1 , сигнал "Земля в сети" из-за повреждения КЛ-10кВ от ТП-30 до ТП-54(абонентская) | 0.91667 | РТП-11, яч.17. отх. на ТП-1 |  |  | ч.с-800 д. орг-20, дет.сад-5, школа-1 | 826 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 1411 |  | О.Ж стр21 | 3.4.14 | 4.12 | Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-61 ф.3 ТПС "Киржач" | 10 | 2018-07-08 20:50 | 2018-07-09 16:50 | В1 | Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ от 3РУ-10кВ до ТП-79 отк. МТЗ-2 РТП-61 ф.3 ТПС "Киржач" | 20 | РТП-61 ф.3 ТПС "Киржач" |  |  | Ч.с.-10,ж.д-2,орг-2, КНС | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |  | О.Ж стр21 | 3.4.7 | 4.14 | диспетчер .. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" фид. 103, г. Лакинск, 1-я сек. шин | 10 | 2018-07-10 07:43 | 2018-07-10 11:30 | В1 | На ПС "Ундол" отключился от МТЗ Ф 103, обрыв ВЛ-10 кВ в первом пролете от ПС, прогноз включения 11:30 | 3.7833 | ТП 19, 20, 29, 31, 54, 72, 89, 159, 118, 126, 137, 142, 158, 123, 155 |  |  | д.с., вод. КНС,20-орг., 10 ж.д., 160 ч.с. | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 765 |  | акт № 53 от 10.07.18 | 3.4.14 | 4.21 | Розанов С.Ф. тел 2-29-80 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС "Ундол" фид. 103, г. Лакинск, 1-я сек. шин | 10 | 2018-07-10 07:43 | 2018-07-10 08:50 | В1 | Нагрузка переведена на Ф 125, ТП 19, 31, 89, 126, 137 без нагрузки | 1.1167 | ТП 19, 31, 89, 126, 137 |  |  | 1 ж.д., 17-орг. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 |  | о.ж. лист 26 10.07.18 | 3.4.14 | 4.21 | Розанов С.Ф. тел 2-29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-54 г.Лакинск фид.К. Маркса , д. 18,39. | 0.4 | 2018-07-09 09:40 | 2018-07-09 10:35 | П | Снятие укоса с опоры 0,4 кВ для расчистки трассы. | 0.91667 | ТП 54, ВЛ, фид. К.Маркса |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | о.ж. лист25 09.07.18 |  |  | Охапкин С.А. тел 2-29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ПС Копнино фид. 105 | 10 | 2018-07-09 14:00 | 2018-07-09 16:35 | П | Замена опоры 110 кВ , нагрузка переведена на фид. 1005 ( фид. 105 ПС Ундол ). | 2.5833 | ВЛ 10 кВ фид. Западная |  |  | 27 ч.с., 1 орг., 1 КНС. | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 50 |  | о.ж. лист26 09.07.18 |  |  | Охапкин С.А. тел 2-29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-21 г. Лакинск фид. Красноармейская | 0.4 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | П | Кап.ремонт,установка опор. | 8 | ТП21, ВЛ,фид. Красноармейская. |  |  | 80 ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | о.ж. лист26 09.07.18 |  |  | Охапкин С.А. тел 2-29-80 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-19,фид. ГСК №3 ул.Доболюбова | 0.4 | 2018-07-09 09:15 | 2018-07-09 11:30 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, перегорели 2 ПВ,заменены ,Востановление ВЛ собсвенником, ВЛ-0,4 кв абонентская | 2.25 | ТП 19 Ф-8 ГСК №3 |  |  | 1орг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 09.07.2018, стр.38, АЖ | 3.4.9.3 | 4.8 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-108 ул. МОПРа | 6 | 2018-07-09 13:30 | 2018-07-09 15:10 | П | Текущий ремонт РУ-6, 0,4 кВ, ТМ -1,2 | 1.6667 | ТП-108 |  | 1-кот, 2д/с | 600 чел., 11 ж. д. | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 65 |  |  |  |  | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-67 ул Пролетарская | 6 | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 16:00 | П | Капитальный ремонт РУ-6, 0,4 кВ, ТМ -1,2 (с переводом на временную схему эл. Снабжения) | 6.5 | ТП-67 |  |  | 1 орг,4 ж.д.,163 ч.с.,1128 чел. | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 57 |  |  |  |  | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-1, фид. Гагарина 51-83 ул. Гагарина 55 | 0.22 | 2018-07-09 21:30 | 2018-07-09 22:20 | В1 | сгорел прокалывающий зажим,Замена прокалывающего зажима навводе дома | 0.83333 | ТП 1, Ф-3 Гагарина 51-83 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.07.2018, стр.38, АЖ | 3.4.13.2 | 4.16 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 г.Судогда ф-ул. К.Маркса | 0.4 | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 13:00 | П | замена аварийных опор | 3 | ТП-31. ВЛ. Ф-ул. К.Маркса |  |  | ч.с.-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 11.07.2018. лист.№29 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда ф-ул.Бякова | 0.4 | 2018-07-11 13:00 | 2018-07-11 15:00 | П | перенос ввода по заявке ЖКХ. Д.Бякова №26 | 2 | ТП-14. ВЛ. Ф-Бякова |  |  | ч.с.-7.МКД-8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38.7 |  | 11.07.2018. лист.№29 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Воровского. Ф-1003 | 10 | 2018-07-10 20:10 | 2018-07-10 22:52 | В | отключился МВ ф-1003 П/С Воровского от МТЗ нагрузка переведена на Ф-1009, неисправность в сетях МРСК | 2.7 | ТП-1.6.3. |  |  | ч.с.-130.МКД-15.детсад.школа.котельная.КНС | 149 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.07.2018. лист.№29 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 10:00 | П | Замена проводов на СИП2 3*50+1*70+1*16 | 1 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | организации-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 99 10.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-10 11:25 | 2018-07-10 12:57 | П | ТП-4 фидер №1 отключен для подготовки к совмещению с фидером №4 | 1.5333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-1; | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 99 10.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Просторная,Солнечная,Берёзовая", ф. "ул.Чапаева" | 0.4 | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 17:00 | П | монтаж новой ВЛ-0,4 кВ | 7.5 | КТП-9 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Просторная,Солнечная,Берёзовая", ф. "ул.Чапаева" |  |  | ч.с.-79, жит.-158 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 46.86 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-11 08:30 | 2018-07-11 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7.5 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-11 09:00 | 2018-07-11 17:00 | П | монтаж опор ВЛ-10кВ | 8 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-11 09:30 | 2018-07-11 17:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7.5 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" |  |  | ч.с.-31, орг.-2, жит.-62 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31.9 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-10кВ, ул.Советская д.40а | 10 | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 14:00 | П | Ревизия ТП | 4 | ТП-7 |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, орг.-4, жит.-690 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 113.08 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | фид. 1026, г. Лакинск, от ТП 78 до ТП 25 | 10 | 2018-07-10 13:30 | 2018-07-10 14:45 | П | профилактические работы в КТП 24 | 1.25 | ТП 24,25 |  |  | 158 ч.с., 4 орг. | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 171 |  | о.ж. лист 27.10.07.18 |  |  | Розанов С.Ф. тел 2-29-80 | 1 | 2 | 2
16 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ф.1009 с РП-3 | 10 | 2018-07-11 07:20 | 2018-07-11 07:40 | В1 | в РП-3 откл. вв-10 ф.1009, Причина отключения не установлена. | 0.33333 | ТП-83, 27, 69, 37, 46, 38, 36 35, 63, 65 |  |  | шк, 3д/с, 1м.у, кнс, 47орг, 41ж/д, 77ч.с, 171 абонентов. | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |  | акт №54 от 11.07.18 | 3.4.14 | 4.21 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" РТП-11 РУ-10кВ яч.5,отход на ТП-27 | 10 | 2018-07-09 20:00 | 2018-07-09 21:25 | В1 | откл. ВВ-10кВ от МТЗ-2 на РТП-11 РУ-10 кВ яч.5 ввод с ТП-27 из-за пробоя между токоведущими шинами в РУ-10кВ ТП-89(попадание воды) | 1.4167 | РТП-11, яч.5, отх. На ТП-27 |  |  | ч.с.-700, ж.д.-20, дет.сад-3; организации-10; магазины-20 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 1323 |  | 10.07.2018 О.Ж. стр. 23 | 3.4.7 | 4.7 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.1 ввод ф.10 ТПС "Киржач" | 10 | 2018-07-09 20:00 | 2018-07-09 22:20 | В1 | откл. ВВ-10кВ от МТЗ-2 на РТП-61 РУ-10 кВ яч.1 ввод ф. 10 ТПС "Киржач", причины выясняются | 2.3333 | РТП-61 ,ввод ф.10 ТПС "Киржач" |  |  | ч.с.-10, ж.д.-2, орг-2, КНС-1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 221 |  | 10.07.2018 О.Ж. стр. 23 | 3.4.14 | 4.21 |  | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1016 РП 20 ТП 104, РП 20 - ТП 104; ТП 71 - ТП 104 (абон.); ТП 71 (абон.) | 10 | 2018-07-10 15:14 | 2018-07-10 19:25 | В | На РП 20 аварийно отключился МВ-10кВ к ТП 104 - неиспр. КЛ 10кВ РП 20 - ТП 104; КЛ 10кВ ТП 71 - ТП 104 (абон.); оборуование на ТП 71 (абон.). | 4.1833 | ТП 104, 71, 540 |  |  | кот.-1, шк.-1, ж.д.-4, ч.с.-14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 250 |  | № 117, 10.07.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1016 РП 20 ТП 104, РП 20 - ТП 104; ТП 71 - ТП 104 (абон.); ТП 71 (абон.) | 10 | 2018-07-10 15:14 | 2018-07-10 20:50 | В | На РП 20 аварийно отключился МВ-10кВ к ТП 104 - неиспр. КЛ 10кВ ТП 71 - ТП 104 (абон.); оборуование на ТП 71 (абон.). | 5.6 | ТП 71, 540 |  |  | кот.-1, ж.д.-4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 175 |  | № 117, 10.07.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1016 РП 20 ТП 104, ТП 540 (абон.) | 10 | 2018-07-10 21:00 | 2018-07-10 21:40 | В | На РП 20 аварийно отключился МВ-10кВ к ТП 104 - неиспр. оборуование на ТП 540 (абон.). | 0.66667 | ТП 104, 71, 540 |  |  | кот.-1, шк.-1, ж.д.-4, ч.с.-14 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 250 |  | № 117, 10.07.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1016 РП 20 ТП 104, ТП 540 (абон.) | 10 | 2018-07-10 21:00 | 2018-07-11 01:00 | В | На РП 20 аварийно отключился МВ-10кВ к ТП 104 - неиспр. оборуование на ТП 540 (абон.). | 4 | ТП 540 |  |  | ж.д.-4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 110 |  | № 117, 10.07.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-146 (ул. Полевая 5) | 0.4 | 2018-07-11 13:30 | 2018-07-11 14:30 | П | Перевод с РП " Молокозавод" ф. Гаражи на ТП-146. | 1 | ТП 146, Трансформатор |  |  | ж.д-3, ч.с-37. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 104 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-11 09:00 | 2018-07-11 16:00 | П | Установка опор. | 7 | ТП 32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП175, фид. Циалковского 28-54 ул. Циалковского 28 | 0.22 | 2018-07-10 20:20 | 2018-07-10 21:00 | В1 | сгорел прокалывающий зажим,Замена прокалывающего зажима на вводе дома | 0.66667 | ТП 175, Ф-13 Циалковского 28-54 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 10.07.2018, стр.38, АЖ | 3.4.13.2 | 4.16 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-79,фид. АЗС №75 ул.Еловая | 0.4 | 2018-07-10 20:40 | 2018-07-10 21:15 | В1 | ул. Еловая АЗС №75, отключился АВ в ТП-79, включение автомата | 0.58333 | ТП 79, ф-15 АЗС №75 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 10.07.2018, стр.38, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" ВЛ-10 кВ Ф-1001 ТП-45 | 10 | 2018-07-10 10:12 | 2018-07-10 15:45 | В1 | ПС "Берково" ВЛ-10 кВ Ф-1001 ТП-45 Обнаружено загнивание опор №44, № 60 установлены ж/б приставки. | 5.55 | ТП-45 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |  | 10.07.2018, стр 59 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.14 | диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | П | монтаж опор ВЛ-10кВ | 8 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ ф. "КНС" | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | П | Замена рубильника | 3 | ТП-35 РУ-0,4кВ ф. "КНС" |  |  | кнс-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.08 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 16:00 | П | текущий ремонт ВЛ-0,4кВ ул.Морозовская | 7 | ТП 32ВЛ-0,4кВ ул.Свобода д.1,3; ул.Чехова д.2,7,9,11,13,15,17; ул.Морозовская д.1,3,5,7,9,10,11,13,14,15, 16,17,19 |  |  | ч.с.-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6, (ул.Луначарского 6) | 6 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | П | Чистка трансформатора, замена ввода ВН 6кВ фаза С на Тр-р. | 3 | ТП 6, Трансформатор, РУ- 6 кВ. |  |  | ж.д-5, ч.с-11, орг.-7. | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 16:00 | П | Установка опор. | 7 | ТП 2, ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-77 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП 52, ВЛ фид. "ул. Покровская/Прудовая". | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | П | Монтаж приборов учета. | 3 | ТП 52, ВЛ фид. "ул. Покровская/Прудовая". |  |  | ч.с-74. | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-78 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114,ВЛ фид "ул. Курловская/Карьерная. | 0.4 | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 15:00 | П | Монтаж приборов учета. | 2 | ТП 114, ВЛ фид "ул. Курловская/Карьерная. |  |  | ж.д-9, орг.-2. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-79 | 1 | 2 | 2
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4 кВ Ф-№1,4 | 0.4 | 2018-07-11 09:25 | 2018-07-11 13:45 | П | ТП-4 фидер №1,4 отключен для производства работ по совмещению фидеров. | 4.3333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1,4 |  |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-5; | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 |  | ОЖ- лист 99 11.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф. 6302 РП 22 | 6 | 2018-07-11 11:15 | 2018-07-11 11:37 | В1 | На ПС Семязино отключили ВВ 6кВ ф. 6302 - "земля" - неисправен КЛ 6кВ ПС Семязино - РП 22 ф.6302 к. А | 0.36667 | РП 22, ТП 714, ТП 596, ТП 397, ТП 437, ТП 189, ТП 221, ТП 28, ТП 288, ТП 269, ТП 551, ТП 268, ТП 388 |  | АТС-1, кот.-1, шк.-1, д.с.-1 | орг.-38, ж.д.-56, ч.с.-42 | 140 | 1 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1500 |  | № 121, 11.07.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф. 654 РП 9 ТП 430, ВЛ 6кВ ф."КТП-25, КТП-387" | 6 | 2018-07-11 13:49 | 2018-07-11 15:49 | В | РП 9 РУ 6кВ от ТО отключился МВ 6кВ к ТП 430 - причина: ветки на ВЛ-6кВ ТП 430 - ТП 25. | 2 | ТП 430, ТП 387, ТП 441, ТП 396, ТП 291, ТП 810, ТП 782, ТП 25, ТП 161, ТП 22, ТП 459, ТП 124 |  | КНС-1 | в/ч-1, ч.с.-160, орг.-5 | 167 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 450 |  | № 122, 11.07.2018 | 3.4.8.4 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 226, ул. Стасова, 29 | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 13:00 | П | Работы на ТП. | 4 | ТП 226 Т-2 |  |  | ж.д.-4, орг.-9 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 310, фид. ВЛ ул. Алябьева, 18 | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 13:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП 310, ул. Алябьева, 18 |  |  | ж.д.-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 470, ул. Коммисарова, 14 | 0.4 | 2018-07-11 15:30 | 2018-07-11 17:15 | В1 | На ТП 470 отключился вводной автомат Т-1. Включили. Причина не установлена. | 1.75 | ТП 470 Т-1 |  |  | ж.д.-2, орг.-9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 |  | 11.08.2018, стр.88 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22 | 10 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | П | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22 подключение КЛ- 10КВ с ТП-38 на ТП-22 | 3 | ТП-22 |  |  | орг.-2, ч.с.-361 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 168 |  |  |  |  | диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1023 ТП-24 Ф-4 | 0.4 | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 16:00 | П | РП-1 Ф-1023 ТП-24 Ф-4 Монтаж прибора учета ул. Свердлова д. 5а | 3 | РП-1 Ф-1023 ТП-24 Ф-4 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |  |  |  |  | диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-2 и ТП-38 | 10 | 2018-07-12 06:30 | 2018-07-12 06:50 | П | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-2 и ТП-38 перевод нагрузки ТП-2 и ТП-38 с ПС "КАМЗ" на РП-1 | 0.33333 | ТП-2, ТП-38 |  |  | орг.-10, ж.д.-2, ч.с.-45, шк.-1 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 237 |  | 12.07.2018, стр 61 ОЖ |  |  | диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | п.К.Маркса Ф-1002 пс"Брызгалово" | 10 | 2018-07-12 04:02 | 2018-07-12 04:26 | П | п.К.Маркса ВЛ-10 кВ Ф-1002 пс"Брызгалово" плановые переключения в сетях МРСК | 0.4 | ТП-713,714,715,717,718,730 |  |  | ч.с.-250;ж.д.-14;орг.-16;д.с.-1;шк.-1 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 6 | 282 | 0 | 326 |  | 12.07.2018, стр 61 ОЖ |  |  | диспетчер Прибыльнов А. А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
16 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Собинка ф.1022 от ТП-51 | 10 | 2018-07-11 08:20 | 2018-07-11 08:40 | П | Спиливание ветки дерева, касалась вл-10 ф-1022 | 0.33333 | ТП-86, 12 |  |  | 160 ч/с | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 27, 11.07.2018 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
16 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Собинка тп-59 | 0.4 | 2018-07-11 09:10 | 2018-07-11 11:15 | П | Перевод потребителей на новую яч-ку | 2.0833 | ТП-59 |  |  | 3ж.д, почта, д.х.ш | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 400 |  | о.ж. лист 27, 11.07.2018 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
16 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ф.1009 с РП-3 | 10 | 2018-07-11 10:54 | 2018-07-11 11:23 | В1 | Аварийное отключение вв-10 ф-1009. Причина отключения не установлена. | 0.48333 | ТП-83, 27, 69, 37, 46, 38, 36 35, 63, 65 |  |  | шк, 3д/с, 1м.у, кнс, 47орг, 41ж/д, 77ч.с, 171 абонентов. | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 300 |  | акт №55 от 11.07.18 | 3.4.14 | 4.21 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
16 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | РП | г. Лакинск РП-3 ф-103 | 10 | 2018-07-12 14:00 | 2018-07-12 17:00 | П | Замена вв-10 в яч. Ф-103 | 3 | ТП-31, 19,137, 126, 89 |  |  | 1ж.д, 17 орг. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 28, 12.07.2018 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
16 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-53 фид. Лермонтова д.42 | 0.4 | 2018-07-11 13:38 | 2018-07-11 14:25 | П | Выправка опоры, замена пасынка. | 0.78333 | ТП 53, фид.Лермонтова д.42 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 27, 12.07.2018 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС Восточная фид.6106 | 6 | 2018-07-11 09:20 | 2018-07-11 10:45 | В1 | Вышла из строя КЛ-6кВ от ПС Восточная до ЦРП-3 2 С.Ш., потребители переведены на ф.6105 ПС Восточная | 1.4167 | фид. 6106,ЦРП-3 2 С.Ш, ТП-186,ТП-223,ТП-167(Т-1)(АТС),ТП-217,ТП-163(Т-1),ТП-21,ТП-8,ТП-75(КЭСР),ТП-175,ТП-9,ТП-62 |  | 2 кот, 2 д.с.,2 шк. | 3800 чел., 20 ж.д.,350 ч.с. | 376 | 0 | 6 | 370 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 1920 |  | 11.07.2018, №30 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-36,фид. 2-я Запольная,Фестивальная ул. 2-я Запольная д.№17 | 0.22 | 2018-07-11 08:25 | 2018-07-11 14:00 | В1 | Искрение и оплавление прокалывающего зажима на карнизе дома, замена прокалывающего зажима | 5.5833 | ТП 32, фид-9 2-я Запольная,Фестивальная |  |  | 1 ч.с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.07.2018, стр.40, АЖ | 3.4.13.2 | 4.16 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-171 территория шк. №21 | 6 | 2018-07-12 13:30 | 2018-07-12 16:00 | П | Текущий ремонт РУ-6, 0,4 кВ, ТМ -1,2 | 2.5 | ТП-171 |  | 1 шк. | 1 орг. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 |  |  |  |  | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-15а,фид. 1-й пр-д Станиславского,Блинова 1-й пр-д Станиславского д.№38, д.№46 | 0.4 | 2018-07-11 23:00 | 2018-07-12 09:00 | В1 | Неисправность ВЛ-0,4 кВ | 10 | ТП 15а, фид-8 1-й пр-д Саниславского, Блинова |  |  | 2 ч.с. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 11.07.2018, стр.40, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3. п.Андреево ф-ул. Парковая | 0.4 | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 12:00 | П | замена аварийных опор | 2 | ТП-3. ВЛ. Ф-ул. Парковая |  |  | ч.с.-43. | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 |  | 13.07.2018. лист.№29 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14. п.Андреево ф-ул. Труда | 0.4 | 2018-07-13 12:00 | 2018-07-13 14:00 | П | замена аварийных опор | 2 | ТП-14. ВЛ. Ф-ул. Труда |  |  | ч.с.-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 |  | 13.07.2018. лист.№29 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-07-12 08:40 | 2018-07-12 13:35 | П | ул. Беседина монтаж ВЛИ 0,4кВ | 4.9167 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-38 Жит.-162; организации-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 100 12.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-07-12 21:00 | 2018-07-12 21:30 | В1 | ул. Маяковского д.1 окисление на вводе | 0.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 100 12.07.2018 | 3.4.13 | 4.6, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 15:45 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 6.75 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 15:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 6 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 16:00 | П | монтаж опор ВЛ-10кВ | 6 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, (Чайковского 4) | 10 | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 10:30 | П | РУ-10 кВ замена концевой муфты. | 1.5 | ТП-63, РУ- 10 кВ. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-07-13 09:00 | 2018-07-13 16:00 | П | Установка опор. | 7 | ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-77 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 ул. Вознесенская 14а | 0.4 | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры | 3 | ТП 46 фид. ВЛ №2 |  |  | орг.-1, ч.с.-14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г.Лакинск, фид. Красноармейская | 0.4 | 2018-07-12 09:30 | 2018-07-12 14:00 | П | кап. ремонт установка опор ВЛ-0.4 | 4.5 | ТП 21 фид.Красноармейская |  |  | 65 ч.с. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 |  |  |  |  | дисп.Щеголев В.Ю. | 1 | 2 | 2
16 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | РП | г.Лакинск РП-3 ф-103 | 10 | 2018-07-12 14:00 | 2018-07-12 15:30 | П | Замена ВВ-10 в яч. Ф-103 | 1.5 | тп-31, 19,137, 126, 89 |  |  | 1ж.д, 17 орг. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 |  |  |  |  | дисп.Щеголев В.Ю. | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП 20 ТП 311, ТП 312- КТП 550 | 10 | 2018-07-13 11:05 | 2018-07-13 12:25 | В1 | Отключение МВ 10кВ с РП 20 к ТП 311 - неисправен КЛ 312 кВ ТП - КТП 550 | 1.3333 | ТП 311, ТП 312, ТП 440, ТП 449, КТП 550 |  | кот.-1, м.у.-3 | орг.-1, ч.с- 46 | 51 | 1 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 210 |  | №123, 13.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП 20 ТП 311, ТП 312- КТП 550 | 10 | 2018-07-13 11:05 | 2018-07-13 18:30 | В1 | Отключение МВ 10кВ с РП 20 к ТП 311 - неисправен КЛ 312 кВ ТП - КТП 550 | 7.4167 | КТП 550 |  |  | ч.с.-28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 75 |  | №123, 13.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 501, ВЛ 0,4 кВ фид." Ул. Горького" | 0.4 | 2018-07-13 11:10 | 2018-07-13 12:10 | В1 | ТП 501 на выходной опоре выгорел 1 зажим СиП фид. ВЛ №2 | 1 | ТП 501, ВЛ 0,4 кВ фид." Ул. Горького" |  |  | орг-5, ж.д.-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  | 13.07.2018, стр.90 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1005 ТП 521, ТП 522 - ТП 523 | 10 | 2018-07-14 06:48 | 2018-07-14 07:45 | В1 | ТП 522 на выходной опоре КВЛ-10кВ к ТП 523 обнаружена неисправная концевая муфта и обрыв ВЛ-10кВ во втором пролете между ТП 522 - ТП 523 | 0.95 | ТП 521, 523, 522, 526, 524 |  |  | кот.-1, КНС.-1, д.с.-1, шк.-1, ж.д.-15, ч.с.-21 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 300 |  | №124, 14.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1005 ТП 521, ТП 522 - ТП 523 | 10 | 2018-07-14 06:48 | 2018-07-14 10:45 | В1 | ТП 522 на выходной опоре КВЛ-10кВ к ТП 523 обнаружена неисправная концевая муфта и обрыв ВЛ-10кВ во втором пролете между ТП 522 - ТП 523 | 3.95 | ТП 521, 523 |  |  | ж.д.-7, ч.с.-21 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 120 |  | №124, 14.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 474 ул.Соколова- Соколенка д. 4 | 0.4 | 2018-07-15 05:30 | 2018-07-15 06:30 | В1 | ТП 474 ул.Соколово- Соколенкова д.4 перегорел 1 ПН 250 А, заменили | 1 | ТП 474 ул.Соколова- Соколенка д. 4 |  |  | ж.д..-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 15.07.2018, стр.91 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 114 ул. Электроприборовский пр-д д. 5 | 0.4 | 2018-07-15 08:00 | 2018-07-15 09:00 | В | ТП 114 ул. Северная д.108 перегорел 1 ПН 250 А, неисправен КЛ 0,4 кВ (Абонентский), Отключен | 1 | ТП 114 ул.Северная д. 108 |  |  | ж.д..-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 15.07.2018, стр.92 Ж З | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю.тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 609 РП 19 ТП 288, ТП 179 - ТП 288 | 6 | 2018-07-15 20:00 | 2018-07-15 21:30 | В1 | Отключение МВ с РП 19 к ТП 288 от МТЗ. Эл. пробой КЛ 6 кВ ТП 288 - ТП 179 | 1.5 | ТП 288, ТП 179, ТП 240, ТП 448, КТП 88, ТП 420 |  | шк.-1, д.с.-1 , кот-1, орг.-4 | орг.-17, КНС-1, ж.д.-7 | 32 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 350 |  | №125, 15.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 474 ул.Соколова- Соколенка д. 4 | 0.4 | 2018-07-16 01:30 | 2018-07-16 06:30 | В1 | ТП 474 РУ 0,4 кВ откл. вводной автомат к Т-2, ул.Соколово- Соколенкова д.4 перегорел 1 ПН 250 А, неисправен КЛ 0,4 кВ ТП 474 - ул. Сок.- Сок. 4 | 5 | ТП 474 ул.Соколова- Соколенка д. 4 |  | ж.д..-3, орг-3 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 |  | 16.07.2018, стр.91 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 16:00 | П | Установка опор. | 7 | ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-77 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-26, КЛ фид. Хирургия № 2. | 0.4 | 2018-07-14 08:15 | 2018-07-14 13:10 | В1 | Выход из строя КЛ-0.4 кВ. | 4.9167 | КЛ фид. Хирургия № 2. |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 14.07.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 57 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-78 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. Школьная. | 0.4 | 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 16:00 | П | Опиловка ВЛ-0.4 кВ, перетяжка линии. | 3 | ВЛ фид. Школьная. |  |  | ч.с-52. | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 15 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-79 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-23, КЛ фид. Школа 13. | 0.4 | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 12:00 | П | Перевод питание с поврижденого КЛ, на временное ВЛ. | 3 | КЛ фид. Школа 13 |  |  | школа-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-80 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс основной" | 0.4 | 2018-07-15 13:30 | 2018-07-15 14:10 | В1 | ф."Макдональдс основной" сгорел ПН-400 фаза "А" | 0.66667 | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс основной" |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188.32 |  | 15.07.18, стр. 3, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | "Кантонистов Александр Игоревичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-16 08:30 | 2018-07-16 16:30 | П | монтаж опор ВЛ-10кВ | 8 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Чкалова, Прудная, Кирова, Пионерская" | 0.4 | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 16:00 | П | Монтаж СИП | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Чкалова, Прудная, Кирова, Пионерская" |  |  | ч.с.-115, орг.-1, жит.-230 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 34.76 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревичтел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5. г.Судогда ф-ул. Фрунзе | 0.4 | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 12:00 | П | замена аварийной опоры | 2 | ТП-5. ВЛ. Ф-ул. Фрунзе |  |  | ч.с.-30. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 16.07.2018. лист.№30 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ТП Поселок, ф. 15 (п. Бавлены) | 0.4 | 2018-07-13 20:50 | 2018-07-13 22:00 | В1 | К.З. в концевой муфте на опоре с кабельным выводом на ВЛ-0,4 кВ | 1.1667 | ТП Поселок, ф. 15 (п. Бавлены) |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | № 112 ж.з., 13.07.2018 | 3.4.7.3 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-07-13 08:40 | 2018-07-13 13:28 | П | ул. Беседина монтаж ВЛИ 0,4кВ | 4.8 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-38 Жит.-162; организации-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 100 13.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-07-13 17:00 | 2018-07-13 17:30 | П | ул. 1Мая д.3 замена ввода по заявке абонента | 0.5 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-35; Жит.-105; | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 100 13.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-183,фид. Автосервис пр. Тургенева д.№3 | 0.4 | 2018-07-13 10:30 | 2018-07-13 11:00 | В1 | Сгорели две плавкие вставки в РУ-0,4кВ. Заменены | 0.5 | ТП 183, ВЛ, ф-5 Автосервис |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.07.2018, стр.40, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-6,фид. Верхняя Старка ул. 1-я Старка д.№10 | 0.22 | 2018-07-14 16:15 | 2018-07-14 20:00 | В | Обрыв подвода к дому при спиле дерева неустановленной бригадой. Восстановлено | 3.75 | ТП 6, ВЛ, ф-5 Верхняя Старка |  |  | 1 ч.с. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.07.2018, стр.40, АЖ | 3.4.8.3 | 4.4 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-149,фид. Ленинградская, Рыжова ул.Крупская д.№51 Автосервис | 0.4 | 2018-07-16 03:40 | 2018-07-16 05:05 | В | Пожар, для работы пожарной команды отключен фид.-14, восстановлено после пожара | 1.4167 | ТП 149, ВЛф-14 Ленинградская, Рыжова |  |  | 88 ч.с., 1 орг. | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 51 |  | 16.07.2018, стр.40, АЖ | 3.4.8.5 | 4.9 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" РП-1 Ф.1014 | 10 | 2018-07-15 20:21 | 2018-07-15 21:02 | В1 | ПС "Берково" РП-1 Ф.1014 ВЛ-10 кВ загнивание опоры № 3 отпайка в сторону ТП-39, выпал изолятор, требуется замена опоры | 0.68333 | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 ТП-8А, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-28, ТП-47, ТП-42, ТП-10, ТП-40, ТП-23, ТП-4, ТП-11, ТП-13, ТП-17, ТП-25, ТП-26, ТП-12, ТП-39 |  |  | орг.-51, шк.-1, ж.д.-28, ч.с.-909, вод.-1 | 990 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 924 |  | акт № 12 от 15.07.2018 | 3.4.7 | 4.14 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 | 10 | 2018-07-15 21:02 | 2018-07-16 09:30 | В1 | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 ВЛ-10 кВ загнивание опоры № 3 отпайка в сторону ТП-39, выпал изолятор, требуется замена опоры | 12.4667 | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 ТП-25, ТП-26, ТП-12, ТП-39 |  |  | орг.-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 |  | акт № 12 от 15.07.2018 | 3.4.7 | 4.14 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г.Лакинск, фид. Красноармейская | 0.4 | 2018-07-13 09:10 | 2018-07-13 13:05 | П | кап. ремонт, протяжка СИП. | 3.9167 | ТП 21, фид.Красноармейская |  |  | 65 ч.с. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 |  | о.ж. лист 29, 13.07.2018 |  |  | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
19 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 3, п.г.т. Ставрово, фид. Октябрьская | 0.4 | 2018-07-13 09:30 | 2018-07-13 18:30 | П | Отключение по заявке МУП ЖКХ п.г.т. Ставрово, подпилка деревьев. | 9 | ТП 3, фид. Октябрьская. |  |  | 3 мкд , 6 орг. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | о.ж. лист 29, 13.07.2018 |  |  | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
19 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | ТП 1, п.г.т. Ставрово, фид. Юбилейная 5,7 | 0.4 | 2018-07-15 16:48 | 2018-07-15 17:36 | В1 | Нет фазы на тепловой пункт.Перезаделан кл-0,4 на тепловой пункт, на опоре | 0.8 | ТП1, КЛ-0,4 на тепловой пункт |  |  | ц.т.п. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | о.ж. лист 30, 13.07.2018 | 3.4.13.4 | 4.13 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-168,фид-14 Гостиница "Ретро"ресторан, ул. Абельмана д.1 м-н "Посылторг" пр. Тургенева д.№3 | 0.4 | 2018-07-16 08:40 | 2018-07-16 10:20 | В | ТП-168 в РУ-0,4кВ. Жалоба на низкое напряжение, Произеден замер напряжения, все в норме, ВЛ на баллансе абонента | 1.6667 | ТП 168 ф-14 Гостиница "Ретро" ресторан, ул. Абельмана д.1 м-н "Посылторг" |  |  | 3 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | АЖ, стр 42, 16.07.18 | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18,фид. М-н "Бристоль" ул. Комсомольская д.24 | 0.4 | 2018-07-16 13:40 | 2018-07-16 14:40 | В1 | ТП-18 в РУ-0,4кВ. Отключился автомат, включен | 1 | ТП-18, фид. м-н "Бристоль" |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АЖ, стр 42, 16.07.18 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 69, 37, 20, ВЛ-10 кВ | 10 | 2018-07-17 09:30 | 2018-07-17 16:00 | П | подпилка деревьев под ВЛ-10 кВ. | 6.5 | ТП 69, 37, 20, ВЛ-10 кВ |  |  | 3 ж/д, 58 ч/с, 18 орг.дс 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 385 |  | ОЖ, стр. 31, 17.07.2018 |  |  | дисп Шеголев В.Ю. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
20 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ТП 26, ул. Темкина | 0.4 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 14:00 | П | Замена автоматических выключателей. Производственная программа 2018г. | 5 | ТП 26 |  |  | ж.д.-15, ч.с. - 56, орг. - 30, шк. - 2, д/с - 1, население - 276 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 200 |  | 17.07.2018 стр. 14 ОЖ |  |  | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 ТП-18 | 10 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | П | отключить ЛР 61, подключение вновь установленной ТП согласно плана ПП-2018г. | 8 | ТП-18 |  | дом милосердия |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |  | 17.07.2018. лист.№30 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 16:00 | П | Установка опор. | 7 | ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-23, КЛ фид. Школа 13. | 0.4 | 2018-07-15 20:00 | 2018-07-16 10:30 | В1 | Выход из строя КЛ-0.4 кВ. Электроснабжение школы переведено на временную ВЛ-0,4 кВ. | 14.5 | КЛ фид. Школа 13 |  |  | школа-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 014.07.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 57 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-07-16 08:46 | 2018-07-16 12:25 | П | ул. Беседина замена вводов в дома на СИП2 | 3.65 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-38 Жит.-162; организации-1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 101 16.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
32 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 фид. ВЛ-2 ул.Вознесенская | 0.4 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 14:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП 46 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
32 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 503 фид. ВЛ-1 ул.Токарева | 0.4 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 12:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ | 2 | ТП 503 фид. ВЛ-1 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
32 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Сунгирь РУ-10кВ Ф.1007 | 10 | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 12:00 | П | Ремонтные работы на ПС Сунгирь РУ-10кВ яч. Ф.1007 | 2 | ТП 229 |  |  | орг.-2, вод.-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
32 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 360, РУ-0,4кВ | 0.4 | 2018-07-16 09:27 | 2018-07-16 13:30 | В1 | ТП 360, РУ-0,4кВ неисправен КЛ-0,4кВ ф. прт. Ленина 35б | 4.05 | ТП 360, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.-1, орг.-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 |  | 16.07.2018, стр.93 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
32 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 778, РУ-0,4кВ | 0.4 | 2018-07-16 17:33 | 2018-07-17 10:00 | В | ТП 778, РУ-0,4кВ, перегорели 3 ПН 400 А , ф.Стройка, неисправность в абонентских сетях - отключено | 16.45 | ТП 778, РУ-0,4кВ, ф.Стройка |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |  | 16.07.2018, стр.93 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс основной" | 0.4 | 2018-07-16 10:10 | 2018-07-16 10:30 | В1 | ф."Макдональдс основной" сгорел ПН-400 фаза "А". Погодные условия - жара, высокие нагрузки. | 0.33333 | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс основной" |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188.32 |  | 16.07.18, стр. 3, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | "Кантонистов Александр Игоревич тел8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | П | монтаж опор ВЛ-10кВ | 8 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" | 0.4 | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лагерная, Подгорная, Зелёная, Чкалова" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0.4 кВ Ф-4 ул.Большая 28 | 0.4 | 2018-07-17 11:06 | 2018-07-17 11:42 | П | ТП-15 ВЛ-0.4 кВ Ф-4 ул.Большая 28 замена ввода в дом | 0.6 | ТП-15 ВЛ-0.4 кВ Ф-4 ул. Гагарина, ул. Большая |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 |  | 17.07.2018, стр 68 ОЖ |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-2 ВЛИ-0.4 кВ Ф-1 ул.Победы опора №18 | 0.4 | 2018-07-17 15:06 | 2018-07-17 15:22 | П | ТП-2 ВЛИ-0.4 кВ Ф-1 ул.Победы опора №18 замена пром.подвеса для СИП | 0.26667 | ТП-2 ВЛИ-0.4 кВ Ф-1 ул.Победы |  |  | ч.с.-45 орг.-4 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 67 |  | 17.07.2018, стр 68 ОЖ |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-29,фид. -11 ул. Барсукова д.17 | 0.4 | 2018-07-17 18:30 | 2018-07-17 22:00 | В1 | ТП-29 в РУ-0,4кВ. Сгорает плавкий предохранитель. Вызван водитель АГП для поиска повреждения на ВЛ-0,4 кВ, восстановлено | 3.5 | ТП-29 Ф.ул. Барсукова д.17 |  |  | 7 орг., 4 ж.д. | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 |  | 17.07.2018, стр.42, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
26 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП- 21, г. Лакинск, фид.Красноармейская | 0.4 | 2018-07-17 10:20 | 2018-07-17 14:00 | П | кап. ремонт фид.Красноармейская, подключение вводов. | 3.6667 | ТП 21, ВЛ-0,4 кВ, фид.Красноармейская. |  |  | 65 ч.с. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 |  | о.ж. лист 31 17.07.18 |  |  | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
26 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП- 21, г. Лакинск, фид.Красноармейская | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 16:00 | П | кап. ремонт фид.Красноармейская, подключение вводов. | 7 | ТП 21, ВЛ -0,4 кВ, фид.Красноармейская. |  |  | 65 ч.с. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 |  | о.ж. лист 32 18.07.18 |  |  | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1022 г.Собинка между ТП-1 и ТП-80 | 10 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ, без отключения потребителей | 3 | ВЛ-10 кВ Ф-1022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | о.ж. лист 32 18.07.18 |  |  | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1022 г.Собинка между ТП-18 и ТП-101 | 10 | 2018-07-18 13:30 | 2018-07-18 16:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ | 2.5 | ТП-101,ТП-3,ТП-очистные сооружения. |  |  | 22 ч.с.,1 вод.-КНС, 2 орг. | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 32 18.07.18 |  |  | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
26 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП- 33, г. Лакинск, фид. Больница. | 0.4 | 2018-07-18 14:00 | 2018-07-18 16:00 | П | Отключение по заявке ГБУЗ ВО "Собинская РБ",для замены трансформаторов тока на узел учета поликлиники и больницы. | 2 | ТП 33, ВЛ-0,4 кВ, фид.Больница |  |  | 1 м.у. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | о.ж. лист 32 18.07.18 |  |  | дисп.Охапкин С.А.тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф. ул.40 лет Октября д.13 | 0.4 | 2018-07-17 21:30 | 2018-07-17 22:50 | В | Сгорел электросчётчик потребителя эл.энергии ул. 40 лет Октября д. 13,15 | 1.3333 | ТП-9 РУ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ф. ул.40 лет Октября д.13,15 |  |  | ж.д.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | ОЖ, лист 31 17.07.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0 | 2 | 2
32 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25 фид. ВЛ-1 ул.7 Линия | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 15:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП 25 фид. ВЛ-1 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ВВ к фид. Ю-1 | 10 | 2018-07-17 21:00 | 2018-07-17 23:00 | В1 | ПС "Владимирская-750" откл. фид. Ю-1 к РП 30, неисправен КЛ 10 кВ ТП 625 выход на ВЛ | 2 | ТП 681, 528, 640, 645, 629, 631, 632, 630, 660, 625, 633, 627, 549, 634, 636 |  | кот.-1 | орг.-18, ж.д-5 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 650 |  | № 126 17.07. 18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю..тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 16:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 7 | ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "Шатурская, Северная" | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 11:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "Шатурская, Северная" |  |  | Ч.с. -12, орг. - 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.4 | 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 15:00 | П | Выправка опор. | 2 | ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" |  |  | Ж.д.-7, ч.с. -42, орг.- 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 605 | 6 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | П | Расчистка трассы ВЛ. | 3 | ТП-135 |  |  | Котельная -1, скважина -1, ж.д -10, ч.с -12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
26 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-17, КЛ фид. "ул. М-Апостола 13" | 0.4 | 2018-07-17 18:30 | 2018-07-17 20:25 | В1 | Выход из строя КЛ-0,4 кВ на ж.д. | 1.9167 | КЛ фид. "ул. М-Апостола 13" |  |  | Ж.д. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 17.07.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 58 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-07-17 09:55 | 2018-07-17 10:25 | П | Монтаж СИП2 4*16 к РЩУ на стене монастыря на пл.Патоличева | 0.5 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 101 17.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-17 10:30 | 2018-07-17 11:35 | П | Прокладка КЛ 0,4кВ от РЩ до опоры ВЛ 0,4кВ по ул. Луначарского д.50 | 1.0833 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-16; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 101 17.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Школьная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-17 09:30 | 2018-07-17 16:00 | П | Монтаж ж\б опор | 6.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Школьная,8 Марта" |  |  | ч.с.-64, орг.-2, жит.-128 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 40.48 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП "Церковь" ВЛ-0,4кВ ф. "Кибирёвский проезд" | 0.4 | 2018-07-18 02:55 | 2018-07-18 03:30 | В | Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ. Плохие погодные условия: сильный ветер | 0.58333 | КТП "Церковь" ВЛ-0,4кВ ф. "Кибирёвский проезд" |  |  | ч.с.-12, жит.-24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.4 |  | 18.07.18, стр. 4, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 16:30 | П | монтаж ВЛ-10кВ | 7.5 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-18 09:30 | 2018-07-18 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 6.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" |  |  | ч.с.-73, орг.-2, жит.-146 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 | 2018-07-17 16:25 | 2018-07-17 17:05 | В | Отключение МВ ПС Судогда Ф-168. обрыв провода на отпайке от ЛР-19 до ТП-35 отключен ЛР-19, падение дерева на ВЛ-10 кВ | 0.66667 | ТП-1, 6, 7, 31 ,10, 11, 21, 41, 5, 4, 8, 33, 47, 35 |  |  | ч.с.880. МКД-31орг-99.КНС-2. Школа-2.дет.сад-2.больница | 1027 | 0 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 0 | 50 |  | 17.07.2018. лист.№1 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 | 2018-07-17 16:25 | 2018-07-17 18:23 | В | отключен ЛР-19 восстановление обрыва провода, падение дерева на ВЛ-10 кВ | 1.9667 | ТП-47, 35 |  |  | ч.с.-5, орг-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  | 17.07.2018. лист.№1 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 | 2018-07-17 18:20 | 2018-07-17 19:48 | В | Отключение МВ ПС Андреево Ф-1003. отключена отпайка потребителя МРСК | 1.4667 | ТП-9, 10, 13, 11, 8, 14, 12, 6, 5, 4, 7, 1, 2, 3 |  |  | ч.с.-802, МКД-24, котельная-4, школа-1, Детсад-3, Больница-1, КНС-4 | 840 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 | 1 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.07.2018. лист.№1 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 | 2018-07-17 18:27 | 2018-07-17 19:35 | В | Отключение МВ ПС Андреево Ф-1001. Отключение в сетях МРСК | 1.1333 | ТП- 18, 19, 20, 21 |  |  | ч.с.-178, МКД-8, КНС-2, орг.-8 | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.07.2018. лист.№1 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 | 2018-07-17 18:27 | 2018-07-17 20:55 | В | Отключение МВ ПС Андреево Ф-1004. Отключение в сетях МРСК | 2.4667 | ТП-17 |  |  | ч.с.-20, МКД-11, орг.-1 | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.07.2018. лист.№1 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 9, пр-кт Строителей, 20 | 0.4 | 2018-07-18 15:20 | 2018-07-18 16:05 | В1 | РП 9 фид. пр-кт Строителей, 20 перегорел 1 ПН-100А. Заменили | 0.75 | РП9, пр-кт Строителей, 20 |  |  | орг.--5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | 18.07.2018, стр. 95 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 471, ВЛ-0,4кВ фид ВЛ-1 | 0.4 | 2018-07-18 16:40 | 2018-07-18 18:55 | В | ТП 471, ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-1 а/м КАМАЗ гос. номер р400на33rus сбил опору №2, обрыв СИП. Восстановили. | 2.25 | ТП 471 фид. ВЛ-1 |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | 18.07.2018, стр. 31 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-14,ф.2, ул. Космонавтов, д.1 | 0.4 | 2018-07-18 08:30 | 2018-07-18 09:40 | П | Отключение по письму УК | 1.1667 | ТП-14,ф.2 |  |  | проходная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18.07.2018, стр.42, АЖ |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-18 08:40 | 2018-07-18 10:55 | П | Демонтаж вводов с ВЛ 0,4кВ по ул.Ленина | 2.25 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-16; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 102 18.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-07-18 15:50 | 2018-07-18 16:00 | П | Демонтаж вводов с ВЛ 0,4кВ по ул.Ленина д.17 | 0.16667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 102 18.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5. п.Андреево ф-ул. Буровая | 10 | 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 2 | ТП-5, ул. Буровая |  |  | ч.с.-100. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 90.9 |  | 19.07.2018. лист.№2 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21. г.Судогдаф-ул. Ошмарина | 0.4 | 2018-07-19 13:00 | 2018-07-19 16:00 | П | подрезка кустарника | 3 | ТП-21, ВЛ. Ф-ул.Ошмарина |  |  | ч.с.-30. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17.8 |  | 19.07.2018. лист.№2 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-19 08:30 | 2018-07-19 16:30 | П | монтаж ВЛ-10кВ | 8 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-19 09:30 | 2018-07-19 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 6.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" |  |  | ч.с.-73, орг.-2, жит.-146 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 16:00 | П | Монтаж СИП по вновь установленным опорам. | 7 | ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "Шатурская, Северная" | 0.4 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 11:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "Шатурская, Северная" |  |  | Ч.с. -12, орг. - 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.4 | 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 15:00 | П | Выправка опор. | 2 | ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" |  |  | Ж.д.-7, ч.с. -42, орг.- 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 605 | 6 | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | П | Расчистка трассы ВЛ. | 3 | ТП-135 |  |  | Котельная -1, скважина -1, ж.д -10, ч.с -12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-2, фид. Д/К им. Ногина ул. Абельмана д.№75 | 0.4 | 2018-07-19 08:20 | 2018-07-19 13:40 | В1 | Отгорел прокалывающий зажим на опоре, замена прокалывающего зажима | 5.3333 | ТП 2, фид-2 Д/К им. Ногина |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 19.07.2018, стр.42, АЖ | 3.4.13.2 | 4.16 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-20 08:30 | 2018-07-20 15:30 | П | монтаж ВЛ-10кВ | 7 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-20 09:30 | 2018-07-20 15:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 5.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" |  |  | ч.с.-73, орг.-2, жит.-146 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 15:00 | П | Замена провода на СИП. | 6 | ТП 32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-63, КЛ -10 кВ в стор. ТП-86 | 10 | 2018-07-19 13:30 | 2018-07-19 15:05 | П | Замена концевой муфты КЛ, Без отключения потребителей. | 1.5833 | КЛ от ТП-63 до ТП-86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-54, КЛ -10 кВ в стор. ТП-86 | 10 | 2018-07-20 11:00 | 2018-07-20 15:00 | П | Замена концевой муфты КЛ, Без отключения потребителей. | 4 | КЛ от ТП-54 до ТП-86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46, ул. Вознесенская, 14а | 0.4 | 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 14:00 | П | ТП 46, ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-2, работы на ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП 46 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-14, орг.-1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Владимирская-750" ф. Ю-1 РП 30 | 10 | 2018-07-19 19:10 | 2018-07-19 20:20 | В1 | На ПС "Владимирская-750" от ТО отключился МВ 10кВ ф. Ю-1 - причина не установлена | 1.1667 | ТП 681, 528, 640, 645, 629, 631, 632, 630, 660, 625, 633, 627, 549, 634, 636 |  | кот.-1 | орг.-18, ж.д-5 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 650 |  | № 127, 19.07.18 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Садовая" ф.1003 ТП402, отпайка от оп. №7 ВЛ 10кВ ф. 1003 в сторону ТП 402 | 10 | 2018-07-19 21:20 | 2018-07-19 22:00 | В1 | ПС "Садовая" ф.1003 отключился от ТО - неисправна отпайка от оп. №7 ВЛ 10кВ ф. 1003 в сторону ТП 402 (характер и место уточняется) | 0.66667 | ТП 402 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | ж.д.-2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №128, 19.07.18 ОЖ стр.33 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчерПоликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 | 2018-07-19 10:58 | 2018-07-19 11:20 | В1 | Отключение МВ П\С Андреево Ф-1003. Электропробой разрядника на ТП-5 | 0.36667 | ТП-9 ,10, 13, 11, 8, 14, 12, 6, 5, 4, 7, 1, 2, 3 |  |  | ч.с.-802, МКД-24, котельная-4, школа-1, Детсад-3, Больница-1, КНС-4 | 840 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 | 1 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт №13, 19.07.2018. лист.№2 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 ТП-18 | 10 | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 17:00 | П | отключить ЛР 61 подключение вновь установленной ТП согласно плана ПП-2018г. | 8 | ТП-18 |  | дом милосердия |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  | 20.07.2018. лист.№2 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
21 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | п.Ставрово тп-1 фид. Октябрьская | 0.22 | 2018-07-19 08:40 | 2018-07-19 09:18 | В1 | Октябрьская 126 однородная фаза. Устранено к.з, перетянуты провода. | 0.63333 | ТП 1, фид. Октябрьская |  |  | 6ж.д, 3магазина, автостанция. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  | о.ж. лист 34 | 3.4.13 | 4.14 | дисп.Бушланов О.Н.тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г.Собинка ф.1022 от ТП-51 | 10 | 2018-07-19 13:30 | 2018-07-19 14:30 | П | Спиливание деревьев под вл-10 кВ. | 1 | ТП-50,86 |  |  | 160 ч/с,4 магазина | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 34 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
26 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП- 21, г.Лакинск, фид.Красноармейская | 0.4 | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 16:00 | П | кап. ремонт фид.Красноармейская, подключение вводов. | 7 | ТП 21, фид.Красноармейская. |  |  | 65 ч.с. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 |  | о.ж. лист 32 18.07.18 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-61 РУ-0,4кВ ф. ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, д.6,8,10, 12,14; ул.Гайдара д.13,15 | 0.4 | 2018-07-19 16:50 | 2018-07-19 17:40 | В1 | сгорел предохранитель ПН-250-1шт.-сильный порыв ветра | 0.83333 | РТП-61 РУ-0,4кВ яч.2 |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |  | 19.07.2018 ОЖ стр.34 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21кВ РУ-10кВ яч.1 ф. ввод с ТП-18: ВЛ-0,4кВ ул.Добровольского, ул.Западная; КЛ-0,4кВ | 10 | 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 17:00 | П | строительство ВЛЗ-10кВ от РТП-21 до ТП-18 | 8 | РТП-21 РУ-10кВ яч.1 |  |  | ч.с.-24, орг.-4 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-19 10:10 | 2018-07-19 11:00 | П | Демонтаж ВЛ 0,4кВ по ул.Ленина | 0.83333 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-16; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 103 19.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-07-19 13:20 | 2018-07-19 13:40 | П | Подключение резервной линии от генератора в РУ 0,4кВ на фидер №3 (ул.Ленина) | 0.33333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 103 19.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-21 , г. Лакинск фид. Красноармейская | 0.4 | 2018-07-20 09:30 | 2018-07-20 14:30 | П | кап. ремонт фид.Красноармейская, подключение вводов. | 5 | ТП 21, фид.Красноармейская |  |  | 65 ч.с. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 |  | о.ж. лист 34-35 20.07.2018 |  |  | дисп.Елисеев В.А.тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП-21 , г. Лакинск фид. Красноармейская | 0.4 | 2018-07-23 09:30 | 2018-07-23 16:00 | П | кап. ремонт фид.Красноармейская, подключение вводов. | 6.5 | ТП 21, фид.Красноармейская |  |  | 65 ч.с. | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 |  | о.ж. лист 35 23.07.2018 |  |  | дисп.Елисеев В.А.тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | п.К.Маркса Ф-1002 пс"Брызгалово" | 10 | 2018-07-21 19:01 | 2018-07-21 20:00 | В | п.К.Маркса ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС "Брызгалово" неисправность в сетях МРСК | 0.98333 | ТП-713, 714, 715, 717, 718, 730 |  |  | ч.с.-250;ж.д.-14;орг.-16;д.с.-1;шк.-1 | 283 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.07.2018, стр 71 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-106, фид. Луговая-Солнечная | 0.4 | 2018-07-20 14:50 | 2018-07-20 17:00 | В1 | Нет фазы, Отгорел прокалывающий зажим на опоре, замена прокалывающего зажима | 2.1667 | ТП 106, фид-6 Солнечная 9а |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 20.07.2018, стр.44, АЖ | 3.4.13.2 | 4.16 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-156, фид. -3 ул. Пр-т Ленина д.17 | 0.4 | 2018-07-21 10:30 | 2018-07-21 11:50 | В1 | ТП-156 в РУ-0,4кВ. Сгорает плавкий предохранитель. , восстановлено | 1.3333 | ТП-156 Ф.ул. Пр-т Ленина д.17 (2-х эт дом)фаза С |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 21.07.2018, стр.44, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-21, фид-4. Транспортная, Тургенева | 0.4 | 2018-07-21 23:40 | 2018-07-21 23:55 | В | Пожар, отключено на вводе дома | 0.25 | ТП 21, ф-4 Тургенева д.27 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 21.07.2018, стр.44, АЖ | 3.4.8.5 | 4.9 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-99,фид. -9 ул. Мира д.4 | 0.4 | 2018-07-22 18:30 | 2018-07-22 19:30 | В | ТП-9 в РУ-0,4кВ. Уход в норме В 1 подъезде нет одной фазы, установлен шунт Повреждена КЛ, КЛ на балласе УК | 1 | ТП-9 Ф.ул. МИра д.4 (1-подезд)фаза С |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 22.07.2018, стр.44, АЖ | 3.4.8.5 | 4.12 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-128 ж/д больница | 6 | 2018-07-22 07:00 | 2018-07-22 18:00 | П | Капитальный ремонт РУ-6, 0,4 кВ, ТМ | 11 | ТП-128 |  |  | 1 ж.д. больница | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  |  |  |  | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-130,ф.15, Лесоторговая база | 0.4 | 2018-07-21 10:00 | 2018-07-21 16:00 | П | Отключение по письму | 6 | ТП-130,ф.15 |  |  | лесоторговая база | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ЦРП-3 Ф-55, КЛ-6кВ от ТП-26 до ТП-85 | 6 | 2018-07-21 18:00 | 2018-07-21 22:00 | В1 | Вышла из строя КЛ-6кВ от ТП-26 до ТП-85 | 4 | ЦРП-3 Ф-55 ТП-21, 8, 26, 75, 85, 63, 69 |  | 1 кот, 2 д.с. | 5400 чел., 203ж.д.,391 ч.с. | 597 | 0 | 3 | 594 | 0 | 0 | 3 | 594 | 0 | 1850 |  | 21.07.2018, №31 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС Восточная Ф-6103 ,6105, 672, 694, 6101 | 6 | 2018-07-21 08:00 | 2018-07-21 17:30 | П | Плановые работы КЭС | 9.5 | ПС Восточная Ф-6103,6105,672,694,6101 (ТП-210,100,131,204,122,121,209,146,116) |  | 2 кот, 1 д.с. | 8400 чел., 41ж.д.,9 орг. | 54 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1 | 3750 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-61 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.4 | 2018-07-20 17:20 | 2018-07-20 19:40 | В1 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ.Сгорел предохранитель ПН-250-1шт.-сильный порыв ветра,гроза. | 2.3333 | РТП-61 РУ-0,4кВ ф. ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, д.6,8,10, 12,14; ул.Гайдара д.13,15 |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  | 20.07.2018 ОЖ стр.35 | 3.4.12.2 | 4.11 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10кВ яч.2 | 10 | 2018-07-21 09:00 | 2018-07-21 17:00 | П | строительство ВЛЗ-10кВ от РТП-21 до ТП-18 | 8 | РТП-21кВ РУ-10кВ яч.2 ф. отход на ТП-18: ВЛ-0,4кВ ул.Добровольского, ул.Западная; КЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-24, орг.-4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10кВ яч.2 | 10 | 2018-07-22 09:00 | 2018-07-22 17:00 | П | строительство ВЛЗ-10кВ от РТП-21 до ТП-18 | 8 | РТП-21кВ РУ-10кВ яч.2 ф. отход на ТП-18: ВЛ-0,4кВ ул.Добровольского, ул.Западная; КЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-24, орг.-4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
27 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2018-07-20 18:40 | 2018-07-20 19:30 | В1 | ул.Гагарина КЗ на ВЛ 0,4кВ | 0.83333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-4; организации-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 103 20.07.2018 | 3.4.7.3 | 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП 7 ТП 425, КЛ 6кВ ТП 17 - ТП 188; ТП 425 - ТП 308 | 6 | 2018-07-20 17:40 | 2018-07-20 18:35 | В1 | Отключение ВВ с РП 7 к ТП 425 сек. Ф. 606 от ТО эл. пробой КЛ 6 кВ ТП 17 - ТП 188; ТП 425 - ТП 308 | 0.91667 | ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241 |  | кот.-1, д.с-1, шк.-1, орг.-1 | орг.-3, ж.д.-16 | 23 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 470 |  | №129, 130 , 20.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27 ВЛ фид. ВЛ-1, 2-я Линия д. 53 | 0.4 | 2018-07-20 17:12 | 2018-07-20 18:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице 2-я Линия д. 53 | 0.8 | КТП 27 ВЛ 0,4кВ фид. "ВЛ-1 1,2 Линии" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20.07.2018, стр.97 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул. Солнечная, 26, фид. ВЛ-3 | 0.4 | 2018-07-20 21:15 | 2018-07-21 00:05 | В | ТП 93 ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-3 ул. Солнечная, Пугачева, обрыв провода, схлест с фонарными проводами | 2.8333 | ТП 93 фид. "ВЛ-3 Солнечеая" |  |  | ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 80 |  | 20.07.2018, стр 98 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП 2 ТП 564, ТП 353 - ТП 595 | 6 | 2018-07-21 10:45 | 2018-07-21 11:40 | В | Отключение МВ с РП 2 к ТП 564 сек. Ф. 670 от ТО мех.поврежденеие КЛ 6 кВ ТП 353 - ТП 595 | 0.91667 | ТП 564, ТП 196, ТП 576, КТП 353, КТП 595, ТП 236, ТП 46 |  | орг-4 | орг.-28, ж.д.-23, ч.с.-26 | 81 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 750 |  | №131 20.07.18 | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 ВЛ фид. ВЛ-1, ул. Пушкарская 2а | 0.4 | 2018-07-21 08:50 | 2018-07-21 10:50 | В1 | Обрыв ввода жилого дома по улице Пушкарская 2а , восстановили | 2 | ТП 277 ВЛ фид." ВЛ-1 Пушкарская " |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21.07.2018, стр.98 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 ВЛ фид. ВЛ-1, ул. Вознесенская д.21 | 0.4 | 2018-07-21 13:30 | 2018-07-21 14:30 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице Вознесенская 21 | 1 | ТП 46 ВЛ фид." ВЛ-2 Вознесенская -Летнеперевозенская" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20.07.2018, стр.98 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.695 ТП 509 | 6 | 2018-07-22 05:36 | 2018-07-22 06:12 | В1 | ПС Районная от МТЗ отключился ф. 695 к ТП 509. Причина эл. пробой КЛ-6кВ ПС Районная - ТП 509 ф. 695 | 0.6 | ТП 509, 510, 533, 511, 253, 325, 254, 297, 716 |  | д.с.-1, кот.-1, шк.-2 | ж.д.-27, орг.-30 | 63 | 0 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 450 |  | №132 22.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 601 | 6 | 2018-07-22 20:10 | 2018-07-23 09:00 | В1 | "Земля" на фид. 601 ПС "Островская". Неисправна ВЛ от ПС "Островская" до ТП-136. | 12.8333 | ТП-136 |  |  | Ч.с- 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  | 22.07.18, ОЖ л. 18 | 3.4.14 | 4.21 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 601, 605 | 6 | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 15:00 | П | Ремонтные работы на ПС "Островская" | 6 | ТП-135,136 |  |  | Котельная -1, скважина -1, ж.д -10, ч.с -37 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 80 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101. ТП-30 | 10 | 2018-07-20 20:55 | 2018-07-20 21:38 | В | отключение МВ на ПС Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ МРСК | 0.71667 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71.орг-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2018. лист.№3 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109. ТП-42 | 10 | 2018-07-21 18:00 | 2018-07-21 18:07 | В | отключение МВ на ПС Судогда Ф-109 АПВ успешно | 0.11667 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128.орг-1 | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.07.2018. лист.№3 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 1 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-14. п.Андреево ул.Труда | 10 | 2018-07-20 21:50 | 2018-07-20 23:30 | В1 | отключить ЛР ввода ТП-14. электропробой проходного изолятора | 1.6667 | ТП-14 |  |  | ч.с.-51. | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 55 |  | 20.07.2018. лист.№3 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-4. п.К.Куст ул.Горка | 10 | 2018-07-20 22:20 | 2018-07-20 23:45 | В1 | отключить ЛР ввода ТП-4. электропробой опорного изолятора | 1.4167 | ТП-4 |  |  | ч.с.-62. | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 20.9 |  | 20.07.2018. лист.№3 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.11 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2. п.Андреево ул.Спортивная | 0.4 | 2018-07-21 13:25 | 2018-07-21 14:30 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Спортивная д. 4, в результате разнородности металла | 1.0833 | ТП-2.ВЛ. Ф- Спортивная |  |  | ч.с.-30. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 |  | 21.07.2018. лист.№4 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 | 2018-07-20 15:40 | 2018-07-20 17:10 | В | Сработала МТЗ ПС Базовая: плохие погодные условия, гроза | 1.5 | ТП-4, ТП-40, КТП-Церковь, ТП-29 | м.у.-1 |  | ж.д.-12, ч.с.- 119, орг.-10, жит.- 626 | 143 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 269.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт №15, 20.07.18 | 3.4.12.3 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ф.1010 "Базовая" | 10 | 2018-07-20 15:40 | 2018-07-20 19:15 | В | КЗ КЛ-10 кВ ТП-31 - ТП 14: плохие погодные условия, гроза | 3.5833 | ТП-31 тр-р №1, ТП-14, ТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, ТП-15 |  |  | ж.д.-16, ч.с.-96, орг.-46, шк.-1, д.с.-2, жит.-1972 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 608.08 |  | Акт №17, 20.07.18 | 3.4.12.3 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-20 16:40 | 2018-07-20 18:07 | В | Сработала МТЗ ПС Тяговая:плохие погодные условия, гроза | 1.45 | ТП-9,ТП-10,ТП-11,ТП-12,ТП-35,ТП-37,ТП-43 |  |  | ж.д.-23, ч.с.-856, шк.-1, д.с.-1, кнс.-1, орг.-17, жит.-2382 | 899 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 758.34 |  | Акт №16, 20.07.18 | 3.4.12.3 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс основной" | 0.4 | 2018-07-20 18:20 | 2018-07-21 11:10 | В1 | ф."Макдональдс основной" сгорел ПН-400 фаза "А" | 16.8333 | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс основной" |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188.32 |  | 20.07.18, стр. 8, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "Московская 30,32,34,36" | 0.4 | 2018-07-20 18:25 | 2018-07-20 23:20 | В | Падение дерева, обрыв магистральнюх проводов:плохие погодные условия, гроза | 4.9167 | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "Московская 30,32,34,36" |  |  | ж.д.-4, жит.-176 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.92 |  | 20.07.18, стр. 8, ОЖ | 3.4.12.3 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-10кВ , ул.Чехова | 10 | 2018-07-20 18:30 | 2018-07-20 23:55 | В | Сгорели 3 в/в вставки:плохие погодные условия, гроза | 5.4167 | КТП-20 |  |  | ж.д.-10, орг.-17, шк.-1, жит.-320 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 121 |  | Акт №18, 20.07.18 | 3.4.12.3 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-1 РУ-0,4кВ , ул.Красноармейская | 0.4 | 2018-07-20 18:35 | 2018-07-21 00:40 | В | Сгорела 1 н/в вставка:плохие погодные условия, гроза | 6.0833 | КТП-1 |  |  | ч.с.-60, жит.-120 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75.02 |  | 20.07.18, стр. 8, ОЖ | 3.4.12.3 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-10кВ, ул.Пушкина, д.13а | 10 | 2018-07-20 18:45 | 2018-07-20 20:55 | В | Сгорели 3 в/в вставки:плохие погодные условия, гроза | 2.1667 | ТП-37 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-130, шк.-1, орг.-2, жит.-356 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 79.86 |  | Акт №19, 21.07.18 | 3.4.12.3 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-20 21:40 | 2018-07-21 09:40 | В | Сработала МТЗ ПС Тяговая:плохие погодные условия, гроза | 12 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  | Акт №20, 21.07.18 | 3.4.12.3 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС Базовая ТП-31 - ТП 14 КЛ-10кВ | 10 | 2018-07-23 09:30 | 2018-07-23 12:00 | П | Замена концевой муфты | 2.5 | ТП-14 |  |  | ж.д.-4, шк.-1, д.с.-1, орг.-3, жит.-440 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58.96 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" | 0.4 | 2018-07-23 10:00 | 2018-07-23 12:00 | П | замена опоры ВЛ-0,4кВ | 2 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23, частные дома" |  |  | ж.д.-3, д.с.-1, орг.-2, жит.-300 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52.36 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | РП-8, фид. 673 | 6 | 2018-07-23 11:15 | 2018-07-23 13:00 | В | Механическое повреждение КЛ-6кВ от ТП-107 до ТП-109 | 1.75 | ф.673, ТП-199, 193, 206, 185, 125,136,107,106, | ЦТП-2, д.с.-1, шк.-1 |  | АТС-1, мини-рынок-1, орг.-1, м-н-3, клуб-1, рынок-1, профилакторий-1, ж.д.-25, ч.с.-105 | 147 | 0 | 8 | 139 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1206 |  | 01.02.2018, №3 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-149,фид. ООО "Механика" ул. Рунова д.№23 | 0.4 | 2018-07-23 08:10 | 2018-07-23 09:00 | В1 | ТП-149 в РУ-0,4кВ сгорает плавкий предохранитель. Заменён | 0.83333 | ТП 149, Ф.8 ООО "Механика" |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 23.07.2018, стр.44, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю2 | 10 | 2018-07-23 09:18 | 2018-07-23 10:10 | В1 | На ПС Владимирская 750 от МТЗ откл. МВ-10 кВ фид. Ю-2 к РП 30. Причина неисправен КЛ-10 кВ ПС Владимирская 750 - РП 30 фид. Ю2 каб. "А и Б" | 0.86667 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 1500 |  | №133, 23.07.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю1 | 10 | 2018-07-23 19:45 | 2018-07-23 21:55 | В | На ПС Владимирская 750 от ТО откл. МВ-10кВ фид. Ю-1 к РП 30. Причина: на ВЛ 10 кВ фид. Ю-1 между опорами 22-23 легло дерево, спилили. | 2.1667 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682, ТП 633, ТП629,ТП 640, ТП 528, ТП 645, ТП 662, ТП 631, ТП 632, ТП 660, ТП 548, ТП 549, ТП 634, ТП 636 | КНС-2 | орг.-1, кот.-4, | шк.-1, орг.-41, ж.д.-32, ч.с.-140 | 221 | 1 | 6 | 214 | 0 | 0 | 12 | 209 | 0 | 2100 |  | №134, 23.07.2018 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. т. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 0,4кВ | 0.4 | 2018-07-23 10:00 | 2018-07-23 10:20 | П | отключение резервной линии от генератора в РУ 0,4кВ на фидер №3 (ул.Ленина) | 0.33333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1,3,4,5,6,7,8 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-29; Жит.-420; организации-30; церкви-3 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 120 |  | ОЖ- лист 104 23.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-23 16:00 | 2018-07-23 16:45 | П | Демонтаж ВЛ 0,4кВ по ул.Ленина | 0.75 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-16; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 104 23.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-07-24 09:00 | 2018-07-24 15:00 | П | Замена провода на СИП. | 6 | ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Северная" | 0.4 | 2018-07-24 09:00 | 2018-07-24 12:00 | П | Замена опор и провода на СИП. | 3 | ВЛ фид. "ул. Северная" |  |  | Ж.д. - 5, орг. - 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | [5 empty] | 1 | 2 | 2
19 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, ВВ-6 кВ | 6 | 2018-07-24 10:00 | 2018-07-24 12:00 | П | Проверка РЗА ВВ-6 кВ | 2 | ВВ-6 кВ и КЛ-6 кВ от ТП-67 до ТП-18 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-23 09:33 | 2018-07-23 17:08 | П | монтаж ВЛ-10кВ | 7.5833 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-23 11:45 | 2018-07-23 16:05 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 4.3333 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" |  |  | ч.с.-73, орг.-2, жит.-146 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4кВ ф."Клязьменская, Рабочая" | 0.4 | 2018-07-23 13:50 | 2018-07-23 14:30 | В1 | искрение (потрескивание) на ВЛ: окисление в плашечном зажиме выход кабеля на ВЛ | 0.66667 | ТП-34 ВЛ-0,4кВ ф."Клязьменская, Рабочая" |  |  | ч.с.-31, жит.-62 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16.72 |  | 23.07.18, стр. 11, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.6 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-24 08:30 | 2018-07-24 17:00 | П | монтаж ВЛ-10кВ | 8.5 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-24 09:00 | 2018-07-24 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" |  |  | ч.с.-73, орг.-2, жит.-146 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 П/С Судогда | 10 | 2018-07-24 12:00 | 2018-07-24 13:00 | П | отключить ЛР№ 25 подрезка кустарника | 1 | ВЛ. ТП-27.26.29.38.44. |  |  | ч.с.-151.школа.орг-7 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 250.9 |  | 24.07.2017. лист.№4 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 | 2018-07-23 13:00 | 2018-07-23 14:55 | П | выполнить оперативные переключения замена аварийной опоры | 1.9167 | ВЛ. ТП-4.5.41. |  |  | ч.с.-174.детсад-3.орг-43.МКД-5 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 348 |  | 23.07.2017. лист.№3 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, 14 | 0.22 | 2018-07-23 11:20 | 2018-07-23 13:20 | В1 | Окисление на вводе в дом, восстановили | 2 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, 14 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 118 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1 | 2 | 2
22 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ТП 6, ул. Добровольского | 0.4 | 2018-07-23 09:00 | 2018-07-23 14:00 | П | Замена автоматического выключателя. Производственная программа 2018г. | 5 | ТП 6, ул. Добровольского |  |  | ж.д.-6, ч.с. - 43, орг. - 8, шк. - 1 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 220 |  | 24.07.2018 стр. 20 ОЖ |  |  | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, ф.70, от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 | 2018-07-24 15:10 | 2018-07-24 16:00 | В1 | Вышла из строя КЛ-6кВ ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195, электрический пробой | 0.83333 | ф.70,ТП-172, 195, 152, 127, 190, ТП-18, 17, 26(КЭСР), КЛ | ЦТП-1, шк.-1, д.с.-3 |  | ж.д.-12, м-н-4, библиотека-1 | 28 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 180 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 24.07.2018, №32 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-67, ф.7, ул.Пролетарская д.35 | 0.4 | 2018-07-24 15:35 | 2018-07-24 18:30 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ "Водоканалом", восстановлено | 2.9167 | ТП-67, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.07.2017, стр.44, АЖ | 3.4.8 | 4.14 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-9, ф.9, пр.Мира д.4 | 0.4 | 2018-07-24 16:00 | 2018-07-24 17:00 | В1 | Вышла из строя КЛ-0,4кВ к дому, сделана времянка | 1 | ТП-9, ф.9, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 24.07.2017, стр.44, АЖ | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" РП-1 Ф.1014 | 10 | 2018-07-24 05:15 | 2018-07-24 07:11 | В1 | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 ВЛ-10 кВ, причина отключения не установленна | 1.9333 | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 ТП-8А, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-28, ТП-47, ТП-42, ТП-10, ТП-40, ТП-23, ТП-4, ТП-11, ТП-13, ТП-17, ТП-25, ТП-26, ТП-12, ТП-39 |  |  | орг.-51, шк.-1, ж.д.-28, ч.с.-909, вод.-1 | 990 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 4 | 986 | 0 | 924 |  | акт № 13 от 24.07.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 ТП-15, ТП-16, ТП-28, ТП-47, ТП-42 | 10 | 2018-07-24 05:15 | 2018-07-24 09:50 | В | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 ВЛ-10 кВ | 4.5833 | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 ТП-15, ТП-16, ТП-28, ТП-47, ТП-42 |  |  | орг.-3, ч.с.-316 | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 2 | 317 | 0 | 175 |  | акт № 13 от 24.07.2018 | 3.4.9.1 |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 ТП-28 | 10 | 2018-07-24 05:15 | 2018-07-24 22:40 | В | ПС "Берково" РП-1 Ф1014, электропробой абонентской КЛ-10 кВ от ТП-47 на ТП-28 | 17.4167 | ПС "Берково" РП-1 Ф1014 ТП-28 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | акт № 13 от 24.07.2018 | 3.4.9.1 |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.4 | 2018-07-24 08:30 | 2018-07-24 16:00 | П | ул. Пушкарская замена ВЛ на ВЛИ согласно плана ПП на 2018 г. | 7.5 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |  | 24.07.2018, стр 27, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск тп-21 фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-07-24 10:00 | 2018-07-24 12:00 | П | кап. Ремонт фид.Комсомольская | 2 | ТП 21, фид.Комсомольская,8е марта |  |  | 80 ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 36 |  |  | дисп. Елисееев В.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск тп-21 фид.Комсомольская | 0.4 | 2018-07-25 09:00 | 2018-07-25 14:00 | П | кап. Ремонт фид.Комсомольская | 5 | ТП 21, фид.Комсомольская,8е марта |  |  | 80 ч.с. | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 9 |  |  | дисп. Елисееев В.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-25 08:30 | 2018-07-25 17:00 | П | монтаж ВЛ-10кВ | 8.5 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-25 09:00 | 2018-07-25 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" |  |  | ч.с.-73, орг.-2, жит.-146 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-07-24 10:50 | 2018-07-24 11:13 | П | Демонтаж ВЛ 0,4кВ по ул.Ленина | 0.38333 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-16; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 104 24.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 605 | 6 | 2018-07-25 09:30 | 2018-07-25 15:00 | П | 1. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. 2. Текущий ремонт трансформатора ТП-135. | 5.5 | ТП-135 |  |  | Котельная -1, скважина -1, ж.д -10, ч.с -12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13, ячейка ВН-6 кВ в стор. ВЛ-6 кВ | 6 | 2018-07-25 13:30 | 2018-07-25 14:30 | П | 1. Замена концевой муфты кабельного выхода в стор. ВЛ-6 кВ. 2. Проверка РЗА ВВ-6 кВ на ТП-23. | 1 | ТП-13, 20, 27, 143, 40, 49, 38, 50 |  |  | Котельные-2, школа-1, д/сад-1, ч.с.-1474, орг.8 | 1486 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 1140 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 г.Судогда Ф-Школа | 0.4 | 2018-07-25 09:00 | 2018-07-25 13:00 | П | перенос магистральных проводов на вновь установленную опору | 4 | ВЛ. ТП-4 Ф-школа ул.Ленина |  |  | школа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.6 |  | 25.07.2017. лист.№4 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" РП-1 ф-1012 ТП-11, ТП-13 | 10 | 2018-07-25 10:20 | 2018-07-25 15:37 | П | ПС "Берково" РП-1 ф-1012 ТП-11, ТП-13, подключение КТП на ул. Герцена | 5.2833 | ПС "Берково" РП-1 ф-1012 ТП-11, ТП-13 |  |  | орг-2, ч.с.-126 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 98 |  | 25.07.2018, стр 76 ОЖ |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" Ф-1001 Сады Новая Жизнь | 10 | 2018-07-25 16:15 | 2018-07-25 16:50 | В | ПС "Второво" Ф-1001 Сады Новая Жизнь падение дерева на провода в пролете опор № 93-94 | 0.58333 | ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 (сады "Новая Жизнь") |  |  | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт № 14 от 25.07.2018 | 3.4.12 | 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" Ф-1001 Сады Новая Жизнь | 10 | 2018-07-25 16:15 | 2018-07-25 21:30 | В | ПС "Второво" Ф-1001 Сады Новая Жизнь падение дерева на провода в пролете опор № 93-94 | 5.25 | ТП-800, 799,798, 797, 801, 795 (сады "Новая Жизнь") |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |  | акт № 14 от 25.07.2018 | 3.4.12 | 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-07-25 15:50 | 2018-07-25 16:00 | П | ул.Фрунзе д.38 вылетел крюк из дер.опоры, КЗ не произошло. | 0.16667 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 105 25.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка ТП-13 фид.ул.Чайковского | 0.4 | 2018-07-25 14:00 | 2018-07-25 15:20 | В1 | обрыв провода ВЛ-0.4 кВ | 1.3333 | ТП 13, фид.ул.Чайковского 8,10,12 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 |  | о.ж.лист 37 | 3.4.12.2 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 57 | 10 | 2018-07-26 14:00 | 2018-07-26 16:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 2 | ТП 10, 11, 12, 88, 41, 73, 75, 67, 117 |  |  | асфальтовый завод,ч.с.2500 | 2501 | 0 | 0 | 2501 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 50 |  | о.ж.лист 37 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
22 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.4 | 2018-07-25 09:10 | 2018-07-25 16:10 | П | ул. Пушкарская замена ВЛ на ВЛИ согласно плана ПП на 2018 г. | 7 | ВЛ-0,4 кВ, ТП 5, Ф. ул. Толстого |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 25.07.2018, стр 28, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
22 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 13 Ф-ул. Виноградова | 0.4 | 2018-07-25 14:55 | 2018-07-25 15:30 | В | КЗ проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра | 0.58333 | ВЛ Ф.ул. Виноградова |  |  | ч.с-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |  | 25.07.2018, стр 28, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.12 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-149, фид. ул.Кирова 49 - 65 ул.Кирова д.№59 | 0.22 | 2018-07-25 11:15 | 2018-07-25 14:00 | В1 | обрыв ввода на карнизе дома, востановлено | 2.75 | ТП-149, фид. ул.Кирова |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.07.2018, стр.46, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-71, фид. ул.Свободы -ул.Чкалова ул. Садовая д.№15 | 0.22 | 2018-07-25 18:00 | 2018-07-25 18:35 | В1 | оплавился прокалывающий зажим на карнизе дома, заменён | 0.58333 | ТП-71, фид. ул.Свободы |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.07.2018, стр.46, АЖ | 3.4.13.2 | 4.16 | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-149,фид. ООО "Механика" ул. Рунова д.№23 | 0.4 | 2018-07-25 13:50 | 2018-07-25 14:15 | В | Периодически пропадает эл.энергия ( уход в ТП-149 в норме. КЛ-0,4 кВ на балансе РЭС г. Ковров не числится, абонентская) | 0.41667 | ТП 149, Ф.8 ООО "Механика" |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 25.07.2018, стр.46, АЖ | 3.4.9.3 |  | Диспетчер Дегилёв А.С. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 | 2018-07-26 09:00 | 2018-07-26 13:00 | П | отключить ЛР 8-ЛР-13 подрезка кустарника на участке ВЛ от ТП-4 до ТП5 | 4 | ВЛ. ТП-5.33.41. |  |  | ч.с.175.КНС.орг.7 школа | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 178.2 |  | 26.07.2017. лист.№4 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-26 08:30 | 2018-07-26 16:30 | П | монтаж ВЛ-10кВ | 8 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ, ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 0.4 | 2018-07-26 10:00 | 2018-07-26 12:00 | П | Прокладка кабеля ф. ФОК | 2 | КТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ |  |  | ж.д.-5, ч.с.-99, шк.-1, вод.-1, орг.-2, жит.-172 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108.9 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ 2СШ, ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 0.4 | 2018-07-26 12:00 | 2018-07-26 14:00 | П | Прокладка кабеля ф. ФОК | 2 | КТП-6 РУ-0,4кВ 2СШ |  |  | ж.д.-6, ч.с.-1, д.с.-1, орг.-9, жит.-371 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 84.04 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф."Вокзальная 1", ф."Вокзальная 2" | 0.4 | 2018-07-26 10:00 | 2018-07-26 15:00 | П | Отключение потребителей за неуплату | 5 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф."Вокзальная 1", ф."Вокзальная 2" |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67.54 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 фид. ВЛ-2 ул.Вознесенская | 0.4 | 2018-07-26 09:00 | 2018-07-26 16:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ | 7 | ТП 46 фид. ВЛ-2 |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 144 | 6 | 2018-07-26 12:30 | 2018-07-26 14:00 | П | ТП144. Ремонтные работы на ТП | 1.5 | ТП144 |  |  | орг.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф.10 ТП 822, ПС "ТЭЦ" - ТП 822 | 6 | 2018-07-25 11:09 | 2018-07-25 14:20 | В1 | Неисправен КЛ-6кВ ПС "ТЭЦ" - ТП822 ф.10 | 3.1833 | ТП 822 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 |  | №136, 25.07.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджный поселок" | 0.4 | 2018-07-25 13:15 | 2018-07-25 15:40 | В1 | КЗ и обрыв магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного порыва ветра. | 2.4167 | ВЛ фид. "Коттеджный поселок" |  |  | Ч.с. - 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 45 |  | 25.07.18, ОЖ по 0,4 кВ л. 61 | 3.4.12.2 | 4.11 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
23 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "Московская" | 0.4 | 2018-07-25 13:10 | 2018-07-25 16:20 | П | Замена приборов учета. | 3.1667 | ВЛ фид. "Московская" |  |  | Ч.с.-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-27, ячейка ВН-6 кВ в стор. ВЛ-6 кВ на тп-38, 50, 49 | 6 | 2018-07-26 09:00 | 2018-07-26 10:00 | П | 1. Замена концевой муфты кабельного выхода в стор. ВЛ-6 кВ на ТП-38, 50,49 | 1 | ТП-38, 49,50 |  |  | Ч.с. -508 | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 374 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "Ул. Колхозная" | 0.4 | 2018-07-26 09:00 | 2018-07-26 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ВЛ фид. "Ул. Колхозная" |  |  | Ч.с. - 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Свердлова" | 0.4 | 2018-07-26 13:00 | 2018-07-26 15:00 | П | Перевод потребителей на отремотированную ВЛ. | 2 | ВЛ фид. "ул. Свердлова" |  |  | Ж.д. -2, д/сад -1, орг. 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, Молодежная, Скрябина | 0.4 | 2018-07-25 13:10 | 2018-07-25 13:35 | В | Сгорел ПН-2 ф. "В", повреждение автотранспортом | 0.41667 | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, Молодежная, Скрябина |  |  | ч.с. - 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |  | № 121 ж.з. | 3.4.8.2 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 0 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 57 | 10 | 2018-07-26 14:00 | 2018-07-26 16:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 2 | ТП 10,11,12,88,41,73,75,67,117 |  |  | асфальтовый завод,ч.с.2500 | 2501 | 0 | 0 | 2501 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 0 | 50 |  | о.ж.лист 37 |  |  | дисп. Розанов С.Ф. | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" РП-1 Ф-1012 | 10 | 2018-07-26 08:50 | 2018-07-26 10:07 | В1 | ПС "Берково" РП-1 Ф-1012 ВЛ-10 кВ Сработала защита МТЗ-2, причины отключения не обнаружены | 1.2833 | ТП-1, ТП-7, ТП-36, ТП-23, ТП-4, ТП-13, ТП-11 |  |  | орг.-75, ж.д-47 ,ч.с.-304, кот.-1, д.с.-1, шк.-1 | 429 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 1 | 428 | 0 | 1041 |  | 26.07.2018, стр 78 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
24 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-07-26 09:40 | 2018-07-26 10:05 | П | ул.Московская д.143 подключен по заявке энергосбыта. | 0.41667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-18; Жит.-60; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 1 26.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-07-26 11:00 | 2018-07-26 11:45 | П | ул.Московская д.15 замена ввода по заявке абонента. | 0.75 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 1 26.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-27 08:30 | 2018-07-27 16:30 | П | монтаж ВЛ-10кВ | 8 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0.4кВ яч.12 | 0.4 | 2018-07-26 11:00 | 2018-07-26 12:30 | В | ВЛ-0.4кВ обрыв вводного провода проезд автотранспорта | 1.5 | ВЛ-0.4кВ ул.Денисенко д.8 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 26.08.2018 стр. 41ОЖ | 3.4.8 | 4.3 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 0 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.5 ввод с ТП-44 | 10 | 2018-07-26 17:45 | 2018-07-26 19:45 | В1 | причина вотключения не установленна | 2 | ТП-14,26,12,19,36,22,29, 53,63,85-10шт. |  |  | ч.с.-227, ж.д.-16, шк.-1, кот.-2, орг.-3, магаз.-17, м.у.-1, вод.-2 | 269 | 0 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 400 |  | 26.08.2018 стр. 41ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-544 РУ-0.4кВ яч.4 | 0.4 | 2018-07-27 09:00 | 2018-07-27 17:00 | П | строительство ВЛЗ-10кВ от РТП-21 до ТП-18 | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Добровольского, Вокзальная |  |  | ч.с-2, ж.д.-6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 фид. Ю1 | 10 | 2018-07-27 09:00 | 2018-07-27 12:00 | П | Опиловка ВЛ-10 кВ фид Ю-1 | 3 | ПС Владимирская 750 фид. Ю1 |  |  | орг.-24, ч.с.-2, СНТ-6 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 450 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
31 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ВВ ф.6402 | 6 | 2018-07-26 13:40 | 2018-07-26 14:50 | В1 | ПС Семязино отключение ВВ ф.6402 - "Земля", неисправна КЛ 6 кВ ТП 471-ТП 537 | 1.1667 | ТП 457, ТП 592, ТП 530, ТП 122, ТП 517, ТП 186, ТП 343, ТП 158, ТП 194, ТП 208, ТП 473, ТП 54, ТП 206, ТП 420, ТП 468, ТП 240, ТП 778, ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 269 |  | Орг.-1, КНС-1, кот.-2 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-57, орг.-23, ч.с.-148 | 234 | 0 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 950 |  | №137, 26.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
31 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7 ТП 227, ТП 17 - ТП 188 ф.11(4) | 6 | 2018-07-26 14:00 | 2018-07-26 14:53 | В1 | Отключение ВВ с РП 7 к ТП 227 ф.11, неисправна КЛ 6 кВ ТП 17-ТП 188 ф.11 | 0.88333 | ТП 227, ТП 17, ТП 188, ТП 87 |  | орг.-2, кот.-1 | д.с.-2, ж.д.-12, орг.-9 | 29 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 360 |  | №138, 26.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
31 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, мкр.Юрьевец ул. Рос 10а | 0.4 | 2018-07-26 12:55 | 2018-07-26 15:20 | В1 | сгорел ПН 250А | 2.4167 | ТП 608, ф.ВЛ-4 ул.Рос, ул.Прохладная, ул.Рябиновая |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  | №138, 26.07.18 | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.651 РП 29 ТП 491, ТП 492 - ТП 493 | 6 | 2018-07-27 03:30 | 2018-07-27 04:10 | В1 | На РП 29 отключенился ВВ 6кВ ТП 491 - неисправна КЛ 6кВ ТП 492-ТП 493 | 0.66667 | ТП 491, 492 |  |  | д.с.-3, насосн.ВКХ-1, орг.-8, ж.д.-12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 600 |  | №139, 27.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ПС Октябрьская РУ-10 кВ ф.1036 | 10 | 2018-07-27 14:15 | 2018-07-27 16:20 | В1 | аварийное отключение от мтз-2 ст. ф.1036 ПС Октябрьская - пробой на опоре ВЛ-10кВ ул.Садовая мкр-н Кр. Октябрь концевой муфты КНТП-10 КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ к ТП-16 | 2.0833 | ТП-107, 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15,16 - 11шт. |  | кот.-2 | шк.-2, д.с.-2, колледж-1, ч.с.-281, ж.д.-101, магазин-23, орг.-10 | 422 | 0 | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 1100 |  | 27.08.2018 ОЖ стр. 43 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10кВ яч.2 | 10 | 2018-07-28 09:00 | 2018-07-28 17:00 | П | строительство ВЛЗ-10 кВ от РТП-21 до ТП-18 | 8 | РТП-21кВ РУ-10кВ яч.2 ф. отход на ТП-18: ВЛ-0,4кВ ул.Добровольского, ул.Западная; КЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-24, орг.-4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10кВ яч.2 | 10 | 2018-07-29 09:00 | 2018-07-29 17:00 | П | строительство ВЛЗ-10кВ от РТП-21 до ТП-18 | 8 | РТП-21кВ РУ-10кВ яч.2 ф. отход на ТП-18: ВЛ-0,4кВ ул.Добровольского, ул.Западная; КЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-24, орг.-4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
33 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс основной" | 0.4 | 2018-07-28 15:15 | 2018-07-28 16:50 | В1 | Перекрыло рубильник 0,4 кВ: высокая температура в ТП, большие токовые нагрузки. | 1.5833 | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс основной" |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188.32 |  | 28.07.18, стр. 17, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-30 08:30 | 2018-07-30 17:00 | П | монтаж ВЛ-10кВ | 8.5 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
27 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.4 | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 19:40 | В1 | Отгорел ввод на опоре. | 0.75 | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 29.07.18, ОЖ по 0,4 кВ л. 63 | 3.4.7.3 | 4.10 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25 (ул. Осьмова 16), трансформатор | 10 | 2018-07-30 08:40 | 2018-07-30 09:10 | П | Чистка трансформатора. | 0.5 | ТП-25 |  |  | Ж.д.-9, ч.с.-42, школа-1, орг. 8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 208 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-54 (ул. Менделеева 21), трансформатор | 10 | 2018-07-30 09:30 | 2018-07-30 10:00 | П | Чистка трансформатора. | 0.5 | ТП-54 |  |  | КНС -1, ж.д. -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71 (ул. Пушкина 28), трансформатор | 10 | 2018-07-30 10:30 | 2018-07-30 11:00 | П | Чистка трансформатора. | 0.5 | ТП-71 |  |  | Ч.с.-43, школа-1,орг.1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 80 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-12, КЛ фид. "Школа № 15" | 0.4 | 2018-07-30 13:30 | 2018-07-30 15:30 | П | Ремонт концевой муфты. | 2 | ТП 12, КЛ фид. "Школа № 15" |  |  | Школа -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-30 09:00 | 2018-07-30 16:00 | П | Установка опор. | 7 | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-168,ф.15,ул. Абельмана д. 2 | 0.4 | 2018-07-27 12:00 | 2018-07-27 13:15 | В1 | Сгорел плавкий предохранитель, заменен | 1.25 | ТП-168, ф.15 |  |  | кафе-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 27.07.2018, стр.46, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Ковров",ф.612, ЦРП-1, ф.8, от ЦРП-1 до ТП-3 | 6 | 2018-07-29 16:00 | 2018-07-29 17:00 | В | Механическое повреждение В/В опоры ВЛ-6 кВ легковым автомобилем гос. номер Е 340 СМ 33 | 1 | ф.8, ТП-3, ТП-35, ТП-221, ТП-76, ТП-203, ТП-178, ВЛ | м.у.-1, кот.-1, д.с.-1, шк.-2 |  | ж.д.-108, орг.-12, м-н-7 | 137 | 0 | 10 | 127 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 180 |  | 29.07.2018, №33 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-07-30 08:30 | 2018-07-30 09:00 | П | Переключения для плановых работ в сетях МРСК | 0.5 | ф.1025, ТП-19,46,48,32,44,34,34, ТП-АТП |  |  | орг.-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-07-30 09:00 | 2018-07-30 17:00 | П | Плановые работы в сетях МРСК | 8 | ф.1025,ТП-АТП |  |  | орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково", РП-1, ф.1025 | 10 | 2018-07-30 16:30 | 2018-07-30 17:30 | П | Переключения для плановых работ в сетях МРСК | 1 | ф.1025, ТП-19,46,48,32,44,34,34, ТП-АТП |  |  | орг.-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 84924821314 | 1 | 2 | 2
32 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | ПС Западная ф. 606 РП 7 | 6 | 2018-07-27 10:10 | 2018-07-27 10:40 | В1 | ПС Западная отключение МВ ф.606 - "земля" - причина не обнаружена | 0.5 | РП 7, ТП 421, ТП 120, ТП 594, ТП 252, ТП 207, ТП 117, ТП 203, ТП 199, ТП 226, ТП 310, ТП 233, ТП 150, ТП 362, ТП 272, ТП 372, ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241, ТП 315, ТП 259, ТП 210, ТП 87, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 97, ТП 118 |  | ОДК-1, м.у.-1, кот.-3 | шк.-2, д.с.-4, ж.д.-75, орг.-41, ч.с.-268 | 395 | 2 | 3 | 390 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 2100 |  | 27.07.2018, стр.46 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
32 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП 19, ПС Западная - ТП 307; РП 19 - ТП 307 | 6 | 2018-07-27 11:10 | 2018-07-27 11:11 | В1 | ПС Западная отключение МВ ф.609 - "Земля", неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - ТП 307 ф.609, неисправна КЛ-6кВ РП 19 - ТП 307 ф.609 | 0.016667 | РП 19, ТП 592, ТП 288, ТП 539, ТП 458, ТП 778, ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 7, ТП 144, ТП 303, ТП 70, ТП 551 |  | кот.-1 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-53, орг.-28 | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1200 |  | №140, №141, 27.07.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП 9 | 6 | 2018-07-27 21:25 | 2018-07-27 22:20 | В1 | ПС Районная отключение МВ ф.654 - МТЗ неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф.654 каб.А и каб.Б | 0.91667 | РП9, ТП25,22,124,459,161,810,782,291,396,387,441,430,464,371,466,165,232,198,27,213,254,297,716,246,62 |  | АТС-1, КНС-1 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-60, орг.-80 | 145 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1500 |  | №142, 27.07.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750-Владимирская" ф.1004 ТП 522, ТП 522 - ТП 525 | 10 | 2018-07-29 11:10 | 2018-07-29 12:20 | В1 | ТП 522 на выходной опоре №1 КВЛ-10кВ к ТП 525 обнаружена отгоревшая перемычка, восстановили | 1.1667 | ТП 522, 525,524 |  | кот-1, шк.-1, д.с.-2 | ж.д.-14, орг.-6 | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 246 |  | №144, 29.07.2018 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ПТС ф.4 ТП 364 | 6 | 2018-07-29 21:50 | 2018-07-29 22:50 | В1 | ПС ПТС отключение МВ ф.4 от ТО, неисправен КЛ-6 кВ ф.4 | 1 | ТП 364, ТП 373, ТП 66 |  |  | ж.д.-15, орг.-12, ч.с.-27 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 650 |  | №145, 29.07.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП 30 | 10 | 2018-07-30 03:11 | 2018-07-30 03:40 | В1 | На ПС Владимирская 750 от МТЗ откл. МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30. Причина неисправен КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - РП 30 фид. Ю2 каб. "А" | 0.48333 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 1500 |  | №146, 30.07.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-07-28 15:50 | 2018-07-28 16:29 | В1 | ул. Луначарского д.18 вылетел крюк фазы "А" | 0.65 | ТП-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 1 28.07.2018 | 3.4.7 | 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | РП-1 РУ 6 кВ Ф-№17 | 6 | 2018-07-29 01:50 | 2018-07-29 03:40 | В1 | РП-1 РУ 6кВ- от МТЗ отключился МВ 6кВ "выход на ТП-2". Причина: КЗ в ТП-10 РУ 0,4кВ ячейка ЩО-70 №1. Отключенными остаются фидер №2,3,4. | 1.8333 | ТП-2, 18, 19, 16, 10, 3. |  |  | Ж.д.-62; ч.с.-259 Жит.-6569; организации-39; дет.сад.-2 | 362 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 774 |  | ОЖ- лист 2 29.07.2018 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-28 фид.стадион | 0.4 | 2018-07-29 13:16 | 2018-07-29 14:05 | В1 | обрыв провода ВЛ 0.4 кВ | 0.81667 | ТП 28, фид. Стадион |  |  | стадион, 2 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | о.ж.лист 39 | 3.4.7 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 РУ-0,4кВ ф. "Гаражи" | 0.4 | 2018-07-30 10:10 | 2018-07-30 13:50 | П | монтаж прибора учета | 3.6667 | ТП-3 РУ-0,4кВ ф. "Гаражи" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-30 13:05 | 2018-07-30 16:25 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 3.3333 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" |  |  | ч.с.-73, орг.-2, жит.-146 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 21 ПС "Тяговая" | 10 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 17:00 | П | монтаж ВЛ-10кВ | 8 | ТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-2, орг.-4, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ф. ул. Комсомольская, ул.Вокзальная", ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" |  |  | ч.с.-73, орг.-2, жит.-146 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69.4 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
27 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 639, КЛ-6 кВ: ТП 38 - ТП 85 | 6 | 2018-07-30 10:15 | 2018-07-30 10:15 | В | Сигнал "земля" на II с.ш. ПС Кольчугино, повреждение КЛ-6 кВ: ТП 38 - ТП 85 - сторонней организацией при проведении земляных работ (так же повреждена изоляция КЛ-0,4 кВ: ТП 38 - ул. Котовского 24,26, потребители на отключены, требуется ремонт КЛ) | 0 | ПС Кольчугино, ф. 639, КЛ-6 кВ: ТП 38 - ТП 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №6 от 31.07.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | Нач. ПТО Овечкин С.А. (49-245)-2-78-82 | 0 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 12:00 | П | Установка опор. | 3 | ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48(ул. Интернациональная 40), Т-1 | 10 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 09:30 | П | Чистка трансформатора. | 0.5 | ТП 48, Т-1 |  |  | Ж.д.-2, орг. - 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48(ул. Интернациональная 40), Т-2 | 10 | 2018-07-31 09:30 | 2018-07-31 10:00 | П | Чистка трансформатора. | 0.5 | ТП 48, Т-2 |  |  | Ж.д.-3, школа-1, орг.- 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 92 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-47(ул. Добролюбова 12), трансформатор | 6 | 2018-07-31 13:00 | 2018-07-31 15:00 | П | Текущий ремонт трансформатора. | 2 | ТП-47 |  |  | Котельная -2, , ж.д -4, д/с- 1, орг. - 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 605 | 6 | 2018-07-31 09:00 | 2018-07-31 15:00 | П | 1. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 6 | ТП-135, ВЛ-6 кВ |  |  | Котельная -1, скважина -1, ж.д -10, ч.с -12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6102 РП 32 | 6 | 2018-07-30 23:35 | 2018-07-31 00:05 | В1 | ПС"Семязино"отключение ВВ ф.6102 от МТЗ к РП 32 - неисправен КЛ 6кВ ПС Семязино - РП 32 ф.6102 | 0.5 | ТП 105, ТП 92, ТП 536, ТП 9, ТП 10, ТП 301, ТП 118, ТП 183,ТП 83, ТП 239, ТП 394, РП 32 |  | кот.-2, шк.-1, орг.-7 | ж.д.-17, м.у.-1, орг.-11, ч.с.-15 | 54 | 2 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 500 |  | №147,31.07.18 | 3.4.13 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. т. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 | 2018-07-31 03:45 | 2018-07-31 04:59 | В | Отключение МВ П\С Судогда Ф-101. повреждение на ВЛ МРСК | 1.2333 | ТП-30 ул.Юбилеиная |  |  | ч.с.-71. КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.07.2018. лист.№6 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 | 2018-07-30 09:00 | 2018-07-30 11:30 | П | Профилактика и ремонт оборудования в РУ 0,4кВ ячейка №1 | 2.5 | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1,2,3,4,5,9,10,12. |  |  | Ж.д.-24; ч.с.-86; Жит.-1613; организации-4 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 2 30.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-07-30 01:50 | 2018-07-30 14:20 | В1 | ул.Кирова обрыв ВЛ 0,4кВ падением дерева | 12.5 | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-8; Жит.-470 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 2 30.07.2018 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-07-30 23:50 | 2018-07-31 00:15 | П | ул.Парковая д.16 пожар | 0.41667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 2 30.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, от ТП-198 до ПС "Луч" | 6 | 2018-07-30 11:00 | 2018-07-30 11:30 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-198 до ПС "Луч", электрический пробой | 0.5 | ф.6013, ТП-198, 207, 174, 176, 167 (ТМ-2) (абонентская), КЛ | ЦТП-2, насосная-1, кот.-1 |  | ж.д.-13, ч.с.-141, м-н-1, АТС-1 | 164 | 0 | 8 | 156 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 395 |  | 30.07.2018, № 34 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ф.105 | 10 | 2018-07-31 10:00 | 2018-07-31 11:00 | П | Откл. Ф.105 на п.с.Ундол для проверки Т/Т.На рп-3 ф-1009 переведен на ф.1026. Молдокозавод и пивзавод перешли на ф-125.ф.1005 не переводился. | 1 | ТП 21,22,23,39,43,52,85,156,157,27,35,36,37,38,46,63,65,69,83,53. |  |  | 86 ж.д., 793 ч.с.,24 орг.,1 кот.,1 КНС. | 902 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 350 |  | о.ж. лист 40, 31.07.2018 |  |  | Дисп.Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ф-125 | 10 | 2018-07-31 11:30 | 2018-07-31 12:30 | П | Откл. Ф.125 на п.с.Ундол для проверки Т/Т. Нагрузка не переводится.Молокозавод переходит на ф.105 | 1 | тп- 26, 128, 66, 64, ф.1010,1031(Пивзавод), ф-1016(Молокозавод). |  |  | 40 ч/с, 10ж.д, шк, д.с, 4 орг. | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1500 |  | о.ж. лист 40, 31.07.2018 |  |  | Дисп.Розанов С.Ф. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Собинка ф-1006 от тп-14 | 10 | 2018-07-31 16:42 | 2018-07-31 17:05 | П | Перезаделка шлейфов на траверзе тп-14 | 0.38333 | тп-15, 16, 17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 300ч/с | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 41 |  |  | дисп.Бушланов О.Н.тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Печуга", ф.1004, ТП-761, п. Фрунзе | 10 | 2018-07-31 18:35 | 2018-07-31 22:20 | В | Неисправность в сетях МРСК, наброс посторонних предметов на ВЛ-10 кВ | 3.75 | ф.1004, ТП-761, ВЛ |  |  | ч.с-36 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 26 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.07.2018, №14 | 3.4.9.1 | 4.17 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
32 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 696 ТП 726, КТП 2 - КТП 555 | 6 | 2018-07-31 13:00 | 2018-07-31 17:00 | В1 | ПС Районная отключили ф. 696 - "земля" - эл. пробой КЛ 6кВ КТП 2 - КТП 555 | 4 | ТП 726, 2, 752, 719, 758, 597, 757, 402 |  | м.у.-1, кот.-1 | ж.д.-4, орг.-6 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  | №148, 31.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" КЛ-10 кВ РП-250 - ТП-3 | 10 | 2018-07-31 11:40 | 2018-07-31 12:55 | В1 | КЗ КЛ 10 кВ с РП 250 на ТП 3 ф. 1015 : причина не установлена | 1.25 | ТП-3 тр-р №1 |  |  | ж.д.-1, вод.-1, кот.-1, жит.-64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.44 |  | Акт №21, 21.07.18 | 3.4.7 | 4.12 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, КЛ-10 кВ от РП/СТ до ТП-28 | 10 | 2018-07-31 14:10 | 2018-07-31 14:37 | В1 | отключился на ф.1003 ПС "Юрьев-Польская", выведена в ремонт КЛ-10 кВ от РП/ПС до ТП-28 | 0.45 | ТП-28, 51, 34, 55, 13, 1, 7, 8, 29, 27, 52, 53, 54 | д.с.-3,шк.-2, | кот-2 | ж.д.-58,орг.-97,ч.с.-662 | 829 | 0 | 12 | 817 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 500 |  | 07.03.2018 стр.53 ОЖ, акт №2/2018 | 3.4.7 | 4.12 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
18 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ул. Металлургов, д.152, ТП-21, фид.№6 | 0.22 | 2018-07-31 07:25 | 2018-07-31 14:00 | В1 | (отключился счетчик АСКУЭ) | 6.5833 | ТП-21, фид.№6 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 125 ж.з. | 3.4.13 | 4.13 | инж. ПТО Е.В. Кузнецова | 1 | 2 | 2
18 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ул. Гагарина, д.72, ТП-11, фид.№9 | 0.22 | 2018-07-31 14:40 | 2018-07-31 15:10 | В1 | (окисление на фронтоне дома) | 0.5 | ТП-11, фид.№9 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 127 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | инж. ПТО Е.В. Кузнецова | 1 | 2 | 2
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-07-31 10:00 | 2018-07-31 11:30 | П | ул.Московская д.49 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору. | 1.5 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 3 31.07.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ф-103 с ПС до РП-2 | 10 | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 16:00 | П | Установка пасынков ВЛ-10 мультивиски | 7 | тп-31, 19,137, 126, 89 |  |  | 1ж.д, 17 орг. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 41 |  |  | дисп.Бушланов О.Н.тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС "Второво", ф.1001, сады "Новая Жизнь" | 10 | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 17:00 | П | Плановые работы на ПС "Второво", поверка ТТ 10 кВ | 8 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | сады "Новая Жизнь"-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-08-01 10:00 | 2018-08-01 15:00 | П | Замена провода на СИП. | 5 | ТП 32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 5, п.Вяткино | 0.4 | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 13:00 | П | замена прибора учета | 4 | ТП-4 |  |  | ч.с.95. | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 100 |  | 01.08.2018. стр.№6 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Школьная" | 0.4 | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8.58 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ф-103 с ПС до рп-2 | 10 | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 09:55 | П | Установка пасынков вл-10 мультивиски | 0.91667 | ТП-31, 19,137, 126, 89 |  |  | 1ж.д, 17 орг. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 |  | 01.08.2018 о.ж. лист 42 |  |  | дисп. Щеголнв в ю -29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ф-103 с ПС до рп-2 | 10 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 16:00 | П | ремонтные работы | 7 | ТП-31, 19,137, 126, 89 |  |  | 1ж.д, 17 орг. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 |  | 02.08.2018,о.ж. лист 42 |  |  | дис.Щеголев В Ю. | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-180, ф.9, ф.21, ф.22, ул. Шмидта, д.9 | 0.4 | 2018-08-02 05:30 | 2018-08-02 10:00 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 4.5 | ТП-180, ф.9, ф.21, ф.22 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 02.08.2018, стр.48, АЖ | 3.4.8.5 | 4.9 | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-200, ф.9, ул. Дубовая | 0.4 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 16:00 | П | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой" | 7 | ТП-200, ф.9 |  |  | ч.с.-21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 |  |  |  |  | Диспетчер Вашенков А.В. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-08-02 10:00 | 2018-08-02 15:00 | П | Перевод потребителей на новую ВЛ. | 5 | ТП-32,ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 121, Перекопский в/г 30 | 0.4 | 2018-08-01 07:20 | 2018-08-01 14:45 | В1 | Неисправна КЛ-0,4 кВ д. 28 - д. 30 Перекопский в/г | 7.4167 | ТП 121 КЛ-0,4кВ Перекопский в/г д. 28 - 30 |  |  | ж.д..1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 10.01.2018, стр 6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 , ул. Доватора д. 7 | 0.22 | 2018-08-01 12:50 | 2018-08-01 13:20 | В1 | ТП 98 ВЛ-0,4кВ ф. ВЛ-1 Доватора - обрыв провода к Доватора д. 7 | 0.5 | ТП 98 ВЛ-0,4кВ ф. ВЛ-1 ул. Доватора |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10.01.2018, стр 7 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
30 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 29, ф. 9 -ул. Строительная, 24 | 0.22 | 2018-08-01 20:45 | 2018-08-01 21:35 | В1 | нет света (отгорел фазный провод в зажиме на вводе в дом) | 0.83333 | ТП 29, ф. 9 -ул. Строительная, 24 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 128 ж.з. | 3.4.13.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1 | 2 | 2
30 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ТП 26, ф. 5 | 0.4 | 2018-08-02 05:25 | 2018-08-02 06:00 | В1 | отключился секционный авт выкл., включили повторно | 0.58333 | ТП 26, ф. 5 |  |  | ч.с. - 53, ж.д. - 1, шк. - 1, орг. - 15 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |  | № 129 ж.з. | 3.4.14 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 | 2018-08-02 10:00 | 2018-08-02 11:00 | П | отключить МВ Ф-1003 П/С Воровского демонтаж старой ТП №1 | 1 | ТП-1.3.6 |  |  | ч.с.-165.кнс.МКД-8 школа .орг-4 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 229.5 |  | 02.08.2018. лист.№7 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 | 2018-08-02 11:00 | 2018-08-02 13:00 | П | отключить ЛР ввода демонтаж старой ТП №18 | 2 | ТП-18 |  | дом милосердия |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2 |  | 02.08.2018. лист.№7 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
31 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" | 0.4 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 16:00 | П | монтаж ВЛ-0,4кВ: согласно производственной программы | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Набереж.,ул.8-е марта" |  |  | ч.с.-31, орг.-2, жит.-62 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31.9 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
31 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ, 2СШ ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 0.4 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 16:00 | П | подключение к рубильникам КЛ-0,4кВ ф. Бассейн | 7 | КТП-6 |  |  | ж.д.-11, ч.с.-100, д.с.-1, шк.-1, орг.-12, жит.- 543 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 192.94 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ1 ул. Добролюбова | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 13:00 | П | ТП354, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ1 ул. Добролюбова, ремонт ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП 354, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ1 ул. Добролюбова |  |  | ч.с.-55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП7, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ3 ул. Добролюбова | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 13:00 | П | РП7, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ3 ул. Добролюбова, ремонт ВЛ-0,4кВ | 4 | РП 7, ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ3 ул. Добролюбова |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
30 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 | 2018-08-02 12:25 | 2018-08-02 13:10 | В1 | на ПС Собинка отключился Ф 1015,упало дерево в охранной зоне ВЛ 10 кВ между ТП 75 и ТП 117,задело провода.фидер включен в работу кроме участка от ТП 75 до ТП 117 | 0.75 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 75, 117, 6, 7, 8, 58, 152 | РУС 1,поликлинника 1 |  | 15 ТП,ж.д.24;ч.с. 600;дет сад,горгаз,орг.40 | 670 | 0 | 2 | 668 | 0 | 0 | 3 | 667 | 0 | 530 |  | акт №56 от 2.08.18 | 3.4.8.5 | 4.4 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
30 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 | 2018-08-02 13:40 | 2018-08-02 14:13 | В1 | на ПС Собинка отключился Ф 1015,при включении участка ВЛ 10 кВ от ТП 75 до ТП 117 "земля" на СШ ПС Собинка | 0.55 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 75, 117, 6, 7, 8, 58, 152 | РУС 1,поликлинника 1 |  | 15 ТП,ж.д.24;ч.с. 600;дет сад,горгаз,орг.40 | 670 | 0 | 2 | 668 | 0 | 0 | 3 | 667 | 0 | 530 |  | акт №57 от 2.08.18 | 3.4.8.5 | 4.12 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
30 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф-1015 от ТП 75 до ТП 117 | 10 | 2018-08-02 12:25 | 2018-08-02 21:00 | В1 | замена изолятора опора 93 | 8.5833 | ТП 117, ТП 67 |  |  | 2 орг | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | акт №58 2 08.18 оп журналстр44 | 3.4.8.5 | 4.4 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ф-103 с ПС до РП-2 | 10 | 2018-08-02 09:00 | 2018-08-02 16:15 | П | ремонтные работы | 7.25 | тп-31, 19,137, 126, 89 |  |  | 1ж.д, 17 орг. | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 |  | 02.08.2018 оп журнал стр43 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-182, РУ-0,4 кВ | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 12:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-182 |  |  | ч.с.-74, ж.д.-1, м-н-1 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 132 |  |  |  |  | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-200, ф.3, ф.4, ул. Троицкая | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 16:00 | П | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой" | 7 | ТП-200, ф.3, ф.4 |  |  | ч.с.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 |  |  |  |  | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14(ул. Ленинградская), РУ-6 кВ | 6 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 14:00 | П | 1. Ошиновка новой ячейки 6 кВ. 2. Ремонт привода ВН-6 кВ в стор. ТП-23. | 5 | ТП-14 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-72, орг. 1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 138 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП 37 ВЛ 0.4 кВ Ф. "ул. Мира, ул. Матросова, ул. Полевая" | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 15:00 | П | Монтаж Ж/Б опор согласно ППР | 6 | ТП 37 ВЛ 0.4 кВ Ф. "ул. Мира, ул. Матросова, ул. Полевая" |  |  | ч.с.-53,жит.-106 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 31.68 |  |  |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. " ул. Комсомольская, ул. Вокзальная " | 0.4 | 2018-08-03 09:00 | 2018-08-03 15:00 | П | Монтаж ВЛ 0.4 кВ согласно ППР | 6 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. " ул. Комсомольская, ул. Вокзальная " |  |  | ч.с.-42,жит.-84 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 33 |  |  |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-08-06 09:00 | 2018-08-06 12:00 | П | Перевод потребителей на новую ВЛ. | 3 | ТП 32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-08-06 13:00 | 2018-08-06 17:00 | П | Установка опор. | 4 | ТП 32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-189, ф.9, ул. Коммунистическая, 1б | 0.4 | 2018-08-05 17:35 | 2018-08-05 18:00 | В1 | Сгорел н/в предохранитель, заменен | 0.41667 | ТП-189, ф.9 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 05.08.2018, стр.50, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП 37 ВЛ 0.4 кВ Ф. "ул. Мира, ул. Матросова, ул. Полевая" | 0.4 | 2018-08-06 09:00 | 2018-08-06 16:00 | П | Монтаж Ж/Б опор согласно ППР | 7 | ТП 37 ВЛ 0.4 кВ Ф. "ул. Мира, ул. Матросова, ул. Полевая" |  |  | ч.с.-53,жит.-106 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 31 |  |  |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-08-04 09:30 | 2018-08-04 11:30 | П | ул.8 Марта д.3 перестановка опоры ВЛ 0,4кВ по заявке абонента. | 2 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 4 04.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 13, ул. Горького 5 | 0.4 | 2018-08-03 15:20 | 2018-08-03 16:10 | В | При производстве зем. Работ зацепили КЛ-0,4кВ на главный корпус БСП. Отключили. | 0.83333 | ТП 13, ул. Горького 5 |  | м.у.-1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 03.08.18, стр. 8 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 14, ул.Баумана, 10 | 0.4 | 2018-08-04 10:25 | 2018-08-04 13:20 | В1 | Перегорел ПТ 10 кВ, на Тр-ре | 2.9167 | ТП 14, вводной рубильник |  | КНС-1 | кот.-1, СНТ-2, ГСК-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  | 04.08.18, стр. 8 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 445, ул.Нижняя Дуброва, 42 | 6 | 2018-08-04 15:45 | 2018-08-04 16:15 | В1 | Перегорел ПТ 6 кВ, на Т 2 | 0.5 | ТП 445, Т 2 |  |  | ж.д.-6, орг.-12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 |  | 04.08.18, стр. 8 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 29 направление к ТП 711 | 6 | 2018-08-04 17:40 | 2018-08-04 18:25 | В | Отключение ВВ с РП 29 к ТП 711. Неисправна ВЛ 6 кВ ТП 711 ф.СНТ-1(абон.) | 0.75 | ТП 711 |  | КНС-1 | СНТ-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  | 04.08.18, стр. 61 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ладога ф. 1007 | 10 | 2018-08-05 06:35 | 2018-08-05 07:15 | В1 | На ПС Ладога от МТЗ отключился ф. 1007 к РП20 - неисправен КЛ-10кВ ф.1007 каб."Б " | 0.66667 | ТП 575,534,103,330,159,311,550,312,475,344,768,766,767,769,770,153,177,274,440,449 РП 20 |  | КНС-1, кот.-1 | орг.-40, ж.д.-30 | 72 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 900 |  | № 149, 05.08.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-46, ул.Вознесенская, 14а | 0.22 | 2018-08-05 10:15 | 2018-08-05 14:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Вознесенская д.21, в результате разнородности металла | 3.75 | фид. ВЛ-2 ул.Вознесенская; Летне-Перевозинская |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 05.08.2018, стр 62 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 | 2018-08-04 19:25 | 2018-08-04 21:07 | В | отключение МВ повреждение на ВЛ МРСК | 1.7 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71 орг.-2.КНС | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.08.2018. лист.№7 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-08-05 00:30 | 2018-08-05 04:49 | В | отключение МВ повреждение на ВЛ МРСК | 4.3167 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.08.2018. лист.№7 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 | 2018-08-05 16:27 | 2018-08-05 16:40 | П | отключение МВ работы персонала МРСК | 0.21667 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71 орг.-2.КНС | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.08.2018. лист.№7 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 | 2018-08-05 22:30 | 2018-08-06 10:00 | В | отключение МВ повреждение на ВЛ МРСК, планируется установить ДГУ | 11.5 | ТП-17.Биокотельная |  |  | ч.с-20.МКД-11.детсад. Котельная | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.08.2018. лист.№7 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-08-06 09:50 | 2018-08-06 10:15 | В1 | ул.Беседина д.8 "Кредитный союз" окисление на вводе. | 0.41667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 4 06.08.2018 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
25 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Собинка ТП 60 | 10 | 2018-08-06 09:25 | 2018-08-06 10:00 | П | подключение новой КЛ 10 кВ от ТП 60 к ТП 90 | 0.58333 | ТП 60 |  |  | ж.д 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 |  | о.ж. лист 44 от 6.08.18 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
25 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП 48 фид. ул.Гоголя 1а;1б;3а;3б | 0.4 | 2018-08-06 13:20 | 2018-08-06 14:00 | В1 | обрыв провода ВЛ 0.4 кВ ул.Гоголя 1а подвод к дому;из окна дома жителями выброшен кусок ленолиума | 0.66667 | ТП 48, , ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Гоголя 1а;1б;3а;3б; |  |  | ж.д 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 |  | о.ж.лмст 45 от 6.08.18 | 3.4.8.4 | 4.4 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
25 | АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | Ф 1001 от ПС Собинка | 10 | 2018-08-06 13:26 | 2018-08-06 14:50 | П | подключение новой КЛ 10 кВ от отпаечной опоры Ф 1001 к ТП 90, котельная переключилась на Ф 1022 | 1.4 | Ф 1001, ВЛ-10 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | о.ж.лмст 45 от 6.08.18 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
31 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4 кВ 1СШ, 2СШ ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 0.4 | 2018-08-07 10:00 | 2018-08-07 16:00 | П | Прокладка шести кабелей в ТП6,монтаж концевых муфт и подключение их к рубильникам КЛ-0,4кВ ф. ФОК. | 6 | КТП-6 |  |  | ж.д.-11, ч.с.-100, д.с.-1, шк.-1, орг.-12, жит.- 543 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 192.94 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-725 Суздальский район с. Васильково Ф. ул.Галинская | 0.4 | 2018-08-06 16:00 | 2018-08-07 13:00 | В | При производстве строительных работ сбита ж/б опора | 21 | ТП 725, ВЛ Ф. ул. Галинская |  |  | ч.с.земельные участки-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 6.08.2018, стр 31, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 311, Судогодское шоссе, 69 | 10 | 2018-08-07 08:00 | 2018-08-07 17:00 | П | Замена оборудования на ТП 311 | 9 | ТП 311 |  | м.у.-2, орг.-2 | ч.с.-20 | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 110 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Гусь", ВЛ-6 кВ фид. 621 | 6 | 2018-08-07 09:00 | 2018-08-07 12:30 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 3.5 | ТП-107 |  |  | КНС -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.4 | 2018-08-07 09:00 | 2018-08-07 12:00 | П | Установка опор. | 3 | ТП 32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.4 | 2018-08-07 13:00 | 2018-08-07 17:00 | П | Установка опор. | 4 | ТП 32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 | 10 | 2018-08-06 10:12 | 2018-08-06 17:37 | П | Отключение МВ ПС Мошок Ф-1007 работы персонала МРСК | 7.4167 | ТП-1.2.3.4. Шнурова |  |  | ч.с.-239.школа.котельная. орг-7 | 249 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.08.2018. лист.№8 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 | 10 | 2018-08-07 10:00 | 2018-08-07 17:00 | П | Отключение МВ ПС Мошок Ф-1007 работы персонала МРСК | 7 | ТП-1.2.3.4. Шнурова |  |  | ч.с.-239.школа.котельная. орг-7 | 249 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.08.2018. лист.№8 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-121, ф.15, ул. Муромская, д.27/2 | 0.4 | 2018-08-06 15:20 | 2018-08-06 21:00 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ УК "Сфера", восстановлено | 5.6667 | ТП-121, ф.15 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  | 06.08.2018, стр.50, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, ф.3, ул. Короткая | 0.4 | 2018-08-07 09:00 | 2018-08-07 16:00 | П | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой" | 7 | ТП-18, ф.3 |  |  | ч.с.-159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 85 |  |  |  |  | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-234, ф.4, ул. Белинского, д.11В | 0.4 | 2018-08-07 09:00 | 2018-08-07 12:00 | П | Отключение по письму | 3 | ТП-234, ф.4 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "КАМЗ", ф.1002, ТП-43 | 10 | 2018-08-06 09:06 | 2018-08-06 12:15 | П | Работы по переводу мощности на трансформаторах | 3.15 | ф.1002, ТП-43 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ВЛ 10 кВ Ф-1026 | 10 | 2018-08-07 22:50 | 2018-08-07 23:30 | В1 | отключился Ф 1026 от ПС Лакино | 0.66667 | ТП 28,62,34,33,32,24,25,78. |  |  | 1 вод-КНС. , 400 ч.с., 1 м.у.,1д.с. ,18 мкд. | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 230 |  | о.ж. лист 45, 07.08.2018 | 3.4.14 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-15,ф.4, ул. Черняховского, д.28 | 0.4 | 2018-08-07 13:50 | 2018-08-07 15:30 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.6667 | ТП-15, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 07.08.2018, стр.50, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, 2 СШ, ул. Короткая | 0.4 | 2018-08-08 10:00 | 2018-08-08 12:00 | П | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой" | 2 | ТП-18, 2СШ |  |  | ч.с.-159, м-н-2 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 105 |  |  |  |  | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ЦРП-4, ф.68, ф.69, ТП-190 | 6 | 2018-08-08 13:30 | 2018-08-08 18:00 | П | Отключение по письму ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 4.5 | ф.68, ф.69, ТП-190 | ЦТП-1 |  | ж.д.-4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 135 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | Диспетчер Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36, ф.1, ф.6, ул. Школьная | 0.4 | 2018-08-07 13:25 | 2018-08-07 15:05 | П | Плановая опиловка охранной зоны ВЛ-0.4 кВ | 1.6667 | ТП-36, ф.1, ф.6 |  |  | орг.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Второво", ф.1001, сады "Новая Жизнь" | 10 | 2018-08-08 09:00 | 2018-08-08 12:00 | П | Замена предохранителей на ПКУ-3 | 3 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | сады "Новая Жизнь"-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 605 | 6 | 2018-08-08 09:00 | 2018-08-08 13:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 4 | ТП-135 |  |  | Котельная -1, скважина -1, ж.д -10, ч.с -12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 5, п.Андреево ул. Бурова | 10 | 2018-08-08 10:00 | 2018-08-08 11:00 | П | замена разрядника | 1 | ТП-5 |  |  | ч.с.-100. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 90.9 |  | 08.08.2018. лист.№8 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-08-07 07:00 | 2018-08-07 12:00 | П | Монтаж 2 КЛ 0,4кВ "Выход ул.Вишнёвая" и "Выход ул.Никольская" | 5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-3; Жит.-60; школа-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 4 07.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4 кВ Ф-№12 | 0.4 | 2018-08-07 13:30 | 2018-08-07 13:50 | П | Благовещенский собор отключен по заявке энергосбыта. | 0.33333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 5 07.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | Ф 21 ТПС "Петушки" | 10 | 2018-08-08 12:00 | 2018-08-08 13:00 | П | Выравнивание опор, опиловка деревьев. | 1 | 7 шт.(ТП-24;Респ.база;36;45;КТП-1;16;20) |  |  | 32 мн. кв.дома;242 ч.с.,1 шк.,1-ПТУ,36 орг. 2034 чел. | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 200 |  |  |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 175 ул. Краснознаменная 6а | 0.4 | 2018-08-07 16:40 | 2018-08-07 18:00 | В | ТП 175 РУ 0,4 кВ неисправен КЛ 0,4 кВ фид. "Краснознаменная 6а" обрыв трех фаз ( абонентский) | 1.3333 | КЛ 0,4 кВ с ТП 175 фид. "Краснознаменная 6а" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Ж.Э.- лист 11 07.08.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) | 6 | 2018-08-07 22:30 | 2018-08-07 22:38 | В | ПС Владимир-Тяговая отключение 1 с.ш. 110 кВ | 0.13333 | РП 7, ТП 360, ТП 382, ТП 463, ТП 471, ТП 203, ТП 216, ТП 150, ТП 233, КТП 93, ТП 233, КТП 120, ТП 264, ТП 98, ТП 418, ТП 425, ТП 227, ТП 17, ТП 372, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 427, ТП 87, ТП 188 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-3, | д.с.-3, шк.-2, орг.-16, ж.д.-63, ч.с.-170 | 260 | 2 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 1800 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | 07.08.2018, стр.65 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Владимир-Тяговая ф.9 | 6 | 2018-08-07 22:30 | 2018-08-07 22:38 | В | ПС Владимир-Тяговая отключение 1 с.ш. 110 кВ | 0.13333 | ТП 656 |  |  | орг.-2, ч.с.-12 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 35 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | 07.08.2018, стр.65 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, ф.3, ул. Свобода | 0.4 | 2018-08-09 09:00 | 2018-08-09 16:00 | П | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой" | 7 | ТП-18, ф.3 |  |  | ч.с.-159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 85 |  |  |  |  | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-67, ф.6, ул. Брюсова, д.8 | 0.4 | 2018-08-09 09:30 | 2018-08-09 12:00 | П | Отключение по письму | 2.5 | ТП-67, ф.6 |  |  | гостиница-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-102, ф.1, ул. Восточная, д.52/1 | 0.4 | 2018-08-09 13:00 | 2018-08-09 16:00 | П | Отключение по письму УК "РМД" | 3 | ТП-102, ф.1 |  |  | ж.д.-1, столовая-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  |  |  |  | Диспетчер Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-08-08 10:50 | 2018-08-08 11:40 | П | Монтаж ВЛИ 0,4кВ "Выход ул.Никольская" | 0.83333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-3; Жит.-60; школа-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 5 08.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-08-08 13:15 | 2018-08-08 16:10 | П | Монтаж ВЛИ 0,4кВ "Выход ул.Никольская" | 2.9167 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-3; Жит.-60; школа-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 5 08.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
19 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.4 | 2018-08-09 09:00 | 2018-08-09 11:00 | П | Замена приборов учета. | 2 | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" |  |  | Ч.с.-54, орг. - 2 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ТП-37 Ф. ул. Мотросова, Полевая | 0.4 | 2018-08-08 09:30 | 2018-08-08 10:30 | П | Монтаж новой ВЛ 0.4 кВ | 1 | ТП-37 Ф. ул. Мотросова, Полевая |  |  | ч.с. 50; жит.100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 28.16 |  | 08.08.2018, стр 35, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | г. Петушки ТП-8 Ф. РУ 0,4кВ | 0.4 | 2018-08-08 09:30 | 2018-08-08 17:10 | П | Монтаж новой ячейки -ЩО70-03 | 7.6667 | ТП-8 Ф. РУ 0,4кВ |  |  | ч.с. -106 домов;жит. -202; 1 шк.; 6 орг. | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 75.68 |  | 08.08.2018, стр 35, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ТП-8 Ф. РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская | 0.4 | 2018-08-09 09:30 | 2018-08-09 16:30 | П | Монтаж проводов ВЛ 0.4 кВ (СИП) | 7 | ТП-8 Ф. РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская |  |  | ч.с. -42 дома; жит. -84. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 33 |  | 09.08.2018, стр 36, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.4 | 2018-08-09 09:00 | 2018-08-09 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10 кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 1 П Ставрово Ф Юбилейная 15 | 0.4 | 2018-08-09 09:20 | 2018-08-09 10:10 | П | ремонт рубильника 0,4 кВ | 0.83333 | ТП 1, ф Юбилейная |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | о.ж. лист 47 |  | 4.2 | дисп.Щеголев В.Ю. | 1 | 2 | 2
30 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | Ф-1021 от РП 1 | 10 | 2018-08-09 16:45 | 2018-08-09 17:40 | В1 | откл ф1021 РП1 | 0.91667 | ТП 9.13.45.48.70.104. 110 | школа.котельная 2 дет сада.кнс. Милиция. Администр жил сектор |  | ж д.школа. Д сад милиция . Адм. Предпр | 94 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 320 |  | акт №59 от 9.08.18 оп журнал стр 47 | 3.4.14 | 4.21 | дисп.Щеголев В.Ю. | 1 | 2 | 2
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 7 Ф. ул. Теремки | 0.4 | 2018-08-09 17:50 | 2018-08-09 19:00 | В1 | При производстве земляных работ ( частное лицо ) повреждение кл. 0,4 кВ ул. Теремки между домами 8-10 | 1.1667 | ТП 7, КЛ Ф. ул. Теремки |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 |  | 9.08.2018, стр 32, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471, улНово-Ямская 25 | 6 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 12:00 | П | Ремонт оборудования ТП471 | 3 | ТП471 |  | вод.-1 | орг.-9, ж.д.-4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46, ул Вознесенская | 0.4 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 14:00 | П | ТП46 ВЛ1 ремонт ВЛ-0,4кВ | 5 | ТП 46 ВЛ ф. ул Вознесенская |  |  | орг.-4, ж.д.-5, ч.с.-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ЦРП-4, ф.68, ф.69, ТП-190 | 6 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 13:00 | П | Отключение по письму ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 4 | ф.68, ф.69, ТП-190 (КЭСР) | ЦТП-1 |  | ж.д.-4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 135 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, ф.3, ул. Доронина | 0.4 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 16:00 | П | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой" | 7 | ТП-18, ф.3 |  |  | ч.с.-159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 85 |  |  |  |  | Диспетчер Парасоцкий В.В. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-08-09 09:50 | 2018-08-09 11:30 | П | Монтаж опор СВ-95 по пер.Гоголя | 1.6667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 5 09.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-08-09 17:20 | 2018-08-09 18:27 | П | ул.Чапаева д.7 замена ввода по заявке абонента | 1.1167 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-23; Жит.-70; | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 5 09.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0.4кВ | 0.4 | 2018-08-09 10:40 | 2018-08-09 11:50 | В1 | ВЛ-0.4кВ захлёст вводного провода | 1.3 | ТП-26 ВЛ-0.4кВ ул.Суворова д7/2 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 09.08.2018 стр. 57 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.4 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская | 0.4 | 2018-08-10 09:30 | 2018-08-10 16:30 | П | Монтаж проводов ВЛ 0.4 кВ (СИП) | 7 | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская |  |  | ч.с. -42 дома; жит. -84. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 33 |  | 09.08.2018, стр 37, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, Т-1, 1СШ-0,4 кВ | 10 | 2018-08-10 08:40 | 2018-08-10 09:30 | П | Чистка Т-1 и 1 СШ-0,4 кВ | 0.83333 | ТП 95, Т-1 |  | Колледж - 1 | Ж.д.-1, орг.- 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, Т-2, 2СШ-0,4 кВ | 10 | 2018-08-10 09:30 | 2018-08-10 10:00 | П | Чистка Т-2 и 2 СШ-0,4 кВ | 0.5 | ТП 95, Т-2 |  | Колледж - 1 | Ж.д.-4, ч.с. - 22, орг. -4 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 116 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2018-08-10 10:32 | 2018-08-10 13:39 | П | отключение МВ работы персонала МРСК | 3.1167 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71 орг.-2.КНС | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.08.2018. лист.№9 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 (10.5) | 2018-08-10 12:58 | 2018-08-10 16:02 | П | отключение МВ работы персонала МРСК | 3.0667 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.08.2018. лист.№9 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21 г.Судогда Ф- Ошмарина | 0.38 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 14:00 | П | подрезка кустарника | 5 | ТП-21 ВЛ Ф- ул.Ошмарина |  |  | ч.с.-53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2018-03-29 |  | 13.08.2018. лист.№10 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 656 пос. Шпалорезка, ф."ВЛ-3 ВладимирБетон" | 0.38 | 2018-08-12 14:20 | 2018-08-12 16:15 | В | На выходной опоре №1 сорвало СИП 4х95 с крепежа - на балансе ВладимирБетон. | 1.9167 | ВЛ-3 фид. ВладимирБетон ввод 2 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.08.2018, стр 16 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю2 | 10 (10.5) | 2018-08-12 20:00 | 2018-08-12 20:35 | В1 | На ПС Владимирская 750 от МТЗ откл. МВ-10кВ фид. Ю-2 к РП 30. Причина: неисправен КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - РП 30 фид. Ю-2 каб. "А и Б" | 0.58333 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3 | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-240 | 309 | 1 | 4 | 304 | 0 | 0 | 12 | 297 | 0 | 1500 |  | №150, 12.08.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 521 мкр.Энергетик ул.Энергетиков 29-в | 0.38 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 14:00 | П | Рем. работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Энергетиков" | 5 | ТП 521 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Энергетиков" |  |  | ч.д.-18, орг.-7 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 390 ул.Добросельская 217 | 0.38 | 2018-08-13 10:00 | 2018-08-13 12:00 | П | ТП 390 РУ-0,4кВ с. Т-1 - рем.работы | 2 | ТП 390 с. Т-1 |  |  | ж.д.-2, орг.-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
24 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-86, фид. №14- автомойка, гаражи ул. Логинова | 0.38 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 16:25 | В | обрыв магистрали СИП при разгрузки земли спецтехникой | 7.4167 | ТП-86, фид. №14- автомойка, гаражи ул. Логинова |  |  | гаражи-30 шт, орг.-2 шт | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 65 |  | ж.з. №135 от 10.08.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | инженер Кузнецова Е.В. тел. 2-78-82 (49245) | 0 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Гусь", ВЛ-6 кВ фид. 621 | 6 (6.3) | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 12:30 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 3.5 | ТП-107 |  |  | КНС -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | Митрохин А.В. | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41(пр-т Теплицкий 4), Т-1, Т-2, 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2018-08-13 13:00 | 2018-08-13 14:00 | П | Чистка трансформаторов и СШ-0,4 кВ | 1 | ТП-41 |  |  | Школа-1, д/с-1, ж.д.-7, ч.с.- 48, орг.-4 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 280 |  |  |  |  | Митрохин А.В. | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43(ул. К. Либкнехта 3), Т-1, Т-2, 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2018-08-13 14:00 | 2018-08-13 15:00 | П | Чистка трансформаторов и СШ-0,4 кВ | 1 | ТП-43 |  |  | Д/с-1, ж.д.- 5, орг. -8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 260 |  |  |  |  | Митрохин А.В. | 1 | 2 | 2
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-10 14:20 | 2018-08-10 15:50 | П | пер.Гоголя отключен для пропилки ВЛ 0,4кВ | 1.5 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 6 10.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-10 15:30 | 2018-08-10 16:15 | П | ул. Полевая д.29 замена ввода на СИП2 2*16 | 0.75 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 6 10.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел.(49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КВЛ | ПС" Октябрьская ", Ф.1008 (НПО "Наука") | 10 (10.5) | 2018-08-11 21:00 | 2018-08-12 | В1 | Возгорание соединительной муфты на КЛ-10кВ от оп.№96 ВЛ-10кВ до ТП-202 | 3 | ТП-202, ТП-203,ТП-201, КТП(новая) |  |  | ч.с-248д.; ж.д-22д.; д.с-1;шк-1; мед.уч.-1; кот -1 ; скваж -1; орг-16; маг-10 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 135 |  | акт №85 от 11.08.2018 | 3.4.7.4 | 4.12 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел.(49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф. ул. Сосновая | 0.22 | 2018-08-10 09:00 | 2018-08-10 11:00 | В1 | ВЛ-0,22кВ ул. Сосновая д.6 - нет контакта на вводе в дом | 2 | ВЛ-0,22 кВ ул.Сосновая д.6 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10.08.2018 ОЖ стр.58 | 3.4.7.4 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел.(49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.22 | 2018-08-12 12:25 | 2018-08-12 15:10 | В1 | ВЛ-0,22кВ ул.Пушкина д.34 - отгорел вводнй фазный провод на изоляторе дома | 2.75 | ВЛ-0,22 кВ ул.Пушкина д.34 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12.08.2018 ОЖ стр.61 | 3.4.7.4 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел.(49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-34, ф.11, ул. Абельмана, д.36 | 0.38 | 2018-08-11 18:15 | 2018-08-11 20:00 | В1 | Отключился АВ, включен | 1.75 | ТП-34, ф.11 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | 11.08.2018, стр.52, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-34, ф.11, ул. Абельмана, д.36 | 0.38 | 2018-08-11 20:30 | 2018-08-11 20:50 | В1 | Отключился АВ, включен | 0.33333 | ТП-34, ф.11 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | 11.08.2018, стр.54, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-34, ф.11, ул. Абельмана, д.36 | 0.38 | 2018-08-12 09:00 | 2018-08-12 10:20 | В1 | Отключился АВ, заменен АВ, включен | 1.3333 | ТП-34, ф.11 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | 12.08.2018, стр.54, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-207, ф.4, ул. Левченко, д.11 | 0.38 | 2018-08-12 11:30 | 2018-08-12 13:30 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2 | ТП-207, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 12.08.2018, стр.54, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, ф.3, ул. Народная | 0.38 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 16:00 | П | Отключение по письму ООО "ЭнергоСтрой" | 7 | ТП-18, ф.3 |  |  | ч.с.-159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 85 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ЦРП ГОФ Ф.Поселок 2 | 10 (10.5) | 2018-08-12 20:45 | 2018-08-13 02:30 | В1 | В ТП-7 - кошка на шинах тр-ра | 5.75 | п. Городищи ЦРП ГОФ Ф.Поселок 2, ТП 7 |  |  | ж.д.-15 мн.кв.дом.,ч.с. - 179 дом..2272 чел.. 1 дет. Сад., больница, организаций 27. | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 487.08 |  | 09.08.2018, стр 39, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ЦРП ГОФ Ф.Поселок 1 | 10 (10.5) | 2018-08-12 22:30 | 2018-08-13 01:32 | В1 | при вкл. 2. фидера сработала релейная защита - перегрузка. | 3.0333 | п. Городищи ЦРП ГОФ Ф.Поселок 1, РП |  |  | ж.д.-28 мн.кв.дом.,ч.с. - 229 дом..2479 чел., школы 2, 1 дет. сад., , организаций 20. | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 522.5 |  | 09.08.2018, стр 40, ОЖ | 3.4.13 | 4.21 | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ТП-8 РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская | 0.38 | 2018-08-13 09:00 | 2018-08-13 18:00 | П | Монтаж проводов ВЛ 0.4 кВ (СИП) | 9 | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская |  |  | ч.с. -42 дома; жит. -84. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 33 |  | 09.08.2018, стр 41, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-13 10:00 | 2018-08-13 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4, ф.4, ул. Долбилкина | 0.38 | 2018-08-13 07:46 | 2018-08-13 10:00 | В1 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ, восстанавливается | 2.2333 | ТП-4, ф.4,ВЛ |  |  | ч.с.-84, ж.д.-6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 71 |  | 13.08.2018, стр 93 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-21 фид.Лесная | 0.38 | 2018-08-13 10:00 | 2018-08-13 15:00 | П | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018 | 5 | ТП-21, ВЛ фид.Лесная |  |  | ч.с.45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | 13.08. 2018, стр 49 ОЖ |  |  | дип Щеголев В Ю | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 48 Фид Некрасова | 0.38 | 2018-08-13 14:00 | 2018-08-13 14:20 | В | в результате порыва ветра упало дерево кз в линии | 0.33333 | ТП 48, ВЛ фид.Некрасова |  |  | ж.д3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |  | 13.08.2018, стр 49 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.3 | дип Щеголев В Ю | 0 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Ковров", ф.609/615, ЦРП-1, ф.4, от ТП-235 до ТП-112, от ТП-112 до ТП-27 | 6 (6.3) | 2018-08-13 12:00 | 2018-08-13 14:15 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-235 до ТП-112 и от ТП-112 до ТП-27 (абонентская), электрический пробой | 2.25 | ф.4, ТП-132,235, ТП-112,27,7,117, 153 (АО "Оборонэнерго"), КЛ | ЦТП-1, м.у.-1, кот.-1 |  | ж.д.-7, м-н-4, орг.-5 | 23 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 295 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | №36, 13.08.2018 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ", ф.1001, от ТП-20 до ТП-38 | 10 (10.5) | 2018-08-14 02:10 | 2018-08-14 04:10 | В1 | Вышла из строя КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-38, электрический пробой | 2 | ф.1001,ТП-2,20,21,22,38,КЛ |  |  | орг.-12, ч.с.-610, ж.д.-27 | 649 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 632 |  | №15, 14.08.2018 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Оргтруд ф.1003 | 10 (10.5) | 2018-08-14 11:00 | 2018-08-14 16:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ - 10 кВ | 5 | ТП-857, ТП-910 |  | кот-1, КНС - 1, насосная-1 | ж.д.-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14(ул. Ленинградская), РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-08-14 13:00 | 2018-08-14 15:00 | П | Монтаж вновь проложенного кабеля с ТП-13 в РУ-6 кВ. | 2 | ТП-14 |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-72, орг. 1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 138 |  |  |  |  | Митрохин А.В. | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М-Апостола 10" | 0.38 | 2018-08-13 08:40 | 2018-08-13 11:25 | В1 | Выход из строя КЛ-0,4 кВ. | 2.75 | КЛ фид. "ул. М-Апостола 10" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | ОЖ по 0,4 кВ, л. 70 | 3.4.7 | 4.12 | Митрохин А.В. | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ Ф. Поселок 1. | 10 (10.5) | 2018-08-13 10:05 | 2018-08-13 12:40 | П | Монтаж опоры. Подключение к новой ВЛ | 2.5833 | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская |  |  | ч.с. -22 дома; жит. -44. | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 33 |  | 13.08.2018, стр 41, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | Г. Петушки ТП 7 | 0.38 | 2018-08-13 16:05 | 2018-08-13 18:20 | В1 | отгорела шпилька на тр-ре со стороны 0.4кВ фаза В | 2.25 | ТП-7 |  |  | ч.с. -170 дома; жит. -340.орг-16 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 214.06 |  | 13.08.2018, стр 42, ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | Г. Петушки ТП 7 | 0.38 | 2018-08-14 12:00 | 2018-08-14 16:20 | П | замена тр-ра 400кВА | 4.3333 | ТП-7 |  |  | ч.с. -170 дома; жит. -340.орг-16 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 214.06 |  | 14.08.2018, стр 42, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская | 0.38 | 2018-08-14 09:00 | 2018-08-14 17:00 | П | Монтаж проводов ВЛ 0.4 кВ (СИП) | 8 | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф. ул Вокзальная, Комсомольская |  |  | ч.с. -42 дома; жит. -84. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 33 |  | 14.08.2018, стр 42, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-13 08:50 | 2018-08-13 09:45 | П | пер.Гоголя замена опоры ВЛ 0,4кВ | 0.91667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 7 13.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-13 13:45 | 2018-08-13 14:55 | П | пер.Некрасова замена опоры ВЛ 0,4кВ | 1.1667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 7 13.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-08-13 14:50 | 2018-08-13 15:30 | В1 | ул.Тимирязева д.5 падение старой опоры на действующую ВЛ 0,4кВ | 0.66667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-28; Жит.-145; Куприяновская администрация-1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 7 13.08.2018 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП 7 фид.ул.Гагарина 7,Гор.газ | 0.38 | 2018-08-14 09:00 | 2018-08-14 13:00 | П | замена опоры ВЛ 0.4 кВ | 4 | ВЛ 0.4 кВ фид. Ул.Гагарина 7,Гор.газ | Гор.газ |  | ж.д. 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | О.Ж.лист №50, 14.08.2018 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-188, ф.3, ул. Андреевская | 0.38 | 2018-08-14 18:00 | 2018-08-14 19:00 | В1 | Сгорели 2 н/в вставки, заменены | 1 | ТП-188, ф.3 | шк.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 |  | 14.08.2018, стр.54, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-14 13:00 | 2018-08-14 15:40 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 2.6667 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-15 10:00 | 2018-08-15 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)2-13-14 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-3, РУ-0.4 кВ | 0.38 | 2018-08-15 14:00 | 2018-08-15 16:00 | П | Замена ТТ учёта | 2 | ТП-3, РУ-0,4 кВ |  |  | орг.-9, ж.д.-2 ч.с.-8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 110 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)2-13-14 | 1 | 2 | 2
23 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП1 ф.105 ВВ яч.3 | 10 (10.5) | 2018-08-14 23:30 | 2018-08-15 01:15 | В1 | Отключение ВВ яч. 3 с ТП1 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ ТП 2- ТП 16 | 1.75 | ТП 2.4.19.5,60,3,16,7,45 |  | РОВД. | Гостиница-2,детский дом,ресторан-3 ,музей.МЧС.организации-10,ч.с-300 | 320 | 0 | 2 | 318 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 400 |  | 15.08.2018, стр 34, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-15 09:00 | 2018-08-15 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-35д. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.16 ул. Гайдара ул. Островского | 0.38 | 2018-08-15 10:00 | 2018-08-15 16:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ | 6 | Вл-0,4кВ ул. Гайдара,ул. Островского |  |  | ч.с-39д. | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13(ул. Тверская 37), РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-08-15 14:00 | 2018-08-15 16:00 | П | Замена ЛР-6 кВ в стор. ТП-14 на ВН-6 кВ | 2 | ТП-13 |  |  | Д/сад-1, котельная-1, ч.с.-281, орг.-1 | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 224 |  |  |  |  | Митрохин А.В. | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2018-08-15 09:00 | 2018-08-15 16:00 | П | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ. | 7 | ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Митрохин А.В. | 1 | 2 | 2
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-14 08:30 | 2018-08-14 13:35 | П | пер.Некрасова замена опоры ВЛ 0,4кВ | 5.0833 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 7 14.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-34 РУ 6кВ Ф-№1,7 | 6 (6.3) | 2018-08-14 08:35 | 2018-08-14 11:08 | П | ТП 34 отключено для обеспечения безопасного пр-ва работ по переключению КЛ 6кВ | 2.55 | ТП-34 РУ 6кВ Ф-№1,7 |  | организации-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 7 14.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-08-14 10:30 | 2018-08-14 10:50 | П | ул.Луначарского отключена по заявке ПАО "Ростелеком" | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 7 14.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
25 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-08-14 15:20 | 2018-08-14 15:40 | П | ул.Комсомольская демонтаж светильников, траверс и проводов для пр-ва работ по благоустройству стадиона. | 0.33333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 7 14.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК г.Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-8 г.Судогда Ф-ул.К.Маркса | 0.22 | 2018-08-14 14:10 | 2018-08-14 14:50 | В1 | обрыв нулевого провода ввод в д. К.Маркса 88 (вылетел крюк из здания) | 0.66667 | ТП-8 ВЛ Ф- К.Маркса |  |  | ч.с.-28.мкд-2.орг-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 |  | 14.08.19. лист №15 ЖЗ | 3.4.13 | 4.6 | гл.диспетчер Плеханов.С.В. 2-10-31. | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | РП | г. Петушки РП -250 Тр-р №2 | 10 (10.5) | 2018-08-15 00:10 | 2018-08-15 00:18 | П | Переключение переключателя напряжения тр-ра на 1 положение вверх. | 0.13333 | РП -250 Тр-р №2 |  |  | Ж.Д.-5,ч.с. -11 дома; жит. -862. орг.-4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 124.74 |  | 09.08.2018, стр 44, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-08-15 21:50 | 2018-08-15 22:25 | В | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 сгорели две ПН-250А из-за подхлёста проводов на ул.Московская | 0.58333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 8 15.08.2018 | 3.4.12.2 | 4.10, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2018-08-15 19:40 | 2018-08-15 20:55 | В | во время грозы,включен в работу кроме участка ТП 75 до ТП 117 | 1.25 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,75,117,6,7,8,58,152 | РУС 1,поликлинника 1 |  | 15 ТП,ж.д.24;ч.с. 600;дет сад,горгаз,орг.40 | 670 | 0 | 2 | 668 | 0 | 0 | 3 | 667 | 0 | 530 |  | акт №61 | 3.4.12.3 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г.Лакинск ВЛ 10 кВ Ф-1026 ПС Лакинск | 10 (10.5) | 2018-08-15 19:40 | 2018-08-15 21:40 | В | во время грозы,включен в работу кроме участка ТП 75 до ТП 117 | 2 | ТП 28,62,34,33,32,24,25,78. |  |  | 1 вод-КНС. , 400 ч.с., 1 м.у.,1д.с. ,18 мкд. | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 230 |  | акт №62 | 3.4.12.3 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-227, ф.2, ул. Комсомольская, д. 106 | 0.38 | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 12:00 | П | Отключение по письму ООО "УМД Континент" | 3 | ТП-227, ф.2 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ", ф.1001 | 10 (10.5) | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 11:00 | П | Подключение КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-20 | 2 | ф.1001, ТП-20, ТП-22 |  |  | орг.-4, ж.д.-14, ч.с.-483 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 293 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 7 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. ПетушкиТП-11 РУ-0.4кВ Ф. Лесная,Механизаторов,Трудовая. | 0.38 | 2018-08-15 14:00 | 2018-08-15 16:55 | П | Монтаж СИП по новой воздушной линии | 2.9167 | ТП-11 РУ-0.4кВ Ф. Лесная,Механизаторов, Трудовая. |  |  | Ж.Д.-4,ч.с. -33 дома; жит. -194. д.с.-1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40.92 |  | 15.08.2018, стр 45, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ , яч.8,ф.отх. на ТП-40 | 10 (10.5) | 2018-08-16 10:00 | 2018-08-16 16:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-10кВ | 6 | ВЛ-10кВ ,ТП-40 |  |  | ч.с-161д. | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 65 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел.(49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская, ф.1036 | 10 (10.5) | 2018-08-16 13:00 | 2018-08-16 15:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-10кВ | 2 | ТП-1,ТП-2, ТП-5,ТП-107 |  |  | ч.с-161д.орг.-6,маг.-4. | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 85 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел.(49237)2-49-05 | 1 | 2 | 2
20 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-22, ф.6 - ул. Инициативная, 6-7 | 0.38 | 2018-08-15 15:40 | 2018-08-15 20:00 | В1 | схлест магистральных проводов возле дома №7 (сгорелПН2-100 А, ф.С) | 4.3333 | ТП-22, ф.6 - ул. Инициативная |  |  | ж.д.-1, ч.с. -22 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  | ж.з. №138 от 15.08.2018 | 3.4.8.4 | 4.3 | инженер Кузнецова Е.В. тел. 2-78-82 (49245) | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74(Микрорайон 34), Т-1, Т-2, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2018-08-16 14:00 | 2018-08-16 16:00 | П | Чистка трансформаторов, РУ-10 кВ | 2 | ТП-74 |  |  | Скважина-1, д/сад-2, ж.д-13, орг.-9 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 275 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.38 | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 15:00 | П | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ. | 6 | ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2018-08-15 09:40 | 2018-08-15 10:15 | П | отключить ЛР-74 регулировка ЛРНД-10 ввода ТП-12 | 0.58333 | ТП-11.12.14.8. |  |  | ч.с.-248 орг.-2 МКд-3 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 325.8 |  | 15.08.2018. лист.№11 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2018-08-15 22:45 | 2018-08-15 23:36 | В1 | отключение МВ Ф-168 от МТЗ (отгорел шлейф на ЛР№ 6 перемычка от ТП-11 до ЛР№ 19 отключена | 0.85 | ТП-1.6.7.8.31.10.11.21.41.5.4.33.47.35. |  |  | ч.с.-880. МКД-31. орг-99.кот-4 КНС-4. дет.сад-2.школ-2.Больница | 1023 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 869 |  | АКТ №-14 15.08.2018. лист.№11 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-32 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 РУ 0,4кВ ф."ВЛ-Котельная" | 0.38 | 2018-08-15 12:02 | 2018-08-15 17:20 | В | На ПС Владимирская 750 отключился ф."ВЛ-Котельная" в РУ 0,4кВ - неисправен КЛ 0,4кВ на магазин | 5.3 | ПС Владимирская-750 ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" |  | кот-1, | ч.с.-12 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 45 |  | 15.08.2018, стр.17 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) | 2018-08-15 19:53 | 2018-08-15 21:35 | В | ПС Владимирская 750 от МТЗ отключился МВ 10кВ ф.Ю-1, гроза | 1.7 | РП30, ТП627,628,653,639,624,618,637,682,663,658,641,617,679,649,613,612,638,652,548,619,626,622,621,623,654,633, 660,629,662,631,632,630,645,640,681,549,634,636,614,615,616,657,528,636 | КНС-2 | орг.-1, кот.-4, | шк.-1, орг.-41, ж.д.-32, ч.с.-140 | 221 | 1 | 6 | 214 | 0 | 0 | 12 | 209 | 0 | 2100 |  | 15.08.2018, №152, стр. 74 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202 РП 32 | 6 (6.3) | 2018-08-15 21:36 | 2018-08-15 22:13 | В1 | ПС Семязино от МТЗ отключился ВВ 6кВ ф.6202 - неисправна КЛ-6кВ ф.6202 | 0.61667 | ТП 105, ТП 92, ТП 536, ТП 9, ТП 10, ТП 301, ТП 82, ТП 485, ТП 394, ТП 99, РП 32 |  | орг.-7 | м.у.-1, ж.д.-21, орг.-14, ч.с.-84 | 127 | 3 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 650 |  | 15.08.2018, №153, стр. 75 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.654 РП9, ТП430 - КТП25 | 6 (6.3) | 2018-08-16 09:00 | 2018-08-16 13:00 | П | Рем.работы на ВЛ 6кВ ТП 430 - КТП 25 | 4 | КТП 782, ТП 396, ТП 387, КТП 124, ТП 459, ТП 22, ТП 161, КТП 25, ТП 441, ТП 810, ТП 291 |  |  | ч.с.-153, орг.-9 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 7 | 155 | 0 | 350 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-17 09:00 | 2018-08-17 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 7 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г.Лакинск Ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-08-16 10:10 | 2018-08-16 11:26 | П | Откл. По заявке МКУ "Благоустройство" для спиливания дерева в охранной зоне ВЛ-10 | 1.2667 | ТП- 26, 128, 66, 64, ф.1010,1031(Пивзавод), ф-1016(Молокозавод). |  |  | 40 ч/с, 10ж.д, шк, д.с, 4 орг. | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1500 |  |  |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2018-08-16 09:35 | 2018-08-16 17:20 | П | Монтаж опоры и СИП по новой воздушной линии | 7.75 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.170д.,340 жит. Орг. 16 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 214.06 |  | 16.08.2018, стр 46, ОЖ |  |  | "Гончаров Юрий Анатольевич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 | 6 (6.3) | 2018-08-17 09:00 | 2018-08-17 13:00 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ. | 4 | ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 |  |  | Котельная-1, ж.д.-38,ч.с-25, АЗС-3, орг-30 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 450 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 439 Октябрьский пр-т,36 | 0.38 | 2018-08-16 16:27 | 2018-08-16 18:20 | В1 | На ТП 439 выгорело 2 рубильника в РУ 0,4 кВ ф.кафе, Неисправны 2 рубильника в РУ 0,4 кВ на кафе | 1.8833 | ТП 449, РУ-0,4 кВ ф. кафе |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 16.08.2018, стр.20 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-16 08:30 | 2018-08-16 12:50 | П | пер.Некрасова замена аварийных опор ВЛ 0,4кВ | 4.3333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 8 16.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-08-16 12:40 | 2018-08-16 13:00 | П | Перезаделка кабельного выхода из ТП-6 на ВЛ 0,4кВ "ул.Гражданская" | 0.33333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 8 16.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-08-16 15:40 | 2018-08-16 16:35 | П | ул.Гражданская д.4 подключение ЩУ на опоре ВЛ 0,4кВ по заявке абонента. | 0.91667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-53; Жит.-180. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 8 16.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
21 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | РУ-0,4кВ, №1, ТП-65, ф.7 - ПТК "Кольчугмет" (печь№1), ф.9 - ПТК "Кольчугмет" (миксер) | 0.38 | 2018-08-15 21:10 | 2018-08-15 23:30 | В1 | КЗ на шинах в РУ - 0,4 кВ. Отключили фидера №7 и №9. (В течении дня 16.08.2018 г. все перезаделали.) | 2.3333 | РУ-0,4кВ, №1, ТП-65, ф.7, ф.9 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | ж.з. №140 от 15.08.2018 | 3.4.7 | 4.11 | инженер Кузнецова Е.В. тел. 2-78-82 (49245) | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-40 ул.молодежная | 0.38 | 2018-08-19 14:45 | 2018-08-19 16:15 | В1 | обрыв ВЛ 0.4 кВ в результате порыва ветра | 1.5 | ТП 40, ВЛ фид.Молодежная |  |  | ж.д.8 орг-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |  | 19.08.2018, стр 53 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.3 | дисп.Розанов С.Ф. | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-17 08:45 | 2018-08-17 12:45 | П | пер.Гоголя монтаж СИП по опорам ВЛ 0,4кВ | 4 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 7 13.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.2 ул.Космонавтов | 0.22 | 2018-08-17 22:40 | 2018-08-18 01:20 | В1 | наезд автомобиля на опору ВЛ-0,4кВ ул.Космонавтов | 2.6667 | ВЛ-0,4 кВ ул.Космонавтов |  |  | ч.с.-18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |  | 17.08.2018 ОЖ стр.73 | 3.4.8.5 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел.(49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ ф.4 "Общежитие" | 0.22 | 2018-08-18 14:50 | 2018-08-18 16:00 | В1 | Обрыв ВЛ-0,22кВ ул. Дзержинского 2\2 из-за проезда негабаритного автотранспорта | 1.1667 | ВЛ-0,22 кВ ул.Дзержинского |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 18.08.2018 ОЖ стр.73 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю. Тел.(49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
24 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 80, фид.№7, ул. 4 Линия, д.6, кв.2 | 0.22 | 2018-08-18 18:45 | 2018-08-18 19:20 | В1 | окисление на опоре | 0.58333 | ТП 80, фид.№7, ул. 4 Линия, д.6, кв.2 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ж.з. №142 от 18.08.2018 | 3.4.7.3 | 4.3 | инженер Кузнецова Е.В. тел. 2-78-82 (49245) | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф. "Чкалова 14" | 0.38 | 2018-08-17 16:55 | 2018-08-17 17:25 | В | при проведении земляных работ кабель задет экскаватором | 0.5 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф. "Чкалова 14" |  |  | ж.д.-1, жит.-120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.18 |  | 17.08.18, стр. 48, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево Ф-1006 п. Болотский | 10 (10.5) | 2018-08-18 05:30 | 2018-08-18 06:30 | П | Проведение работ вне жилой зоны | 1 | ТП-15, ТП-16, ТП-22, Био-котельная |  |  | ч.с.-242. МКД-2. орг.-8 Котельные-2. Скважины-2. | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 207.6 | ООО "Энергострой" | 18.08.2018. лист.№13 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2018-08-18 05:30 | 2018-08-18 06:30 | П | Проведение работ вне жилой зоны | 1 | ТП 17. БИОкотельная |  |  | ч.с.-20. МКД-11. котельная | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 120 | ООО "Энергострой" | 18.08.2018. лист.№13 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2018-08-18 05:30 | 2018-08-18 06:30 | П | Проведение работ вне жилой зоны | 1 | ТП №19,20,21,18 |  | ТП-18 Дом милосердия | ч.с.-178. МКД-8. КНС-2. Орг-8. котельная | 198 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 233.6 | ООО "Энергострой" | 18.08.2018. лист.№13 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | ПС Андреево, ф. 1003 | 10 (10.5) | 2018-08-18 05:30 | 2018-08-18 06:30 | П | Проведение работ вне жилой зоны | 1 | ТП №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ТП-Лесозаводская, ТП-Автохозяйство, ТП-МТС, ТП-Билайн |  |  | ч.с.-802 МКД-24, котельн.-4. детсад-3, КНС-4. Школа. Больница | 840 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 | 1 | 45 | ООО "Энергострой" | 18.08.2018. лист.№13 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП 23 ТП 452, ТП 378 - ТП 462 | 6 (6.3) | 2018-08-17 16:20 | 2018-08-17 17:25 | В | РП23 отключили МВ 6кВ к ТП452 -"земля". Неисправен КЛ-6кВ ТП378 - ТП462 с.ф.649 (мех. поврежд.) | 1.0833 | ТП 452, 453, 450, 456, 363, 462, 378 |  | кот.-1, вод.-1 | ж.д.-30, ч.с.-70, шк.-1, д.с.-2, орг.-15 | 120 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1000 |  | №154, 17.08.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф.8 РП 3 | 6 (6.3) | 2018-08-17 22:30 | 2018-08-17 22:35 | В1 | ПС ТЭЦ от МТЗ отключился МВ 6кВ ф.8 - неисправен КЛ 6кВ ПС ТЭЦ - РП 3 ф.8 к.А и к.Б | 0.083333 | ТП 204, 4, 484, 383, 380, 108, 90, 715, 342, 147, 109, 260, 21, 707, 91, 38, 469, 18, 8, 76, 520, 377, 6, 130, 764, 95 | орг.-2 | кот.-1, орг.-7 | орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-56 | 115 | 2 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 250 |  | №155, 17.08.2018; №156, 18.08.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.610 РП 10, РП 10 - РП 18 (с.ф.601) | 6 (6.3) | 2018-08-20 06:40 | 2018-08-20 08:00 | В1 | ПС Химзаводская от МТЗ отключился МВ 6кВ ф.610 - неисправны КЛ 6кВ ПС Химзаводская - РП 10 ф.610 и КЛ 6кВ РП10 - РП18 (с.ф.601) | 1.3333 | РП 10, ТП 356,348, 414, 406, 486, 481, 518 |  | кот.-1 | ж.д.-30, орг.-24, шк.-3, д.с.-4 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3000 |  | №157, 20.08.2018; №158, 20.08.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-47(ул. Добролюбова 12), трансформатор | 6 (6.3) | 2018-08-20 13:30 | 2018-08-20 15:00 | П | Ремонт привода ВН-6 кВ в стор. ТП-29. | 1.5 | ТП-47 |  |  | Котельная -2, , ж.д -4, д/с- 1, орг. - 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-17, ф.4, ул. Генералова, д.88 | 0.38 | 2018-08-17 10:40 | 2018-08-17 14:00 | В1 | Выгорели 2 прокалывающих зажима, заменены | 3.3333 | ТП-17, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 17.08.2018, стр.56, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-36, ф.2, ул. Западная, д.17 | 0.38 | 2018-08-17 14:30 | 2018-08-17 15:30 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1 | ТП-36, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 17.08.2018, стр.56, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.642, РП-4, ф.45, от ТП-113 до ТП-191,32 | 6 (6.3) | 2018-08-18 14:45 | 2018-08-18 16:25 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-113 до ТП-191,32, электрический пробой | 1.6667 | ф.45, ТП-102, 137, 32, 37, 201 (абонентская), 94 (ТМ-1), 82 (КЭСР), 75 (КЭСР), КЛ | кот.-3, м.у.-1 |  | ж.д.-62, ч.с.-237, орг.-9, м-н-8, торговый центр-1 | 326 | 0 | 8 | 317 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1 | 1379 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 18.08.2018,№37 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.645, РП-4, ф.38, от РП-4 ф.38 до ТП140 | 6 (6.3) | 2018-08-18 16:30 | 2018-08-18 17:20 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от РП-4 ф.38 до ТП-140, электрический пробой | 0.83333 | ф.38, ТП-140, 200, 141, 225, КЛ |  |  | ж.д.-4, ч.с.-233, орг.-4, м-н-2 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 503 |  | 18.08.2018, №38 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-6, ф.5, ул. 2-ая Всегодическая, д.5 | 0.38 | 2018-08-18 21:00 | 2018-08-18 21:30 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.5 | ТП-6, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 17.08.2018, стр.56, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково п.им. К. Маркса | ВЛ | ПС "Брызгалово" ф.1002, п. им. К. Маркса | 10 (10.5) | 2018-08-17 10:40 | 2018-08-17 11:20 | В | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"для ремонтных работ. Без согласования с АО "ВОЭК" ПО г. Камешково | 0.66667 | ф.1002, ТП-713, 714, 715, 717, 718, 730, ВЛ | м.у.-1, д.с.-1, шк.-1 |  | орг.-14, ж.д.-15,ч.с-239 | 275 | 0 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.08.2018, №16 | 3.4.9.1 | 4.13 | Диспетчер Шилов А. В. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково п.им. К. Маркса | ВЛ | ПС "Брызгалово" ф.1002, п. им. К. Маркса | 10 (10.5) | 2018-08-17 20:35 | 2018-08-17 21:15 | В | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"для ремонтных работ. Без согласования с АО "ВОЭК" ПО г. Камешково | 0.66667 | ф.1002, ТП-713, 714, 715, 717, 718, 730, ВЛ | м.у.-1, д.с.-1, шк.-1 |  | орг.-14, ж.д.-15,ч.с-239 | 275 | 0 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.08.2018, №17 | 3.4.9.1 | 4.13 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-17 09:00 | 2018-08-17 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 7 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2018-08-20 13:36 | 2018-08-20 14:24 | В1 | Неисправность кл.10 ф.1015. Нагрузка переведена на ф.1022 | 0.8 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,75,117,6,7,8,58,152 | 0 | 0 | 15 ТП,ж.д.24;ч.с. 600;дет сад,горгаз,орг.40 | 670 | 0 | 2 | 668 | 0 | 0 | 3 | 667 | 0 | 530 |  | акт №63 от 20.08.18 | 3.4.7 | 4.13 | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
18 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ТП 45 | 10 (10.5) | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 16:00 | П | Замена оборудования РУ 10 кВ. Согласно плану ПП 2018 | 6 | ТП 45 |  |  | Дет.дом.-1,Ризоположенский монастырь ч.с.-30 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 100 |  | 21.08.2018, стр 36, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-89, ф.5, ул. Бурматова | 0.38 | 2018-08-20 08:10 | 2018-08-20 14:00 | В1 | Отключился АВ, включен | 5.8333 | ТП-89,ф.5 |  |  | гаражи-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 20.08.2018, стр.58, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-164, ф.20, ул. Еловая | 0.38 | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 11:00 | П | Отключение по письму ООО "Владимиртеплогаз" | 1 | ТП-164, ф.20 | кот.-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-114, ф.5, ул. Комсомольская, д.66 | 0.38 | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 15:00 | П | Отключение по письму ООО "ИЦ Теплосфера" | 5 | ТП-114, ф.5 |  |  | офисное помещение-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-94, ф.21, ф.23, ул. Моховая | 0.38 | 2018-08-21 13:00 | 2018-08-21 14:00 | П | Отключение по письму ООО "Владимиртеплогаз" | 1 | ТП-94, ф.21, ф.23 | кот.-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ", ф.1001 | 10 (10.5) | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 10:00 | П | Отключение КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-20, для капитального ремонта ТП-38 | 1 | ф.1001, ТП-20, ТП-22, КЛ |  |  | орг.-4, ж.д.-14, ч.с.-483 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 293 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.2 ул.Космонавтов | 0.38 | 2018-08-20 14:40 | 2018-08-20 15:50 | В1 | обрыв проводов ВЛ-0,4кВ в плодовых деревьях (огород)- ул.Космонавтов д.27 | 1.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Космонавтов |  |  | ч.с.-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 |  | 20.08.2018 ОЖ стр.76 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел.(49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-35д. орг-2 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер ТалтановА.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-10кВ яч.5 отход на ВЛ-10кВ (ТП-86 ТП-87) | 10 (10.5) | 2018-08-21 10:00 | 2018-08-21 16:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-10кВ | 6 | ТП-87 ТП-86 |  |  | ж.д.-2ч.с-24д.снт-1.маг.-1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-7 - ТП-8 | 10 (10.5) | 2018-08-21 09:30 | 2018-08-21 10:30 | П | опиловка ВЛ-10кВ | 1 | ТП-8 |  |  | ч.с.-106, шк.-1, орг.-6, жит.-212 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 135.08 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "Ленина четная" | 0.38 | 2018-08-21 11:00 | 2018-08-21 12:00 | П | опиловка ВЛ-0,4кВ | 1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "Ленина четная" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38.28 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 16:00 | П | Монтаж СИП. | 7 | ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2018-08-21 02:30 | 2018-08-21 04:11 | В | Обрыв магистрального провода ВЛ-10 кВ в сетях МРСК | 1.6833 | ТП №19,20,21,18 |  | ТП-18 Дом милосердия | ч.с.-178. МКД-8. КНС-2. Орг-8. котельная | 198 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.08.2018. лист.№13 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3,ВЛ-10 кВ Ф-104 | 10 (10.5) | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 17:00 | П | подрезка деревьев от опоры №21/1 до опоры №21/27 ул. Южная, 2-ой Первомайский переулок | 8 | ТП-3 ВЛ-10 Ф-104 |  |  | ч.с.-111, орг.-3 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 52 |  |  |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 421 ф."ВЛ-1 - ул.Офицерская, пр-д Мичурина" | 0.38 | 2018-08-21 09:00 | 2018-08-21 16:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ 0,4кВ | 7 | КТП 421 ф."ВЛ-1 - ул.Офицерская, пр-д Мичурина" |  |  | ч.с.-71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 86 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | Ф-1022 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2018-08-21 13:10 | 2018-08-21 13:20 | В | отключился ф. 1022 с ПС Собинка во время грозы, Шквал ветер | 0.16667 | ТП 1, 2, 3, 18, 60, 80, 101, 141, 5 |  |  | 8 ТП,ж.д.29;ч.с. 140;дет сад,школа. Оч сооружения орг.6 | 177 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 312 |  | №64 от 21 08 оп журн стр55 | 3.4.12.3 | 4.21 | дисп. Щеголев В Ю. тел. 2-29-80 | 0 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 10 ф. ул. Гоголя | 0.38 | 2018-08-21 13:50 | 2018-08-21 18:00 | В | гроза.шквал ветер упала береза. Сломало опору ж/б | 4.1667 | ТП 10 ВЛ Ф. Гоголя |  |  | ч.с.-242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 65 |  | 21.08.2018, стр55. о ж | 3.4.12.2 | 4.4 | дисп. Щеголев В Ю. тел. 2-29-80 | 0 | 2 | 2
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-08-21 15:00 | 2018-08-21 15:45 | П | Замена ввода в дом на СИП 2х16 по адресу ул. Мичурина. Д. 29 | 0.75 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 9 21.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 | 2018-08-21 13:20 | 2018-08-21 18:00 | В1 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,22кВ ул.Морозовская д.3 из-за проезда негабаритного транспорта. | 4.6667 | ВЛ-0,22кВ ул. Морозовская д.3 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 21.08.2018 ОЖ стр.78 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-22 09:00 | 2018-08-22 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ ул. Некрасовская | 0.38 | 2018-08-22 11:00 | 2018-08-22 14:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ | 3 | ВЛ-0.4кВ ул. Некрасовская |  |  | ч.с-4д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ул. Космонавтов | 0.38 | 2018-08-22 11:00 | 2018-08-22 14:00 | П | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ | 3 | ВЛ-0.4кВ ул. Космонавтов |  |  | ч.с- 27д. | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-8 РУ-0,4кВ ф. "Школа" | 0.38 | 2018-08-21 08:30 | 2018-08-21 09:55 | П | замена приборов учёта на ВРУ потребителя | 1.4167 | КТП-8 РУ-0,4кВ ф. "Школа" |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-36 РУ-0,4кВ ф. "Красноармейская 139,143,158" | 0.38 | 2018-08-21 10:10 | 2018-08-21 11:00 | П | производства ремонтных работ на вводном устройстве | 0.83333 | КТП-36 РУ-0,4кВ ф. "Красноармейская 139,143,158" |  |  | ж.д.-2, орг.-1, жит.-64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.94 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "Мойка" | 0.38 | 2018-08-21 12:30 | 2018-08-21 14:10 | В | обрыв магистрального провода: плохие погодные условия | 1.6667 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "Мойка" |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.74 |  | 21.08.18, стр.52, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. "Заправка" | 0.38 | 2018-08-21 16:40 | 2018-08-21 17:30 | В | обрыв магистрального провода: плохие погодные условия | 0.83333 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. "Заправка" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.98 |  | 21.08.18, стр.52, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ 0,4 кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" | 0.38 | 2018-08-21 18:20 | 2018-08-21 19:00 | В | Обрыв провода на вводе в д. 1 ул. Фрунзе: плохие погодные условия, падение дерева на ВЛ | 0.66667 | ТП-12 ВЛ 0,4 кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" |  |  | ч.с.-50, жит.-100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35.2 |  | 21.08.18, стр.52, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-9, ф.3, ф.4, пр. Мира, д.2 | 0.38 | 2018-08-21 15:30 | 2018-08-21 21:30 | В | Механическое повреждение двух КЛ-0,4 кВ "Водоканалом", восстановлено | 6 | ТП-9, ф.3, ф.4, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  | 21.08.2018, стр.58, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-126, ф.9, ул. Д. Фролова, д.2 | 0.38 | 2018-08-21 17:25 | 2018-08-21 18:00 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.58333 | ТП-126, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 21.08.2018, стр.58, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-111, ф.5, ул. Фрунзе, д.4 | 0.38 | 2018-08-22 08:30 | 2018-08-22 12:00 | П | Отключение по письму УК "Жилсервис" | 3.5 | ТП-111, ф.5 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-127, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-08-22 13:30 | 2018-08-22 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-127 | д.с.-2 |  | ж.д.-37, АТС-1 | 42 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 282 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС "Второво", ф.1001, СНТ "Новая жизнь" | 10 (10.5) | 2018-08-21 14:00 | 2018-08-21 15:09 | В1 | Отключение ф.1001 ВЛ-10 кВ в связи с неблагоприятными погодными условиями, неисправности не выявлены | 1.15 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | сады "Новая Жизнь"-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.08.2018, №16 | 3.4.12.2 | 4.21 | Диспетчер Шилов А.В.. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС "Второво", ф.1001, СНТ "Новая жизнь" | 10 (10.5) | 2018-08-21 17:20 | 2018-08-22 00:15 | В1 | Отключение ф.1001 ВЛ-10 кВ в связи с неблагоприятными погодными условиями, обнаружено упавшее дерево. Включены все ТП, кроме ТП-787 | 6.9167 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | сады "Новая Жизнь"-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.08.2018, №17 | 3.4.12.2 | 4.21 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС "Второво", ф.1001, СНТ "Новая жизнь" | 10 (10.5) | 2018-08-21 17:20 | 2018-08-22 12:00 | В1 | ТП-787, неисправность кабельного ввода 10 кВ | 18.6667 | ТП-787, КВЛ |  |  | сад "Новая Жизнь"-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 22.08.2018, №18 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | ПС Ладога ф. 1007 РП 20 | 6 (6.3) | 2018-08-21 13:20 | 2018-08-21 14:30 | В1 | ПС Ладога авар. откл. МВ 10кВ ф. 1007 - на РП 20 в яч. ТП 575 перекрыло тр-ры тока | 1.1667 | ТП 475, 344.768,766,767,769,770,153,177,311,312,550,575,534,103,274,330,159,217,440 |  | кот-2, д.с.-2, м.у-2 | ж.д.-23, ч.с.-25, орг.-30 | 84 | 2 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 420 |  | № 159, 21.08.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 ТП 628 | 10 (10.5) | 2018-08-21 13:20 | 2018-08-21 15:00 | В | РП 30 авар. откл. ВВ 10кВ к ТП 628 во время грозы - причина не установлена | 1.6667 | ТП 624,653,628,639,627 |  | кнс-1 | ч.с.-4, орг.-5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |  | 21.08.2018, стр.82 ОЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 390 ул. Добросельская 217 | 0.38 | 2018-08-22 09:00 | 2018-08-22 12:00 | П | ТП 390 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 ремонт вводного руб. | 3 | ТП-390 |  | орг.-5, ж.д.-2 |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 427 ул. Разина 2 | 6 (6.3) | 2018-08-22 09:00 | 2018-08-22 12:00 | П | Текущий ремонт ТП 427 сек. Т-1: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 3 | ТП-427 |  | шк.-1, орг.-1 | ж.д.4, орг.-15 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Магнит" ф. 1012 РП 35, ТП 559 - ТП 560 | 10 (10.5) | 2018-08-22 02:47 | 2018-08-22 04:49 | В1 | На ПС "Магнит" авар. откл. МВ 10кВ ф. 1012 - эл. пробой КЛ 10кВ ТП 559 - ТП 560 | 2.0333 | РП 35, ТП 774, 744, 558, 559, 560, 581 |  |  | ж.д.-5, орг.-2, ч.с.-60 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 110 |  | № 160, 22.08.2018 | 3.4.13 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2018-08-21 10:20 | 2018-08-21 17:25 | В | отключился МВ Ф-1001 П\С Андреево | 7.0833 | ТП №19,20,21,18 |  | ТП-18 Дом милосердия | ч.с.-178. МКД-8. КНС-2. Орг-8. котельная | 198 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.08.2018. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2018-08-21 14:43 | 2018-08-21 21:48 | В | отключился МВ Ф-1004 П\С Андреево "земля" | 7.0833 | ТП 17. |  |  | ч.с.-20. МКД-11. котельная | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.08.2018. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда, ф. 104, | 10 (10.5) | 2018-08-21 14:05 | 2018-08-21 14:20 | В | Отключение МВ с ПС Судогда, ф. 104 (Сильный ветер) | 0.25 | ТП №32,25,23,46,2,9,24,13,14,15,16,17,18,36,43,3 |  |  | ч.с.-400. МКД-26. орг.-87. скважина-2. КНС-2. дет сад-1. | 518 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 1.038 |  | 21.08.2018. лист.№14 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда, ф. 168, | 10 (10.5) | 2018-08-21 14:05 | 2018-08-21 14:20 | В | Отключение МВ с ПС Судогда, ф. 168 (Сильный ветер) | 0.25 | ТП №1.6.7.8.10.11.12.5.4.21.33.47.35.20. |  |  | ч.с.-880. МКД-31. КНС-5. Орг-99.школ-2.детсад-2.кот-4.больница | 1023 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 895 |  | 21.08.2018. лист.№14 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 г.Судогда. Ф-ул.Северная | 0.38 | 2018-08-21 13:40 | 2018-08-21 14:00 | В | сгорела н/в вставка | 0.33333 | ТП-11.ВЛ. Ф- Спортивный пер. |  |  | ч.с.-55, орг.-3 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 38 |  | 21.08.2018. лист.№14 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21 г.Судогда. Ф-Ошмарина | 0.38 | 2018-08-21 14:20 | 2018-08-21 15:30 | В | обрыв магистрального провода | 1.1667 | ТП-21.ВЛ. Ф- Ошмарина |  |  | ч.с.-53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 29 |  | 21.08.2018. лист.№14 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 г.Судогда. Ф-Стекольщиков | 0.38 | 2018-08-21 14:25 | 2018-08-21 20:50 | В | обрыв магистрального провода | 6.4167 | ТП-28.ВЛ. Ф- Стекольщиков |  |  | ч.с.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | 21.08.2018. лист.№14 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 г.Судогда. Ф-Солнечная | 0.38 | 2018-08-21 14:30 | 2018-08-21 21:00 | В | обрыв магистрального провода | 6.5 | ТП-28.ВЛ. Ф- Солнечная |  |  | ч.с.-20, МКД-6, 1 орг. | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 45 |  | 21.08.2018. лист.№14 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 г.Судогда. Ф-Северная | 0.38 | 2018-08-21 16:20 | 2018-08-21 16:30 | В | сгорела н/в вставка | 0.16667 | ТП-10.ВЛ. Ф- Северная |  |  | ч.с.-54, МКД-1, орг.-5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 33 |  | 21.08.2018. лист.№14 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 (10.5) | 2018-08-22 05:24 | 2018-08-22 08:55 | В | Отключение МВ Ф-130 ПС Судогда (МРСК) | 3.5167 | ВЛ, ТП-40 |  |  | ч.с.-20, МКД-6, КНС-1, | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.08.2018. лист.№15 ЖЗ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", секц. Фид. 1017, РП-2 напрвл. Фид. 210 | 10 (10.5) | 2018-08-21 14:35 | 2018-08-21 18:45 | В1 | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ направл. 210 РП-2. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-54 до ТП-86. | 4.1667 | ТП-86(Т-2), ТП-54, ТП-59(Т-2) |  | ЦТП-1, школа - 1 | Скважина-1, ж.д-4, орг.-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 105 |  | 21.08.18, ОЖ л. 36-37. акт № 13 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", секц. Фид. 1017, РП-2 напрвл. Фид. 218 | 10 (10.5) | 2018-08-21 14:35 | 2018-08-21 18:30 | В | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ направл. 210 РП-2. При проверке поврежденных КЛ-10 кВ не обнаружено. . | 3.9167 | ТП-63, 86(Т-1), 42, 88, 89, 55, 48(Т-1, 71, 87(Т-!), 65(Т-2) |  | ЦТП-2, ж.д.-3, | КНС-1, д/с-1, школа-1, ж.д-28, ч.с.-145 орг-28 | 209 | 0 | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 600 |  | 21.08.18, ОЖ л. 36-37. акт № 13 | 3.4.12.3 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", секц. Фид. 612, РП-1 направл. 120 | 6 (6.3) | 2018-08-21 14:32 | 2018-08-21 16:55 | В1 | Отключение от МТЗ МВ-6 кВ направл. 120 РП-1. Электропробой КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-66. | 2.3833 | ТП-96, 97, 98, 21, 24, 111, 119, 45 |  |  | Котельная-1, д/с-1, скважины, КНС-4, ж.д-16, ч.с-344, орг.10 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 420 |  | 21.08.18, ОЖ л. 36-37. акт № 14 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский, напрвл. 606 | 6 (6.3) | 2018-08-21 19:45 | 2018-08-22 10:55 | В | Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ. Сломало опору. | 15.1667 | ТП-123 |  |  | Ж.д.-13, ч.с - 25 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 75 |  | 21.08.18, ОЖ л. 36-37. акт № 14 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.38 | 2018-08-21 14:32 | 2018-08-21 20:00 | В | Схлест проводов в результате сильного ветра. | 5.4667 | ТП 38, ВЛ фид. "ул. Тверская" |  |  | Ч.с.-54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 30 |  | ОЖ. По 0,4 кВ л. 76 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "Набережная", "Кравчинского", "ул. Гусевская, Хрустальщиков" | 0.38 | 2018-08-21 14:32 | 2018-08-21 19:30 | В | Падение деревьев на провода ВЛ, Многочисленные обрывы. | 4.9667 | ТП 45, ВЛ фид. "Набережная", "Кравчинского", "ул. Гусевская, Хрустальщиков" |  |  | Ч.с.- 108, д/с-1 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 130 |  | ОЖ. По 0,4 кВ л. 76 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-79, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.38 | 2018-08-21 14:32 | 2018-08-21 16:55 | В | Падение дерева на провода ВЛ. | 2.3833 | ТП 79, ВЛ фид. "ул. Садовая" |  |  | Ч.с.42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 35 |  | ОЖ. По 0,4 кВ л. 76 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "Ул. Железнодорожная" | 0.38 | 2018-08-21 14:32 | 2018-08-21 17:15 | В | Падение дерева на провода ВЛ. | 2.7167 | ТП 3, ВЛ фид. "Ул. Железнодорожная" |  |  | Ч.с 39, орг. 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ. По 0,4 кВ л. 76 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "Лесная, Северная" | 0.38 | 2018-08-21 15:40 | 2018-08-21 17:15 | В | Падение дерева на провода ВЛ. | 1.5833 | ТП 8 ВЛ фид. "Лесная, Северная" |  |  | Ч.с.- 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  | ОЖ. По 0,4 кВ л. 76 | 3.4.12.2 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 53 фид.ул.Лермонтова 43,КНС | 0.38 | 2018-08-22 09:30 | 2018-08-22 13:50 | П | по заявке МУП "Водоканал" | 4.3333 | ТП 53 фид.ул.Лермонтова |  | КНС | ж.д.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП-21 фид.Лесная | 0.38 | 2018-08-22 10:25 | 2018-08-22 15:00 | П | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018 | 4.5833 | ТП 21, ВЛ фид.Лесная |  |  | ч.с.45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |  |  |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 20 фид.ул.Тимирязева | 0.38 | 2018-08-22 15:30 | 2018-08-22 15:55 | В1 | КЗ на ВЛ 0.4 кВ,порывы ветра | 0.41667 | ТП 20, ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Тимирязева |  |  | ч.с.20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 |  | О.Ж. лит №56 | 3.4.7 | 4.13 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ПС Суздаль Ф.107,112 ТП 45 территория Ризоположенского монастыря | 10 (10.5) | 2018-08-23 09:30 | 2018-08-23 16:00 | П | Замена оборудования РУ 10 кВ. Согласно плану ПП 2018 | 6.5 | ТП 45 |  |  | Дет.дом.-1,Ризоположенский монастырь ч.с.-30 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 100 |  | 23.08.2018, стр 37, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2018-08-22 12:40 | 2018-08-22 14:16 | П | Работы персонала МРСК | 1.6 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | ч.с.-239 орг-7-школа.. | 249 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.06.2018. лист.№22 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-7 - ТП-8 | 10 (10.5) | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 10:30 | П | опиловка ВЛ-10кВ | 1.5 | ТП-8 |  |  | ч.с.-106, шк.-1, орг.-6, жит.-212 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 135.08 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "Ленина четная" | 0.38 | 2018-08-23 10:30 | 2018-08-23 12:00 | П | опиловка ВЛ-0,4кВ | 1.5 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "Ленина четная" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38.28 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 427 ул. Разина 2 | 6 (6.3) | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 12:00 | П | Текущий ремонт ТП 427 сек. Т-2: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 3 | ТП-427 |  | шк.-1, орг.-1 | ж.д.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" - опора № 27, ВЛ 10 кВ фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2018-08-23 12:00 | 2018-08-23 17:00 | П | ПС "750 Владимирская" - опора № 27, ВЛ 10 кВ фид. Ю-1, монтаж новой КТП | 5 | КТП 681, 528, 640, 645, 662, 549, 634, 636 |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 250 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.5 ф.7 ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ТП -1, ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-35д. орг-2 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0.4кВ ф.2 ул. Космонавтов | 0.38 | 2018-08-23 10:00 | 2018-08-23 12:00 | П | Замена опоры ВЛ-0,4кВ ул. Космонавтов д.42 | 2 | ТП-28, ВЛ-0.4кВ ул.Космонавтов |  |  | ч.с-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
16 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 16:00 | П | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ. | 7 | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "Гусевская, Хрустальщиков" | 0.38 | 2018-08-22 09:10 | 2018-08-22 15:20 | П | Замена поврежденных опор. | 6.1667 | ТП-45, ВЛ фид. "Гусевская, Хрустальщиков" |  |  | ч.с. - 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 55 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.642, ф.645, ф.666, ф.644, ф.664, ф.673, ф.675, от РП-4 ф.666 до ПС "Южная" | 6 (6.3) | 2018-08-22 13:55 | 2018-08-22 15:20 | В | Возгорание КЛ-6 кВ в кабельных каналах на ПС "Южная",повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 ф.666 до ПС "Южная", включена ТП-134, 98 | 1.4167 | ф.642, ф.645, ф.666, ф.644, ф.664, ф.673, ф.675, ТП-79, 114, 89, 15а, 90, 102, 137, 113, 98 (ТМ-1), 123, 45, 15, 159, 109, 110, 111, 43, 149, ТП-3 УТТ, 145, 140, 200, 141, 225, 94 (ТМ-1), 82 (КЭСР), 75 (КЭСР), 37, 201, 68, 36, 143,71, 18, 134, 135, 157, 171, 195, 199, 193, 206, 125, 136, 107, 185, 227, 230, 119, 120, 106, 108, КЛ | д.с.-11, шк.-6, кот.-7, колледж-1, КНС-2, ЦТП-4, м.у.-2 |  | ж.д.-192, ч.с.-2070, орг.-23, АЗС-2, столовая-1, АТС-3, м-н-16, сбербанк-2, ледовый дворец-1, спорткомплекс-1, рынок-2 | 2380 | 0 | 66 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 2378 | 2 | 15855 | ООО "Ковровэлектросетьремонт"; филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.08.2018, № 39 | 3.4.9.1 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.642, ф.645, ф.666, ф.644, ф.664, ф.673, ф.675, от РП-4 ф.666 до ПС "Южная" | 6 (6.3) | 2018-08-22 13:55 | 2018-08-22 15:37 | В | Возгорание КЛ-6 кВ в кабельных каналах на ПС "Южная",повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 ф.666 до ПС "Южная", включен ф. 644 | 1.7 | ф.642, ф.645, ф.666, ф.664, ф.673, ф.675, ТП-79, 114, 89, 15а, 90, 102, 137, 113, 123, 45, 15, 159, 109, 110, 111, 43, 149, ТП-3 УТТ, 145, 140, 200, 141, 225, 94 (ТМ-1), 82 (КЭСР), 75 (КЭСР), 37, 201, 135, 157, 171, 195, 199, 193, 206, 125, 136, 107, 185, 227, 230, 119, 120, 106, 108, КЛ | д.с.-10, шк.-4, кот.-6, колледж-1, КНС-2, ЦТП-3, м.у.-1 |  | ж.д.-176, ч.с.-2070, орг.-22, АЗС-2, столовая-1, АТС-3, м-н-16, сбербанк-2, ледовый дворец-1,, рынок-2 | 2350 | 0 | 54 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 2 | 15235 | ООО "Ковровэлектросетьремонт"; филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.08.2018, № 39 | 3.4.9.1 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.642, ф.645, ф.666, ф.644, ф.664, ф.673, ф.675, от РП-4 ф.666 до ПС "Южная" | 6 (6.3) | 2018-08-22 13:55 | 2018-08-22 16:30 | В | Возгорание КЛ-6 кВ в кабельных каналах на ПС "Южная", повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 ф.666 до ПС "Южная", включен ф. 642, ф. 645, ф.664 | 2.5833 | ф.673, ф.675, ТП-199, 193, 206, 125, 136, 107, 185, 227, 230, 119, 120, 106, 108, КЛ | д.с.-3, шк.-2, ЦТП-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-27, ч.с.-77, орг.-3, м-н-2, рынок-2, АТС-2, ледовый дворец -1 | 135 | 0 | 20 | 114 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.08.2018, № 39 | 3.4.9. | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.642, ф.645, ф.666, ф.644, ф.664, ф.673, ф.675, от РП-4 ф.666 до ПС "Южная" | 6 (6.3) | 2018-08-22 13:55 | 2018-08-22 18:20 | В | Возгорание КЛ-6 кВ в кабельных каналах на ПС "Южная",повреждение КЛ-6 кВ от РП-4 ф.666 до ПС "Южная", включен в РП-8 ф.80 и ф.673 | 4.4167 | ф.673, ф.675, ТП-199, 193, 206, 125, 136, 107, 185, 227, 230, 119, 120, 106, 108, КЛ | д.с.-3, шк.-2, ЦТП-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-27, ч.с.-77, орг.-3, м-н-2, рынок-2, АТС-2, ледовый дворец -1 | 135 | 0 | 20 | 114 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.08.2018, № 39 | 3.4.9. | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-138, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-08-23 13:30 | 2018-08-23 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-138 | кот.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-8 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 247 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-22 10:00 | 2018-08-22 15:40 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 5.6667 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-23 09:00 | 2018-08-23 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 7 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 21 фид.ул.Лесная | 0.38 | 2018-08-23 15:30 | 2018-08-23 16:30 | В1 | КЗ, обрыв на ВЛ 0.4 кВ,порывы ветра | 1 | ТП 21, фид.ул.Лесная |  |  | ч.с.35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 36 |  | О.Ж. лит №57 | 3.4.7 | 4.13 | дисп.Розанов С.Ф. | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-83,ф.7, проезд Набережный, д.17 | 0.38 | 2018-08-23 08:25 | 2018-08-23 14:30 | В | заявка об отсутствии электричества, неисправность во внутренних сетях абонента | 6.0833 | ТП-83, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 23.08.2018, стр.58, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-16, ф.8, ул. Мичурина | 0.38 | 2018-08-23 14:15 | 2018-08-23 16:00 | В | Заявка об отсутствии электричества, уход с ТП в норме | 1.75 | ТП-16, ф.8 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 23.08.2018, стр.60, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-144, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-08-24 09:30 | 2018-08-24 12:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-144 | кот.-1, насосная-1 |  | ж.д.-3, м-н-4, гараж-1 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 263 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-13, ф.1, ул.Победы д.42 | 0.38 | 2018-08-23 12:40 | 2018-08-23 16:22 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 3.7 | ТП-13, ф.1 |  |  | ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 |  | 23.08.2018, стр 112 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-24 10:00 | 2018-08-24 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-23 08:30 | 2018-08-23 13:30 | П | пер.Гоголя замена вводов в дома на СИП 2х16 | 5 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 10 23.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471 ул. Ново-Ямская 29 | 6 (6.3) | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 12:00 | П | ТП 471 - замена оборудования РУ 6кВ | 3 | ТП-471 |  |  | ж.д.6 орг. 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 121 ул. Перекопский городок д 16 | 0.38 | 2018-08-23 09:12 | 2018-08-23 09:30 | В | ТП 121 РУ 0,4 кВ неисправен КЛ 0,4 кВ фид. Спортшкола (Абонентский) | 0.3 | КЛ 0,4 кВ с ТП 121 фид. Спортшкола |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 23.08.2018 стр.24 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-8 РУ-0,4кВ ф. "Школа" | 0.38 | 2018-08-24 08:30 | 2018-08-24 11:00 | П | замена приборов учёта на ВРУ потребителя | 2.5 | КТП-8 РУ-0,4кВ ф. "Школа" |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.32 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Серова" | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 11:30 | П | Правка опоры, замена голого провода на СИП | 2.5 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Серова" |  |  | ч.с.-19, жит.-38 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12.1 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "Мойка" | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 10:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв | 1 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "Мойка" |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.74 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв | 5 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" |  |  | ч.с.-11, орг.-8, жит.-22 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.5 ф.8 ф.9 ф.10 | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская,ул Морозовская,ул.Серегина |  |  | ч.с-39 ж.д-2 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 |  |  |  |  | ст. диспетчер Синюгина С.Л.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-42 РУ-0.4кВ ф.1 ул. Серегина | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 12:00 | П | Тех. Присоединение ул. Серегина д.2А | 3 | ВЛ-0.4кВ ул.Серегина |  |  | ч.с-6 д. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  |  |  |  | ст. диспетчер Синюгина С.Л.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-59 РУ-0.4кВ ф.3 ул. Вавилова | 0.38 | 2018-08-24 13:00 | 2018-08-24 16:00 | П | Тех. присоединение ул. Вавилова д.22 | 3 | ВЛ-0.4кВ ул.Вавилова |  |  | ч.с-22 д. | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |  |  |  |  | ст. диспетчер Синюгина С.Л.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Стекловолокно" яч. Фид. 614 | 6 (6.3) | 2018-08-23 10:54 | 2018-08-23 13:40 | В | При включении ЛР-6 кВ № 104 персоналом МРСК отключился МВ-6 кВ фид.614 ПС "Стекловолокно". После проверки отходящих направлений ЦРП пос . Гусевский МВ-6 кВ фид. 614 был включен в работу. | 2.7667 | ТП 120, 132, 131, 130, 126, 127, 133, 121, 125, 122 (Т-1, Т-2), 129, 124, 123 |  |  | Больница -2, д/с-1, школа -1, скважины - 3, КНС - 2, ж.д - 50, ч.с - 354, орг. - 34 | 448 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 1 | 620 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ , л. 38 | 3.4.9.1 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | ПС Бараки ВЛ-10 Ф-1003 | 10 (10.5) | 2018-08-23 10:42 | 2018-08-23 10:52 | П | Работы персонала МРСК | 0.16667 | ВЛ. ТП-6,8,ТП-5-1 СШ.ТП-4 1СШ. |  |  | ч.с.-68. МКД-3. КНС-2. Орг-4. | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.08.2018. лист.№15 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда ВЛ-10 кВ Ф-168 | 10 (10.5) | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 13:00 | П | подрезка деревев от опоры №58/2 до опоры №58/57 ул. Парковая | 4 | ТП-5,33,41 ВЛ-10 Ф-168 |  |  | ч.с.-175, орг.-8 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 177 |  | 24.08.2018. лист.№15 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ТП | г. Собинка ТП-44 | 10 (10.5) | 2018-08-24 10:15 | 2018-08-24 11:22 | П | В ру-10 кВ. замена и разнос пинцетов под стандартные в/в вставки. | 1.1167 | ТП-442 фид.ул. Мира, фид.Лакина |  |  | 9 ж.д, 4 орг. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 200 |  | о.ж. лист 57 |  |  | дисп. Бушланов о.н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Собинка фид.ул.Ленина | 0.38 | 2018-08-24 10:00 | 2018-08-24 11:30 | П | По заявке вет. Станции для замены ВРУ | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ фид. Ленина д.55-101 |  |  | 50 ч.с. | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 57 |  |  | дисп. Бушланов о.н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ТП | г. Лакинск ТП-35 | 10 (10.5) | 2018-08-24 14:10 | 2018-08-24 15:30 | П | В ру-10 кВ. замена и разнос пинцетов под стандартные в/в вставки. | 1.3333 | ТП-35 |  |  | 6 ж.д, швей. Цех, 2 маг-на, часть мчс, рынок. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 57 |  |  | дисп. Бушланов о.н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | КВЛ | г. Лакинск ф.102 | 10 (10.5) | 2018-08-24 17:41 | 2018-08-24 18:25 | В1 | Электропробой кабельной воронки на ОП №1. Нагрузка переведена на ф.101 и ф.1006 | 0.73333 | тп-104, 9, 87, 45, 13,70, 48, 110, 10, 57, 111, 8, 58,152, 12, 11, 88, 41, 73, 75, 67, 102, 117, 77. |  |  | 40 ж.д, 700 ч.с, 2 д.с, шк, 40 орг, | 783 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 1200 |  | акт №65 24.08.18 | 3.4.7 | 4.13 | дисп. Бушланов о.н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 ВЛ 0,4 кВ ф."ВЛ-3 ул.Добролюбова" | 0.38 | 2018-08-27 09:00 | 2018-08-27 12:00 | П | РП 7 ВЛ 0,4 кВ ф."ВЛ-3 ул.Добролюбова" - рем.работы | 3 | РП 7 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-3 ул.Добролюбова" |  |  | ч.с.-36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 55 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Серова" | 0.38 | 2018-08-27 09:00 | 2018-08-27 11:30 | П | замена голого провода на СИП | 2.5 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Серова" |  |  | ч.с.-19, жит.-38 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12.1 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "Ленина четная" | 0.38 | 2018-08-27 13:00 | 2018-08-27 15:00 | П | опиловка ВЛ-0,4кВ | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "Ленина четная" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38.28 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.5 ф.7 ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-08-25 09:00 | 2018-08-25 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-35д. орг-2 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
24 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122(пос . Гусевский) | 6 (6.3) | 2018-08-24 09:55 | 2018-08-24 11:30 | П | Ремонт кабельного выхода на ВЛ в стор. ТП-123 | 1.5833 | ТП-123 |  |  | Ж.д.-13, ч.с - 25 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 75 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
18 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-27(ул. Тверская 65) | 6 (6.3) | 2018-08-27 08:40 | 2018-08-27 10:00 | П | Монтаж КЛ-6 кВ и ремонт ВН в стор. ТП-40. | 1.3333 | ТП-27, 38, 49, 50 |  |  | Ч.с. 772, орг. 5 | 777 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 466 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-40(ул. А. Невского 39) | 6 (6.3) | 2018-08-27 13:30 | 2018-08-27 16:00 | П | Монтаж КЛ-6 кВ и ремонт ВН в стор. ТП-27. | 2.5 | ТП-40 |  |  | Котельная-1, школа-1, ч.с.-122, орг.1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 80 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
| ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-08-24 11:20 | 2018-08-24 11:45 | В1 | ИП "Гусев" нет одной фазы. Неисправен АВ-80 А. АВ- заменён. | 0.41667 | ТП-31 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 11 24.08.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
| ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-27 06:50 | 2018-08-27 07:20 | В1 | ул.Конституции д.40 обрыв ввода при опилке дерева. Ввод восстановлен. | 0.5 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 11 27.08.2018 | 3.4.8 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-16, ф.7, ул. Мичурина | 0.38 | 2018-08-24 17:00 | 2018-08-24 17:30 | В1 | Сгорела н/в вставка, заменена | 0.5 | ТП-16, ф.7 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 24.08.2018, стр.60, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-125, ф.26, ул. Волго-Донская, д.46а | 0.38 | 2018-08-25 09:05 | 2018-08-25 13:45 | П | Отключение по письму | 4.6667 | ТП-125, ф.26 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-111, ф.4, ул. Фрунзе, д.4 | 0.38 | 2018-08-26 09:00 | 2018-08-26 12:00 | П | Отключение по письму УК "Жилсервис" | 3 | ТП-111, ф.4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-2, ф.8, ул. Абельмана, д.112 | 0.38 | 2018-08-26 14:00 | 2018-08-26 14:52 | В1 | Отгорел контакт на вводе, восстановлено | 0.86667 | ТП-2, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.08.2018, стр.60, АЖ | 3.4.13 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40, ф.1, ул. Заозерная | 0.38 | 2018-08-24 09:00 | 2018-08-24 10:40 | В1 | Загнивание опоры №24, заменена | 1.6667 | ТП-40, ф.1 |  |  | орг.-2, ч.с.-34 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 21 |  | 24.08.2018, стр 113 ОЖ | 3.4.7 | 4.16 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1,ф.1011, КЛ-10 кВ ТП 6 - ТП 41 | 10 (10.5) | 2018-08-26 14:20 | 2018-08-26 16:40 | В1 | Сработала защита по МТЗ, отключился ф. 1011 с РП 1 в результате повреждения КЛ-10 кВ ТП 6 - ТП 41 | 2.3333 | ф.1011,ТП-6,41,20,21,22 |  |  | орг.-15, ч.с.-719, ж.д.-27 | 761 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 594 |  | 26.08.2018, №19 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-27 10:00 | 2018-08-27 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул. Солнечная, 26 | 0.38 | 2018-08-28 09:00 | 2018-08-28 13:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 4 | ТП 93, ф. ВЛ-1, ВЛ-3 |  |  | ч.с.-108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 115 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-132, ф.1, ул. Федорова, д.97 | 0.38 | 2018-08-27 12:15 | 2018-08-27 19:00 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ при земляных работах "Владтеплогаз", восстановлено | 6.75 | ТП-132, ф.1, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 27.08.2018, стр.60, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6009, от РП-9 до ПС "Луч" | 6 (6.3) | 2018-08-27 18:05 | 2018-08-27 18:15 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от РП-9 до ПС "Луч", "земля" на ф.6009. | 0.16667 | ф.6009, ТП-191, 224 (ТМ-2), КЛ | ЦТП-1, шк.-1 |  | ж.д.-9, м-н-1, торговый центр-1 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 318 |  | 27.08.2018, №40 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1, ф.1011 | 10 (10.5) | 2018-08-27 17:30 | 2018-08-27 17:59 | П | РП-1 ф.1011 перевод нагрузок ТП-20, 21, 22 в нормальную схему электроснабжения | 0.48333 | ф.1011, ТП-6, 41, 20, 21, 22 |  |  | орг.-15, ч.с.-719, ж.д.-27 | 761 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 594 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-28 10:00 | 2018-08-28 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ, ул.Пролетарская, д.4а | 0.38 | 2018-08-27 10:42 | 2018-08-27 12:25 | П | монтаж СИП | 1.7167 | ТП-7 |  |  | ч.с.- 170,орг.-16, жит.-340 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 228.8 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная" | 0.38 | 2018-08-27 12:25 | 2018-08-27 16:35 | П | монтаж СИП | 4.1667 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" |  |  | ч.с.-11, орг.-8, жит.-22 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.38 | 2018-08-28 13:00 | 2018-08-28 16:30 | П | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ. | 3.5 | ТП 32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-27 08:30 | 2018-08-27 12:25 | П | ул.3я Пятилетка отключен для перетяжки проводов | 3.9167 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 11 27.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2018-08-27 15:50 | 2018-08-27 16:45 | П | ул.Гагарина д.41 замена ввода на СИП2 2*16 | 0.91667 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 11 27.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0.4кВ ф.2 | 0.38 | 2018-08-28 09:00 | 2018-08-28 15:00 | П | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Некрасовская | 6 | ВЛ-0.4кВ ул. Некрасовская, Коммунальная, Киржачская |  |  | ч.с-62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 18 |  |  |  |  | ст. диспетчер Синюгина С.Л.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 | 2018-08-28 10:00 | 2018-08-28 11:00 | П | Замена вводного провода ВЛИ-0,23 ул. Набережная д.4 | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Ленина ул.Пушкина ,Набережная |  |  | ч.с-71д. ; котельная д/с №2 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 16 |  |  |  |  | ст. диспетчер Синюгина С.Л.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.5 ф.8 ф.9 ф.10 | 0.38 | 2018-08-28 09:00 | 2018-08-28 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская,ул Морозовская,ул.Серегина, Пугачева |  |  | ч.с-73 ж.д-2, орг.-2 , маг.-2 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 22 |  |  |  |  | ст. диспетчер Синюгина С.Л.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 571, ул. Фатьянова, 20 | 0.38 | 2018-08-29 08:30 | 2018-08-29 10:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 1.5 | ТП 571 | шк.-1 |  | ж.д.-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 174, ул. Жуковского, 14 | 0.38 | 2018-08-29 13:00 | 2018-08-29 15:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 2 | ТП 174 | шк.-1 |  | д.с.-1, ч.с.-55, орг.-1 | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 93 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2018-08-28 17:52 | 2018-08-28 18:30 | В1 | На ПС Владимирская 750 от МТЗ отключился МВ 10кВ ф.Ю-2 - причина неисправна КЛ 10 кВ ПС Владимирская-750 - РП 30 ф.Ю-2 к.Б | 0.63333 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 1500 |  | № 161, 28.08.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ТП | г. Лакинск ТП-65 | 10 (10.5) | 2018-08-28 09:10 | 2018-08-28 10:30 | П | В РУ-10 кВ. замена и разнос пинцетов под стандартные в/в вставки на тр-р. | 1.3333 | ТП-65 |  |  | 4ж.д, 18ч.с, 4 орг. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 60 |  |  | дисп. Бушланов о.н. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ, 1СШ | 0.38 | 2018-08-29 09:30 | 2018-08-29 11:30 | П | Замена рубильника | 2 | ТП-130, РУ-0,4 кВ, 1СШ | кот.-1 |  | лесопилка-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 330 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-29 10:00 | 2018-08-29 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-37 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-08-28 09:06 | 2018-08-28 10:46 | П | Профилактика ТП | 1.6667 | ТП-37 РУ 6кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-57 Жит.-387. | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 64 |  | ОЖ- лист 12 28.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
26 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-20 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-08-28 13:30 | 2018-08-28 15:12 | П | Профилактика ТП | 1.7 | ТП-20 РУ 6кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-79; Жит.-395; организации-1; | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 82 |  | ОЖ- лист 12 28.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
28 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Островская", ВЛ фид. 601, 605 | 6 (6.3) | 2018-08-29 13:00 | 2018-08-29 16:00 | П | Ремонтные работы на ПС "Островская" | 3 | ТП-135,136 |  |  | Котельная -1, скважина -1, ж.д -10, ч.с -37 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 80 | филиал "Владимирэнерго" МРСК Центра и Приволжья |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-40 г.Судогда. Ф-Солнечная | 0.38 | 2018-08-29 11:00 | 2018-08-29 14:00 | П | прокладка КЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-40.ВЛ. Ф- Солнечная |  |  | ч.с.-20, МКД-6, орг.-1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 45 |  | 21.08.2018. лист.№16 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КВЛ | ТПС Киржач Ф.1 РТП-11 РУ-10кВ яч.17, РТП 11 - ТП 1 оп 29 | 10 (10.5) | 2018-08-28 13:50 | 2018-08-28 16:40 | В1 | КЛ-10кВ оп.29 Ф.1 ТПС Киржач ТП-1 пробой кабельной линии при проведении работ сторонней организацией | 2.8333 | ТП-1 ТП-2 ТП-3 ТП-7 ТП-6 ТП-23 ТП-30 ТП-31 ТП-32 ТП-37 ТП-38 ТП-41 ТП-42 ТП-55 ТП-90 ТП-96 ТП-99 ТП-100(аб) ТП-5(аб) |  |  | ж.д.20; ч.с 400; 30 магазинов, , школа -2; 1 котельная, д/с-3. ;организации-16, население 4100чел. | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 268 |  | акт №86 от 28.08.2018 | 3.4.3 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2018-08-28 13:40 | 2018-08-28 16:30 | В | обрыв вводного провода ВЛИ-0,23кВ ул. Морозовская д.76 в результате проезда негабаритного автотранспорта | 2.8333 | ВЛ-0,23 кВ ул.Морозоская д.76 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 29.08.2018 стр. 96 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б.тел:2 26 22 | 0 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2018-08-28 13:49 | 2018-08-28 17:20 | В | обрыв вводного провода ВЛИ-0,23кВ ул. Свобода д.31 в результате проезда негабаритного автотранспорта | 3.5167 | ВЛ-0,23 кВ ул.Свобода д.31 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 29.08.2018 стр. 96 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б.тел:2 26 22 | 0 | 2 | 2
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ПС Суздаль Ф.107,112 ТП 45 | 10 (10.5) | 2018-08-30 09:30 | 2018-08-30 16:00 | П | Замена оборудования РУ 10 кВ. Согласно плану ПП 2018 | 6.5 | ТП 45 |  |  | Дет.дом.-1,Ризоположенский монастырь ч.с.-30 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 100 |  | 30.08.2018, стр 39, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП 56 ф Стройка | 0.38 | 2018-08-29 13:30 | 2018-08-29 16:40 | В | КЗ на ВЛ 0.4 кВ, наброс на ВЛ-0,4 кВ | 3.1667 | ВЛ-0,4 кВ ф стройка от ТП 56 |  |  | 2 0рг | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | О.Ж. лит №61 | 3.4.8.4 | 4.4 | дис Щеголев В.Ю. | 0 | 2 | 2
27 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-36 РУ-0,4кВ ф. "Асфальтный з-д" | 0.38 | 2018-08-29 09:40 | 2018-08-29 16:20 | П | установка приборов учёта | 6.6667 | КТП-36 РУ-0,4кВ ф. "Асфальтный з-д" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.08 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
29 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-36 РУ-0,4кВ ф. "Асфальтный з-д" | 0.38 | 2018-08-30 09:00 | 2018-08-30 12:00 | П | установка приборов учёта | 3 | КТП-36 РУ-0,4кВ ф. "Асфальтный з-д" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.08 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
29 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-29 10:05 | 2018-08-29 11:00 | П | пер. Некрасова замена опор ВЛ 0,4кВ | 0.91667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 12 29.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
29 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-29 13:25 | 2018-08-29 15:10 | П | пер. Некрасова замена опор ВЛ 0,4кВ | 1.75 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 12 29.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 258, ул.Чайковского, 40б | 0.38 | 2018-08-30 14:00 | 2018-08-30 17:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 3 | ТП 258 |  |  | ж.д.-6, орг.-11 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 607 мкр.Юрьевец ул. Институтский городок д. 6-а | 0.38 | 2018-08-29 10:10 | 2018-08-29 13:25 | В | Возгорание на ТП 607 в РУ-0,4 кВ секц. Т-2, в следствие К.З. на ВРУ-0,4 кВ у потребителя | 3.25 | ТП 607 РУ-0,4кВ секц. Т-2 |  |  | орг.-7, ж.д.-6, д.с.-1, шк.-1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  | 29.08.2018, стр.94 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-30 10:00 | 2018-08-30 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, от РП-1 ф.6004 до ПС "Луч" | 6 (6.3) | 2018-08-29 09:50 | 2018-08-29 10:55 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от РП-1 ф.6004 до ПС "Луч", электрический пробой. Не включены ТП-94 (ТМ-2), 93, 129, 165, 39 | 1.0833 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 14, 60, 39, 138, ТП-173, 147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165, 46 (ТМ-2) абонентские, КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-3 |  | ж.д.-28, ч.с.-42, УВД-1, м-н-7, кафе-1, орг.-6, сбербанк-1, аптека-1, ГСК-7, клуб-1, автомойка-1, мебельный салон-1, АЗС-2, коллективные сады-7, | 118 | 0 | 12 | 106 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1362 |  | 29.08.2018, №41 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КВЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, от РП-1 ф.6004 до ПС "Луч" | 6 (6.3) | 2018-08-29 09:50 | 2018-08-29 11:40 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от РП-1 ф.6004 до ПС "Луч", электрический пробой. Неисправность разрядника на ВЛ-6 кВ ф.28 от ТП-70 до ТП-39 | 1.8333 | ф.28, ТП-94 (ТМ-2) 39, ТП- 93, 129, 165 абонентские, КВЛ | шк.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-11, ч.с.-42, УВД-1, м-н-2, кафе-1, орг.-1, коллективный сад-1 | 66 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 432 |  | 29.08.2018, №41 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, от ТП-127 до ТП-26, 84 | 6 (6.3) | 2018-08-29 09:55 | 2018-08-29 14:30 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-18н (КЭСР), 84 (КЭСР), земляные работы. Не включены ТП-18н, 84, 26, 82, 75, 37, 201, 105, 101 | 4.5833 | ф.6003, ТП-172, ТП-152, 127, 195, 171, 37, ТП-105, 101, 201 абонентские, ТП-18н, 84, 26,82, 75, 190 КЭСР | дс.-4, шк.-1, ЦТП-3, кот.4 |  | ж.д.-143, ч.с.-307, автостоянка-1, дом культуры-1, ГСК-4, АТС-1, орг.-1, АЗС-1, медицинский центр-1, стройка-1 | 486 | 0 | 24 | 461 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1 | 2166 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 29.08.2018, №42 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, от ТП-127 до ТП-26, 84 | 6 (6.3) | 2018-08-29 09:55 | 2018-08-29 19:15 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-6 кВ от ТП-127 до ТП-18н (КЭСР), 84 (КЭСР), земляные работы. | 9.3333 | ф.65, ТП-37, ТП-18н, 84, 26, 82, 75 КЭСР,ТП-201, 105, 101, абонентские, КЛ | кот.-3 |  | ч.с.-84, ч.с.-251, ГСК-1, орг.-2, АЗС-1 | 346 | 0 | 6 | 339 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1 | 706 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 29.08.2018, №42 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, ф.66 от ЦРП-4 до РП-1 2СШ | 6 (6.3) | 2018-08-29 15:00 | 2018-08-29 18:10 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ЦРП-4 ф.66 до РП-1 2СШ, электрический пробой. Неисправность ВЛ-6 кВ ф.28 от ТП-70 до ТП-39. Не включены ТП-39 и ТП-93, 129, 165 абонентские. | 3.1667 | ф.66, ТП-94 (ТМ-2), 14, 60, 39, 138, ТП-173, 147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165, 46 (ТМ-2) абонентские, КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-3 |  | ж.д.-28, ч.с.-42, УВД-1, м-н-7, кафе-1, орг.-6, сбербанк-1, аптека-1, ГСК-7, клуб-1, автомойка-1, мебельный салон-1, АЗС-2, коллективные сады-7, | 118 | 0 | 12 | 106 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1362 |  | 29.08.2018, №43 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Луч", ф.6011, РП-10, ф.28, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2018-08-29 15:00 | 2018-08-30 09:55 | В1 | Неисправность ВЛ-6 кВ ф.28 от ТП-70 до ТП-39. Не включены ТП-39 и ТП-93, 129, 165 абонентские. Поиск повреждения. Включили от ДГУ | 18.9167 | ф.28, ТП-39, ТП-93,129,165 абонентские, ВЛ |  |  | ч.с.-42, коллективные сады-4 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 235 |  | 29.08.2018, №43 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
26 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ПС Кольчугино 110/35/6 кВ, ф. 618, КЛ-6 кВ: ТП 68 - ТП 32 | 6 (6.3) | 2018-08-29 15:45 | 2018-08-29 16:30 | В | Повреждение кабельной линии 6 кВ: ТП 32 - ТП 68 сторонней организацией при проведение несогласованных земляных работ | 0.75 | ПС Кольчугино 110/35/6 кВ, ф. 618, КЛ-6 кВ: ТП 68 - ТП 32 |  |  | ж.д. - 32, орг. - 44, ч.с. - 310, насел. - 1500 | 386 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 600 |  | стр. 43 о.ж., акт № 7 от 30.08.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | нач. ПТО Овечкин С.А. тел. 2-78-82 (49245) | 0 | 2 | 2
24 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Мезиновская 14, 16" | 0.38 | 2018-08-30 10:00 | 2018-08-30 12:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "ул. Мезиновская 14, 16" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул.Нижняя" | 0.38 | 2018-08-30 09:00 | 2018-08-30 15:00 | П | Монтаж СИП. | 6 | ВЛ фид. "ул.Нижняя" |  |  | Ч.с. -30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
26 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-36(ул. Осьмого, 21) | 10 (10.5) | 2018-08-30 13:00 | 2018-08-30 17:00 | П | Ремонт здания ТП. | 4 | ТП-36 |  |  | Ж.д.11, орг. 10 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0.4кВ яч.7 | 0.22 | 2018-08-29 10:30 | 2018-08-29 16:00 | В | обрыв вводного провода ВЛИ-0,23кВ ул. Денисенко д.8 д.10 в результате проезда негабаритного автотранспорта | 5.5 | ВЛ-0.23кВ ул. Денисенко д.8 д.10 |  |  | ч.с-2 д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 29.08.2018 ОЖ стр.99 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел.(49237)2-49-04 | 0 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0.4кВ яч.3 | 0.22 | 2018-08-29 13:20 | 2018-08-29 16:00 | В | обрыв вводного провода ВЛ-0,23кВ ул. Свобода д.102 д.106 д.88 в результате проезда негабаритного автотранспорта | 2.6667 | ВЛ-0.23кВ ул. Свобода д.102 д.106 д.88 |  |  | ч.с-3 д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 29.08.2018 ОЖ стр.99 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел.(49237)2-49-04 | 0 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0.4кВ яч.5 | 0.38 | 2018-08-29 16:00 | 2018-08-29 16:30 | В | схлест линейных провода ВЛ-0,4кВ ул. Рыженкова д.88 д.90 в результате проезда негабаритного автотранспорта | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Рыженкова ул. Пролетарская |  |  | ч.с-47 д. | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 |  | 29.08.2018 ОЖ стр.99 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел.(49237)2-49-04 | 0 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0.4кВ яч.5 | 0.22 | 2018-08-29 19:00 | 2018-08-29 21:30 | В | обрыв вводного провода ВЛИ-0,23кВ ул. Свобода д.31 в результате проезда негабаритного автотранспорта | 2.5 | ВЛ-0,23 кВ ул.Свобода д.31 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 29.08.2018 стр. 96 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Шишлянников И.В. Тел.(49237)2-49-04 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Собинка | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф 1022 от ТП 1 до ТП141 | 10 (10.5) | 2018-08-30 09:00 | 2018-08-30 12:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 3 | ТП 2;18;3;101;84;ТП очистные соор. | очистные сооружения,дом престарелых |  | ж.д.3,ч.с.100 | 105 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | 210 |  |  |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-234, ф.13, ул. Белинского, д.11б | 0.38 | 2018-08-30 20:30 | 2018-08-30 21:15 | В | Уход с ТП в норме, причина внутридомовых сетях. Передано управляющей компании. | 0.75 | ТП-234, ф.13 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 30.08.2018, стр.62, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6, ф.3, ул. Текстильщиков - ул. Советская | 0.38 | 2018-08-30 09:00 | 2018-08-30 10:20 | П | Загнивание опоры №2, установка Ж/Б приставки | 1.3333 | ТП-6, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-36, орг.-2 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-08-31 10:00 | 2018-08-31 14:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 4 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2018-08-31 09:00 | 2018-08-31 16:00 | П | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ. | 7 | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" |  |  | Ч.с. -49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид "Библиотека" | 0.38 | 2018-08-31 09:00 | 2018-08-31 12:00 | П | Подключение потребителя по постоянной схеме. | 3 | ТП-37, ВЛ фид "Библиотека" |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-30 08:43 | 2018-08-30 14:20 | П | пер.Некрасова перевод ВЛ 0,4кВ на опоры СВ-95 | 5.6167 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 12 30.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
20 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-08-30 14:32 | 2018-08-30 14:44 | П | Демонтаж щита АСКУЭ с опоры ВЛ 0,4кВ | 0.2 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ж.д.-2; Жит.-70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 12 30.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2018-08-30 12:27 | 2018-08-30 12:48 | В | отключился МВ Ф-1004 П\С Андреево (МРСК) | 0.35 | ТП 17. |  |  | ч.с.-20. МКД-11. котельная | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.08.2018. лист.№17 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 | 10 (10.5) | 2018-08-30 11:05 | 2018-08-30 15:17 | В | отключился МВ Ф-109 П\С Судогда (МРСК) | 4.2 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.08.2018. лист.№17 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 23, г.Судогда ул. К.Маркса | 10 (10.5) | 2018-08-30 09:05 | 2018-08-30 09:45 | В1 | электропробой проходного изолятора на ТП-23 | 0.66667 | ТП №23. ул.К.Маркса |  |  | ч.с.-97, орг.-3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 65 |  | 30.08.2018. лист.№17 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.12 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда. Ф-население | 0.38 | 2018-08-31 09:00 | 2018-08-31 17:00 | П | прокладка КЛ-0,4 кВ (капитальный ремонт) | 8 | ТП-14ВЛ. Ф- население |  |  | ч.с.-20, МКД-12, орг.-2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 124 |  | 31.08.2018. лист.№17 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
25 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-4, ф.3,8,11 - гаражи, светофоры, торговая палатка | 0.38 | 2018-08-31 02:20 | 2018-08-31 10:00 | В | Пожар в хозпостройках, отключали фидера ВЛ-0,4 кВ в непосредственной близости от места возгорания (в рез. пожара обгорели опоры ВЛ) | 7.6667 | ТП-4, ф.3,8,11 - гаражи, светофоры, торговая палатка |  |  | орг. - 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | № 151 от 31.08 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | Нач-к ПТО тел. 2-78-82 (49245) | 0 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-42 РУ-0.4кВ яч.1 | 0.38 | 2018-08-31 09:30 | 2018-08-31 11:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,38кВ тех.присоединение | 1.5 | ВЛ-0,38кВ ул. Серегина ул.Коммунальная |  |  | ч.с-4 д. ж.д-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел.(49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
28 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-86 РУ-0.4кВ яч.1 | 0.38 | 2018-08-31 12:00 | 2018-08-31 16:00 | П | монтаж линии ВЛИ-0,38кВ тех.присоединение | 4 | ВЛ-0,38кВ ул. Бобкова,Рощина |  |  | ч.с-26 д. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел.(49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-26, КЛ фид. "Старый корпус каб А" | 0.38 | 2018-08-31 17:10 | 2018-08-31 18:10 | В1 | Выход из строя КЛ-0,4 "Старый корпус каб А". Нагрузку перевели на каб. Б | 1 | КТП-26, Л фид. "Старый корпус каб Б" |  | Больница -1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | 31.08.18, ож по 0, 4 кВ л. 82 | 3.4.7 | 4.12 | Митрохин А.В. | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Семязино"отключился ВВ ф.6202 от МТЗ к РП 32, КЛ-6кВ ф.6202 | 6 (6.3) | 2018-08-31 17:45 | 2018-08-31 17:52 | В | Неисправна КЛ-6кВ ф.6202, мех. повреждение при производстве ремонта дороги М7, когда запивали сваи повредили ПНД трубу с кабель в месте прокола | 0.11667 | ТП 105, ТП 92, ТП 536, ТП 9, ТП 10, ТП 301, ТП 82, ТП 485, ТП 394, ТП 99, РП 32 |  | м.у.-1, в/ч-1 | ж.д.-21, орг.-18, ч.с.-84 | 58 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 650 |  | 31.08.2018, №163, стр. 98 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2018-08-31 08:45 | 2018-08-31 10:45 | П | ТП-21 профилактика | 2 | ТП-21 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-11; Жит.-2500; организации-10; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 350 |  | ОЖ- лист 13 31.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-26 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-08-31 08:45 | 2018-08-31 10:45 | П | ТП-26 профилактика | 2 | ТП-26 РУ 6кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-1; Жит.-150; организации-1; | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 13 31.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-08-31 08:50 | 2018-08-31 10:16 | П | ул.3я Пятилетка отключена для пропилки аварийного дерева | 1.4333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 13 31.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-08-31 13:40 | 2018-08-31 14:39 | П | ТП-12 профилактика | 0.98333 | ТП-12 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д-13; ч.с.-89 Жит.-1870; организации-15; дет.сад.-1 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 13 31.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-08-31 14:03 | 2018-08-31 14:20 | П | ул. Горького д.44 отключение по заявке абонента | 0.28333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-53; Жит.-180. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 13 31.08.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-15а, ф.8, ул. 1-й проезд Станиславского, д.39 | 0.38 | 2018-09-01 16:40 | 2018-09-01 18:30 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.8333 | ТП-15а, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 01.09.2018, стр.62, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-106, ф.6, ул. Мопра, д.12а | 0.38 | 2018-09-03 04:10 | 2018-09-03 07:13 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны | 3.05 | ТП-106, ф.6 |  |  | ч.с.-70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 37 |  | 03.09.2018, стр.62, АЖ | 3.4.8.5 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-215, ф.3, ул. Муромская, д.13а | 0.38 | 2018-09-03 09:00 | 2018-09-03 12:00 | П | Отключение по письму УК "Управдом" | 3 | ТП-215, ф.3 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-09-03 10:00 | 2018-09-03 14:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 4 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
13 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", секц. Фид. 1028 | 10 (10.5) | 2018-09-01 00:55 | 2018-09-01 01:04 | В1 | "Земля" на фид. 1028 с ПС "Заозерная". Неисправна КЛ-10 кВ фид. 1028 ПС "Заозерная " каб. "А". | 0.15 | ТП-74, 72(Т-1), 117(Т-2), 118(Т-2) |  | котельная -1, ж.д.-1, орг. - 2 | Скважина - 1,д/с-2, ж.д.- 20, орг.-16 | 43 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 530 |  | 01.09.18, ОЖ л. 42. акт № 15 | 3.4.7 | 4.12 | Митрохин А.В. | 1 | 2 | 2
13 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2018-09-01 22:55 | 2018-09-02 12:35 | В | В результате ДТП была сбита опора | 13.6667 | ТП-5 ВЛ фид. "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-2, ч.с.- 18, д/с-1, орг.- 5 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  | 01.09.18, ож по 0, 4 кВ л. 84 | 3.4.8.5 | 4.4 | Митрохин А.В. | 0 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Новая Быковка" отключился ф.1007 МРСК | 10 (10.5) | 2018-09-02 10:20 | 2018-09-02 10:58 | В | Отключение ф . 1007, Причина отключения неисправность в сетях МРСК | 0.63333 | ТП 811, ТП 812 |  | кот.-1 | ж.д.-17, орг.-5 | 24 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.08.2018, №164, стр. 100 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
21 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 25 фид.ул.Суворовская дача | 0.38 | 2018-09-03 10:10 | 2018-09-03 10:30 | П | выправка опоры ВЛ 0.4 кВ | 0.33333 | ТП 25 ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Суворовская дача |  |  | ч.с.64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 46 |  | о.ж.лист №64 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
21 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 62 фид.пр.Ленина | 0.38 | 2018-09-03 12:30 | 2018-09-03 14:00 | В1 | в ТП 62 сгорели 2шт.П- 2 250 А, причина не установлена | 1.5 | ТП 62, ВЛ-0,4 кВ фид.пр.Ленина |  |  | ж.д.1,орг.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | о.ж.лист №64 | 3.4.14 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
21 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф 1022 между ТП 42 и ТП 5 | 10 (10.5) | 2018-09-04 09:00 | 2018-09-04 10:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 1 | ТП 55,56,6,7,47 |  |  | ж.д.29,орг.28,дет.сад,горгаз | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 900 |  | о.ж.лист №65 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-19 до ТП-96 | 6 (6.3) | 2018-09-03 11:05 | 2018-09-03 13:00 | В | Механическое повреждение абонентской КВЛ-6 кВ от ТП-19 до ТП-96. Не включена ТП-96 (абонентская). | 1.9167 | ф.6159, ТП-19, 103, ТП-96, 91, 169 абонентские, КВЛ | кот.-1, ДИП-1 |  | ж.д.-1, ч.с.-122, автосервис-2, АЗС-1, орг.-8, скважина-1, ГСК-1 | 140 | 0 | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 276 |  | 03.09.2018, №44 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-19 до ТП-96 | 6 (6.3) | 2018-09-03 11:05 | 2018-09-03 15:45 | В | Механическое повреждение абонентской КВЛ-6 кВ от ТП-19 до ТП-96. Включена ТП-96 (абонентская). | 4.6667 | ф.6159, ТП-96 абонентская, КВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 03.09.2018, №44 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-09-04 10:00 | 2018-09-04 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул Красноармейская четная" | 0.38 | 2018-09-03 14:30 | 2018-09-03 15:00 | П | установка трех опор,монтаж СИП | 0.5 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул Красноармейская четная" |  |  | ч.с.-80, жит.-160 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 11.22 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г. Судогда. Ф-население, ф-дет.сад | 0.38 | 2018-09-04 09:00 | 2018-09-04 17:00 | П | монтаж ВЛИ-0,4 кВ (капитальный ремонт) | 8 | ТП-14ВЛ. Ф- население, ф-дет.сад |  |  | ч.с.-20, МКД-12, орг.-3 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 126 |  | 04.08.2018. лист.№18 ОПЖ |  |  | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п. Андреево. Ф-Почтовая | 0.38 | 2018-09-04 09:30 | 2018-09-04 13:00 | П | технологическое присоединение | 3.5 | ТП-1 ВЛ. Ф- Почтовая |  |  | ч.с.-24, МКД-4, орг.-3 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 61 |  | 04.08.2018. лист.№18 ОПЖ |  |  | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-09-03 10:10 | 2018-09-03 11:10 | П | ул. Маяковского д.2 перевод ВЛ 0,4кВна новую опору. | 1 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 14 3.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-09-03 10:10 | 2018-09-03 11:10 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по ул. Маяковского д.2 перевод ВЛ 0,4кВна новую опору. | 1 | ТП-36 ВЛ 6кВ Ф-№2 |  |  | организации-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 |  | ОЖ- лист 14 3.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-09-03 14:00 | 2018-09-03 15:10 | П | Профилактика ТП-8 | 1.1667 | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-119; Жит.-465; организации-1; дет.сад-1; церковь-1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 80 |  | ОЖ- лист 14 3.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 774, мкр. Верезино , ул. Новгородская 36 | 0.38 | 2018-09-04 09:00 | 2018-09-04 15:00 | П | ТП 774 РУ 0,4 кВ монтаж ячеек | 6 | ТП-774 |  | кнс-1, ж.д.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП-19, фид. №3 (Красная горка) | 0.38 | 2018-09-04 09:00 | 2018-09-04 15:00 | П | КТП-19, фид. №3 (Красная горка), подрезка деревьев | 6 | ВЛ фид.№3 (Красная горка) |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34.5 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч. 3 | 0.38 | 2018-09-04 17:00 | 2018-09-04 18:00 | П | отключение линии ВЛ-0,4кВ для безопасного проведения работ по заявке «Киржачского комплексного центра ул. Свобода д.49 соц. обслуживания населения» | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода,Морозовская |  |  | ч.с-51д. Орг-1 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В.. тел. 2-26-22 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-59 РУ-0,4кВ яч. 2 | 0.38 | 2018-09-04 10:00 | 2018-09-04 16:00 | П | монтаж линии ВЛ-0,4кВ ул. Вавилова д.2 тех.присоединение соц. обслуживания населения» | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Вавилова Космонавтов |  |  | ч.с-27д. | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В.. тел. 2-26-22 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-11 КЛ-0,4кВ ул. Калинина д.57 Кр.Октябрь | 0.38 | 2018-09-04 11:20 | 2018-09-04 13:00 | В | механическое повреждение линии КЛ-0,4кВ посторонними лицами при проведении земляных работ соц. обслуживания населения» | 1.6667 | КЛ-0,4кВ ул. Калинина д.57 |  |  | ж.д-1д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | стр.110 ОЖ 04.09.2018 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В.. тел. 2-26-22 | 0 | 2 | 2
21 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф 1022 между ТП 42 и ТП 5 | 10 (10.5) | 2018-09-05 09:00 | 2018-09-05 10:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 1 | ТП 55,56,6,7,47 |  |  | ж.д.29,орг.28,дет.сад,горгаз | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 900 |  | о.ж.лист №65 |  |  | дисп.Розанов С.Ф. | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-09-05 10:00 | 2018-09-05 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-2 КЛ-0,4 кВ ф. "Горсеть" | 0.38 | 2018-09-04 10:35 | 2018-09-04 12:40 | В | несанкционированные земляные работы строителями школы №1, повреждение КЛ-0,4 кВ | 2.0833 | ТП-2 КЛ-0,4 кВ ф. "Горсеть" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  | 04.09.18, стр. 10, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-2 КЛ-0,4 кВ ф. "Чкалова,Кирова" | 0.38 | 2018-09-04 10:35 | 2018-09-04 13:15 | В | несанкционированные земляные работы строителями школы №1, повреждение КЛ-0,4 кВ | 2.6667 | ТП-2 КЛ-0,4 кВ ф. "Чкалова,Кирова" |  |  | ч.с.-115, орг.-1, жит.-230 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 34.76 |  | 04.09.18, стр. 10, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-30 РУ-0,4 кВ ф. "Маяковского д.12" | 0.38 | 2018-09-04 13:25 | 2018-09-04 13:50 | П | подключение магазина | 0.41667 | ТП-30 РУ-0,4 кВ ф. "Маяковского д.12" |  |  | ж.д.-1, орг.-4, жит.-120 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.88 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-14 г. Судогда. Ф-население | 0.38 | 2018-09-05 09:00 | 2018-09-05 17:00 | П | монтаж ВЛИ-0,4 кВ (капитальный ремонт) | 8 | ТП-14ВЛ. Ф- население, ф-дет.сад |  |  | ч.с.-20, МКД-12, орг.-2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 124 |  | 05.08.2018. лист.№18 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-14 г. Судогда. ф-дет.сад | 0.38 | 2018-09-05 14:00 | 2018-09-05 17:00 | П | монтаж ВЛИ-0,4 кВ (капитальный ремонт) | 3 | ТП-14ВЛ. ф-дет.сад |  |  | дет.сад | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 05.08.2018. лист.№18 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-09-05 09:00 | 2018-09-05 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-35д. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 |  |  |  |  | ст.диспетчер Синюгина С.Л. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | 2 | 2
15 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. Октябрьская 68" | 0.38 | 2018-09-04 13:10 | 2018-09-04 15:30 | В1 | Выход из строя КЛ-0, 4 кВ | 2.3333 | КЛ фид. "ул. Октябрьская 68" |  |  | Ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 04.09.18, ож по 0, 4 кВ л. 85 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-09-04 17:35 | 2018-09-04 18:18 | П | ул. Горького д.44 подключение ввода по заявке абонента | 0.71667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-53; Жит.-180. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 14 4.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-09-04 18:25 | 2018-09-04 18:40 | П | ул. Комсомольская д.37 отключен ввод | 0.25 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 14 4.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7, Большой пр-д, 15 | 0.38 | 2018-09-05 09:00 | 2018-09-05 13:00 | П | РП 7 ф. ВЛ-1 работы на ВЛ-0,4кВ, замена опоры. | 4 | РП 7, ф. ВЛ-1 |  |  | орг.-1, ч.с.-36 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 45 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 13, ул. Горького, 5 | 0.38 | 2018-09-05 10:00 | 2018-09-05 16:00 | П | ТП 13, работы на ТП | 6 | ТП 13 2 фид. Стройплощадка |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 190, фид. ВЛ №3, ул. Ново-Гончарная | 0.38 | 2018-09-04 20:10 | 2018-09-04 23:00 | В | ТП 190, фид. ВЛ №3, ул. Ново-Гончарная , между опорами 8 - 8.1 упало дерево , слетел СиП с 5 опор, оборвало 6 вводов на дома, восстановили | 2.8333 | ТП 190, ф. ВЛ-3 |  |  | ч.с.-37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | 04.09.2018, стр.32 ЖЗ | 3.4.8.4 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф 1006 от ТП 70 до кафе" Рожков". | 10 (10.5) | 2018-09-05 09:10 | 2018-09-05 10:10 | П | замена проводов ВЛ 10 кВ | 1 | ТП 70 |  |  | 2 орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 |  | о.ж.лист №66 |  |  | дисп.Охапкин С.А. | 1 | Х | Х
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф 1006 от ТП 70 до кафе" Рожков". | 10 (10.5) | 2018-09-06 09:00 | 2018-09-06 09:30 | П | замена проводов ВЛ 10 кВ | 0.5 | ТП 70 |  |  | 2 орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 |  | о.ж.лист №67 |  |  | дисп.Охапкин С.А. | 1 | Х | Х
21 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф 1006 от ТП 70 до кафе" Рожков". | 10 (10.5) | 2018-09-06 14:00 | 2018-09-06 17:00 | П | замена проводов ВЛ 10 кВ | 3 | ТП 70 |  |  | 2 орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 |  | о.ж.лист №67 |  |  | дисп.Охапкин С.А. | 1 | Х | Х
21 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 83 фид.ул.Майская. | 0.38 | 2018-09-05 10:00 | 2018-09-05 11:30 | П | по заявке ИП "Тулаев", подключение вновь построенных домов. | 1.5 | ТП 83 |  |  | 4 ж.д. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №66 |  |  | дисп.Охапкин С.А. | 1 | Х | Х
21 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 26 фид. д/престарелых. | 0.38 | 2018-09-05 13:20 | 2018-09-05 14:06 | П | Опиловка ВЛ-0,4 кВ. | 0.75 | ТП 26 |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №66 |  |  | дисп.Охапкин С.А. | 1 | Х | Х
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.2, ф.4, ул. Красина-ул. Корунова | 0.38 | 2018-09-06 10:00 | 2018-09-06 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6 | ТП-14, ф.2, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 45 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-09-05 13:40 | 2018-09-05 14:55 | П | Профилактика ТП-6 | 1.25 | ТП-6 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-265; Жит.-800; организации- 2 | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 106 |  | ОЖ- лист 14 5.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 120, ул. 2-я Кольцевая, 101 | 6 (6.3) | 2018-09-06 09:00 | 2018-09-06 12:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 3 | ТП 120 секц. Т-2 |  |  | ж.д.-4, ч.с.-31 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 120, ул. 2-я Кольцевая, 101 | 6 (6.3) | 2018-09-06 13:30 | 2018-09-06 16:30 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 3 | ТП 120 секц. Т-1 |  |  | ч.с.-58, ж.д.-1, орг.-2 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 65 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 607, Институтский городок, 6а | 0.38 | 2018-09-06 09:00 | 2018-09-06 12:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 3 | ТП 607 фид. ВЛ-1 |  |  | ж.д.-2, орг.-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 23, ул. В. Дуброва, 33 | 0.38 | 2018-09-05 10:45 | 2018-09-05 11:10 | В1 | На РП 23 фид. В. Дуброва, 33 перегорел ПН-100А. Заменили | 0.41667 | РП 23, РУ-0,4 кв, фид. ул. В. Дуброва, 33 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 05.09.2018, стр. 33 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-21 ВЛ-0,4кВ ф. "3-го Интернационала" | 0.38 | 2018-09-06 06:00 | 2018-09-06 14:00 | П | монтаж СИП | 8 | КТП-21 ВЛ-0,4кВ ф. "3-го Интернационала" |  |  | ч.с.-30, орг.-2, жит.60 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32.78 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
24 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1003 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2018-09-06 09:00 | 2018-09-06 20:00 | П | плановые работы в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11 | КТП-857 |  |  | ч.с.-10, орг.-1, жит.-20 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5.06 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-14 г.Судогда. Ф-население | 0.38 | 2018-09-06 09:00 | 2018-09-06 17:00 | П | монтаж ВЛИ-0,4 кВ (капитальный ремонт) | 8 | ТП-14ВЛ. Ф- население, ф-дет.сад |  |  | ч.с.-20, МКД-12, орг.-2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 124 |  | 05.08.2018. лист.№18 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-14 г.Судогда. ф-дет.сад | 0.38 | 2018-09-06 14:00 | 2018-09-06 17:00 | П | монтаж ВЛИ-0,4 кВ (капитальный ремонт) | 3 | ТП-14ВЛ. ф-дет.сад |  |  | дет.сад | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 05.08.2018. лист.№18 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-2 | 10 (10.5) | 2018-09-05 13:30 | 2018-09-05 14:37 | П | 1. Чистка Т-2. 2. Замена рубильника 0,4 кВ "ул. Каховского 5, блок "С", каб. "Б" | 1.1167 | ТП-87, Т-2 |  | ЦТП-1, ж.д. - 3 | Ж.д.-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35 | 10 (10.5) | 2018-09-06 09:00 | 2018-09-06 10:30 | П | Замена концевой муфты КЛ-10 кВ в стор. ТП-36. | 1.5 | КЛ-10 кВ от ТП-35 до ТП-36 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
25 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 2018-09-06 13:30 | 2018-09-06 15:30 | П | Замена концевой муфты КЛ-6 кВ в стор. ТП-12. | 2 | КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-12 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | 27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-09-06 09:00 | 2018-09-06 16:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 7.5 | ТП-49, 38, 50; ТП-27 ВЛ фид. "ул. А. Невского чет" и "А. Невского нечет" |  |  | Ч.с.- 704, орг. 10 | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 402 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.6 ул. Ленинградская д.9 | 0.22 | 2018-09-05 18:00 | 2018-09-05 19:30 | В | обрыв вводного провода ВЛИ-0,23кВ ул. Ленинградскя д.9, в следствии проезда негабаритного автотранспорта | 1.5 | ТП-1, ВЛИ-0,23 кВул. Ленинградскя д.9 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | стр.117 ОЖ 05.09.2018 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-26-22 | 0 | 2 | 2
26 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-09-05 09:00 | 2018-09-05 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-35д. орг-2 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер ТалтановА.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 1
20 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф 1006 от ТП 70 до кафе" Рожков". | 10 (10.5) | 2018-09-06 09:00 | 2018-09-06 10:10 | П | замена проводов ВЛ 10 кВ | 1.1667 | ТП 70 |  |  | 2 орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 |  | о.ж.лист №67 |  |  | дисп.Щеголев В.Ю.. | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | Ф-1001 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2018-09-07 07:40 | 2018-09-07 10:10 | В1 | "Земля", короткое на ф.1001. Основная нагрузка переведена на ф.1022, неисправна КЛ-10 кВ отпайка на ТП 90 | 2.5 | ТП 60 |  |  | 5 ж.д., 1д.с. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 |  | акт №66 от 07.09.18 | 3.4.7 | 4.12 | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-09-07 09:00 | 2018-09-07 13:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 4 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-34д,маг.-3,орг.-1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | Х | Х
21 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0.4кВ ф.ул. Гайдара,Островского 40 лет Октября | 0.38 | 2018-09-07 10:00 | 2018-09-07 14:00 | П | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ | 4 | ВЛ-0.4кВ ул. Гайдара,Островского,40 лет Октября |  |  | ч.с-36д | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В.Тел. (49237)2-49-04 | 1 | Х | Х
21 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-17 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-09-06 13:30 | 2018-09-06 14:20 | П | Профилактика ТП-17 | 0.83333 | ТП-17 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | Кот.-1; больницы-4; орг.-7. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 |  | ОЖ- лист 15 6.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-14 г. Судогда. Ф-население | 0.38 | 2018-09-07 09:00 | 2018-09-07 17:00 | П | монтаж ВЛИ-0,4 кВ (капитальный ремонт) | 8 | ТП-14ВЛ. Ф- население, ф-дет.сад |  |  | ч.с.-20, МКД-12, орг.-2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 124 |  | 07.09.2018. лист.№20 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-14 г. Судогда. ф-дет.сад | 0.38 | 2018-09-07 14:00 | 2018-09-07 17:00 | П | монтаж ВЛИ-0,4 кВ (капитальный ремонт) | 3 | ТП-14ВЛ. ф-дет.сад |  |  | дет.сад | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07.09.2018. лист.№20 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
19 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", секц. Фид. 1007, РП-2 напрвл. 222 | 10 (10.5) | 2018-09-07 08:40 | 2018-09-07 10:10 | В1 | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ напрвл. 222 РП-2. Электропробой КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60. | 1.5 | ТП 60(Т-1), 15(Т-1), 43(Т-1), 10, 95(т-1), 58, 93(т-2), 7, 26 (Т-1) |  | Больница -1, РУС-1, ж.д.-1, котельная-1, школа-1 | Больница-2, котельная-1, скважина - 1, ж.д.-29, ч.с-286, орг. -50 | 374 | 0 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 850 |  | 07.09.18, ОЖ л. 46-47. акт № 16 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-09-07 09:00 | 2018-09-07 16:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 7.5 | ТП-49(ул. Дальняя 4), 38(ул. Тверская 99), 50(ул. Сакко 94); ТП-27 ВЛ фид. "ул. А. Невского чет" и "А. Невского нечет" |  |  | Ч.с.- 704, орг. 10 | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 402 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-09-07 09:00 | 2018-09-07 09:50 | П | ул.Садовая отключена для пр-ва работ по заявке "Автошкола" | 0.83333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 15 7.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-09-07 10:15 | 2018-09-07 10:25 | П | ул.3 Пятилетка д.5 отключен из-за ветхого состояния дома, вводного кабеля, вероятности короткого замыкания и возгорания дома. | 0.16667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 15 7.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 463, ул.Ново-Ямская, 17 | 0.38 | 2018-09-07 15:15 | 2018-09-07 15:45 | В | Отключился ВА - 1600 А, мех. Повреждение КЛ - 0,4 кВ, ф. пр-т Ленина, 32а (маг. "Юпитер") | 0.5 | ТП 463, Т-2 |  |  | ж.д.-7, орг-5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 |  | ЖЗ, стр. 7.09.2018 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ЖД Тяговая, РП 2 к ТП 190 с.ф. 6, КЛ-6кВ РП 2 - ТП 190 | 6 (6.3) | 2018-09-10 02:30 | 2018-09-10 02:50 | В1 | РП 2 отключился МВ к ТП 190 с.ф. 6 от ТО, Неисправна КЛ-6кВ РП 2 - ТП 190 с.ф.6 | 0.33333 | ТП 190, ТП 46 |  | орг.-1 | ж.д.-1, орг.-5, ч.с.-64 | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 75 |  | 10.09.2018, №165, стр. 110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.22 | 2018-09-07 19:30 | 2018-09-07 22:30 | В1 | Отгорел вводной нулевой провод на опоре ул.Денисенко д.2 | 3 | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.4 |  |  | Магазин-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | О.Ж стр.123 07.09.2018 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:22-6-22 | 1 | 2 | 2
13 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.ул.Добровольского | 0.38 | 2018-09-08 09:00 | 2018-09-08 16:00 | П | Плановые работы на ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.ул.Добровольского,Западная |  |  | Ч.с.-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 |  |  |  |  | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:22-6-22 | 1 | Х | Х
11 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" , Ф.3 | 10 (10.5) | 2018-09-09 07:03 | 2018-09-09 08:05 | В1 | ТПС "Киржач" откл. ВВ Ф.3.Причины не выявлены. Потребители (РТП-61) переведены на питание с Ф.10 | 1.0333 | РТП-61,ТП-75,ТП-77 |  |  | ж.д -6д.;ч.с-24д.; организации -3; кот.-1; КНС-1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 260 |  | О.Ж стр.124 09.09.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:22-6-22 | 1 | Х | Х
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, от ТП-14 до ТП-60 | 6 (6.3) | 2018-09-08 00:40 | 2018-09-08 03:40 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-60, электрический пробой | 3 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 14, 60, 39, 138, ТП-173, 147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165, 46 (ТМ-2) абонентские, КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-3 |  | ж.д.-28, ч.с.-42, УВД-1, м-н-7, кафе-1, орг.-6, сбербанк-1, аптека-1, ГСК-7, клуб-1, автомойка-1, мебельный салон-1, АЗС-2, коллективные сады-7, | 118 | 0 | 12 | 106 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1362 |  | 08.09.2018, №45 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-18, ф.3, ул. Доронина, д.10 | 0.38 | 2018-09-08 15:00 | 2018-09-09 10:00 | В1 | Сгорел счетчик на опоре, сделано на прямую | 19 | ТП-18, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 08.09.2018, стр.64, АЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова, д.54 | 0.38 | 2018-09-08 22:20 | 2018-09-09 09:00 | В | Механическое повреждение опоры ВЛ-0,4 кВ легковым автомобилем гос. номер М 320 ОМ | 10.6667 | ТП-20, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 46 |  | 08.09.2018, стр.64, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково п.им. К. Маркса | ВЛ | ПС "Брызгалово", ф.1002 | 10 (10.5) | 2018-09-07 19:16 | 2018-09-07 19:25 | В | Неисправность в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.15 | ф.1002, ТП-713, 714, 715, 717, 718, 730, ВЛ | шк.-1, д.с.-1, м.у.-1 |  | орг.-14, ж.д.-15,ч.с-239 | 275 | 0 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.09.2018, №20 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково п.им. К. Маркса | КВЛ | ТП-16, ф-2, ул. Зеленая- ул. Б. Французова | 0.38 | 2018-09-08 17:46 | 2018-09-08 19:57 | В | Наброс посторонних предметов на ВЛ-0.4 кВ, обрыв линейного провода. | 2.1833 | ТП-16, ф.2, КВЛ |  |  | ч.с.-68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 36 |  | 08.09.2018, стр 133 ОЖ | 3.4.8.4 | 4.13 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2018-09-10 00:28 | 2018-09-10 01:00 | В | сработала МТЗ на ПС Базовая: авария в сетях "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.53333 | ТП-8 |  |  | ч.с.-106, жит.-212, шк.-1, избирательный участок №150 | 109 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 139.48 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт №22 от 10.09.18 | 3.4.9.1 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2018-09-10 00:28 | 2018-09-10 02:30 | В | сработала МТЗ на ПС Базовая: авария в сетях "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 2.0333 | ТП-40, КТП-Церковь | м.у.-1 |  | ч.с.-14, орг.-3, жит.-28 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 132.88 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт №22 от 10.09.18 | 3.4.9.1 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2018-09-10 00:28 | 2018-09-10 11:50 | В | сработала МТЗ на ПС Базовая: авария в сетях "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Прогноз включения 12:00 10.09.18 | 11.3667 | ТП-29 |  |  | ч.с.-35, орг.-1, жит.-70 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 25.96 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт №22 от 10.09.18 | 3.4.9.1 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-2 РУ-10кВ , ул.Чкалова, д.12а | 10 (10.5) | 2018-09-11 00:25 | 2018-09-11 00:40 | П | перевод нагрузок | 0.25 | ТП-2 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-194, шк.-1, жит.-510 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 113.74 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 649 Строительный пр-д. | 0.38 | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 17:00 | П | ТП 649 РУ 0,4 кВ замена оборудования | 8 | ТП 649, РУ 0,4 кВ |  | кот-1, ж.д.-2 | ж.д.-2, ч.с- 3, орг-5 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 85 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 499 ул. Горького 60, (по письму ЖЭУ) | 0.38 | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 14:00 | П | ТП 499 , замена ВРУ 0,4 кВ в доме по ул. Горького 60 | 5 | ТП 499 ул. Горького 60 |  |  | ж.д.-1,орг.-10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-148, ф.7, ул. Пугачева | 0.38 | 2018-09-10 08:55 | 2018-09-10 09:20 | В | Уход с ТП в норме, причина отсутствия электроэнергии у потребителя | 0.41667 | ТП-148, ф.7 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.09.2018, стр.64, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Северная", ф.6176, от ТП-130 до ТП-104 | 6 (6.3) | 2018-09-10 13:20 | 2018-09-10 15:20 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-130 до ТП-104, несогласованные земляные работы сторонней организацией. | 2 | ф.6176, ТП-130, 104, 49, 38, 51, КЛ | д.с.-2, кот.-2 |  | ж.д.-12, ч.с.-451, орг.-8, лесопилка-1, м-н-1, общежитие-1 | 482 | 0 | 8 | 474 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 1066 |  | 10.09.2018, №46 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-122, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 16:00 | П | Капитальный ремонт РУ-6 кВ | 7 | ТП-122 | кот.-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-22, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 19:00 | П | Ремонт строительной части ТП-22 | 10 | ТП-22 |  |  | орг.-2, ч.с.-361 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 168 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-20, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 10:00 | П | Подключение КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-20 | 1 | ТП-20 |  |  | орг.-2, ж.д.-14, ч.с.-122 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 102 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-36(ул. Осьмова 21), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2018-09-11 13:00 | 2018-09-11 17:00 | П | Ремонт строительной части РУ-10 кВ. | 4 | ТП-36 |  |  | Ж.д.-11, орг.-9 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 84 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. ДК каб А" | 0.38 | 2018-09-11 10:00 | 2018-09-11 11:00 | П | Монтаж прибора учета. | 1 | ТП-48, КЛ фид. ДК каб А" |  |  | Орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19 п.Тюрмеровка. Ф-ул. Пушкина | 0.38 | 2018-09-11 09:30 | 2018-09-11 11:00 | П | опиловка деревьев | 1.5 | ТП-19 ВЛ. Ф- ул. Пушкина |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |  | 11.09.2018. лист.№9 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-77 (абонентская) ул. Дзержинского д.4/3 | 10 (10.5) | 2018-09-11 09:00 | 2018-09-11 16:00 | П | отключение энергоснабжения котельной по заявке ООО "Владимиртеплогаз" | 7 | ТП-77 |  | кот.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:22 6 22 | 1 | Х | Х
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-7, ф. Набережная | 0.22 | 2018-09-11 09:15 | 2018-09-11 10:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Набережной д.15, в результате разнородности металла | 0.75 | ВЛ ф.Набережная |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.09.2018, стр 45 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-19, ф.6, ул. Добролюбова, д. 10 | 0.38 | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 10:00 | П | Отключение по письму ООО "Экипаж". | 1 | ТП-19, ф.6 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
22 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 16:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 7.5 | ТП-20(ул. Куйбышева 77) |  |  | Ч.с. - 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16А, 16Б" | 0.38 | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 10:00 | П | Трассировка кабеля 0,4 кВ | 1 | КЛ фид. "ул. Транспортная 16А, 16Б" |  |  | Ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ПС Тяговая | 10 (10.5) | 2018-09-11 09:38 | 2018-09-11 16:20 | П | монтаж разъединителя РЛК 1а-10 на опоре №37 | 6.7 | ТП-1, ТП-16, ТП-20 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-197, орг.-21, шк.-1, жит.-954 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 227.26 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Куйбышева,Рабочая,Песчаная" | 0.38 | 2018-09-11 10:15 | 2018-09-11 16:20 | П | Капитальный ремонт | 6.0833 | ТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Куйбышева,Рабочая,Песчаная" |  |  | ч.с.-93, жит.-186 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 32.78 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Ленина четная" | 0.38 | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 12:00 | П | Опиловка деревьев | 3 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Ленина четная" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-19, жит.-134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38.28 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Покровка" | 0.38 | 2018-09-12 13:00 | 2018-09-12 15:00 | П | Опиловка деревьев | 2 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Покровка" |  |  | ч.с.-40, жит.-80 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32.56 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 17:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 8 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-34д,маг.-3,орг.-1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | Х | Х
21 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ТП | ТП-203 РУ-0,4кВ п.Першино | 0.38 | 2018-09-12 10:00 | 2018-09-12 12:00 | П | Текущее обслуживание оборудования РУ-0,4кВ, яч.4 замена ВА 57-35 | 2 | ТП-203 РУ-0,4кВ |  |  | ч.с-39д | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. Тел. (49237)2-49-04 | 1 | Х | Х
21 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка, ТП 60 фид.ул.Гагарина | 0.38 | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 16:20 | П | замена опоры ВЛ 0.4 кВ | 7.3333 | ТП 60, ВЛ фид.Гагарина |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | о.ж.лист №70 |  |  | дисп.Розанов | 1 | Х | Х
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.689 РП 4, РП 4 - УТТ 10 | 6 (6.3) | 2018-09-12 15:10 | 2018-09-12 15:50 | В | На ПС Тракторная отключили ф. 689 к РП 4 - "земля" - мех. повреждение КЛ-6кВ РП 4 - УТТ 10 (абонентский). | 0.66667 | РП 4, ТП 723, 725, 569, 545, 401, 361, 214, 302, 193, 787, 355, 266, 325, 334 |  | орг.-2, шк.-1 | ж.д.-41, орг.-19 | 63 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 790 |  | №166, 12.09.2018 | 3.4.9.3 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С.. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
23 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 13 ул.Горького, 5 | 0.38 | 2018-09-13 13:30 | 2018-09-13 17:00 | П | ТП 13 РУ 0,4кВ - перевод части нагрузок на новое оборудование | 3.5 | ТП 13 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Овражная" и ф."ул.Задний Боровок" |  |  | ч.с.-29, орг.-3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул. Пионерская | 0.38 | 2018-09-12 16:58 | 2018-09-12 17:40 | В | Сильный ветер, падение опор (загнивание древесины) откл. 3-и дома до утра | 0.7 | ТП-15 ВЛ. Ф- ул. Пионерская |  |  | ч.с.-88, орг.-2, КНС | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 40 |  | 12.09.2018. лист.№9 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул. Пионерская | 0.38 | 2018-09-12 16:58 | 2018-09-13 11:00 | В | Замена опор | 18.0333 | ТП-15 ВЛ. Ф- ул. Пионерская |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 13.09.2018. лист.№20ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 п.Андреево Ф-ул. Комсомольская | 0.38 | 2018-09-13 11:00 | 2018-09-13 13:00 | П | Установка пасынка на аварийной опоре | 2 | ТП-7 ВЛ. Ф- ул. Комсомольская |  |  | ч.с.-47, орг.-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 28 |  | 13.09.2018. лист.№20ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
18 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. К. Маркса | 0.38 | 2018-09-12 16:00 | 2018-09-12 18:50 | В | Обрыв магистрального провода, восстановили | 2.8333 | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. К. Маркса |  |  | ч.с. - 53, орг. - 3 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 50 |  | № 813 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
18 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Победы, 69 | 0.38 | 2018-09-12 18:00 | 2018-09-13 10:00 | В | Обрыв ответвления в сторону ж.д. | 16 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Победы, 69 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 814 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-42 РУ-0.4 фид.ул.Красноармейская | 0.22 | 2018-09-12 17:50 | 2018-09-12 18:30 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по ул.Красноармейская д.6, в результате разнородности металла | 0.66667 | ТП 42, ВЛ фид.ул.Красноармейская |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | стр.133 ОЖ 12.09.2018 | 3.4.13 | 4.13 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0.4 фид.ул.Ленинградская | 0.22 | 2018-09-12 20:05 | 2018-09-12 21:00 | В | обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ ул. Ленинградская д.97 | 0.91667 | ТП 31, ВЛ фид.ул.Ленинградская |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | стр.133 ОЖ 12.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | ст.диспетчер Синюгина С.Л. тел. 2-26-22 | 1 | 2 | 2
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-66, ф.9, пр. Брюсова, д. 6 | 0.38 | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 11:20 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.3333 | ТП-66, ф.9, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 12.09.2018, стр. 66, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-189, ф.6, ул. Коммунистическая, д. 2б | 0.38 | 2018-09-12 20:00 | 2018-09-12 21:00 | В1 | Сгорел н/в предохранитель, заменен | 1 | ТП-189, ф.6 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 12.09.2018, стр. 66, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Мелехово", ф.601, мкрн. Доброград | 6 (6.3) | 2018-09-12 20:10 | 2018-09-12 20:50 | В | Неисправность в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.66667 | ф.601, ТП-254 (ТМ-1), ТП-255 (ТМ-1), ВЛ | насосная-1 |  | кафе-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 69 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.09.2018, №47 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, ф.12, пр. Урожайный, д.5 | 0.38 | 2018-09-13 06:10 | 2018-09-13 06:30 | В1 | Отключился АВ, включен | 0.33333 | ТП-211, ф.12 | д.с.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 13.09.2018, стр.68, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
19 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", секц. Фид. 1038, РП-2 напрвл. 221 | 10 (10.5) | 2018-09-12 08:50 | 2018-09-12 09:35 | В1 | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ напрвл. 221 РП-2. Электропробой КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61. | 0.75 | ТП-73, 75, 72(Т-2), 62(Т-1), 60(Т-2) |  | Котельные-2, больница -1, ж.д.-1 | Скважины -2, школа-2, д/с-2, ж.д.35, орг.-15 | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 450 |  | 12.09.18, ОЖ л. 48-49, акт № 17 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16А, 16Б" | 0.38 | 2018-09-12 16:15 | 2018-09-12 19:05 | В1 | Выход из строя КЛ-0,4 кВ | 2.8333 | ТПО-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16А, 16Б" |  |  | Ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | 12.09.18, ОЖ по 0, 4 кВ, л 89 | 3.4.7 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
19 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. Каховского 2" | 0.38 | 2018-09-13 09:00 | 2018-09-13 12:00 | П | Ремонт ВРУ дома | 3 | ТП-64, КЛ фид. "ул. Каховского 2" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
19 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-85, КЛ фид. "ул. Коммунистическая 4" | 0.38 | 2018-09-13 09:00 | 2018-09-13 12:00 | П | Ремонт ВРУ дома | 3 | ТП-85, КЛ фид. "ул. Коммунистическая 4" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-09-12 10:10 | 2018-09-12 11:30 | П | Монтаж трёх опор СВ-95 по ул.Гражданская д.10-18 | 1.3333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 17 12.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
19 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-18 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2018-09-12 13:31 | 2018-09-12 14:30 | П | Профилактика ТП-18 | 0.98333 | ТП-18 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-985; организации-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 147 |  | ОЖ- лист 17 12.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
21 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-59 фид.Молодежная 4, 5 | 0.38 | 2018-09-13 09:12 | 2018-09-13 10:05 | П | Отключение по заявке управляющей компании для опиловки деревьев Молодежная д.5 | 0.88333 | ТП 59, ВЛ-0,38 кВ. фид. Молодежная 4, 5 |  |  | 2 ж.д, 3 орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №71 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | Х | Х
21 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-44 фид. Мира 6,4 | 0.38 | 2018-09-13 10:00 | 2018-09-13 14:36 | П | Отключение по заявке управляющей компании для опиловки деревьев Мира д.6 | 4.6 | ТП 44, ВЛ-0,38 кВ. фид. Мира 6,4 |  |  | 2 ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | о.ж.лист №71 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел. 2-29-80 | 1 | Х | Х
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково", ф.1004 | 10 (10.5) | 2018-09-14 09:00 | 2018-09-14 10:00 | П | Плановые переключения в сетях ПАО МРСК Центра и Приволжья | 1 | ф.1004, ТП-750, ТП-753 |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 152 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
21 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково", ф.1004 | 10 (10.5) | 2018-09-14 16:00 | 2018-09-14 17:00 | П | Плановые переключения в сетях ПАО МРСК Центра и Приволжья | 1 | ф.1004, ТП-750, ТП-753 |  |  | орг.-6, ч.с.-130 | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 152 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 628 | 10 (10.5) | 2018-09-13 17:09 | 2018-09-13 17:39 | В1 | НА РП 30 от МТЗ отключился ВВ к ТП 628. Причина не установлена | 0.5 | ТП 639, 624, 653, 628 |  | КНС-1 | ж.д.-6, орг.-5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 75 |  | 13.09.2018, стр. 117 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП72, РУ-0,4 кВ, ф. 12 - ул. Ульяновская, 28 | 0.22 | 2018-09-13 08:10 | 2018-09-13 13:20 | В1 | Обрыв ответвления в сторону ж.д. | 5.1667 | ТП72, РУ-0,4 кВ, ф. 12 - ул. Ульяновская, 28 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 816 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
19 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-85, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" | 0.38 | 2018-09-14 09:00 | 2018-09-14 10:00 | П | Выправка опор. | 1 | ТП-85, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" |  |  | Ч.с. - 24, орг. -1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-59 РУ-0,4кВ яч. 2 | 0.38 | 2018-09-14 13:00 | 2018-09-14 16:00 | П | монтаж линии ВЛ-0,4кВ ул. Вавилова д.2 тех.присоединение соц. обслуживания населения» | 3 | ТП-59, ВЛ-0,4кВ ул.Вавилова Космонавтов |  |  | ч.с-27д. | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-26-22 | 1 | Х | Х
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф."КНС" | 0.38 | 2018-09-13 10:02 | 2018-09-13 14:21 | П | подключение новой ВЛ к ТП-44 | 4.3167 | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф."КНС" |  |  | кнс-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.08 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П\С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2018-09-14 07:11 | 2018-09-14 10:05 | В1 | Отключение МВ П\С Андреево Ф-1003. электро пробой изолятора на опоре №5 ВЛ-10 кВ (возгорание опоры) | 2.9 | ТП-9,10,13,11,8,14,12,6,5,4,7,1,2,3 |  |  | ч.с.-802, МКД-24, котельная-4, школа-1, Детсад-3, Больница-1, КНС-4 | 839 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 45 |  | 14.09.2018. лист.№20 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.9 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-31 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2018-09-13 09:00 | 2018-09-13 10:00 | П | Профилактика ТП-31 | 1 | ТП-31 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | организации-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 17 13.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 (6.3) | 2018-09-13 13:00 | 2018-09-13 14:55 | П | Профилактика ТП-3 | 1.9167 | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-136; Жит.-510; организации-5; церкви-2 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 75 |  | ОЖ- лист 17 13.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-36 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 (6.3) | 2018-09-13 13:00 | 2018-09-13 14:55 | П | Профилактика ТП-36 | 1.9167 | ТП-36 РУ 6кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4; Кот.-1. | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 17 13.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП-21 фид. Октябрьский переулок | 0.38 | 2018-09-17 10:00 | 2018-09-17 12:00 | П | Отключение для опиловки деревьев Октябрьский переулок | 2 | ТП-21, ВЛ-0,38 кВ. фид. Октябрьский переулок |  |  | 1 д.с., 33 ч.с. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №73 |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Магнит ф.1012 РП 35, ТП 744 - ТП 774 | 10 (10.5) | 2018-09-14 08:58 | 2018-09-14 10:00 | В | НА ПС Магнит от ТО отключился МВ 10кВ ф.1012 - мех.повреждение КЛ 10кВ ТП 744 - ТП 774 | 1.0333 | РП 35, ТП 774, ТП 744, ТП 559, ТП 560, ТП 581 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-100, орг.-2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 450 |  | 14.09.2018, №167, стр. 118 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Магнит ф.1012 РП 35, ТП 744 - ТП 774 | 10 (10.5) | 2018-09-14 08:58 | 2018-09-14 15:40 | В | НА ПС Магнит от ТО отключился МВ 10кВ ф.1012 - мех.повреждение КЛ 10кВ ТП 744 - ТП 774 | 6.7 | ТП 744 |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 14.09.2018, №167, стр. 118 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 649 Строительный пр-д. | 0.38 | 2018-09-15 09:00 | 2018-09-15 11:00 | П | ТП 649 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования | 2 | ТП 649, РУ 0,4 кВ |  | кот-1, ж.д.-2 | ч.с- 3, орг-5 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
18 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-14, ф. ул. Коровники | 0.22 | 2018-09-15 01:55 | 2018-09-15 09:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Коровники д.35 А, в результате разнородности металла | 7.0833 | ТП 14, ВЛ ф.Коровники |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 15.09.2018, стр 48 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
18 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 5 | 0.38 | 2018-09-16 19:10 | 2018-09-16 19:25 | В1 | Отключился авт. выключатель, включили повторно | 0.25 | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 5 |  |  | ч.с. - 53, орг. - 9, шк. - 1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 100 |  | № 121 ж.з. | 3.4.14 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2018-09-14 23:55 | 2018-09-15 01:02 | В | отключение МВ Ф-1001 на ПС Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.1167 | ТП-18.19.20.21. |  |  | ч.с.-178 МКД-8 КНС-2 | 189 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.09.2018. лист.№22 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2018-09-17 02:50 | 2018-09-17 03:02 | В | отключение МВ Ф-1001 на ПС Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 0.2 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71 орг.3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 11 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.09.2018. лист.№22 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
22 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лесная" | 0.38 | 2018-09-14 10:00 | 2018-09-14 10:35 | В1 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ при работах по демонтажу ВЛ-0,4 кВ бригадой ЦСР. | 0.58333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Лесная" |  |  | ж.д.-7, ч.с.-33, жит.-290 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 33.66 |  | 14.09.18, стр. 26, ОЖ | 3.4.2 | 4.11 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-83, ф.3, пр. Фабричный, д.5 | 0.38 | 2018-09-16 08:30 | 2018-09-16 09:40 | В | Уход с ТП в норме, причина во внутренних сетях. | 1.1667 | ТП-83, ф.3 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 16.09.2018, стр..68, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2018-09-16 14:00 | 2018-09-16 15:25 | В | Несанкционированная рубка лесных насаждений под ВЛ- 6кВ | 1.4167 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские), ВЛ | м.у.-1 |  | ж.д.-3, ч.с.-785, орг.-3, дом культуры-1, почта-1, АТС-1, АЗС-1, гаражи-1, коллективные сады-5 | 803 | 0 | 2 | 801 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 618 |  | 16.09.2018, №48 | 3.4.8.3 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-176, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-09-17 13:00 | 2018-09-17 16:00 | П | Профилактика оборудования | 3 | ТП-176 | кот.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
17 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-09-14 09:45 | 2018-09-14 10:30 | П | Профилактика ТП-16 | 0.75 | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-2; Жит.-330; организации-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 17 14.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
17 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-09-15 15:10 | 2018-09-15 16:00 | П | ул.Гагарина д.15 пожар. | 0.83333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 17 15.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-21 фид. Октябрьский переулок | 0.38 | 2018-09-17 13:30 | 2018-09-17 14:40 | П | Опиловка деревьев в линии. | 1.1667 | ТП-21, ВЛ-0,38 фид. Октябрьский пер. |  |  | 66 ч.с, д.с. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 300 |  |  |  |  | Бушланов.О.Н. тел.2-29-80 | 1 | Х | Х
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-158, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-09-18 13:30 | 2018-09-18 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-158 | д.с.-1 |  | ж.д.-12, м-н-3 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 338 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0.4кВ яч.5 | 0.22 | 2018-09-17 21:00 | 2018-09-17 21:45 | В | обрыв вводного провода ВЛИ-0.4кВ ул.Рыженкова д.87 проезд автотранспорта | 0.75 | ВЛИ-0.23кВ ул.Рыженкова д.87 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | стр.142 ОЖ 17.09.2018 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б тел. 2-26-22 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П\С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 16:00 | П | кап ремонт Согласно плану ПП 2018 | 7 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71 орг.3 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 11 |  | 18.09.2018. лист.№23 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Горгаз" | 0.38 | 2018-09-17 14:56 | 2018-09-17 17:52 | В | обрыв магистральных проводов: падение дерева на ВЛ-0,4 кВ | 2.9333 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Горгаз" |  |  | ж.д.-2, орг.-1, жит.-84 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.24 |  | 17.09.18, стр. 32, ОЖ | 3.4.12 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-0,4кВ ф. "ул. Спортивная" | 0.38 | 2018-09-18 14:00 | 2018-09-18 18:00 | П | Замена рубильника в ВРУ: по заявке д/с №5 | 4 | ТП-49 РУ-0,4кВ ф. "ул. Спортивная" |  |  | ж.д.-4, д.с.-1, орг.-2, жит.-128 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18.92 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-09-17 09:40 | 2018-09-17 11:09 | П | Профилактика ТП-14 | 1.4833 | ТП-14 РУ 6кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-15; ч.с.-2; Жит.-590; организации-6 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 18 17.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
16 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-19 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-09-17 13:10 | 2018-09-17 14:30 | П | Профилактика ТП-19 | 1.3333 | ТП-19 РУ 6кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-1110; организации-3; дет.сад.-2 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 122 |  | ОЖ- лист 18 17.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
16 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 5 | 0.38 | 2018-09-18 05:20 | 2018-09-18 06:10 | В1 | Отключился авт. выключатель, включили повторно | 0.83333 | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 5 |  |  | ч.с. - 53, орг. - 9, шк. - 1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 100 |  | № 124 ж.з. | 3.4.14 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-13,14 | 6 (6.3) | 2018-09-18 10:00 | 2018-09-18 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 6 | ТП-13 ВЛ-0, 4 кВ фид. "ул. Дзержинского" |  |  | Ч.с.- 69, орг. - 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 51 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.694 ТП 58, ПС Районная ф.694 ТП 58, | 6 (6.3) | 2018-09-17 09:50 | 2018-09-17 10:50 | В1 | НА ПС Районная от МТЗ отключился МВ 6кВ ф.694 - неисправен КЛ 6кВ ПС Районная ф.694 ТП 58, | 1 | ТП 58, ТП 477, ТП 557, ТП 478, ТП 479, ТП 212, ТП 369, ТП 352, ТП 287, ТП 349, ТП 716, ТП 297 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | № 168 17.09.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-378, ВЛ-1 ул. Разина | 0.38 | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 14:00 | П | Обрезка деревьев | 5 | ТП 378, ВЛ фид.Разина |  |  | ч.с.-25 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 34.5 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит ф.1012 РП 35 | 10 (10.5) | 2018-09-17 14:07 | 2018-09-17 14:45 | В | НА ПС Магнит перекрыло вводную ячейку к Т-2 | 0.63333 | РП 35, ТП 774, ТП 744, ТП 559, ТП 560, ТП 581, ТП 558 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-100, орг.-2 | 106 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 104 | 1 | 650 |  | № 169 17.09.18 | 3.4.9.1 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ТП-13 фид. Ул Чайковского | 0.38 | 2018-09-18 14:30 | 2018-09-18 15:20 | П | Опиловка деревьев в охр . зоне ВЛ | 0.83333 | ТП 13, ВЛ-0,38 фид. Ул. Чайковского |  |  | 3 ж.д., д.с. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 |  | оп .журн. стр 75 |  |  | Дисп. Щеголев В.Ю. тел.2-29-80 | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-21 фид. Ул. 8 марта | 0.38 | 2018-09-18 10:51 | 2018-09-18 14:00 | П | монтаж сип | 3.15 | ТП 21, ВЛ-0,38 фид. 8 Марта |  |  | 75 ч.с | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 150 |  | оп .журн. стр 75 |  |  | Дисп Щеголев В.Ю. тел.2-29-80 | 1 | Х | Х
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП-4, ф. ул. Кремлевская | 0.38 | 2018-09-18 20:00 | 2018-09-18 21:10 | В1 | окисление нуля в кабельном ящике на ул. Варганова д.12, в результате разнородности металла | 1.1667 | ТП 4, КЛ Ф. ул. Кремлевская |  |  | ч.с. -7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |  | 18.09.2018, стр 49 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" | 0.38 | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 15:00 | П | Замена опоры ВЛ-0,4кВ | 6 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-19, жит.-134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17.38 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП 30 - ТП 626 | 10 (10.5) | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 14:00 | П | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10кВ | 5 | ТП 621, ТП 639, ТП 657, ТП 654, |  |  | орг. 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 450 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Победы, Песчаная | 0.38 | 2018-09-18 15:20 | 2018-09-18 16:20 | В1 | Вылетел крюк с опоры ВЛ-0,4 кВ, откл. авт. выкл. в ТП 55 | 1 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Победы, Песчаная |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 125 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П\С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 16:00 | П | кап ремонт Согласно плану ПП 2018 | 7 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71 орг.3 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 11 |  | 19.09.2018. лист.№23 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П\С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2018-09-18 16:05 | 2018-09-18 17:05 | В | отключение МВ Ф-1001 на п/с Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1 | ТП-18.19.20.21. |  |  | ч.с.-178 МКД-8 КНС-2 | 189 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.09.2018. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П\С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2018-09-18 21:12 | 2018-09-18 21:43 | В | отключение МВ Ф-101 на п/с Судогда повреждение на ВЛ МРСК | 0.51667 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71 орг.3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 11 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.09.2018. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2018-09-19 09:30 | 2018-09-19 11:00 | П | Спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ | 1.5 | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-4, ч.с.-3, орг.1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2018-09-19 11:30 | 2018-09-19 12:00 | П | Монтаж прибора учета по тех присоединению. | 0.5 | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского |  |  | Ч.с.- 69, орг. - 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 51 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова нечет" | 0.38 | 2018-09-19 09:30 | 2018-09-19 10:00 | П | Монтаж прибора учета по тех присоединению. | 0.5 | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова нечет" |  |  | Ч.с.-39, орг.1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-09-18 09:00 | 2018-09-18 10:19 | П | Профилактика ТП-25 | 1.3167 | ТП-25 РУ 6кВ Ф-№2 |  | Кот.-1 | Ж.д.-13; ч.с.-49 Жит.-430; организации-17; школа-1 | 81 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 19 18.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-09-18 10:30 | 2018-09-18 11:45 | П | ул.Гагарина д.15 подключен ввод после пожара | 1.25 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 19 18.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-7 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2018-09-18 13:30 | 2018-09-18 14:55 | П | Профилактика ТП-7 | 1.4167 | ТП-7 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-19; | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 76 |  | ОЖ- лист 19 18.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2018-09-18 13:30 | 2018-09-18 14:55 | П | Профилактика ТП-22 | 1.4167 | ТП-22 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | Организации-4; Кот.-1; дет.сад-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  | ОЖ- лист 19 18.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-09-18 14:20 | 2018-09-18 15:15 | П | ул.Дзержинского обеспечение безопасного пр-ва работ по осуществлению нового тех.присоединения. | 0.91667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 19 18.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-54 фид.ул. Мира | 0.38 | 2018-09-20 13:00 | 2018-09-20 15:30 | П | Отключение по заявке ООО "АС ДС Электро" , ВЛ-0,38 кВ замена пролета на СИП. | 2.5 | ВЛ-0,38 кВ. фид. ул. Мира |  |  | 1 д.с., 1 орг., 10 ч.с. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №75 |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-19, 2 СШ, ул. Добролюбова, д.10 | 0.38 | 2018-09-19 14:40 | 2018-09-19 15:55 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ ф.11 при земляных работах сторонней организацией. Сгорели 2 в/в вставки, заменены | 1.25 | ТП-19, 2 СШ, ф.11, ф. 12, ф. 13, ф. 14, ф. 15, КЛ |  |  | автосервис-1, АЗС-1, ГСК-1, орг.-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |  | 19.09.2018, стр.47, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-13, ф.1, ул. Социалистическая, д. 27а | 0.38 | 2018-09-19 22:00 | 2018-09-19 22:20 | В1 | Отключился АВ, включен | 0.33333 | ТП-13, ф.1 |  |  | кафе-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 19.09.2018, стр.70, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-127, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-09-20 15:30 | 2018-09-20 19:30 | П | Отключение по письму ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 4 | ТП-127 | д.с.-2 |  | ж.д.-37, АТС-1 | 42 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 282 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
19 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" | 0.38 | 2018-09-20 09:00 | 2018-09-20 16:00 | П | опиловка ВЛ-0,4кВ | 7 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" |  |  | ч.с.-60, орг.-1, жит.-120 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18.48 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6 ТП 110, КЛ 6кВ ТП 81 - ТП 110 | 6 (6.3) | 2018-09-19 09:30 | 2018-09-19 11:45 | В | НА РП 6 от ТО отключился МВ 6кВ к ТП 110 - мех.повреждение КЛ 6кВ ТП 81 - ТП 110 | 2.25 | ТП 110, ТП 40, ТП 24, ТП 81, ТП 128, ТП 15, ТП 102, ТП 61, ТП 279 |  | д.с.-2 | м.у.-1, шк.-3, орг.-24, ж.д.-61 | 91 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1400 |  | № 169 19.09.18 | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 315 ВЛ 0,4 кВ | 0.38 | 2018-09-20 09:00 | 2018-09-20 14:00 | П | ТП 315 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 , подрезка деревьев | 5 | ТП 315 ВЛ 0,4 кВ , фид. №1 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-6, орг.-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ яч-1, ул.Зелёная д.8 | 0.22 | 2018-09-19 09:30 | 2018-09-19 10:30 | В1 | Обрыв провода на вводе ул.Зелёная д.8 | 1 | ТП 23, ВЛ- 0,23кВ ул.Зелёная д.8 |  |  | Ч.С.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | ОЖ стр.144 19.09.18 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Колесников А.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2018-09-20 09:00 | 2018-09-20 16:00 | П | Монтаж провода СИП отпайка от ЛР №502 до ТП-30 кап ремонт Согласно плану ПП 2018 | 7 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71 орг.3 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 11 |  | 19.09.2018. лист.№23 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-24 РУ 6кВ Ф-№6 | 6 (6.3) | 2018-09-19 09:00 | 2018-09-19 11:02 | П | Профилактика ТП-24 | 2.0333 | ТП-24 РУ 6кВ Ф-№6 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-10 Жит.-1150; организации-6; кот.-1; | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 173 |  | ОЖ- лист 19 19.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
14 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-09-19 13:30 | 2018-09-19 14:32 | П | Профилактика ТП-10 | 1.0333 | ТП-10 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-24; ч.с.-86; Жит.-1613; организации-4 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 19 19.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
17 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", яч. Фид. 1028 направл. 211 РП-2 | 10 (10.5) | 2018-09-19 16:50 | 2018-09-19 17:05 | В | "Земля на фид 1028 ПС "Заозерная", неисправна КЛ-10 кВ РП-2 ТП-117 направл. 211., мех. повреждение частным лицом при бурении | 0.25 | ТП-117(Т-1,2), 118(т-1,2), 61(т-1), 35, 36, 25, 44(т-1,2), 93(Т-1), 26(Т-2) |  | Больница, 1, Ж.д.-2 | котельная-1, школа-1, ж.д.-40, ч.с-223, орг. 50 | 318 | 0 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 1040 |  | 19.09.18, ОЖ л 54, акт 18 | 3.4.8.1 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
17 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", яч. Фид. 1038 набрав. 223, 225 РП-2 | 10 (10.5) | 2018-09-19 17:35 | 2018-09-19 21:42 | В | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ направление. 223, 225 РП-2. На повреждении КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-26 выход КЛ из-за перенапряжения в сети в следствии мех. повреждение и от ТП-61 до ТП-117 мех. повреждение частным лицом при бурении. | 4.1167 | ТП-117(Т-1,2), 118(т-1,2), 61(т-1), 35, 36, 25, 44(т-1,2), 93(Т-1), 26(Т-2), 17, 65,(т-1), 87(Т-2), 11, 48, 32, 46, 145, 92 |  | Больница, 1, Ж.д.-2, ЦТП-1, | скважина-1,котельная-1, школа-2, Д/с-2, ж.д.-56, ч.с-401, орг. 75 | 542 | 0 | 4 | 538 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 1990 |  | 19.09.18, ОЖ л 54-55, акт 18 | 3.4.8.1 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-54 фид.ул. Мира | 0.38 | 2018-09-20 13:00 | 2018-09-20 16:00 | П | Отключение по заявке ООО"АС ДС Электро" , ВЛ-0,38 кВ замена пролета на СИП. | 3 | ВЛ-0,38 кВ. фид. ул. Мира | 0 | 0 | 1 д.с., 1 орг., 10 ч.с. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №75 |  |  | дисп.Розанов С.Ф. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-60, ф.5, ул. Грибоедова | 0.38 | 2018-09-20 07:07 | 2018-09-20 17:00 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны. | 9.8833 | ТП-60, ф.5 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 20.09.2018, стр.70, АЖ | 3.4.8.5 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4 | 6 (6.3) | 2018-09-20 15:40 | 2018-09-20 16:20 | В | Неправильные действия оперативного персонала сторонней организации ЗАО "Камион-Плюс" на абонентской ТП-101 | 0.66667 | ф.6003, ТП-172, 152, 127, 195, 171, ТП-105, 101 (абонентские), ТП-75, 18н, 84, 26, 190 (КЭСР) | шк.-1, д.с.-4, кот.-3, ЦТП-3 |  | ж.д.-143, ч.с.-56, м-н-5, автостоянка-1, дом культуры-1, ГСК-4, АТС-1, АЗС-1, орг.-3 | 238 | 22 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1 | 1258 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 20.09.2018, №49 | 3.4.9 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-87, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2018-09-21 10:00 | 2018-09-21 11:00 | П | Текущий ремонт | 1 | ТП-87 | кот.-1 |  | ж.д.-18 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 139 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-09-20 09:05 | 2018-09-20 10:10 | П | Профилактика ТП-4 | 1.0833 | ТП-4 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-29; Жит.-420; организации-30; церкви-3 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 120 |  | ОЖ- лист 20 20.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-09-20 13:35 | 2018-09-20 14:53 | П | Профилактика ТП-15 | 1.3 | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-47; Жит.-130; организации-26 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 20 20.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", яч. Фид. 1028 напрвл. 211 РП-2 | 10 (10.5) | 2018-09-20 22:25 | 2018-09-21 00:17 | В1 | РП-2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ к ТП-117 напрвл. 211.Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-35 до тп-36 | 1.8667 | ТП-117(Т-1,2), 118(т-1,2), 61(т-1), 35, 36, 25, 44(т-1,2), 93(Т-1), 26(Т-2) |  | Больница, 1, Ж.д.-2 | котельная-1, школа-1, ж.д.-40, ч.с-223, орг. 50 | 318 | 0 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 1040 |  | 21.09.18, ОЖ л 556-57, акт 19 | 3.4.7 | 4.11 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
15 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-76 до ТП-77 | 6 (6.3) | 2018-09-19 08:52 | 2018-09-19 09:00 | В1 | Для безопасного проведения работ по прокладке КЛ-0,4 кВ ТП-77 фид. "ул. Транспортная 16, 16а" КЛ-6 кВот ТП-76 до ТП-77 была выведена в ремонт. При проверке перед вводом в работу КЛ-6 кВ не прошла испытание. После ремонта КЛ-6 кВ включили в работу. | 0.13333 | КЛ-6 кВ от ТП-76 до ТП-77 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.09.18, ОЖ л.54, акт 20 | 3.4.7 | 4.11 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-857 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Грибовская,Ленковой,Кузнецова" | 0.38 | 2018-09-21 10:00 | 2018-09-21 15:00 | П | опиловка ВЛ-0,4 кВ | 5 | КТП-857 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Грибовская,Ленковой,Кузнецова" |  |  | ч.с.-10, жит.-20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит ф.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2018-09-20 | 2018-09-20 06:00 | П | ПС Магнит РУ 10кВ - рем.работы | 6 | РП 35, ТП 744, ТП 774, ТП 558, ТП 559, ТП 560, ТП 580, ТП 581 | орг.-2 |  | орг.-2, д.ж.-8, ч.с.-196 | 207 | 0 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1 | 55 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-32 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2018-09-21 14:00 | 2018-09-21 15:40 | П | Профилактика ТП-32 | 1.6667 | ТП-32 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | организации-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  | ОЖ- лист 20 21.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-09-21 13:50 | 2018-09-21 15:30 | В1 | ул.Беседина д.9 обрыв вводного кабеля. | 1.6667 | ТП-3 КЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 20 21.09.2018 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
15 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-23 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 (6.3) | 2018-09-23 12:30 | 2018-09-23 16:45 | В | В результате сильного порыва ветра упало дерево на ВЛ 0,4кВ. Обрыв пролёта ВЛ 0,4кВ, возгорание СИП2 4*16 в ТП23 РУ 0,4кВ, выход из строя двух РПС2 и системы шин 0,4кВ. Повреждённые эл.установки восстановлены. Эл.снабжение потребителей восстановлено. | 4.25 | ТП-23 РУ 6кВ Ф-№3 |  |  | ч.с.-10; Жит.-30; организации-3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 20 23.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | Х | Х
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-21 фид.Лесная, 8е марта. | 0.38 | 2018-09-21 10:20 | 2018-09-21 13:40 | П | Кап. ремонт ВЛ-0,38 кВ. | 3.3333 | ТП-21, фид. Лесная, 8е марта. |  |  | 75 ч.с. | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 145 |  | о.ж. лист №76 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
12 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | г. Лакинск ТП-61 фид.ул. Лермонтова д.40 | 0.38 | 2018-09-24 09:00 | 2018-09-24 12:00 | П | Отключение по заявке ООО"Плазма" для проведения ремонтных работ. | 3 | КЛ-0,38 кВ. фид. ул. Лермонтова д.40 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №77 |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
12 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-13, ф. ул. Виноградова | 0.38 | 2018-09-23 08:00 | 2018-09-23 09:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Виноградова д.16, в результате разнородности металла | 1 | ТП-13, ВЛ ф.Виноградова |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 23.09.2018, стр 50 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
13 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-№6 ВЛ-0,4 кВ ф. Советская площадь (правая) | 0.38 | 2018-09-23 17:50 | 2018-09-23 18:25 | П | обрыв провода ВЛ-0.4 кВ: сильные порывы ветра | 0.58333 | КТП-№6 ВЛ-0,4 кВ ф. Советская площадь (правая) |  |  | ж.д.-5, д.с.-1, орг.-4, кот.-2, жит.-248 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32.78 |  | 23.09.18, стр. 40, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-168, ф.15, ул. Барсукова, д.21 | 0.38 | 2018-09-21 08:00 | 2018-09-21 09:00 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1 | ТП-168, ф.15, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 21.09.2018, стр.70, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ТП-146, ф.23, ул. Ранжева | 0.38 | 2018-09-21 14:20 | 2018-09-21 15:30 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Сгорели 2 н/в вставки, заменены. Отключен в ТП-146 ф.23 - ЦТП ввод №1. | 1.1667 | ТП-146, ф.23, КЛ | ЦТП-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 |  | 21.09.2018, стр.70, АЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
20 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-125, ф.6, ул. Волго-Донская, д. 46а | 0.38 | 2018-09-22 09:00 | 2018-09-22 16:00 | П | Отключение по письму | 7 | ТП-125, ф.6 |  |  | стройка-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
19 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-88, ф.4, ул. Артемовская, д.5 | 0.38 | 2018-09-23 15:30 | 2018-09-23 16:30 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1 | ТП-88, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 23.09.2018, стр.72, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
19 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 8, ул. Гагарина, 12 | 0.38 | 2018-09-21 15:04 | 2018-09-21 16:20 | В1 | На ТП 8 в РУ 0,4кВ отключился вводной автомат с Т-1 - неисправен КЛ-0,4кВ ТП 8 - ВРУ 1. | 1.2667 | ТП 8, Т-1 |  | орг.-2 | ж.д.-2, орг.-25 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 80 |  | 21.09.2018, стр 45 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 670 РП 2 ТП 23, ТП 380 - ТП 383 | 6 (6.3) | 2018-09-23 02:18 | 2018-09-23 03:43 | В | На РП 2 от ТО отключился МВ к ТП 23 с.ф. 670 ПС Тракторная. Причина эл. пробой КЛ-6кВ ТП 380 - ТП 383 (абонентская) | 1.4167 | ТП 23, 780, 127, 163, 89, 197, 380, 383, 484, 4 |  | орг.-2 | ч.с.-117, орг.-63 | 182 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 400 |  | № 170, 23.09.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 192, ул. Чайковского, 48 | 0.38 | 2018-09-23 19:15 | 2018-09-23 21:20 | В1 | Неисправен КЛ-0,4кВ ТП 192 ф. ул. Чайковского, 50-52. ТП 192 3п.4р. отключён. Запитали по резервной схеме через СИП 8 п.1 р. | 2.0833 | ТП 192, ул. Чайковского, 50, 52 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  | 23.09.2018, стр 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТТП 253, ул. Белоконской, 19 | 6 (6.3) | 2018-09-24 09:00 | 2018-09-24 15:00 | П | ТП 253 РУ 6кВ - замена оборудования | 6 | ТП 253 |  |  | ж.д.-11, орг.-7 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 135 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 г.СудогдаФ-ул. 70 лет Октября | 0.38 | 2018-09-23 09:30 | 2018-09-23 10:20 | В | обрыв вводного провода в д.№6 при ремонте кровли здания | 0.83333 | ТП-30 ВЛ. Ф- ул.70 лет Октября |  |  | ч.с.-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 |  | 23.09.2018. лист.№10 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-14 г.Судогда. Ф-Бякова | 0.38 | 2018-09-24 10:00 | 2018-09-24 16:00 | П | монтаж ВЛИ-0,4 кВ (капитальный ремонт) | 6 | ТП-14ВЛ. Ф- Бякова |  |  | ч.с.-20, МКД-12, | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 124 |  | 24.09.2018. лист.№25 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
21 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | КЛ | ТП-36 РУ-10кВ яч.4 тр-р | 10 (10.5) | 2018-09-21 14:10 | 2018-09-21 14:55 | В1 | коронация между жилами концевой муфты КЛ-10кВ в яч.4 (тр-р) в РУ-10кВ | 0.75 | ТП-36 РУ10кВ яч.4 тр-р | ЦРБ-1, кот.-1 |  | ж.д.-1, ч.с.-3, маг.-12 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 170 |  | 21.09.2018 ОЖ стр.148 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
14 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | КВЛ | РТП-11, РУ-10кВ,ВВ яч.5 | 10 (10.5) | 2018-09-23 13:20 | 2018-09-23 15:50 | В1 | РТП-11, РУ-10кВ, яч.5,МТЗ-2ст. | 2.5 | ТП-16, 27, 48, 46, 46, 93, 92, 57, 20, 58, 43, 25, 62, 60, 89, 15, 56, 104, 8 |  |  | ж.д.-24, ч.с.-321, маг.-11, кот.-1, д.с.-2, орг.-19 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1260 |  | 23.09.2018 ОЖ стр.150 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Колесников А.В. тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
20 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", яч. Фид. 1028 направл. 209 РП-2 | 10 (10.5) | 2018-09-21 11:40 | 2018-09-21 12:15 | В | РП-2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ к ТП-74 направл. 209. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-60 до ТП-62 | 0.58333 | ТП-74(Т-1, 2), 72(Т-1, 2), 75, 73, 62(Т-1), 60(Т-1) | Котельная-1 | Больница-1, котельная-1 | Скважина-3, д/с-2, школа-2, больница-1, ж.д.-55, орг.-27 | 93 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 865 |  | 21.09.18, ОЖ л 58, акт 20 | 3.4.8, 3.4.2 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
12 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | г. Лакинск ТП-61 фид. ул. Лермонтова д.40 | 0.38 | 2018-09-24 09:30 | 2018-09-24 12:00 | П | Отключение по заявке ООО"Плазма" для проведения ремонтных работ. | 2.5 | ТП-61, КЛ-0,38 кВ. фид. ул. Лермонтова д.40 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №77-78 |  |  | дисп.Розанов С.Ф. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-191, ф.13. ул. Строителей, д.5 | 0.38 | 2018-09-24 10:40 | 2018-09-24 13:25 | В | Задымление в щитовой, отключено для работы пожарной охраны. | 2.75 | ТП-191, ф.13 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | 24.09.2018, стр.72, АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, от ТП-133 до ТП-13 | 6 (6.3) | 2018-09-24 13:35 | 2018-09-24 15:20 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-13 при земляных работах "Владтеплогаз" | 1.75 | ф.672, ТП-58, 87, 170, 13, 63, 69, 85, 26, 121, 146, 122, 133, 154, 116, ТП-205 абонентская, КЛ | шк.-2, д.с.-3, кот.-6 |  | ж.д.-68, ч.с.-47, орг.-31, м-н-13, кафе-2, спортзал-1, баня-2, ГСК-1, дом культуры-1, почта-1, профилакторий-1, общежитие-1, коллективный сад-1 | 192 | 0 | 22 | 170 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 2114 |  | 24.09.2018, №50 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Суворова, д.67 | 0.38 | 2018-09-24 11:30 | 2018-09-24 15:45 | В | Уход в дом в норме, причина в внутридомовых сетях | 4.25 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 24.09.2018, стр.72, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202, ТП 301-ТП 391 | 6 (6.3) | 2018-09-24 12:00 | 2018-09-24 12:15 | В | Мех.повреждение КЛ6 кВ ТП 301-ТП 391 | 0.25 | ТП 301, 82, 485, 394, 99 |  | орг.-3 | ж.д.-15, орг.28 | 46 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 460 |  | № 171, 24.09.2018 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 78 ул. Стрелецкая 15 | 0.38 | 2018-09-24 15:20 | 2018-09-24 17:25 | В | Неисправен КЛ-0,4кВ ТП 78 ф. ул. Стрелецкая д.3. Мех. Повреждение. | 2.0833 | ТП 78, ул. Стрелецкая д.3. |  |  | ж.д.-15, орг.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.09.2018, стр 47 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева, Песчаная" | 0.38 | 2018-09-24 10:00 | 2018-09-24 11:10 | П | монтаж повторных заземлений | 1.1667 | КТП-34 ВЛ-0,4 кВ ф. "Куйбышева,Песчаная" |  |  | ч.с.-93, жит.-186 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 32.78 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Крупская | 0.38 | 2018-09-25 07:10 | 2018-09-25 10:00 | В1 | Нет света в домах (предварительно нет одной фазы в линии, сгорел ПН-2) | 2.8333 | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Крупская |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  | № 126 ж.з. | 3.4.14 | 4.21 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ТП | ТП-10 РУ-10кВ яч.2 вввод с ТП-4 | 10 (10.5) | 2018-09-25 10:00 | 2018-09-25 16:00 | П | Капитальный ремонт эл.оборудования в РУ-10кВ | 6 | ТП-10 |  |  | ж.д.-8, ч.с.-36 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 90 |  | 25,09,2018 О.Ж. стр.154 |  |  | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2 26 22 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2018-09-24 23:11 | 2018-09-25 00:29 | В | отключение МВ Ф-1001 на П/С Андреево повреждение на ВЛ МРСК | 1.3 | ТП-18, 19, 20, 21 |  |  | ч.с.-178 МКД-8 КНС-2 | 189 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.09.2018. лист.№24 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2018-09-24 23:11 | 2018-09-24 23:23 | В1 | Отключение МВ Ф-1003 П\С Андреево повреждение на Ф-1001 П\С Андреево | 0.2 | ТП-9, 10, 13, 11, 8, 14, 12, 6, 5, 4, 7, 1, 2, 3 |  |  | ч.с.-802, МКД-24, котельная-4, школа-1, Детсад-3, Больница-1, КНС-4 | 839 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 45 |  | 24.09.2018. лист.№24 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-47, ВЛ фид. "ул. Чапаева, Добролюбова" | 0.38 | 2018-09-25 13:30 | 2018-09-25 14:30 | П | Замена автомата ОДПУ. | 1 | ТП-47, ВЛ фид. "ул. Чапаева, Добролюбова" |  |  | Ж.д.-2, д/с-1, орг.-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-21 фид.Нагорная, Суворова | 0.38 | 2018-09-25 10:00 | 2018-09-25 13:00 | П | Кап. ремонт ВЛ-0,38 кВ. Перевод абонентских вводов. | 3 | ТП 21, ВЛ-0,4 кВ, фид. Нагорная, Суворова |  |  | 93 ч.с. | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 150 |  | о.ж. лист №79 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП-1 Ф. ул. Васильевская к д.39 | 0.38 | 2018-09-25 12:30 | 2018-09-25 14:50 | В | Не исправна кл 0,4 кВ ул. Васильевская между домами 39-37 в результате механического повреждения частным лицом | 2.3333 | ТП-1, КЛ Ф. ул. Васильевская к д.39 |  |  | ч.с-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 25.09.2018, стр 48, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-34,ф.4, ул. Урицкого, д.29 | 0.38 | 2018-09-25 10:45 | 2018-09-25 11:00 | В | Уход на вводе в дом в норме, причина в внутридомовых сетях | 0.25 | ТП-34, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 25.09.2018, стр.72, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-89, ф.5, ул. Бурматова | 0.38 | 2018-09-25 11:20 | 2018-09-25 13:10 | В1 | Отключился АВ, включен | 1.8333 | ТП-89, ф.5 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.09.2018, стр.72, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-127, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-09-26 15:30 | 2018-09-26 19:30 | П | Отключение по письму ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 4 | ТП-127 | д.с.-2 |  | ж.д.-37, АТС-1 | 42 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 282 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", ф.1025, РП-1 | 10 (10.5) | 2018-09-25 11:06 | 2018-09-25 12:51 | В1 | Сработала защита МТЗ из-за пробоя изолятора на ВЛ-10 кВ и возгорания опоры. | 1.75 | ф.1025, ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-АТП |  |  | орг-8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.09.2018, №21 | 3.4.7 | 4.11 | Диспетчер Вишняков М. В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-20, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 19:00 | П | Ремонт строительной части ТП-20 | 10 | ТП-20 |  |  | орг.-2, ж.д.-14, ч.с.-122 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 102 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
10 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-09-25 21:25 | 2018-09-25 22:40 | В1 | перегорел ПН-2, ф. "С" | 1.25 | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Ленинградская |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | № 127 ж.з. | 3.4.14 | 4.21 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "Школьная" | 0.38 | 2018-09-25 08:30 | 2018-09-25 08:50 | В | обрыв магистрального провода ВЛ-0,4 кВ: сильный ветер | 0.33333 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "Школьная" |  |  | ч.с.-33, жит.-66 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8.58 |  | 26.09.18, стр. 46, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" | 0.38 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 12:00 | П | замена опоры ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-19, жит.-134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17.38 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 505 ул. Студенческая 12 | 0.38 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 14:00 | П | Перевод проводов на новую опору | 5 | ТП 505 ВЛ 0,4 кВ ф Кирпичные проезды |  |  | ч.д.-18, орг.5 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2018-09-25 08:30 | 2018-09-25 09:30 | В1 | ул.Гагарина д.52 отгорание вводного кабеля на опоре. | 1 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-5; Жит.-435; организации-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 21 25.09.2018 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ТП | п. Першино ТП-Новая РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2018-09-26 10:00 | 2018-09-26 17:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ | 7 | ТП-Новая, ул.Западная ул.Строителей |  |  | ч.с.-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | 26.09.2018 О.Ж. стр.158 |  |  | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
15 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-21 фид.Нагорная, Суворова | 0.38 | 2018-09-26 09:00 | 2018-09-26 13:30 | П | Кап. ремонт ВЛ-0,38 кВ. Перевод абонентских вводов. | 4.5 | ТП-21, фид. Нагорная, Суворова |  |  | 93 ч.с. | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 150 |  | 26.09.2018 о.ж. лист №80 |  |  | дисп.Щеголев В Ю. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-172, ф.24, ул. Зои Космодемьянской, д.26 | 0.38 | 2018-09-26 08:20 | 2018-09-26 10:10 | В | Задымление в щитовой, отключено для работы пожарной охраны. | 1.8333 | ТП-172, ф.24 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 26.09.2018, стр.72, АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-149,ф.14, ул. Рыжова, д.1 | 0.38 | 2018-09-26 09:10 | 2018-09-26 11:00 | В1 | Отключился АВ на опоре, включен | 1.8333 | ТП-149, ф.14, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 26.09.2018, стр.74, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-18, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-09-27 13:30 | 2018-09-27 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-18 |  |  | ч.с.-90, ж.д.-1, м-н-3 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 164 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
7 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-09-26 13:30 | 2018-09-26 15:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 2 | ТП-49, 38, 50; ТП-27 ВЛ фид. "ул. А. Невского чет" и "А. Невского нечет" |  |  | Ч.с.- 704, орг. 10 | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 402 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
7 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" | 0.38 | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 15:00 | П | ВЛ-0.4 Кв Монтаж СИП . | 6 | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" |  |  | Ч.с-92. | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 28 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 Ф-1 ТПС Киржач | 10 (10.5) | 2018-09-26 09:30 | 2018-09-26 12:30 | В | Аварийное отключение яч.17 РТП-11РУ-10кВ.Повреждение КЛ ТП-1--оп.№29 ВЛ-10кВ. | 3 | ТП-1, 3, 5 ,6, 7, 23, 31, 32, 37, 38, 41, 42, 54, 55, 89, 90, 96. |  |  | ж.д.-40,ч.с-80,д.с.-2,шк.-1орг.-34 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 1955 |  | 26.09.2018 о.ж.стр.160 | 3.4.9 | 4.4 | Диспетчер Талтанов А.Б.тел:2 26 22 | 0 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ф. 1015 ПС Базовая КТП-6 - КТП-5 | 10 (10.5) | 2018-09-27 00:16 | 2018-09-27 00:45 | П | КТП-5 2СШ ввод оборудования после ремонта ВН | 0.48333 | КТП-5, ТП-7, МКТП-32, МКТП-26 |  |  | ч.с.-323, орг.-32, жит.-646 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 445.94 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 390 ул. Добросельская 217 | 0.38 | 2018-09-27 09:30 | 2018-09-27 10:30 | П | ТП 390 РУ 0,4 кВ ремонт руб. | 1 | ТП 390, РУ 0,4 кВ |  | орг.5, ж.д.2 |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 525 мкр. Энергетик , ул. Энергетик 4а | 10 (10.5) | 2018-09-26 08:00 | 2018-09-26 08:50 | В | ТП ТП 525 РУ 10 кВ , перегорело 2 ПКТ к Т- 1 (проникновение животного на ТП), заменили | 0.83333 | ТП ТП 525 РУ 10 кВ |  | д/с. 1 | ж.д.7, орг.3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 |  | 26.09.2018 стр. 136 ОЖ | 3.4.10 | 4.11 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 505 ул. Студенческая 16 (РОВД) | 0.38 | 2018-09-26 15:20 | 2018-09-26 16:00 | В1 | ТП ТП 505 ВЛ 0,4 кВ нарушение нулевого контакта на вводе РОВД, ул. Студенческая 16, исправлено | 0.66667 | ТП ТП 505 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 |  |  | орг.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | 26.09.2018 стр. 49 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 | 10 (10.5) | 2018-09-27 09:00 | 2018-09-27 16:00 | П | Отключение МВ ПС Судогда Ф-101. подключение вновь построенной ВЛ-10 кВ | 7 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71, орг.-3 | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.09.2018. лист.№26 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г. Лакинск ВЛ 10 КВЛ Ф-1026 | 10 (10.5) | 2018-09-27 15:45 | 2018-09-27 16:15 | В1 | Отключился ф 1026 КВЛ-10 кВ, порыв ветра сильный дождь | 0.5 | ТП 28,62,34,33,32,24,25,78. |  |  | 1 вод-КНС. , 400 ч.с., 1 м.у.,1д.с. ,18 ж.д. | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 230 |  | акт №67,о.ж. лист №80 | 3.4.12.2 | 4.21 | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-21 фид.Красноармейская | 0.38 | 2018-09-27 16:00 | 2018-09-27 17:05 | В1 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ ул. Красноармейская д.26 | 1.0833 | ТП 21, ВЛ-0,4 кВ, фид. Красноармейская |  |  | 135 ч.с. | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 150 |  | о.ж. лист №80-81 | 3.4.12.2 | 4.21 | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ТП-11 фид.Полевая | 0.38 | 2018-09-27 16:00 | 2018-09-27 17:10 | В1 | Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ ул.Полевая у д.22 | 1.1667 | ТП 11, ВЛ-0,4 кв, фид. Полевая |  |  | 47 ч.с. | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 |  | о.ж. лист №80-81 | 3.4.12.2 | 4.21 | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-28 фид. Парковый проезд | 0.38 | 2018-09-27 17:05 | 2018-09-27 18:05 | В1 | Нет одной фазы ,замена ПКТ-10 кВ на трансформаторе в ТП-28. | 1 | ТП 28, ВЛ-0,4 кВ, фид. Парковый проезд. |  |  | 93 ч.с. | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 80 |  | о.ж. лист №80-81 | 3.4.14 | 4.21 | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1020 РП 33, ТП 322 - ТП 404 | 10 (10.5) | 2018-09-27 09:30 | 2018-09-27 10:30 | В1 | На ПС Сунгирь отключился ф. 1020 к РП 33 - неисправен КЛ 6 кВ ТП 322 - ТП 404 | 1 | ТП 720, ТП 404, ТП 322, ТП 286, ТП 305, ТП 265, ТП 300 |  | шк.-2, д.с.-1, м.у.-1. орг.4 | ж.д.-31,орг.-16 | 55 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 750 |  | 27.09.2018, №173, стр. 139 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф.610 РП 10 | 6 (6.3) | 2018-09-27 11:05 | 2018-09-27 11:08 | В | ПС "Химзаводская" откл. фид. 610 - причина мех повреждение КЛ-6кВ фид. 610 каб. "А" | 0.05 | РП 10, ТП 356, ТП 348, ТП 486, ТП 481, ТП 518, ТП 414, ТП 406 |  | д.с.-2, кот.-1, орг.-2 | ж.д.-28, орг-6 | 39 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 800 |  | 27.09.2018, №174, стр. 140 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-138 ВЛ 0,4кВ ф. №1 | 0.22 | 2018-09-27 13:10 | 2018-09-27 15:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по ул. Собинская 19 в результате разнородности металла | 1.8333 | ТП-138 ВЛ 0,4кВ ф. №1 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.09.2018, стр 50 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
6 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" | 0.38 | 2018-09-28 09:00 | 2018-09-28 15:00 | П | ВЛ-0.4 Кв Монтаж СИП . | 6 | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" |  |  | Ч.с-92. | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 28 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-10кВ, ул.Чкаловский пр-д, д.4а | 10 (10.5) | 2018-09-28 | 2018-09-28 00:08 | П | перевод нагрузок тр-р №1 с ф. 1015 ПС Базовая на ф.21 ПС Тяговая | 0.13333 | КТП-6 тр-р №1 |  |  | ж.д.-5, ч.с.-99, шк.-1, вод.-1, орг.-2, жит.-172 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 91.52 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТПН-8 РУ-10кВ, ул.Школьная, д.2а | 10 (10.5) | 2018-09-28 00:20 | 2018-09-28 01:03 | П | перевод нагрузок с ф. 1005 ПС Базовая на ф. 1015 ПС Базовая | 0.71667 | КТПН-8 |  |  | ч.с.-106, шк.-1, орг.-6, жит.-212 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 139.48 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
13 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2018-09-28 10:00 | 2018-09-28 15:00 | П | Замена сплитов | 5 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" |  |  | ч.с.-71, орг.-2, жит.-142 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 32.56 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-09-27 14:02 | 2018-09-27 15:51 | П | Профилактика ТП-5 | 1.8167 | ТП-5,23,33. |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-110; Жит.-445; организации-5 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 186 |  | ОЖ- лист 22 27.09.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
13 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-09-27 17:30 | 2018-09-27 18:30 | В1 | ул.Горького д.1 обрыв нулевого провода на траверсе дома. | 1 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-53; Жит.-180. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 22 27.09.2018 | 3.4.14 | 4.3, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
13 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-09-27 17:50 | 2018-09-27 18:30 | В | Сгорел ПН-2, сильные порывы ветра | 0.66667 | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Ленинградская |  |  | ч.с. - 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  | № 132 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
13 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 80, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. 4 линия Лен. пос. | 0.38 | 2018-09-27 18:00 | 2018-09-27 18:45 | В | Сгорел ПН-2, сильные порывы ветра | 0.75 | ТП 80, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. 4 линия Лен. пос. |  |  | ч.с. - 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | № 133 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
13 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская | 0.38 | 2018-09-27 18:10 | 2018-09-27 19:20 | В | Сгорел ПН-2, сильные порывы ветра | 1.1667 | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская |  |  | ч.с. - 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | № 134 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
13 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 54, РУ-0,4 кВ, ф. 4 - ул. Нефедовская | 0.38 | 2018-09-27 18:20 | 2018-09-27 20:00 | В | Сгорел ПН-2, сильные порывы ветра | 1.6667 | ТП 54, РУ-0,4 кВ, ф. 4 - ул. Нефедовская |  |  | ч.с. - 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | № 135 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
13 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. К. Маркса | 0.38 | 2018-09-27 19:00 | 2018-09-27 21:45 | В | Обрыв проводов магистрали, сильные порывы ветра | 2.75 | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. К. Маркса |  |  | ч.с. - 53, орг. - 3 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 |  | № 136 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
13 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 20, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. Ухтомского | 0.38 | 2018-09-27 20:00 | 2018-09-27 21:28 | В | Схлест проводов магистрали, сильные порывы ветра | 1.4667 | ТП 20, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. Ухтомского |  |  | ч.с. - 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | № 137 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ПС Юрьев-Польская ф.1003 ВЛ-10 кВ от ТП-13 до ТП-7, 8 | 10 (10.5) | 2018-09-27 14:27 | 2018-09-27 16:35 | В | падение дерева на ВЛ-10 кВ в результате подгрызания бобром и шквалистого ветра | 2.1333 | ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-13 до ТП-7, 8 |  |  | ч.с-662, ж.д.-58, шк.-2, д.с.-3, орг.-97 | 822 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 2 | 820 | 0 | 617 |  | №7 от 27.09.18 | 3.4.10 | 4.4 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0 | 0 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-43 РУ-0.4 ф.ул.Юбилейная | 0.22 | 2018-09-27 07:30 | 2018-09-27 10:15 | В | сгорел ПН-2-250 (захлест проводов ВЛ-0,22кВ ф. ул. Юбилейная из-за сильных порывов ветра) | 2.75 | ТП-43, ВЛ-0.22кВ ул.Юбилейная |  |  | ч.с-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 |  | 27.09.2018 О.Ж.стр.161 | 3.4.12.2 | 4.4 | диспетчер Колесников. тел. 2-26-22 | 0 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-10 РУ-10кВ, ул.Десантников | 10 (10.5) | 2018-09-27 11:00 | 2018-09-27 17:00 | П | капитальный ремонт эл.оборудования в РУ-10кВ | 6 | ТП 10 |  |  | ж.д.-8, ч.с.-36,стационар,маг-3 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 90 |  | 27,09,2018 О.Ж. стр.162 |  |  | диспетчер Колесников. тел. 2-26-22 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Собинка ВЛ 10 кВ Ф 1022 от РП-1 | 10 (10.5) | 2018-09-28 15:00 | 2018-09-28 16:10 | В1 | отключился Ф-1015 от с ПС Собинка, сильный ветер, дождь. | 1.1667 | ТП 1, 2, 3, 6, 7, 40, 42, 44, 47, 50, 51, 55, 56, 59, 80, 84, 86, 101, ТП 141(второе питание),ТП очистные. | ЦРБ(второе питание) |  | 212 ч.с.,1 шк., 4 д.с., 77 ж.д., 80 орг., 1 м.у. | 377 | 0 | 3 | 374 | 0 | 0 | 3 | 374 | 0 | 130 |  | акт №68 | 3.4.12.3 | 4.21 | дисп.Розанов С.Ф. | 1 | 2 | 2
9 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г. Собинка, Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2018-09-28 22:15 | 2018-09-28 22:53 | В1 | сильный ветер, включен в работу кроме участка ТП 75 до ТП 117 | 0.63333 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 75, 117, 67, 8, 58, 152 | РУС 1,поликлинника 1 |  | 800 ч.с.,17 ж.д., 48 орг., 2 шк. | 870 | 0 | 2 | 868 | 0 | 0 | 3 | 867 | 0 | 150 |  | акт №69 | 3.4.12.2 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г. Собинка ВЛ 10 кВ Ф 1015 от ТП 111 | 10 (10.5) | 2018-09-29 09:20 | 2018-09-29 14:20 | П | Отключение по заявке от ООО"Элпром",в связи с проведением кровельных работ на ТП-57. ТП8,58,152 нагрузка переводились на ф 1022. | 5 | ТП 57, 10, 11, 12, 41, 73, 75, 117, 67, 88. |  |  | 800 ч.с.,8 ж.д., 5 орг., 1 шк. | 814 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 100 |  | о.ж.лист №-84 |  |  | дисп.Охапкин С.А. | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г. Собинка КВЛ 10 кВ Ф 1015 от ТП 111 | 10 (10.5) | 2018-09-30 09:00 | 2018-09-30 14:07 | П | Отключение по заявке от ООО"Элпром",в связи с проведением кровельных работ на ТП-57. ТП8,58,152 нагрузка переводились на ф 1022. | 5.1167 | ТП 57, 10, 11, 12, 41, 73, 75, 117, 67, 88. |  |  | 800 ч.с.,8 ж.д., 5 орг., 1 шк. | 814 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 100 |  | о.ж.лист №85 |  |  | дисп.Щеголев В.Ю. | 1 | 2 | 2
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-54, фид. Пер. Шевченко д.24 | 0.22 | 2018-09-28 08:20 | 2018-09-28 10:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома пер. Шевченко д.24, в результате разнородности металла | 1.6667 | ТП 54 ВЛ фид.пер. Шевченко |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.09.2018, стр 48 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ПС Панфилово ВЛ-6 кВ фид. 627, ТП- 137, ТП-138 | 6 (6.3) | 2018-09-28 20:30 | 2018-09-28 23:30 | В | Погашение РП "Панфилово" из-за повреждения ВЛ-6 кВ фид. 627 "Анопино" МРСК Центра и Приволжья. | 3 | ТП-137,138 |  |  | ч.с-30. жил-7.котельная- 1. скважина-1. | 40 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж-л 63 | 3.4.9.1 | 4.21 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
6 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 17, РУ-0,4 кВ, ф. 12 - ул. Мира | 0.38 | 2018-09-28 16:20 | 2018-09-28 17:00 | В1 | Схлест проводов магистрали, сбросил авт выкл., повторно включили, успешно | 0.66667 | ТП 17, РУ-0,4 кВ, ф. 12 - ул. Мира |  |  | ж.д. - 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | № 139 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2018-09-28 19:00 | 2018-09-28 20:03 | В | отключение МВ Ф-1007 на П/С Мошок повреждение на ВЛ МРСК | 1.05 | ТП-1.2.3.4 |  |  | ч.с.-239 орг-7-школа.. | 249 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.09.2018. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | ПС Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2018-09-29 07:30 | 2018-09-29 08:30 | В | отключился МВ Ф-1004 П\С Андреево повреждение на П/С Андреево | 1 | ТП 17 |  |  | ч.с.-20. МКД-11. котельная | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 120 | ООО "Энергострой" | 29.09.2018. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | ПС Андреево Ф-1006 п. Болотский | 10 (10.5) | 2018-09-29 07:30 | 2018-09-29 08:30 | В | отключился МВ Ф-1006 ПС Андреево повреждение на ПС Андреево | 1 | ТП-15, ТП-16, ТП-22, Био-котельная |  |  | ч.с.-242. МКД-2. орг.-8 Котельные-2. Скважины-2. | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 207.6 | ООО "Энергострой" | 29.09.2018. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки ВЛ-10 Ф-1003 | 10 (10.5) | 2018-09-30 14:03 | 2018-09-30 15:00 | В | отключился МВ Ф-1003 ПС Бараки причины не установлены | 0.95 | ВЛ, ТП-6,8,ТП-5, ТП-4 |  |  | ч.с.-68. МКД-3. КНС-2. Орг-4. | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.09.2018. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки ВЛ-10 Ф-1003 | 10 (10.5) | 2018-09-30 15:40 | 2018-09-30 16:00 | В | отключился МВ Ф-1003 ПС Бараки причины не установлены | 0.33333 | ВЛ, ТП-6,8,ТП-5, ТП-4 |  |  | ч.с.-68. МКД-3. КНС-2. Орг-4. | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.09.2018. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ПС Бараки ВЛ-10 Ф-1003 | 10 (10.5) | 2018-09-30 17:38 | 2018-09-30 20:35 | В | отключился МВ Ф-1003 ПС Бараки (повреждение на ПС Бараки) ТП-5 откл. МВ№1, вкл. СР№6 перешли на Ф-1010 | 2.95 | ВЛ, ТП-6,8,ТП-5, ТП-4 |  |  | ч.с.-68. МКД-3. КНС-2. Орг-4. | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.09.2018. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-32 | 0 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 508, ул.Горького, 103 | 0.38 | 2018-09-28 10:40 | 2018-09-28 11:30 | В1 | Неисправна КЛ-0,4 кВ ТП 508 - Горького д.99 | 0.83333 | ТП 508, РУ-0,4 кВ фид.Горького д.99 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 28.09.2018, стр. 51 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 774, Веризино | 0.38 | 2018-09-28 10:45 | 2018-09-28 11:50 | В1 | Сгорел предохранитель ПН 400 А | 1.0833 | ТП 774, РУ-0,4 кВ фид.Новгородская д.36 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 28.09.2018, стр. 51 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Оргтуд, ф.1003 | 10 (10.5) | 2018-09-28 18:30 | 2018-09-28 20:15 | В | Отключение ф.1003, ПС Оргтруд, отключение в сетях МРСК | 1.75 | ТП 857, ТП 910 |  | кот.-1 | ж.д.-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.09.2018, стр. 142 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП 10 ТП 356, ТП 356 - ТП 348 | 6 (6.3) | 2018-09-29 13:05 | 2018-09-29 14:25 | В1 | Отключение ВВ с РП 10 к ТП 356 с.ф. 644 - эл. пробой КЛ 6 кВ ТП 356 - ТП 348 с.ф. 644 | 1.3333 | ТП 356, ТП 348, ТП 142, ТП 56, ТП 771, ТП Фабрика Победа |  |  | орг.-17, ч.с-32, ж.д.-12 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 430 |  | 29.09.2018, №175, стр. 143 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП 25 | 6 (6.3) | 2018-09-29 13:30 | 2018-09-29 15:02 | В1 | Отключение МВ с ПС Химзаводская к РП 25 ф. 667. Эл. пробой КЛ 6 кВ ф. 667 каб "А" | 1.5333 | РП 25, ТП 776, ТП 385, ТП 148, ТП 1, ТП 131, ТП 759, ТП 31, ТП 176, ТП 33, ТП 132, ТП 91 |  | орг.-1 | орг.-24, ч.с-28, ж.д.-10, КНС-1 | 64 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 350 |  | 29.09.2018, №176, стр. 143 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП 7 ТП 252 | 6 (6.3) | 2018-09-30 21:10 | 2018-09-30 22:10 | В1 | Отключение ВВ с РП 7 к ТП 252 - на ТП 199 перекрыло ячейку к трансформатору | 1 | ТП 252, 207, 117, 203, 199, 226, 310, 362, 272 |  | орг.-1 | орг.-23, ч.с19, ж.д.-15 | 58 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 360 |  | 30.09.2018, №177 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-09-28 20:00 | 2018-09-28 21:30 | В | ул.Парковая д.39 обрыв ввода деревом в результате сильного порыва ветра. | 1.5 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 22 28.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | 2 | 2
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-09-28 20:00 | 2018-09-28 21:30 | В | ул.Парковая д.39 обрыв ввода деревом в результате сильного порыва ветра. | 1.5 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 23 29.09.2018 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | 2 | 2
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" КЛ 6 кВ Ф-№613 | 6 (6.3) | 2018-09-29 21:45 | 2018-09-29 22:35 | В1 | На ПС "Гороховец" отключился от ТО фидер 613, неисправна КЛ ПС Гороховец-ТП 28 | 0.83333 | ПС "Гороховец" КЛ 6кВ Ф-№613, ТП-28,29 |  |  | КНС-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 |  | ОЖ- лист 23 29.09.2018 | 3.4.7 | 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-09-30 17:25 | 2018-09-30 17:50 | В1 | ул.Садовая д.3 отключился ВА в ЩУ на опоре, причина не установлена ВА включен. | 0.41667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-34; Жит.-150; организации-1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 23 30.09.2018 | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "Чкалова,Маяковского" | 0.38 | 2018-09-28 08:35 | 2018-09-28 09:15 | В | обрыв провода: сильные порывы ветра | 0.66667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "Чкалова,Маяковского" |  |  | ч.с.-13, жит.-28 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.64 |  | 28.09.18, стр. 50, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14 | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. 1003 ПС Тяговая | 10 (10.5) | 2018-09-28 19:40 | 2018-09-28 21:00 | В | Сработало МТЗ ф.1003 ПС Тяговая. КЗ на ВЛ-10кВ ф. "Поселок 2" ЦРП ГОФ, сильные порывы ветра дождь | 1.3333 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-9, КТП-10, КТП-13, ТП-11 тр-р №1 |  |  | ж.д.-29, ч.с.-220, шк.-2, д.с.-1, орг.-20, жит.-2461 | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 488.18 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | АКТ №23 от 28.09.10 | 3.4.12.2 | 4.11 | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14 | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. 1003 ПС Тяговая | 10 (10.5) | 2018-09-28 19:40 | 2018-09-28 23:10 | В | Сработало МТЗ ф.1003 ПС Тяговая. КЗ на ВЛ-10кВ ф. "Поселок 2" ЦРП ГОФ, сильные порывы ветра дождь | 3.5 | ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-11 тр-р №2 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-179, д.с.-1, м.у.-2, кот.-1, орг.-25, жит.-2272 | 224 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1 | 487.08 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | АКТ №23 от 28.09.10 | 3.4.12.2 | 4.11 | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14 | 0 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-2 РУ-0,4кВ ф. "Школа" | 0.38 | 2018-09-29 09:20 | 2018-09-29 11:38 | П | по заявке директора СОШ №1 | 2.3 | ТП-2 РУ-0,4кВ ф. "Школа" |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.78 |  |  |  |  | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Поселок 2" ЦРП ГОФ | 10 (10.5) | 2018-09-29 15:00 | 2018-09-29 16:38 | П | Перевод нагрузок с ф. "Поселок 1" на ф. "Поселок 2" | 1.6333 | ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-11 тр-р №2 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-179, д.с.-1, м.у.-2, кот.-1, орг.-25, жит.-2272 | 224 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1 | 487.08 |  |  |  |  | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-0,4кВ ф."Советская 40" | 0.38 | 2018-09-30 20:15 | 2018-09-30 20:30 | В1 | Выгорела кубка рубильника фаза "С": Ослаблен контакт | 0.25 | ТП-7 РУ-0,4кВ ф."Советская 40" |  |  | ж.д.-1, жит.-210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.24 |  | 30.09.18, стр. 56, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП- 42 РУ-0.4 ф.ул.Красноармейская | 0.22 | 2018-09-28 17:15 | 2018-09-28 17:50 | В | сгорел ПН-2-250 (захлест проводов ВЛ-0,22кВ ф. ул.Красноармейская из-за сильных порывов ветра) | 0.58333 | ТП 42, ВЛ-0.22кВ ул.Красноармейская |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 27.09.2018 О.Ж.стр.166 | 3.4.12.2 | 4.3 | диспетчер Шишлянников тел. 2-26-22 | 0 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-61 РУ-0,4кВ , ф. ул. Молодежная | 0.22 | 2018-09-30 18:00 | 2018-09-30 19:30 | В1 | Обрыв вводного провода ВЛ-0,22кВ ул.Молодежная д.5 | 1.5 | ТП 61, ВЛ-0,22кВ ул. Молодежная д.5 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 30.09.2018 ОЖ стр.167 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 95 РУ-0.4 ф.ул.Мичурина | 0.22 | 2018-09-30 19:30 | 2018-09-30 20:40 | В | Обрыв вводного провода ВЛ-0,22кВ ул.Мичурина д.29 (проезд негабаритного автотранспорта) | 1.1667 | ТП 95, ВЛ-0.22кВ ул.Мичурина д.29 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 30.09.2018 ОЖ стр.167 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Шишлянников тел. 2-26-22 | 0 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-175, ф.1, ул. Лопатина, д.48 | 0.38 | 2018-09-28 08:05 | 2018-09-28 13:00 | В | Сбита опора ВЛ-0,4 кВ, обрыв провода, легковым автомобилем гос. номер М 272 ММ 98. Восстановлено. | 4.9167 | ТП-175, ф.1, ВЛ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 28.09.2018, стр.74, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ПС "Мелехово", ф.601, мкрн. Доброград | 6 (6.3) | 2018-09-28 19:20 | 2018-09-28 19:45 | В | Неисправность в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.41667 | ф.601, ТП-254 (ТМ-1), ТП-255 (ТМ-1), ВЛ | насосная-1 |  | кафе-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 69 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.09.2018, №51 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КВЛ | ПС "Ковров", ф.612, ф.609, ф.615, ЦРП-1, от ЦРП-1 до ТП-1 УТТ, от ТП-4 до ТП-88 | 6 (6.3) | 2018-09-29 04:31 | 2018-09-29 05:25 | В1 | В ЦРП-1 отключились по МТЗ ф.612, ф.609, ф.615. Сгорела перемычка КВЛ ф.11. Вышла из строя КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-1 УТТ и от ТП-4 до ТП-88, электрический пробой.Включены ф.609/ф.615 | 0.9 | ф.612, ф.609, ф.615, ТП-12, 2, 6, 24, 72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 192, 3, 35, 178, 221, 76, 220, 184, 47, 237, 115, 20, 234, 17, 142, 1, 160, 55, 78, 83, 22, 52, 4, 88, 29, 64, 132, 235, ТП-151, 97, 179, 194, 202, 208, 203, 53, 54, 92, 74, 95 абонентские, ТП-78а, 81 КЭСР, ТП-112, 27, 7, 117, 153 (АО "Оборонэнерго) | ЦТП-1, кот.-14, шк.-5, д.с.-3, м.у.-5, КНС-1 |  | ж.д.-73, ч.с.-1768, орг.-34, почта-2, АТС-8, м-н-17, ГСК-8, гостиница-1, УВД-1, администрация-1, торговый центр-1, нарсуд-1 | 1975 | 0 | 58 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 2 | 3944 | ООО "Ковровэлектросетьремонт";АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 29.09.2018, №52 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КВЛ | ПС "Ковров", ф.612, ф.609, ф.615, ЦРП-1, от ЦРП-1 до ТП-1 УТТ, от ТП-4 до ТП-88 | 6 (6.3) | 2018-09-29 04:31 | 2018-09-29 09:50 | В1 | В ЦРП-1 отключились по МТЗ ф.612, ф.609, ф.615. Сгорела перемычка КВЛ ф.11. Вышла из строя КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-1 УТТ и от ТП-4 до ТП-88, электрический пробой.Включены ф.612. Не включен ф.11 | 5.3167 | ф.11, ТП-52, 4, 88, 29, 64 | шк.-3, дс.-1, кот.-2 |  | ж.д.-16, ч.с.-225, орг.-10, м-н-5 | 268 | 0 | 12 | 256 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 473 |  | 29.09.2018, №52 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | КВЛ | ПС "Ковров", ф.612, ф.609, ф.615, ЦРП-1, от ЦРП-1 до ТП-1 УТТ, от ТП-4 до ТП-88 | 6 (6.3) | 2018-09-29 04:31 | 2018-09-29 13:15 | В1 | В ЦРП-1 отключились по МТЗ ф.612, ф.609, ф.615. Сгорела перемычка КВЛ ф.11. Вышла из строя КЛ-6 кВ от ЦРП-1 до ТП-1 УТТ и от ТП-4 до ТП-88, электрический пробой.Включены ф.11 | 8.7333 | ф.11, ТП-52, 4, 88, 29, 64 | шк.-3, дс.-1, кот.-2 |  | ж.д.-16, ч.с.-225, орг.-10, м-н-5 | 268 | 0 | 12 | 256 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 473 |  | 29.09.2018, №52 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1, ф.1012, ТП-1, ТП-36 | 10 (10.5) | 2018-09-28 13:06 | 2018-09-28 16:35 | П | Замена ТМ-1 на ТП-1 | 3.4833 | ф.1012, ТП-1, ТП-36 |  |  | орг.-28, ж.д.-10, д.с.-1, шк.-1, ч.с.-3, кот.-1 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 317 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ", ф.1001, от ТП-20 до ТП-21 | 10 (10.5) | 2018-09-28 13:45 | 2018-09-28 18:10 | В1 | Вышла из строя КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-21, электрический пробой | 4.4167 | ф.1001, ТП-2,20,21,22,38, КЛ |  |  | орг.-14, ч.с.-681, ж.д.-29 | 724 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 632 |  | 28.09.2018, №22 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 Сады "Новая Жизнь" | 10 (10.5) | 2018-09-28 15:25 | 2018-09-28 15:45 | В | Неисправность в сетях МРСК | 0.33333 | ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 (сады "Новая Жизнь") |  |  | коллективные сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.09.2018, №23 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 0 | 2 | 2

## 4 квартал 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф 1015 от ТП 111 | 10 (10.5) | 2018-10-01 00:14 | 2018-10-01 00:17 | П | Отключение по заявке от ООО"Элпром",в связи с проведением кровельных работ на ТП-57. ТП8,58,152 нагрузка переводились на ф 1022. | 0.050003 | ТП 57,10,11,12,41,73,75,117,67,88. |  |  | 800 ч.с.,8 ж.д., 5 орг., 1 шк. | 814 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 100 |  | о.ж.лист №86 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" | 0.38 | 2018-10-01 09:00 | 2018-10-01 15:00 | П | ВЛ-0.4 Кв Монтаж СИП . | 6 | ТП 27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" |  |  | Ч.с-92. | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 28 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | г.Собинка РП 1,Ф 1025 | 10 (10.5) | 2018-10-01 09:05 | 2018-10-01 11:35 | П | подрезка дерева в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 2.5 | ТП 84,резерв ТП 141 ЦРБ |  |  | ч.с.10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №86 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС «Химзаводская» III СШ 6кВ | 6 (6.3) | 2018-10-01 09:06 | 2018-10-01 09:17 | В | ПС «Химзаводская» отключилась III СШ 6кВ - перекрыло ячейку 6кВ ф.667 | 0.18333 | РП 10, ТП 174, ТП 263, ТП 85, ТП 247, ТП 775, ТП 20, ТП 438, КТП 67, ТП 432, ТП 415, ТП 413, ТП 356, ТП 348, ТП 142, ТП 56, ТП "ф-ка ПОБЕДА", ТП 414, ТП 406, ТП 486, ТП 481, ТП 518 |  | орг.-2 | орг.-67, м.у.-1, шк.-2, д.с.-3, орг.-67, ж.д.-76, ч.с.-340 | 559 | 0 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 558 | 1 | 2900 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.10.2018, стр.145 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "Набережная." | 0.38 | 2018-10-01 09:30 | 2018-10-01 15:20 | П | отключена группа для "Водоканала"для проведения безопасных работ на КНС. | 5.8333 | ВЛ фид. "Набережная." |  |  | ч.с-37. КНС-1. | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-78 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.644 РП 10 | 6 (6.3) | 2018-10-01 09:38 | 2018-10-01 10:25 | В1 | ПС «Химзаводская» отключили МВ 6кВ ф.644 - "земля" - неисправен КЛ 6кВ ПС "Химзаводская" - РП 10 ф.644 к."А" | 0.78333 | РП 10, ТП 174, ТП 263, ТП 85, ТП 247, ТП 775, ТП 20, ТП 438, КТП 67, ТП 432, ТП 415, ТП 413, ТП 356, ТП 348, ТП 142, ТП 56, ТП "ф-ка ПОБЕДА", ТП 414, ТП 406, ТП 486, ТП 481, ТП 518 |  | орг.-2 | орг.-67, м.у.-1, шк.-2, д.с.-3, орг.-67, ж.д.-76, ч.с.-340 | 558 | 0 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 2900 |  | 01.10.2018, №178, стр. 146 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
14 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-0,4кВ ф."Советская 40" | 0.38 | 2018-10-01 10:00 | 2018-10-01 14:00 | П | Замена рубильника | 4 | ТП-7 РУ-0,4кВ ф."Советская 40" |  |  | ж.д.-1, жит.-210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.54 |  |  |  |  | Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-5а | 0.38 | 2018-10-01 10:00 | 2018-10-01 11:20 | В1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-5а, загнивание опоры № 4, установка ж/б приставки | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-5а |  |  | орг.-4, ж.д.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |  | 01.10.2018, стр 163 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-10-01 10:20 | 2018-10-01 10:40 | П | ул.Гагарина д.15 подключен ввод после пожара | 0.33333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-8; ч.с.-6 Жит.-200; организации-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 23 01.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" Ф-1001 Сады Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2018-10-01 14:33 | 2018-10-01 17:17 | В1 | ПС "Второво" Ф-1001 Сады Новая Жизнь, падение дерева на проводах ВЛ-10 кВ | 2.7333 | ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 (сады "Новая Жизнь") |  |  | 9 ТП | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.10.2018, стр 163 ОЖ | 3.4.7 | 4.4 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 421, ул.Большой проезд, 35 | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. | 4 | ТП 421, фид. ВЛ-1 Офицерская, Мичурина |  |  | ч.с.-53, орг.-1 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 80 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199, ул.Алябьева, 4а | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 14:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 5 | ТП 199, РУ 6 кВ |  |  | ч.с.-28, орг.-10 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 150 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-164 РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 11:00 | П | Монтаж прибора учета на гр. Гаражи. | 2 | ТП-146. |  |  | ч.с-37. ж.д-3. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 11:00 | П | Перевод абонентов со старой ВЛ на новую . | 2 | ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" |  |  | Ч.с-92. | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 28 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49, замена ячейки в РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 16:30 | П | замена ячеки в РУ-0,4 кВ в связи с увеличением количества отходящих фидеров | 7.5 | ТП-49 |  |  | ж.д.-10, орг.-6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 73 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | ТП 53, г.Лакинск, фид. Лермонтова | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 09:50 | П | ремонтные работы на КНС№2. | 0.83333 | ТП 53, КЛ фид. Лермонтова |  |  | 1ж.д. КНС | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | о.ж. лист №86 |  |  | дисп.РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | тп 483, ул. Мира 6 | 0.38 | 2018-10-02 09:03 | 2018-10-02 09:30 | В1 | ТП 483 Перегорели 2 ПН 250 Неисправен КЛ 0,4кВ ул. Мира 4б | 0.45 | ТП 483 неисправен КЛ 0,4 кВ ул. Мира 4б |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 02.10.2018, стр 54 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-857 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Грибовская,Ленковой,Кузнецова" | 0.38 | 2018-10-02 10:00 | 2018-10-02 15:00 | П | опиловка ВЛ-0,4кВ | 5 | КТП-857 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Грибовская,Ленковой,Кузнецова" |  |  | ч.с.-10, жит.-20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф."Вокзальная-1" | 0.38 | 2018-10-02 10:00 | 2018-10-02 13:45 | П | замена приборов учёта | 3.75 | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф."Вокзальная-1" |  |  | ч.с.-45, жит.-135 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 12.98 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 21, г.Лакинск, фид. Красноармейская, Суворова | 0.38 | 2018-10-02 10:20 | 2018-10-02 13:20 | П | Кап. ремонт ВЛ-0,38 кВ. Перевод абонентских вводов. | 3 | ТП 21, ВЛ фид. Красноармейская, Суворова |  |  | 93 ч.с. | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 150 |  | о.ж. лист №86 |  |  | дисп.РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Зеленая." | 0.38 | 2018-10-02 10:30 | 2018-10-02 12:20 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 1.8333 | ТП 13, ВЛ фид. "Зеленая." |  |  | ч.с-44. | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-21, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2018-10-02 10:55 | 2018-10-02 13:29 | П | Ремонт строительной части ТП-21 | 2.5667 | ТП-21 |  |  | орг.-1, ч.с.-153, ж.д.-13 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 125 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Дзержинского." | 0.38 | 2018-10-02 12:25 | 2018-10-02 13:20 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 0.91667 | ТП 13, ВЛ фид. "Дзержинского." |  |  | ч.с-69. | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 51 |  |  |  |  | инженер ФИО тел. 000000 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Тракторная» ф.610 РП 5 | 6 (6.3) | 2018-10-02 13:15 | 2018-10-02 13:45 | В1 | ПС «Тракторная» отключился МВ 6кВ ф.610 - неисправен КЛ 6кВ ПС "Тракторная" - РП 5 ф.610 к."Б" | 0.5 | РП 5, ТП 324, 192, 296, 465, 799, 271, 226, 199, 310, 233, 150, 542, 121, 309, 32, 277, 593 |  | КНС-1, кот.-1 | орг.-43, шк.-2, д.с.-4, ж.д-98, ч.с.-127 | 276 | 0 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1500 |  | 02.10.2018, №179, | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-193, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-10-02 13:30 | 2018-10-02 16:00 | П | Профилактика оборудования | 2.5 | ТП-18 |  |  | ж.д.-5, м-н-1, ЦТП | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | п.Гусевский ТП-122. | 6 (6.3) | 2018-10-02 14:00 | 2018-10-02 15:00 | П | Чистка трансформатора. | 1 | ТП-122. |  |  | ч.с-31. скважина-1. котельная-1. | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 129 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-77 | 1 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-22, ф.7, ул. Октябрьская | 0.38 | 2018-10-02 15:00 | 2018-10-02 16:00 | В1 | Загнивание опоры № 16, установка ж/б приставки | 1 | ТП-22, ф.7 |  |  | орг.-1, ч.с.-62 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 21 |  | 02.10.2018, стр 165 ОЖ | 3.4.7 | 4.16 | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-10-03 08:30 | 2018-10-03 09:30 | П | ул.Нагорная д.4 подключение вводного кабеля к ВЛ 0,4кВ | 1 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-9; Жит.-380; организации-4; | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 |  | ОЖ- лист 24 03.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" | 0.38 | 2018-10-03 09:00 | 2018-10-03 12:00 | П | Замена опор. | 3 | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" |  |  | Ч.с-92. | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 28 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ 10кВ РП-2 - ТП-60 | 10 (10.5) | 2018-10-03 09:00 | 2018-10-03 16:30 | П | Установка муфты КЛ-10 кВ РП-2 - ТП-60. | 7.5 | КЛ 10кВ РП-2 - ТП-60 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-03 09:00 | 2018-10-03 16:00 | П | монтаж ж/б опор | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ ф.№3 п. Першино | 0.38 | 2018-10-03 09:30 | 2018-10-03 17:00 | П | замена ВЛ-0,4кВ. ул. Западная; инвест. программа 2018г. | 7.5 | ТПВЛ-0,4кВ ул. Западная,ул. Строителей |  |  | ч.с-31д. | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф."ул Вокзальная" | 0.38 | 2018-10-03 10:00 | 2018-10-03 12:00 | П | перевод абонентов на новую линию | 2 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф."ул Вокзальная" |  |  | ч.с.-11, орг.-8, жит.-22 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 182, ул. Мира, 37 | 0.38 | 2018-10-03 10:16 | 2018-10-03 11:15 | В | ТП 182 Перегорели 1 ПН 250 неисправен КЛ 0,4 кВ ул. Северная выход на ВЛ 0,4 кВ | 0.98333 | ТП 182 неисправен КЛ 0,4 кВ ул. Северная выход на ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 |  | 03.10.2018, стр 56 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Владимирская 750» ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2018-10-03 11:20 | 2018-10-03 12:20 | В1 | ПС «Владимирская 750» отключился МВ 10кВ ф.Ю 1 - неисправен КЛ 10кВ ПС "Владимирская 750 " - РП 30 ф.Ю1 | 1 | ТП 619, 653, 628, 639, 624, 618, 637, 682, 663, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 638, 652, 627, 633, 625, 660, 629, 677, 662, 549, 634, 636, 645, 640, 528, 681, 630, 631, 632 |  | КНС-1, кот.-1, орг.-1 | орг.-59, ж.д-15, ч.с.-135 | 112 | 1 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1500 |  | 03.10.2018, №180 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.675, РП-3, от РП-3 до ТП-120 | 6 (6.3) | 2018-10-03 13:50 | 2018-10-03 15:20 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-120, земляные работы сторонней организацией. Восстановлен. | 1.5 | ф.675, ТП-120, 119 (ТМ-2), 227 (ТМ-2), 230 (ТМ-2), КЛ |  |  | орг.-2, ледовый дворец-1, ж.д.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 |  | 03.10.2018, №53 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП-9 фид. Военкомат | 0.38 | 2018-10-03 14:00 | 2018-10-03 15:00 | П | Замена ВЛ-0,38 фид.военкомат на сип. Подключение. | 1 | ТП 9, ВЛ-0,38 фид.военкомат |  |  | 4 орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | о.ж.лист 87 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-0,4кВ ф."ф.Кирова 2а" | 0.38 | 2018-10-03 14:20 | 2018-10-03 14:43 | В1 | отключился авт.выкл, включили | 0.38333 | КТП-20 РУ-0,4кВ ф."ф.Кирова 2а" |  |  | ж.д.-1, кот.-1, орг.-14, жит.-32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.3 |  | 03.10.18, стр. 12, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Владимирская 750» ф.Ю-2 РП30ТП 621/626, ТП 616 - ВЛ 10кВ к РП 30 ф.Ю-2 | 10 (10.5) | 2018-10-03 14:50 | 2018-10-03 15:45 | В | На РП 30 отключился ВВ к ТП 621/626. Причина неисправен КЛ-10кВ ТП 616 - ВЛ 10 кВ к РП 30 ф. Ю-2 (абонентск.) | 0.91667 | ТП 626, 639, 624, 621, 654, 657, 616, 607 |  | КНС-1 | орг.-10, ж.д-4, | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 600 |  | 03.10.2018, №181 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-0,4кВ ф."ф.Кирова 2а" | 0.38 | 2018-10-03 15:30 | 2018-10-03 15:45 | В1 | отключился авт.выкл, включили | 0.25 | КТП-20 РУ-0,4кВ ф."ф.Кирова 2а" |  |  | ж.д.-1, кот.-1, орг.-14, жит.-32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.3 |  | 03.10.18, стр. 12, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Долинная, д.7 | 0.38 | 2018-10-03 15:55 | 2018-10-03 17:15 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 1.3333 | ТП-20, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 03.10.2018, стр.76, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-103 до ТП-91 и от ТП-19 до ТП-96 | 6 (6.3) | 2018-10-03 19:01 | 2018-10-03 20:35 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 и от ТП-19 до ТП-96 (абонентская). Не включены ТП-91, 96 абонентские. Нетсправность на абонентском участке ВЛ-6 кВ (ТП 91 лесничество) | 1.5667 | ф.6159, ТП-19, 103, ТП-96, 91, 169 абонентские, КВЛ | кот.-1, ДИП-1 |  | ж.д.-1, ч.с.-122, автосервис-2, АЗС-1, орг.-8, скважина-1, ГСК-1 | 140 | 0 | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 276 |  | 03.10.2018, №54 | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-103 до ТП-91 и от ТП-19 до ТП-96 | 6 (6.3) | 2018-10-03 19:01 | 2018-10-04 10:00 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 и от ТП-19 до ТП-96 (абонентская).Нетсправность на абонентском участке ВЛ-6 кВ (ТП 91 лесничество). ТП 91 отключена | 14.9833 | ф.6159, ТП-91,96 КВЛ |  |  | орг.-2, ч.с.-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | 03.10.2018, №54 | 3.4.9.3 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф."ул Вокзальная" | 0.38 | 2018-10-04 09:00 | 2018-10-04 12:00 | П | перевод абонентов на новую линию | 3 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф."ул Вокзальная" |  |  | ч.с.-11, орг.-8, жит.-22 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 388, ул.Лакина, 191а | 6 (6.3) | 2018-10-04 09:00 | 2018-10-04 12:00 | П | Работы на ТП | 3 | ТП 388 |  |  | орг.-2, ж.д-10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 185 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 77 ВЛ 0,4кВ - отпайка к д. 23-а по ул. Фейгина | 0.38 | 2018-10-04 09:00 | 2018-10-04 12:00 | П | ТП 77 - работы на отпайке от ВЛ 0,4кВ в сторону д. 23-а по ул. Фейгина | 3 | ТП 77 отпайка от ВЛ 0,4кВ к д. 23-а по ул. Фейгина |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-04 09:00 | 2018-10-04 11:07 | П | ул.Лермонтова, установка ПУ на опорах ВЛ 0,4кВ | 2.1167 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 25 04.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-04 09:25 | 2018-10-04 11:30 | П | монтаж ж/б опор | 2.0833 | ТП-24 ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27 г. Судогда. Ф-ул. Коммунистическая | 0.22 | 2018-10-04 10:30 | 2018-10-04 11:15 | П | Тех. Присоединение, монтаж ВЛИ-0,22 кВ | 0.75 | ТП-27.ВЛ. Ф- ул. Коммунистическая |  |  | МКД-1, орг.-11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67 |  | 04.10.2018. лист.№29 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-0,4кВ ф."Кирова 2а" | 0.38 | 2018-10-04 11:50 | 2018-10-04 12:30 | В1 | отключился авт.выкл | 0.66667 | КТП-20 РУ-0,4кВ ф."Кирова 2а" |  |  | ж.д.-1, кот.-1, орг.-14, жит.-32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 91.3 |  | 04.10.18, стр. 14, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ул. Фрунзе | 10 (10.5) | 2018-10-04 11:55 | 2018-10-04 13:00 | В1 | Повреждение ж/б приставки опоры №3 отпайка на ТП-16 | 1.0833 | ТП-16, 15 |  |  | ч.с.-316 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 183 |  | 04.10.2018, №22 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-04 13:20 | 2018-10-04 15:35 | П | ул.Лермонтова, установка ПУ на опорах ВЛ 0,4кВ | 2.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 25 04.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 г. Судогда. Ф-ул. Октябрьская | 0.22 | 2018-10-04 13:30 | 2018-10-04 14:15 | П | Тех. Присоединение, монтаж ВЛИ-0,22 кВ | 0.75 | ТП-31.ВЛ. Ф- ул. Октябрьская |  |  | ч.с.-19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 |  | 04.10.2018. лист.№29 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | ТП 72, г.Лакинск, фид. КНС | 0.38 | 2018-10-04 13:50 | 2018-10-04 15:00 | П | ремонтные работы на КНС№3 по письму вх .15 муп горводоканал\ замена вводного кабеля на СиП/ | 1.1667 | ТП 72, КЛ фид. КНС |  |  | 2 орг . . Кнс | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | о.ж. лист №88 |  |  | дисп Щеголев В.Ю. В.Ю.тел.2-29-80 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-15 РУ 0,4кВ ф.ул.Солнечная д.7а | 0.38 | 2018-10-04 14:00 | 2018-10-04 15:00 | В1 | Сгорела вставка ПН2-250 в РУ-0,4 кВ | 1 | ТП-15 РУ 0,4кВ ф.ул.Солнечная д.7а |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 4.09.2018, стр 28, ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2=26=22 | 1 | 2 | 2
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-10-04 14:00 | 2018-10-04 14:15 | П | Отключение ТП-4 РУ-0,4кВ для безопасного производства работ подрядной организацией "АСК" по монтажу КЛ 0,4кВ в РУ 0,4кВ | 0.25 | ТП-4 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-29; Жит.-420; организации-30; церкви-3 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 120 |  | ОЖ- лист 25 04.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
9 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ТП 25 Ф. Стройка | 0.38 | 2018-10-04 14:15 | 2018-10-04 14:50 | П | ТП25 секция "Б" Замена Рубильника РПС-100А на РПС-250 Согласно ТУ Техприс | 0.58333 | ТП 25 Секция "Б" |  | Цех медоварения,КНС | АЗС,цех производства плитки,сельпо, | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  | 4.09.2018, стр 50, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | Х | Х
8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-04 17:40 | 2018-10-04 17:50 | П | ул.Фрунзе д.37 перетяжка вводного провода по заявке абонента. | 0.16667 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 25 04.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-67, ф.4, ул. Пугачёва, д.10 | 0.38 | 2018-10-04 18:10 | 2018-10-04 18:30 | В1 | Сгорела н/в фазы "А", заменена | 0.33333 | ТП-67, ф.4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 04.10.2018, стр.76, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП12 Ф. ул. Ленина к.126 | 0.38 | 2018-10-05 08:30 | 2018-10-05 10:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Ленина д. 144, в результате разнородности металла | 1.5 | ТП 12, КЛ Ф. ул Ленина к. 126 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 5.10.2018, стр 4 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-05 08:45 | 2018-10-05 09:32 | П | ул.Парковая д.37 спил аварийного дерева. | 0.78333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 25 05.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16А, 16Б" | 0.38 | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 15:00 | П | Подключение новой КЛ в РУ ТП -дома. | 6 | ТП 77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16А, 16Б" |  |  | Ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | ПС Бараки ВЛ-10 Ф-1010 | 10 (10.5) | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 14:00 | П | Работы персонала МРСК | 5 | ТП-4,ТП-5 |  |  | ч.с.-132. МКД-6. Орг-4. | 143 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 250.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.10.2018. лист.№29 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 104, мкр.Коммунар ул. Школьная, д.1-а | 10 (10.5) | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 09:30 | П | Рем.работы на РП 20 | 0.5 | ТП 104 |  |  | шк.-1, орг.-2, ж.д.-12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 85 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 71, мкр.Коммунар ул. Центральная, 19; ТП 540, мкр. Коммунар ул. Центральная, 17 | 10 (10.5) | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 12:00 | П | Рем.работы на РП 20 | 3 | ТП 71, ТП 540 |  |  | кот.-1, орг.-1, ж.д.-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 12:00 | П | монтаж ж/б опор | 3 | ТП-24 ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
6 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-10-05 09:30 | 2018-10-05 15:00 | П | Для подготовки и выноса ВЛ-10 кВ за границы земельного участка | 5.5 | ф.1025, ТП-19, 46, 48, 32, 44, 34, 35, ТП-АТП |  |  | орг.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 167 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП 19 ТП 288, КТП 88 - ТП 179 | 6 (6.3) | 2018-10-05 09:30 | 2018-10-05 10:40 | В | На РП 19 отключился МВ к ТП 288 от МТЗ - неисправен КЛ-6кВ КТП 88 - ТП 179 (абонентск.) | 1.1667 | ТП 288, 179, 240, 448, 88, 420 |  | кот.-1, орг.-1 | орг.-17, ж.д.-13, шк.-1, д.с.-1 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 600 |  | 05.10.2018, №183 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-05 09:50 | 2018-10-05 11:05 | П | ул.Лермонтова, установка ПУ на опорах ВЛ 0,4кВ | 1.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 25 05.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП10 А Б. Всполь33 | 10 (10.5) | 2018-10-05 12:00 | 2018-10-05 15:00 | В1 | Строительная площадка Б. Всполье 33 не стабильное напряжение .Сгорела высоковольтная вставка на тр-р | 3 | ТП 10 "А" |  |  | Строй площадка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 5.10.2018, стр 4 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | Х | Х
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ТП30 ул. Промышленная д.21 | 10 (10.5) | 2018-10-05 12:00 | 2018-10-05 15:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 3 | ТП30 |  | Цех Сувениров |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 6.10.2018, стр 5 ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-Новая (Першино) РУ-0.4 ф.ул.Комсомольская | 0.22 | 2018-10-05 13:00 | 2018-10-05 14:50 | В1 | откл.ВА-57-35 ,Захлест проводов ВЛ-0,4кВ. Ул.Комсомольская 4 | 1.8333 | ВЛ-0,4кВ. Ул.Комсомольская |  |  | ч.с-15, орг.-2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 |  | 05.10.2018 О.Ж. стр.182 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Талтанов А.Б. Тел:2=26=22 | 1 | 2 | 2
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-05 13:30 | 2018-10-05 15:25 | П | ул.Лермонтова, установка ПУ на опорах ВЛ 0,4кВ | 1.9167 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 25 05.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, 2 СШ | 6 (6.3) | 2018-10-05 14:05 | 2018-10-05 15:40 | В1 | "Земля" на ф.612, не включен ф.10 в ЦРП-1 | 1.5833 | ф.612, ТП-12,2,6,24 (ТМ-1),72,33,77,34,177,41,65,168,192,3,35,178,221,76,47,237,115,20, ТП-151,97,179,194,202,208,203,220, 184 (абонентские), ТП-81 (КЭСР) | м.у.-4, кот.-7, шк.-2, насосная-1 |  | ж.д.-41, ч.с.-1434, орг.-43, дом культуры-1, почта-2, АТС-1, АЗС-2, ГСК-6, гостиницы-3, УВД-1,м-н-4, администрация-1, судебные приставы-1 | 1569 | 0 | 28 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1 | 2812 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 05.10.2018, №55 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, 2СШ | 6 (6.3) | 2018-10-05 14:05 | 2018-10-05 16:50 | В1 | "Земля" на ф.612, включен ф.10 в ЦРП-1 | 2.75 | ф.10, ТП-47,237,115,20, ТП-184,220 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-118, орг.-9, м-н-2, ГСК-4, АЗС-1, судебные приставы-1 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 536 |  | 05.10.2018, №55 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | РТП-11 РУ 10кВ , яч.7 ф.отход ф.1на 2РУ10кВ | 10 (10.5) | 2018-10-05 15:20 | 2018-10-05 19:30 | В1 | Откл. ВВ яч. 7 аварийное, причина не установлено | 4.1667 | ТП-82, 83 ,88. |  |  | ч.с.-34, орг.-8,КНС-1, маг.-1 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 51 |  | №90 от 05.10.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Талтанов А.Б. Тел:2=26=22 | 1 | 2 | 2
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-05 16:00 | 2018-10-05 16:50 | П | ул.Фрунзе д.38 замена ввода по заявке абонента. | 0.83333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 25 05.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, 2 СШ | 6 (6.3) | 2018-10-05 19:15 | 2018-10-05 22:40 | В1 | "Земля" на ф.612. При осмотре ВЛ-6 кВ ф.10 на опоре №2 обнаружено, что слетел в/в изолятор с траверсы и провод лег на арматуру. Восстановлено | 3.4167 | ф.612, ТП-12,2,6,24 (ТМ-1),72,33,77,34,177,41,65,168,192,3,35,178,221,76,47,237,115,20, ТП-151,97,179,194,202,208,203,220, 184 (абонентские), ТП-81 (КЭСР) | м.у.-4, кот.-7, шк.-2, насосная-1 |  | ж.д.-41, ч.с.-1434, орг.-43, дом культуры-1, почта-2, АТС-1, АЗС-2, ГСК-6, гостиницы-3, УВД-1,м-н-4, администрация-1, судебные приставы-1 | 1569 | 0 | 28 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 1 | 2812 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 05.10.2018, №56 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 15, ул.Усти-на-Лабе, 27 | 0.22 | 2018-10-06 18:10 | 2018-10-06 20:20 | В1 | ТП 78, неисправно контактное соединение, КЛ-0,4 кВ, выход на ВЛ-0,4 кВ | 2.1667 | ТП 15, ВЛ ул.Крупской, Северная |  |  | ж.д.-9, орг.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |  | 06.10.2018, ЖЗ стр.59 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП55 Ф. ул.Пожарского | 0.38 | 2018-10-06 21:00 | 2018-10-06 22:40 | В1 | К.З. в кабельной линии ул. Ленина д.144-146 | 1.6667 | ТП 55, КЛ Ф. ул. Пожарского |  |  | ч.с.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |  | 6.10.2018, стр 5 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 78, ул.Стрелецкая, 7а | 0.22 | 2018-10-06 23:10 | 2018-10-07 11:30 | В1 | Неисправен КЛ-0,4кВ ТП 78 ф. ул. Стрелецкая д.3. | 12.3333 | ТП 78, ВЛ-0,4 кВ,ул. Стрелецкая д.3. |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 06.10.2018, ЖЗ стр.59 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-134, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2018-10-07 00:10 | 2018-10-07 00:20 | В1 | Сгорела в/в вставка, заменена | 0.16667 | ТП-134, ТМ-1 | м.у.-1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 |  | 07.10.2018, стр.63, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-67, ф.4, ул. Пугачёва, д.10 | 0.38 | 2018-10-07 00:40 | 2018-10-07 02:20 | В1 | Сгорела н/в фазы "С", заменена | 1.6667 | ТП-67, ф.4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 07.10.2018, стр.76, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-07 06:00 | 2018-10-07 08:50 | В1 | ул.Лермонтова д.28 нет эл.энергии, плохо зажата клемма вводного автомата. | 2.8333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | ч.с.-1 Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 26 07.10.2018 | 3.4.13.4 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-21 РУ-10кВ яч.1 ввод с ТП-18 | 10 (10.5) | 2018-10-07 10:00 | 2018-10-07 17:00 | П | кап. ремонт ВЛ-10кВ от РТП-21 до ТП-18 | 7 | РП 21, ул.Добровольского, ул.Западная |  |  | ч.с.-22, орг.-5 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 |  |  |  |  | Диспетчер Талтанов А.Б. Тел:2=26=22 | 1 | 2 | 2
8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 72 - ул. Ульяновская, 9 | 0.22 | 2018-10-07 10:00 | 2018-10-07 10:40 | В1 | Окисление на фронтоне, перезаделали | 0.66667 | ТП 72 - ул. Ульяновская, 9 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 148 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-15 РУ-0,4кВ яч.9 | 0.38 | 2018-10-07 11:00 | 2018-10-07 11:40 | В1 | сгорел предохранитель ПН-250-1шт. | 0.66667 | ТП 15, мкр-н Кр.Октябрь кв.Солнечный д.7а |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 07.10.2018 О.Ж. стр.184 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Талтанов А.Б. Тел:2=26=22 | 1 | Х | Х
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-10-08 08:55 | 2018-10-08 10:53 | П | ул.Беседина спил аварийных деревьев | 1.9667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 26 08.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Дзержинского." | 0.38 | 2018-10-08 09:00 | 2018-10-08 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 3 | ВЛ фид. "Дзержинского." |  |  | ч.с-69. | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 51 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-08 09:00 | 2018-10-08 15:00 | П | монтаж ж/б опор | 6 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
11 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2018-10-08 09:00 | 2018-10-08 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-19 |  |  | ж.д.-4, орг.5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Сунгирь ф.601 РП18 ТП 59/ТП554. | 6 (6.3) | 2018-10-08 09:00 | 2018-10-08 12:00 | П | РП 18 - ремонт оборудования | 3 | ТП 59, ТП 543 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Дзержинского." | 0.38 | 2018-10-08 09:00 | 2018-10-08 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 3 | ВЛ фид. "Дзержинского." |  |  | ч.с-69. | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 51 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-08 09:05 | 2018-10-08 12:20 | П | ул.Лермонтова, установка ПУ на опорах ВЛ 0,4кВ | 3.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-54 Жит.-210 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 26 08.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-41 г.Судогда. Ф-ул. Садовая | 0.38 | 2018-10-08 09:30 | 2018-10-08 14:00 | П | Замена опоры | 4.5 | ТП-41.ВЛ. Ф- ул. Садовая |  |  | ч.с.-48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 |  | 08.10.2018. лист.№29 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2018-10-08 09:30 | 2018-10-08 10:00 | В1 | сильный ветер, ф 1015 частично включен в работу,ТП10,11,12,41,73,75,117,67,88,102 ,без нагрузки. | 0.5 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,75,117,67,8,58,152,88,102 |  | 1 орг. | 800 ч.с.,17 ж.д., 48 орг., 2 шк., 2 м.у. | 869 | 0 | 1 | 868 | 0 | 0 | 1 | 868 | 0 | 150 |  | акт №71, 08.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | дисп.Охапкин С.А.тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2018-10-08 09:30 | 2018-10-08 10:25 | В1 | сильный ветер, ф 1015 частично включен в работу,ТП 117,67 ,102 без нагрузки. | 0.91667 | ТП 10,11,12,41,73,75,117,67,88,102 |  |  | 800 ч.с.,2 орг. | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 125 |  | акт №71, 08.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | дисп.Охапкин С.А.тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2018-10-08 09:30 | 2018-10-08 12:10 | В1 | сильный ветер. Ф 1015 полностью включен в работу. | 2.6667 | ТП 67,117 |  |  | 2 орг. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  | акт №71, 08.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | дисп.Охапкин С.А.тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2018-10-08 10:30 | 2018-10-08 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-49 |  |  | ж.д.-10, орг.6 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 182 |  |  |  |  | инженер ФИО тел. 000000 | 1 | 2 | 2
9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | г.Лакинск ТП-128 фид.Пр.Ленина д.32,34,36. | 0.38 | 2018-10-08 11:45 | 2018-10-08 14:10 | В1 | сильный ветер. К.З. ВЛ-0,38 кВ.,убрана ветка с проводов, устранение К.З. | 2.4167 | ТП 128, ВЛ-0,38 кВ. фид. Пр. Ленина д.32,34,36. |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №90, 08.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.17 | дисп.Охапкин С.А.тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф. 669 РП 5, ТП 234 - ТП 374 (абон.) | 6 (6.3) | 2018-10-08 12:00 | 2018-10-08 12:35 | В | ПС "Тракторная" "земля" на III с.ш. На ТП 234 отключили ВН к ТП 374. Причина мех. Повреждение КЛ-6кВ ТП 234 - ТП 374 (абонентская) | 0.58333 | ТП 374, 430 |  | КНС-1 | орг.-5, ч.с.-132 | 138 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 50 |  | № 186, 08.10.2018 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Зеленая." | 0.38 | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 3 | ВЛ фид. "Зеленая." |  |  | ч.с-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-77 | 1 | 2 | 2
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 1 | ТП-20(ул. Куйбышева 77) |  |  | Ч.с. - 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-78 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Зеленая." | 0.38 | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 3 | ВЛ фид. "Зеленая." |  |  | ч.с-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 1 | ТП-20(ул. Куйбышева 77) |  |  | Ч.с. - 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-10-08 13:45 | 2018-10-08 14:30 | П | ул.Красноармейская д.26 | 0.75 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-46 Жит.-320; организации-1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 26 08.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2018-10-08 14:00 | 2018-10-08 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-1 |  |  | ч.с.-27, ж.д.-11, шк.-1, д.с.-2, орг.-18 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 147 |  |  |  |  | инженер ФИО тел. 000000 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2018-10-08 15:30 | 2018-10-08 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-7 |  |  | ж.д.-313, орг.-3 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | инженер ФИО тел. 000000 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2018-10-08 15:30 | 2018-10-08 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-8 |  |  | ж.д.-233, орг.-1 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | инженер ФИО тел. 000000 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 628 | 10 (10.5) | 2018-10-08 17:09 | 2018-10-08 17:50 | В1 | НА РП 30 от МТЗ отключился ВВ к ТП 628. Причина не установлена | 0.68333 | ТП 639, 624, 653, 628 |  | КНС-1 | ж.д.-6, орг.-5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 75 |  | 08.10.2018, стр. 158 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-74, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-10-09 09:00 | 2018-10-09 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 7 | ТП-74 (абонентская) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-09 09:00 | 2018-10-09 16:00 | П | монтаж ж/б опор | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Дзержинского." | 0.38 | 2018-10-09 09:00 | 2018-10-09 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 3 | ТП 13, ВЛ фид. "Дзержинского." |  |  | ч.с-69. | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 51 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
2 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2018-10-09 09:00 | 2018-10-09 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-14 |  |  | ч.с.-9,ж.д.-9, орг.-2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-30 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2018-10-09 09:10 | 2018-10-09 15:04 | П | Профилактика ТП-30 | 5.9 | ТП-30 |  |  | организации-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 27 09.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400 кВА РУ-0,4кВ ф.№2 ф.№3 п. Першино | 0.38 | 2018-10-09 09:30 | 2018-10-09 17:00 | П | работа на ВЛ-0,4кВ. ул. Западная;ул. Школьная инвест. программа 2018г. | 7.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Западная,ул. Строителей, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул.Лесная |  |  | ж.д.-2,ч.с-45д.орг.-2 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В.тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-0,4кВ ф."Советская 40" | 0.38 | 2018-10-09 10:00 | 2018-10-09 13:00 | П | Перенос счетчика из ТП в щитовую дома | 3 | ТП-7 РУ-0,4кВ ф."Советская 40" |  |  | ж.д.-1, ч.с.-210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.54 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2018-10-09 10:30 | 2018-10-09 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-22 |  |  | ч.с.-22,ж.д.-8, орг.-3 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Зеленая." | 0.38 | 2018-10-09 13:00 | 2018-10-09 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 3 | ТП 13, ВЛ фид. "Зеленая." |  |  | ч.с-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-09 13:00 | 2018-10-09 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 1 | ТП-20 (ул. Куйбышева 77) |  |  | Ч.с. - 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-82 (17), РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-10-09 13:30 | 2018-10-09 16:30 | П | Отключение по письму ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 3 | ТП-82 (17) (КЭСР), ТП-37, ТП-201 (абонентская) |  |  | ж.д.-49, ч.с.-251 | 301 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 547 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП-80. фид. ул. Прудинская 2а,4а. | 0.38 | 2018-10-09 13:30 | 2018-10-09 16:00 | П | Прокладка КЛ 0,4кВ до ВРУ Детского садика. | 2.5 | ТП 80, фид. ул. Прудинская 2а,4а. |  |  | Ж.д-5, Д,с-1, школа-1. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
2 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2018-10-09 14:00 | 2018-10-09 16:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-34 |  |  | ч.с.-20, ж.д.-37, орг.-9, д.с.-1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 203 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2018-10-09 14:00 | 2018-10-09 16:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-51 |  |  | ж.д.-3, орг.-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
2 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2018-10-09 14:00 | 2018-10-09 16:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-515 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-55,ф.8, ул. Комиссарова, д.12 | 0.38 | 2018-10-09 19:10 | 2018-10-09 19:30 | В1 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.33333 | ТП-55, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.10.2018, стр.76, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП 30, РП 30 - ТП 628 | 10 (10.5) | 2018-10-10 09:00 | 2018-10-10 15:00 | П | Работы на ВЛ-10кВ. Опиловка деревьев | 6 | ТП 627, 628, 639, 653 |  |  | ж.д.-7, орг.-10 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 70 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10, пр-кт Ленина, 1, фид. ВЛ-2 | 0.38 | 2018-10-10 09:00 | 2018-10-10 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 7 | ТП 10, фид. ВЛ-2 ул. Сосенская |  |  | ч.с.-45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2018-10-10 09:00 | 2018-10-10 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-23 |  |  | ч.с.-58,ж.с.-8,орг.-1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 32 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Клязьменская, Свободы" | 0.38 | 2018-10-10 09:00 | 2018-10-10 16:00 | П | монтаж ж/б опор | 7 | ТП-34 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Клязьменская, Свободы" |  |  | ч.с.-50, жит.-100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8.8 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-10 10:00 | 2018-10-10 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 6 | ТП-20 (ул. Куйбышева 77) |  |  | Ч.с. - 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2018-10-10 10:21 | 2018-10-10 10:57 | П | Подготовка рабочего места по замене опор. Отключение ЛР-19 отпайка на ТП 35 для снятия пролета проводов. | 0.6 | ТП-35 |  | ДРСУ-3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | 10.10.2018. лист.№30 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2018-10-10 10:30 | 2018-10-10 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-57 |  |  | ч.с.-57 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 35 Полянка, Веризино-2 | 10 (10.5) | 2018-10-10 11:00 | 2018-10-10 11:30 | П | Ремонтные работы на РП | 0.5 | РП 35, ТП 774, 744, 558, 580, 559, 560, 581 |  | КНС-1 | орг.-5, ж.д.-9, ч.с.-217 | 232 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 650 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП 58, ТП254 - ТП297 | 6 (6.3) | 2018-10-10 11:10 | 2018-10-10 15:25 | В | НА ПС Районная от МТЗ отключился МВ 6кВ ф.673 - неисправен КЛ 6кВ ТП254 - ТП297 (абонентск.) | 4.25 | ТП 58, ТП 477, ТП 557, ТП 478, ТП 479, ТП 212, ТП 369, ТП 352, ТП 287, ТП 349, ТП 716, ТП 297 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | № 187 10.10.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП126, КЛ-0,4кВ, ф.Мира 36а | 0.38 | 2018-10-10 12:10 | 2018-10-10 15:30 | В1 | ТП126, неисправен КЛ-0,4кВф., Мира 36а | 3.3333 | ТП 126 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 10.10.18, стр. 62 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-7. РУ-10кВ Тр-р. | 10 (10.5) | 2018-10-10 13:30 | 2018-10-10 16:00 | П | Замена концевой муфты на Тр-р..Чистка ячеек. | 2.5 | Тр-р. ТП 7 |  |  | Котельная-1, КНС-1, ч.с-65. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 95 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-10-10 13:45 | 2018-10-10 14:45 | П | ул.Мира д.6 спил аварийных деревьев | 1 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 27 10.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2018-10-10 14:00 | 2018-10-10 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-6 |  |  | ч.с.-128,ж.с.-5,д.с.-1,орг.-4 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 211 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-10-10 14:55 | 2018-10-10 15:35 | В | ул.Республиканская д.18 обрыв ввода нежилого дома, остатки ввода срезаны с опоры с соображений пожарной безопасности | 0.66667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 27 10.10.2018 | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2018-10-10 15:30 | 2018-10-10 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-15 |  |  | ч.с.-16,ж.д.-2,д.с.-1,орг.-6 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 113 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-10-10 16:00 | 2018-10-10 16:15 | В1 | ул.Луначарского д.45 окисление на вводе | 0.25 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 27 10.10.2018 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово ф.1008 отпайка к ТП941 | 10 (10.5) | 2018-10-10 16:05 | 2018-10-10 18:20 | В1 | ПС Новоалександрово, ВЛ-10кВ ф.1008, отпайка к ТП941 опора №1 перегорел ПРВТ-10; ТП941 неисправен РВО-10 | 2.25 | ТП 941 |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 |  | № 188 10.10.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | ТП 53, г.Собинка, фид Рабочий пр. | 0.38 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 13:00 | П | опиловка деревьев | 4 | ВЛ фид. Рабочий пр. |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | о.ж. лист №92 |  |  | дисп.РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-38, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 12:00 | П | Ремонт строительной части на ТП-38 | 3 | ТП-22, ТП-38 |  |  | орг.-2, ч.с.-361 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 168 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-26 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП10, ВЛ-0,4кВ, ф.Сосенская | 0.38 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 16:00 | П | ТП10, ВЛ-0,4кВ, ф.Сосенская, опиловка деревьев | 7 | ТП 10 |  |  | ч.с.-55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
11 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 16:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Маяковского тех.присоединение | 7 | ВЛ-0,4кВ ул.Фурманова,Лесная |  |  | ч.с-40д. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
11 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 16:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г. | 7 | ВЛ-0,4кВ ул.Школьная .Комсомольская,Строителей |  |  | ж.д-2 ч.с.-45д. маг-1 орг-1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 12 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | вл | ТП 49 г.Собинка, фид Рабочий пр. | 0.38 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 11:00 | П | опиловка деревьев У.К. по заявке | 2 | ВЛ фид. Рабочий пр. |  |  | 2ж.д, 2 орг. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | о.ж. лист №92 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-21 |  |  | шк.-1, орг.-29 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Вокзальная ф-1", ф. "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2018-10-11 10:00 | 2018-10-11 15:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 5 | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Вокзальная ф-1", ф. "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67.54 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2018-10-11 10:00 | 2018-10-11 15:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 5 | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" |  |  | ч.с.-71, орг.-2, жит.-142 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 32.56 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354, РУ-0,4кВ, камера Т-1, камера -Т-2 | 0.38 | 2018-10-11 10:00 | 2018-10-11 11:00 | П | ТП354, РУ-0,4кВ, камера Т-1, камера -Т-2, ремонт оборудования | 1 | ТП 354 |  |  | ч.с.-60, ж.д.-2, орг.-4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 250 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2018-10-11 10:30 | 2018-10-11 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-20 |  |  | чс.с-137,ж.д.-8,д.с.-1,орг.-13 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 98 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2018-10-11 10:30 | 2018-10-11 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-10 |  |  | ч.с.-23,ж.д.-26,орг.-13 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 244 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
11 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ПС | ПС Октябрьская ф.1036 | 10 (10.5) | 2018-10-11 13:00 | 2018-10-11 14:00 | П | по заявке Владимирэнерго | 1 | мкр-н Кр.Октябрь ТП-1,2,5,107 |  |  | ч.с.-138,ж.д.-26,маг.-7, орг.-9,поликл.-1 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 200 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2018-10-11 13:30 | 2018-10-11 14:00 | П | ул. Л.Толстого д.49 спил аварийных деревьев | 0.5 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д-5; ч.с.-2 Жит.-260; организации-2; дет.сад.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 27 10.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2018-10-11 14:00 | 2018-10-11 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-4 |  |  | ч.с.-82,ж.д.-13,орг.-15 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 184 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2018-10-11 14:00 | 2018-10-11 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-45 |  |  | ж.д.-18,орг.-12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 139 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г.Собинка тп-47 рынок | 0.38 | 2018-10-11 14:30 | 2018-10-11 15:50 | П | Протяжка контактов, замена наконечника на тр-ре | 1.3333 | ТП-47 |  |  | 3ж.д, 2 орг. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №92 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2018-10-11 15:25 | 2018-10-11 15:55 | В1 | ул. Л.Толстого подхлёст проводов в результате порыва ветра | 0.5 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д-5; ч.с.-2 Жит.-260; организации-2; дет.сад.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 27 10.10.2018 | 3.4.13 | 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2018-10-11 15:30 | 2018-10-11 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-17 |  |  | ч.с.-313,орг.3 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 98 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-10-11 15:35 | 2018-10-11 16:00 | В | пер.Кирова д.7 обрыв провода на гаражи | 0.41667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | гаражи-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 28 10.10.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС "Ковров", ф.609/ф.615, ЦРП-1, ф.11, от ТП-29 до ТП-88 | 6 (6.3) | 2018-10-11 16:15 | 2018-10-11 17:50 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-29 до ТП-88, электрический пробой | 1.5833 | ф.11, ТП-52, 4, 88, 29, 64, КЛ | шк.-3, д.с.-1, кот.-2 |  | ж.д.-16, ч.с.-225, орг.-8, ГСК-2, м-н-2, клуб-2, нарсуд-1, ЗАГС-1, медучилище-1 | 270 | 0 | 12 | 258 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 461 |  | 11.10.2018, №57 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-123, ф.2, ф.3, ул. Комсомольская, д.95 | 0.38 | 2018-10-11 18:20 | 2018-10-11 18:50 | В | Пожар, отключено для работы пожарной охраны. | 0.5 | ТП-123, ф.2, ф.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | 11.10.2018, стр. 78, АЖ | 3.4.8.5 | 4.9 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "Ленинградская." | 0.38 | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 3 | ВЛ фид. "Ленинградская." |  |  | ч.с-30. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 11:00 | П | монтаж ж/б опор | 2 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-202, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 16:00 | П | Отключение по письму | 7 | ТП-202 (абонентская) |  |  | АЗС-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-5 РУ-0,4кВ ф.ул.Больничный проезд | 0.38 | 2018-10-12 10:00 | 2018-10-12 11:30 | В | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ на вводе | 1.5 | ТП-5, ул.Больничный проезд д.1 |  |  | орг.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | О.Ж, стр 199, 12.10.2018 | 3.4.8.2 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2018-10-12 11:00 | 2018-10-12 13:00 | П | Выполнения работ по замене опор. Отключение ЛР-19 отпайка на ТП 35 восстановление пролета проводов от оп.№85 до оп.№85/1 . | 2 | ТП-35 |  | ДРСУ-3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | 12.10.2018. лист.№31 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП 11 ТП 359, ТП 359 -ТП 532 | 10 (10.5) | 2018-10-12 12:00 | 2018-10-12 12:18 | В1 | НА РП 11 ОЗЗ отключили ВВ 10кВ к ТП 359 с.ф.1019 неисправен КЛ 10кВ ТП359 -ТП532 | 0.3 | ТП 359, 532, 435 |  | м.у-3 | ч.с.-75, орг.-6 | 84 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 230 |  | № 189 12.10.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" | 0.38 | 2018-10-12 13:00 | 2018-10-12 15:00 | П | Замена вводного рубильника | 2 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-19, жит.-134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17.38 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка ТП 13 фид.ул.Чайковского д.5 | 0.38 | 2018-10-12 16:55 | 2018-10-12 18:25 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,38 кВ в результате проведения кровельных работ ООО УК "Спецстройгарант". | 1.5 | ТП 13, фид.ул.Чайковского д.5 |  |  | 1 ж.д.,1 д.с. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №93, 12.10.18 г. | 3.4.8.1 | 4.4 | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-89, ф.5, ул. Бурматова | 0.38 | 2018-10-13 10:30 | 2018-10-13 11:10 | В1 | Отключился АВ, включен | 0.66667 | ТП-89, ф.5 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.10.2018, стр. 78, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 г.Судогда. Ф-ул. Краснознаменная | 0.22 | 2018-10-13 13:10 | 2018-10-13 14:15 | В | обрыв ввода провод СИП в дом Краснознаменная 40 при разгрузке автомобиля | 1.0833 | ТП-10.ВЛ. Ф- ул. Краснознаменная |  |  | ч.с.-73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 18 |  | 13.10.2018. лист.№11ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 г.Судогда. Ф-ул. Карла Маркса | 0.22 | 2018-10-13 15:18 | 2018-10-13 16:25 | В1 | обрыв ввода ввода в дом 1й Первомайский пер.№11 | 1.1167 | ТП-8.ВЛ. Ф- ул. Карла Маркса |  |  | ч.с.27. МКД-2 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 |  | 13.10.2018. лист.№11ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.16 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-17, ф.5, ул. Челюскинцев, д.168 | 0.38 | 2018-10-14 12:10 | 2018-10-14 13:20 | В | Уход на карнизе в дом в норме, причина в внутридомовых сетях | 1.1667 | ТП-17, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 14.10.2018, стр.78, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2018-10-15 08:30 | 2018-10-15 09:00 | П | пер.Школьный замена двух опор | 0.5 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 29 15.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 44 г.Собинка, фид. Мира 11 | 0.38 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 12:00 | П | Отключение по заявке ООО УК "Пономарев",замена трансформатора тока по ул.Мира д.11 | 3 | ВЛ- 0,38 кВ фид. Мира 11 |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №94 |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.2 п.Першино | 0.38 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 17:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г. | 8 | ВЛ-0,4кВ ул.Школьная, Комсомольская, Пионерская, Лесная |  |  | ч.с.-15д, маг.-2, орг.-3, ж.д.-1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 354 ф."ВЛ ул.Сосенская" | 0.38 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 7 | ТП 354 ф."ВЛ ул.Сосенская" |  |  | ч.с.-28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП10, ВЛ-0,4кВ, ф.Сосенская | 0.38 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 14:00 | П | ТП10, ВЛ-0,4кВ, ф.Сосенская, опиловка деревьев | 5 | ТП10 |  |  | ч.с.-55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
12 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" | 0.38 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 15:00 | П | Замена вводного рубильника | 6 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-19, жит.-134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17.38 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
12 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-35 |  |  | ч.с.-2,ж.д.-10,орг.-12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 179 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
12 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2018-10-15 10:30 | 2018-10-15 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-11 |  |  | ч.с.-5,ж.д.-10,орг.-10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 224 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
12 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2018-10-15 10:30 | 2018-10-15 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-30 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2018-10-15 12:25 | 2018-10-15 12:55 | П | пер.Школьный монтаж ВЛИ 0,4кВ | 0.5 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 29 15.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
18 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-41,РУ-0,4кВ, яч.1,ул.Гагарина д.34,36 | 0.38 | 2018-10-15 12:45 | 2018-10-15 15:30 | В | сгорел предохранитель ПН-250 - перегрузка сети абонентом | 2.75 | ТП 41, ул.Гагарина д.34,36 |  |  | орг.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | О.Ж, стр 4, 15.10.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 0 | Х | Х
12 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2018-10-15 14:00 | 2018-10-15 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-23 |  |  | ж.д.-5,д.с.-1,орг.-7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 178 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
12 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-40 фид. Молодежная | 0.38 | 2018-10-15 14:30 | 2018-10-15 16:20 | П | Монтаж линии по тех присоединению. | 1.8333 | ТП 40, фид.Молодежная |  |  | 2 ж.д, 6 чс, 2 орг. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | о.ж. лист.1 15.10. 2018 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | Х | Х
18 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-44 РУ-0,4кВ яч.2 ф.ДОУ №5 | 0.38 | 2018-10-15 15:10 | 2018-10-15 16:40 | В | повреждение КЛ-0,4кВ при проведении земляных работ ООО Водоканал | 1.5 | ТП 44, ДОУ №5 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | О.Ж, стр 8, 15.10.2018 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2018-10-15 15:30 | 2018-10-15 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-24 |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
12 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2018-10-15 16:20 | 2018-10-15 16:50 | П | ул.Л.Толстого д.49 перетяжка провода | 0.5 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д-5; ч.с.-2 Жит.-260; организации-2; дет.сад.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 29 15.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП388 ул.Лакина, 191а | 0.38 | 2018-10-15 17:00 | 2018-10-15 18:20 | В1 | ТП 388, РУ-0,4кВ, перегорел ПН250А фид. ул. Лакина 193а | 1.3333 | ТП 388 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 15.10.2018, стр.67 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 г.Судогда. Ф-ул. Ленина | 0.22 | 2018-10-16 08:30 | 2018-10-16 09:30 | П | замена ввода на д.Ленина№23 | 1 | ТП-1.ВЛ. Ф- ул. Ленина |  |  | ч.с.-5 МКД-6 орг-23 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22 |  | 16.10.2018. лист.№32 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354 ул.Д.Левитана, 28 | 0.38 | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 16:00 | П | ТП 354, РУ-0,4кВ, камера Т-1, камера -Т-2, ремонт оборудования | 7 | ТП 354 |  |  | ч.с.-60, ж.д.-2, орг.-4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 250 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | РП18 ул.Станкевича | 6 (6.3) | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 12:00 | П | РП 18, РУ-6кВ, замена оборудования | 3 | ТП 59, 543 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП637 мкр.Юрьевец Вольная д. 13 а | 10 (10.5) | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 12:00 | П | ТП 637 ф."ТП 682" - ремонт оборудования на КВЛ 10кВ | 3 | ТП 641, 658, 663, 682 |  | КНС-1 | ч.с.-67, орг.-2 | 70 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 250 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
15 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" | 0.38 | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 15:00 | П | Замена вводного рубильника | 6 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-19, жит.-134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17.38 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
13 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-81. РУ-6кВ Тр-р-2.. | 6 (6.3) | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 10:00 | П | Долив масла Тр-р-2. | 1 | Тр-р-2. ТП-81 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-39 |  |  | ч.с.-9,ж.д.-9,орг.-2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
12 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка ТП-9 ВЛ-10кВ фид. АЗС. | 10 (10.5) | 2018-10-16 09:05 | 2018-10-16 10:25 | П | Отключение по заявке МБУ "Благоустройство" для опиловки. | 1.3333 | ТП 9, фид.АЗС |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №1-2 16.10.18 г. |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-59 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2018-10-16 10:00 | 2018-10-16 16:00 | П | перевод вводов на вновь смонтированную ВЛИ-0,4кВ | 6 | ТП 59, ул.Вавилова, ул.Космонавтов |  |  | ч.с.-27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-86 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2018-10-16 10:00 | 2018-10-16 16:00 | П | перевод вводов на вновь смонтированную ВЛИ-0,4кВ | 6 | ТП 86, ул.Бобкова ул.Рощина |  |  | ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
13 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | В Л-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-10-16 10:00 | 2018-10-16 16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 6 | ТП-49, 38, 50; ТП-27 ВЛ фид. "ул. А. Невского чет" и "А. Невского нечет" |  |  | Ч.с.- 704, орг. 10 | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 402 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
14 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | Ф-1001 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2018-10-16 10:05 | 2018-10-16 15:50 | П | Капитальный ремонт , замена проводов ВЛ 10кВ на СИП-3. Основное питание котельной 3-го микрорайона, нагрузка переведена на ф.1022. | 5.75 | ВЛ-10 кВ |  | 1 кот. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  | о.ж. лист №1-2 16.10.18 г. |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2018-10-16 10:30 | 2018-10-16 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-56 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
13 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-38. РУ-6кВ Тр-р. | 6 (6.3) | 2018-10-16 13:30 | 2018-10-16 15:00 | П | Чистка Тр-р, долив масла. | 1.5 | Тр-р., ТП 38 |  |  | ч.с-230, орг-2. | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 112 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда. Ф-ул. Бякова | 0.22 | 2018-10-16 14:00 | 2018-10-16 16:00 | П | Установка опоры, . Согласно плану ПП 2018 | 2 | ТП-14.ВЛ. Ф- ул.Бякова |  |  | ч.с.-7.МКД-8.Детсад | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38.7 |  | 16.10.2018. лист.№32 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2018-10-16 14:00 | 2018-10-16 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-56 |  |  | ч.с.-54,ж.д.-9,орг.5 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 158 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2018-10-16 14:00 | 2018-10-16 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-33 |  |  | ч.с.-120,ж.д.-5,д.с-2.,орг.-2 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 116 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2018-10-16 15:30 | 2018-10-16 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-38 |  |  | ч.с.-9,ж.д-14,д.с.-1,орг.-4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 170 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2018-10-16 15:30 | 2018-10-16 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-16 |  |  | ч.с.-15,ж.д.-47,орг.-1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 92 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-16 15:52 | 2018-10-16 17:06 | П | ул.Пролетарская д.1 замена ввода по заявке абонента. | 1.2333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; церковь-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 29 16.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 9 ул. Студеная гроа 7 | 0.38 | 2018-10-16 17:00 | 2018-10-16 19:10 | В | ТП 9 мех. повреждение КЛ - 0,4 кВ, ф. ул.Студеная гора 7", восстановили | 2.1667 | ТП 9 ф."ул.Студеная гора 7" |  |  | ж.д.-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 16.10.2018, стр 67 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
9 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-16 20:00 | 2018-10-16 20:30 | В | ул.Парковая д.14, ул.Гражданская д.4,6,5,7,8; ул.Мичурина д.9,10- хулиганство, неустановленные лица отключают ВА в ЩУ на опорах ВЛ 0,4кВ. | 0.5 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-8; Жит.-25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 29 16.10.2018 | 3.4.8 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | Х | Х
12 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ПС "Мелехово", ф.601, мкрн. Доброград | 6 (6.3) | 2018-10-17 | 2018-10-17 00:15 | В | Неисправность в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 0.25 | ф.601, ТП-254 (ТМ-1), ТП-255 (ТМ-1), ВЛ | насосная-1 |  | кафе-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 69 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.09.2018, №58 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | Х | Х
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 36 Ф. ул. Покровская к д.33 | 0.38 | 2018-10-17 08:25 | 2018-10-17 09:40 | В1 | Не исправен АП 50-40 А в кабельном ящике в д.21 ул Покровская | 1.25 | КЛ Ф. ул. Покровская к. д.33 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.10.2018, стр 8, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | Х | Х
10 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-10-17 08:41 | 2018-10-17 10:16 | П | пер.Садовый замена опор ВЛ 6кВ | 1.5833 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 30 17.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-25 г.Судогда. Ф-. Палиция | 0.22 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 12:00 | П | Установка опоры, . Согласно плану ПП 2018 тех присоединение | 3 | ТП-25.ВЛ. Ф- ул.Заречная |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 17.10.2018. лист.№33 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 1 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 580 мкр.Сновицы-Веризино | 0.38 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 18:00 | П | ТП 580 ВЛ 0,4кВ - ремонтные работы на ВЛ | 9 | ТП 580 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1", "ВЛ-2" и "ВЛ-3" |  |  | ч.с.-17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-52 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-53 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 11:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-54 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-29. РУ-6кВ Тр-р. | 6 (6.3) | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 11:00 | П | Эксплуатационные работы. Чистка тр-ра, долив масла, монтаж муфты 0, 4 кВ фид. "Бытовки" | 2 | ТП-29(ул. Некрасова 29) |  |  | ч.с-45, орг-5. | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 141 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73, КЛ фид "К.Партизан 29". | 0.38 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 11:00 | П | Перенос ОДПУ. | 2 | КЛ фид "К.Партизан 29". |  |  | Ж.д-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г.Лакинск Ф-1005 от РП-3 ,участок от ТП-39. | 10 (10.5) | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 14:00 | П | Замена трансформатора на ТП-23. | 4 | ТП-21,22,23,43,52,85. |  |  | 700 ч.с., 3ж.д., 1 д.с.,1 орг. | 705 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 150 |  | о.ж. лист №2 17.10.18 г. |  |  | дисп.Охапкин С.А. тел. 2-29-80 | 1 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф."Вокзальная-1" | 0.38 | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 11:00 | П | Установка сплитов | 1 | КТП-735 |  |  | ч.с.-64, жит.-192 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 54.56 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-23,ТП-31, ТП-90,ТП-99 | 10 (10.5) | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 16:00 | П | Эксплуатационные работы на ВЛ-10кВ | 6 | ул.Заречная,ул.Пасечная,ул.Строителей,ул.Новая,ул.Сосновая,ул. Гагарина,ул.Советская,ул.Ленинградская,ул.Б.Проезд, ул.Владимирская,ул.Коммунальная,ул.Киржачская,ул.Красноармейская, |  |  | ч.с.-236,ж.д.-12,маг.-4,орг.-2 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 430 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
16 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.2 п.Першино | 0.38 | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 16:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г. | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Школьная, Комсомольская, Пионерская, Лесная |  |  | ч.с.-10д, маг.-2, орг.-4, ж.д.-2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
13 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 16:00 | П | 1.Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. 2.Чистка тр-ра, замена концевых муфт на ТП-49. | 6 | ТП-49, 38, 50; ТП-27 ВЛ фид. "ул. А. Невского чет" и "А. Невского нечет" |  |  | Ч.с.- 704, орг. 10 | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 402 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
14 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 4 | ТП-49, 38, 50; ТП-27 ВЛ фид. "ул. А. Невского чет" и "А. Невского нечет" |  |  | Ч.с.- 704, орг. 10 | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 402 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
14 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "Администрация", ф. "ул.Ленина д.14,16,18,6, Д/С" | 0.38 | 2018-10-17 11:02 | 2018-10-17 12:45 | П | опиловка деревьев | 1.7167 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "Администрация", ф. "ул.Ленина д.14,16,18,6, Д/С" |  |  | ж.д.-4, д.с.-1, орг.-1, жит.-300 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31.02 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-10-17 12:00 | 2018-10-17 15:46 | П | Подготовка и вынос ВЛ-10 кВ за границы земельного участка | 3.7667 | ф.1025,ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-АТП |  |  | орг-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М. В. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
14 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" | 0.38 | 2018-10-17 13:03 | 2018-10-17 13:42 | П | Замена вводного РЩ | 0.65 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-19, жит.-134 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17.38 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3,ВЛ-0,4кВ,ф.ул. Лесная | 0.22 | 2018-10-17 14:20 | 2018-10-17 16:00 | В1 | Обрыв провода ВЛ-0,22кВ на вводе | 1.6667 | ВЛ-0,22 ,ул.Лесная д.2 |  |  | ч.с.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | О.Ж, стр 11, 17.10.2018 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В. В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 35 Полянка, Веризино-2 | 10 (10.5) | 2018-10-17 14:23 | 2018-10-17 18:00 | В | РП 35 откл. фид. 1005 к РП 35 - мех. повреждение КЛ 10кВ ТП 559 - ТП 560 ф. 1005; ТП 774 - КТП 744 - восстановлен (КТП 744 запитана посредством ДГУ до 23:30). | 3.6167 | РП 35, ТП 774, 744, 558, 580, 559, 560, 581 | КНС-1, орг.-1 |  | орг.-2, ж.д.-9, ч.с.-217 | 232 | 2 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 650 |  | 17.10.2018, №190,191 стр. 174 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | пос. Першино,ТП-400кВА РУ-0,4кВ,КВЛ-0,4кВ, ф.ул.Школьная | 0.38 | 2018-10-17 15:30 | 2018-10-17 17:50 | В | Повреждение КЛ-0,4кВ при производстве земляных работ подрядной организацией. | 2.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Школьная, Комсомольская, Пионерская, Лесная |  |  | ч.с.-15д, маг.-2, орг.-3, ж.д.-1.общежитие, дом культуры. | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 |  | О.Ж, стр 12, 17.10.2018 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Колесников А.В. В.Ю. тел.2-49-04 | 0 | Х | Х
13 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка ТП 44,ул.Мира | 0.38 | 2018-10-17 16:15 | 2018-10-17 16:45 | В | 2 КЗ на ВЛ-0.4кВ,сгорела ПН 2 400А;сгорела ПН 2 630А на гл.руб-ке в ТП 44.Машина задела провода ВЛ 0.4 кВ | 0.5 | ТП 44 |  |  | ж.д.9.,орг.10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 190 |  | о.ж.лист 3 | 3.4.8 | 4.4 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0 | Х | Х
12 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | г.Собинка ТП 60 фид. Гагарина 19 | 0.38 | 2018-10-17 20:00 | 2018-10-17 21:00 | В1 | неисправность КЛ на ул.Гагарина д.19,нет 1-ой фазы ,нет питания в 6-ти квартирах ,запитаны по временной схеме. | 1 | ул.Гагарина д.19 частичное отключение. |  |  | 1 ж.д. ( частично). | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | о.ж.лист 4 | 3.4.14 | 4.21 | дисп.Охапкин С.А. | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-23а, ф.3, ул. Шмидта д. 14 | 0.38 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 12:00 | П | Отключение по письму | 3 | ТП-23а, ф.3 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-21(ул. Набережная 103), РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 11:00 | П | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ | 2 | ТП-21 |  |  | КНС - 1, ж.д. - 4, ч.с - 65, орг. - 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 104 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово, ВЛ-10кВ ф.1008 ТП941 | 10 (10.5) | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 15:00 | П | ТП941, ВЛ-10кВ замена ЛРНД, замена РВО | 6 | ТП941 |  |  | ч.с.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-114, ф.4, ул. Фрунзе, д.43 | 0.38 | 2018-10-18 09:50 | 2018-10-18 13:00 | В1 | Неисправен вводной кабель, сделано | 3.1667 | ТП-114, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 18.10.2018, стр.80, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
12 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-21(ул. Набережная 103, трансформатор | 6 (6.3) | 2018-10-18 11:00 | 2018-10-18 15:00 | В1 | Выход из строя трансформатора. | 4 | ТП-21 |  |  | КНС - 1, ж.д. - 4, ч.с - 65, орг. - 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 104 |  | 18.10.18, ОЖ л. 76-77 | 3.4.7.4 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
17 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" | 0.38 | 2018-10-18 13:00 | 2018-10-18 14:30 | В | обрыв ввода в дом: падение дерева | 1.5 | КТП-1 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Владимирская" |  |  | ч.с.-60, орг.-1, жит.-120 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18.48 |  | 18.10.18, стр. 40, ОЖ | 3.4.8.3 | 4.4 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | 2 | 2
14 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-69(ул. Владимирская 1), | 6 (6.3) | 2018-10-18 13:30 | 2018-10-18 16:00 | П | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ | 2.5 | ТП-69 |  |  | Котельная -1, ж.д.-2, ч.с.-64, орг.-5 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 132 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
12 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф-1006 между ТП 49 и ТП 14 | 10 (10.5) | 2018-10-18 14:00 | 2018-10-18 17:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 3 | ТП 106;81 |  |  | школа,ж.д.9,ч.с.10,орг.4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 |  | о.ж.лист 4 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Собинка ВЛ 10 кВ Ф-1006 между ТП 49 и ТП 14 | 10 (10.5) | 2018-10-18 14:00 | 2018-10-18 17:00 | П | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 3 | ТП 106;ТП 81 |  |  | школа,ж.д.9,ч.с.10,орг.4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 |  | о.ж.лист 5 |  |  | дисп.РозановС.Ф. | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-137, ф.4, пер. Новый - пер.Звездный | 0.38 | 2018-10-18 14:00 | 2018-10-18 14:55 | В1 | Сгорел трансформатор тока, сделано на прямую | 0.91667 | ТП-137, ф.4 |  |  | ч.с.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 |  | 18.10.2018, стр.80, АЖ | 3.4.7 | 4.10 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 249 ул. Добросельская, 205 | 0.38 | 2018-10-18 16:00 | 2018-10-18 17:00 | П | ТП249, ВЛ-0,4кВ, установка опоры ф. ул. Добросельская | 1 | ТП249 |  |  | ч.с.-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 95 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | РП 7 к ТП 425 сек. Ф. 606, КЛ 6 кВ ТП 17- ТП 188 | 6 (6.3) | 2018-10-19 06:20 | 2018-10-19 06:30 | В1 | Отключение ВВ с РП 7 к ТП 425 сек. Ф. 606 от ТО эл. пробой КЛ 6 кВ ТП 17 - ТП 188 | 0.16667 | ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241 |  | кот-3, д.с-1, орг-8 | орг.-3, ж.д.-16 | 31 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 470 |  | 19.10.2018, №192, стр. 177 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | ТП 57, г.Собинка, фид Родниковская. | 0.38 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 13:00 | П | опиловка деревьев | 4 | ТП 57, ВЛ фид. Родниковская. |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №5 |  |  | дисп.РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | ТП 57, г.Собинка, фид Мира11. | 0.38 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 13:00 | П | замена трансформатора тока | 4 | ТП 57, ВЛ фид.Мира |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | о.ж. лист №5 |  |  | дисп.РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-43 |  |  | ч.с.-13,ж.д.-16,орг.-18 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 137 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | РУ-3, ТП 3 |  |  | орг.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 117 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 г.Судогда. Ф-. Солнечная | 0.22 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 12:00 | П | замена кабельной перемычки ререход под ВЛ-10кВ, . Согласно плану ПП 2018 | 3 | ТП-40.ВЛ. Ф- ул.Солнечная |  |  | ч.с-20 МКД-3 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 45 |  | 19.10.2018. лист.№34 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП-44 фид. Мира11 | 0.38 | 2018-10-19 09:10 | 2018-10-19 11:56 | П | замена трансформаторов тока 2 ввода. Заявка У.К. | 2.7667 | ТП 44, ВЛ фид.Мира |  |  | 2ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 19.10.2018 о.ж. лист №5 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
13 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ПС "Южная", ф.645, РП-4, ф.49 | 6 (6.3) | 2018-10-19 09:20 | 2018-10-19 10:10 | В | "Земля" на ф.645 ПС "Южная". Отключился МВ ф.49, включен. Повреждение в сетях смежных ТСО, отключение секции шин на ПС | 0.83333 | ф.49, ТП-159, 109,110,11,149,43 | д.с.-2, кот.-2, КНС-2, м.у.-1 |  | ж.д.-30, ч.с.-356, м-н-6, ГСК-3, почта-1, стоматология-1, общежитие-1, гостиница-1, орг.-5 | 419 | 0 | 14 | 404 | 0 | 0 | 0 | 418 | 1 | 987 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.10.2018, №59 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-19 09:30 | 2018-10-19 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 4.5 | ТП-20(ул. Куйбышева 77) |  |  | Ч.с. - 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400 кВА РУ-0,4кВ яч.1 п.Першино | 0.38 | 2018-10-19 09:30 | 2018-10-19 16:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Строителей,инвест.программа 2018г. | 6.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Строителей, ул. 60 лет Октября. |  |  | ч.с.-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400 кВА РУ-0,4кВ яч.2 п.Першино | 0.38 | 2018-10-19 09:30 | 2018-10-19 13:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г. | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Школьная, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Лесная |  |  | ч.с.-10д, маг.-2, орг.-4, ж.д.-2 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.16 | 0.38 | 2018-10-19 09:30 | 2018-10-19 16:00 | П | Установка ж/б опор на ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина тех.присоединение | 6.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Лесная, ул. Пушкина,ул. Набережная, ул Ленина, ул. Б.Московская, ул. 8 Марта |  |  | ч.с.-167, маг.-4, ДОУ-1 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
16 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2018-10-19 10:00 | 2018-10-19 12:00 | П | замена опоры | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-2" |  |  | ч.с.-45, жит.-135 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 12.98 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
7 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2018-10-19 10:30 | 2018-10-19 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-40 |  |  | ж.д.-5, орг.-5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2018-10-19 11:00 | 2018-10-19 17:17 | П | ул.Саваренского д.6-8 отключение вводов для производства земляных работ крупногабаритной спец.техникой | 6.2833 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-2; Жит.-5; | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 30 19.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-10-19 12:00 | 2018-10-19 16:00 | П | Подготовка и вынос ВЛ-10 кВ за границы земельного участка, монтаж разъединителя и муфт | 4 | ф.1025,ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-АТП |  |  | орг-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 201, ул. Куйбышева, 46а | 0.38 | 2018-10-19 12:30 | 2018-10-19 13:30 | П | Ремонтные работы на ТП | 1 | ТП 201 секц. Т-2 |  | д.с.-1 | ж.д.-1, орг.-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 13 Ф. Сельхозколедж | 0.38 | 2018-10-19 13:00 | 2018-10-19 17:00 | П | Ул. Ленина д.50 Замено кабельного ящика Согласно тплана ПП 2018 г. | 4 | ТП 13, КЛ Ф. Сельхозколедж |  |  | Сельхозколедж,Общежитие.ч.с-14 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 |  | 19.10.2018, стр 9, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2018-10-19 14:00 | 2018-10-19 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-2 |  |  | ч.с.-2,ж.д.-19,орг.-16 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 205 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 403, ул. Безыменского, 23а | 0.38 | 2018-10-19 15:00 | 2018-10-19 15:00 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП 403 - фид. ул. Безыменского, 19 каб. 2 (без нагрузки) | 0 | КЛ-0,4 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.10.2018, стр. 70 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2018-10-19 15:30 | 2018-10-19 17:17 | П | ул.Саваренского д.6-8 подключение вводов. | 1.7833 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | ч.с.-18; Жит.-50; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 30 19.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
13 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ТП-189, ф.4, ул. Брюсова | 0.38 | 2018-10-19 16:00 | 2018-10-19 16:50 | В | Механическое повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ при земляных работах "Водоканалом", передано собственнику КЛ | 0.83333 | ТП-189, ф.4 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 19.10.2018, стр.80, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-10-19 18:00 | 2018-10-19 18:30 | В1 | ул.Краснова д.11 отключение напряжения в результате ослабления контакта в ПУ. | 0.5 | ТП-14 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1;Жит.-59; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 30 19.10.2018 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-19, ф.4, ул. Добролюбова, д.10 | 0.38 | 2018-10-19 19:15 | 2018-10-20 07:50 | В1 | Сгорел трансформатор тока фазы "В", сделано на прямую | 12.5833 | ТП-19, ф.4 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 19.10.2018, стр.80, АЖ | 3.4.14 | 4.10 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 13 Ф. ул. Виноградова | 0.22 | 2018-10-20 14:00 | 2018-10-20 14:30 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Виноградова д. 37, в результате разнородности металла | 0.5 | ТП 13, ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 20.10.2018, стр 9 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | Х | Х
11 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-2, ф.8, ул. К. Маркса, д.23 | 0.38 | 2018-10-20 17:10 | 2018-10-20 17:40 | В | Уход на вводе в дом в норме, причина в внутридомовых сетях | 0.5 | ТП-2, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 20.10.2018, стр.82, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | Х | Х
8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 2 - ул. Балалуева, 23 | 0.22 | 2018-10-20 22:00 | 2018-10-21 09:10 | В1 | Окисление на фронтоне, перезаделали | 11.1667 | ТП 2 - ул. Балалуева, 23 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 155 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16(Кр. Октябрь),РУ-0,4кВ, яч.6,ф.ул.Садовая | 0.38 | 2018-10-21 09:30 | 2018-10-21 10:30 | В | сгорел предохранитель ПН2-250 - захлест проводов ВЛ-0,4кВиз-за наезда на опрору ВЛ автотранспорта | 1 | ВЛ-0,4кВ,ул.Садовая |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 |  | О.Ж, стр 21, 21.10.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | диспетчер Колесников А.Б. тел.2-49-04 | 0 | Х | Х
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-21 10:30 | 2018-10-21 11:00 | В | ул.Парковая д.31 несогласованный спил дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ в результате чего произошло КЗ на ВЛ. | 0.5 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 31 21.10.2018 | 3.4.8.3 | 4.11, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | Х | Х
11 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-29, ф.3, ул. Кузнечная, д.14 | 0.38 | 2018-10-22 01:15 | 2018-10-22 12:00 | В1 | КЗ проводов ВЛ-0,4 КВ, восстанавливается | 10.75 | ТП-29, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 |  | 20.10.2018, стр.82, АЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-10-22 08:40 | 2018-10-22 12:50 | П | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 отключена для безопасного пр-ва работ по замене опоры ВЛ 6кВ по пер.Садовый | 4.1667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 31 22.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-10-22 08:55 | 2018-10-22 12:50 | П | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 отключена для безопасного пр-ва работ по замене опоры ВЛ 6кВ по пер.Садовый | 3.9167 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 31 22.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-22 09:00 | 2018-10-22 16:00 | П | монтаж СИП | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 18, ул.Станкевича | 6 (6.3) | 2018-10-22 09:00 | 2018-10-22 17:00 | П | Работы на РП | 8 | РП 18 |  |  | орг.-5, ж.д.-6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 230 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2018-10-22 09:00 | 2018-10-22 10:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-18 |  |  | ж.д.-7, орг.-11 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.1 п.Першино | 0.38 | 2018-10-22 09:30 | 2018-10-22 16:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Строителей,инвест.программа 2018г. | 6.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Строителей, ул. 60 лет Октября. |  |  | ч.с.-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.Б. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2018-10-22 09:30 | 2018-10-22 12:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Маяковского тех.присоединение | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Фурманова,Лесная |  |  | ч.с-40д. | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.Б. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф .771 РП 26 ТП 429, РП 26- ТП 429 | 6 (6.3) | 2018-10-22 09:45 | 2018-10-22 10:05 | В1 | Отключение ВВ с РП 26 к ТП 429 . Неисправен КЛ 6 кВ РП 26 - ТП 429 | 0.33333 | ТП 429, 436, 110, 73, 230, 255, 41 |  | м.у.-2 | орг.-26, ж.д.-19 | 47 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 210 |  | № 194, 22.10.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Воровского Ф-1009 п. Воровского | 10 (10.5) | 2018-10-22 10:00 | 2018-10-22 12:00 | П | отключение МВ Ф-1009 П\С Воровского подрезка кустарника | 2 | ТП-2, 5.8.9.10.7. |  |  | ч.с.-305. . орг.17 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | 22.10.2018. лист.№34 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
11 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-29, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2018-10-22 10:00 | 2018-10-22 14:00 | П | Отключение по письму | 4 | ТП-29, РУ-0,4 кВ | шк.-1 |  | ж.д.-6, ч.с.-103, орг.-2, музыкальная школа-1 | 114 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 179 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | г. Собинка ТП 60 фид. Гагарина 19 | 0.38 | 2018-10-22 10:00 | 2018-10-22 12:00 | П | отыскание места повреждения кабеля | 2 | ТП 60 ул.Гагарина д.19 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж.лист 7, 22.10.2018 |  |  | дисп.Розанов С.Ф. | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2018-10-22 10:30 | 2018-10-22 11:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-31 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Воровского Ф-Набережная | 0.38 | 2018-10-22 12:00 | 2018-10-22 15:00 | П | замена магистрального провода ( сечение не соответствует нагрузки0 | 3 | ТП-5 ВЛ ул Набережная |  |  | ч.с.-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 22.10.2018. лист.№34 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2018-10-22 13:00 | 2018-10-22 16:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Маяковского тех.присоединение | 3 | ВЛ-0,4кВ ул.Наседкинская,ул. Маяковского,8е Марта |  |  | ч.с-84д. | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 14 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.Б. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2018-10-22 14:00 | 2018-10-22 15:00 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-25 |  |  | ч.с.-48,орг.-10 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 66 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | г. Собинка ТП 60 фид. Гагарина 19 | 0.38 | 2018-10-22 14:00 | 2018-10-22 18:00 | П | для устранения повреждения кабеля | 4 | ТП 60 ул.Гагарина д.19 |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж.лист 7, 22.10.2018 |  |  | дисп.Розанов С.Ф. | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2018-10-22 14:30 | 2018-10-22 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-28 |  |  | ч.с.-2,ж.д.-5,орг.-11 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2018-10-22 14:30 | 2018-10-22 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 2 | ТП-13 |  |  | ч.с.67,ж.д.-2,шк.-1,орг.-13 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 248 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2018-10-22 15:30 | 2018-10-22 16:30 | П | плановая ежегодная чистка оборудования ТП | 1 | ТП-42 |  |  | ж.д.-11,орг.-12 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | Х | Х
7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-10-22 16:40 | 2018-10-22 17:20 | В1 | ул.Набережная д.36вылетел крюк из гаража, КЗ на линии. Ввод в гараж срезан | 0.66667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 31 22.10.2018 | 3.4.7 | 4.11,4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул.Солнечная, 26 | 0.38 | 2018-10-22 21:45 | 2018-10-22 23:30 | В1 | Схлест фазных проводов в пролете между опорами 5.7 и 5.8 | 1.75 | ТП 93, ф.ВЛ-3 ул.Солнечная, ул.Пугачева |  |  | ч.д.-77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 125 |  | ЖЗ, стр.73 | 3.4.7 | 4.16 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
7 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-45, ф.2, ул. Восточная, д.46 | 0.38 | 2018-10-23 08:20 | 2018-10-23 10:00 | В1 | Обрыв провода с опоры, восстановлено | 1.6667 | ТП-45, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 23.10.2018, стр.82, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | Х | Х
1 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-23 08:30 | 2018-10-23 17:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 8.5 | ТП-14, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85, (ул. Коммунистическая 6), трансформатор | 10 (10.5) | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 09:30 | П | Доливка масла в трансформатор. | 0.5 | ТП-85 |  |  | Ж.д.-2, ч.с.-23, орг. -2 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 68 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 г.Судогда Ф-К.Маркса | 0.38 | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 10:00 | П | замена ввода в д. К.Маркса 100 на провод СИП | 1 | ТП- 8 ВЛ ул к.Маркса |  |  | ч.с.-27 МКД-2 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 |  | 23.10.2018. лист.№35 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-10-23 09:30 | 2018-10-23 10:30 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г. | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Школьная .Комсомольская,Строителей |  |  | ж.д-2 ч.с.-45д. маг-1 орг-1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 12 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2018-10-23 10:00 | 2018-10-23 16:00 | П | замена сплитов | 6 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" |  |  | ч.с.-71, орг.-2, жит.-142 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 32.56 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
1 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1, ф.1012, ТП-36 | 10 (10.5) | 2018-10-23 13:00 | 2018-10-23 17:00 | П | Ремонт КЛ-10 кВ на ТП-36 | 4 | ф.1012, ТП-36, КЛ | кот.-1 |  | орг.-12, ж.д.-8 | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 178 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-53 ,КЛ фид. "ул. Маяковского 12 ввод 1" и "ул. Маяковского 12А ввод 2" | 0.38 | 2018-10-23 13:30 | 2018-10-23 14:15 | П | Вывод в ремонт КЛ фид. "ул. Маяковского 12А ввод 2" с переводом нагрузки на КЛ фид. Ул. Маяковского 12А ввод 1" | 0.75 | КЛ фид. "ул. Маяковского 12 ввод 1" и "ул. Маяковского 12А ввод 2" |  |  | Ж.д.-1, орг.- 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-10-23 16:30 | 2018-10-23 17:30 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г. | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Школьная .Комсомольская,Строителей |  |  | ж.д-2 ч.с.-45д. маг-1 орг-1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 12 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-29, ф.7, ул. Барсукова, д.8 | 0.38 | 2018-10-23 18:55 | 2018-10-23 20:35 | В1 | Ослаб прокалывающий зажим, заменен | 1.6667 | ТП-29, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 23.10.2018, стр.82, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-89, ф.5, ул. Бурматова | 0.38 | 2018-10-23 20:50 | 2018-10-23 21:20 | В1 | Отключился АВ, включен | 0.5 | ТП-89, ф.5 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 23.10.2018, стр.82, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-24 08:30 | 2018-10-24 17:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 8.5 | ТП-14, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 20 Ф. Аптека | 0.38 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 12:00 | П | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ Согласно плана ПП 2018 г. | 3 | ВЛ Ф. Аптека |  |  | Банк-2,Аптека,Магазины-5,Теплосбыт,орг -4 ч.с-20 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | 24.10.2018, стр 11 ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 16:00 | П | монтаж СИП | 7 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" |  |  | ч.с.-45, жит.-90 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20.46 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск Ундол- Лакина 1 | 35 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 11:00 | П | Подпилка деревьев | 1 | ВЛ-35 У.Лакина 1 | котельная |  | водозабор | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  | о.ж.лист.7, 24.10.2018 |  |  | Диспетчер Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-74, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 2 | ТП-74 (абонентская) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п.Тюрмировка Ф-Южная | 0.38 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 11:00 | П | замена ввода в д. Южная 5 на провод СИП | 1 | ТП- 20 ВЛ улЮжная |  |  | ч.с.-23 КНС | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 |  | 24.10.2018. лист.№35 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 пКрасный Куст Ф-Горка | 0.38 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 11:00 | П | замена узла учета | 1 | ТП- 4 ВЛ ул Горка |  |  | ч.с.-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 |  | 24.10.2018. лист.№35 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-32 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-42 п.Передел Ф-Северная | 0.38 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 11:00 | П | замена узла учета | 1 | ТП- 42 ВЛ ул Северная |  |  | ч.с.-84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 13 |  | 24.10.2018. лист.№35 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-34 | 1 | 2 | 2
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск Ундол- Лакина 1 | 35 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 12:48 | П | Подпилка деревьев | 2.8 | ВЛ-35 Лакина 1 | котельная |  | водозабор | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  | о.ж.лист.8 24.10.18 |  |  | Диспетчер Щеголев В.Ю. | 1 | 2 | 2
6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№ 9, 10 | 0.38 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 12:02 | П | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№9,10 "Инфекционное отделение" отключение по заявке абонента | 2.0333 | ТП-17 КЛ 0,4кВ Ф-№9,10 |  |  | ЦРБ-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 32 24.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | п. Ставрово ТП 3 ,ул Октябрьская | 0.38 | 2018-10-24 10:20 | 2018-10-24 17:45 | В | 2 КЗ на ВЛ-0.4кВ, сгорела ПН 2 400А; сгорела ПН 2 630А на гл.руб-ке в ТП 3. Машина задела и повредила опору 0,4 кВ | 7.4167 | ТП 3, ф. ул. Октябьская ВЛ-0,4 кВ |  |  | ж.д 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |  | о.ж.лист9 24.10.18 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Щеголев В.Ю. | 0 | Х | Х
6 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф. "ул.Чкалова с д.27,ул.Прудная,ул.Кирова" | 0.38 | 2018-10-24 11:00 | 2018-10-24 12:00 | П | замена кабеля | 1 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф. "ул.Чкалова с д.27,ул.Прудная,ул.Кирова" |  |  | ч.с.-115, орг.-1, жит.-230 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 34.76 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 пКрасный Куст Ф-Зеленая | 0.38 | 2018-10-24 11:00 | 2018-10-24 12:00 | П | замена узла учета | 1 | ТП- 3 ВЛ ул Зеленая |  |  | ч.с.-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 |  | 24.10.2018. лист.№35 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-33 | 1 | Х | Х
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 6А" | 0.38 | 2018-10-24 11:30 | 2018-10-24 12:00 | П | Замена ОДПУ | 0.5 | КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 6А |  |  | Ж.д.-1, орг.- 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Военкомат" | 0.38 | 2018-10-24 12:00 | 2018-10-24 13:00 | П | Перевод потребителя на вновь проложенный кабель | 1 | КЛ фид. "Военкомат" |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
6 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф. "Горсеть" | 0.38 | 2018-10-24 12:00 | 2018-10-24 13:00 | П | замена кабеля | 1 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф. "Горсеть" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.38 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-16 ул. Пушкина д.2А | 10 (10.5) | 2018-10-24 14:00 | 2018-10-24 15:00 | П | ревизия РГ-400, перезаделка концевых соединений на КЛ-0,4 кВ; текущая эксплуатация | 1 | ТП-16 ул. Пушкина д.2А |  |  | ч.с-151д. ; орг-4 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 227 |  |  |  |  | Диспетчер Талтенов А.Б.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | мкр-н Кр.Октябрь ТП-16 РУ-0,4кВ яч.3 - СНТ Восток | 0.38 | 2018-10-24 20:35 | 2018-10-24 20:35 | В | сгорели предохранители ПН-250 - 2шт. -повреждение КЛ-0,4кВ у абонента - электроснабжение отключено | 0 | мкр-н Кр.Октябрь ТП-16 РУ-0,4кВ яч.3 - КЛ-0,4кВ СНТ Восток |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.10.2018 ОЖ стр.29 | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 0 | Х | Х
6 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, Московский проезд | 0.38 | 2018-10-25 06:50 | 2018-10-25 10:30 | В1 | Светильник У.О. упал на магистраль ВЛ-0,4 кВ, оборвав провода | 3.6667 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, Московский проезд |  |  | ч.с. - 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 |  | № 156 ж.з. 25.10.2018 | 3.4.8.4 | 4.4 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-25 08:30 | 2018-10-25 15:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 6.5 | ТП-14, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП-7 пр-т Ленина, 44 | 0.38 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 13:00 | П | ТП7 , РУ-0,4кВ, замена оборудования | 4 | ТП7 |  |  | ж.д.-1, орг.-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |  |  |  |  | Поликарпов А.В. т.452518 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а. | 10 (10.5) | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 15:00 | П | РП30, участок ВЛ-10кВ ф.ТП624/ТП626 - опиловка деревьев | 6 | ТП621, 654, 657 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | Поликарпов А.В. т.452518 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП18 ул.Станкевича | 0.38 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 17:00 | П | РП18, РУ-0,4кВ, замена оборудования | 8 | РП18 |  |  | ж.д.-7, орг.-14 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 300 |  |  |  |  | Поликарпов А.В. т.452518 | 1 | Х | Х
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52(ул. Московская 48), трансформатор | 6 (6.3) | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 09:30 | П | Доливка масла. | 0.5 | ТП 52, Трансформатор |  |  | Ч.с.-188, орг. -2 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 145 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 12:00 | П | Замена опоры, опиловка деревьев. | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-3, ч.с-17, орг.-5 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-35, ф. 1, ул. Федорова, 7 | 0.38 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 11:00 | В1 | Нет прихода с опоры, восстановлено | 2 | ТП-35, ф. 1, ВЛ-0,4 кВ |  |  | ч.с.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.10.2018, стр.84, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-1, ТП-32, ТП-38, ТП-56 | 10 (10.5) | 2018-10-25 09:30 | 2018-10-25 10:30 | П | ТП-1 РУ-10кВ установка шинного моста,прокладка кабеля КЛ-10кВ инвест.программы 2018 | 1 | ТП-1, ТП-32, ТП-38, ТП-56 ул.Ленинградская,ул. Гагарина,ул.Морозовская, ул.Серегиеа, ул.Некрасовская, ул.Чехова, чл.Свобода |  |  | ж.д-8 ч.с.-76д. маг-1 орг-26,школа-1 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 256 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400 кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-10-25 09:30 | 2018-10-25 14:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г. | 4.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Школьная .Комсомольская,Строителей |  |  | ж.д-2 ч.с.-45д. маг-1 орг-1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 12 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-744 ул. Новгородская, 35 | 10 (10.5) | 2018-10-25 10:00 | 2018-10-25 11:00 | П | ТП744 , уточнение трассы КЛ-10кВ | 1 | ТП774 |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  |  |  |  | Поликарпов А.В. т.452518 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п Вяткино Ф-Садовая | 0.38 | 2018-10-25 10:00 | 2018-10-25 14:00 | П | замена узла учета | 4 | ТП- 5 ВЛ ул Садовая |  |  | ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 25.10.2018. лист.№36 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-10-25 10:00 | 2018-10-25 10:20 | П | Монтаж ВЛИ 0,4кВ от опоры до котельной №10 | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 32 25.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 390 ул.Добросельская, 217 | 0.38 | 2018-10-25 12:20 | 2018-10-25 13:10 | В1 | ТП 390, РУ-0,4кВ , перегорела вводна ПН630А к Т2 | 0.83333 | ТП 390, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.- 2, орг.-7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 400 |  | 25.10.2018, стр 75 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 677 мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 134 | 0.38 | 2018-10-25 13:10 | 2018-10-25 15:00 | В1 | ТП 677, РУ-0,4кВ перегорел ПН250А ф. ООО Пластика | 1.8333 | ТП 677, РУ-0,4кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 25.10.2018, стр 75 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2018-10-25 13:30 | 2018-10-25 15:30 | П | Опиловка деревьев | 2 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" |  |  | ч.с.-69, орг. -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 51 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | г. Собинка ТП 48 фид.ул.Гоголя 1а,1б,3а,3б | 0.38 | 2018-10-25 13:30 | 2018-10-25 13:40 | П | по заявке УК, для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ | 0.16667 | ТП 48 фид.ул.Гоголя |  |  | ж.д.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 |  | о.ж.лист 9, 25.10.2018 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ул.Юбилейная 58 | 0.22 | 2018-10-25 13:50 | 2018-10-25 14:40 | В1 | перезаделан зажим СИП на опоре | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Юбилейная 58 |  |  | ч.с.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | о.ж.лист 9, 25.10.2018 | 3.4.14 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-57, ф. 5, ул. Брюсова, 56 | 0.38 | 2018-10-25 15:30 | 2018-10-25 18:30 | В | Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ, при спиливание дерева УК "Сфера" | 3 | ТП-57, ф. 5 |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  | 25.10.2018, стр.84, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-10-25 16:30 | 2018-10-25 17:00 | П | Подключение котельной №10 | 0.5 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 32 25.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-1, ТП-32, ТП-38, ТП-56 | 10 (10.5) | 2018-10-25 17:00 | 2018-10-25 18:00 | П | ТП-1 РУ-10кВ установка шинного моста,прокладка кабеля КЛ-10кВ инвест.программы 2018 | 1 | ТП-1, ТП-32, ТП-38, ТП-56 ул.Ленинградская,ул. Гагарина,ул.Морозовская, ул.Серегиеа, ул.Некрасовская, ул.Чехова, чл.Свобода |  |  | ж.д-8 ч.с.-76д. маг-1 орг-26,школа-1 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 256 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-35, ф. 1, ул. Федорова, 3 | 0.38 | 2018-10-25 18:15 | 2018-10-26 10:00 | В1 | Нет прихода с опоры, восстановлено | 15.75 | ТП-35, ф. 1, ВЛ-0,4 кВ |  |  | ч.с.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.10.2018, стр.84, АЖ | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 390 ул.Добросельская, 217 | 0.38 | 2018-10-25 18:50 | 2018-10-25 19:30 | В1 | ТП 390, РУ-0,4кВ , перегорела вводна ПН400А к Т1 | 0.66667 | ТП 390, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.- 2, орг.-7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 400 |  | 25.10.2018, стр 75 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2018-10-26 04:20 | 2018-10-26 06:15 | В1 | ТП-1 РУ-10кВ Аварийное отключение ВНА-10 (мтз-1ст), Отсоединили шинный мост от новых двух ячеек и включили ТП-1 в работу | 1.9167 | ТП-1 РУ -10кВ |  |  | Ж.д.-3,ч.с.-76,орг.-11,маг.-4 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 20 |  | ОЖ, стр. 35, акт №91, 26.10.2018 | 3.4.13 | 4.21 | диспетчер Колесников А.Б. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№6,8 | 0.38 | 2018-10-26 07:55 | 2018-10-26 08:30 | В1 | Сгорели две ПВ-160А - причина не установлена, вставки заменены, эл.снабжение восстановлено. | 0.58333 | ТП-17 КЛ 0,4кВ Ф-№6,8 |  |  | ЦРБ-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 33 26.10.2018 | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-26 08:30 | 2018-10-26 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 7.5 | ТП-14, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10 пр-кт Ленина, 1, фид. ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.38 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 7 | фид. ВЛ-1, ВЛ-2 ул. Сосенская |  |  | ч.с.-54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-77, ул. Володарского на территории ГорГаз | 6 (6.3) | 2018-10-26 09:30 | 2018-10-26 11:00 | П | Замена трансформатора, неисправна регулировка по напряжению | 1.5 | ТП-77 | 1 кот |  | ч.с.13, 2 орг, ГСК, Гостиница | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 95 |  | 26.10.2018, стр.79, ОЖ |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400 кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-10-26 09:30 | 2018-10-26 17:00 | П | проведение работ ВЛ-0,4кВ ул.Западная,ул.Строителей инвест.программа 2018г. | 7.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Западная, ул.Строителей |  |  | ч.с.-31д. | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 |  |  |  |  | Диспетчер КолесниковИ.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-26 09:30 | 2018-10-26 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 4.5 | ТП-20(ул. Куйбышева 77) |  |  | Ч.с. - 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-26 09:50 | 2018-10-26 13:00 | П | ул. Гражданская монтаж ВЛИ-0,4 кВ | 3.1667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 33 26.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-10-26 10:00 | 2018-10-26 17:00 | П | Подготовка и вынос ВЛ-10 кВ за границы земельного участка, монтаж разъединителя и муфт | 7 | ф.1025,ТП-19, 46, 48, 32, 44, 34, 35, ТП-АТП |  |  | орг-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ,ТП-40 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2018-10-26 10:00 | 2018-10-26 15:00 | П | монтаж провода СИП ул.Маяковского (тех.присоединение) | 5 | ТП 24, ВЛ-0,4кВ ул.Фурманова,Лесная |  |  | ч.с-84д. | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 101 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.Б. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23 г.Судогда Ф-Заречная | 0.38 | 2018-10-26 10:00 | 2018-10-26 11:00 | П | заменаввода на провод СИП Заречная д-52 | 1 | ТП- 23 ВЛ ул Заречная |  |  | ч.с.-65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 22 |  | 26.10.2018. лист.№36 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | ПС Магнит ф.1005 РП 35, ф.1005 | 10 (10.5) | 2018-10-26 10:34 | 2018-10-26 13:30 | В | ПС Магнит отключили МВ 10кВ ф.1005 - "земля", ТП 774 запитали в 13:30 от ДГУ - мех. повреждение КЛ 10кВ ПС Магнит - РП 35 фид. 1005 | 2.9333 | РП 35, ТП 774, 744, 558, 580, 559, 560, 581 | КНС-1, орг.-1 |  | орг.-2, ж.д.-9, ч.с.-217 | 232 | 0 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 650 |  | 26.10.2018, №195 стр. 189 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 0 | 0
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | ПС Магнит ф.1005 РП 35, ф.1005 | 10 (10.5) | 2018-10-26 10:34 | 2018-10-26 14:30 | В | ПС Магнит отключили МВ 10кВ ф.1005 - "земля" - мех. повреждение КЛ 10кВ ПС Магнит - РП 35 фид. 1005 | 3.9333 | РП 35, 744, 558, 580, 559, 560, 581 | орг.-1 |  | орг.-2, ж.д.-8, ч.с.-217 | 230 | 0 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 550 |  | 26.10.2018, №195 стр. 189 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
12 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. Школа искусств | 0.38 | 2018-10-26 10:50 | 2018-10-26 12:15 | В1 | повреждение отходящей КЛ-0,4кВ, технический износ | 1.4167 | ТП-6, ул. Первомайская д.6Б; здание Школы искусств |  |  | шк.искусств-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 26.10.18 стр.39 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-258, Доброград | 6 (6.3) | 2018-10-26 11:30 | 2018-10-26 14:00 | П | Замена на трансформатор после ремонта | 2.5 | ТП-258 |  |  | 1 стройка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 26.10.2018, стр.79, ОЖ |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-10-26 13:40 | 2018-10-26 15:30 | В | ул. Комсомольская д.26 обрыв проводов ул.освещения в результате несогласованного спила дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ | 1.8333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 33 26.10.2018 | 3.4.8, 3.4.8.3 | 4.4, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 390 ул. Добросельская, 217 | 0.38 | 2018-10-26 14:25 | 2018-10-26 19:30 | В1 | ТП 390, РУ-0,4кВ , перегорела вводная ПН400А к Т1 | 5.0833 | ТП 390, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.- 2, орг.-7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 400 |  | 26.10.2018, стр 76 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.1 п.Першино | 0.38 | 2018-10-27 09:30 | 2018-10-27 16:30 | П | перевод ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ, демонтаж опор ВЛ-0,4кВ ул.Строителей,инвест.программа 2018г. | 7 | ВЛ-0,4кВ ул.Строителей, ул. 60 лет Октября. |  |  | ч.с.-16, орг.-4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-0,4кВ яч.6ф. ВЛ-0,4кВ ул.Павловского | 0.38 | 2018-10-27 17:15 | 2018-10-27 18:15 | В1 | неисправность верхней губки РГ-250 фаза А КЛ-0,4кВ | 1 | ТП-62, ВЛ-0,4кВ ул.Павловского |  |  | ч.с.-3, ж.д.-6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | 27.10.18 стр.41 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач"ф.12 | 10 (10.5) | 2018-10-28 00:40 | 2018-10-28 02:15 | В | Повреждение на абонентской ТП-91 | 1.5833 | ТП-91,ТП-24 ТП-33 ТП-44 ТП-14 ТП-12 ТП-26 ТП-41 ТП-2 ТП-30 ТП-19 ТП-36 ТП-31 ТП-22 ТП-29 ТП-23 |  |  | 17 ТП: потребителей 1-й категории- нет, ж.д.-30, ч.с - 1400 ; больница-1; ,д/с-3;котельная-1; магазинов-21, организации-14. | 1470 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 1800 |  | №92 от 28.10.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-49-04 | 0 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, от ТП-174 до ТП-176 | 6 (6.3) | 2018-10-28 02:30 | 2018-10-28 04:30 | В1 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-174 до ТП-176, электрический пробой | 2 | ф.6013, ТП-198,207,174,176, ТП-167 ТМ-2 (абонентская), КЛ | кот.-1, ЦТП-2,КНС-1 |  | ж.д.-13, ч.с.-141, АТС-1 | 163 | 0 | 8 | 155 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 598 |  | 28.10.2018, №60 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда ВЛ-10 кВ Ф-168 | 10 (10.5) | 2018-10-28 09:10 | 2018-10-28 09:55 | В1 | отключился МВ Ф-168 ПС Судогда падение дерева на ВЛ обрыв 6-ти пролетов проводов сняты перемычки .на оп№64 №79 | 0.75 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 35, 11, 21, 41, 5, 4, 33, 8 |  |  | ч.с.-880. МКД-31. КНС-3. Орг99. школы-2. больница детсад-2 | 1018 | 0 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 0 | 70 |  | 28.10.2018. лист.№37 ОПЖ | 3.4.7 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-544 РУ-10кВ, ф8, ТПС Киржач | 10 (10.5) | 2018-10-28 13:30 | 2018-10-28 17:05 | В1 | сгорела вставка ПТ1,1 | 3.5833 | ТП-544 |  |  | ж.д.-4,ч.с.-8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  | №93 от 28.10.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ПС | ПС Октябрьская Ф.1008 | 10 (10.5) | 2018-10-28 14:00 | 2018-10-28 17:05 | П | подсоединение шлейфов КЛ-10кВ на оп.№96 ВЛ-10кВ Ф.1008 отход на ТП-202 | 3.0833 | ТП-201 ТП-203 ТП-203 ТП-400кВа |  |  | ч.с-248д.; ж.д-22д.; д.с-1;шк-1; мед.уч.-1; кот -1 ; скваж -1; орг-16; маг-10 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 86 |  |  |  |  | диспетчер Шишлянников И.В. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-28 20:20 | В1 | ул. Комсомольская д.41 отключение ВА в ЩУ на опоре ВЛ-0,4 кВ | 0.33333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 34 28.10.2018 | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.645, РП-4, КЛ-6 кВ ТП 113-ТП 191 | 6 (6.3) | 2018-10-29 08:02 | 2018-10-29 08:50 | В1 | Отключение МВ ф.645 на РП-4. Включен ф.38, ф.49. Электропробой КЛ-6 кВ ТП 113-ТП 191 | 0.8 | ф.645, ТП-140,200,141,225,123,45,15,113,137,98 (ТМ-1), 102,159,109,110,111,43,149,37,201,94 (ТМ-1), ТП-82 (КЭСР) | шк.-2, д.с.-3, кот.-5, м.у.-1, КНС-2 |  | ж.д.-58, ч.с.-937, ГСК-8, м-н-12,торговый центр-1,банк-2, АЗС-1,почта-1, орг.30 | 1077 | 0 | 26 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 1 | 12912 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 29.10.2018, №61 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.645, РП-4, ф.37, КЛ-6 кВ ТП 113-ТП 191 | 6 (6.3) | 2018-10-29 08:02 | 2018-10-29 12:35 | В1 | Отключение МВ ф.645 на РП-4. Включен ф.38, ф.49. Электропробой КЛ-6 кВ ТП 113-ТП 191 | 4.55 | ф.37, ТП-123, 45,15,113,137,102,37,201,94 (ТМ-1), ТП-82 (КЭСР) | шк.-1, кот.-3,д.с.-3 |  | ж.д.-26, ч.с.-573,ГСК-3,банк-1,м-н-8,орг.-10 | 636 | 0 | 14 | 621 | 0 | 0 | 0 | 635 | 1 | 7620 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 29.10.2018, №61 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-29 08:40 | 2018-10-29 13:45 | П | ул. Гражданская монтаж ВЛИ 0,4кВ | 5.0833 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-73; Жит.-220; организации-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 34 29.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, ВЛ фид. "ООО "Посуда-сервис" | 0.38 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 10:00 | П | Замена прибора учета. | 1 | ТП-95, ВЛ фид. "ООО "Посуда-сервис" |  |  | Орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 7 | ТП-14, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Собинка ТП-47 фид.Рынок | 0.38 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 16:10 | П | по заявке МУП "Городской рынок" | 7.1667 | ТП-47, фидер "Рынок" |  |  | 1 орг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |  | о.ж. лист 11, 29.10.2018 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | Х | Х
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-10-29 10:00 | 2018-10-29 17:00 | П | Подготовка и вынос ВЛ-10 кВ за границы земельного участка, монтаж разъединителя и муфт | 7 | ф.1025,ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-АТП |  |  | орг-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач"ф.12 | 10 (10.5) | 2018-10-29 10:20 | 2018-10-29 11:00 | П | Восстановление шлейфов КВЛ-10кВ на абонентской ТП-91 | 0.67083 | ТП-91,ТП-24 ТП-33 ТП-44 ТП-14 ТП-12 ТП-26 ТП-41 ТП-2 ТП-30 ТП-22 ТП-29 ТП-23 |  |  | 14 ТП: потребителей 1-й категории- нет, ж.д.-21, ч.с - 1320 ; ,д/с-3;котельная-1; магазинов-18, организации-11. | 1374 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 1374 |  | ОЖ стр.44 29.10.18 | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В.тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул.Солнечная, 26 | 0.38 | 2018-10-29 10:20 | 2018-10-29 11:25 | В1 | Схлест фазных проводов в пролете между опорами 5.7 и 5.8 | 1.0833 | ТП 93 ф.ВЛ-3 ул.Солнечная, ул.Пугачева |  |  | ч.д.-77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 125 |  | ЖЗ, стр.78, 29.10.2018 | 3.4.7 | 4.16 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 Сады "Новая Жизнь" | 10 (10.5) | 2018-10-29 12:00 | 2018-10-29 13:00 | П | Переключения в сетях МРСК | 1 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-89, ф.5, ул. Бурматова | 0.38 | 2018-10-29 12:00 | 2018-10-29 14:00 | В1 | Отключился АВ, включен | 2 | ТП-89, ф.5 |  |  | ГСК-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 29.10.2018, стр.84, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-0,4кВ яч.6ф. ВЛ-0,4кВ ул.Павловского | 0.38 | 2018-10-29 13:55 | 2018-10-29 14:20 | П | ЗАМЕНА верхней губки РПС-250 фаза А ф.6 в ЩО-70 | 0.41667 | ВЛ-0,4кВ ул.Павловского |  |  | ч.с.-3, ж.д.-6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | 29.10.18 стр.45 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Колесников А.В.тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КЛ | г. Лакинск ТП-25 РУ 0.4 кВ | 0.38 | 2018-10-29 14:40 | 2018-10-29 15:30 | В1 | замена наконечника отходящей КЛ 0.4 кВ | 0.83333 | ТП-25, фидер ул.Ундол, ул.Суворовская дача |  |  | ч.с.80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | о.ж. лист 11, 29.10.2018 | 3.4.7 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | Х | Х
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-29 15:30 | 2018-10-29 16:00 | П | ул. Л.Толстого д.27 отключен ввод по заявке абонента. | 0.5 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 34 29.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ПС "Ковров", ф.612, ЦРП-1, ф.6 | 6 (6.3) | 2018-10-29 22:20 | 2018-10-29 23:30 | В1 | Причина отключения не установлена | 1.1667 | ф.6, ТП-72,33,77,34, ТП-208 (абонентская) | кот.-4, м.у.-2 |  | ж.д.-8, ч.с.-138, орг.-5, м-н-2, гостиница-1, УВД-1 | 167 | 0 | 12 | 155 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 558 |  | 29.10.2018, №62 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф.8 РП 3, ТП 342 - ТП 715 | 6 (6.3) | 2018-10-30 08:35 | 2018-10-30 09:30 | В | ПС ТЭЦ от ТО отключился МВ 6кВ ф.8 - мех. повреждение КЛ 6кВ ТП 342 - ТП 715 | 0.91667 | ТП 204, 4, 484, 383, 380, 108, 90, 715, 342, 147, 109, 38, 469, 18, 8, 76, 520, 377, 6, 130, 764, 95 |  | кот.-1, орг.-6 | орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 94 | 2 | 5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1200 |  | 30.10.2018, №196, стр. 192 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-2, ф.7, ул. К. Маркса, д.25 | 0.38 | 2018-10-30 08:35 | 2018-10-30 10:00 | В | Уход на вводе в дом в норме, причина в внутридомовых сетях | 1.4167 | ТП-2, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 31.10.2018, стр.84, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-25 г.Судогда. Ф-. Палиция | 0.22 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 13:00 | П | Монтаж провода СИП . Согласно плану ПП 2018 тех присоединение | 4 | ТП-25.ВЛ. Ф- ул.Заречная |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 30.10.2018. лист.№38 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
2 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | 0.38 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 16:00 | П | Замена опор ВЛ-0,4кВ | 7 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" |  |  | ж.д.-4, ч.с.-6, орг.-3, жит.-252 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП | 7 | ТП-14, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 Сады "Новая Жизнь" | 35 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 16:00 | П | Ремонтные работы в сетях МРСК на ВЛ-35 кВ | 7 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-10-30 09:05 | 2018-10-30 09:15 | П | ул.Ленина д.83 перевод ввода с ВЛ на КЛ 0,4кВ | 0.16667 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 | 0 | 0 | Ж.д.-2; Жит.-28. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 34 30.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-10-30 09:30 | 2018-10-30 14:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 4.5 | ТП-49, 38, 50; |  |  | Ч.с.- 508, орг.-2 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 302 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 138, ул.Лакина, 177 | 0.38 | 2018-10-30 13:00 | 2018-10-30 16:00 | П | Работы на ВЛ - 0,4 кВ | 3 | ТП 138 ф.ВЛ-1 ул.Собинская |  |  | ч.д.-32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП 9 | 6 (6.3) | 2018-10-30 13:20 | 2018-10-30 14:00 | В1 | ПС Районная от МТЗ отключился МВ 6кВ ф.6071 - эл. пробой КЛ 6кВ ф.6071 "А" и "Б" | 0.66667 | РП 9, ТП 464, 371, 466, 434, 205, 234, 374, 430, 235, 442, 346, 465, 262, 261, 138, 361, 424, 483, 323 |  | КНС-1, АТС-1 | орг.-87, шк.-2, д.с.-3, ж.д.-97, ч.с.-65 | 256 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 2300 |  | 30.10.2018, №197, №198 стр. 193 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-21,РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2018-10-30 13:30 | 2018-10-30 14:20 | П | Переключение нагрузки по 0,4кВ с ТП-18 и ТП-544 на вновь вводимую ТП-120 | 0.83333 | ТП-18,ТП-544, частично ул.Вокзальная, ул.Западная,ул. Добровольского |  |  | ч.с-23д.; ж.д-4д.; ; орг-4; маг-2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 76 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В.тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС "Южная", ф.664, от ТП-134 до ТП-157 | 6 (6.3) | 2018-10-30 14:40 | 2018-10-30 16:00 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-157, земляные работы сторонней организацией. | 1.3333 | ТП-157 | КНС-1 |  | ж.д.-8, спорткомплекс-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 253 |  | 30.10.2018, №63 | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-2 РУ-10кВ ул.Чкалова, д.12а | 10 (10.5) | 2018-10-31 00:07 | 2018-10-31 00:22 | П | переключение переключателя числа обмоток тр-ра: низкое напр. на вых. тр-ра | 0.25 | ТП-2 |  |  | ж.д.-1, ч.с.-194, шк.-1, орг.-3, жит.-510 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 113.74 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 57 пр-т Строителей, 7-д | 0.38 | 2018-10-31 08:50 | 2018-10-31 09:30 | В1 | Перегорел ПН - 250 А | 0.66667 | ТП 57, ВЛ, пр-т Строителей, 7д, Стройплощадка |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 31.10.18, ЖЗ стр.80 | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-33 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-10-31 09:00 | 2018-10-31 10:00 | В | ДСУ-8 нет одной фазы. Плохой контакт в прокалывающем зажиме. | 1 | ТП-33 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 35 31.10.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | Х | Х
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-10-31 09:30 | 2018-10-31 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 3.5 | ТП-49, 38, 50; |  |  | Ч.с.- 508, орг.-2 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 302 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 Сады "Новая Жизнь" | 35 | 2018-10-31 10:00 | 2018-10-31 17:00 | П | Ремонтные работы в сетях МРСК на ВЛ-35 кВ | 7 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | сады-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ оп.28-ТП-1 Ф.1 ТПС Киржач ул. Ленинградская | 10 (10.5) | 2018-10-31 10:00 | 2018-10-31 11:00 | П | Установка ж/б приставки в опоре №29 ул. Ленинградская(инвест. программа 2018г.) | 1 | ТП-32 ТП-38 ТП-55 |  |  | ж.д-8д.;ч.с-26д.;школа-1;орг-10 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 480 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.4 п.Першино | 0.38 | 2018-10-31 10:00 | 2018-10-31 16:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Проезд Октября (инвест. программа 2018г.) | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.ул.Проезд Октября |  |  | ж.д-6д. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.6 ф.7ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-10-31 10:00 | 2018-10-31 13:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 3 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-24д. орг-2 маг-2 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 32 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.5 ф.9 ф.10 ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-10-31 13:00 | 2018-10-31 16:00 | П | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.) | 3 | ВЛ-0.4кВ ул. Ленинградская |  |  | ч.с-16д. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-25 г.Судогда. Ф-. Палиция | 0.22 | 2018-10-31 13:00 | 2018-10-31 14:00 | П | Монтаж кабельного выхода. Согласно плану ПП 2018 тех присоединение | 1 | ТП-25. |  |  | орг-20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78.5 |  | 31.10.2018. лист.№38 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-31 13:00 | 2018-10-31 16:30 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 3.5 | ТП-20(ул. Куйбышева 77) |  |  | Ч.с. - 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 600, ул. Элеваторная | 0.38 | 2018-10-31 13:30 | 2018-10-31 15:00 | П | Работы на ВЛ - 0,4 кВ | 1.5 | ТП 600 ф.ВЛ-1 ул.Элеваторная |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-26, ф.11, ул. Парковая, д.2 | 0.38 | 2018-10-31 14:00 | 2018-10-31 15:00 | В1 | Сгорел трансформатор тока, сделано на прямую | 1 | ТП-26,ф.11 |  |  | мини-отель-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.10.2018, стр.86, АЖ | 3.4.7 | 4.10 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 1 | 2 | 2
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-31 15:00 | 2018-10-31 15:30 | П | ул.Л.Толстого д.27 подключение ЩУ на опоре ВЛ 0,4кВ. | 0.5 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65;организации-1; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 35 31.10.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.1 п.Першино | 0.38 | 2018-11-01 09:30 | 2018-11-01 10:30 | П | перевод ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ, демонтаж опор ВЛ-0,4кВ ул.Строителей,инвест.программа 2018г. | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Строителей, ул. 60 лет Октября. |  |  | ч.с.-16, орг.-4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-11-01 09:30 | 2018-11-01 14:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г. | 4.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Школьная. Комсомольская, Строителей |  |  | ж.д-2 ч.с.-45д. маг-1 орг-1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 12 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-01 09:30 | 2018-11-01 10:00 | В | ул.Гагарина д.51 отгорание нулевой перемычки в ВРУ потребителя | 0.5 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-4; организации-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 35 1.11.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0
2 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.Некрасова | 0.38 | 2018-11-01 10:00 | 2018-11-01 16:00 | П | работа бригады ЦСР по ППР | 6 | ВЛ-0,4 ф.Некрасова |  |  | ч.с.-103, орг.-2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 33 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.4 п.Першино | 0.38 | 2018-11-01 10:00 | 2018-11-01 16:00 | П | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Проезд Октября (инвест. программа 2018г.) | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.ул.Проезд Октября |  |  | ж.д-6д. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-01 10:25 | 2018-11-01 11:35 | П | ул.Республиканская д.14 пропилка аварийного дерева. | 1.1667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-53; Жит.-180. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 35 1.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-01 10:25 | 2018-11-01 11:35 | П | пер.Садовый д.9 пропилка аварийного дерева. | 1.1667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 35 1.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ТП-146, ф.22, ул. Ранжева, д.7 | 0.38 | 2018-11-01 12:35 | 2018-11-01 18:20 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ при земляных работах "Владимиртеплогаз" | 5.75 | ТП-146, ф.22, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 01.11.2018, стр.86, АЖ | 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | Х | Х
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-69 (ул. Владимирская 1), | 6 (6.3) | 2018-11-01 13:30 | 2018-11-01 16:00 | П | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ | 2.5 | ТП-69 |  |  | Котельная -1, ж.д.-2, ч.с.-64, орг.-5 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 132 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-11-01 13:50 | 2018-11-01 14:15 | П | ул.Л.Толстого д.9 замена ввода по заявке абонента. | 0.41667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 35 1.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Собинка, ТП 10, ф ул Гоголя | 0.38 | 2018-11-01 14:10 | 2018-11-01 14:48 | П | Замена пинцета на руб 0,4 кВ. Пинцеты медь, а предохр : железо(сплав) . разница материалов | 0.63333 | ТП 10, ф ул Гоголя |  |  | 54 ч.с. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 13, 01.11.18 | 3.4.13 | 4.13 | дисп.Щеголев В.Ю.. | 1 | 2 | 2
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 7 Ф. ул.Старая к д.6 | 0.38 | 2018-11-01 16:30 | 2018-11-01 18:45 | П | Отключение магазина Квартал Не выполнение договорных обязательств по оплате электроэнергии | 2.25 | ТП 7, КЛ Ф. ул.Старая к д.6 |  |  | Магазин Квартал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 1.11.2018, стр 12, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1 | 2 | 2
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, МВ-6 кВ направ. 107 | 6 (6.3) | 2018-11-02 08:40 | 2018-11-02 12:00 | П | Ремонт МВ-6 кВ. (Без отключения потребителей) | 3.3333 | РП-1, МВ-6 кВ направ. 107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-02 08:54 | 2018-11-02 09:10 | В1 | ул.Ленина д.63 отключился АВ, причина не установлена | 0.26667 | ТП-7 КЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-27; Жит.-200; организации-16; | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 35 2.11.2018 | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 10:00 | П | Замена опоры. | 1 | ТП-52 ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | Ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | инженер ФИО тел. 000000 | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 18 ул.Станкевича | 0.38 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 10:00 | П | РП 18 - работы в РУ 0,4кВ | 1 | РП 18 РУ 0,4кВ |  |  | ж.д.-7, орг.-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-13, ф.4, ул. Победы | 0.38 | 2018-11-02 09:18 | 2018-11-02 10:08 | П | Установка укоса опоры №19 | 0.83333 | ТП-13, ф.4 |  |  | ч.с.-62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 32 |  | 02.11.2018, стр.18, ОЖ |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-188, РУ-0,4 кВ, 1СШ | 0.38 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 11:30 | П | Ремонтные работы | 2 | ТП-188, 1СШ | шк.-1 |  | ГСК-1, ч.с.-30 | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 47 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 13:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. | 3.5 | ТП-20(ул. Куйбышева 77) |  |  | Ч.с. - 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4-1п.Коняево. Ф-. Лесная | 0.38 | 2018-11-02 10:00 | 2018-11-02 14:00 | П | перенос опоры №1/1 по заявлению абонента | 4 | ВЛ, ф-ул. Лесная, ТП-4-1. |  |  | ч.с.-16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.7 |  | 02.11.2018. лист.№39 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 569 ул.Мира, 15 | 0.38 | 2018-11-02 10:00 | 2018-11-02 11:00 | П | Работы в РУ 0,4кВ ТП 569 | 1 | ТП 569 РУ 0,4кВ |  |  | орг.-1, ж.д.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 8 ул. Гагарина, 12 | 0.38 | 2018-11-02 10:00 | 2018-11-02 11:00 | П | ТП 8 РУ 0,4кВ, ВРУ-1 - подключение КЛ 0,4кВ после ремонта | 1 | ТП 8 РУ 0,4кВ, ВРУ-1 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ТЭЦ" ф.8 РП 3 ТП 38, ТП 469- ТП 728 | 6 (6.3) | 2018-11-04 04:35 | 2018-11-04 05:20 | В1 | С РП 3 отключили ВВ 6кВ к ТП 38 - "земля" - эл. пробой КЛ 6кВ ТП 469 - ТП 728 | 0.7475 | ТП 38, 18, 469, 728, 8, 76, 520, 377, 6, 130, 764, 95 |  | орг.-2 | орг.-23, д.с.-1, ж.д.-15, ч.с.-19 | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 800 |  | 05.11.2018, №199, стр.198 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19, РП19 - ТП530 | 6 (6.3) | 2018-11-04 11:55 | 2018-11-04 13:05 | В | Отключили ВВ с ПС Семязино ф.6402 к РП19 от ОЗЗ. Нмех. повреждение КЛ 6 кВ РП19 к ТП530 | 1.1667 | РП19, ТП530, 420, 88, 206, 54, 473, 208, 194, 158, 343, 186, 517, 122, 457, 468, 592, 240, 778, 26, 101, 269, 537, |  | орг.-1, кот.-2 | орг.-25, шк.-1, д.с.-1, ж.д.-5, ч.с.-110 | 140 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 650 |  | 04.11.2018, №200, стр.199 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-11-04 12:00 | 2018-11-04 12:30 | В1 | ул.Ленина д.133 искрение на вводе,100% износ изоляции. | 0.5 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-18; Жит.-60; организации-3 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 36 4.11.2018 | 3.4.7.1 | 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-214, ф.10, ул. Подлесная, д.19 | 0.38 | 2018-11-04 13:00 | 2018-11-04 14:00 | В | Уход с ТП в норме, причина во внутренних сетях | 1 | ТП-214, ф.10 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 04.11.2018, стр.86, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" яч. Фид. 622, РП-1 направл. 114 | 6 (6.3) | 2018-11-05 00:55 | 2018-11-05 03:05 | В1 | РП-1 от МТЗ отключился МВ-6 кВ направл. 114 в стор. ТП-16. Электропробой КЛ-6 кВ от ТП-68 до ТП-14 каб. "А". КЛ-6 кВ от ТП-52 до РП "Молокозавод" под подозрением. После проверки лабораторией КЛ-6 кВ от ТП-52 до РП "Молокозавод" была включена в работу. | 2.1667 | ТП-16, 1139Т-2), 31, 19, 70(Т-2), 69, 3, 68, 52 |  |  | Котельная-3, скважина, КНС-2, школа-2, д/с-1, ж.д-17, ч.с-526, орг.-27 | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 675 |  | 05.11.18, ОЖ л. 87-88, акт № 21 | 3.4.7.4 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-41, ф.5, ул. Челюскинцев, д.6 | 0.38 | 2018-11-05 08:40 | 2018-11-05 09:30 | В | Уход на вводе в дом в норме, причина во внутридомовых сетях | 0.83333 | ТП-41, ф.5, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 05.11.2018, стр.86, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Вашенков А.В. 8(49232)5-53-03 | 0 | 2 | 2
3 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 21 - ул. Металлургов, 154 | 0.22 | 2018-11-05 09:05 | 2018-11-05 12:30 | В | Неисправность автоматического выключателя абонента, устранил | 3.4167 | ТП 21 - ул. Металлургов, 154 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 160 ж.з., 05.11.2018 | 3.4.9.3 | 4.7 | Нач-к ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | г Собинка Ф 101.Ф102. г Лакинск Ф103.Ф105.Ф125 | 10 (10.5) | 2018-11-05 09:30 | 2018-11-05 10:58 | В | неисправность на ПС Ундол в яч. Ф 103 | 1.4667 | ВЛ-10 ф.101, ф.102,ф.105, ф.125 | школа,ЦТП,ЦРБ |  | школа, д.сад 5,поликлинника, кнс 2, 2.д.дом2. дом прест.,жд 46. частн .с. 925, орг. 46 | 1015 | 2 | 4 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 1 | 2000 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт.№72 от05.11.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | дисп Щеголев В Ю | 0 | 2 | 2
8 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | г. Лакинск Ф 103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2018-11-05 09:30 | 2018-11-05 15:00 | В | неисправность на ПС Ундол в яч. Ф 103 | 5.5 | ТП 19,31,137 |  |  | орг.17,ж.д.1 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 224 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт.№72 от05.11.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | дисп.Мельничук Г.Н. тел.2-29-80 | 0 | 2 | 2
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-11-05 10:00 | 2018-11-05 10:40 | В1 | ул.Московская д.76 обрыв линейного провода, причина не установлена. | 0.66667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | ч.с.-39; Жит.-120 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 36 5.11.2018 | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 18 ул.Станкевича | 0.38 | 2018-11-05 17:40 | 2018-11-05 18:15 | В1 | РП 18, РУ-0,4кВ - отключился вводной автомат к Т-2 | 0.58333 | РП 18, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.-7, орг.-14 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 300 |  | 05.11.2018, стр 84 Ж З | 3.4.13.4 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-05 19:25 | 2018-11-05 20:10 | В1 | ул.Суворова д.19 кв.2 расплавилась нулевая клемма счетчика. | 0.75 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 36 5.11.2018 | 3.4.3, 3.4.13.4 | 4.10 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, Мезиновская" | 0.38 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 10:30 | П | Монтаж СИП. | 1.5 | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, Мезиновская" |  |  | Ж.д.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
3 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 25 - ул. Совхозная, 12 | 0.22 | 2018-11-06 09:35 | 2018-11-06 11:00 | В1 | Слетел фазный провод с трубостойки дома, восстановили | 1.4167 | ТП 25 - ул. Совхозная, 12 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 159 ж.з., 06.11.2018 | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач-к ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" | 0.38 | 2018-11-06 09:45 | 2018-11-06 11:45 | В1 | перезаделка кабеля на ВЛ-0,4кВ: скачки напряжения | 2 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" |  |  | ч.с.-60, орг.-1, жит.-120 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18.48 |  | 06.11.18, стр. 19, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.3 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | п. Ставрово Ф 613 ПС"АТО" | 6 (6.3) | 2018-11-06 11:50 | 2018-11-06 13:00 | П | установка ОПН на КВЛ-6 кВ, на время переключений ТП-1,2,3,4 | 1.1667 | на время переключений ТП-1,2,3,4 |  |  | 2 дет.сада,ж.д. 30,орг.25 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 310 |  | о.ж.лист 16 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2018-11-06 13:00 | 2018-11-06 15:00 | П | Замена опор.. | 2 | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" |  |  | Ч.с.-89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 п. Передел | 10 (10.5) | 2018-11-06 14:40 | 2018-11-06 16:20 | П | Отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала МРСК | 1.6667 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.11.2018. лист.№39 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.740 РП 6 ТП 562, ТП 60 - ТП 74 | 6 (6.3) | 2018-11-06 14:50 | 2018-11-06 16:45 | В1 | РП 6 откл. МВ к ТП 562 сек. фид. 740 - неисправен КЛ 6кВ ТП 60 - ТП 74 | 1.9167 | ТП 562, 598, 225, 238, 365, 145, 132, 34, 411, 12, 74, 60. |  | м.у.-2, орг.-9, д.с. -2 | шк.-1, ж.д.-36, ч.с.-80, орг.-12 | 142 | 1 | 12 | 129 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 600 |  | 06.11.2018, №201, стр. 2 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 ТП 128 к ТП 40, ТП 61 - ТП 102 | 6 (6.3) | 2018-11-06 15:20 | 2018-11-06 15:45 | В | ТП 128 отключили ВН-6кВ к ТП 40 для отыскания ОЗЗ - мех. повреждение КЛ 6кВ ТП 102 - ТП 61 | 0.41667 | ТП 128, ТП 15, ТП 102, ТП 61, ТП 279 |  | д.с.-2 | шк.-1, орг.-17, ж.д.-48 | 68 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 900 |  | 06.11.2018, №202, стр. 2 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 18 ул.Станкевича | 0.38 | 2018-11-07 00:20 | 2018-11-07 00:40 | В1 | РП 18 РУ-0,4кВ при выполнении переключений был обнаружен повышенный нагрев контактных соединений в яч. №8 | 0.33333 | РП 18 РУ-0,4кВ секц. Т-2 |  | кот.-1, орг.-1 | орг.-2, ж.д.-7 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 170 |  | 07.11.2018, стр. 3 ОЖ | 3.4.13.4 | 4.10 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-07 08:35 | 2018-11-07 14:00 | П | пер.Садовый монтаж ВЛИ 6кВ | 5.4167 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 37 7.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 35 пр.Ленина | 0.38 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 13:00 | П | заявка МУП ЖКХ | 4 | ВЛ фид.пр.Ленина |  |  | пож.часть,ж.д.10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 |  | о.ж.лист 16 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 12:00 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города. | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" |  |  | Ч.с.-89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 35 пр.Ленина | 0.38 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 11:30 | П | заявка МУП ЖКХ | 2.5 | ТП 35, ВЛ фид.пр.Ленина |  |  | пож.часть,ж.д.10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 |  | о.ж.лист 16 |  |  | дисп.Розанов С.Ф. | 1 | Х | Х
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, "Мировик" | 0.38 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 10:30 | П | Монтаж СИП. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Сельская, "Мировик" |  |  | Ч.с.-20, орг. 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-6 РУ-0,4кВ яч.4 Красный Октябрь | 0.38 | 2018-11-07 09:30 | 2018-11-07 10:30 | П | Подключение восстановленной КЛ-0,4кВ Ф.№4(Школа искусств) в РУ-0,4кВ ТП-6 | 1 | КЛ-0,4кВ ,Ф.№4 (Школа искусств) |  |  | ж.д-1 , Школа искусств | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 п. Передел | 10 (10.5) | 2018-11-07 11:08 | 2018-11-07 11:57 | П | Отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала МРСК | 0.81667 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.11.2018. лист.№40 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 414, ул. Безыменского, 17 | 0.38 | 2018-11-07 11:50 | 2018-11-07 15:57 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кВ с ТП на д.11-а ул. Безыменского и КЛ-0,4кВ с ТП на д.9-б ул. Безыменского. | 4.1167 | ТП 414 РУ-0,4кВ ф."д.9-б ул. Безыменского" и ф."д.11-а ул. Безыменского" |  | ж.д.-1 | ж.д.-2, орг.-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | 07.11.2018, стр. 85 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59 (ул. Менделеева 20) | 10 (10.5) | 2018-11-07 14:00 | 2018-11-07 16:00 | П | Перенос КЛ -0,4 кВ с крыши ТП для ремонта кровли. | 2 | ТП-59 | Школа -1 |  | Скважина-1, ж.д.-1, орг.-5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, КЛ фид. "ул. Калинина 56, 58" | 0.38 | 2018-11-07 14:50 | 2018-11-07 17:25 | В1 | Выход из строя КЛ-0,4 кВ "ул. Калинина 56, 58". Потребители запитаны по временной ВЛИ. | 2.5833 | КЛ фид. "ул. Калинина 56, 58" |  |  | Ж.д.-2, орг.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |  | 07.11.18, ОЖ л. 90 | 3.4.7.4 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-08 08:30 | 2018-11-08 12:40 | П | пер.Садовый монтаж ВЛИ 0,4кВ | 4.1667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 37 8.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 63 ул.10 Октября | 0.38 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 12:00 | П | установка дополнительной ячейки | 3 | ТП 63 |  |  | ж.д.7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 17 |  |  | дисп.Розанов С.Ф. | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 656, п. Шпалорезка | 6 (6.3) | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | П | Работы на ВЛ-6кВ | 7 | ТП 656 |  |  | орг.-3, ч.с.-12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 70 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 569, ул. Мира, 15 | 6 (6.3) | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 10:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 1 | ТП 569 |  | ж.д.-3 | орг.-5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ТП-5 - КТП-26 | 10 (10.5) | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | П | Регулировка линейного разъединителя КТП-32, замена шлейфов | 7 | КТП-32, КТП-26 |  |  | ч.с.-37, орг.-2, жит.-74 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 15.66 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 414, ул. Безыменского, 9-б | 0.38 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 14:20 | В | Мех. повреждение КЛ-0,4кВ д. 9-б ул. Безыменского | 5.3333 | ТП 414, ул. Безыменского, 9-б |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 07.11.2018, стр. 85 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 п. Передел | 10 (10.5) | 2018-11-08 10:00 | 2018-11-08 17:00 | П | Отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала МРСК кратковременно 2-раза для производства переключении | 7 | ТП-42 |  |  | ч.с.-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.11.2018. лист.№40 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 25 - ул. Совхозная | 0.38 | 2018-11-08 10:00 | 2018-11-08 11:00 | В | Повреждение изоляции кабельного вывода (неустановленными лицами) (производили отключение фидера для оценки повреждения кабеля, временно включили для дальнейшего проведения ремонта) | 1 | ТП 25 - ул. Совхозная |  |  | ч.с. - 69, орг. - 3 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 50 |  | № 159 от 07.11. ж.з. | 3.4.8 | 4.4 | Нач-к ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | Х | Х
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 63 ул.10 Октября | 0.38 | 2018-11-08 10:20 | 2018-11-08 11:20 | П | установка дополнительной ячейки.Перевод 10 Октября д.2 с тп-36 в новую яч-ку. | 1 | ТП 63 |  |  | ж.д.7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 17, 08.11.2018 |  |  | дисп. Бушланов О.Н тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-23,(ул. Первомайская 12) | 6 (6.3) | 2018-11-08 13:00 | 2018-11-08 16:00 | П | Замена кабельного выхода на ВЛ-6 кВ в стор. ТП-13, 20, 27, 40, 147 | 3 | ТП-23 |  |  | Школа -1, д/с-1, ж.д.- 6, ч.с-51, орг.-2 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 116 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 п. Передел | 10 (10.5) | 2018-11-08 13:00 | 2018-11-08 17:00 | П | Отключение МВ Ф-101 П/С Судогда работы персонала МРСК | 4 | ТП-30 |  |  | ч.с.-71 КНС | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.11.2018. лист.№40 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-138, ф.3, ул. Зои Космодемьянской, д.1/7 | 0.38 | 2018-11-08 13:30 | 2018-11-08 14:30 | П | Перевод на постоянную схему электроснабжения | 1 | ТП-138, ф.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
1 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино", ф.1010, ТП-788, с. Патакино | 10 (10.5) | 2018-11-08 23:57 | 2018-11-09 02:14 | В | Неисправность в сетях МРСК, падение дерева на ВЛ-10 кВ | 2.2833 | ТП-788 |  |  | ч.с.-14, орг.-6 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 62 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.11.2018, №23 | 3.4.9.1 | 4.13, 4.4 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-09 08:30 | 2018-11-09 12:45 | П | пер.Садовый монтаж ВЛИ 0,4кВ | 4.25 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 38 9.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" яч. Фид. 1038, РП-2 направл. 221 | 10 (10.5) | 2018-11-09 08:55 | 2018-11-09 09:19 | В1 | РП-2 от ключа управления с "землей" отключили вВ-10 кВ направл. 221 в стор. ТП-61, 73. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-62 до ТП-60. | 0.4 | ТП-73, 75, 72(Т-2), 62(Т-1), 60(Т-2) |  | Котельная -2, больница-1, ж.д.-1 | Скважины-2, школы-2, д/с-2, больница-1, ж.д.-35, орг. 15 | 61 | 0 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 690 |  | 09.11.18, ОЖ л.92, акт № 22 | 3.4.7.4 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Васильевская к д.43 | 0.38 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 11:00 | П | Ул. Васильевская д.53 Замена кабельного ящика Согласно плана ПП 2018 г. | 2 | КЛ Ф. ул. Васильевская кд.43 |  |  | Магазин,ч.с.-29 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 |  | 9.11.2018, стр 13, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 г.Судогда. Ф-. 70 лет Октября | 0.38 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 10:00 | П | подрезка кустарника | 1 | ВЛ, ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | ч.с.-22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 |  | 09.11.2018. лист.№41 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" | 0.38 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 10:30 | П | Замена опоры. | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" |  |  | Ч.с.-48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 53 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 197, ул. Б. Московская, 44 | 0.38 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 10:00 | П | Работы на ТП | 1 | ТП 197 Т-2 |  | орг.-1 | орг.-20 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 160 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | п.Ставрово ТП 3 ул Октябрьская Ф кнс | 0.38 | 2018-11-09 09:10 | 2018-11-09 09:48 | В1 | Замена подгоревшего пинцета на руб о.4 . Пинцеты медь , а предохр : железо(сплав) . разница материалов | 0.63333 | ВЛ-0,4 кВ, ф КНС |  |  | КНС -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | о.ж.лист 18 . 09.11.18 | 3.4.13 | 4.13 | дисп.Щеголев В.Ю.. | 1 | Х | Х
-9 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22, ф.3, ул. Октябрьская | 0.38 | 2018-11-09 09:15 | 2018-11-09 15:00 | П | Монтаж опор по тех.присоединению | 5.75 | ТП-22, ф.3 |  |  | ч.с.-87 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 34 |  | 09.11.2018, стр.24, ОЖ |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-40, РУ-0,4 кВ, ТП-231, РУ-0,4 кВ, пр. Ленина | 0.38 | 2018-11-09 09:30 | 2018-11-09 14:00 | П | Перевод потребителей с ТП-40 на ТП-231 | 4.5 | ТП-40, РУ-0,4 кВ, ТП-231, РУ-0,4 кВ |  |  | ж.д.-13, кафе-1, торговый центр-1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 182 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-74, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-11-09 09:30 | 2018-11-09 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 5.5 | ТП-74 (абонентская) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ТП-5 - КТП-26 | 10 (10.5) | 2018-11-09 10:00 | 2018-11-09 12:00 | П | Ревизия КТП-26 | 2 | КТП-32, КТП-26 |  |  | ч.с.-37, орг.-2, жит.-74 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 15.66 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-23, ТП-90, ТП-31, ул.Заречная, Новая, Зелёная, Песчаная | 10 (10.5) | 2018-11-09 11:00 | 2018-11-09 14:00 | П | Кронирование ВЛ-10 кВ по заявке ООО МостСтройИнвест | 3 | ВЛ-10 кВ, ТП-23, ТП-90, ТП-3 |  |  | ж.д.-22, ч.с.-217,орг.-5, маг.-2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 п.Вяткино. Ф-. Детсад | 0.38 | 2018-11-09 11:00 | 2018-11-09 12:00 | П | замена узла учета | 1 | КЛ, ТП-4 Ф-детсад |  |  | детсад | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 09.11.2018. лист.№41 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22, ТП-29, ТП-53, ТП-85, ТП-63, Ул.Заводская,Труда, Приозёрная, Совхозная, Первомайская | 10 (10.5) | 2018-11-09 14:00 | 2018-11-09 15:00 | П | Кронирование ВЛ-10кВ по заявке ООО МостСтройИнвест | 1 | ТП-22, ТП-29, ТП-53, ТП-85, ТП-63 |  |  | ж.д.-22, ч.с.-100,орг.-1, ДОУ-1, кот.-1, маг.-5 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2018-11-09 14:00 | 2018-11-09 15:20 | П | ул.Мира д.34 отключен по заявке управляющей компании. | 1.3333 | ТП-18 КЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-3; Жит.-265; | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 38 9.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-6 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, Ф. 617 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2018-11-09 14:27 | 2018-11-09 16:00 | В | На ПС кольчугино отключился МВ ф. 617, Повреждение кабельной линии ПС Кольчугино - ЦРП 1 ф. 617 при проведении земляных работ сторонней организацией, потребителей включили по резервной схеме | 1.55 | ПС Кольчугино, Ф. 617 - ЦРП 1 (ЦРП 1 Т1, ТП 69 Т1, ТП 56, ТП 61, ТП 57, ТП 63, ТП 66 Т2, ТП 92, ТП 93, ТП 26, ТП 44, ТП 75, ТП 1, ТП 83, ТП 1А, ТП 45, ТП 52, ТП 72, ТП 108, ) |  | больн. - 2 | ж.д. - 95, ч.с. - 194, орг. - 228, д/с - 6, шк. - 7, кот. - 2, грп - 1, насос. - 1, насел. - 10500 | 536 | 0 | 2 | 534 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 2000 |  | № 7 от 12.11.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | Нач-к ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-11-09 14:30 | 2018-11-09 15:10 | В1 | ул.Горького отгорел провод светильника уличного освещения, КЗ с ВЛ 0,4кВ. Устранено. | 0.66667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д-1; ч.с.-9 Жит.-100; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 38 9.11.2018 | 3.4.7.3 | 4.10, 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
1 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-134, ТМ-1, ул. Еловая | 0.38 | 2018-11-09 19:25 | 2018-11-09 20:00 | В1 | Отключился вводной автомат ТМ-1 в РУ-0,4 кВ, включен | 0.58333 | ТП-134, ТМ-1 | м.у.-1 |  | м-н-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 |  | 09.11.2018, стр.88, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылев М.А. 8(49232)5-53-03 | 1 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС ПС-10 35/6 ,"Красный Угол, РУ-6кВ, Ф.1 | 6 (6.3) | 2018-11-09 19:25 | 2018-11-09 20:20 | В1 | "Земля" в сети ВЛ-6кВ; нагрузка переведена на Ф.1001 ТПС "Санино" ;причины выясняются | 0.91667 | ТП-64,66,68 |  |  | ж.д-7,вод.-1, д.сад-1, кот.-1,орг.-2,маг.-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 420 |  | №91 09.11.2018 | 3.4.8.5 | 4.21 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1 г.Судогда. | 0.38 | 2018-11-10 07:50 | 2018-11-10 08:50 | П | замена тр-ра тока | 1 | ТП-1 ул.Красная |  |  | ч.с.-37.МКД-12 орг-35 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 120.1 |  | 10.11.2018. лист.№41 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-6 РУ-0,4 яч.1 | 0.38 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 11:00 | П | Кронирование ВЛ-0,4кВ по заявке ООО МостСтройИнвест | 2 | мкр-н Кр.Октябрь ТП-6 ул.Первомайская |  |  | ж.д.-11, ч.с.-4, маг.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-6 РУ-0,4 яч.1 | 0.38 | 2018-11-10 09:00 | 2018-11-10 11:00 | П | Кронирование ВЛ-0,4кВ по заявке ООО МостСтройИнвест | 2 | мкр-н Кр.Октябрь ТП-6 ул.Первомайская |  |  | ж.д.-11, ч.с.-4, маг.-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1
-5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 36 Ф. ул. Покровская | 0.22 | 2018-11-10 10:35 | 2018-11-10 11:30 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по пер. Покровский д. 2, в результате разнородности металла | 0.91667 | ВЛ Ф. ул. Покровская |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.11.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ яч.11 Кр.Октябрь | 0.38 | 2018-11-10 12:00 | 2018-11-10 16:00 | В | Обрыв КЛ-0,4кВ к-л Солнечный д.7, проезд негабаритного автотранспорта | 4 | КЛ-0,4кВ к-л Солнечный д.7 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 10.11.2018 ОЖ стр.70 | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 0 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 137 ул.Урицкого, 30-б | 0.22 | 2018-11-10 13:30 | 2018-11-10 14:00 | В | ул. Урицкого, 38-а (частн.) - неисправность внутри | 0.5 | ТП 137, ВЛ 0,4кВ, ул. Урицкого, 38-а |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 10.11.2018, стр 87 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда. Ф-. Гагарина не четная | 0.38 | 2018-11-10 19:07 | 2018-11-10 19:30 | В | наброс провода на ВЛ | 0.38333 | ВЛ, ТП-39 ул.Гагарина не четная |  |  | ч.с.-5.МКД-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |  | 10.11.2018. лист.№41 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.4 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит ф.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2018-11-11 02:08 | 2018-11-11 02:22 | В | ПС Магнит ф.1005 - неполнофазный режим - неисправность в сети 110 кВ ФСК ЕЭС | 0.23333 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | ж.д.-9, орг.-3, ч.с.-150 | 164 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 250 |  | 11.11.2018, стр 8 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит ф.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2018-11-11 05:00 | 2018-11-11 13:32 | В | ФСК ЕЭС проводит восстановительные работы на линии 110кВ "Городская 1" ПС "Химзаводская" - ПС "Районная" | 8.5333 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | ж.д.-9, орг.-3, ч.с.-150 | 164 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 250 |  | 11.11.2018, стр 8 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 506 ул.Студенческая, 1 | 0.38 | 2018-11-11 08:30 | 2018-11-11 10:00 | В | Октябрьский пр-т, 47 (ЦНТИ) - отключали по заявке абонента для рем.работ на щитовой | 1.5 | ТП 506 - Октябрьский пр-т, 47 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 11.11.2018, стр 87 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 394 ул.9-го Января, 1 | 0.38 | 2018-11-11 13:10 | 2018-11-11 17:15 | В | ул. Мопра, 13 - отключали по заявке ООО "Лидер" ввиду затопления щитовой | 4.0833 | ТП 394 - ул.Мопра, 13 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 11.11.2018, стр 87 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 521 мкр. Энергетик ул. Энергетиков, 29-в | 0.38 | 2018-11-11 14:45 | 2018-11-11 16:15 | В | ул. Энергетиков, 27; 27-а - отключали по заявке пож.охраны | 1.5 | КТП 521 - ул.Энергетиков, 27; 27-а |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 11.11.2018, стр 88 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-11-11 15:35 | 2018-11-11 15:55 | В1 | ул.Луначарского д.25 отгорел нулевой провод на вводе. | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-77; Жит.-256; организации-4; церкви-2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 38 11.11.2018 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 6 Ф. ул. Цветочная | 0.22 | 2018-11-11 21:15 | 2018-11-11 22:40 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по ул. Цветочная д.18 кв.2, в результате разнородности металла | 1.4167 | ВЛ Ф. ул. Цветочная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.11.2018, стр 14 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП 58, | 6 (6.3) | 2018-11-12 01:25 | 2018-11-12 03:25 | В1 | НА ПС Районная отключился МВ 6кВ ф.673 от ОЗЗ - неисправен КЛ 6кВ ТП 349 - ТП 352 (абонент.) | 2 | ТП 58, ТП 477, ТП 557, ТП 478, ТП 479, ТП 212, ТП 369, ТП 352, ТП 287, ТП 349, ТП 716, ТП 297, ТП 566 |  | кот.-1 | ж.д.-6, ч.с.-15, орг.-17 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | 12.11.2018, №203, стр. 9 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-28 РУ-0,4кВяч.2 | 0.38 | 2018-11-12 08:20 | 2018-11-12 10:00 | В1 | ТП-28 РУ-0,4 яч.2 ф.ул.Космонавтов-сгорел предохранитель ПН-250А | 1.6667 | ТП-28, ВЛ-0,4кВ ул. Космонавтов |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |  | 12.11.2018 ОЖ стр.71 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Магнит ф.1005 РП 35, ТП 558-ТП 559 | 10 (10.5) | 2018-11-12 08:35 | 2018-11-12 10:30 | В | НА ПС Магнит от ТО отключился МВ 6кВ ф.1005 - мех. повреждение КЛ 10кВ ТП 558 -ТП 559 | 1.9167 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | ж.д.-9, орг.-3, ч.с.-150 | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 150 |  | 12.11.2018, №204 | 3.4.8.1 | 4.4 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 418, ул.Офицерская, 11 | 0.38 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 14:00 | П | Работы на ВЛ | 5 | ТП 418, ф.ВЛ-2 ул.Горная, Трудовая, Учительская |  |  | ч.с.-59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 90 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 13:15 | П | пер.Садовый монтаж ВЛИ 0,4кВ | 4.25 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 39 12.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП1 Ф.112,ТП45-ТП8 | 10 (10.5) | 2018-11-12 09:50 | 2018-11-12 10:50 | В1 | Отключение ВВ с ТП1, ф. 112 от ТО. Электропробой КЛ-10 кВ ТП 45- ТП 8 | 1 | ТП 20, 16, 7, 45, 54, 13, 28, 1 | Гостиница-1 | Госитиница-1 | Прокуратура,Милиция, Банк ВТБ,Сельхозколедж,орг.-20 ч.с.-500 | 528 | 0 | 4 | 524 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 600 |  | №5 от 12.11.18 | 3.4.8.1 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | Х | Х
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-77, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2018-11-12 10:00 | 2018-11-12 12:00 | П | Замена ТМ | 2 | ТП-77 | кот.-1 |  | ч.с.-13, орг.-2, ГСК-1, гостиница-1 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 95 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-12 15:00 | 2018-11-12 15:30 | П | Подключение нового тех.присоединения киоск "Роспечать" | 0.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-36; Жит.-108; организации-1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 39 12.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-12 16:00 | 2018-11-12 16:35 | П | пер.Революции д.7 замена ввода по заявке абонента. | 0.58333 | ТП-24 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | Ч.с.-10. Жит.-30; организации-2; | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 39 12.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.671 РП 29 ТП 508/760, РП 29 - ТП 760 | 6 (6.3) | 2018-11-12 16:10 | 2018-11-12 16:15 | В1 | НА РП 29 отключился ВВ 6кВ ТП 508/760 от ТО - неисправен КЛ 6кВ РП 29 - ТП 508 | 0.083333 | ТП 760 |  | АГНКС.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 12.11.2018, №205 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-8 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 20, РУ-0,4 кВ, ф. 10 | 0.38 | 2018-11-12 19:15 | 2018-11-12 20:00 | В1 | Оплавлены подвижные и неподвижные контакты рубильника, плохой контакт | 0.75 | ТП 20, РУ-0,4 кВ, ф. 10 |  |  | ч.с. - 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 80 |  | № 162 ж.з. | 3.4.13.2 | 4.13 | Нач-к ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) | 2018-11-12 19:35 | 2018-11-12 20:35 | В1 | На РП 30 отключился МВ к фидеру Ю1,не установлена | 1 | ТП627, 628, 653, 639, 624, 618, 637, 682, 663 ,658, 641, 614, 679, 649, 613, 612, 638, 652, 619, 620, 633, 660, 629, 662, 631, 632, 630, 645, 640, 681, 549, 634, 646,6 47, 636, 644, 625, 662, 677, 528, 643, 610 |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 242 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 1400 |  | 15.08.2018, стр. 10 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, Т-1, РУ-10 и 0.4 кВ | 10 (10.5) | 2018-11-13 08:40 | 2018-11-13 11:30 | П | Текущий ремонт Т-1, 1 СШ-0,4 кВ. Замена концевых муфт кабельного выхода 10 кВ на Т-1 и КЛ-10 кВ в стор. РП-2(направл. 222) | 2.8333 | ТП-60, Т-1 |  | Котельная-1, ж.д.-1 | Ж.д.-6, орг. -3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 195 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-13 08:40 | 2018-11-13 13:10 | П | пер.Садовый монтаж ВЛИ 0,4кВ | 4.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 39 13.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП 63 | 10 (10.5) | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 12:00 | П | Замена тр-ра | 3 | ТП 63 |  |  | ж.д.7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 19 |  |  | дисп. Бушланов О.Н тел.2-29-80 | 1 | Х | Х
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.38 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 12:00 | П | Замена опоры. | 3 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса" |  |  | Ж.д.-1, ч.с.-7,орг. -5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Лакинск ТП 63 | 10 (10.5) | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 10:00 | П | Замена тр-ра тп 63 | 1 | ТП 63 |  |  | ж.д.7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | 13.11.18 оп журн стр19 | 3.4.7.4 | 4.7 | дисп Щеголев В Ю | 1 | Х | Х
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 п.Воровского. Ф-8 марта | 0.38 | 2018-11-13 10:00 | 2018-11-13 14:00 | П | замена узла учета | 4 | ТП-10 ул.Восьмое марта |  |  | ч.с.-41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 |  | 13.11.2018. лист.№43 ОПЖ |  |  | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." | 0.38 | 2018-11-13 10:00 | 2018-11-13 11:30 | П | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города. | 1.5 | ВЛ фид. "К. Маркса четн." |  |  | Ч.с -15, орг. -1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-37 г. Судогда. | 10 (10.5) | 2018-11-13 13:00 | 2018-11-13 16:00 | П | регулировка ВН-10 ВН-16, замена трансформаторов тока гл.рубильник на Т-2 | 3 | ТП-37 ул. Муромское шоссе |  |  | МКД-1 орг-11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67.5 |  | 13.11.2018. лист.№43 ОПЖ |  |  | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП179 ул. Московское шоссе, 1-а | 0.38 | 2018-11-13 13:00 | 2018-11-13 14:00 | В1 | ТП179, РУ-0,4кВ ф."Московское шоссе, 5-а" - перегорел ПН-250А | 1 | ТП179, РУ-0,4кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 13.11.2018, стр.89 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 403 ул. Безыменского, 23-а | 0.38 | 2018-11-13 13:00 | 2018-11-13 13:20 | В | ТП 403 РУ 0,4кВ ф."ул.Куйбышева, 58 (павильон)" - отключено по заявке собственника | 0.33333 | ТП 403 ул.Куйбышева, 58 (павильон) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.11.2018, стр.89 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, ф.6004, РП-1 2СШ, от ПС "Луч" ф.6003 до ЦРП-4, ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195, ф.69 от ЦРП-4 до ТП-190 | 6 (6.3) | 2018-11-13 20:20 | 2018-11-13 21:05 | В1 | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ПС "Луч" ф.6003 до ЦРП-4, ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195 и ф.69 от ЦРП-4 до ТП-190, электрический пробой. Включен ф.6004. Не включен ф.6003 | 0.75 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 118, 14,60, 39, 138, ТП-173, 147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165, 46 (ТМ-2) (абонентские), ф.6003, ТП-172, 152, 37, 127, 195, 171, ТП-82, 152, 18н, 84, 26, 190 (КЭСР), ТП-201, 105, 101 (абонентские), КЛ | шк.-2, д.с.-6, кот.-6 |  | ж.д.-171, ч.с.-349, м-н-12, орг.-13, ГСК-7, АЗС-3, кафе-1, коллективный сад-10 | 595 | 0 | 28 | 566 | 0 | 0 | 0 | 594 | 1 | 1480 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 13.11.2018, №64 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, ф.6004, РП-1 2СШ, от ПС "Луч" до ЦРП-4, ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195, ф.69 от ЦРП-4 до ТП-190 | 6 (6.3) | 2018-11-13 20:20 | 2018-11-13 23:05 | В1 | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ПС "Луч" до ЦРП-4, ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195 и ф.69 от ЦРП-4 до ТП-190, электрический пробой. Включен ф.6003 | 2.75 | ф.6003, ТП-172, 152, 37, 127, 195, 171, ТП-82, 152, 18н, 84, 26, 190 (КЭСР), ТП-201, 105, 101 (абонентские), КЛ | шк.-1, кот.-3, д.с.-4 |  | ж.д.-143, ч.с.-307, м-н-5, орг.-4, АЗС-1 | 477 | 0 | 16 | 460 | 0 | 0 | 0 | 476 | 1 | 1370 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 13.11.2018, №64 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Воровского. Ф-Комсамольская | 0.38 | 2018-11-13 21:50 | 2018-11-14 00:10 | В | при возгорании жилого дома Комсомольская д.9 отгорели магистральные провода ВЛ-0.4кВ | 2.3333 | ВЛ ТП-1 ул.Комсамольская |  |  | ч.с.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 |  | 13.11.2018. лист.№14 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.10 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС "Восточная", ф.694,РП-5, ф.672, ЦРП-2, 2 СШ, от ПС "Восточная" ф.694 до ТП-209, от ТП-122 до ТП-146, от ТП-122 до ТП-116 | 6 (6.3) | 2018-11-13 22:15 | 2018-11-13 23:50 | В1 | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ПС "Восточная" ф.694 до ТП-209, от ТП-122 до ТП-146 и от ТП-122 до ТП-116. Включен ф.672. Не включен ф.694 | 1.5833 | ф.672, ТП-58, 87, 170, 13, 63, 69, 85, 26, 121, 146, 122, 133, 154, 116, ТП-205 (абонентская), ф.694, ТП-209, 210, 100, 131, ТП-204, 236 (абонентские), КЛ | шк.-2, д.с.-4, кот.-8, |  | ж.д.-84, ч.с.-84, м-н-12, орг.10, ГСК-3, дом культуры-1, баня-1, профилакторий-1 | 222 | 0 | 26 | 196 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 1220 |  | 13.11.2018, №65 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | Х | Х
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС "Восточная", ф.694,РП-5, ф.672, ЦРП-2, 2 СШ, от ПС "Восточная" ф.694 до ТП-209, от ТП-122 до ТП-146, от ТП-122 до ТП-116 | 6 (6.3) | 2018-11-13 22:15 | 2018-11-14 03:05 | В1 | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ПС "Восточная" ф.694 до ТП-209, от ТП-122 до ТП-146 и от ТП-122 до ТП-116. Включен ф.694 | 4.8333 | ф.694, ТП-209, 210, 100, 131, ТП-204, 236 (абонентские), КЛ | кот.-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-37, ГСК-3, м-н-2, орг.-2 | 62 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 587 |  | 13.11.2018, №65 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | Х | Х
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф. 1004 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2018-11-14 00:05 | 2018-11-14 03:00 | В | отсутствие питания с ЦРП "ГОФ": повреждение КЛ-10кВ ПС "Тяговая" - ЦРП "ГОФ" ф.1004 | 2.9167 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-13 |  |  | ж.д.-44, ч.с.-399, жит.-4733, шк.-2, д.с.-2, орг.-49, кот.-1, м.у.-2 | 500 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1 | 1000.34 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | 14.11.18, стр. 30, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 0 | Х | Х
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-14 08:30 | 2018-11-14 12:30 | П | пер.Садовый монтаж ВЛИ-0,4 кВ | 4 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 39 14.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП192 ул.Чайковского, 48 | 0.38 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 14:00 | П | ТП192, РУ-0,4кВ, ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 . Опиловка деревьев | 5 | ТП192, ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 |  |  | ж.д.-9, орг.-3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ | 0.38 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 14:00 | П | Инвест.программа 2018 | 5 | ТП-1 РУ-0.4кВ |  |  | Ч.с.-24,орг.-2,маг.2 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-74, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-11-14 09:30 | 2018-11-14 12:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 2.5 | ТП-74 (абонентская) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-234, ф.13, ул. Белинского, д.11б | 0.38 | 2018-11-14 09:30 | 2018-11-14 14:00 | П | Отключение по письму | 4.5 | ТП-234, ф.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 яч.12 Красный Октябрь | 0.38 | 2018-11-14 10:00 | 2018-11-14 16:00 | П | тех.присоединение ул.Пушкина | 6 | ВЛ-0,4 ул.Пушкина |  |  | Ж.д.-9,магазины-4;гаражное общество | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.Некрасова | 0.38 | 2018-11-14 10:00 | 2018-11-14 15:00 | П | работа бригады ЦСР по ППР | 5 | ТП 7, ВЛ-0,4 ф.Некрасова |  |  | ч.с.-103, орг.-2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 33 |  |  |  |  | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10 яч.1 | 10 (10.5) | 2018-11-14 11:00 | 2018-11-14 12:00 | П | Демонтаж опор ВЛ-10кВ.Инвест.программа 2018 | 1 | РТП-21 РУ-10 яч.1 |  |  | Ж.д.-7,ч.с.-22,орг.-4 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 68 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1,ТП-32.ТП-38.ТП-55 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2018-11-14 11:00 | 2018-11-14 14:00 | П | Инвест.программа 2018 | 3 | ТП-1,ТП-32.ТП-38.ТП-55 РУ-10кВ |  |  | Ж.д.-8,ч.с.-92,шк.-1,орг.-30, | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 256 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-213, ф.4, ул. Бабушкина, д.10 | 0.38 | 2018-11-14 11:50 | 2018-11-14 12:45 | В1 | Отключился АВ, включен | 0.91667 | ТП-213, ф.4 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 15.11.2018, стр.88, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-30 РУ-10кВ, ул.Московская, д.8а | 10 (10.5) | 2018-11-14 12:00 | 2018-11-14 15:00 | П | Замена трансформатора по капитальному ремонту | 3 | ТП-30 |  |  | ж.д.-30, орг.-34, жит.-1072 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 205.7 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0, 4 кВ, ул. Полярная | 6 (6.3) | 2018-11-14 13:30 | 2018-11-14 15:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ | 1.5 | ТП-51 |  |  | ч.с.-278 | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 152 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | Х | Х
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-14 14:00 | 2018-11-14 15:00 | В1 | пер.Больничный д.12 искрение на вводе. | 1 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 39 14.11.2018 | 3.4.3 | 4.6, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 179 ул. Московское шоссе, 1-а | 0.38 | 2018-11-14 15:55 | 2018-11-14 17:00 | В1 | ТП179, РУ-0,4кВ ф."Московское шоссе, 5-а" - перегорел ПН-250А | 1.0833 | ТП179, РУ-0,4кВ |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 14.11.2018, стр.90 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-15 08:40 | 2018-11-15 11:40 | П | пер.Садовый монтаж ВЛИ 0,4кВ | 3 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 40 15.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, Т-2, РУ-10 и 0.4 кВ | 10 (10.5) | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 11:00 | П | Текущий ремонт Т-2, 2 СШ-0,4 кВ, 2 СШ-10 кВ. | 2 | ТП-60, Т2 |  | Котельная-1, ж.д.-1 | Ж.д.-2, поликлиника-1, орг. -5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 126 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19 ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | П | КТП 19 ВЛ-0,4кВ фид. "ВЛ-3" - замена опор | 7 | КТП 19 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3" |  |  | ч.с.-65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 252 ул.Чайковского, 2 | 0.38 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 13:00 | П | ТП 252 РУ-0,4кВ СШ Т-2 - тех. присоединение | 4 | ТП 252 РУ-0,4кВ СШ Т-2 |  |  | ж.д.-4, орг.-11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 180 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11п.Андреево. Ф-Железнодорожная | 0.38 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 14:00 | П | замена аварийной опоры | 5 | ВЛ ТП-11 ул. Железнодорожная |  |  | ч.с.-31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 |  | 15.11.2018. лист.№43 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-11-15 10:00 | 2018-11-15 15:00 | П | Перевод ТП-38, 49 на новую ВЛ-6 кВ. Демонтаж старой ВЛ. | 5 | ТП-49, 38, 50; |  |  | Ч.с.- 508, орг.-2 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 302 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 яч.12 Кр. Октябрь | 0.38 | 2018-11-15 10:00 | 2018-11-15 16:00 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Пушкина,тех.присоединение | 6 | ТП-3, ВЛ-0,4 ул.Пушкина, ул. Фурманова |  |  | Ж.д.-9,магазины-4;гаражное общество | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Колесников А.В.И.В.тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10п.Воровского. Ф-8 марта | 0.38 | 2018-11-15 10:00 | 2018-11-15 14:00 | П | замена узла учета | 4 | ВЛ ТП-10 ул.Восьмое марта |  |  | ч.с.-41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 |  | 15.11.2018. лист.№43 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/САндреево Ф-1004 п. Ликино ТП17 | 10 (10.5) | 2018-11-15 11:28 | 2018-11-15 14:57 | В | Отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево (земля) причина не установлена | 3.4833 | ТП-17.биокотельная |  |  | ч.с.-20 МКД-20.детсад.котельная | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.11.2018. лист.№43 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | Х | Х
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-№3,18 | 6 (6.3) | 2018-11-15 12:50 | 2018-11-15 16:55 | В1 | на РП-1 откл МВ к ТП 11, ВЛ 6кВ ТП21-ТП26 пробой концевой муфты кабельного опуска на опоре, со стороны ТП26. | 4.0833 | ТП-4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 26, 34, 37. |  |  | ч.с.-828;Ж.д.-50; Жит.-7700; организации-121; Кот.-3;дет.сад-3; больницы-4 | 1009 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 1504 |  | ОЖ- лист 40 15.11.2018 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29г.Судогда. Ул. Горького | 10 (10.5) | 2018-11-15 13:00 | 2018-11-15 17:00 | П | установка КСО согласно ПП 2018. | 4 | ТП-29 ул.Горкого |  |  | ч.с.-73 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 100.3 |  | 15.11.2018. лист.№43 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС "ВЭМЗ" III и VI сек. шин. 6кВ (фид. 715, 740, 725) | 6 (6.3) | 2018-11-15 13:11 | 2018-11-15 13:27 | В | ПС "ВЭМЗ" отключились III и VI сек. шин. 6кВ (фид. 715, 740, 725) - неисправность в сетях МРСК | 0.26667 | РП 6, ТП 562, 598, 225, 238, 365, 145, 132, 34, 411, 12, 74, 173, 171, 126, 561, 79, 172, 168, 77, 15, 61, 149, 119, 582, 60, 13, 429, 110, 40, 24, 81, 128, 102, 279, 185, 35, 270, 393, 167, 228, 321, 280, 313, 231, 250, 29 | м.у.-2 | м.у.-2, д.с.-2 | шк.-3, орг.-142, ж.д.-68, ч.с.-135 | 355 | 2 | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1 | 4900 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.11.2018, стр. 14 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС "ВЭМЗ" ф.715 РП 6 ТП 110, ТП 110 | 6 (6.3) | 2018-11-15 14:00 | 2018-11-15 15:00 | В1 | ТП 110 РУ 6кВ - неисправен ВН 6кВ к ТП 40 | 1 | ТП 110, ТП 40, ТП 24, ТП 81, ТП 128, ТП 15, ТП 102, ТП 61, ТП 279 |  | м.у.-1, д.с.-2 | шк.-3, орг.-24, ж.д.-41 | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1400 |  | 15.11.2018, №206, стр. 14 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП1 откл МВ к ТП 2, ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-11-16 07:30 | 2018-11-16 07:50 | В | на РП1 откл МВ к ТП 2, ул.Набережная обрыв провода ВЛ 6кВ в смежной организации, и замыкание с ВЛ 0,4кВ. | 0.33333 | ТП-36,"Колледж", "Знаменка". |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4; Кот.-1. | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 41 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 40 15.11.2018 | 3.4.9.1 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | Х | Х
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП1 откл МВ к ТП 2, ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-11-16 07:30 | 2018-11-16 11:05 | В | на РП1 откл МВ к ТП 2 ул.Набережная обрыв провода ВЛ 6кВ в смежной организации, и замыкание с ВЛ 0,4кВ. | 3.5833 | ТП-36, "Знаменка". |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-3; | 83 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 41 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 40 15.11.2018 | 3.4.9.1 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30, ВЛ-10кВ ф.ТП624/ТП626 | 10 (10.5) | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-16 13:00 | П | РП 30, ВЛ-10кВ ф.ТП624/ТП626, ремонт на ВЛ 10 кВ | 4 | ТП621, 654, 657, 639,616 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджный поселок" | 0.38 | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-16 11:00 | П | Замена опоры. | 2 | ВЛ фид. "Коттеджный поселок" |  |  | Ч.с-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 яч.12 Кр. Октябрь | 0.38 | 2018-11-16 10:00 | 2018-11-16 16:00 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Пушкина,тех.присоединение | 6 | ВЛ-0,4 ул.Пушкина, ул. Фурманова |  |  | Ж.д.-9,магазины-4;гаражное общество | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-799 проезд Чайковского, 5 | 0.38 | 2018-11-16 12:00 | 2018-11-16 16:00 | П | ТП 799 ВЛ 0,4 кВ фид. ВЛ 1 на опоре №3 отключили однофазный ввод ул. Чайковского 21 по письму ( стоматология "Мандарин) для ремонтных работ. | 4 | ТП-799 ул. Чайковского 21 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 16.11.2018, стр 91 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП-360 пр-т Ленина, 37 | 0.38 | 2018-11-16 13:00 | 2018-11-16 13:40 | В | ТП 360 ф."пр-т Ленина, 41" - отключали для ремонтных работ во внутренних сетях по заявке абонента | 0.66667 | ТП 360 ф."пр-т Ленина, 41" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 16.11.2018, стр 91 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-11-16 13:05 | 2018-11-16 16:00 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ по восстановлению отпайки на КТП "Знаменка" | 2.9167 | ТП-36,"Колледж", "Знаменка". |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4; Кот.-1. | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 40 16.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 33 фид.ул.Набережная | 0.38 | 2018-11-17 17:00 | 2018-11-17 18:35 | В | Возгорание рыбного цеха "ИП Воробьев", отключение фид. ул.Набережная для тушения пожара. | 1.5833 | ТП 33 фид. ул. Набережная |  |  | 25 ч.с. ,1 вод.-КНС, 1 орг. | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 60 |  | о.ж. лист №21 от 17.11.18 | 3.4.9.3 | 4.9 | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 0 | 2 | 2
-1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Лакинск ТП 34 фид.ул.Набережная д7 | 0.38 | 2018-11-17 17:05 | 2018-11-17 22:05 | В | Возгорание рыбного цеха "ИП Воробьев", отключение фид. ул.Набережная д7 для тушения пожара. | 5 | ТП 34 фид. ул. Набережная д7 |  |  | 1 орг.,1ж.д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | о.ж. лист №21-22 от 17.11.18 | 3.4.9.3 | 4.9 | дисп. Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 0 | 2 | 2
1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 2 - ул. Толстого, 22 | 0.22 | 2018-11-17 17:10 | 2018-11-18 09:05 | В1 | Окисление на фронтоне, устранили | 15.9167 | ТП 2 - ул. Толстого, 22 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 166 ж.з., 18.11.2018 | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач-к ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 234, ул. Лакина, 153 | 0.38 | 2018-11-18 12:45 | 2018-11-18 13:10 | В1 | ТП 234 РУ 0,4кВ фид. Ул. Лакина, 155б (2п.1р.) нет контакта на нижней губке фазы "А", в результате отсутствия прижимного кольца. Временно исправили. Необходима установка кольца | 0.41667 | ТП 234, ул. Лакина, 155б |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 18.11.2018, стр 93 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
1 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 27 - ул. 3 Линия ЛПХ | 0.38 | 2018-11-18 13:05 | 2018-11-18 14:00 | В1 | Сгорел ПН-2, ф. "В" в ТП 27 | 0.91667 | ТП 27 - ул. 3 Линия ЛПХ |  |  | ч.с. - 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | № 167 ж.з., 18.11.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Нач-к ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-56, ф.1, ул. Шмидта, д.14 стр.1 | 0.38 | 2018-11-18 21:45 | 2018-11-18 22:10 | В1 | Сгорели 2 н/в вставки, заменены | 0.41667 | ТП-56, ф.1 |  |  | м-н-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 18.11.2018, стр.90, АЖ | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилев А.С. тел. 84923255305 | 1 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-226, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 13:00 | П | Отключение по письму | 4 | ТП-226, РУ-0,4 кВ |  |  | ж.д.-1, офисы-1, м-н-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджный поселок" | 0.38 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 11:00 | П | Превод потребителей на новую опору. | 2 | ВЛ фид. "Коттеджный поселок" |  |  | Ч.с-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 45 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | П | демонтаж голого провода | 7 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" |  |  | ч.с.-11, орг.-8, жит.-22 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 09:30 | П | ул.Конституции обеспечение безопасного пр-ва работ по подключению нового тех.присоединения (гараж) | 0.5 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-55; Жит.-170 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 42 19.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-19 10:11 | 2018-11-19 10:30 | П | ул.Революции д.40 "А" обеспечение безопасного пр-ва работ по подключению нового тех.присоединения | 0.31667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 42 19.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25 ул.8-я Линия, 43 | 0.22 | 2018-11-19 10:25 | 2018-11-19 11:30 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 37 по ул. 8-я Линия | 1.0833 | ТП 25, ф.ВЛ-2 ул.8-я Линия |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 19.11.2018, стр. 93 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
1 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-11-19 13:10 | 2018-11-19 13:30 | П | пер.Садовый- лопнула монтажная лента подвесного ушка промежуточного зажима. | 0.33333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | ч.с.-79; Жит.-237; организации-1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 42 19.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 ф.Город | 0.38 | 2018-11-19 13:15 | 2018-11-19 14:50 | В | обрыв проводов ввода крупногабаритным транспортом (не установлен) | 1.5833 | ВЛ-0,4 ф.Город, ввод на д.5А и д.17 по ул.Гражданской |  |  | ч.с.-22, ж.д.-8, орг.-2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 36 |  | А.Ж., стр.49, 19.11.2018 | 3.4.8.2 | 4.4 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 8 ул. Гагарина, 12 | 0.38 | 2018-11-19 14:15 | 2018-11-19 14:40 | В1 | Отключился ВА-32А на выносном ВРУ-5 | 0.41667 | ТП 8 ВРУ-5, ул. Гагарина, 9 (мед. центр) |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.11.2018, стр. 94 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, КЛ фид. "ул. Калинина 56, 58" | 0.38 | 2018-11-19 14:25 | 2018-11-19 15:10 | П | Перевод питания потребителей с временной ВЛИ на отремонтированную КЛ-0,4 кВ. | 0.75 | ТП-62, КЛ фид. "ул. Калинина 56, 58" |  |  | Ж.д.-2, орг. -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Собинка ТП 14 | 10 (10.5) | 2018-11-19 14:30 | 2018-11-19 15:30 | П | укрепление подгоревшей опоры (работы не проводились сломалась машина БКУ) | 1 | ТП 15, 16, 17, 103, 149, 76, 107 |  |  | д.с. 1орг.ч.с.95 кот.ж.д.3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 144 |  | 19.11.18 О.Ж. стр22 | 3.4.7 | 4.9 | дисп Розанов С.Ф. | 1 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, КЛ фид. "Коррекционная школа" | 0.38 | 2018-11-19 17:00 | 2018-11-19 18:20 | П | Ремонт ВРУ потребителя. | 1.3333 | ТП-62, КЛ фид. "Коррекционная школа" |  |  | Школа -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
1 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Корунова | 0.38 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 7 | ТП-14, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 656, п. Шпалорезка | 6 (6.3) | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 13:00 | П | Ремонтные работы на ВЛ-6 кВ. | 4 | ТП 656 |  |  | ч.с.-14, орг.-2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 356, ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2018-11-20 09:20 | 2018-11-20 10:30 | П | Ремонтные работы на ВРУ д.8 по ул.Жуковского, по письму УК | 1.1667 | ТП 356, ф.ул.Жуковского,8-8а |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 20.11.2018, стр. 94 ЖЗ |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Вокзальная ф-1", ф. "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2018-11-20 10:00 | 2018-11-20 12:30 | П | Отключение абонентов за неуплату | 2.5 | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Вокзальная ф-1", ф. "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67.54 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 495, ул. Тракторная, 14 | 0.38 | 2018-11-20 10:30 | 2018-11-20 11:30 | П | Ремонтные работы на ВРУ д.38 по ул.Тракторная, по письму УК | 1 | ТП 495, ф.ВЛ Тракторная |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 20.11.2018, стр. 94 ЖЗ |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750, РУ-10кВ, МВ к ф.Ю-1 от ТО | 10 (10.5) | 2018-11-20 11:50 | 2018-11-20 13:20 | В | Обрыв ВЛ-10 кВ к ТП 627 (абонентская) | 1.5 | ТП 681, 528, 640, 645, 662, 677, 629, 631, 632, 660, 625, 549, 634, 636, 633, 627 |  | кот.-1 | орг.-28, ж.д.-4 | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 450 |  | 20.11.2018, стр. 17 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-62 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2018-11-20 12:00 | 2018-11-20 14:00 | П | Тех.присоединение ул.Павловского д.36 | 2 | ТП-15,ТП-60 |  |  | консервный завод,АЗС, СНТ "Мебельщик" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2018-11-20 13:00 | 2018-11-20 15:00 | П | Отключение абонентов за неуплату | 2 | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" |  |  | ч.с.-71, орг.-2, жит.-142 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 32.56 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда. Ф-. Чапаева | 0.38 | 2018-11-20 13:30 | 2018-11-20 14:30 | П | Замена опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Ф-ул.Чапаева | 1 | ТП-29, ВЛ, ф-ул.Чапаева, ТП-29. |  |  | ч.с.-18, орг.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |  | 20.11.2018. лист.№45 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-61, РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ в стор. ТП-73 | 10 (10.5) | 2018-11-20 13:30 | 2018-11-20 15:33 | П | Замена концевой муфты. Без отключения потребителей. | 2.05 | КЛ-10 кВ в стор. ТП-73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 207, ул.Мусоргского, 1 | 0.38 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 13:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 4 | ТП 207, Т-1 |  |  | ж.д.-1, орг.-7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Корунова | 0.38 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 7 | ТП-14, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "КАМЗ", ф.1001, ТП-22, ТП-38 | 10 (10.5) | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 12:00 | П | Установка тягоуловителей и защиты шинного моста на ТП-38 | 3 | ф.1001, ТП-22, ТП-38 | шк.-1 |  | орг.-2, ч.с.-361 | 365 | 0 | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 295 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А. А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27 ул.Урожайная, 17а | 0.38 | 2018-11-21 09:13 | 2018-11-21 10:10 | В1 | Нарушение контакта на вводе жилого дома по улице 4я Линия д. 22 | 0.95 | ТП 27 ВЛ фид. 4я Линия |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 21.11.2018, стр.95 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-11-21 09:30 | 2018-11-21 15:30 | П | Перевод ТП-20 на новую ВЛИ-6 кВ. Демонтаж старой ВЛ. | 6 | ТП-20 (ул. Куйбышева 77) |  |  | Ч.с. - 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 200 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-62 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2018-11-21 10:00 | 2018-11-21 12:00 | П | Тех.присоединение ул.Павловского д.36 | 2 | ТП-15,ТП-60 |  |  | консервный завод,АЗС, СНТ "Мебельщик" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 495, ул. Тракторная, 14 | 0.38 | 2018-11-21 11:00 | 2018-11-21 12:00 | П | Подключение новой КЛ | 1 | ТП 495, ф. ул.Горького 86 |  |  | ж.д.-1, орг.-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф." ул. Комсомольская, ул. Вокзальная" | 0.38 | 2018-11-21 13:00 | 2018-11-21 15:00 | П | Демонтаж провода | 2 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф." ул. Комсомольская, ул. Вокзальная" |  |  | ч.с.-42, жит.-84 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 33 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1, ф.1012, ТП-1, ТП-36 | 10 (10.5) | 2018-11-21 13:00 | 2018-11-21 17:00 | П | Установка тягоуловителей на ТП-1 | 4 | ф.1012, ТП-1, ТП-36 | кот.-1 |  | орг.-28, ж.д.-10, ч.с.-3 | 43 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 317 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-21 13:45 | 2018-11-21 14:30 | П | ул.Московская пропилка ВЛ 0,4кВ | 0.75 | ТП-23 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-10; Жит.-30; | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 42 21.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-16 (К/О) РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2018-11-21 15:00 | 2018-11-21 16:00 | В1 | сгорел предохранитель ПН-250А | 1 | ТП-16 |  |  | ч.с.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |  | 20.11.18 О.Ж. стр.93 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Талтанов А.Б. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 708 ул.Нижняя Дуброва, 7 | 0.38 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 13:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 4 | ТП 708 |  |  | ж.д.-3, орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 19 ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 12:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 3 | ТП 19 |  |  | ч.с.-54, орг.-6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 250 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-22 09:35 | 2018-11-22 10:50 | П | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ | 1.25 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 43 22.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф. 4, ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-22 09:50 | 2018-11-22 15:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 5.1667 | ТП-14,ф.4,КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  | 22.11.2018г., стр.37, ОЖ |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф. ул.Пушкина, ул.Фурманова п. Красный Октябрь | 0.38 | 2018-11-22 10:00 | 2018-11-22 14:00 | П | Работы на ВЛ- 0,4кВ | 4 | ТП-3 РУ-0,4кВ |  |  | Ж.д.-9,маг.-4,торговые палатки | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2018-11-22 10:00 | 2018-11-22 14:00 | П | Отключение ЛР№ 5 ,ЛР№ 31 замена опоры №94 | 4 | ВЛ ТП-36 ул.Бякова |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 22.11.2018. лист.№ 45 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788, ф.3, с.Патакино | 0.38 | 2018-11-22 13:50 | 2018-11-22 14:56 | П | Замена приборов учёта АСКУЭ | 1.1 | ТП-788, ф.3, ВЛИ |  |  | м.у.-1 кот.-1 орг.-2 ч.с.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | 22.11.2018г., стр.37, ОЖ |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ, ф. ул.Чехова д.12 | 0.38 | 2018-11-22 14:00 | 2018-11-22 14:50 | П | Ремонт РПС-250 (в порядке текущей эксплуатации) | 0.83333 | ТП-55 РУ-0,4кВ, ф. ул.Чехова д.12 |  |  | Ж.д.-1, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | Диспетчер Колесников А.В.Тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-11-22 15:20 | 2018-11-22 15:45 | П | ул.Набережная замена ввода на помещение персонала понтонного моста. | 0.41667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 43 22.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-22 17:00 | 2018-11-22 17:30 | В1 | ул.Советская д.15 отгорел нулевой провод на вводе. | 0.5 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | ч.с.-11; Жит.-30; организации-10; Кот.-1. | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 43 22.11.2018 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-11-22 18:30 | 2018-11-22 19:10 | П | ул. Ленина д.15 обрыв ввода. | 0.66667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 43 22.11.2018 | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-3 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 2 - ул. Толстого, 17/2 | 0.22 | 2018-11-22 19:20 | 2018-11-23 09:00 | В1 | Окисление на фронтоне, необходимо выполнить соединение на зажимы | 13.6667 | ТП 2 - ул. Толстого, 17/2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 169 ж.з. от 22.11 | 3.4.7.3 | 4.3 | Нач-к ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково, ф.1006, РП-1, ф.1014 | 10 (10.5) | 2018-11-22 20:46 | 2018-11-22 21:52 | В1 | Сработала защита МТЗ, сильные порывы ветра | 1.1 | ф.1014 ТП-8А,10,12,14,15,16,25,26,28,39,40,42,47, КВЛ |  |  | орг.-39,ж.д.-13, ч.с.-680 | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 467 |  | 22.11.2018г., №23 | 3.4.12.2 | 4.21 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ф.1 ТПС Киржач | 10 (10.5) | 2018-11-22 22:05 | 2018-11-22 23:00 | В1 | Аварийное отключение яч.5 в РТП-11 РУ-10кВ из-за сильного порыва ветра и снежной метели.В результате отключены след. | 0.91667 | ТП:3, 27, 16, 48, 46, 92, 57, 58, 20, 43, 8, 7, 42, 25, 62, 15, 60, 89, 56, 104. |  |  | Ч.с.-1181,ж.д.-24,орг-16,д.с.--3,кот.-2,маг.-11 | 1237 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 0 | 1900 |  | 22.11.18 О.Ж. стр.100 | 3.4.12.2 | 4.21 | Диспетчер Колесников А.В.Тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-4 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП 42, ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская д.5 | 0.38 | 2018-11-23 08:50 | 2018-11-23 09:45 | В1 | обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская | 0.91667 | ТП 42, ул.Красноармейская д.5 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 23.11.18 О.Ж. стр.101 | 3.4.12.2 | 4.2 | Диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Корунова | 0.38 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 16:00 | П | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 7 | ТП-14, ф.4, КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 708, ул.Нижняя Дуброва, 9 | 0.38 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 13:00 | П | Ремонтные работы на ТП | 4 | ТП 708, Т-1 |  |  | ж.д.-3, орг.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73-а | 10 (10.5) | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 10:00 | П | РП 30, ВЛ-10 кВ ф.ТП624/ТП626, ремонт на ВЛ 10 кВ | 1 | ТП621, 654, 657, 639, 616, 623, |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-23 09:25 | 2018-11-23 10:50 | П | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ | 1.4167 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 43 23.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда. | 10 (10.5) | 2018-11-23 09:30 | 2018-11-23 12:00 | П | монтаж временной кабельной перемычки 0.4 кВ от ТП-39 до вновь построенной ТП№39 | 2.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | ч.с.5.МКД15 орг-4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 199 |  | 23.11.2018. лист.№46 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-17 п.Ликино Ф-.Лесная | 0.38 | 2018-11-23 09:30 | 2018-11-23 14:00 | П | монтаж Ж/Б приставок к аварийным опорам | 4.5 | ВЛ, ТП-17 ул.Лесная |  |  | ч.с.-16.МКД-8 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 |  | 23.11.2018. лист.№46 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-53 ,КЛ фид. "ул. Маяковского 12 ввод 1" и "ул. Маяковского 12А ввод 2" | 0.38 | 2018-11-23 10:00 | 2018-11-23 12:00 | П | Включение в работу отремонтированной КЛ-0,4 кВ "ул. Маяковского 12А ввод 2". Отключение перемычки между вводами 1 и 2. | 2 | КЛ фид. "ул. Маяковского 12 ввод 1" и "ул. Маяковского 12А ввод 2" |  |  | Ж.д.-1, орг.- 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-23 10:10 | 2018-11-23 15:10 | П | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 5 | ТП-14 ф-4 КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  | 23.11.2018г., ОЖ стр.41 |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, отпайка ВЛ фид. "ул. Кр. Партизан" | 0.38 | 2018-11-23 16:05 | 2018-11-26 12:00 | В | Неустановленный автомобиль сбил опору ВЛ. | 67.9167 | отпайка ВЛ фид. "ул. Кр. Партизан" |  |  | Орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 23.11.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 21 | 3.4.8.2 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | Х | Х
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 250 ул.Северная, 5 | 6 (6.3) | 2018-11-23 22:10 | 2018-11-23 22:40 | В1 | На ТП 250 перегорели 2 ПКТ 6 кВ, Неисправен КЛ 6 кВ к Т-1 | 0.5 | ТП 250, Т-1 |  |  | ж.д.-7, орг.-12 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 160 |  | №207, 23.11.18 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. Октябрьская 68" | 0.38 | 2018-11-24 02:20 | 2018-11-24 03:20 | В1 | Выход из строя КЛ-0,4 кВ. Питание дома переведено на резервную перемычку с дома ул. М. Апостола 10. | 1 | КЛ фид. "ул. Октябрьская 68" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 23.11.18, ОЖ по 0,4 кВ, л. 22 | 3.4.14 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 16 ул.Музейная, 8-б | 0.22 | 2018-11-24 17:20 | 2018-11-25 09:20 | В1 | ТП 16, ул.Музейная 8, отгорел ввод с ВЛ-0,4кВ | 16 | ТП16, ВЛ-0,4кВ ф.Музейная |  |  | храм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.11.2018, стр. 98 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 ул. Большой проезд, 15 | 0.22 | 2018-11-24 20:28 | 2018-11-25 10:25 | В1 | ул. Добролюбова, 11 нет света. Причина: ослаб контакт на счетчике (на опоре). Исправили | 13.95 | РП 9, ул. Добролюбова, 11 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 24.11.2018, стр. 98 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 п.Андреево Ф-Лесозаводская | 0.22 | 2018-11-25 13:30 | 2018-11-25 15:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Лесозоводская д. 1, в результате разнородности металла | 1.5 | ВЛ ТП-9 ул.Лесозаводская |  |  | ч.с.55. | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 64 |  | 25.11.2018. лист.№14 ЖЗ | 3.4.14 | 4.6 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира, 76 | 0.22 | 2018-11-25 16:45 | 2018-11-25 17:30 | В1 | ул. Мира, 76 - во дворе упала опора ВЛ 0,4кВ - опора б/н - отпайка на хоз.постройки | 0.75 | ТП 40 ф."ВЛ ул.Труда" |  |  | хоз.постройка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |  | 25.11.2018, стр. 99 ЖЗ | 3.4.7 | 4.14 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1012 от ТП-4 на ТП-13, ТП-17 | 10 (10.5) | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 15:00 | П | перенос опор ВЛ-10 кВ ул.Герцина | 6 | ТП-13, ТП-11 |  |  | орг.-2, ч.с.-126 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 87 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 30 мкр.Юрьевец ул.Ноябрьская, 73-а | 10 (10.5) | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 11:00 | П | РП 30, СШ ф.Ю1 ремонт оборудования | 2 | ТП 614, 617 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ, ф. ул.Пушкина | 0.38 | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 16:00 | П | Монтаж ВЛИ-0,4кВ. Тех. Присоединение | 7 | ТП-16 РУ-0,4кВ, ул.Пушкина,ул8Марта,ул.Станционная д.9-28 |  |  | Ч.С.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 64 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1 | Х | Х
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2018-11-26 09:10 | 2018-11-26 11:30 | П | Замена опоры по условиям тех. Присоединения. | 2.3333 | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | Ч.с. - 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | ПС Юрьевец ф.105 РП 28 ТП 609 | 10 (10.5) | 2018-11-26 09:40 | 2018-11-26 10:26 | В1 | РП 28 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП 609. В результате проводимых работ по демонтажу оборудования на РП -30, электромонтер Алексеев Н.П. попал под напряжение в результате не соблюдения техники безопасности | 0.76667 | ТП 609, 648, 641, 658, 663, 682, 637, 618, 614, 617 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | ч.с.-348, орг.-15 | 366 | 0 | 3 | 363 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 830 |  | 26.11.2018, №209, стр. 23 ОЖ | 3.4.2, 3.4.4 | 4.4, 4.11 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | ПС Юрьевец ф.105 РП 28 ТП 609 | 10 (10.5) | 2018-11-26 09:40 | 2018-11-26 12:25 | В1 | РП 28 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП 609. В результате проводимых работ по демонтажу оборудования на РП -30, электромонтер Алексеев Н.П. попал под напряжение в результате не соблюдения техники безопасности | 2.75 | ТП 614, 617 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 |  | 26.11.2018, №209, стр. 23 ОЖ | 3.4.2, 3.4.4 | 4.4, 4.11 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-26 10:00 | 2018-11-26 15:00 | П | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 5 | ТП-14 ф-4 КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-26 10:15 | 2018-11-26 11:10 | П | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ | 0.91667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 44 26.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 121 Перекопский в/г, 14а | 0.38 | 2018-11-26 13:00 | 2018-11-26 14:00 | В | ТП 121 - неисправен КЛ 0,4кВ с ТП на здание Перекопский в/г 2/3 (школа бокса) - обрыв одной фазы - абонентский | 1 | ТП 121 ф."Перекопский в/г 2/3 (школа бокса)"№ |  | орг. -1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26.11.2018, стр 100, ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2018-11-26 13:30 | 2018-11-26 14:40 | В1 | Замена рубильника 0,4 кВ фид. "ул. Мира 1-9" | 1.1667 | ТП 57, Т-1 |  | ЦТП-1, | Ж.д.-10, Скважина-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 |  | 26.11.18, ОЖ л. 6 | 3.4.7.3 | 4.10 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-26 14:30 | 2018-11-26 15:40 | П | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ | 1.1667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 44 26.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП 8 ТП 57, ТП 57 - ТП 331 | 6 (6.3) | 2018-11-26 15:30 | 2018-11-26 16:10 | В1 | Отключение ВВ с РП 8 к ТП 57, неисправна КЛ 6 кВ ТП 57 - ТП 331 | 0.66667 | ТП 57, 331, 69, 483, 424, 323 |  |  | ж.д.-12, орг.-11 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 600 |  | 26.11.2018, №210, стр. 23 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-11-26 15:50 | 2018-11-26 16:10 | В1 | ул.Полевая сараи возле дома №7 обрыв вводного провода | 0.33333 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8; | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 44 26.11.2018 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 8 ул. Гагарина, 12 | 0.38 | 2018-11-26 16:00 | 2018-11-26 16:40 | В1 | ТП 8 ВРУ-4 - неисправен АВ-0,4кВ на ул. Гагарина, 4-а (ломбард) | 0.66667 | ТП 8 ВРУ-4 ф."Гагарина, 4-а (ломбард)" |  |  | орг. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26.11.2018, стр 100, ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 п.Андреево Ф-Первомайская 1-3 | 0.38 | 2018-11-26 19:50 | 2018-11-26 23:15 | В1 | отгорел магистральный провод от кабельной выкидки, в результате разнородности металла | 3.4167 | ВЛ ТП-10 ул.Первомайская |  |  | МКД-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |  | 26.11.2018. лист.№14 ЖЗ | 3.4.14 | 4.6 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 10:20 | П | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ | 1.3333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | Ж.д.-1; ч.с.-52; Жит.-180; организации-1. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 44 27.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2018-11-27 10:00 | 2018-11-27 16:00 | П | работы на ВЛ-0,4кВ | 6 | ТП-3, ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина, ул.Лесная, ул.Б.Московская, ул.Набережная, ул.8-Марта, |  |  | ч.с.-71дом,д.с.-1, кот.-1, маг.-4 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 92 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 190 ул. Дворянская, 8 | 0.38 | 2018-11-27 12:25 | 2018-11-27 16:00 | В | ТП 190 фид."Западное крыло" - мех. повреждение двух абонентских КЛ-0,4кВ с ТП на стад. "Торпедо". Отключили на ТП, сообщено собственнику. | 3.5833 | ТП 190 фид."Западное крыло" |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | 27.11.2018, стр. 101 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.4 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 621, ул. Станционная, 24 | 10 (10.5) | 2018-11-27 12:30 | 2018-11-27 14:05 | В | ВЛ-10кВ РП 30 - ТП 626 на абонентской отпайке к ТП 621 на РЛНД отбиты 2 перемычки - сообщено собственнику | 1.5833 | ТП 621 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 |  | 27.11.2018, стр. 101 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 г Судогда | 10 (10.5) | 2018-11-27 14:00 | 2018-11-27 17:00 | П | замена аварийной опоры | 3 | ТП-13, 14, 15, 16, 43 |  |  | ч.с.-26.МКД-12 орг-3 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 185.2 |  | 27.11.2018. лист.№47 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-27 14:30 | 2018-11-27 15:00 | П | ул.Некрасова д.15 переподключение на менее загруженную фазу по заявке абонента | 0.5 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | ч.с.-124; Жит.-327 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 44 27.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 29, ул. Народная, 1а | 0.38 | 2018-11-27 16:10 | 2018-11-27 16:40 | В1 | На опоре №3 фид."ВЛ ул. Гастелло" с РП 29 выгорел зажим СИП. Восстановили. | 0.5 | РП 29 фид."ВЛ ул. Гастелло" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 27.11.2018, стр. 101 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ПС Луч РП-1 ф.6004 | 6 (6.3) | 2018-11-27 22:50 | 2018-11-27 23:50 | В | Сработала зашита в РП-1,отключились МВ Ф.6004 ф.28,ф.40.Сбита опора ВЛ 6кВ ф.28 от РП-1 до ТП-70. Включен ф.6004, ф.28 не включен,ф.40 не включен | 1 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), ТП 118, ТП14,ТП60,ТП138, ТП-173, ТП147, ТП166, ТП228,ТП 139, ТП196, ТП70, ТП93, ТП129, 165(абонентские) | Кот-1, д.с.-1, шк-1,орг.-4 |  | ж.д.-40,ч.с.-150, ГСК-7, АЗС-3, кафе-1, коллективный сад-8 предприятие-1 частный сектор-42 дома | 218 | 0 | 3 | 215 | 0 | 0 | 16 | 218 | 0 | 1362 |  | 28.11.2018, №65 | 3.4.8.2 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | РП-1 ф.28 ВЛ-6кВ отТП-147 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2018-11-27 22:50 | 2018-11-28 13:00 | В | РП-1 ф.28 ВЛ-6кВ отключен разъеденитель отТП-147 до ТП-39 произведен монта сбитой опоры | 14.1667 | ТП 173, ТП 166, ТП 228, ТП 139,ТП 196, ТП 70, ТП 93, ТП129, ТП 165 |  |  | коллективный сад-8 предприятие-1 частный сектор-42 дома | 218 | 0 | 3 | 215 | 0 | 0 | 16 | 218 | 0 | 1362 |  | 28.11.2018, №65 | 3.4.8.2 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | РП-1 ф.28 ВЛ-6кВ ТП-39 | 6 (6.3) | 2018-11-27 22:50 | 2018-11-28 03:50 | В | подключен дизельгенератор к РУ-0,4кВ ТП-39 | 5 | ТП-39 |  |  | 42 ч.с. | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |  | 28.11.2018, №65 | 3.4.8.2 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Бутылёв М.А. тел. 84923255305 | 0 | Х | Х
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 16:00 | П | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 7 | ТП-14 ф-4 КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 12:00 | П | Замена опоры по условиям тех. Присоединения. | 3 | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | Ч.с. - 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ, ф. ул.Пушкина | 0.38 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 14:00 | П | Монтаж ВЛИ-0,4кВ. Тех. Присоединение ул.8-е Марта д.3 | 5 | ТП-16 РУ-0,4кВ, ул.Пушкина,ул8Марта,ул.Станционная д.9-28 |  |  | Ч.С.-52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 64 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г. Лакинск ТП-65, ул Парковый проезд | 0.38 | 2018-11-28 10:05 | 2018-11-28 12:50 | П | Замена "0" шины в яч. 0,38 кВ. | 2.75 | ТП-65 |  |  | 3 ж.д, 4 орг | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  | о.ж. лист 27, 28.11.2018 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-28 10:40 | 2018-11-28 14:00 | П | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 3.3333 | ТП-14 ф-4 КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  | 28.11.2018г., ОЖ стр.47 |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2018-11-28 11:00 | 2018-11-28 16:00 | П | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ. Тех. Присоединение ул. Пушкина д.43 | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина, ул.Лесная, ул.Б.Московская, ул.Набережная, ул.8-Марта, |  |  | ч.с.-71дом,д.с.-1, кот.-1, маг.-4 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 92 |  |  |  |  | диспетчер Колесников А.В. тел.2-49-04 | 1 | Х | Х
-7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП-55, фид.ул. Пожарского | 0.22 | 2018-11-28 11:00 | 2018-11-28 11:40 | В | обрыв нуля ввода киоска Медовуха по ул. Пожарского | 0.66667 | КЛ Ф. ул. Пожарского |  |  | киоск Медовуха | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.11.2018, стр 22, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0 | Х | Х
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73(Микрорайон 1) | 10 (10.5) | 2018-11-28 12:00 | 2018-11-28 15:00 | П | Текущий ремонт трансформатора, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. Замена концевой муфты кабельного выхода на трансформатор. | 3 | ТП-73 |  | Орг.-1 | ж.д.-6, орг.-1, д/с-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП11 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2018-11-28 13:20 | 2018-11-28 13:50 | В1 | ул.Никольская д.17,23 скачки напряжения | 0.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | ч.с.-31; Жит.-100; | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 45 28.11.2018 | 3.4.7 | 4.3, 4.6 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 ул.Вознесенская, 14-а | 0.22 | 2018-11-28 15:55 | 2018-11-29 10:00 | В1 | ул.Вознесенская, 10-а (ч.д.) - отключается свет - передано по смене | 18.0833 | ТП 46 ф."ВЛ-1 ул.Вознесенская, Гоголя" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 28.11.2018 стр.2 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ф.666, ТП-145, ТП-114(Т-1), ТП-3 УТТ (аб.) | 6 (6.3) | 2018-11-28 16:45 | 2018-11-28 17:30 | В | В РП-4 отключились от МТЗ МВ ф.666, МВ ф.36, МВ ф.42, МВ ф.43 неисправна КЛ-6кВ ф.36 от РП-4 до ТП-3 УТТ (абонентская) | 0.75 | ТП-145, ТП-114(Т-1), ТП-3 УТТ (аб.) |  |  | ж.д.-1, орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |  | 30.11.2018, №66 | 3.4.9 | 4.21 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 0 | 2 | 2
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Юрьевец" ф. 105 РП 28, ТП 641 - ТП 648 | 10 (10.5) | 2018-11-28 18:15 | 2018-11-28 18:44 | В1 | на РП 28 в яч. к ТП 609 с.ф. 105 ПС "Юрьевец" сработал сигнал "ОЗЗ". Причина неисправна ВЛ-10кВ ТП 641 - ТП 648 - необходим обход ВЛ 10кВ в дневное время для уточнения неисправности. | 0.48333 | ТП 609, 648, 641, 658, 663, 682, 637, 618, ТП 653, 628, 627, 639, 624, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 638, 652 |  | м.у.-1, КНС-2, кот.-1 | ж.д.-9, ч.с.-348, орг.-18 | 379 | 0 | 4 | 375 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 1000 |  | № 210, 28.11.2018 | 3.4.7 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 09:30 | П | Подключение потребителя по условиям тех. Присоединения. | 0.5 | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" |  |  | Ж.д.-4, ч.с. - 3, орг. -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 |  |  |  |  | инженер ФИО тел. 000000 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 356 ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 11:00 | П | ВРУ ж.д. - откл. по заявке ЖСК-135 | 2 | ТП 356 фид. "ул.Суворова, 9-а" |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-86(старая) РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 2018-11-29 09:30 | 2018-11-29 12:00 | П | Перевод потребителя на новую ТП | 2.5 | ТП-86с |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 яч.12 Красный Октябрь | 0.38 | 2018-11-29 10:00 | 2018-11-29 16:00 | П | тех.присоединение ул.Пушкина | 6 | ВЛ-0,4 ул.Пушкина |  |  | Ж.д.-9,магазины-4;гаражное общество | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В.тел:2 26 22 | 1
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ф.ул Совхозная д.4 | 0.38 | 2018-11-29 11:00 | 2018-11-29 15:20 | В1 | Пробой КЛ-0,4кВ (тех. износ) | 4.3333 | ТП 22, КЛ-0,4кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 29.11.18 О.Ж. стр.115 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1 | Х | Х
7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) | 2018-11-29 13:00 | 2018-11-29 16:00 | П | отключение МВ Ф-1003 ПС Бараки работы персонала МРСК | 3 | ТП-6.8 |  |  | ч.с.10. КНС-2 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.11.2018. лист.№48 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ТП-44 РУ-0,4кВ фид."пр-т Ленина д.№27, д.№29" | 0.38 | 2018-11-29 13:30 | 2018-11-29 15:30 | П | Замена ВРУ | 2 | ТП-44 ф.2 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007-ТП 229, ТП 390 - КТП 798 | 10 (10.5) | 2018-11-29 15:40 | 2018-11-29 20:50 | В | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправность в сетях МРСК на ВЛ-10кВ ТП 390 - КТП 798. | 5.1667 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 798, 488, 489 |  |  | орг.-7, ч.с.-41 | 49 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.11.2018, стр. 26 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС западная ф.638 РП 23 ТП 455, ТП 454 - ТП 584 | 6 (6.3) | 2018-11-29 16:10 | 2018-11-29 17:45 | В1 | РП 23 отключился ВВ к ТП 455 с.ф. 638 от ТО. Неисправен КЛ-6 кВ ТП 454 - ТП 584 | 1.5833 | ТП 455, 529, 454, 584, 451, 527, 447, 467, 223, 222, 221, 307 |  | кот.-2, д.с.-2, шк.-1 | орг.-31, ж.д.-48 | 84 | 2 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1100 |  | 29.11.2018, №211, стр. 26 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ф.ул Совхозная д.4 | 0.38 | 2018-11-29 17:00 | 2018-11-29 18:20 | В1 | Пробой КЛ-0,4кВ (тех. износ) | 1.3333 | ТП 22, КЛ-0,4кВ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 29.11.18 О.Ж. стр.116 | 3.4.7 | 4.13 | Диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.650 РП 13 ТП 600/ ТП 94, РП 13 - ТП 94 | 6 (6.3) | 2018-11-29 19:10 | 2018-11-29 19:50 | В1 | РП 13 отключился МВ к ТП 600/ ТП 94 с.ф. 650. Неисправен КЛ-6 кВ РП 13 - ТП 94 с.ф.650. Без отключения потребителей | 0.66667 | ТП 600, ТП 94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.11.2018, №212, стр. 27 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-16 , ТМ-630кВа, ул.Гоголя, Куйбышева, Станционная | 10 (10.5) | 2018-11-29 21:20 | 2018-11-29 22:30 | П | Понижение выходного напряжения ТМ-630 кВа переключением анцапфы трансформатора | 1.1667 | ТП 16 |  |  | ч.с.-76, орг.-5 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 240 |  | 29.11.18 О.Ж. стр.117 |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф. Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2018-11-29 22:11 | 2018-11-29 22:15 | В1 | На ПС "Владимирская-750" отключили ф.Ю-2 причина "земля". Эл. пробой КЛ-10кВ ПС "Владимирская-750" - РП 30 ф. Ю-2 каб. "А" | 0.066667 | РП 30, ТП 548, 639, 621, 654, 622, 619, 620, 657, 616, 625, 626, 607, 679 |  | кот.-1, ж.д.-1 | ж.д.-11, д.с.-1, шк.-1, орг.-36 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 250 |  | № 213, 30.11.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф. Ю-2 РП 30, ТП 616 - ВЛ 10кВ | 10 (10.5) | 2018-11-29 22:11 | 2018-11-30 00:49 | В | На ПС "Владимирская-750" отключили ф.Ю-2 причина "земля". Эл. пробой КЛ-10кВ ТП 616 - выход на ВЛ-10кВ к РП 30. | 2.6333 | ТП 639, 621, 654, 622, 619, 620, 657, 616 |  | кот.-1 | орг.-28 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 150 |  | № 214, 30.11.2018 | 3.4.9.3 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
-13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 223 ул.Василисина, 14-б | 0.38 | 2018-11-30 00:40 | 2018-11-30 12:15 | В1 | ТП 223 ф."ВЛ-1 Василисина, 12-б, 14-б, ул.Чапаева (нечет)" - неполнофазный режим - на рубильнике выгорел наконечник со вставкодержателем - передано в ПО ЗАПАД | 11.5833 | ТП 223 ф."ВЛ-1 Василисина, 12-б, 14-б, ул.Чапаева (нечет)" |  |  | ч.д.-6, ж.д.-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |  | 30.11.2018, стр.3 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 386 ул.Поселковая, 6 | 0.38 | 2018-11-30 08:00 | 2018-11-30 09:00 | В | ТП 386 ф."ВЛ ул.Поселковая, 8" - обрыв провода на абон.участке - сообщено собственнику | 1 | ТП 386 ф."ВЛ ул.Поселковая, 8" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.11.2018, стр.3 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
-14 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 16:00 | П | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 7 | ТП-14 ф-4 КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72((Микрорайон 29), Т-1 | 10 (10.5) | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 09:30 | П | Текущий ремонт Т-1. Без отключения потребителей. | 0.5 | ТП 72 Т-1 |  |  | Без отключения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 418, ул.Офицерская, 11 | 0.38 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 14:00 | П | Работы на ВЛ-0,4 кВ | 5 | ТП 418 ф."ВЛ-2 ул.Горная, Трудовая, Учительская" |  |  | ч.с.-62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 90 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-26, РУ-0,4кВ.Ф.№1, ул.Рыженкова | 0.38 | 2018-11-30 09:15 | 2018-11-30 15:45 | П | Перезаделка концов отходящего кабеля КЛ- 0,4кВ Ф. №1 ул. Рыженкова в РУ-0,4кВ. ТП-26 | 6.5 | ТП 26, ВЛ-0.4кВ ул,Рыженкова, ул.Суворова |  |  | ч.с.-184, орг.-1 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 151 |  |  |  |  | Диспетчер Талтанов А. Б. Тел. - 2 - 26 - 22 | 1 | 2 | 2
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-11-30 09:20 | 2018-11-30 10:25 | П | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4кВ | 1.0833 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-65; Жит.-280. | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 45 30.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 16 ул.Музейная, 8-б | 0.38 | 2018-11-30 09:30 | 2018-11-30 11:00 | П | ТП 16 - работы в РУ 0,4кВ | 1.5 | ТП 16 РУ 0,4кВ |  |  | орг.-17, ч.д.-32 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 110 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП"Колледж" РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-11-30 09:30 | 2018-11-30 10:15 | П | монтаж ПУ на отходящий фидер | 0.75 | КТП"Колледж" РУ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | колледж | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 45 30.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-14 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-7 РУ-0,4кВ, ул.Пролетарская, д.4а | 0.38 | 2018-11-30 10:00 | 2018-11-30 12:00 | П | Ремонт вводного рубильника | 2 | ТП-7 |  |  | ч.с.-170, орг.-15, кот.-1, жит.-340 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 228.8 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП"Колледж" РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-11-30 10:15 | 2018-11-30 10:45 | П | монтаж ПУ на отходящий фидер | 0.5 | КТП"Колледж" РУ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | производственный цех-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 45 30.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171, ул. Мира, 38 | 0.38 | 2018-11-30 13:30 | 2018-11-30 16:30 | П | Работы на ВЛ-0,4 кВ | 3 | ТП 174 ф."ВЛ ул.Мира, 40, ул.П.Осипенко,15,13, ул.Труда,36, 38" |  |  | ж.д.-5, орг.-6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП"Колледж" РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-11-30 13:30 | 2018-11-30 14:10 | П | монтаж ПУ на отходящий фидер | 0.66667 | КТП"Колледж" РУ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Кот.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 45 30.11.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 580 мкр.Сновицы-Веризино | 0.38 | 2018-11-30 16:50 | 2018-11-30 18:30 | В | Повреждение ВЛ-0,4 кВ, в результате проезда крупногабаритной техники | 1.6667 | ТП 580 фид."ВЛ-2" |  |  | ч.с.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |  | 30.11.2018, стр.4 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-6 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 620, КЛ-6 кВ: ЦРП 3 - КТП МВД | 6 (6.3) | 2018-12-01 13:55 | 2018-12-01 15:00 | В | Отключение с ЦРП-2 ф. 12 причина порыв кабельной линии сторонней организацией при проведении земляных работ КЛ-6 кВ: ЦРП 3 - КТП МВД | 1.0833 | ТП 53, 17, 107, 80, 37, 90, МВД |  |  | ж.д. - 48, ч.с. - 203, орг. - 26, шк. - 1, насосн. - 1, кот. - 1, население - 2660 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 800 |  | №8 от 03.12.2018, стр. 99 о.ж. | 3.4.8.1 | 4.4 | нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | Х | Х
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ Ф.№1 ул.Чайкиной | 0.38 | 2018-12-01 15:05 | 2018-12-01 16:00 | В1 | Окисление на вводе частного жилого дома ул.Чайкиной д.8 | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ ул.Чайкиной д.8 |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | О.Ж. стр.121 01.12.18 | 3.4.14 | 4.6 | Диспетчер Талтанов А. Б. Тел. - 2 - 26 - 22 | 1 | Х | Х
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-2 РУ-10 кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2018-12-02 10:30 | 2018-12-02 11:20 | П | переключение анцапфы трансформатора для понижения напряжения в РУ-0,4кВ | 0.83333 | ТП-2, ВЛ-0,4 кВ ул. Гагарина, Ленинградская |  |  | шк.-2, ч.с.-104, орг.-6 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 180 |  | О.Ж. стр.122 01.12.2018 |  |  | Диспетчер Талтанов А. Б. Тел. - 2 - 26 - 22 | 1 | Х | Х
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.22 | 2018-12-02 16:30 | 2018-12-02 16:30 | В | ул.Мюда, д.6 (частн.) нет света - проверили с ТП, на опоре - нужен доступ на ввод дома в светлое время суток. Неисправность во внутре домовых сетях | 0 | ТП 106 ф."ВЛ-3 ул.МЮДа, ул.Горячева" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 02.12.2018, стр.5 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" РУ 6кВ 2 секция шин | 6 (6.3) | 2018-12-02 19:00 | 2018-12-02 20:15 | В | Авария на второй секции шин ПС "Гороховец" | 1.25 | ПС "Гороховец" Ф- 613,614,615,616 |  |  | Ж.д.-32; ч.с.-154 Жит.-4520; организации-27; дет.сад.-2;Кот.-1; КНС-3. | 4739 | 0 | 0 | 4739 | 0 | 0 | 0 | 4739 | 0 | 936 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 47 02.12.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | 2 | 2
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" РУ 6кВ 2 секция шин | 6 (6.3) | 2018-12-02 19:00 | 2018-12-03 01:00 | В | Авария на второй секции шин ПС "Гороховец" | 6 | ПС "Гороховец" Ф- 615 |  |  | организации-6; | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 47 02.12.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 0 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.ул.Ленинградская | 0.38 | 2018-12-03 08:30 | 2018-12-03 09:30 | В1 | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ | 1 | ВЛ-0,4, ул Ленинградская |  |  | шк.-2,ч.с.-11. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | О.Ж.-стр.123 | 3.4.12.2 | 4.21 | Диспетчер Шишлянников И.В.. тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-12-03 09:00 | 2018-12-03 16:00 | П | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 7 | ТП-14 ф-4 КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечетн." | 0.38 | 2018-12-03 09:30 | 2018-12-03 10:30 | П | Замена приборов учета. | 1 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечетн." |  |  | Ж.д.-64, орг.-1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 25 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 308 ул.Д.Левитана, 34 | 0.22 | 2018-12-03 09:30 | 2018-12-04 12:00 | В | ТП 308 ф."ул.Д.Левитана, 36" - отключено по заявке абонента для рем. работ. Включение - о заявке абонента после полного окончания работ. | 26.5 | ТП 308 ф."ул.Д.Левитана, 36" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 03.12.2018, стр.6 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.16 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 0 | 0
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Уличного освещения с ТП:34,55,103,126,200,1,17 | 0.38 | 2018-12-03 10:00 | 2018-12-03 10:00 | П | Отключено ООО "Энергосбыт+" за неуплату от управления городским хозяйством г.Коврова | 0 | ТП-34 ф.1, ТП-55 ф.7, ТП-103 ф.10, ТП-126 ф.1, ТП-200 ф.15, ТП-1 ф.8, ТП-17 ф.3 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51 |  |  |  |  | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Михайлов П.А. тел. 84923255305 | 1 | 0 | 0
-10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | п. Ставрово ТП 3 ул Октябрьская Ф Магазин | 0.38 | 2018-12-03 12:10 | 2018-12-03 14:48 | В1 | Установка муфт на неисправный кабель | 2.6333 | ВЛ-0,4 кВ ф. Магазин |  |  | Магазин 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж.лист 29. 03.12.18 | 3.4.7 | 4.12 | дисп.Щеголев В.Ю.. | 1 | 2 | 2
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая четн." | 0.38 | 2018-12-03 13:00 | 2018-12-03 15:30 | П | Замена приборов учета. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Луговая четн." |  |  | Ж.д.-58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 30 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ 6кВ Ф-№2 | 6 (6.3) | 2018-12-03 15:30 | 2018-12-03 15:55 | В1 | ТП 18 РУ 6 кВ ячейка №2 "Силовой тр-р" вылетела ПВ фазы "А". Вставка заменена, тр-р включен в работу. | 0.41667 | ТП-18 РУ 6кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-6; Жит.-985; организации-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 147 |  | ОЖ- лист 47 03.12.2018 | 3.4.13.2 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1010 п.Вяткино | 10 (10.5) | 2018-12-03 16:30 | 2018-12-03 17:40 | В1 | Отключился МВ ввода ЛР-2 на ТП-5 Ф-1010 причина не установлена | 1.1667 | ТП-5-2СШ.ТП-4 2-СШ |  |  | ч.с.-132.орг-2 МКД-6 школа.Детсад | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 250.8 |  | 03.12.2018. лист.№50 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-5 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-12-04 08:30 | 2018-12-04 11:30 | П | ТП 1 РУ 0,4кВ ремонт и реконструкция ячейки №2. | 3 | ТП-1 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-91; Жит.-280; организации-2; дет.дом- 1; администрация города-1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 78 |  | ОЖ- лист 47 04.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 16:00 | П | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 7 | ТП-14 ф-4 КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
-9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" |  |  | Ч.с -69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 47 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 12:00 | П | демонтаж опор | 3 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" |  |  | ч.с.-11, орг.-8, жит.-22 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 г. Судогда | 10 (10.5) | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 13:00 | П | отключить ЛР 43 замена аварийной опоры | 4 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с.-174.орг-4 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 215.8 |  | 04.12.2018. лист.№50 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-10 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск уч-к ВЛ-10кВ ф.1007 от ТП 29 до ТП 123 | 10 (10.5) | 2018-12-04 09:30 | 2018-12-04 11:00 | П | Спиливание деревьев в охр. Зоне ВЛ-10 кВ. ф.1007 по ул Вокзальной | 1.5 | ТП 20 и ТП 123 |  |  | ч сектор.50.. Орг 6 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 44 |  | о.ж. лист № 04.12.18 |  |  | дисп.Щеголев В.Ю.. | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ТП-10 фидерАТС№3 | 0.38 | 2018-12-04 10:25 | 2018-12-04 16:00 | В | Восстановление КЛ-0,4 кВ от ТП-10 до АТС № 3 после мех повреждения в результате земляных работ | 5.5833 | КЛ-0,4 кВ | АТС № 3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8 |  | 04.12.2018, стр.94, АЖ | 3.4.1 | 4.4 | диспетчер Вашенков А.В. | 1
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул:Ленина,Лесная,Б.Московская,Набережная,8-е Марта,Пушкина | 0.38 | 2018-12-04 11:00 | 2018-12-04 15:00 | П | Монтаж ВЛИ-0,4кВ. Тех. Присоединение ул. Пушкина д.43 | 4 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина, ул.Лесная |  |  | Ч.с.-71,д.с.-1,маг.-4. | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 39 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В.. тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 г. Судогда Ф- нар.Суд | 0.38 | 2018-12-04 12:00 | 2018-12-04 14:00 | П | замена узла учета (по заявке потребителя) | 2 | ТП-22 Ф-Нар.Суд ул.Ленина |  |  | МКД-2.орг-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.2 |  | 04.12.2018. лист.№50 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2018-12-04 13:00 | 2018-12-04 15:30 | П | Замена приборов учета. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" |  |  | Ч.с. - 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2018-12-04 13:00 | 2018-12-04 15:30 | П | Замена приборов учета. | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" |  |  | Ч.с. - 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | г.Собинка ТП 40 ул.Молодежная | 10 (10.5) | 2018-12-04 15:00 | 2018-12-04 15:20 | П | доливка масла в тр-р | 0.33333 | ТП 40 | мод.котельная,шв.ф-ка, |  | ж.д.8,орг.3 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 223 |  | о.ж.лист.29, 04.12.2018 |  |  | дисп.Мельничук Г.Н. | 1 | 2 | 2
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | г.Лакинск ТП-61 фид.ул.Мира 3 кафе | 0.38 | 2018-12-04 17:40 | 2018-12-05 10:30 | В | машина задела ВЛ-0.4 кВ(СИП),содрала изоляцию,КЗ в СИПе | 16.8333 | ТП-61 фид.ул.Мира |  |  | кафе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | о.ж.лист.30, 04.12.2018 | 3.4.8 | 4.4 | дисп.Мельничук Г.Н. | 0 | Х | Х
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-15 ВЛ-04кВ ул.Комсомольская д №69 | 0.22 | 2018-12-05 08:40 | 2018-12-05 11:20 | В1 | заменен прокалывающий зажим на карнизе дома | 2.6667 | ВЛ-04кВ ул.Комсомольская д №69 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 04.12.2018, стр.94, АЖ | 3.4.1 | 4.4 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Парасоцкий В.В. Тел:84923255305 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-12-05 09:00 | 2018-12-05 16:00 | П | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 7 | ТП-14 ф-4 КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Чкалова, Прудная, Кирова, Пионерская" | 0.38 | 2018-12-05 09:00 | 2018-12-05 12:00 | П | перенос опоры ВЛ-0,4кВ | 3 | КТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Кирова, ул. Чкалова" |  |  | ч.с.-115, орг.-1, жит.-230 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 34.76 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2018-12-05 09:00 | 2018-12-05 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" |  |  | Ч.с -89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 44 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП30 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, 73-а | 10 (10.5) | 2018-12-05 09:00 | 2018-12-05 10:30 | П | РП 30, РУ-10кВ - ремонт оборудования | 1.5 | РП 30, РУ-10кВ |  |  | ч.с.-100, орг.-11 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 150 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171 ул. Мира, 38 | 0.38 | 2018-12-05 09:30 | 2018-12-05 15:30 | П | Работы на ВЛ-0,4 кВ | 6 | ТП 174, ф.ВЛ ул.Мира, 40, ул.П.Осипенко,15,13, ул.Труда,36, 38 |  |  | ж.д.-5, орг.-6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 247 ул.Б.Нижегородская, 98-а | 0.38 | 2018-12-05 09:30 | 2018-12-05 11:00 | П | ТП 247 - работы в РУ-0,4кВ | 1.5 | ТП 247, РУ-0,4кВ |  |  | ж.д.-3, орг.-8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-12-05 09:55 | 2018-12-05 15:20 | П | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова | 5.4167 | ТП-14 ф-4 КВЛ |  |  | ч.с.-44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  | 05.12.2018, ОЖ стр.55 |  |  | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фид. Ул. Пушкина,Фурманова | 0.38 | 2018-12-05 10:00 | 2018-12-05 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 6 | ТП-3 РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина,Фурманова |  |  | Ж.д.-9,маг.-4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 |  |  |  |  | Диспетчер Колесников А.В. тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
-2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 45 Ф. ул. Гастева | 0.38 | 2018-12-05 10:00 | 2018-12-05 12:00 | В1 | Обрыв фазы "А" в КЛ.04 кВ по ул. Гастева между домами 2-4 | 2 | КЛ Ф. ул. Гастева |  |  | ч.с.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |  | 5.12.2018, стр 24, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | Х | Х
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-198 пр-т Строителей, 16-б | 0.22 | 2018-12-05 10:00 | 2018-12-05 11:00 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома 3 по ул. Марийнская | 1 | ТП-198, ул. Марийнская д.3 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05.12.2018, стр 8 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-2 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-12-05 10:05 | 2018-12-05 11:15 | П | Отключение по заявке администрации для спила аварийного дерева в охранной зоне ВЛ | 1.1667 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | Ж.д.-3; ч.с.-75 Жит.-280; организации-4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 47 05.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 614, РП 30 - ТП 614 | 10 (10.5) | 2018-12-05 10:50 | 2018-12-05 17:10 | В | РП 30 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП 614 - неисправен КЛ 10кВ РП 30 - ТП 614 (абонентский - ООО"Одежда"). | 6.3333 | ТП 614, 616, 617 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 |  | 05.12.2018, №215, стр. 33 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", ф. 1017, РП-2 ВВ-10 кВ направ. 210 к ТП-54 | 10 (10.5) | 2018-12-05 11:55 | 2018-12-05 12:50 | В1 | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ РП-2 направл. 210 к ТП-54. Электропробой КЛ-10 кВ от ТП-54 до ТП-59. После произведенного ремонта КЛ-10 кВ от ТП-54 до ТП-59 была введена в работу в 17-25. | 0.91667 | ТП-54, 59(Т-2), 86(Т-2) |  | ЦТП-1, Школа -1 | Скважина -1, ж.д- 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 210 |  | 05.12.18, ОЖ л.10-11, акт 23 | 3.4.7.4 | 4.12 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7 ТП 421, РП7 - ТП421 | 6 (6.3) | 2018-12-05 21:10 | 2018-12-05 21:40 | В1 | РП7 отключился ВВ к ТП421 от ТО. Неисправен КЛ-6кВ РП7 к ТП421 | 0.5 | ТП421, 120, 594 |  |  | орг.-3, ч.с -120, ж.д.-3 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 500 |  | 05.12.2018, №216, стр. 35 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 ТП 778, ТП101 - ТП144 | 6 (6.3) | 2018-12-05 21:10 | 2018-12-05 22:40 | В1 | РП19 отключился МВ к ТП778 с.ф.609 от ТО. Неисправен КЛ-6кВ ТП101 к ТП144 | 1.5 | ТП 778, 26, 101, 537, 144, 303, 70, 551 |  |  | орг.-79, ж.д.-20 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 3000 |  | 05.12.2018, №217, стр. 35 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит | 10 (10.5) | 2018-12-06 04:00 | 2018-12-06 06:00 | П | ПС Магнит РУ - 110кВ ремонт оборудования | 2 | РП35, ТП774,744, 558, 559, 560, 580, 581 |  | вод.-1 | орг.-4, ч.с -348, ж.д.-11 | 364 | 0 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 2000 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-94 РУ-10кВ (абонентская) | 10 (10.5) | 2018-12-06 08:00 | 2018-12-06 09:00 | В | сгорели вставки ПТ-1.2-2шт., проникновение животного в помещение РУ-10кВ | 1 | ТП-94 -ООО Ирбис |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 6.12.2018 О.Ж. стр.129 | 3.4.10 | 4.11 | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел:2 26 22 | 0 | 2 | 2
-2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 45 Ф. ул. Крупская | 0.38 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 12:00 | П | ул. Слободская замена ж\б опоры Согласно плана ПП 2018 г. | 3 | ВЛ Ф. ул Крупская |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 |  | 6.12.2018, стр 24, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" | 0.38 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 12:00 | П | Замена опоры ВЛ-0,4кВ | 3 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" |  |  | ч.с.-60, орг.-1, жит.-120 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18.48 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-46 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Коммунальная" | 0.38 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 12:00 | П | Замена вводов | 3 | ТП-46 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Коммунальная" |  |  | ж.д.-3, ч.с.-8, орг.-1, жит.-68 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9.04 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, ВН-10 кВ в стор. ТП-54 | 10 (10.5) | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 10:00 | П | Замена опорного изолятора. Без отключения потребителей. | 1 | КЛ-10 кВ от ТП-59 до ТП-54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" |  |  | Ч.с.-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-40 Молодежная фид.Молодежная | 0.38 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 11:30 | П | Молодежная д.6 по заявке управляющей компании. | 2.5 | ТП-40, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 31 |  |  | дисп.Бушланов О.Н. тел 2-29-80 | 1 | 2 | 2
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-12-06 09:20 | 2018-12-06 11:15 | П | ул.Комсомольская пропилка аварийных деревьев. | 1.9167 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 48 06.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3-1 п.Коняево Ф- верхняя скважина | 0.38 | 2018-12-06 10:00 | 2018-12-06 12:00 | П | замена приборов учета | 2 | ТП-3-1 ВЛ-0,4 Ф-верхняя скважина |  |  | ч.с.-16. МКД-2.скважина | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.2 |  | 06.12.2018. лист.№2 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-12-06 13:30 | 2018-12-06 13:40 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ в ТП1 РУ 0,4 кВ фидер №3 нагрев наконечника фазы "А" в результате плохого контакта. Наконечник заменён. | 0.16667 | ТП-1 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-91; Жит.-280; организации-2; дет.дом- 1; администрация города-1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 78 |  | ОЖ- лист 48 06.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-12-06 14:10 | 2018-12-06 15:45 | П | ул.Комсомольская пропилка аварийных деревьев. | 1.5833 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 48 06.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-25, 8-я линия д. 40 | 0.22 | 2018-12-06 15:45 | 2018-12-06 16:00 | В | ТП 25 ВЛ 0,4 кВ фид. №2 на опоре № 2 отключили дом № 40 по ул. 8-я Линия для обеспечения безопасности тушения пожара. | 0.25 | ТП-25, 8-я линия д. 40 |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 06.12.2018, стр 8 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0 | 2 | 2
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2018-12-06 17:00 | 2018-12-06 18:15 | В1 | ул.Луговая обрыв провода уличного освещения. | 1.25 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-11 Жит.-249; | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 48 06.12.2018 | 3.4.14 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Андреево Ф- ул. Почтовая | 0.38 | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 17:00 | П | замена опор ВЛ-0,4кВ | 8 | ТП-1 ВЛ-0,4 Ф-ул.Почтовая |  |  | ч.с.-24. МКД-4. орг.-3 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 61 |  | 07.12.2018. лист.№2 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Западная ф.616 РП 16 ТП 116 | 6 (6.3) | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 13:00 | П | Отключение с РП 16 МВ,ЛР,ШР к ТП 116 для обеспечения безопасности работ на ВЛ 6кВ РП 16 - ТП 116/КТП 444 | 4 | ТП 116, 116а, 444 |  |  | орг.-2, ч.с -27 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 Большой Проезд 15 | 0.38 | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 14:00 | П | РП 7 фид. ВЛ №1 строительство ВЛ 0,4 кВ, монтаж СиП | 5 | РП 7 Болшой Проезд 15 |  |  | орг.-1, ч.с. -25 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | ТП-4, КВЛ фид. "СЭЗ", "Котельная, Энергосбыт", "Волна" | 0.38 | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 11:00 | П | Монтаж КВЛ в соответствии с нормами ПУЭ. | 2 | КВЛ фид. "СЭЗ", "Котельная, Энергосбыт", "Волна" |  |  | Котельная-1, орг.-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-4 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" фид. 1038 | 10 (10.5) | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 11:00 | П | Трассировка трассы КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей | 2 | КЛ фид. 1038 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Собинка , ТП 8, ф. гаражи, ул Дмитрова | 0.38 | 2018-12-07 09:40 | 2018-12-07 10:30 | В | чистили снег.обрыв подвода к трубостойке | 0.83333 | ТП 8, ф. гаражи |  |  | кафе.гаражи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | о.ж.лист.32 07.12 18 | 3.4.8.5 | 4.4 | дисп.Щеголев В.Ю. | 0 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Советская д.14", ф. "ул. Советская д.5,10,12,16" | 0.38 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 15:00 | П | Правка опоры ВЛ-0,4кВ, перевод СИП на новую опору | 5 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Советская д.14", ф. "ул. Советская д.5,10,12,16" |  |  | ж.д.-5, жит.-560 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина,Фурманова | 0.38 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 6 | ТП-3 РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина,Фурманова |  |  | Ж.д.-9,маг.-4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 |  |  |  |  | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-58 РУ-0,4кв ф.7 | 0.38 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 12:00 | П | отключение по заявке "Владимиртеплогаз",для безопасного проведения работ | 2 | ТП-358 РУ-0,4кВ Ф.4(мод.котельная) |  |  | кот-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-3 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 11:00 | П | Установка разъединителя на ВЛ 0,4кВ на отпайку ул.Набережная. | 1 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-17; церкви-3 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 48 07.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная", 2-ой Верхний пер-к 2 | 0.22 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 10:50 | В1 | Окисление на вводе частного жилого дома по 2-му Верхнему пер-ку 2 из-за разнородности металла. | 0.83333 | ВЛ фид. "ул. Набережная", 2-ой Верхний пер-к 2 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07.12.18, ОЖ по 0, 4 кВ л. 28 | 3.4.13.1 | 4.6 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-2 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 13, 14 | 0.38 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 17:50 | В | Порыв магистрали ВЛ-0,4 кВ организацией обслуживающей уличное освещение при проведении разгрузочно-погрузочных работ вблизи ВЛ-0,4 кВ | 7.8333 | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 13, 14 |  |  | ч.с. - 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 |  | № 179 от 09.12 ж.з. | 3.4.8.1 | 4.4 | нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 682 ул. Всесвятская | 0.38 | 2018-12-07 12:00 | 2018-12-07 16:00 | П | ТП 682 РУ 0,4 кВ подключение новых кабелей | 4 | ТП 682 |  |  | ч.с. -31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво" Ф-1001 Сады Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2018-12-07 22:40 | 2018-12-07 23:55 | В | неисправность в сетях МРСК | 1.25 | Ф-1001 ПС"Второво" ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 (сады "Новая Жизнь") ВЛ-10 кВ |  |  | 9 ТП | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.09.2018, стр 59 ОЖ. Акт № 23 | 3.4.9.1 | 4.21 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 0 | Х | Х
-5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП 11, ТП 306 - ТП 329 | 10 (10.5) | 2018-12-08 14:43 | 2018-12-08 15:38 | В1 | НА РП 11 от МТЗ 1ст. Отключился ВВ-10кВ к ТП 329. Причина: эл. пробой КЛ-10кВ ТП 306 - ТП 329 | 0.91667 | ТП 329, 306 |  | ж.д.-9 | ж.д.-5, ч.с.-39, орг.-5 | 58 | 0 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 340 |  | № 218, 08.12.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит ф. 1005 | 10 (10.5) | 2018-12-09 04:00 | 2018-12-09 06:00 | П | Ремонтные работы на ПС Магнит | 2 | РП 35, ТП 774, 744, 580, 559, 560, 581, 558 |  | КНС-1 | орг.-3, ж.д.-10, ч.с.-220 | 234 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 570 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" РУ 6кВ 2 секция шин | 6 (6.3) | 2018-12-09 09:00 | 2018-12-09 14:02 | П | Пр-во работ на II секции шин ПС "Гороховец" | 5.0333 | Ф- 615 ТП-30 |  |  | организации-6; | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 49 09.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-4 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-233, ул.Балакирева, 21 | 0.22 | 2018-12-09 09:30 | 2018-12-09 10:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице 25-й Проезд д.3, в результате разнородности металла | 0.5 | ф.ВЛ-1 ул.25-й, 17-й, 18-й, 19-й проезды |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 9.12.2018, стр 10 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-12-09 10:01 | 2018-12-09 11:20 | В1 | ул. Садовая д.3 кв.1 Окисление на вводе | 1.3167 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | ч.с.-1; Жит.-3; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 49 09.12.2018 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-12-09 10:01 | 2018-12-09 14:00 | В1 | ул. Садовая д.3 кв.2 Окисление на вводе | 3.9833 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | ч.с.-1; Жит.-3; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 49 09.12.2018 | 3.4.7 | 4.6 , 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-12-09 11:05 | 2018-12-09 16:40 | П | кафе "Жемчужина" отключено по заявке абонента | 5.5833 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | организации-1; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 49 09.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-2 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ПС Кольчугино, ф. 637, ТП 65, РУ-6 кВ, ф. 7 | 6 (6.3) | 2018-12-09 12:35 | 2018-12-09 14:25 | В1 | Откл. МВ в ТП 65 от действия МТЗ, причины неизвестны, выясняются | 1.8333 | 10 ТП: ТП 2, 9, 15, 25, 25А, 31, ХПП, 78, 82 , 82А |  |  | ч.с. - 275, ж.д. - 10, орг. - 22, ГРП - 1, НАС. - 1, 1000 чел. | 309 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 1300 |  | стр. 4 о.ж., № 9 от 10.12.2018 | 3.4.14 | 4.21 | нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-12-09 15:10 | 2018-12-09 15:35 | П | ул.Набережная д.41 установка ПУ на опоре ВЛ 0,4кВ | 0.41667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-1; | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 49 09.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-2 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП 11 | 10 (10.5) | 2018-12-10 01:35 | 2018-12-10 01:48 | В1 | На ПС Сунгирь отключили ф. 1019. Причина земля на ф. 1019. Эл. пробой КЛ-10кВ ПС Сунгирь - РП 11 ф. 1019 каб. "Б" | 0.21667 | РП 11, ТП 359, 532, 435, 319, 322, 306, 358, 327, 367, 326, 318, 317 |  | м.у.-3, орг.-2, кот.-2, КНС-1, д.с.-3, шк.-2 | ж.д.-57, ч.с.-39, орг.-25 | 134 | 3 | 10 | 121 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 900 |  | № 219, 10.12.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 247, ул. Б. Нижегородская, 98а | 0.38 | 2018-12-10 09:00 | 2018-12-10 10:00 | П | Ремонтные работы на ТП 247 | 1 | ТП 247 |  | орг.-2 | орг.-2, ж.д.-2, ч.с.-4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 247, ул. Б. Нижегородская, 98а | 0.38 | 2018-12-10 09:00 | 2018-12-10 15:00 | П | Ремонтные работы на ТП 247 | 6 | ТП 247, Т-1 |  | орг.-2 | ж.д.-2, ч.с.-4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-43 г.Судогда Ф- ул. Савельева | 0.38 | 2018-12-10 09:30 | 2018-12-10 12:00 | П | тех. присоединение монтаж ВЛИ-0,4кВ | 2.5 | ТП-43 ВЛИ-0,4 Ф-ул.Савельева |  |  | ч.с.-9. орг.-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  | 10.12.2018. лист.№3 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-3 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-27 21 П/с | 0.38 | 2018-12-10 11:30 | 2018-12-10 12:10 | В | Сход снега с крыши к.з. замена вставки ПН-250 | 0.66667 | ВЛ-0,38 фид.21 п/с 5,9,11 |  |  | 3 ж/д | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 33 | 3.4.11 | 4.13 | дисп.Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 0 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-41 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2018-12-10 11:30 | 2018-12-10 14:00 | В | обрыв ВЛ-0,4кВ -сход снега с крыши | 2.5 | ТП-41 ВЛ-0,4кВ ул.Гагарина д.28 |  |  | ч.с.-1,орг.-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 10.12.18 О.Ж. стр.135 | 3.4.11 | 4.13 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2 26 22 | 0 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-17 г.Судогда Ф- ул. Бякова | 0.38 | 2018-12-10 13:30 | 2018-12-10 15:30 | П | замена опоры ВЛ-0,4кВ | 2 | ТП-17 ВЛ-0,4 Ф-ул.Бякова |  |  | МКД-5. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46.4 |  | 10.12.2018. лист.№3 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2018-12-10 14:00 | 2018-12-10 14:40 | П | Подключение потребителя по условиям тех. Присоединения. | 0.66667 | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая |  |  | ч.с. - 46, маг. -1 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 52 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ТП-211 КЛ-0,22кВ проезд Урожайный д№ 4 | 0.22 | 2018-12-10 17:40 | 2018-12-11 10:50 | В | сгорел вводной рубильник в доме, УК "РМД" | 17.1667 | ТП--211 фид-11 Сосновая д №1, проезд Урожайный д №№ 2,4,6, |  |  | 4 ж.д | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | 10.12.2018 стр.94 АЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОДС РЭС г. Ковров Парасоцкий В.В. Тел: 84923255305 | 0 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП-48 ул.Гоголя 1а | 0.38 | 2018-12-10 21:30 | 2018-12-10 23:15 | В | Сход снега с крыши обрыв провода подвод к дому | 1.75 | ВЛ-0,38 фид.ул.Гоголя 1а,1б,3а,3б |  |  | 4 ж/д | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  | о.ж. лист 33 | 3.4.11 | 4.13 | дисп.РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 0 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Лакинск ТП-37 Центральная пл.3 | 0.38 | 2018-12-10 23:35 | 2018-12-11 00:10 | В | Сход снега с крыши к.з. замена вставки ПН-250 | 0.58333 | ВЛ-0,38 фид.Центральная пл.3,1 |  |  | 2 ж/д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 33 | 3.4.11 | 4.13 | дисп.РозановС.Ф. тел.2-29-80 | 0 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-17 г. Судогда Ф- ул. Бякова | 0.38 | 2018-12-11 09:30 | 2018-12-11 12:00 | П | замена опоры ВЛ-0,4 кВ | 2.5 | ТП-17 ВЛ-0,4 Ф-ул. Бякова |  |  | МКД-5. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46.4 |  | 11.12.2018. лист.№3 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171, ул. Мира, 38 | 0.38 | 2018-12-11 09:30 | 2018-12-11 15:00 | П | Работы на ВЛ-0,4 кВ | 5.5 | ТП 174, ф.ВЛ ул.Мира, 40, ул.П.Осипенко,15,13, ул.Труда,36, 38 |  |  | ж.д.-5, орг.-6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 |  |  |  |  | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-57, КЛ фид. Школа №10 каб А", Школа №10 каб Б" | 0.38 | 2018-12-11 10:00 | 2018-12-11 12:00 | П | Для безопасного производства работ по ремонту теплотрассы. | 2 | ТП-57, КЛ фид. Школа №10 каб А", Школа №10 каб Б" |  |  | Школа -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 | 10 (10.5) | 2018-12-11 11:00 | 2018-12-11 14:00 | П | ремонт ЛР-1 на опоре № 17 | 3 | ВЛ-10 кВ Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 |  |  | вод.-1, орг.-2, ч.с.-301 | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 2 | 302 | 0 | 193 |  |  |  |  | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1 | Х | Х
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП7 Ф. ул. Ленина | 0.38 | 2018-12-11 11:00 | 2018-12-11 11:30 | В | КЗ на вводе в дом ул. Ленина д. 69 в результате схода снега с крыши | 0.5 | КЛ ф.ул. Ленина |  |  | ч.с-5 орг.-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |  | 11.12.2018, стр 25 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0 | Х | Х
1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | г. Собинка ф 1006 от ТП 14 | 10 (10.5) | 2018-12-11 12:01 | 2018-12-11 12:30 | П | укрепление подгоревшей опоры (установка дополнит .бандажа ) | 0.48333 | ТП 15, 16, 17, 103, 149, 76, 107 |  |  | д.с. 1орг.ч.с.95 кот.ж.д.3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 125 |  | 11.12..18 ОЖ стр34 |  |  | дисп. Щеголев В Ю тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
0 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | п.Ставрово ТП-1 ф ул Комсомольская | 0.38 | 2018-12-11 12:30 | 2018-12-11 14:10 | В | Сход снега с крыши к.з. замена вставки пн-250 обрыв подвода к дому | 1.6667 | ВЛ-0,38 фид. Ул комсомольская |  |  | 2 ж/д | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  | о.ж. лист 34 11.12.18 | 3.4.12.5 | 4.13 | дисп. Щеголев В Ю тел.2-29-80 | 0 | 2 | 2
-1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Ул. Интернациональная", жилой дом ул. Интернациональная 2/9 | 0.38 | 2018-12-11 13:20 | 2018-12-11 14:40 | В | Обрыв в вода снегом. | 1.3333 | ВЛ фид. "Ул. Интернациональная", жилой дом ул. Интернациональная 2/9 |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 11.12.18, Ож л.30 | 3.4.12.5 | 4.13 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2018-12-11 13:30 | 2018-12-11 15:40 | В1 | Замена РПС-250 ТП-34 РУ-0,4кВ; технический износ | 2.1667 | ТП-34 РУ-0,4кВ,,ф ул.Чайкиной 4,4а, штаб ЛИУ-8 |  |  | Ж д-2,гар-1,рота-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | 11.12.2018 О.ж.-стр.-138 | 3.4.7 | 4.16 | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-34 1РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2018-12-11 15:20 | 2018-12-11 22:20 | В1 | повреждение КЛ-0,4кВ на общежитие ул.Мичурина д.6 | 7 | ТП-34, ул.Чайкиной, ул.Мичурина |  |  | орг.-1, ж.д.-2, ч.с.-11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 140 |  | 10.12.18 О.Ж. стр.136 | 3.4.7 | 4.12 | Диспетчер Талтанов А.Б. тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "ул. Хрустальщиков" | 0.38 | 2018-12-11 19:15 | 2018-12-11 19:40 | В1 | Подгорание "0" провода в РУ-0,4 кВ | 0.41667 | ВЛ фид. "ул. Хрустальщиков" |  |  | Ч.с.-63, д/с -1 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 69 |  | 11.12.18, Ож л.30 | 3.4.7.3 | 4.10 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Садовая ф.1003 | 10 (10.5) | 2018-12-12 08:00 | 2018-12-12 17:00 | П | Отключение ф.1003 с ПС Садовая для проведения работ - МРСК | 9 | КТП 875, 922, 705 |  |  | ч.с.-56, орг.-1, КНС-1, об.вод.снабж.-1 | 60 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 140 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 723, ул.Мира , 4в | 6 (6.3) | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 15:30 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 6.5 | ТП-723 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 19, ул.Быковский пр-д | 6 (6.3) | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 4 | ТП-19 |  |  | ч.с.-53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 250 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19 п.Тюрмировка Ф- ул. Пушкина | 0.38 | 2018-12-12 09:30 | 2018-12-12 12:00 | П | замена узла учета | 2.5 | ТП-19 ВЛ-0,4 Ф-ул.Пушкина |  |  | ч.с.-14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |  | 12.12.2018. лист.№4 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 п.Андреево Ф- ул. Лейтенанта Гаврилова | 0.38 | 2018-12-12 09:30 | 2018-12-12 12:00 | П | перераспределение нагрузки | 2.5 | ТП-8 ВЛ-0,4 Ф-улЛ.Говрилова |  |  | ч.с.-74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 37 |  | 12.12.2018. лист.№4 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4 яч.3 | 0.38 | 2018-12-12 09:30 | 2018-12-12 11:30 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; тех.присоединение Совхозная д.4 | 2 | ТП-22 РУ-0,4 ф.ул:Труда,Приозёрная,Первомайская,Совхозная |  |  | Ж д-7,ч с-42. | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2018-12-12 10:00 | 2018-12-12 11:00 | П | Замена вводного провода ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная д.11, технический износ | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Магистральная |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2018-12-12 13:30 | 2018-12-12 15:00 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; тех.присоединение Совхозная д.4 | 1.5 | ТП-22,ТП-29,ТП-63,ТП-85,ТП-53 РУ-10кВ |  |  | ж д-28, ч с-101, кот.-1, маг.-4, шк.-1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 120 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В. Тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 418, ул.Офицерская, 11 | 6 (6.3) | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 13:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 4 | ТП-418 |  |  | ч.с.-28, ж.д.-2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 12:00 | П | Замена приборов учета. | 3 | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" |  |  | Ч.с. - 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
0 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 12:25 | П | Обеспечение безопасного пр-ва работ в ТП1 РУ 0,4кВ проводимыми подрядной организацией "АСК" | 3.4167 | ТП-1 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | ч.с.-91; Жит.-280; организации-2; дет.дом- 1; администрация города-1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 78 |  | ОЖ- лист 50 13.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171 ул. Мира, 38 | 0.38 | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 13:00 | П | ТП 171 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Полины Осипенко" - ремонт ВЛ | 4 | ТП 171 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Полины Осипенко" |  |  | орг.-12, ж.д.-7 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 120 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ПС Ковров, С.Ш. ф. 612, ЦРП-1, ф. 5 | 6 (6.3) | 2018-12-13 09:30 | 2018-12-13 11:30 | П | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.5 от ТП-2 до ТП-6 | 2 | ВЛ -6кВ ф.5 ТП-6, ТП-202 |  |  | АЗС,325 ч.д. | 326 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 1 | 325 | 0 | 180 |  |  |  |  | Кузнецов Д.Б. | 1 | Х | Х
-2 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 639 - ТП 8 | 6 (6.3) | 2018-12-13 10:40 | 2018-12-13 11:33 | В | Повреждение сторонней организацией кабельной линии ПС Кольчугино - ТП 8, при проведение земляных работ, потребителей переключили по резервной схеме | 0.88333 | 19 ТП: ТП 7, 8, 22, 79, 37 Т2, 84, 84А, 85, 86, ЦРП 3, 70 Т2, 90 Т2, 99А, 99Б, 99, 91, 87, 103, 38 | кот. - 1 | 0 | ч.с. - 850, ж.д. - 71, орг. - 82, шк. - 2, д/с - 2, нас. - 3, насел. - 10 тыс. чел. | 1012 | 2 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 2000 | 0 | № 10 от 14.12, стр. 7 о.ж. | 3.4.8.1 | 4.4 | нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | Х | Х
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 г.Судогда | 10 (10.5) | 2018-12-13 11:00 | 2018-12-13 15:00 | П | Отключить ЛР-43 Замена опоры по тех.присоединению | 4 | ТП-29.38.44. |  |  | ч.с.-174.орг-4 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 215.8 |  | 13.12.2018. лист.№4 ОЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2018-12-13 13:00 | 2018-12-13 15:00 | П | Замена приборов учета. | 2 | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" |  |  | Ч.с.-57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ яч.4 Ф. ул. Текстильщиков | 0.38 | 2018-12-13 13:30 | 2018-12-13 15:00 | П | Отключение по заявке УК "Монолит" Для безопасного проведения работ ул.Текстильщиков д.12 | 1.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Текстильщиков |  |  | ж.д-4, ч.с.-19д.больница стационар-1, маг.-2 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 |  |  |  |  | Диспетчер Колесников А.В. Тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
0 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 г.Судогда | 10 (10.5) | 2018-12-13 14:00 | 2018-12-13 15:00 | П | подрезка кустарника | 1 | ТП-25.23.9.2.46. |  |  | ч.с.-189 орг-15 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 190 |  | 13.12.2018. лист.№4 ОЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-1 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65(ул. М.-Апостола 11), 2СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2018-12-13 14:00 | 2018-12-13 15:00 | П | Подключение ВЛИ-0, 4 кВ на жилой дом по ул. Октябрьская 68. | 1 | ТП 65, Т-2 |  |  | Д/с-1, ж.д.-4, орг.-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 195 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 109 ул. Б.Нижегородская, 32 | 0.38 | 2018-12-13 15:10 | 2018-12-13 16:50 | В1 | ТП 109 неисправен КЛ-0,4кВ от ТП до ж.д. №32 по ул.Б.Нижегородская | 1.6667 | ТП-109 ф."ул.Б.Нижегородская, 32" |  |  | орг.-2, ж.д.-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | 13.12.2018, стр. 13 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-2 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. Ул. Октябрьская", ул. Октябрьская 14 | 0.22 | 2018-12-13 20:00 | 2018-12-13 21:00 | В1 | Отгорание ввода в дом на ополре. | 1 | ВЛ фид. Ул. Октябрьская", ул. Октябрьская 14 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13.11.18, ОЖ л. 31 | 3.4.7.3 | 4.10 | инженер ФИО тел. 000000 | 1 | 2 | 2
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65,КЛ фид. "ул.Октябрьская 68", "ул. М-Апостола 10" | 0.38 | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 10:00 | П | Переключение питания домов по нормальной схеме. | 1 | КЛ фид. "ул.Октябрьская 68", "ул. М-Апостола 10" |  |  | Ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |  |  |  |  | инженер ФИО тел. 000000 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 247 ул. Б.Нижегородская,98-а | 0.38 | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 15:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 6 | ТП-247 |  |  | орг.-5, ч.с.-5, ж.д.-2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2018-12-14 09:30 | 2018-12-14 11:30 | П | Перевод абонентской линии на вновь смонтированную линию ВЛИ-0,4кВ ул. Маяковского | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Маяковского, ул.Набережная |  |  | ч.с-16д. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |  |  |  |  | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2018-12-14 10:00 | 2018-12-14 15:30 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ, тех.присоединение ул.Совхозная д.4 | 5.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Труда, ул.Приозерная, ул.Первомайская, ул.Совхозная |  |  | Ж.д-7,ч.с-42 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  |  |  |  | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-1 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ТП | ТП-36 РУ-10кВ яч.4 ввод с ТП-19 | 10 (10.5) | 2018-12-14 15:00 | 2018-12-14 15:20 | П | по заявке ЦРБ для безопасного проведения работ при подключении КЛ | 0.33333 | ТП-36 |  |  | ж.д- 1, ч.с-3 ,больница-1;маг.-13 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 200 |  |  |  |  | Диспетчер Михайлов В.Ю. тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7 ТП 360 | 6 (6.3) | 2018-12-15 06:08 | 2018-12-15 06:33 | В1 | РП 7 отключился ВВ 6кВ к ТП 360 Причина не установлена. | 0.41667 | ТП 360, 382, 463, 471, 7, 203, 216, 150 |  | кот.-2,орг.1 | орг.-16, ж.д.-23, ч.с.-36 | 78 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 800 |  | 15.12.2018, №220 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-3 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 567 ул.Батурина,30 | 0.38 | 2018-12-15 08:00 | 2018-12-15 09:00 | П | ТП 567 РУ-0,4кВ - проверка АВР | 1 | ТП 567 | орг.-3 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-4 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.22 | 2018-12-15 09:40 | 2018-12-15 10:20 | В1 | Сгорела вставка на опоре при переходе ВЛИ на ВЛ из-за порыва ветра | 0.66667 | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул:Лесная,Пушкина |  |  | Ч с-18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.6 |  | 15.12.2018. О.Ж.-стр.148 | 3.4.12.2 | 4.13 | Диспетчер Колесников А.В. Тел:2 26 22 | 1 | Х | Х
-12 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-103 ВЛ-0,4кВ ул.Речная д №24 | 0.22 | 2018-12-15 23:10 | 2018-12-16 09:30 | В1 | заменен прокалывающий зажим на вводе дома | 10.3333 | ВЛ-0,4кВ Речная д№24 |  |  | 1 ч.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 15.12.2018, стр.96, АЖ | 3.4.13.2 | 4.3 | Диспетчер ОДС РЭС г.Ковров Дегилёв А.С. Тел:84923255305 | 1 | 2 | 2
-12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 26, ф. 3 - ул. Ульяновская, 45, 47 | 0.38 | 2018-12-16 09:10 | 2018-12-16 10:30 | В | Повреждение одного из кабелей спаренной кабельной линии в результате проведения земляных работ сторонней организацией, эл. снабжение осущ. по оставшейся в работе КЛ-0,4 кВ. | 1.3333 | ТП 26, ф. 3 - ул. Ульяновская, 45, 47 |  |  | ж.д. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | № 186 ж.з. 16.12.2018 | 3.4.8.1 | 4.4 | нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 327 ул. Юбилейная, 40 | 0.38 | 2018-12-16 09:20 | 2018-12-16 10:00 | В1 | ТП 327 - неисправен КЛ 0,4 кВ на дом 36 по ул. Юбилейная - обрыв одной фазы, дом включен по резервной схеме | 0.66667 | ТП 327 ф."ул.Юбилейная, 36" |  | ж.д.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 16.12.2018, стр 15 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 60 Ф. ул. Широкая | 0.22 | 2018-12-16 10:20 | 2018-12-16 11:30 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Пионерская д.7, в результате разнородности металла | 1.1667 | ВЛ Ф. ул. Широкая |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.12.2018, стр 26, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
-12 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 34, ф. 8 - общежитие ул. 50 лет Октября, д. 6 | 0.38 | 2018-12-16 12:00 | 2018-12-16 13:30 | В | Нет двух фаз в ВРУ потребителя, эл. снабжение осущ. по одной фазе, предварительно повреждение внутри здания | 1.5 | ТП 34, ф. 8 - общежитие ул. 50 лет Октября, д. 6 |  |  | ж.д. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 185 ж.з. 16.12.2018 | 3.4.9.3 | 4.21 | нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
-15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 156, ул. Фатьянова, 14 | 6 (6.3) | 2018-12-18 09:00 | 2018-12-18 14:00 | П | ТП 156 работы на ТП | 5 | ТП 156, 384 |  |  | орг.-11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 350 |  |  |  |  | диспетчер Хромов А.С., тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-25 г. Судогда Ф- Полиция | 0.38 | 2018-12-18 12:30 | 2018-12-18 13:00 | В1 | сгорел ПН-2 причина не установлена | 0.5 | ТП-25 ВЛ Ф-полиция ул. Заречная |  |  | полиция | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 18.12.2018. лист.№15 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-57 Красноборская | 0.38 | 2018-12-18 13:30 | 2018-12-18 15:30 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 2 | ВЛ-0.38 фид. Красноборская |  |  | 3 ж.д. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |  | о.ж. лист37, 18.12.2018 |  |  | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4 кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-12-18 14:40 | 2018-12-18 15:00 | В1 | замена плавкого предохранителя ф. ул. Ленина фаза С | 0.33333 | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№ 8 |  |  | ч.с.-25; Жит.-80; организации-2; дет.дом- 1; | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 51 18.12.2018 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 6 кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-12-18 14:50 | 2018-12-18 15:05 | П | монтаж счетчика в РУ 0,4 кВ | 0.25 | ТП-12 РУ 0,4кВ |  |  | Ж.д-13; ч.с.-89 Жит.-1870; организации-15; дет.сад.-1 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 51 18.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007,РП-2 ВВ-10 кВ направл. 222 к ТП-60 | 10 (10.5) | 2018-12-18 15:05 | 2018-12-18 17:05 | В | Отключение от МТЗ ВВ-10 кВ направл. 222 РП-2 вследствие проведения несанкционированных земляных работ и повреждения КЛ-10 кВ от ТП-93 до ТП-7. В период с 16-19 до 17-05 все потребители были запитаны. | 2 | ТП-60(Т-1), 15(Т-1), 5, 58, 93(Т-1), 7, 26(Т-1), 43(Т-1), 10, 95(Т-10) |  | Котельная-1, ж.д.-1, школа-1, больница -2, РУС-1, орг. -2 | Котельная-1, КНС -1, Больница-1, ж.д.-29, ч.с.- 286, орг.-98 | 424 | 0 | 8 | 416 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 1210 |  | 18.12.18, ОЖ. Л. 16-17, акт 24 | 3.4.8.1 | 4.4 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 0 | 2 | 2
-15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-6 Молодежная | 0.38 | 2018-12-19 09:00 | 2018-12-19 12:00 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 3 | ВЛ-0.38 фид.Мира 3,Гагарина 3. |  |  | 5ж.д. 4орг. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  | о.ж. лист37, 18.12.2018 |  |  | дисп. Бушланов О.Н. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-7 РУ-10кВ , ул. Пролетарская, д.4а | 10 (10.5) | 2018-12-19 10:00 | 2018-12-19 12:00 | П | Перераспределение нагрузок | 2 | ТП-7 |  |  | ч.с.-170, кот.-1, орг.-15, жит.-340 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 183.92 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. Чайковского 1" | 0.38 | 2018-12-19 10:00 | 2018-12-19 12:00 | П | Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвале дома в соответствии с требованиями ПУЭ. | 2 | КЛ фид. "ул. Чайковского 1" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 48, г.Собинка, ул. Фабричная, д. 2а | 0.38 | 2018-12-19 11:30 | 2018-12-19 13:20 | П | отключение по заявке УК для очистки крыш от снега | 1.8333 | ТП-48, ВЛ фид. Фабричная |  |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 37 от 19.12.18г. |  |  | дисп. Щеголев В.Ю.. тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
-15 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г.Собинка, ТП-48 ул. Фабричная | 0.38 | 2018-12-19 11:30 | 2018-12-19 13:20 | П | отключение по заявке у.к. для очистки крыш | 1.8333 | ВЛ-0.38 фид. ул Фабричная 2 а |  |  | 1 Ж.д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 37 от19.12.18 |  |  | дисп. Щеголев В.Ю.. тел.2-29-80 | 1 | Х | Х
-1 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2018-12-19 13:30 | 2018-12-19 15:30 | П | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ, тех.присоединение ул. Совхозная д.4 | 2 | ВЛ-0,4кВ ул. Труда, ул. Приозерная, ул. Первомайская, ул. Совхозная |  |  | Ж.д-7,ч.с-42 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  |  |  |  | Диспетчер Талтанов А.Б.тел.2-26-22 | 1 | Х | Х
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-27 г. Судогда ул.Буденного | 0.38 | 2018-12-19 14:00 | 2018-12-19 15:00 | П | замена пинцета на н\в рубильники Ф-Бойлерная | 1 | ТП-27 ВЛ ул. Буденного |  |  | Болерная.детсад. Больница.МКД-1орг-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 194.7 |  | 19.12.2018. лист.№6 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | КЛ | ПС Луч ф.6004 РП-1 Ф-40 ТП-138 | 6 (6.3) | 2018-12-20 03:15 | 2018-12-20 12:00 | В1 | РП-1 откл. МВ ф40 ТП-138 сгорели 3 предохранителя в РУ-0.4 кВ Ф-1 неисправна КЛ-0,4 кВ на жд ул.Зои Космодемьянской 1/7 | 8.75 | ТП-138 | Д/К № 11, Кот.-1 |  | ж.д-11 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 260 |  | 20.12.18 97 АЖ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер РЭС г.Ковров Вашенков А.В. тел.84923255305 | 1 | 2 | 2
-10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП15 Ф. ул. Колхозная | 0.22 | 2018-12-20 08:15 | 2018-12-20 09:20 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Колхозная д.28, в результате разнородности металла | 1.0833 | ВЛ Ф. ул. Колхозная |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 20.12.2018, стр 28, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | Х | Х
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3(Кр. Окт) РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина, Фурманова | 0.38 | 2018-12-20 10:00 | 2018-12-20 11:30 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 1.5 | ТП-3 РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина,Фурманова |  |  | Ж.д.-9,маг.-4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 |  |  |  |  | Диспетчер Шишлянников И.В. тел:2 26 22 | 1 | 2 | 2
-10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП36 Ф. ул. Красноармейская | 0.22 | 2018-12-20 13:30 | 2018-12-21 09:00 | П | Ул. Красноармейская д.18 Не соблюдение договорных обязательств о оплате электроэнергии (Задолженность) | 19.5 | ВЛ Ф. ул. Красноармейская |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 20.12.2018, стр 28, ОЖ |  |  | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 1 | 2 | 2
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-25 г. Судогда Ф- Полиция | 0.38 | 2018-12-20 21:08 | 2018-12-20 21:30 | В | возгорание котельной на территории полиции | 0.36667 | ТП-25 ВЛ Ф-полиция ул. Заречная |  |  | полиция | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 20.12.2018. лист.№15 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | 2 | 2
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Районная ф. 651 РП 29 ТП 491 | 6 (6.3) | 2018-12-21 07:00 | 2018-12-21 07:25 | В1 | На РП 29 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП 491. Причина не установлена | 0.41667 | ТП 491, 492 |  |  | ж.д.-15, д.с.-3, насосная-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 350 |  | № 221, 21.12.2018 | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 492 ул. Тракторная, 3 | 6 (6.3) | 2018-12-21 08:50 | 2018-12-21 09:10 | В1 | На ТП 492 обнаружено отсутствие 1 фазы в РУ 0,4 кВ. Неисправен Трансформатор №1 | 0.33333 | ТП 492 Т-1 |  |  | ж.д.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  | № 222, 21.12.2018 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая", ул. Западная д. 7 | 0.22 | 2018-12-21 10:40 | 2018-12-21 11:20 | В1 | Окисление на вводе частного жилого дома по ул. Западная д. 7 из-за разнородности металла. | 0.66667 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая", ул. Западная д. 7 |  |  | Ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07.12.18, ОЖ по 0, 4 кВ л. 34 | 3.4.13.1 | 4.6 | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | Х | Х
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 (Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ фид.ул.Пушкина | 0.38 | 2018-12-21 10:45 | 2018-12-21 11:35 | В1 | обрыв ВЛ-0,4кВ на вводе в дом | 0.83333 | ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина д.6 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | О.Ж стр.155 21.12.18 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1 | Х | Х
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-17п.Ликино Ф- Детсад | 0.38 | 2018-12-21 14:00 | 2018-12-21 16:00 | П | замена узла учета | 2 | ТП-17 ул.Лесная |  |  | ч.с.-20 МКД-11.детсад | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 111 |  | 21.12.2018. лист.№17 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.690 РП 3 ТП 38, ТП 18 - ТП 38 | 6 (6.3) | 2018-12-21 14:50 | 2018-12-21 15:30 | В1 | На РП 3 от МТЗ отключился ВВ 6кВ к ТП 38 (с.ф. 690) - неисправна КЛ-6кВ ТП 18 - ТП 38 | 0.66667 | ТП 38, 18, 39, 16 |  | орг.-3 | ж.д.-3, орг.-12, ч.с.-84 | 102 | 0 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 750 |  | № 223, 21.12.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-9 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1005, Ф-1002 ТП-43 | 10 (10.5) | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 12:00 | П | техническое обслуживание ТП-43 | 3 | ТП-43 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1905 |  |  |  |  | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1 | 2 | 2
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 п.Андреево Ф- Первомайская д 1-3 | 0.38 | 2018-12-24 10:00 | 2018-12-24 13:00 | П | замен аварийной опоры | 3 | ТП-10 ВЛ ул. Первомайская |  |  | МКД-2.орг-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |  | 24.12.2018. лист.№18 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 633 мкр.Юрьевец ул.Ноябрьская д.124-а | 0.38 | 2018-12-24 11:46 | 2018-12-24 15:10 | В1 | ТП 633, РУ-0,4кВ ф."ООО"Дельфин" - перегорел ПН-250А | 3.4 | ТП 633 ф."ООО"Дельфин" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 24.12.2008, стр.20 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 (10.5) | 2018-12-24 13:00 | 2018-12-24 15:00 | П | отключение МВ ф-130 ПС Судогда работы персонала МРСК | 2 | ТП-40 |  |  | ч.с.-20.МКД-6 орг-4 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.12.2018. лист.№18 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-11 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 491, ул.Тракторная11 | 6 (6.3) | 2018-12-24 14:00 | 2018-12-24 16:00 | П | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018 | 2 | ТП-491 |  | д.с-2 | орг.-5, ж.д.-4 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 190 |  |  |  |  | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 г.Судогда Ф- Восточная | 0.22 | 2018-12-24 14:00 | 2018-12-24 15:20 | В | отключен АВ ввода в узле учета вылетел крюк ввода от здания Восточная д.9 | 1.3333 | ТП-44 ВЛ ул.Восточная |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 24.12.2018. лист.№15 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.15 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0 | Х | Х
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 (Кр. Окт.) РУ-0,4кВ фид.ул.Пушкина, ул.Фурманова | 0.38 | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 17:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 8 | ВЛ-0,4кВ ф. Пушкина,ул.Фурманова |  |  | ж.д-9., маг-4, | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 71 |  |  |  |  | Диспетчер Колесников А.В. тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Придорожная, Дачная, Былинная, Полярная", ф. "Сарай", ул. Дачная" | 0.38 | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 15:00 | П | Замена подкосов на ВЛ-0,4 кВ | 6 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Придорожная, Дачная, Былинная, Полярная", ф. "Сарай", ул. Дачная" |  |  | ч.с.-51, орг.-2,жит.-102 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 31.68 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
-9 | АО "ВОЭК" РЭС г. гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. Маяковского 1А, 2А" | 0.38 | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 17:00 | П | Ремонт ВРУ в доме по адресу ул. Маяковского 2А | 8 | КЛ-0, 4 кВ от дома ул. Маяковского 1А до дома ул. Маяковского 2А |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16(Кр. Окт.) РУ-0,4кВ фид.ул.Садовая, гаражи | 0.38 | 2018-12-25 10:00 | 2018-12-25 12:00 | П | По заявке КО "ВОДОСТОК"для проведения земляных работ вблизи КЛ-10кВ | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. Пушкина,ул.Фурманова |  |  | ч.с.-29д.., гаражи -1 точка присоед., | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Колесников А.В. тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-202 (Першино) РУ-0,4кВ фид.Скважина, яч.№1 | 0.38 | 2018-12-25 14:00 | 2018-12-25 15:00 | П | Замена кабельного ввода КЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ | 1 | ВЛ-0,4кВ ф. Скважина. |  |  | ч.С-58д., маг-1,вод. скважина-1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 55 |  |  |  |  | Диспетчер Колесников А.В. тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 188 пр-кт Ленина 15а | 0.38 | 2018-12-25 15:10 | 2018-12-25 16:30 | В1 | ТП 188 ВЛ фид. №1 обрыв ввода на дом №11 по пр-ту Ленина | 1.3333 | ТП 188 ВЛ 0,4 кВ |  |  | ж.д.-3, орг.-13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | 25.12.2018, стр.22 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-9 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ фид.Островского д.7, яч.№13 | 0.38 | 2018-12-25 20:05 | 2018-12-25 20:40 | П | Откл. РПС-250 яч.№13 в РУ-0,4кВ по заявке упр. Компании | 0.58333 | КЛ-0,4кВ ф.Островского д.7 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  |  |  |  | Диспетчер Мимхайлов В.Ю.тел.2-26-22 | 1 | Х | Х
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 658 РП8 ТП508, ТП507 - ТП511 | 6 (6.3) | 2018-12-26 01:50 | 2018-12-26 02:50 | В1 | На РП 8 отключили ВВ 6кВ к ТП 508 - "земля". Неисправен КЛ-6кВ ТП 507 - ТП 511 | 1 | ТП507, 508, 511 |  | орг.-2, вод.-1 | орг.-6, шк.-1, д.с.-1, ж.д.-9 | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | 26.12.2018, №224, стр. 56 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-6 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 разъединитель на опоре ВЛ 0,4кВ Ф-№3 отпайка на ул. Набережная | 0.38 | 2018-12-26 08:30 | 2018-12-26 10:00 | П | ул. Набережная монтаж ВЛИ 0,4кВ | 1.5 | ТП-4 разъединитель на опоре ВЛ 0,4кВ Ф-№3 отпайка на ул. Набережная |  |  | ж.д.-2 ч.с.-6; Жит.-37; организации-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 53 26.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "Ул. Транспортная 2" | 0.38 | 2018-12-26 09:00 | 2018-12-26 12:00 | П | Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвале дома в соответствии с требованиями ПУЭ. | 3 | КЛ фид. "Ул. Транспортная 2" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "Ул. Транспортная 4" | 0.38 | 2018-12-26 09:00 | 2018-12-26 12:00 | П | Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвале дома в соответствии с требованиями ПУЭ. | 3 | КЛ фид. "Ул. Транспортная 4" |  |  | Ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "Ул. Добролюбова, Менжинского" | 0.38 | 2018-12-26 09:00 | 2018-12-26 11:00 | П | Выправка опор. | 2 | ВЛ фид. "Ул. Добролюбова, Менжинского" |  |  | Ж.д.-3, ч.с-15, орг.5 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 44 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 67 ул. Красносельская 94г | 6 (6.3) | 2018-12-26 09:00 | 2018-12-26 12:00 | П | КТП 67 замена тр-ра | 3 | КТП 67 |  |  | орг.-11, ч/с - 91 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 65 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-9 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-3 (Кр. Окт.) РУ-0,4кВ фид.ул.Пушкина, ул.Фурманова | 0.38 | 2018-12-26 10:00 | 2018-12-26 12:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 2 | ВЛ-0,4кВ ф. Пушкина,ул.Фурманова |  |  | ж.д-9., маг-4, | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | Диспетчер Мимхайлов В.Ю.тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-7 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ф. "Поселок 1" ТП-3 - КТП "ДОР" | 10 (10.5) | 2018-12-26 10:00 | 2018-12-26 13:00 | П | Ревизия КТП "ДОР" | 3 | КТП "ДОР", КТП-13 |  |  | ч.с.-22, орг.-5, жит.-44 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 29.7 |  |  |  |  | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | Х | Х
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 п.Андреево Ф- Труда | 0.38 | 2018-12-26 10:00 | 2018-12-26 12:00 | П | замена узла учета | 2 | ТП-14 ВЛ ул.Труда |  |  | ч.с-34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 |  | 26.12.2018. лист.№8 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 п.Вяткино Ф- Южная | 0.38 | 2018-12-26 10:00 | 2018-12-26 12:00 | П | тех присоединение гараж | 2 | ТП-8 ВЛ ул.Южная |  |  | ч.с.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.2 |  | 26.12.2018. лист.№8 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-6 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-93 | 10 (10.5) | 2018-12-26 10:19 | 2018-12-26 14:35 | П | Отключение КЛ-10 кВ для безопасного производства земляных работ. Без отключения потребителей. | 4.2667 | КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ст. диспетчер Митрохин А.В. 49241 2-26-76 | 1 | 2 | 2
-5 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП-107 Крутояк | 0.38 | 2018-12-26 10:30 | 2018-12-26 11:30 | П | Фид "деревня Крутояк" замена рубильника на автоматический выключатель 250 А на опоре . | 1 | ВЛ-0,38 кВ Крутояк |  |  | 10 ч.с. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | о.ж. лист40, 26.12.2018 |  |  | дисп.Бушланов О.Н тел.2-29-80 | 1 | 2 | 2
-9 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-2 (Кр. Окт.) РУ-0,4кВ фид.ул.Буденного | 0.38 | 2018-12-26 13:00 | 2018-12-26 16:00 | П | Работы на ВЛ-0,4кВ | 3 | ВЛ-0,4кВ ф. Буденного |  |  | ч.с.-33д.., | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 |  |  |  |  | Диспетчер Мимхайлов В.Ю.тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 522 ул. Энергетиков 23г | 10 (10.5) | 2018-12-26 13:30 | 2018-12-26 15:30 | П | ТП 522 - работы на ТП | 2 | ТП 522 РУ 6 кВ |  | орг.-1 | ж.д-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  |  |  |  | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-12-27 08:30 | 2018-12-27 17:20 | П | ул.Набережная монтаж ВЛИ 0,4кВ | 8.8333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | Ж.д.-10; ч.с.-19; Жит.-380; организации-1; | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 54 27.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40 ул. Мира, 76 | 0.38 | 2018-12-27 11:35 | 2018-12-27 12:20 | В1 | ул. Мира д. 74 - нет фазы. На ТП 40 РУ 0,4кВ ф."ул. Мира, 74" перегорел ПН-250. | 0.75 | ТП 40 ф."ул. Мира, 74" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 27.12.2018, стр. 23 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-7 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | КВЛ | г. Лакинск ( ф 104 Копнино МРСК ) ТП 30 ул Алексеевская | 10 (10.5) | 2018-12-27 12:13 | 2018-12-27 14:10 | П | плановые работы в смежной ТСО МРСК, Собинский РЭС | 1.95 | ТП 30 |  |  | ч .сект 72 . 2 орг | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.12..18 ОП стр41 |  |  | дисп. Щеголев В Ю тел.2-29-80 | 1 | Х | Х
-7 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-12-27 13:00 | 2018-12-27 15:00 | П | ул.Ленина перевод абонентов с ВЛ на КЛ | 2 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | ч.с.-25; Жит.-50; | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 54 27.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 г. Судогда | 10 (10.5) | 2018-12-27 14:00 | 2018-12-27 16:00 | П | Выполнить оперативные переключения подключение вновь смонтированной ТП №50 согласно плана ПП 2018 | 2 | ТП-5.41.33. |  |  | ч.с-175. КНС.Школа. Орг-6 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 178.2 |  | 27.12.2018. лист.№8 ОПЖ |  |  | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | Х | Х
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП 20, ТП 153 - ТП 770 | 10 (10.5) | 2018-12-27 14:10 | 2018-12-27 15:35 | В1 | ПС Ладога от МТЗ отключился МВ 10кВ ф.1007 - неисправен КЛ-10кВ ТП 153 - ТП 770 | 1.4167 | РП 20, ТП 475, ТП 344, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 769, ТП 770, ТП 153, ТП 177, ТП 575, ТП 534, ТП 103, ТП 274, ТП 330, ТП 159, ТП 311, ТП 440, ТП 312, КТП 550 |  | кот.-1, м.у.-2, КНС-1 | орг.-23, ж.д.-16, ч.с.-55, д.с.-2 | 100 | 1 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1100 |  | № 225, 27.12.2018 | 3.4.7 | 4.12 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-7 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 77, РУ-0,4 кВ, ф. 4 - ул. Ленинградская, 73 | 0.38 | 2018-12-27 17:15 | 2018-12-28 10:00 | В1 | Окисление на вводе в дом, необходимо перезаделать контактное соединение | 16.75 | ТП 77, РУ-0,4 кВ, ф. 4 - ул. Ленинградская, 73 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 141 от 27.12 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | Х | Х
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 46 ул.Вознесенская, 14а | 0.22 | 2018-12-27 18:10 | 2018-12-27 19:30 | В1 | ул. Гоголя д. 13 - нарушение контакта на вводе в дом. Исправлено. | 1.3333 | КТП 46 ф."Вознесенская, Гоголя" |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 27.12.2018, стр. 23 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Хромов А.С. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-47, ВЛ-0,4кВ ул. Свердлова,95 | 0.38 | 2018-12-28 05:05 | 2018-12-28 06:35 | В1 | Замена плавкого предохранителя в ТП-47 РУ-0,4кВ ф. ул Свердлова | 1.5 | ТП-47 РУ-0,4кВ ф. ул Свердлова |  |  | 5 ч.д. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | 28.12.18 стр. 100 АЖ | 3.4.14 | 4.21 | диспетчер РЭС г. Ковров Бутылёв М.А. тел. 8 4923255305 | 1 | 2 | 2
-10 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ТП | ТП-27 РУ-0,4кВ яч.4ф. Ул. Орджоникидзе | 0.38 | 2018-12-28 06:45 | 2018-12-28 07:35 | В1 | ТП-27 РУ-0,4кВ яч.4 сгорел предохранитель ПН-250-1шт. | 0.83333 | ВЛ-0,4кВ.ул.Орджоникидзе,Станционная,Куйбышева,Жданова,Северная,Мирная |  |  | ч.с.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 |  | 28.12.18 О.Ж. стр.167 | 3.4.14 | 4.21 | Диспетчер Шишлянников И.В тел.2-26-22 | 1 | 2 | 2
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-34 РУ 0,4кВ Ф-№2,7 | 0.38 | 2018-12-28 09:20 | 2018-12-28 10:55 | П | ТП-34 РУ 0,4кВ- отключено для монтажа КЛ 0,4кВ к РЩТП34.1 | 1.5833 | ТП-34 РУ 0,4кВ Ф-№2,7 |  |  | организации-1; | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 54 28.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-12-28 09:56 | 2018-12-28 10:16 | П | По заявке "Владтеплогаз" в связи с консервацией котельной №10 по ул.Бр.Бесединых д.7 отключена КЛ 0,4кВ на границе балансовой принадлежности. | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | Ж.д.-2; ч.с.-28; Жит.-156; организации-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 54 28.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-8 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-12-28 10:30 | 2018-12-28 11:00 | П | ул.Гагарина в р-не дома №5 подключение нового тех.присоединения киоск (НТО) | 0.5 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | Ж.д.-5; ч.с.-28 Жит.-300; организации-3 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 54 28.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | 2 | 2
-10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 2 Ф. Киоск союзпечать | 0.38 | 2018-12-28 12:20 | 2018-12-29 15:00 | В | Обрыв кл 0,4 кВ ТП2-киоск союзпечать (КЛ-абонента) | 26.6667 | КЛ-0,4 кВ Ф. Киоск Союзпечать |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.12.2018, стр 31, ОЖ | 3.4.9.3, 3.4.8 | 4.4 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923130511 | 0 | 2 | 2
-9 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-857 РУ-0,4кВ ф. "ул.Грибовская,Ленковой,Кузнецова" | 0.38 | 2018-12-28 17:45 | 2018-12-28 18:45 | В1 | отключился автоматический выключатель | 1 | КТП-857 РУ-0,4кВ ф. "ул.Грибовская,Ленковой,Кузнецова" |  |  | ч.с.-10, жит.-20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.06 |  | 28.12.18, стр. 46, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | "Кантонистов Александр Игоревич тел 8 (49243) 2-70-14" | 1 | 2 | 2
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 560 мкр.Сновицы-Веризино | 0.22 | 2018-12-28 23:30 | 2018-12-29 01:50 | В1 | ТП 560 фид. ВЛ №2 на опоре №12.2 ввод в дом №121 Полянка выгорел нулевой зажим СиП | 2.3333 | ТП 560, д. 121 по ул. Полянка |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 29.12.2018, стр 24 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Павлов А.В.тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-12-29 09:05 | 2018-12-29 10:00 | П | ул. Комсомольская д.16-17 отключен для пр-ва работ по спиливанию дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ по заявке "Управление городским хозяйством" | 0.91667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | ч.с.-67; Жит.-200 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 55 29.12.2018 |  |  | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-6 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182 ул. Мира, 39 | 0.38 | 2018-12-29 15:55 | 2018-12-29 16:50 | В | Обрыв провода на дом № 67 по ул. 1-я Пионерская из-за падения снега | 0.91667 | ТП 182 ВЛ 0,4кВ ф."ул.1-я Пионерская" |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 29.12.2018, стр 25 Ж З | 3.4.12 | 4.4 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0 | Х | Х
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул.Красноармейская, 19 | 0.22 | 2018-12-29 16:30 | 2018-12-29 17:30 | В1 | Нарушение контакта на вводе частного жилого дома №5 по улице Красноармейская | 1 | ТП 11 ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-2 ул.Красноармейская" |  |  | ч.д-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 29.12.2018, стр 26 Ж З | 3.4.13 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | Х | Х
-10 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 17, РУ-0,4 кВ, ф. 11 - ул. Островского, 15, кв. 2 | 0.22 | 2018-12-29 22:00 | 2018-12-30 13:00 | В | Пожар ул. Островского, 15, кв. 2. Электроснабжение возобновлено для кв. № 1, кв. № 2 - отключена | 15 | ТП 17, РУ-0,4 кВ, ф. 11 - ул. Островского, 15, кв. 2 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 145 ж.з. от 29.12.2018 | 3.4.7.4 | 4.9 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | 2 | 2
-4 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2018-12-29 22:30 | 2018-12-29 23:00 | В1 | ул. Ленина д.50 кв.2 сработал АВ в РУ дома | 0.5 | ВРУ 0,4кВ ул. Ленина д.50 |  |  | ч.с.-1; Жит.-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 55 29.12.2018 | 3.4.9.3 | 4.13 | Диспетчер ОП РЭС г. Гороховец Куракин М.С. 8(492)382-13-08 | 1 | Х | Х
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.Связистов, ул.Связистов д.1 | 0.22 | 2018-12-31 09:20 | 2018-12-31 11:20 | В1 | отгорел нулевой провод в зажиме "плашка", заменили на зажим СИП | 2 | ВЛ-0,4 кВ, ТП 12. ул. Связистов д.1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.2, 31.12.2018 | 3.4.13.2 | 4.6 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1 | 2 | 2
-10 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 г. Судогда Ф-К.Маркса | 0.22 | 2018-12-31 09:40 | 2018-12-31 11:00 | В1 | окисление на вводе частного жилого дома по улице К.Маркса д. 83, в результате разнородности металла | 1.3333 | ТП-31 ВЛ Ф- К.Маркса |  |  | ч.с.-34. | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 31.12.2018. лист.№16 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1 | 2 | 2
-10 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 62, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Воровского, 75 | 0.22 | 2018-12-31 13:50 | 2018-12-31 15:20 | В1 | Окисление на вводе, перезаделали | 1.5 | ТП 62, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Воровского, 75 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 147 ж.з. от 29.12.2018 | 3.4.13 | 4.13 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1 | 2 | 2
-10 | РЭС г. Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ТП 73, РУ-0,4 кВ, ф.2 - водонапорная башня МУП "Коммунальник" | 0.38 | 2018-12-31 14:00 | 2018-12-31 15:00 | В | Выгорела нижняя губка держателя предохранителя из-за превышения допустимой мощности заявителем, питание объекта переведено на резервный источник питания | 1 | ТП 73, РУ-0,4 кВ, ф.2 - водонапорная башня МУП "Коммунальник" |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 148 ж.з. от 31.12.2018 | 3.4.9.3 | 4.10 | Нач. ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0 | Х | Х
-8 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229 | 10 | 2018-12-31 23:05 | 2019-01-01 01:10 | В1 | На ПС Сунгирь от МТЗ отключился ф. 1007 к ТП 229 - неисправен КЛ-10кВ ТП 390 - ТП 718. | 2.0833 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 798, 488, 489 |  | орг.-1, ж.д.-1 | орг.-6, ч.с.-41 | 50 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.12.2018 стр. 61 ОЖ, № 1 01.01.2019 | 3.4.7 | 4.13 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1 | 2 | 2
2 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.12 Кр.Октябрь | 0.38 | 08.11.2018,9:00 | 08.11.2018,16:00 | П | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 7 | ТП-3, ВЛ-0,4 кВ ул.Пушкина, ул.Фурманова, ул.Свердлова д.7-6(маг.) |  |  | ж.д-10,маг -1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  |  |  |  | диспетчер Михайлов В.Ю тел.2-49-04 | 1 | 2 | 2
5 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 97 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ахматовой, Толстого | 0.4 | 18:10,21.04.2018 | 20:10,21.04.2018 | В | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ул.Ахматовой д.1а-д.5,сильный порывистый ветер | 2 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ахматовой, Толстого |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |  | 21.04.2018 ОЖ стр.91 | 3.4.12.2 | 4.10 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. (49237)2-49-04 | 0 | 2 | 2