## Форма 3.1-3.2
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2019 г., Птпр
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2019 г.
№ п./п. | Наименование |  | 2019 год | Расчет Экспертов
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) |  | 1255
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) |  | 200
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  |  | 1055 | 1
Пзаяв_тпр |  |  | 1.1896 | 1
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2019 г.
№ п./п. | Наименование |  | 2019 год | 2018 год
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) |  | 787
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) |  | 197
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  |  | 590 | 1
Пнс_тпр |  |  | 1.3339 | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2019 г., Птпр
Птпр |  |  | 1.2617 | 1
| Главный инженер | А.С. Лылов

## Форма 8.1
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации за 2019 год
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) 3
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации 1 | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, Кв |  | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) 2 | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[14 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) | CH2 (6-20 кВ) | HH (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | г.Собинка ТП 57 гл.руб-к | 0.38 |  | 2019-01-01 12:30 | 2019-01-01 13:05 | В | 0.58333 | ВЛ, КЛ 0.4 кВ от ТП 57 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 233 |  | 01.01.2019, о.ж.лист 42 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск Ф.0.38 ул Суворова от тп21 | 0.38 |  | 2019-01-04 10:00 | 2019-01-04 11:00 | П | 1 | вл о.38 от тп21 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 84 |  | 04.01.19 ОЖ стр44 |  |  | 1
3 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | Собинский район д.Крутояк ТП 76 фид.Крутояк | 0.38 |  | 2019-01-01 17:20 | 2019-01-01 17:45 | В | 0.41667 | ВЛ-0,4 кВ, фидер д.Крутояк |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 01.01.2019, о.ж.лист 42 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-57 ф ул.Родниковская 22 | 0.38 |  | 2019-01-08 09:05 | 2019-01-08 11:00 | П | 1.9167 | вл-0.38 от тп 57 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |  | о.ж. лист 45 08.01.2019 |  |  | 1
5 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Суздаль | КЛ | ТП 16 Ф. Торговые ряды | 0.38 |  | 2019-01-03 12:55 | 2019-01-03 13:40 | В | 0.75 | КЛ Ф. Торговые ряды |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |  | 3.01.2019, стр 32, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
6 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-41 РУ-0,4кВ , ф. овощная база | 0.38 |  | 2019-01-04 13:30 | 2019-01-04 15:30 | В | 2 | ТП-41 РУ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 04.01.2019 О.Ж.-стр.-172 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
7 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС №10 35/6кВ "Красный Угол",РУ-6кВ ,Ф.1 | 6 (6.3) |  | 2019-01-03 07:35 | 2019-01-03 07:55 | В | 0.33333 | ТП-64,ТП-68,ТП-66. |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  | 03.01.2019 О.Ж.-стр.-171 | 3.4.7 | 4.4 | 1
8 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС №10 35/6кВ "Красный Угол",РУ-6кВ ,Ф.1 | 6 (6.3) |  | 2019-01-04 10:55 | 2019-01-04 11:05 | В | 0.16667 | ТП-64,ТП-68,ТП-66. |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  | 04.01.2019 О.Ж.-стр.-172 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
9 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", ф. 1017, РП-2 ВВ-10 кВ направ. 212 к ТП-15 | 10 (10.5) |  | 2019-01-06 07:35 | 2019-01-06 08:25 | В | 0.83333 | ТП-15(Т-2), 144, 41(Т-1), 43(Т-2), 95(Т-2), 140 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 513 |  | 06.01.19, ОЖ л.23-24, акт № 1 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
10 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.38 |  | 2019-01-03 10:45 | 2019-01-03 11:13 | В | 0.46667 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.84 |  | 03.01.19, стр. 51, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
11 | АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-0,4кВ ф. "ул. Чкалова" | 0.38 |  | 2019-01-07 13:25 | 2019-01-07 13:52 | В | 0.45 | КТП-20 РУ-0,4кВ ф. "ул. Чкалова" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24.64 |  | 07.01.19, стр. 2, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
12 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40 ул. Мира, 76 | 0.38 |  | 2019-01-03 17:20 | 2019-01-03 18:00 | В | 0.66667 | ТП40 фид. "ул.Мира 74" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 30.12.2018, стр 28 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
13 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 496 ул. 850 летия, 4 | 0.22 |  | 2019-01-04 16:50 | 2019-01-04 17:40 | В | 0.83333 | ТП 496 ВЛ ф."ул. 850-Летия, Асаткина, Молодежная" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 04.01.2019, стр 29 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
14 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.22 |  | 2019-01-04 22:50 | 2019-01-04 23:05 | В | 0.25 | ТП106 фид. "ВЛ-1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 04.01.2019, стр 29 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
15 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 402, пос. Содышка | 0.38 |  | 2019-01-07 12:40 | 2019-01-07 13:10 | В | 0.5 | ТП 402 фид. 4-й блок силовая |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 07.01.2019, стр 31 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
16 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 80 ул.Гороховая, 22 | 0.22 |  | 2019-01-08 13:10 | 2019-01-08 13:40 | В | 0.5 | ТП 80 ф."ул.Гороховая, ул.Сакко и Ванцетти" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 08.01.2019, стр. 32 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
17 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-131 ТП-51 | 10 (10.5) |  | 2019-01-08 18:30 | 2019-01-08 18:47 | В | 0.28333 | ТП-51 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 303.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.01.2019. лист.№10 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
18 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-4 п.Вяткино Ф-Школа | 0.38 |  | 2019-01-06 17:45 | 2019-01-06 19:15 | В | 1.5 | ТП-4 КЛ ф-Школа |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | 06.01.2019. лист.№16 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
19 | ПО г. Кольчугино РЭС "Западный" АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 59, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Коммунальная, 45 | 0.22 |  | 2019-01-03 09:00 | 2019-01-03 09:25 | В | 0.41667 | ТП 59, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Коммунальная, 45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 149 ж.з. от 03.01.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
20 | ПО г. Кольчугино РЭС "Западный" АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 7, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Кабельщиков, 27 | 0.22 |  | 2019-01-03 09:20 | 2019-01-03 11:30 | В | 2.1667 | ТП 62, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Воровского, 75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 150 ж.з. от 03.01.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 1
21 | ПО г. Кольчугино РЭС "Западный" АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. Орджоникидзе, 39 | 0.22 |  | 2019-01-03 14:10 | 2019-01-03 15:10 | В | 1 | ТП 62, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Воровского, 75 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 151 ж.з. от 03.01.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 1
22 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Суздаль | ВЛ | ТП 41 Ф. ул. Михайловская не чет. | 0.22 |  | 2019-01-09 12:55 | 2019-01-09 15:10 | В | 2.25 | ВЛ Ф. ул. Михайловская не чет |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 9.01.2019, стр 34, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
23 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-27 ВЛ-0,4 кВ ул.Станционная | 0.38 |  | 2019-01-10 00:15 | 2019-01-10 01:20 | В | 1.0833 | ВЛ-0,4кВ.ул.Станционная |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  | 10.01.19 О.Ж. стр.176 | 3.4.14 | 4.21 | 1
24 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 648 мкр.Юрьевец ул.Березовая, 15г | 0.22 |  | 2019-01-09 06:30 | 2019-01-09 09:50 | В | 3.3333 | ТП 648 ф."ВЛ-1 ул.Неповторимая" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 9.01.2019, стр 32 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
25 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 23 ул. Спасская, 5а | 0.22 |  | 2019-01-09 14:20 | 2019-01-09 15:20 | В | 1 | ТП 23 ф."Георгиевская,15" ЩС №3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 9.01.2019, стр 32 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
26 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 545 Октябрьский пр-т, 27 | 0.38 |  | 2019-01-09 15:20 | 2019-01-09 15:40 | В | 0.33333 | ТП 545 ф."Стройплощадка" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 9.01.2019, стр 33 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
27 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-48, г.Собинка ф ул. Фабричная 2а | 0.38 |  | 2019-01-10 09:20 | 2019-01-10 11:20 | П | 2 | ВЛ фид.Фабричная |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 |  | о.ж. лист 45 10.01.2019 |  |  | 1
28 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-13, г.Собинка ф ул. Чайковского 12 | 0.38 |  | 2019-01-10 13:00 | 2019-01-10 14:00 | П | 1 | ВЛ фид.Чайковского |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 |  | о.ж. лист 45 10.01.2019 |  |  | 1
29 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) |  | 2019-01-10 09:00 | 2019-01-10 11:34 | П | 2.5667 | ТП-4 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 120 |  | ОЖ- лист 58 10.01.2019 |  |  | 1
30 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 173 ул. Мира, 46 | 0.38 |  | 2019-01-10 12:23 | 2019-01-10 13:15 | В | 0.86667 | ТП 173 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Мира, Усти-на-Лабе, Труда" |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  | 10.01.2019, стр 33 Ж З | 3.4.12 | 4.13, 4.4 | 0
31 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-92 ВЛ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-01-10 22:10 | 2019-01-11 14:00 | В | 15.8333 | ВЛ-0,4кВ.ул.Станционная, д.82 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.01.19 О.Ж. стр.178 | 3.4.14 | 4.21 | 1
32 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ф. 612. КЛ- кВ ПС Гусь - РП 1 | 6 (6.3) |  | 2019-01-10 10:25 | 2019-01-10 11:27 | В | 1.0333 | ТП-115(Т-1), 34, 1, 12, 47, 29, 70(Т-1), 96, 45, 66, 24, 21, 111, 97, 98, 119 |  |  | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 1275 |  | 10.01.19, ОЖ л.25-26, акт № 2 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
33 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19 г.Судогда Ф-Химиков д.1 | 0.38 |  | 2019-01-11 10:00 | 2019-01-11 10:30 | П | 0.5 | ТП-19 ВЛ ул.Химиков |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.4 |  | 11.01.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
34 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 44 г.Собинка ф. ул. Мира 6 | 0.38 |  | 2019-01-11 09:00 | 2019-01-11 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ фид. Мира 6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | 11.01.2019, О.Ж. лист.46 |  |  | 1
35 | ОАО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-126 ул. Д. Фролова д. №4 | 0.38 |  | 2019-01-13 22:00 | 2019-01-13 23:30 | В | 1.5 | ТП-126 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  | 13.01.2019, стр. 104, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
36 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Суздаль | КЛ | ПС Суздаль Ф.108, КЛ-10 кВ ПС Суздаль-ЦРП | 10 (10.5) |  | 2019-01-14 05:27 | 2019-01-14 05:47 | В | 0.33333 | ТП 29Б, 48Б, 37Б, 38Б, 24Б ,25Б, 21Б, 22Б, 23Б, 46, 43, 14Б, 49, 39Б, 61Б, 36Б, 50, 57, 47. |  | Котельная-2,Молокозавод-1 Гостиничный комплекс-3КНС-3,Склады МВД-1,Водозабор-1,д.с-2 | 380 | 0 | 20 | 360 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 500 |  | № 1, 14.01.2019 | 3.4.7 | 4.6, 4.12 | 1
37 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-92, ул. Станционная, д.82, ВЛ-0,4 кВ | 0.38 |  | 2019-01-10 22:10 | 2019-01-11 12:45 | В | 14.5833 | ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.01.19 О.Ж. стр.178 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
38 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Магнит" ф.1005 РП35 ТП 558, ТП 560 - ТП 581 | 10 (10.5) |  | 2019-01-12 08:20 | 2019-01-12 09:20 | В | 1 | ТП 558, 559, 560, 581 |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 250 |  | № 2, 12.01.2019, ОЖ стр.66,67 | 3.4.7 | 4.12 | 1
39 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 592 пр-т Ленина, 74 | 0.38 |  | 2019-01-12 18:00 | 2019-01-12 18:25 | В | 0.41667 | ТП 592 ф."Макдональдс" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |  | 12.01.2019, ЖЗ стр.35 | 3.4.7 | 4.13 | 1
40 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 190, ф."ВЛ-3" | 0.22 |  | 2019-01-13 16:15 | 2019-01-13 16:55 | В | 0.66667 | ТП 190, ф."ВЛ-3" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.01.2019, ЖЗ стр.35 | 3.4.7 | 4.13 | 1
41 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Районная, ф. 6024, РУ-6кВ | 6 (6.3) |  | 2019-01-12 10:35 | 2019-01-12 10:55 | В | 0.33333 | РП31, ТП 586, 587, 721, 730, 763 |  | вод.-1 | 77 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 400 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 3, 12.01.2019, ОЖ стр.66 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
42 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП-5 ф. Свободы, ул. Свободы д.4 | 0.38 |  | 2019-01-11 12:48 | 2019-01-11 14:26 | В | 1.6333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф. Свободы |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 |  | журнал учета абон.заявок, стр.2, 11.01.2019 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
43 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1, 2, 30" | 0.38 |  | 2019-01-11 10:20 | 2019-01-11 13:50 | В | 3.5 | КЛ фид. "Микрорайон 1, 2, 30" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | ОЖ по 0,4 кВ л. 40, 11.01.2019 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
44 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-5,трансформатор | 10 (10.5) |  | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 11:00 | П | 2 | ТП-5(ул. К. Маркса 13) |  | Поликлиника -1 | 55 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
45 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 |  | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
46 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугоэнерго Ф- РП-5 Радугоэнерго п.Коняево ТП4-1 | 10 (10.5) |  | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 11:00 | П | 1 | ТП-4-1 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14.5 |  | 14.01.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
47 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 г. Судогда Ф-пер.Спортивный | 0.38 |  | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 12:00 | П | 2 | ТП-11 ВЛ ул.Молодежная |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 38 |  | 14.01.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
48 | Производственное отделение г. Кольчугино РЭС "Западный" АО "ВОЭК" | КЛ | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Володарского, 55 - филиал шк. № 7 | 0.38 |  | 2019-01-12 03:05 | 2019-01-12 10:00 | В | 6.9167 | ТП 26, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Володарского, 55 - филиал шк. № 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 154 ж.з. от 12.01.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
49 | Производственное отделение г. Кольчугино РЭС "Западный" АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская, 39 | 0.22 |  | 2019-01-12 12:40 | 2019-01-12 17:00 | В | 4.3333 | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская, 39 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 155 ж.з. от 12.01.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
50 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 6 г.Собинка ф. ул. Молодежная 3 | 0.38 |  | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:30 | П | 0.5 | ВЛ фид. Молодежная 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | о.ж. лист.47 |  |  | 1
51 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 66 г. Лакинск ф. ул. Мира 100,101 | 0.38 |  | 2019-01-14 13:30 | 2019-01-14 14:30 | П | 1 | ВЛ фид. Мира 100,101 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  | о.ж. лист.47 |  |  | 1
52 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 21 г. Лакинск фид.ул.Крвсноармейская | 0.38 |  | 2019-01-14 18:15 | 2019-01-14 21:00 | В | 2.75 | ТП 21, ВЛ-0,4 фид.ул.Красноармейская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 |  | о.ж. лист.47 | 3.4.14 | 4.16 | 1
53 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-604 | 6 (6.3) |  | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 13:50 | П | 3.8333 | ПС "Гороховец" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ОЖ- лист 59 14.01.2019 |  |  | 1
54 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 |  | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
55 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 ул.Вознесенская, 14-а | 0.22 |  | 2019-01-14 09:10 | 2019-01-14 10:15 | В | 1.0833 | ТП 46 фид."ВЛ №1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.01.2019, ЖЗ стр.36 | 3.4.7 | 4.13 | 1
56 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул. Парижской коммуны 45б | 0.38 |  | 2019-01-14 14:00 | 2019-01-14 16:00 | П | 2 | ТП 378 РУ 0,4 кВ |  | шк.-2, д.с.-1, орг.-1 | 129 | 0 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
57 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 723 ул. Мира 4 | 0.38 |  | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 12:00 | П | 3 | ТП 723 РУ 0,4 кВ |  | ж.д-2, орг.-3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
58 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182 ул. Мира, 39 | 0.38 |  | 2019-01-14 16:50 | 2019-01-14 17:30 | В | 0.66667 | ТП 182 фид."ул.Мира, 37, 39, ул.1-я Пионерская, 65, 67" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 14.01.2019, ЖЗ стр.36 | 3.4.12 | 4.4 | 0
59 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-10кВ ул.Чехова | 10 (10.5) |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 00:25 | П | 0.41667 | КТП-20 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 66.88 |  |  |  |  | 1
60 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-5 РУ-10кВ ул.Владимирская, д.5а | 10 (10.5) |  | 2019-01-15 00:35 | 2019-01-15 00:55 | П | 0.33333 | КТП-5 тр-р №2 |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 136.18 |  |  |  |  | 1
61 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 г. Судогда Ф-Октябрьская | 0.38 |  | 2019-01-15 09:30 | 2019-01-15 12:00 | П | 2.5 | ТП-7 ВЛ ул.Октябрьская |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 |  | 15.01.2019. лист.№12 ОПЖ |  |  | 1
62 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | п.Першино ТП-400кВА РУ-10кВ яч.1 ввод, ул.Школьная,Западная,Пионерская,Комсомольская,Лесная,Строителей,60лет Октября,пр-д Октябрят: | 10 (10.5) |  | 2019-01-15 14:00 | 2019-01-15 15:00 | П | 1 | ТП-400 кВА РУ-10кВ яч.1 |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
63 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-13 г. Собинка ф Чайковского | 0.38 |  | 2019-01-15 09:10 | 2019-01-15 10:00 | П | 0.83333 | ВЛ фид. ул.Чайковского |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 250 |  | 15.01.2019, о.ж. лист 48 |  |  | 1
64 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48 г. Собинка ф. Гоголя | 0.38 |  | 2019-01-15 09:10 | 2019-01-15 10:48 | П | 1.6333 | ВЛ фид. ул.Гоголя |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 15.01.2019, о.ж. лист 48 |  |  | 1
65 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 128 г. Лакинск ф.пр-кт Ленина | 0.38 |  | 2019-01-15 10:30 | 2019-01-15 11:30 | В | 1 | ВЛ фид. Пр-кт Ленина |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | 15.01.2019, о.ж. лист 48 | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
66 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | ф.105 с ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-01-15 17:40 | 2019-01-15 18:00 | В | 0.33333 | ТП 108, 138, 122, 53, 61, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 156, 157, 83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 1500 |  | Акт № 1 от 15.01.2019г. | 3.4.7 | 4.13 | 1
67 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-01-15 10:00 | 2019-01-15 13:37 | П | 3.6167 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 60 15.01.2019 |  |  | 1
68 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 |  | 2019-01-16 09:00 | 2019-01-16 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
69 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 1" ВЛ-10 кВ ТП-3 - ТП-4 | 10 (10.5) |  | 2019-01-16 10:00 | 2019-01-16 12:00 | П | 2 | КТП-13, КТП "ДОР" |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 33.44 |  |  |  |  | 1
70 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 ТП-39 | 10 (10.5) |  | 2019-01-15 17:40 | 2019-01-15 20:14 | В | 2.5667 | ТП-39 |  |  | 25 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.01.2019. лист.№12 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
71 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП 28 ТП 667, РП 28 - ТП 667 | 10 (10.5) |  | 2019-01-15 16:50 | 2019-01-15 17:30 | В | 0.66667 | ТП 667 с.ф.105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 4 от 15.01.2019, стр 69 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
72 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 |  | 2019-01-16 14:00 | 2019-01-16 16:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Заводская, Труда, Приозёрная, Первомайская, Совхозная, Гражданская, Комсомольская |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
73 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-3(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 |  | 2019-01-16 10:00 | 2019-01-16 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина,Фурманова |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
74 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ВЛ | ПС №10 35/6кВ "Красный Угол",РУ-6кВ ,Ф.1 | 6 (6.3) |  | 2019-01-15 13:05 | 2019-01-15 13:05 | В | 0 | ВЛ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.01.2019, ОЖ, стр 108 | 3.4.12 | 4.4 | 1
75 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 179, Московское шоссе, 1а | 0.38 |  | 2019-01-16 11:35 | 2019-01-16 16:41 | В | 5.1 | ТП 179 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 300 |  | 16.01.2019, стр 39 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
76 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 40 ул. Мира 74 | 0.38 |  | 2019-01-16 16:10 | 2019-01-16 18:30 | В | 2.3333 | ТП 40, ул. Мира, 74 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | 16.01.2019, стр 39 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
77 | АО ВОЭК РЭС Г. Киржач | ТП | ТП-2 (Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 |  | 2019-01-17 10:00 | 2019-01-17 16:00 | П | 6 | ТП-2 (Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.3 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
78 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-01-16 14:50 | 2019-01-16 15:28 | В | 0.63333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 60 16.01.2019 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 1
79 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ПС Южная ф.642 | 6 (6.3) |  | 2019-01-17 15:45 | 2019-01-17 19:20 | В | 3.5833 | ТП-79, ТП-89, ТП-114(Т-2), ТП-15а, ТП-90, ТП-102, ТП-94(Т-1), ТП-82(КЭСР), ТП-37, ТП-201(КЭСР) | д\с-3, шк-1, кот.-1 |  | 557 | 0 | 5 | 552 | 0 | 0 | 5 | 552 | 0 | 450 |  | ОЖ 17.01.2019 , стр. 137 | 3.4.7 | 4.13 | 1
80 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48 г.Собинка фид.ул.Гоголя 1а,1б,3а,3б. | 0.38 |  | 2019-01-17 09:00 | 2019-01-17 13:00 | П | 4 | ВЛ фид.ул.Гоголя 1а,1б,3а,3б |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 |  | о.ж.лист №49 |  |  | 1
81 | АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 |  | 2019-01-18 10:00 | 2019-01-18 16:00 | П | 6 | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.3 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
82 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 |  | 2019-01-18 09:00 | 2019-01-18 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
83 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 Солнечная 26 | 0.22 |  | 2019-01-17 09:50 | 2019-01-17 14:50 | П | 5 | ТП93 ул. Красная, 59/1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
84 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 40 ул. Мира 74 | 0.38 |  | 2019-01-17 15:45 | 2019-01-17 18:50 | В | 3.0833 | ТП 40 КЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | 17.01.2019, стр 39 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
85 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-01-17 23:00 | 2019-01-18 00:49 | В | 1.8167 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 60 17.01.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 1
86 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-23, ул Бурматова д.26 | 0.22 |  | 2019-01-18 18:15 | 2019-01-18 20:30 | В | 2.25 | ТП-23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  | 18.01.2019, стр. 106, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
87 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров | ТП | ТП-47 | 0.22 |  | 2019-01-20 10:15 | 2019-01-20 11:30 | В | 1.25 | ТП-47 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 255 |  | 20.01.209,стр.106,АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
88 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 63 г. Лакинск фид.ул.10Октября 3 | 0.38 |  | 2019-01-18 10:30 | 2019-01-18 11:30 | В | 1 | ВЛ фид.ул.10 Октября 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж. лист.50 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
89 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 27 г. Лакинск фид.ул.21партсъезд 5 | 0.38 |  | 2019-01-18 14:30 | 2019-01-18 15:20 | В | 0.83333 | ВЛ фид.ул.21 партсъезд 5 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.50 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
90 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП7 г.Собинка фид.ул.Гагарина 5 | 0.38 |  | 2019-01-18 15:10 | 2019-01-18 16:40 | В | 1.5 | ВЛ фид.ул.Гагарина |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | о.ж. лист.51 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
91 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ф.1006 от тп-16 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-01-19 08:00 | 2019-01-19 09:15 | В | 1.25 | ТП-17,103,149,116,112,76,109, 107 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 200 |  | о.ж. лист.1 | 3.4.14 | 4.21 | 1
92 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 27 г. Лакинск 21 ПС д.9 | 0.38 |  | 2019-01-19 09:00 | 2019-01-19 10:50 | В | 1.8333 | ВЛ фид. 21п/с |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | о.ж. лист.1 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
93 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 26 г. Лакинск 21 ПС д.1 | 0.38 |  | 2019-01-19 08:00 | 2019-01-19 11:15 | В | 3.25 | ВЛ фид. 21п/с |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.1 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
94 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-37, ф-4 ул. Ленина д. 9 | 0.38 |  | 2019-01-18 17:00 | 2019-01-18 19:00 | В | 2 | ТП-37, ф-4 КВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 |  | 18.01.2019, АЖ стр. 44 | 3.4.7 | 4.12 | 1
95 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 Сады "Новая Жизнь" | 10 (10.5) |  | 2019-01-19 10:15 | 2019-01-19 15:28 | В | 5.2167 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.01.2019, №1 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
96 | РЭС г. Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 ф.Ударная, ул.Ударная д.9Б | 0.22 |  | 2019-01-19 09:30 | 2019-01-19 11:00 | В | 1.5 | ТП 8, ул. Ударная д.9 Б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.3 | 3.4.13.2 | 4.6 | 1
97 | РЭС г. Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.Связистов, ул.Связистов д.5 | 0.38 |  | 2019-01-19 14:05 | 2019-01-19 17:00 | В | 2.9167 | ф.Связистов в ТП-12 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 30 |  | журнал учета абон.заявок, стр.3 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
98 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Писарева" | 0.38 |  | 2019-01-18 11:05 | 2019-01-18 13:30 | В | 2.4167 | ВЛ фид. "ул. Писарева", ввод в жилой дом ул. Писарева 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 18.01.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 43 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
99 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Ул. Интернациональная, Рудницкой" | 0.38 |  | 2019-01-19 08:05 | 2019-01-19 11:00 | В | 2.9167 | ВЛ фид. "Ул. Интернациональная, Рудницкой", ввод в жилой дом ул. Интернациональная 2/9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 18.01.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 44 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
100 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечет" | 0.38 |  | 2019-01-21 09:00 | 2019-01-21 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечет" |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
101 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-10 РУ-0,4кВ яч .4 | 0.38 |  | 2019-01-18 10:05 | 2019-01-18 11:15 | В | 1.1667 | ТП-10 РУ-0,4кВ яч. 4 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |  | 18.01.19 ОЖ стр.192 | 3.4.7 | 4.13 | 1
102 | АО ВОЭК РЭС Г. Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ оп.132 ф.1001 ТПС Санино | 10 (10.5) |  | 2019-01-19 03:10 | 2019-01-19 03:25 | В | 0.25 | ТП-68,ТП-66. |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  | 19.01.19 О.Ж. стр.194 | 3.4.14 | 4.21 | 1
103 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул.Парижской Коммуны, 45-б | 0.22 |  | 2019-01-18 17:40 | 2019-01-18 18:00 | В | 0.33333 | ТП 378 ф."ул.Разина" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 18.01.2019, стр 41 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | 0
104 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150 ул.Бородина, 10 | 0.38 |  | 2019-01-18 19:00 | 2019-01-18 19:40 | В | 0.66667 | ТП 150 ф."ул.Бородина" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 18.01.2019, стр 41 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | 0
105 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150 ул.Стасова 11 | 0.38 |  | 2019-01-19 13:00 | 2019-01-19 14:00 | В | 1 | ТП 150 ф."Даргомыжского, Стасова, Бородина" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 19.01.2019, стр 42 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | 0
106 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 639, КЛ-6 кВ: ТП 7 - ТП 38; ф. 617, КЛ-6 кВ: ТП 83 - ТП 82А | 6 (6.3) |  | 2019-01-18 19:15 | 2019-01-18 21:05 | В | 1.8333 | ТП 7, 38,22, 79, 86, 84, 84а, 85, ЦРП 3, 75, 1, 1а, 72, 52, 45, 108, 83, 82а, 82Т2 |  |  | 816 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 2500 |  | стр. 28 о.ж. от 18.01.19, № 01-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
107 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-01-18 06:50 | 2019-01-18 08:40 | В | 1.8333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 61 18.01.2019 | 3.4.12.2 | 4.10, 4.13 | 0
108 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-01-18 09:25 | 2019-01-18 09:45 | П | 0.33333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 61 18.01.2019 |  |  | 1
109 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-01-18 23:55 | 2019-01-19 05:20 | В | 5.4167 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 61 18.01.2019 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
110 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-01-19 05:30 | 2019-01-19 06:00 | В | 0.5 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 61 19.01.2019 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
111 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-01-19 09:10 | 2019-01-19 10:00 | В | 0.83333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 61 19.01.2019 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
112 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 27 г.Лакинск фид.ул21 п.съезда | 0.38 |  | 2019-01-21 14:00 | 2019-01-21 15:20 | П | 1.3333 | ТП 27,фид.ул.21п .съезда |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |  | о.ж.лист 1 |  |  | 1
113 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, Т-1 | 6 (6.3) |  | 2019-01-22 13:30 | 2019-01-22 14:30 | П | 1 | ТП-67, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
114 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, Т-2 | 6 (6.3) |  | 2019-01-22 14:30 | 2019-01-22 15:30 | П | 1 | ТП-67, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
115 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 п.Андреево Ф-Лесозаводская | 0.38 |  | 2019-01-21 15:40 | 2019-01-21 16:20 | В | 0.66667 | ТП-9 ВЛ ул.Лесозаводская |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 64 |  | 21.01.2019. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
116 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п. К.Куст Ф-Мира | 0.38 |  | 2019-01-22 10:00 | 2019-01-22 13:00 | П | 3 | ТП-3 ВЛ ул.Мира |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  | 22.01.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | 1
117 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 27 г.Лакинск ф. ул. Кирова 4 | 0.38 |  | 2019-01-22 14:00 | 2019-01-22 15:00 | П | 1 | ВЛ фид.Кирова 4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | о.ж. лист.2 |  |  | 1
118 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.22 |  | 2019-01-22 10:10 | 2019-01-22 10:30 | В | 0.33333 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 62 22.01.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
119 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 15 РУ-6кВ | 6 (6.3) |  | 2019-01-22 09:10 | 2019-01-22 09:25 | В | 0.25 | РП15, ТП379, 382, 460, 237, 474, 480, 470, 45, 423, 283, 66 |  | вод.-1 | 80 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1300 |  | 22.01.2019, №5, стр. 76 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
120 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 66 Суздальский пр-т, 5 | 0.22 |  | 2019-01-22 10:50 | 2019-01-22 14:30 | П | 3.6667 | ТП 66 ф."ВЛ ул.Восточная, Загородный пр-д" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 22.01.2019, стр 43 ЖЗ |  |  | 1
121 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п. К.Куст Ф-Школьная | 0.38 |  | 2019-01-23 10:00 | 2019-01-23 12:00 | П | 2 | ТП-2 ВЛ ул.Ленина |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 |  | 23.01.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | 1
122 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п. Тюрмировка Ф-Краснознаменная | 0.38 |  | 2019-01-23 14:00 | 2019-01-23 16:00 | П | 2 | ТП-20 ВЛ ул.Краснознаменная |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  | 23.01.2019. лист.№15 ОПЖ |  |  | 1
123 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.2 ул. Челюскинцев д.№176а | 0.22 |  | 2019-01-22 17:40 | 2019-01-23 09:00 | В | 15.3333 | ТП-17 ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 17.01.2019 , стр. 108 | 3.4.13.2 | 4.16 | 1
124 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новоалександрово, РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-01-24 09:00 | 2019-01-24 16:00 | П | 7 | ТП 941 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
125 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 257 ул. Соколова-Соколенка, 28 | 0.38 |  | 2019-01-23 09:00 | 2019-01-23 14:00 | П | 5 | ТП 257 ф."ул. Соколова-Соколенка, 26" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
126 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) |  | 2019-01-24 15:00 | 2019-01-24 15:10 | П | 0.16667 | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 80 |  | ОЖ- лист 63 24.01.2019 |  |  | 1
127 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 50 ул.Дворянская, 27 (Авиамеханический колледж) | 6 (6.3) |  | 2019-01-25 09:00 | 2019-01-25 10:00 | В | 1 | ТП 50 РУ 6 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  | 24.01.2019, стр 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
128 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 ул.Солнечная, 26 | 0.22 |  | 2019-01-25 10:30 | 2019-01-25 11:45 | В | 1.25 | КТП 93ф."ВЛ-3 ул.Солнечная, ул.Пугачева" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 24.01.2019, стр 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
129 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 500 ул.Горького, ДК ВТЗ | 0.38 |  | 2019-01-25 07:05 | 2019-01-25 09:00 | В | 1.9167 | ТП500 ф."Горького 54" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 25.01.2019, стр 47 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
130 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-74, КЛ фид. "Микрорайон 34" | 0.38 |  | 2019-01-24 10:56 | 2019-01-24 16:05 | В | 5.15 | КЛ фид. "Микрорайон 34" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 24.01.19, ОЖ по 0,4 кВ, л 46 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
131 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-44, КЛ фид. "Гостиница" | 0.38 |  | 2019-01-25 09:00 | 2019-01-25 11:00 | П | 2 | КЛ фид. "Гостиница" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
132 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 41 г.Собинка фид. ул.Чапаева | 0.38 |  | 2019-01-25 09:35 | 2019-01-25 10:15 | В | 0.66667 | ТП 41, ВЛ-0,4 кВ, фид. Ул.Чапаева |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |  | о.ж.лист №3, 25.01.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
133 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Суздаль | КЛ | ТП 7 Ф. м-н Магнит | 0.38 |  | 2019-01-26 17:20 | 2019-01-26 17:50 | В | 0.5 | ТП-7, КЛ Ф. м-н Магнит |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 26.01.2019, стр 37, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
134 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-2 ул.Советская д.50 | 0.38 |  | 2019-01-26 20:36 | 2019-01-26 21:00 | В | 0.4 | ТП-21 Ф-2 ВЛ |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 32 |  | 26.01.2019, АЖ стр 44 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
135 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-19 ВЛ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-01-26 13:20 | 2019-01-26 13:50 | В | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ ул.Ленинградская, ул.Больничный проезд |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 26.01.19 О.Ж. стр.1 | 3.4.14 | 4.21 | 1
136 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) |  | 2019-01-25 13:30 | 2019-01-25 14:05 | П | 0.58333 | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 80 |  | ОЖ- лист 63 25.01.2019 |  |  | 1
137 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 16 ул.Верхняя Дуброва 40 | 0.38 |  | 2019-01-26 18:00 | 2019-01-27 12:00 | В | 18 | РП 16 РУ 0.4кВ |  | орг.-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  | 26.01.2019, стр 47 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
138 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 433 ул.Студенческая, 6 | 0.38 |  | 2019-01-27 10:30 | 2019-01-27 11:00 | В | 0.5 | ТП 433 РУ 0,4 кВ |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.01.2019, стр 49 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
139 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул.Красноармейская, 19 | 0.22 |  | 2019-01-27 15:55 | 2019-01-27 16:50 | В | 0.91667 | ТП 11 ф."ВЛ-2 ул.Ломоносова, 17а; ул.Красноармейская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.01.2019, стр 49 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
140 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 |  | 2019-01-28 09:00 | 2019-01-28 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
141 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 7 г. Собинка ф. ул. Гагарина | 0.38 |  | 2019-01-28 09:00 | 2019-01-28 10:00 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ фид.Гагарина |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж. лист.5 28.01.19 |  |  | 1
142 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-1 ул. Долбилкина д.5 | 0.38 |  | 2019-01-29 09:00 | 2019-01-29 16:00 | П | 7 | ТП-23 Ф-1 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
143 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-14 ВЛ-6кВ ф.28 | 6 (6.3) |  | 2019-01-30 10:00 | 2019-01-30 14:00 | П | 4 | ВЛ-6кВ ф.28 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
144 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-8 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-01-30 13:30 | 2019-01-30 16:00 | П | 2.5 | ТП-8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
145 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619, ф. 617, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 (6.3) |  | 2019-01-29 10:00 | 2019-01-29 13:15 | В | 3.25 | ТП 39, 34, 33, 43, 69, 14, Эрфолг, 14 А, 70, 6, 41, 3, 40, 4, 20, 71, 19, 97, 19А, 66, 56, 61, 57, 63, 92, 93, 26, 44, 45, 52, 72, 1, 1А, 108, 75, 83, 82А, 82Т2, ЦРП 1 |  | больн. - 2 | 1955 | 0 | 4 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 0 | 4500 |  | стр. № 37 о.ж. от 29.01, № 02-19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
146 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новоалександрово, ф. 1008, ТП 941 РУ-10кВ (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-01-30 10:00 | 2019-01-30 16:00 | П | 6 | ТП 941 |  |  | 52 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 250 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
147 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 27 ул.Н.Дуброва, 21 | 0.38 |  | 2019-01-30 13:30 | 2019-01-30 15:30 | П | 2 | РП 27 ф."ул. Сперанского 17" |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
148 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п. Болотский Ф-Известковая | 0.38 |  | 2019-01-30 09:00 | 2019-01-30 17:00 | П | 8 | ТП-16 ВЛ ул.Известковая |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 |  | 30.01.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  | 1
149 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 57 г. Собинка, ф. Родниковская, ул. Родниковская, д. 22 | 0.38 |  | 2019-01-30 09:10 | 2019-01-30 14:20 | П | 5.1667 | ВЛ фид.Родниковская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | о.ж. лист.5 30.01.19 |  |  | 1
150 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 63 г. Лакинск, фид. 10-Октября, ул.10-Октября, д. 2 | 0.38 |  | 2019-01-30 10:20 | 2019-01-30 13:30 | В | 3.1667 | ВЛ фид.10 Октября |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист.5 | 3.4.8 | 4.4 | 1
151 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 27 г. Лакинск, фид. 21партсъезд, ул. 21партсъезд, д. 5 | 0.38 |  | 2019-01-30 11:15 | 2019-01-30 12:00 | П | 0.75 | ВЛ фид.21 партсъезд |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | наряд № 10 от 30. 01 2019г. |  |  | 1
152 | АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 54 г. Лакинск, фид. К.Маркса, ул. К. Маркса, д. 26 | 0.38 |  | 2019-01-30 10:15 | 2019-01-30 13:30 | П | 3.25 | ВЛ фид.К.Маркса |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | наряд № 9 от 30. 01 2019г. |  |  | 1
153 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-2 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-01-31 13:30 | 2019-01-31 16:00 | П | 2.5 | ТП-2 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
154 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-1 ул. Долбилкина д.5 | 0.38 |  | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 15:00 | П | 6 | ТП-23 Ф-1 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
155 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-01-30 11:15 | 2019-01-30 11:32 | П | 0.28333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 64 30.01.2019 |  |  | 1
156 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 530 ул. Семязинская, Озерная | 6 (6.3) |  | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 11:00 | П | 2 | ТП 530 ф."ВЛ к ТП-122" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
157 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 165 пр-т Строителей 26-б | 0.38 |  | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 12:00 | П | 3 | ТП 165 ф."пр-т Строителей, 26-а, 26-б" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
158 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16" | 0.38 |  | 2019-01-30 09:00 | 2019-01-30 13:30 | П | 4.5 | КЛ фид. "ул. Транспортная 16" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
159 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п. Болотский Ф-Известковая | 0.38 |  | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 17:00 | П | 8 | ТП-16 ВЛ ул.Известковая |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 |  | 31.01.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  | 1
160 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-13 п. Андреево Ф-Автомобилистов | 0.38 |  | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 17:00 | П | 8 | ТП-13ВЛ ул. Автомобилистов |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 |  | 31.01.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  | 1
161 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 57 г. Собинка ф.Красноборская 2а | 0.38 |  | 2019-01-31 09:45 | 2019-01-31 13:40 | П | 3.9167 | ВЛ фид.Красноборская |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  | о.ж. лист 6 |  |  | 1
162 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 54 г.Лакинск ф.Мира | 0.38 |  | 2019-01-31 15:00 | 2019-01-31 16:10 | В | 1.1667 | ВЛ фид. Мира |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 6 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
163 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-1 ул. Долбилкина д.5 | 0.38 |  | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 15:00 | П | 6 | ТП-23 Ф-1 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 31.01.2019, ОЖ стр. 102 |  |  | 1
164 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Магнит ф.1005 РП 35 | 110 |  | 2019-01-31 10:38 | 2019-01-31 11:38 | В | 1 | РП 35, 774, 744, 558, 580, 559, 560, 581 | КНС-1 |  | 165 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 164 | 1 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6, 31.01.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
165 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-01-31 11:50 | 2019-01-31 12:18 | В | 0.46667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 65 31.01.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
166 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-01-31 15:42 | 2019-01-31 16:00 | П | 0.3 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 65 31.01.2019 |  |  | 1
167 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-1 ул.Ленина, д.1а | 10 (10.5) |  | 2019-01-31 23:20 | 2019-01-31 23:40 | П | 0.33333 | ТП-1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120.34 |  |  |  |  | 1
168 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 ул.Ленина, д.3в | 10 (10.5) |  | 2019-01-31 23:50 | 2019-02-01 00:10 | П | 0.33333 | ТП-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88.88 |  |  |  |  | 1
169 | АО "ВОЭК" РЭС г. Ковров | ВЛ | г.Ковров ТП-103 ул. Речная д.19 | 0.38 |  | 2019-01-31 21:15 | 2019-01-31 22:15 | В | 1 | ТП-103 ВЛ-0,4 кВ ул. Речная д.19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 31.01.19 О.Ж. стр.5 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
170 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,23кВ ул. Морозовская д.72 | 0.38 |  | 2019-01-31 21:00 | 2019-01-31 21:40 | В | 0.66667 | ВЛ-0,23кВ ул.Морозовская д.72 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 31.01.19 О.Ж. стр.5 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
171 | АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 21 г.Лакинск ф.Зеленая 16 | 0.38 |  | 2019-02-01 02:30 | 2019-02-01 03:30 | В | 1 | ВЛ фид. Зеленая |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 |  | о.ж. лист 6 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
172 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Станционная 2 | 10 (10.5) |  | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 12:00 | П | 3 | РП 30, ТП 548 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
173 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618 ул. Рябиновая3 | 10 (10.5) |  | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 12:00 | П | 3 | ТП 618 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
174 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 637 ул. Вольная 22 | 10 (10.5) |  | 2019-02-01 13:30 | 2019-02-01 16:00 | П | 2.5 | ТП 637 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
175 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 |  | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
176 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" | 0.38 |  | 2019-02-01 10:30 | 2019-02-01 12:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
177 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 ул.К.Соловьева, д.4б | 10 (10.5) |  | 2019-02-01 00:20 | 2019-02-01 00:40 | П | 0.33333 | ТП-3 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 137.72 |  |  |  |  | 1
178 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Красноармейская чет." | 0.38 |  | 2019-02-01 07:25 | 2019-02-01 09:30 | В | 2.0833 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Красноармейская чет." |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.02.19, стр. 30, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 0
179 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-13 ВЛ-0,38кВ ул. Фурманова д.24 мкр.-н Кр.Октябрь | 0.38 |  | 2019-02-01 03:10 | 2019-02-01 09:30 | В | 6.3333 | ВЛ-0,38кВ ул.Фурманова д.24 мкр-н Кр.Октябрь |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 01.02.19 О.Ж. стр.5 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
180 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 27 г.Лакинск ф. 21 п.Сьезд | 0.38 |  | 2019-02-01 12:00 | 2019-02-01 14:30 | В | 2.5 | ВЛ фид. 21 п съезд |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | о.ж. лист 7 1.02 19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
181 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 33 г.Лакинск ф Ул Набережная 17 | 0.38 |  | 2019-02-01 15:00 | 2019-02-01 15:30 | В | 0.5 | ВЛ фид. Набережная 17 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 7 1.02 19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
182 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 37 г.Лакинск ф. Центральная пл. 3 | 0.38 |  | 2019-02-03 12:20 | 2019-02-03 13:40 | В | 1.3333 | ВЛ фид. Центральная пл. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 7 03.02. 19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
183 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ВЛ | г.Ковров ТП-1 ул.Дегтярёва д.№154 | 0.22 |  | 2019-02-02 08:50 | 2019-02-02 13:00 | В | 4.1667 | ТП-1 ул.Дегтярёва д.№154 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 02.02.2019, стр. 110, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
184 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-20 РУ-0.4кВ Р-2 | 0.38 |  | 2019-02-01 13:00 | 2019-02-01 14:00 | П | 1 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 47 |  | 01.02.2019, ОЖ стр. 103 |  |  | 1
185 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 391 ул. Студеная гора, 36 | 0.22 |  | 2019-02-03 12:00 | 2019-02-03 12:15 | В | 0.25 | ТП 391 фид."ВЛ №1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 03.02.18, стр. 53 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
186 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Лесная | 0.38 |  | 2019-02-04 10:00 | 2019-02-04 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Лесная, ул. Кирпичная, уч.235 СНТ Солнечный |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
187 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП ИП Мелков, ВЛ фид. "Ул. Подольская", филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра | 6 (6.3) |  | 2019-02-01 17:40 | 2019-02-02 10:30 | В | 16.8333 | ВЛ фид. "Ул. Подольская", филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.02.19, ОЖ л. 34 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
188 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-02-01 08:30 | 2019-02-01 11:00 | П | 2.5 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 65 1.02.2019 |  |  | 1
189 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-22 ул.Челюскенцев д.№38 | 0.22 |  | 2019-02-04 14:25 | 2019-02-04 14:50 | В | 0.41667 | ТП-22 ул.Челюскенцев д.№38 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 04.02.2019, стр. 110, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
190 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-10 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-02-05 13:30 | 2019-02-05 16:00 | П | 2.5 | ТП-10 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
191 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-188 РУ-0,4кВ,2-СШ | 0.38 |  | 2019-02-05 10:00 | 2019-02-05 11:30 | П | 1.5 | ТП-188 РУ-0,4кВ,2-СШ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
192 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Суздаль | ВЛ | ТП 41 Ф. ул. Михайловская нечет | 0.22 |  | 2019-02-04 18:00 | 2019-02-05 10:00 | В | 16 | ВЛ Ф. ул. Михайловская не чет |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 4.02.2019, стр 39, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13, 4.4 | 0
193 | АО "ВОЭК" ПО г. Собинка | ВЛ | ТП 27 г. Лакинск ф.21 п.Сьезд | 0.38 |  | 2019-02-04 12:30 | 2019-02-04 13:50 | В | 1.3333 | вл. Фид. 21п.съезд |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | о.ж. лист.8, 04.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
194 | АО "ВОЭК" ПО г. Собинка | ВЛ | ТП 26 г. Лакинск ф.Спортивная ул. Спортивная 18 | 0.38 |  | 2019-02-05 01:30 | 2019-02-05 02:40 | В | 1.1667 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | о.ж. лист.9, 05.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
195 | АО "ВОЭК" ПО г. Собинка | ВЛ | ТП 28 г. Лакинск ф.Спортивная ул. Спортивная 18 | 0.38 |  | 2019-02-05 02:45 | 2019-02-05 03:45 | В | 1 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж. лист.9, 05.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
196 | АО "ВОЭК" ПО г. Собинка | ВЛ | ТП 28 г. Лакинск ф.пр.Ленинал. | 0.38 |  | 2019-02-05 05:25 | 2019-02-05 06:20 | В | 0.91667 | ВЛ. Фид.пр.Ленина |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | о.ж. лист.9, 05.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
197 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. " ул.Полевой проезд д.1,2, ул.Московская д.24, Прудная 21-23" | 0.38 |  | 2019-02-04 21:10 | 2019-02-04 23:10 | В | 2 | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. " ул.Полевой проезд д.1,2, ул.Московская д.24, Прудная 21-23" |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23.1 |  | 04.02.19, стр. 34, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 0
198 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. " ул.Полевой проезд д.1,2, ул.Московская д.24, Прудная 21-23" | 0.38 |  | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 11:00 | П | 2 | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. " ул.Полевой проезд д.1,2, ул.Московская д.24, Прудная 21-23" |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17.16 |  |  |  |  | 1
199 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Лесная | 0.38 |  | 2019-02-05 10:00 | 2019-02-05 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Лесная, ул.Кирпичная, уч.235 СНТ Солнечный |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
200 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-02-04 17:40 | 2019-02-04 19:00 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4кв ул. Комсомольская ул.Калинина |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 |  | 4.02.19 ОЖ стр.9 | 3.4.12 | 4.4 | 0
201 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | ВЛ | ТП 17, РУ-0,4 кВ, ф. 12 - ул. Мира, 24 | 0.38 |  | 2019-02-05 03:00 | 2019-02-05 10:00 | В | 7 | ТП 17, РУ-0,4 кВ, ф. 12 - ул. Мира, 24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 167 от 05.02 ж.з. | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
202 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-2 | 6 (6.3) |  | 2019-02-04 13:30 | 2019-02-04 14:03 | П | 0.55 | ТП-78, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
203 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-81, Т-2 | 6 (6.3) |  | 2019-02-05 13:30 | 2019-02-05 15:30 | П | 2 | ТП-81, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
204 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Районная" ф. 696, ПАО "ФСК" "Вологодское ПМЭС" | 6 (6.3) |  | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 14:00 | П | 5 | КТП 726, КТП 752, КТП 719, КТП 758, КТП 597, КТП 2. ПАО "ФСК" "Вологодское ПМЭС" |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 450 |  |  |  |  | 1
205 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 16 ул. Верхняя Дуброва 40 | 6 (6.3) |  | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 13:00 | П | 4 | РП 16 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 |  | орг.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
206 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 89 ул. Муромская 10а | 0.38 |  | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 11:00 | П | 2 | КТП 89 ВЛ 0, кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1
207 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 530 ул. Семязинская, Озерная | 6 (6.3) |  | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 12:00 | П | 3 | КТП 517, КТП 158, КТП 186, КТП 343 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
208 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф.Промышленный, Луговая, пер.Промышленный д.13 | 0.38 |  | 2019-02-05 05:20 | 2019-02-05 09:00 | В | 3.6667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 пер.Промышленный д.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | журнал учета абон.заявок, стр.4 | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
209 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г. Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 |  | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 14:00 | П | 5 | ТП-29 ВЛ ул. Чапаева |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |  | 05.01.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
210 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-02-05 07:15 | 2019-02-05 11:00 | В | 3.75 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 66 5.02.2019 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
211 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-05 07:35 | 2019-02-05 08:00 | В | 0.41667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 66 5.02.2019 | 3.4.12.1, 3.4.8 | 4.4 | 0
212 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 8 г. Собинка ф. ул Дмитрова | 0.38 |  | 2019-02-05 08:05 | 2019-02-05 10:50 | В | 2.75 | вл. Фид. Дмитрова поликлиника |  | 2 м. у. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
213 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 28 г.Лакинск ф.Спортивная | 0.38 |  | 2019-02-05 10:02 | 2019-02-05 11:02 | В | 1 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
214 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 27 г.Лакинск ф.Спортивная ул. Спортивная 18 | 0.38 |  | 2019-02-05 11:05 | 2019-02-05 11:45 | В | 0.66667 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
215 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 46 г.Лакинск ф. ул Пушкина | 0.38 |  | 2019-02-05 11:59 | 2019-02-05 14:40 | В | 2.6833 | ВЛ. Фид. Пушкина |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
216 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 6 г. Собинка ф. ул молодежная | 0.38 |  | 2019-02-05 16:15 | 2019-02-05 16:50 | В | 0.58333 | вл. Фид. Молодежная |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
217 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | тп 65 г.Лакинск ф.п-кт Ленина | 0.38 |  | 2019-02-05 16:15 | 2019-02-05 18:20 | В | 2.0833 | ВЛ. Фид. П-кт Ленина |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |  | о.ж. лист.10 05.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
218 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36 Ф-6 ул. Школьная | 0.38 |  | 2019-02-05 11:20 | 2019-02-05 15:40 | В | 4.3333 | ТП-36 ВЛИ-0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.02.2019, АЖ стр. 44 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
219 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22 Ф-4 ул. 1 Мая д.54 | 0.38 |  | 2019-02-05 12:10 | 2019-02-05 13:50 | В | 1.6667 | ТП-22 ВЛИ-0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.02.2019, АЖ стр. 44 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
220 | АО ВОЭК РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-18 Ф-2 ул. Советская д.27 | 0.38 |  | 2019-02-05 16:10 | 2019-02-05 17:05 | В | 0.91667 | ТП-18 ВЛИ-0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.02.2019, АЖ стр. 44 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
221 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-45 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара | 0.38 |  | 2019-02-05 03:05 | 2019-02-05 09:30 | В | 6.4167 | ТП-45 РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 5.02.19 ОЖ стр.9 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
222 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-6, РУ-0,4кВ ф.ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-02-05 11:00 | 2019-02-05 13:00 | В | 2 | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.ул.Гагарина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 5.02.19 ОЖ стр.10 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
223 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-3, РУ-0,4 яч.15 | 0.38 |  | 2019-02-05 13:30 | 2019-02-05 15:00 | В | 1.5 | ТП-3 РУ-0,4 ф.ул. Калинина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 5.02.19 ОЖ стр.11 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
224 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | П.Першино ТП-204,РУ-0,4кВ ф.ул.Проезд Октябрят | 0.38 |  | 2019-02-05 10:00 | 2019-02-05 12:00 | В | 2 | П.Першино ТП-204 РУ-0,4кВ ф.ул.Проезд Октября |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 5.02.19 ОЖ стр.11 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
225 | АО "ВОЭК" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-15 РУ-6кВ, 0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-02-06 13:30 | 2019-02-06 16:00 | П | 2.5 | ТП-15 |  |  | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
226 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 142 ул.Маяковского,2 | 0.22 |  | 2019-02-05 08:20 | 2019-02-05 09:20 | В | 1 | ТП 142 ф."ул. Маяковского" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 05.02.2019, стр 56 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
227 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-05 11:37 | 2019-02-05 13:20 | В | 1.7167 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 67 5.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
228 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г. Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 |  | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 12:00 | П | 3 | ТП-29 ВЛ ул.Чапаева |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |  | 06.01.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
229 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-147(ул. Интернациональная 38"а"), РУ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 15:00 | П | 6 | ТП-147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
230 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | ВЛ | ТП 59, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Колхозная, 74 | 0.22 |  | 2019-02-05 08:15 | 2019-02-05 10:20 | В | 2.08 | ТП 59, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Колхозная, 74 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 168 от 05.02 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
231 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | ВЛ | ТП 54, РУ-0,4 кВ, ф. 4 - ул. 2-я малая Лесная | 0.22 |  | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 10:30 | В | 1.5 | ТП 59, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Колхозная, 74 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  | № 170 от 05.02 ж.з. | 3.4.8.4 | 4.10 | 0
232 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 6 фид.ул.Молодежная | 0.38 |  | 2019-02-06 08:50 | 2019-02-06 10:10 | П | 1.3333 | ВЛ фид. ул. Молодёжная |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |  | о.ж.лист №10 |  |  | 1
233 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 13 фид.ул.Чайковского 1,2,4,5 | 0.38 |  | 2019-02-06 11:15 | 2019-02-06 12:10 | П | 0.91667 | ВЛ фид. ул.Чайковского |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |  | о.ж.лист №11 |  |  | 1
234 | АО "ВОЭК" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 66 Ф УЛ. Осв ул. Лакина | 0.38 |  | 2019-02-07 00:15 | 2019-02-07 00:40 | В | 0.41667 | ВЛ фид. Уличного освещения по ул Лакина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №12 от 07.02.19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
235 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-17 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара | 0.38 |  | 2019-02-06 13:00 | 2019-02-06 15:30 | В | 2.5 | ТП-17 РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 5.02.19 ОЖ стр.12 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
236 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1005 ТП 521 | 10 (10.5) |  | 2019-02-06 09:07 | 2019-02-06 10:55 | В | 1.8 | ТП 521, 523, 522, 526, 524 |  | кот.-1, д.с.-1, шк.-1 | 61 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 300 |  | 6.02.2019, №7, стр. 39 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
237 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Боголюбово ф.609 МРСК | 6 (6.3) |  | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 17:00 | П | 8 | ТП 813, ТП 814 |  |  | 44 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 65 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
238 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 РУ-10кВ ул.Ленина, д.3в | 10 (10.5) |  | 2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 14:00 | П | 4 | ТП-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 112.42 |  |  |  |  | 1
239 | АО "ВОЭК" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-154 РУ-0,4кВ,2-СШ | 0.38 |  | 2019-02-07 13:30 | 2019-02-07 15:00 | П | 1.5 | ТП-154 РУ-0,4кВ АВ Т-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 247 |  |  |  |  | 1
240 | АО "ВОЭК" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-15а РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-02-07 13:30 | 2019-02-07 16:00 | П | 2.5 | ТП-15а |  |  | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 97 |  |  |  |  | 1
241 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-112, ВЛ фид. "ул. Подольская" | 0.38 |  | 2019-02-07 09:00 | 2019-02-07 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Подольская" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
242 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-06 10:03 | 2019-02-06 11:52 | П | 1.8167 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 67 6.02.2019 |  |  | 1
243 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-02-06 11:05 | 2019-02-06 11:25 | В | 0.33333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 67 6.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
244 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ТП | ТП-55 РУ-0,4кВ вводной групповой ВА-1000А | 0.38 |  | 2019-02-07 17:10 | 2019-02-07 20:30 | В | 3.3333 | ТП-55 РУ-0,4кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 |  | 07.02.19 ОЖ стр14 | 3.4.14 | 4.21 | 1
245 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 57 пр-т Строителей, 7д | 0.38 |  | 2019-02-07 08:30 | 2019-02-07 10:20 | В | 1.8333 | ТП 57 ф."пр-т Строителей, 7д (стройка)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 27.01.2019, стр 49 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
246 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Парижской Коммуны, 45б | 0.38 |  | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:00 | П | 3 | ТП 378, фид. ВЛ-2 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
247 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 201, ул. Куйбышева, 46А | 0.38 |  | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:00 | П | 3 | ТП 201 ф."Куйбышева, 46" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
248 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-02-07 13:30 | 2019-02-07 13:47 | П | 0.28333 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 67 7.02.2019 |  |  | 1
249 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115(ул. Калинина 20), Т-1 | 6 (6.3) |  | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 10:30 | П | 1.5 | ТП 115, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
250 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115(ул. Калинина 20), Т-2 | 6 (6.3) |  | 2019-02-08 10:30 | 2019-02-08 12:00 | П | 1.5 | ТП 115, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
251 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-70 | 6 (6.3) |  | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:00 | П | 3 | КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
252 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4 ф. "Строителей д. 24" | 0.38 |  | 2019-02-07 17:00 | 2019-02-07 17:55 | В | 0.91667 | РП-250 КЛ-0,4 ф. "Строителей д. 24" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.88 |  | 08.02.19, стр. 43, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
253 | АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4 ф. "Строителей д. 24" | 0.38 |  | 2019-02-08 09:30 | 2019-02-08 10:30 | П | 1 | РП-250 КЛ-0,4 ф. "Строителей д. 24" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.98 |  |  |  |  | 1
254 | АО "ВОЭК" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-19 РУ-0,4 кВ; ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) |  | 2019-02-08 09:30 | 2019-02-08 12:00 | П | 2.5 | ТП-19 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
255 | ОРЭС Влад. обл ПО г. Собинка | КВЛ | ТП-44 ф. Лакина11, Мира 11 г.Собинка | 0.38 |  | 2019-02-08 10:00 | 2019-02-08 11:47 | П | 1.7833 | ВЛ Фид. Лакина 11, Мира 11. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | о.ж. лист12 |  |  | 1
256 | ОРЭС Влад. обл . ПО г. Собинка | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-02-08 11:47 | 2019-02-08 12:40 | В | 0.88333 | ТП 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 60, 80, 101, 141, 80, 84, 47, 55, 56, 84, 91, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 50, 90. |  |  | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 312 |  | акт №3 08.02.19 | 3.4.2 | 4.4 | 1
257 | ОРЭС Влад. обл . ПО г. Собинка | ВЛ | ТП 28 г.Лакинск фид.ул.Спортивная | 0.38 |  | 2019-02-10 15:00 | 2019-02-10 15:50 | В | 0.83333 | ВЛ.фид.ул.Спортивная |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 |  | о.ж. лист13 | 3.4.7 | 4.13 | 1
258 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-48 РУ-0,4кВ фид.ул.Мирная | 0.38 |  | 2019-02-08 10:20 | 2019-02-08 13:00 | В | 2.6667 | ТП-48 РУ-0,4кВ ул.Мирная д.18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 08.02.19 ОЖ стр.14 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
259 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ фид.ул.Сосновая | 0.38 |  | 2019-02-08 13:20 | 2019-02-08 14:00 | В | 0.66667 | ТП-31 РУ-0,4кВ ул.Сосновая д.4А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 08.02.19 ОЖ стр.14 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
260 | АО ВОЭК ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ фид. Ул.Киржачская | 0.38 |  | 2019-02-08 16:10 | 2019-02-08 17:05 | В | 0.91667 | ТП-7 РУ-0,4кВ ул.Киржачская д.27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08.02.19 ОЖ стр.14 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
261 | АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 ВЛИ-0.4 кВ Ф-4 ул. Текстильщиков д.2 | 0.38 |  | 2019-02-09 13:20 | 2019-02-09 14:07 | В | 0.78333 | ТП-6 ВЛИ-0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.02.2019, АЖ стр. 44 | 3.4.13 | 4.13 | 1
262 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 171 ул. Мира д.38 | 0.38 |  | 2019-02-09 11:51 | 2019-02-09 12:45 | В | 0.9 | ТП 171 ф."ВЛ ул.Мира,38" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 09.02.2019, стр 58 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
263 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145 ул. Луначарского, 31 | 0.38 |  | 2019-02-09 12:25 | 2019-02-09 13:30 | В | 1.0833 | ТП 145 ф."ВЛ ул.Луначарского, 23-33, Варваринский проезд" |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | 09.02.2019, стр 58 Ж З | 3.4.12 | 4.13 | 1
264 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 09:22 | П | 0.36667 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 68 8.02.2019 |  |  | 1
265 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ВОЭК | ВЛ | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - ул. Набережная | 0.38 |  | 2019-02-10 11:23 | 2019-02-10 13:20 | В | 1.95 | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - ул. Набережная |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | № 175 от 10.02 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
266 | АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-53, КЛ фид. "Магазин "Менделеевский" | 0.38 |  | 2019-02-11 08:00 | 2019-02-11 10:00 | П | 2 | КЛ фид. "Магазин "Менделеевский" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
267 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ВОЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.Артиллерийская, ул.Артиллерийская д.81 | 0.38 |  | 2019-02-09 04:05 | 2019-02-09 05:25 | В | 1.3333 | ф.Артиллериская в ТП-12 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 35 |  | журнал учета абон.заявок, стр.4 | 3.4.8.5 | 4.9 | 1
268 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | РП | РП-4 ф.642, П/С Южная ф.642 | 6 (6.3) |  | 2019-02-10 11:05 | 2019-02-10 12:00 | В | 0.91667 | ТП-15а, 89, 79, 102 |  |  | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 1500 |  | №1, 11.02.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
269 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | КЛ | ЦРП-2 ф.6103 ПС Восточная | 6 (6.3) |  | 2019-02-10 18:45 | 2019-02-10 19:32 | В | 0.78333 | ТП-212, 213, 211, 219, 216, 214 ,215, 61, 24(кэср), 14(кэср) |  |  | 160 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1 | 1350 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | №2,11.02.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
270 | АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-71 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-02-11 13:30 | 2019-02-11 16:00 | П | 2.5 | ТП-71 |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
271 | ОРЭС Влад. обл ПО г.Собинка | КВЛ | ТП-44 г. Собинка , ф. Лакина11, Мира 11 | 0.38 |  | 2019-02-11 10:00 | 2019-02-11 11:30 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ Фид. Лакина11, Мира 11. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | о.ж. лист13 |  |  | 1
272 | ПО г.Киржач РЭС Западный | ТП | п.Першино ТП-204 РУ-0,4кВ фид.60 лет Октября | 10 (10.5) |  | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 11:00 | П | 2 | ТП-204, РУ-0,4 кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
273 | ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 |  | 2019-02-12 10:00 | 2019-02-12 15:00 | П | 5 | ТП-2 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ул.Буденного |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
274 | АО «ОРЭС-Владимирская область» РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 |  | 2019-02-10 20:00 | 2019-02-11 09:30 | В | 13.5 | ТП 381 ф."ВЛ-2 ул.3-я Кольцевая, Совхозная" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 09.02.2019, стр 59 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
275 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-02-11 08:42 | 2019-02-11 09:07 | В | 0.41667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 68 11.02.2019 | 3.4.8, 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
276 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-11 13:16 | 2019-02-11 13:25 | П | 0.15 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 69 11.02.2019 |  |  | 1
277 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-147 (ул. Интернациональная 38"а"), РУ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 15:00 | П | 6 | ТП-147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
278 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 г. Судогда Ф-ул. К.Маркса | 0.38 |  | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 11:00 | П | 2 | ТП-31 ВЛ ул.К.Маркса |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 12.02.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
279 | ОРЭС Влад. обл ПО г.Собинка | КВЛ | ТП-44 г.Собинка ф. Лакина11, Мира 11 | 0.38 |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:05 | П | 1.25 | ВЛ. Фид. Лакина11, Мира11. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | о.ж. лист14 |  |  | 1
280 | ОРЭС Влад. обл ПО г.Собинка | ВЛ | ф.1006 от ТП-16 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-02-12 15:26 | 2019-02-12 16:25 | В | 0.98333 | ТП-17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 200 |  | акт.№4 12.02.2019 | 3.4.9.3 | 4.4 | 1
281 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-1", ф. "Вокзальная ф-2" | 0.38 |  | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 12:00 | П | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-1", ф. "Вокзальная ф-2" |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67.54 |  |  |  |  | 1
282 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 |  | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 12:00 | П | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 32.56 |  |  |  |  | 1
283 | АО ОРЭС - Владимирская область РЭС г. Ковров | ВЛ | ТП-242 ул. Кабанова д. №5, 6,7,8 | 0.38 |  | 2019-02-12 18:45 | 2019-02-12 21:40 | В | 2.9167 | ТП-242, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | 13.02.2019, стр. 114, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
284 | АО ОРЭС - Владимирская область РЭС г. Ковров | ТП | ТП-60 ул. Грибоедова | 0.38 |  | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 15:00 | П | 5 | ТП-60 | Котельная |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
285 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73 (Микрорайон 1), РУ-0,4 кВ, трансформатор | 10 (10.5) |  | 2019-02-13 13:00 | 2019-02-13 15:00 | П | 2 | ТП-73 |  | Орг.-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
286 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирской области | ВЛ | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - ул. Набережная | 0.38 |  | 2019-02-12 10:40 | 2019-02-12 13:15 | В | 2.5833 | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - ул. Набережная |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | № 180 от 12.02 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
287 | РЭС г. Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф.Общ."Юрьевстрой", ул.Луговая д.31 | 0.38 |  | 2019-02-12 12:15 | 2019-02-12 14:00 | В | 1.75 | КЛ-0,4 кВ ф.Общ. "Юрьевстрой" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.02.19, журнал учета абон.заявок, стр.4 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
288 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57 пр-т Строителей, 7д | 0.38 |  | 2019-02-13 13:30 | 2019-02-13 15:30 | П | 2 | ТП 57, РУ-6/0,4кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
289 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 432 ул. Комиссарова, 2 | 0.38 |  | 2019-02-13 09:00 | 2019-02-13 13:00 | П | 4 | ТП 432, РУ-6/0,4кВ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
290 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 468 ул. Благонравова, 5 | 0.38 |  | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 17:40 | П | 8.6667 | ТП 468 ф."ул. Благонравова, 5" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
291 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 48 ф Гоголя | 0.38 |  | 2019-02-13 09:00 | 2019-02-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид.ул.Гоголя |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |  | о.ж.лист №15 от 13 09. 19 |  |  | 1
292 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 ф Чайковского | 0.38 |  | 2019-02-13 10:30 | 2019-02-13 12:00 | П | 1.5 | ВЛ фид.ул.Чайковского |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №15 от 13 09. 19 |  |  | 1
293 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 17 ф д. Перебор | 0.38 |  | 2019-02-13 14:30 | 2019-02-13 15:00 | П | 0.5 | ВЛ фид. Д. Перебор |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №15 от 13 09. 19 |  |  | 1
294 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-60 РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 |  | 2019-02-13 09:50 | 2019-02-13 14:05 | П | 4.25 | ТП-60 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
295 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-114 РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 0.38 |  | 2019-02-13 13:20 | 2019-02-13 14:45 | П | 1.4167 | ТП-114 |  |  | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
296 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 РУ-0,4 кВ | 0.38 |  | 2019-02-14 10:00 | 2019-02-14 16:00 | П | 6 | ТП-761 РУ-0,4 кВ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
297 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 34 ул. Суздальская, 5 | 0.22 |  | 2019-02-14 01:25 | 2019-02-14 01:25 | В |  | ТП 34 ф."ВЛ ул. Каманина, Суздальская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.02.2018, стр. 61 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 1
298 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4кВ ф."Морг" | 0.38 |  | 2019-02-13 08:20 | 2019-02-13 09:15 | В | 0.91667 | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ ф."Морг" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.04 |  | 13.02.19, стр. 4, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
299 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" | 0.38 |  | 2019-02-14 10:00 | 2019-02-14 12:00 | П | 2 | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.38 |  |  |  |  | 1
300 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-02-13 13:30 | 2019-02-13 13:40 | П | 0.16667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 69 13.02.2019 |  |  | 1
301 | АО ОРЭС-Владимирская область ПО г.Киржач РЭС Западный | ТП | ТП-44 РУ-0,4кВ ф.ул.Свобода | 0.38 |  | 2019-02-13 08:50 | 2019-02-13 09:30 | В | 0.66667 | ТП-44 РУ-0,4кВ , ф.ул.Свобода |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |  | 13.02.19 ОЖ стр19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
302 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-11 (ул. Орджоникидзе 11), | 10 (10.5) |  | 2019-02-14 13:00 | 2019-02-14 15:00 | П | 2 | ТП-11 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
303 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 81 г.Собинка фид.ул.Кр.звезда | 0.38 |  | 2019-02-14 09:45 | 2019-02-14 11:00 | П | 1.25 | ВЛ фид.ул.Кр.звезда |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №15, 14.02.2019 |  |  | 1
304 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 г.Лакинск фид.ул.Мира 39 | 0.38 |  | 2019-02-14 11:30 | 2019-02-14 12:10 | П | 0.66667 | ВЛ фид.ул.Мира |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №15, 14.02.2019 |  |  | 1
305 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 67 г.Лакинск фид.ул.Мира | 0.38 |  | 2019-02-15 13:00 | 2019-02-15 15:00 | П | 2 | ВЛ фид.ул.Мира |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |  | о.ж.лист №16, 14.02.2019 |  |  | 1
306 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 42 г.Собинка фид.ул.Мира | 0.38 |  | 2019-02-15 09:00 | 2019-02-15 11:00 | П | 2 | ВЛ фид.ул.Мира |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 |  | о.ж.лист №16, 14.02.2019 |  |  | 1
307 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 281 ул. Батурина 70а | 6 (6.3) |  | 2019-02-15 09:00 | 2019-02-15 12:00 | П | 3 | КТП 281 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1
308 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145 ул. Луначарского, 31 | 0.38 |  | 2019-02-14 16:15 | 2019-02-14 17:20 | В | 1.0833 | ТП 145 ВЛ ф."ул.Суздальская, ул.Луначарского" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 14.02.2019, стр 62 ЖЗ | 3.4.12 | 4.4 | 0
309 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 |  | 2019-02-14 17:15 | 2019-02-14 17:45 | В | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ ул. Нижегородская 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14.02.2019, л. 55 ОЖ | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
310 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 ф.Станционная, ул.Станционная д.7 | 0.38 |  | 2019-02-15 06:45 | 2019-02-15 09:00 | В | 2.25 | ВЛ-0,4 кВ, ф.Станционная в ТП-34 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 |  | журнал учета абон.заявок, стр.4, 15.02.19 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
311 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-131 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) |  | 2019-02-15 09:30 | 2019-02-15 12:00 | П | 2.5 | ТП-131 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
312 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-184 ру-0.4кВ | 0.38 |  | 2019-02-16 10:00 | 2019-02-16 13:25 | П | 3.4167 | ТП-184 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 16.02.19 стр.164 О.Ж. | 3.4.14 |  | 1
313 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-37 ул.Л.Чайкиной 67 | 0.22 |  | 2019-02-16 08:45 | 2019-02-16 11:25 | В | 2.6667 | ТП-37ул.Лизы Чайкиной д.37 Ф-5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 16.02.19 стр.114 А.Ж | 3.4.14 | 4.21 | 1
314 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 ул.Комиссарова 2 | 0.22 |  | 2019-02-16 13:35 | 2019-02-16 16:30 | В | 2.9167 | ТП-55ул.Коммисарова д.2 Ф-8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 16.02.19 стр.114 А.Ж | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
315 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-2 К.Маркса 44 | 0.22 |  | 2019-02-16 14:20 | 2019-02-16 15:30 | В | 1.1667 | ТП-2ул.Абельмана д.53 Ф-3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 16.02.19 стр.114 А.Ж | 3.4.14 | 4.21 | 1
316 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-63 Димитрова 2 | 0.38 |  | 2019-02-16 15:00 | 2019-02-16 18:15 | В | 3.25 | ТП-63ул.Димитрова д.2 Ф-5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 16.02.19 стр.114 А.Ж | 3.4.14 | 4.21 | 1
317 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3 Советская 32-а | 0.22 |  | 2019-02-17 15:20 | 2019-02-18 10:10 | В | 18.8333 | ТП-3ул.Советская д.32а Ф-9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 17.02.19 стр.116 А.Ж. | 3.4.14 | 4.21 | 1
318 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-98 РУ -6 кВ 1 СШ | 6 (6.3) |  | 2019-02-18 09:00 | 2019-02-18 16:00 | П | 7 | ТП-98 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
319 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-206 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 ТМ-2 | 6 (6.3) |  | 2019-02-18 13:30 | 2019-02-18 16:00 | П | 2.5 | ТП-206 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
320 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-45 г.Собинка фид.полиция | 0.38 |  | 2019-02-16 13:05 | 2019-02-16 14:35 | В | 1.5 | вл. Фид. Полиция |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | о.ж. лист 16 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
321 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-37 г.Лакинск фид. Ц. площадь | 0.38 |  | 2019-02-16 17:15 | 2019-02-16 18:54 | В | 1.65 | вл. Фид. Ц. площадь |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | о.ж. лист 16 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
322 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.125 с П/С Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-02-17 13:54 | 2019-02-17 20:10 | В | 6.2667 | тп- 26, 128, 66, 64, ф.1010,1031(Пивзавод), ф-1016(Молокозавод). | 2 кот. |  | 97 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1200 |  | акт №5 17.02.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
323 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп 27 г.Лакинск ф.21 п.Сьезд | 0.38 |  | 2019-02-17 23:55 | 2019-02-18 01:59 | В | 2.0667 | вл. Фид. 21п.съезд |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | о.ж. лист.18 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
324 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-45 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара | 0.38 |  | 2019-02-16 21:20 | 2019-02-17 09:30 | В | 12.1667 | ТП-45 РУ-0,4кВ ф. ул.Гайдара д.39 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 17.02.19 ОЖ стр.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
325 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-44 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Свобода | 0.38 |  | 2019-02-17 11:30 | 2019-02-17 14:00 | В | 2.5 | ТП-44 РУ-0,4кВ ф. ул.Свобода |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |  | 17.02.19 ОЖ стр.23 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
326 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Фрунзе | 0.22 |  | 2019-02-17 11:50 | 2019-02-17 14:30 | В | 2.6667 | ТП-7 РУ-0,4кВ ф. ул.Фрунзе д.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 17.02.19 ОЖ стр.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
327 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Орджоникидзе | 0.38 |  | 2019-02-17 16:00 | 2019-02-17 17:30 | В | 1.5 | ТП-16 РУ-0,4кВ ф. ул.Орджоникидзе |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.4 |  | 17.02.19 ОЖ стр.23 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
328 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 |  | 2019-02-18 05:00 | 2019-02-18 05:30 | В | 0.5 | ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 ул.Владимирская д.17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.02.19 ОЖ стр.24 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
329 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул.Парижской Коммуны, 45б (Школа № 23) | 0.22 |  | 2019-02-16 00:05 | 2019-02-16 00:45 | В | 0.66667 | ТП 378 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16.02.2019, стр 63 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
330 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 29 ул.Народная | 0.38 |  | 2019-02-16 10:45 | 2019-02-16 13:00 | В | 2.25 | РП 29 ВЛ 0,4кВ фид."ул. Гастелло 17, Народная 1а" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 16.02.2019, стр 64 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
331 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145 ул. Луначарского, 31 | 0.38 |  | 2019-02-16 12:45 | 2019-02-16 13:45 | В | 1 | ТП 145 ВЛ 0,4кВ фид. ул. Луначарского 23-33 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 16.02.2019, стр 64 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
332 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 250 ул.Северная,5 | 0.38 |  | 2019-02-16 14:30 | 2019-02-16 15:50 | В | 1.3333 | ТП 250 ВЛ 0,4кВ фид. Лермонтова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.02.2019, стр 65 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
333 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 78, ул.Стрелецкая, 7а | 0.38 |  | 2019-02-17 14:20 | 2019-02-17 15:30 | В | 1.1667 | ТП 78 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-2 ул.Семашко, 13, 15, 17, 20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 17.02.2019, стр 66 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
334 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10, пр-т Ленина, 1 | 0.38 |  | 2019-02-17 17:30 | 2019-02-17 18:20 | В | 0.83333 | ТП 10 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-3 ул.1-2-й Сосенский пр-зд |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 17.02.2019, стр 66 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
335 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27 ул.Урожайная, 17а | 0.22 |  | 2019-02-17 14:10 | 2019-02-17 15:00 | В | 0.83333 | ТП 27 ВЛ 0,4кВ фид. ф.ВЛ-2 ул.3-я линия |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.02.2019, стр 65 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
336 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 467 ул.Василисина, 4а | 0.38 |  | 2019-02-17 21:10 | 2019-02-17 23:20 | В | 2.1667 | ТП 467 ВЛ 0,4кВ ф."Василисина 10-12" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 17.02.2019, стр 66 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
337 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145 ул. Луначарского, 31 | 0.38 |  | 2019-02-18 06:20 | 2019-02-18 10:10 | В | 3.8333 | ТП 145 ф."ул.Суздальская, 8-б,в,г,ул.Луначарского, 31а" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | 18.02.2019, стр.67 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
338 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП 10 ТП 174, ТП 85 - ТП 263; ТП 85 - ТП 247 | 6 (6.3) |  | 2019-02-18 07:52 | 2019-02-18 09:20 | В | 1.4667 | ТП 174, ТП 263, ТП 85, ТП 247, ТП 775, ТП 20 |  | орг.-2 | 113 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 800 |  | № 8, № 9 18.02.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
339 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП 10 ТП 174, ТП 85 - ТП 263; ТП 85 - ТП 247 | 6 (6.3) |  | 2019-02-18 07:52 | 2019-02-18 12:00 | В | 4.1333 | ТП 85 |  | орг.-2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 110 |  | № 8, № 9 18.02.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
340 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская, 31 | 0.22 |  | 2019-02-16 09:30 | 2019-02-16 10:00 | В | 0.5 | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская, 31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 186 от 16.02 ж.з. | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
341 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, РУ-0,4 кВ, ф. 8 - ул. Котовского | 0.38 |  | 2019-02-16 13:00 | 2019-02-16 13:55 | В | 0.91667 | ТП 38, РУ-0,4 кВ, ф. 8 - ул. Котовского |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 50 |  | № 187 от 16.02 ж.з. | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
342 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Крупской | 0.38 |  | 2019-02-17 22:30 | 2019-02-17 23:30 | В | 1 | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Крупской |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | № 190 от 17.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
343 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. К. Либкнехта | 0.38 |  | 2019-02-18 00:20 | 2019-02-18 04:00 | В | 3.6667 | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. К. Либкнехта |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 192 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
344 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Матросова | 0.38 |  | 2019-02-18 00:30 | 2019-02-18 04:00 | В | 3.5 | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Матросова |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | № 193 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
345 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф.7 - ул. Озерная | 0.38 |  | 2019-02-18 03:10 | 2019-02-18 04:25 | В | 1.25 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф.7 - ул. Озерная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 194 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
346 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, РУ-0,4 кВ, ф.5 - ул. Ким | 0.38 |  | 2019-02-18 04:00 | 2019-02-18 10:00 | В | 6 | ТП 12, РУ-0,4 кВ, ф.5 - ул. Ким |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  | № 195 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
347 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Р. Люксембург | 0.38 |  | 2019-02-18 06:05 | 2019-02-18 11:00 | В | 4.9167 | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Р. Люксембург |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 60 |  | № 196 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
348 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Станиславского | 0.38 |  | 2019-02-18 07:05 | 2019-02-18 12:00 | В | 4.9167 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Станиславского |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 196 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
349 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-02-17 21:15 | 2019-02-18 00:57 | В | 3.7 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. жел.дор. Лесозавод.МТС.Тел-2.Мехпарк. |  |  | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 60 |  | 17.02.2019. лист.№19 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
350 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-02-18 03:39 | 2019-02-18 07:23 | В | 3.7333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. жел.дор. Лесозавод.МТС.Тел-2.Мехпарк. |  |  | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 60 |  | 18.02.2019. лист.№19 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
351 | ПО г. СудогдаРЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-02-18 03:39 | 2019-02-18 10:00 | В | 6.35 | ТП-5.4.7.3. |  |  | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 254 |  | 18.02.2019. лист.№19 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
352 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22 г. Судогда Ф-ул. Ленина | 0.38 |  | 2019-02-18 05:20 | 2019-02-18 06:15 | В | 0.91667 | ТП-22 ВЛ ул.Ленина |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33.2 |  | 18.02.2019. лист.№17 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
353 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-10 п.Андреево Ф-ул. Первомайская | 0.38 |  | 2019-02-17 12:05 | 2019-02-17 13:30 | В | 1.4167 | ТП-10 ВЛ ул.Первомайская |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73 |  | 17.02.2019. лист.№17 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
354 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.Текстильная, ул.Текстильная д.36 | 0.22 |  | 2019-02-16 18:50 | 2019-02-17 09:20 | В | 14.5 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Текстиьная д.36 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.4, 16.02.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
355 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф.Никонова, Речной, ул.Никонова д.11 | 0.22 |  | 2019-02-17 10:30 | 2019-02-17 11:40 | В | 1.1667 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Никонова д.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.5, 17.02.19 | 3.4.13 | 4.13 | 1
356 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Дружбы народов" | 0.38 |  | 2019-02-16 09:55 | 2019-02-16 14:25 | В | 4.5 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Мира 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16.02.19, ОЖ л. 56 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
357 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-10, ВЛ фид. "ул. Ломоносова, Старкова" | 0.22 |  | 2019-02-16 16:40 | 2019-02-17 09:40 | В | 17 | ВЛ-0,4 кВ,Частный дом по ул. Лермонтова 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16.02.19, ОЖ л. 56 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
358 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Вокзальная, Писарева" | 0.38 |  | 2019-02-16 17:25 | 2019-02-17 11:15 | В | 17.8333 | ВЛ-0,4 кВ,Жилой дом по ул. Писарева 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16.02.19, ОЖ л. 56 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
359 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.22 |  | 2019-02-16 18:25 | 2019-02-17 10:10 | В | 15.75 | ВЛ-0,4 кВ,Частный дом по ул.Октябрьская 9. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16.02.19, ОЖ л. 57 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
360 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключекая" | 0.22 |  | 2019-02-17 10:35 | 2019-02-17 11:35 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ,Частный дом по ул. Красных партизан 34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17.02.19, ОЖ л. 57 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
361 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Мещерская" | 0.22 |  | 2019-02-17 14:00 | 2019-02-17 14:55 | В | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ, частный дом по ул. Мещерская 36. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17.02.19, ОЖ л. 57 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
362 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, 1 СШ-10 кВ, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-02-18 13:00 | 2019-02-18 16:00 | П | 3 | Т-1 ТП 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
363 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.22 |  | 2019-02-15 11:20 | 2019-02-15 11:20 | П |  | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 70 15.02.2019 |  |  | 1
364 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.22 |  | 2019-02-15 14:10 | 2019-02-15 14:50 | П | 0.66667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 70 15.02.2019 |  |  | 1
365 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-02-16 08:30 | 2019-02-16 09:30 | В | 1 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 70 16.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
366 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-02-16 10:00 | 2019-02-16 11:00 | В | 1 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 70 16.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
367 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-02-16 12:05 | 2019-02-16 14:30 | В | 2.4167 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 70 16.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
368 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-02-16 15:50 | 2019-02-16 18:00 | В | 2.1667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 70 16.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
369 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-02-17 15:50 | 2019-02-17 16:35 | В | 0.75 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 71 17.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
370 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-17 19:00 | 2019-02-17 20:00 | В | 1 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 71 17.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
371 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-17 20:30 | 2019-02-17 22:00 | В | 1.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 71 17.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
372 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-02-18 04:37 | 2019-02-18 04:55 | В | 0.3 | Ф-1014 ТП-8А,10,12,14,15,16,25,26,28,39,40,42,47, КВЛ |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 467 |  | 18.02.2019г., №2 | 3.4.14 | 4.21 | 1
373 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-02-18 05:18 | 2019-02-18 06:35 | В | 1.2833 | Ф-1014 ТП-8А,10,12,14,15,16,25,26,28,39,40,42,47, КВЛ |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 467 |  | 18.02.2019г., №3 | 3.4.14 | 4.21 | 1
374 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-02-18 08:05 | 2019-02-18 11:00 | В | 2.9167 | Ф-1014 ТП-8А,10,12,14,15,16,25,26,28,39,40,42,47, КВЛ |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 467 |  | 18.02.2019г., №4 | 3.4.14 | 4.21 | 1
375 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 ВЛИ-0.4 кВ Ф-2 ул. Советская д.57 | 0.38 |  | 2019-02-18 08:30 | 2019-02-18 10:00 | В | 1.5 | ТП-21 ВЛИ-0.4 кВ |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 32 |  | 18.02.2019г., ОЖ стр.121 | 3.4.7 | 4.4 | 1
376 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "Покровка, Покровский пр-д" | 0.38 |  | 2019-02-15 15:05 | 2019-02-15 16:15 | В | 1.1667 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "Покровка, Покровский пр-д" |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32.56 |  | 15.02.19, стр. 9, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4, 4.13 | 0
377 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Осипенко" | 0.38 |  | 2019-02-16 11:35 | 2019-02-16 11:55 | В | 0.33333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Осипенко" |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.28 |  | 16.02.19, стр. 11, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.4, 4.13 | 0
378 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-26 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) |  | 2019-02-16 15:25 | 2019-02-16 16:00 | В | 0.58333 | КТП-26 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11.66 |  | 16.02.19, стр. 11, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
379 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ "ф. Ленина правая" | 0.38 |  | 2019-02-17 15:55 | 2019-02-17 17:50 | В | 1.9167 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ "ф. Ленина правая" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38.28 |  | 17.02.19, стр. 12, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
380 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф."ф.6 ГСК" | 0.38 |  | 2019-02-17 21:05 | 2019-02-17 21:30 | В | 0.41667 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф."ф.6 ГСК" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.18 |  | 17.02.19, стр. 13, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
381 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. "Киберевский проезд" | 0.38 |  | 2019-02-18 05:15 | 2019-02-18 05:50 | В | 0.58333 | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. "Киберевский проезд" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.81 |  | 18.02.19, стр. 13, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 0
382 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Пушкина" | 0.38 |  | 2019-02-18 05:55 | 2019-02-18 06:42 | В | 0.78333 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Пушкина" |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6.42 |  | 18.02.19, стр. 14, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 0
383 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) |  | 2019-02-18 06:50 | 2019-02-18 08:16 | В | 1.4333 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-9, КТП-10, КТП-11 тр-р №1, КТП-12 |  |  | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 522.5 |  | 18.02.19, стр. 14, ОЖ | 3.4.14 | 4.9 | 1
384 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-1 | 10 (10.5) |  | 2019-02-18 06:50 | 2019-02-18 17:00 | В | 10.1667 | ТП-1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 120.34 |  | 18.02.19, стр. 14, ОЖ | 3.4.14 | 4.9 | 1
385 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 27 г.Лакинск фид.скважина | 0.38 |  | 2019-02-18 07:50 | 2019-02-18 09:00 | В | 1.1667 | ТП -27, ВЛ-0,4 кВ, фид.скважина |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |  | о.ж.лист№18 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
386 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 16 г.Собинка фид.ул.Шибаева | 0.38 |  | 2019-02-18 07:40 | 2019-02-18 09:25 | В | 1.75 | ТП -16, ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Шибаева |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | о.ж.лист№18 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
387 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 28 г.Лакинск фид.пр.Ленина | 0.38 |  | 2019-02-18 07:20 | 2019-02-18 09:30 | В | 2.1667 | ТП -28, ВЛ-0,4 кВ, фид.пр.Ленина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | о.ж.лист№18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
388 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 29 г.Лакинск фид.ул.Октябрьская | 0.38 |  | 2019-02-18 10:40 | 2019-02-18 11:20 | В | 0.66667 | ТП -29, ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Октябрьская,Лермонтова |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 |  | о.ж.лист№19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
389 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1006 отпайка на ТП 103 | 10 (10.5) |  | 2019-02-18 09:40 | 2019-02-18 12:40 | В | 3 | КТП 103 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | о.ж.лист№19 | 3.4.9.3 | 4.14 | 1
390 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 55 Ф. Ул. Пожарского чет. | 0.38 |  | 2019-02-18 14:00 | 2019-02-18 14:30 | В | 0.5 | КЛ Ф. ул. Пожарского чет |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18.02.2019, стр 43, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
391 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Комсомольская | 0.38 |  | 2019-02-18 13:00 | 2019-02-18 18:20 | В | 5.3333 | ТП-26 РУ-0,4кВ ,РГ-600 |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 133 |  | 17.02.19 ОЖ стр.26 | 3.4.7 | 4.13 | 1
392 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Морозовская | 0.38 |  | 2019-02-18 08:25 | 2019-02-18 10:45 | В | 2.3333 | ТП-44 РУ-0,4кВ ф. ул.Морозовская |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 |  | 17.02.19 ОЖ стр.25 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
393 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Набережная | 0.38 |  | 2019-02-18 10:00 | 2019-02-18 10:45 | В | 0.75 | ТП-3 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Набережная |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 |  | 17.02.19 ОЖ стр.26 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
394 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Садовая | 0.38 |  | 2019-02-18 15:00 | 2019-02-18 19:00 | В | 4 | ВЛ-023 ,ТП-016,РУ-0,4кВ ,ул Садовая д.34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 17.02.19 ОЖ стр.27 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
395 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-231 ВЛ-0,4кВ фид-2 пр.Ленина д№59 | 0.38 |  | 2019-02-19 09:20 | 2019-02-19 13:30 | В | 4.1667 | ТП - 231 ВЛ-0,4 ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 19.02.19 стр.114 А.Ж | 3.4.7 | 4.3 | 1
396 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-21 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-02-19 13:30 | 2019-02-19 16:00 | П | 2.5 | ТП-21 |  |  | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 500 |  | 19.02.19 стр.114 А.Ж |  |  | 1
397 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-18 08:30 | 2019-02-18 08:55 | В | 0.41667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
398 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-02-18 09:19 | 2019-02-18 10:05 | В | 0.76667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
399 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-18 10:50 | 2019-02-18 13:05 | В | 2.25 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
400 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 |  | 2019-02-18 13:10 | 2019-02-18 13:30 | В | 0.33333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 79 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 0
401 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-02-18 12:25 | 2019-02-18 13:30 | В | 1.0833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
402 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-18 13:00 | 2019-02-18 13:30 | В | 0.5 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
403 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-02-18 13:50 | 2019-02-18 14:10 | В | 0.33333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 0
404 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-02-18 14:25 | 2019-02-18 14:50 | В | 0.41667 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 71 18.02.2019 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 0
405 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 6 ул.Княгининская,6а | 0.38 |  | 2019-02-18 13:10 | 2019-02-18 14:10 | В | 1 | ТП 6, ф.ВЛ ул.Княгинин монастырь |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 18.02.2019, стр.68 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
406 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199, ул.Алябьева, 4а | 0.38 |  | 2019-02-18 13:40 | 2019-02-18 14:40 | В | 1 | ТП 199, ф.ВЛ-2 ул.Даргомыжского, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 18.02.2019, стр.68 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
407 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.651,ф.671 РП 29 ТП711, РП 29 - ТП 711 ф. 651, РП 29 - ТП 711 ф.671 | 6 (6.3) |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 05:40 | В | 5.6667 | ТП 711 | КНС-2 |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 600 |  | № 10, № 11 19.02.2019 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
408 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. К. Либкнехта | 0.38 |  | 2019-02-18 08:20 | 2019-02-18 11:00 | В | 2.6667 | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 5 - ул. К. Либкнехта |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 201 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
409 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Матросова | 0.38 |  | 2019-02-18 08:40 | 2019-02-18 10:40 | В | 2 | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 6 - ул. Матросова |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | № 202 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
410 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, РУ-0,4 кВ, ф.3 - Маяковского | 0.38 |  | 2019-02-18 08:45 | 2019-02-18 11:30 | В | 2.75 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф.7 - ул. Озерная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 203 от 18.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
411 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-9 п.Андреево Ф-ул. Лесозаводская | 0.38 |  | 2019-02-19 10:00 | 2019-02-19 13:00 | В | 3 | ТП-9 ВЛ ул.Лесозаводская |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 64 |  | 18.02.2019. лист.№21 ОПЖ | 3.4.7 | 4.4 | 1
412 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21 п.Тюрмировка Ф-ул. Песочная | 0.38 |  | 2019-02-18 18:25 | 2019-02-18 19:05 | В | 0.66667 | ТП-21 ВЛ ул.Песочная |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | 18.02.2019. лист.№17 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
413 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос Гусевский, направл. 602 | 6 (6.3) |  | 2019-02-18 08:35 | 2019-02-18 09:15 | В | 0.66667 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 306 |  | 18.02.19, ОЖ л 44 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
414 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102,103 | 6 (6.3) |  | 2019-02-18 11:15 | 2019-02-18 11:45 | В | 0.5 | ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 |  |  | 97 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 526 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.02.19, ОЖ л 44 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
415 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП пос. Панфилово | 6 (6.3) |  | 2019-02-18 21:05 | 2019-02-19 01:50 | В | 4.75 | ТП-137, 138 |  |  | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 57 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.02.2019, ож л. 44 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
416 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-138(пос Панфилово) | 6 (6.3) |  | 2019-02-19 09:30 | 2019-02-19 10:30 | П | 1 | ТП-138 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
417 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1006 отпайка на ТП 103 | 10 (10.5) |  | 2019-02-19 13:45 | 2019-02-19 15:15 | П | 1.5 | КТП17,103,149,116,112,76,109,107, |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 79 |  | о.ж.лист наряд№20 |  |  | 1
418 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф. ул. Иринина | 0.22 |  | 2019-02-19 17:50 | 2019-02-20 10:00 | В | 16.1667 | ВЛ Ф. ул. Иринина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 19.02.2019, стр 44, ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13. | 0
419 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6071 РП 9 | 6 (6.3) |  | 2019-02-19 18:10 | 2019-02-19 18:50 | В | 0.66667 | РП 9, 464, 371, 466, 434, 205, 234, 374, 430, 235, 261, 138, 442, 361, 424, 483, 323 |  | кнс.-2, тнс-2 | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1200 |  | № 12, 19.02.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
420 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" | 0.38 |  | 2019-02-20 10:00 | 2019-02-20 15:00 | П | 5 | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.38 |  |  |  |  | 1
421 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-130 встор. ТП-126, 127 | 6 (6.3) |  | 2019-02-19 15:00 | 2019-02-19 15:40 | П | 0.66667 | ТП-126, 127 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
422 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-24 | 6 (6.3) |  | 2019-02-20 10:00 | 2019-02-20 15:00 | П | 5 | КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
423 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-02-19 15:07 | 2019-02-19 15:35 | П | 0.46667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. жел.дор. Лесозавод.МТС.Тел-2.Мехпарк. |  |  | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 60 |  | 19.02.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
424 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-02-19 08:30 | 2019-02-19 11:45 | П | 3.25 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 72 19.02.2019 |  |  | 1
425 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-02-19 13:15 | 2019-02-19 13:58 | П | 0.71667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 72 19.02.2019 |  |  | 1
426 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-231 ВЛ-0,4кВ фид-2 пр.Ленина д№59 | 0.38 |  | 2019-02-19 09:20 | 2019-02-19 13:30 | В | 4.1667 | ТП - 231 ВЛ-0,4 ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 19.02.19 стр.115 А.Ж | 3.4.7 | 4.3 | 1
427 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-21 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-02-19 13:30 | 2019-02-19 16:00 | П | 2.5 | ТП-21 |  |  | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
428 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-128 г.Лакинск фид. Пр-кт Ленина | 0.38 |  | 2019-02-20 10:32 | 2019-02-20 13:40 | П | 3.1333 | вл. Фид пр-кт Ленина 32, 34, 36 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 20 |  |  | 1
429 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | тп-88 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-02-20 17:10 | 2019-02-20 17:44 | П | 0.56667 | тп-10, 11, 12, 88, 41, 73, 75, 67, 102, 117. |  | кот. | 684 | 0 | 1 | 683 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 1400 |  | №6 20.02.19 | 3.4.13.3 | 4.21 | 1
430 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп35 г.Лакинск ф.п-кт Ленина | 0.38 |  | 2019-02-21 00:20 | 2019-02-21 01:30 | В | 1.1667 | ВЛ. Фид. П-кт Ленина |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | о.ж. лист.21 21.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
431 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 715 РП 6 | 6 (6.3) |  | 2019-02-20 23:18 | 2019-02-20 23:18 | В | 0 | КЛ-6 кВ ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 каб. "А" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 13, 21.02.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
432 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-1", ф. "Вокзальная ф-2" | 0.38 |  | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 13:00 | П | 3 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-1", ф. "Вокзальная ф-2" |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67.54 |  |  |  |  | 1
433 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 |  | 2019-02-21 13:20 | 2019-02-21 16:00 | П | 2.6667 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 32.56 |  |  |  |  | 1
434 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-02-21 09:00 | 2019-02-21 11:00 | П | 2 | ТП-140, Т-2 ТП-95 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
435 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-02-21 13:30 | 2019-02-21 16:00 | П | 2.5 | Т-1 ТП-95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
436 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | К/О ТП-5 РУ-0,4кВ ф. ул.Пушкина | 0.38 |  | 2019-02-20 15:00 | 2019-02-20 17:00 | В | 2 | мкр-н Кр.Октябрь ул.Пушкина д.8 ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 20.02.2019 О.Ж. стр.29 | 3.4.12.1 | 4.4, 4.13 | 0
437 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | К/О ТП-11 РУ-0,4кВ ф. ул.Комсомольская | 0.22 |  | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 11:00 | П | 1 | мкр-н Кр.Октябрь ул.Комсомльская д.77 ВЛ-0,23кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 1
438 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ Ф.5 | 0.38 |  | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Гайдара,ул. Островского |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
439 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-20 09:15 | 2019-02-20 09:35 | П | 0.33333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 72 20.02.2019 |  |  | 1
440 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-02-20 20:50 | 2019-02-20 21:25 | В | 0.58333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 72 20.02.2019 | 3.4.7 | 4.10 , 4.12, 4.13 | 1
441 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-02-21 07:35 | 2019-02-21 11:35 | В | 4 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 73 21.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12, 4.13 | 0
442 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-100 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) |  | 2019-02-21 13:30 | 2019-02-21 16:00 | П | 2.5 | ТП-100 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 |  |  | 3.4.8.5 | 4.17 | 1
443 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-40 г. Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 |  | 2019-02-20 21:20 | 2019-02-20 23:47 | В | 2.45 | ТП-40 ВЛ ул.Чапаева |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 20.02.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.12 | 4.4 | 0
444 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп1 ул Ленина ф. УЛ.Ленина | 0.38 |  | 2019-02-21 14:15 | 2019-02-21 14:45 | В | 0.5 | ВЛ. Фид. Ул. Ленина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.21 21.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
445 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп37 ц площадь д3 ф. Ц площадь | 0.38 |  | 2019-02-21 14:46 | 2019-02-21 17:40 | В | 2.9 | ВЛ. Фид. Ул. Центр площ д3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.21 21.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
446 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 ТП 355, ТП 57 - ТП 433 | 6 (6.3) |  | 2019-02-21 10:05 | 2019-02-21 11:30 | В | 1.4167 | ТП355, ТП331, ТП266, КТП334, ТП325, ТП193, ТП531, ТП433, ТП57 |  | кот.-1, вод.-1 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 950 |  | 21.02.2019, №14, стр. 5 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
447 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 | 6 (6.3) |  | 2019-02-21 10:45 | 2019-02-21 11:30 | В | 0.75 | ТП723, ТП725, ТП787, ТП569, ТП545 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 630 |  | 21.02.2019, №15, стр. 5 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
448 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП188 пр-т Ленина, 15а | 0.38 |  | 2019-02-21 15:10 | 2019-02-21 16:30 | В | 1.3333 | ТП188, РУ-0,4кВ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 250 |  | 21.02.2019, стр. 5 ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
449 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП387 ул.8-я Линия | 0.38 |  | 2019-02-21 06:30 | 2019-02-21 15:30 | В | 9 | ТП387, РУ-0,4кВ фид. "ВЛ-1 ул. 9 линия, коттеджи" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | 21.02.2019, стр. 71 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
450 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП421 ул.Большой проезд, 35 | 0.38 |  | 2019-02-21 08:10 | 2019-02-21 09:00 | В | 0.83333 | ТП421 ф."ВЛ-1 ул.Офицерская, Большой проезд, ул.Мичурина" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.02.2019, стр. 72 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
451 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП16 ул.Музейная, 8-б | 0.38 |  | 2019-02-21 10:30 | 2019-02-21 19:00 | В | 8.5 | ТП16 ф."ВЛ СИП ул.Подбельского, 1,3, ул.Комсомольская, 1,10," |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.02.2019, стр. 72 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
452 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | К/О ТП-8 РУ-0,4кВ ф. ул.Пушкина | 0.38 |  | 2019-02-21 18:00 | 2019-02-21 19:40 | В | 1.6667 | мкр-н Кр.Октябрь ул.Пушкина д.16 ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 21.02.2019 О.Ж. стр.31 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
453 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" | 0.38 |  | 2019-02-21 20:09 | 2019-02-21 20:35 | В | 0.43333 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35.64 |  | 21.02.19, стр. 21, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.1 | 1
454 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-02-21 07:35 | 2019-02-21 11:00 | В | 3.4167 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 73 21.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.12, 4.13 | 0
455 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-02-21 09:00 | 2019-02-21 11:00 | П | 2 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 73 21.02.2019 |  |  | 1
456 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-02-21 13:50 | 2019-02-21 14:30 | П | 0.66667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 72 20.02.2019 |  |  | 1
457 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 |  | 2019-02-21 20:20 | 2019-02-21 22:30 | В | 2.1667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 79 |  | ОЖ- лист 73 21.02.2019 | 3.4.13 | 4.6, 4.10 | 1
458 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. 6 Линия 29б, 29а, Щорса 4 | 0.38 |  | 2019-02-21 20:10 | 2019-02-21 20:40 | В | 0.5 | ТП 107, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. 6 Линия 29б, 29а, Щорса 4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | № 208 от 21.02 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
459 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "Ул. Шатурская 5" | 0.38 |  | 2019-02-21 08:00 | 2019-02-21 10:00 | В | 2 | ВЛ фид. "Ул. Шатурская 5" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 21.02.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 60 | 3.4.14 | 4.13 | 1
460 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.22 |  | 2019-02-21 13:00 | 2019-02-21 14:20 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ, Частный дом по ул. Фрунзе 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л.61 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
461 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-120(пос. Гусевский), РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-02-21 13:50 | 2019-02-21 16:25 | В | 2.5833 | ТП-120 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 35 |  | 21.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л.61 | 3.4.14 | 4.13 | 1
462 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Первомайская нечет" | 0.38 |  | 2019-02-21 14:20 | 2019-02-21 15:20 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Первомайская 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 21.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л.61 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
463 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Речная" | 0.22 |  | 2019-02-21 18:30 | 2019-02-21 19:40 | В | 1.1667 | ВЛ-0,4 кВ, Частный дом по ул. Речная 61 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л.61 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
464 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 г.Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-02-21 12:45 | 2019-02-21 13:35 | В | 0.83333 | ТП-40 |  |  | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.02.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
465 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 г.Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-02-22 13:00 | 2019-02-22 15:00 | П | 2 | ТП-39 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.02.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 1
466 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-2 ул. Абельмана д.№ 92 | 0.38 |  | 2019-02-21 08:25 | 2019-02-21 11:00 | В | 2.5833 | ТП-15 ф.8 ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 21.02.19 стр.116 А.Ж | 3.4.12 | 4.4 | 0
467 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-87 пр-д Муромский д.№ 10 | 0.22 |  | 2019-02-21 18:25 | 2019-02-22 09:00 | В | 14.5833 | ТП-87 ф.8 ВЛ-0,22кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 21.02.19 стр.117 А.Ж | 3.4.12 | 4.4 | 0
468 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ЦРП-1 ВВ ф.4 | 6 (6.3) |  | 2019-02-22 16:55 | 2019-02-22 18:05 | В | 1.1667 | ТП-132,235,112 |  | котельная | 61 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 150 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | ОЖ стр.170 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
469 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп1 ул Ленина ф. УЛ.Ленина | 0.38 |  | 2019-02-21 14:15 | 2019-02-21 14:45 | В | 0.5 | ВЛ. Фид. Ул. Ленина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.21 21.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
470 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп37 ц площадь д3 ф. Ц площадь | 0.38 |  | 2019-02-21 14:46 | 2019-02-21 17:40 | В | 2.9 | ВЛ. Фид. Ул. Центр площ д3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.21 21.02.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
471 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП5 Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-02-22 17:35 | 2019-02-22 18:00 | В | 0.41667 | ВЛ Ф. ул. Пролетарская |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 |  | 22.02.2019, стр 46, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
472 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-31 РУ-0,4 кВ | 0.38 |  | 2019-02-25 14:00 | 2019-02-25 15:00 | П | 1 | ТП-31 1СШ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
473 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-22 11:20 | 2019-02-22 11:45 | В | 0.41667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 73 22.02.2019 | 3.4.13 | 4.6, 4.13 | 1
474 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "Ул. Интернациональная 7, Калинина 32" | 0.38 |  | 2019-02-22 09:50 | 2019-02-22 11:00 | В | 1.1667 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Интернациональная 7" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 22.02.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 62 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
475 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП57 пр-т Строителей, 7д | 0.38 |  | 2019-02-22 09:52 | 2019-02-22 13:20 | В | 3.4667 | ТП57 ф."пр-т Строителей, 7д, Стройка времянка (ООО "Керамист")" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 21.02.2019, стр. 74 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
476 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП93 ул.Солнечная, 26 | 0.22 |  | 2019-02-22 08:55 | 2019-02-22 11:40 | В | 2.75 | ТП93 ф."ВЛ-3 ул.Солнечная, ул.Пугачева" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.02.2019, стр. 74 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
477 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 378 ул.Парижской Коммуны, 45б (Школа № 23) | 0.38 |  | 2019-02-24 10:30 | 2019-02-24 11:30 | В | 1 | ТП 378 ф."ВЛ-3 ул.Западная" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 24.02.2019, стр. 75 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
478 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 559 мкр. Сновицы-Веризино ул. Фалалеевская | 0.22 |  | 2019-02-24 16:45 | 2019-02-24 17:50 | В | 1.0833 | ТП 559 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 24.02.2019, стр. 75 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
479 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ ф. ул.Магистральная | 0.38 |  | 2019-02-22 18:00 | 2019-02-22 19:55 | В | 1.9167 | ВЛ-0,4кВ . ул.Магистральная |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  | 225.02.2019 О.Ж. стр.32 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
480 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" | 0.38 |  | 2019-02-23 11:30 | 2019-02-23 13:00 | В | 1.5 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38.72 |  | 23.02.19, стр. 24, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 0
481 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" | 0.38 |  | 2019-02-25 12:00 | 2019-02-25 14:00 | П | 2 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35.64 |  |  |  |  | 1
482 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Куйбышева,Рабочая,Песчаная" | 0.38 |  | 2019-02-25 10:30 | 2019-02-25 11:00 | П | 0.5 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Куйбышева,Рабочая,Песчаная" |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 32.78 |  |  |  |  | 1
483 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 ф.Дорожная 10, ул.Дорожна д.10А | 0.22 |  | 2019-02-22 07:10 | 2019-02-22 09:40 | В | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Дорожная д.10А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.5, 22.02.19 | 3.4.13 | 4.13 | 1
484 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 фид. Мира 4, Лакина 9 г.Собинка | 0.38 |  | 2019-02-25 20:30 | 2019-02-25 22:00 | В | 1.5 | вл-0,38 фид. Мира 4, Лакина 9 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | о.ж. лист 23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
485 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 ф.Чайковского 1, 2, 4 г.Собинка | 0.38 |  | 2019-02-25 23:30 | 2019-02-26 01:30 | В | 2 | вл-0,38 фид. Чайковского 1, 2, 4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | о.ж. лист 23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
486 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-108 ВЛ-0,4кВ ул. Туманова д.6 | 0.38 |  | 2019-02-25 16:55 | 2019-02-25 18:15 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Туманова д.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АБЖ стр.118 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
487 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-02-25 13:32 | 2019-02-25 14:29 | В | 0.95 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 74 25.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 0
488 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач.РУ-10кВ яч.11 | 10 (10.5) |  | 2019-02-25 14:30 | 2019-02-25 15:00 | П | 0.5 | РТП-21,ТП-18,ТП-120,ТП-13,ТП-98 |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1
489 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Молодёжная д.7 | 0.38 |  | 2019-02-25 15:30 | 2019-02-25 17:30 | В | 2 | ТП-61 РУ-0,4кВ ф. ул.Молодёжная д.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.02.19 О.Ж. стр. 35 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
490 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Пушкина,Лесная | 0.38 |  | 2019-02-25 10:00 | 2019-02-25 11:30 | В | 1.5 | ТП-3 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Пушкина,Лесная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 |  | 25.02.19 О.Ж. стр. 34 | 3.4.14 | 4.21 | 1
491 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТПС Санино РУ-10кВ ф.1001 п.Кашино | 10 (10.5) |  | 2019-02-26 02:50 | 2019-02-26 03:05 | В | 0.25 | ТП-64,ТП-66,ТП-68 (п.Кашино). |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  | 26.02.19 О.Ж. стр.35 | 3.4.14 | 4.21 | 1
492 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 Кр.Октябрь ВЛ-0,23кВ ул. Садовая д.8 д.10 | 0.22 |  | 2019-02-26 07:25 | 2019-02-26 09:00 | В | 1.5833 | ВЛ-0,23кВ ул. Садовая д.8 д.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26.02.19 О.Ж. стр.35 | 3.4.8 | 4.4, 4.3 | 0
493 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.658 РП 16, РП 16 - ТП 704 | 6 (6.3) |  | 2019-02-25 15:38 | 2019-02-25 16:17 | В | 0.65 | РП 16, ТП 704, ТП 513, ТП 416, ТП 443, ТП 448, ТП 115, ТП 487 |  | кот.-1 | 54 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 900 |  | 25.02.2019, №16, стр. 10 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
494 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 182 ул. Мира 39 | 0.38 |  | 2019-02-25 15:50 | 2019-02-25 17:00 | В | 1.1667 | ТП 182 ф."ВЛ ул.Мира,37,39, 1-я Пионерская,65,67" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.02.2019, стр. 76 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
495 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 498 ул. Асаткина,20 | 0.38 |  | 2019-02-25 16:25 | 2019-02-25 18:20 | В | 1.9167 | ТП 498 ф."1-й, 2-й Коллективный пр-д" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 25.02.2019, стр. 76 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
496 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171 ул. Мира, 38 | 0.38 |  | 2019-02-25 18:25 | 2019-02-25 19:20 | В | 0.91667 | ТП 171 ф."ул.Мира, Труда, П.Осипенко" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 25.02.2019, стр. 77 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
497 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 386 ул. Добросельская 186-а | 0.38 |  | 2019-02-25 19:30 | 2019-02-25 21:00 | В | 1.5 | ТП 386 РУ-0,4кВ |  | орг.-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 190 |  | 25.02.2019, стр. 77 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
498 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 112 ул. Почаевская, 2-а | 0.38 |  | 2019-02-26 00:25 | 2019-02-26 00:50 | В | 0.41667 | ТП 112 ф."ВЛ стройка "Стройкомплекс"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  | 25.02.2019, стр. 77 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
499 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит ф.1005 РП 35 | 10 (10.5) |  | 2019-02-26 04:00 | 2019-02-26 05:20 | П | 1.3333 | РП 35, ТП 774, 744, 558, 580, 559, 560, 581 |  | КНС-1 | 232 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 650 |  |  |  |  | 1
500 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. "ДК каб. "С" | 0.38 |  | 2019-02-25 13:30 | 2019-02-25 15:10 | П | 1.6667 | КЛ фид. "ДК каб. "С" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
501 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечетн" | 0.38 |  | 2019-02-25 13:35 | 2019-02-25 13:55 | П | 0.33333 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечетн" |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
502 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Прудинская" | 0.38 |  | 2019-02-26 05:20 | 2019-02-26 09:30 | В | 4.1667 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Прудинская 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л. 63 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
503 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, Мезиновская" | 0.38 |  | 2019-02-25 14:20 | 2019-02-25 15:00 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Курловская 8. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л. 63 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
504 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-131, ВЛ фид. Ул. Советская, Мира" | 0.22 |  | 2019-02-25 19:05 | 2019-02-26 09:30 | В | 14.4167 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Советская 28. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л. 63 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
505 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) |  | 2019-02-26 13:30 | 2019-02-26 14:30 | П | 1 | ТП-80 Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
506 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-02-26 00:26 | 2019-02-26 01:29 | В | 1.05 | ТП-35, ТП-43, ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55, ТП-11, ТП-46, ТП-47, ТП-34, ТП-49 |  |  | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 869.06 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
507 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-02-26 00:26 | 2019-02-26 00:48 | В | 0.36667 | ТП-9 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 126.72 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
508 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) |  | 2019-02-26 01:29 | 2019-02-26 02:05 | В | 0.6 | ТП-35, ТП-43 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 106.26 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
509 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) |  | 2019-02-26 01:29 | 2019-02-26 03:05 | В | 1.6 | ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55 |  |  | 474 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 463.76 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
510 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) |  | 2019-02-26 01:29 | 2019-02-26 04:35 | В | 3.1 | ТП-11 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 139.92 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
511 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) |  | 2019-02-26 01:29 | 2019-02-26 05:05 | В | 3.6 | ТП-46, ТП-47 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32.4 |  | №1, 26.02.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
512 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" | 0.38 |  | 2019-02-26 12:00 | 2019-02-26 14:00 | П | 2 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35.64 |  |  |  |  | 1
513 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 г. Судогда Ф-ул. Горького | 0.38 |  | 2019-02-26 10:00 | 2019-02-26 11:30 | П | 1.5 | ТП-29 ВЛи ул.ново стройка |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 44 |  | 26.02.2019. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
514 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 28 г.Лакинск фид.ул.Спортивная | 0.38 |  | 2019-02-26 09:30 | 2019-02-26 11:30 | В | 2 | КВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Спортивная |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  | о.ж.лист №23-24 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
515 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 57 г.Собинка фид.ул.Красноборская | 0.38 |  | 2019-02-26 10:00 | 2019-02-26 15:00 | П | 5 | КВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Красноборская;фид.ул.Калинина 2а |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | о.ж.лист №23 |  |  | 1
516 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 48 г.Собинка фид.ул.Некрасова | 0.38 |  | 2019-02-26 13:45 | 2019-02-26 14:00 | П | 0.25 | КВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Некрасова |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №24 |  |  | 1
517 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 7 г.Собинка фид.ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-02-26 14:15 | 2019-02-26 14:50 | П | 0.58333 | КВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Гагарина |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | о.ж.лист №24 |  |  | 1
518 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 31 г.Лакинск | 0.38 |  | 2019-02-26 15:50 | 2019-02-26 17:05 | В | 1.25 | ТП 31 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 136 |  | о.ж.лист №24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
519 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 Ф-4 Ул.Свердлова | 0.38 |  | 2019-02-27 09:00 | 2019-02-27 16:00 | П | 7 | ТП-37 Ф-4 ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
520 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ЦРП-2 ф.6103 | 6 (6.3) |  | 2019-02-26 09:05 | 2019-02-26 11:30 | В | 2.4167 | ТП-212,213,211,219,216,214,215,61,24(кэср),14(кэср) |  |  | 127 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 135 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | ОЖ, 26.02.19 стр.172 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
521 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-4 ул. Свердлова д.№ 1а | 0.22 |  | 2019-02-26 09:35 | 2019-02-26 10:20 | В | 0.75 | ТП-4 ф.1 ВЛ-0,22 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.12 | 4.4 | 0
522 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-199 ул. Грызлова д.№ 3 | 0.38 |  | 2019-02-26 10:45 | 2019-02-26 11:30 | В | 0.75 | ТП-199 ф.8 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.12 | 4.4 | 0
523 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-216 ул. Сосновая д.№ 28 | 0.22 |  | 2019-02-26 11:00 | 2019-02-26 15:00 | В | 4 | ТП-216 ф.11 ВЛ-0,22кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.12 | 4.4 | 0
524 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-87 ул. Киркижа д.№ 3 | 0.22 |  | 2019-02-26 12:00 | 2019-02-26 14:30 | В | 2.5 | ТП-87 ф.8 ВЛ-0,22кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.12 | 4.4 | 0
525 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-56 ул. Покровского д.№ 17 | 0.22 |  | 2019-02-26 17:00 | 2019-02-26 17:30 | В | 0.5 | ТП-56 ф.3 ВЛ-0,22кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.7 | 4.13 | 1
526 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-207 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) |  | 2019-02-27 13:30 | 2019-02-27 16:00 | П | 2.5 | ТП-207 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
527 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59, ф. 4 - ул. Гагарина | 0.38 |  | 2019-02-26 15:45 | 2019-02-26 16:45 | В | 1 | ТП 59, ф. 4 - ул. Гагарина |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | № 210 от 26.02 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
528 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61 ул. П.Осипенко, 28 | 0.38 |  | 2019-02-26 15:30 | 2019-02-26 19:20 | В | 3.8333 | ТП 61 ф."Северная" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 26.02.2019, стр. 78 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
529 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 137 ул.Урицкого,30-б | 0.38 |  | 2019-02-26 17:01 | 2019-02-26 18:40 | В | 1.65 | ТП 137 фид."Вокзальная" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 26.02.2019, стр. 79 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
530 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул.Алябьева, 4-а | 0.38 |  | 2019-02-26 18:15 | 2019-02-26 21:20 | В | 3.0833 | ТП 199 фид." Алябьева ,Даргомыжского" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 26.02.2019, стр. 79 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
531 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-1(ул. Гоголя 12) | 6 (6.3) |  | 2019-02-27 13:30 | 2019-02-27 16:00 | П | 2.5 | ТП-1 |  | Орг.-2 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
532 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Магистральная д.8 | 0.38 |  | 2019-02-26 16:35 | 2019-02-26 17:00 | В | 0.41667 | ТП-43 РУ-0,4кВ ф. ул.Магистральная д.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 25.02.19 О.Ж. стр. 37 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.3 | 0
533 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 00:30 | П | 0.5 | КТП-9 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 126.72 |  |  |  |  | 1
534 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Поселок 2" ЦРП "ГОФ" ТП-4 - ТП-2 | 10 (10.5) |  | 2019-02-27 01:20 | 2019-02-27 03:10 | П | 1.8333 | ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13 |  |  | 249 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 374.44 |  |  |  |  | 1
535 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) |  | 2019-02-27 01:45 | 2019-02-27 03:10 | В | 1.4167 | ТП-1, КТП-11 т-р №1, КТП-10, КТП-9 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 138.82 |  | №2, 27.02.19 | 3.4.1 | 4.13 | 1
536 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-39 г. Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-02-26 09:50 | 2019-02-26 11:20 | П | 1.5 | ТП-39 ВЛ ул.Гагарина |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 |  | 26.02.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.13.1 | 4.4 | 1
537 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-189 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ ТМ1,2 | 6 (6.3) |  | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 11:00 | П | 2 | ТП-189 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 150 |  | 27.02.2019 АЖ |  |  | 1
538 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 г.Собинка фид.ул.Молодежная | 0.38 |  | 2019-02-27 10:00 | 2019-02-27 11:00 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Молодежная 2,3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №25 |  |  | 1
539 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 Ф-4 Ул.Свердлова | 0.38 |  | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 13:00 | П | 4 | ТП-37 Ф-4 ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
540 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-02-27 13:45 | 2019-02-27 14:42 | П | 0.95 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 75 27.02.2019 |  |  | 1
541 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" | 0.38 |  | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 13:00 | П | 3 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38.72 |  |  |  |  | 1
542 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.6 ф.ул.Ленинградская, ул.Пугачёва | 0.38 |  | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 10:30 | П | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Ленинградская д.2-32, д.5-17 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
543 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.6 ф.ул.Ленинградская, ул.Пугачёва | 0.38 |  | 2019-02-28 16:00 | 2019-02-28 16:30 | П | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Ленинградская д.2-32, д.5-17 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
544 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.6 ф.ул.Ленинградская, ул.Пугачёва | 0.38 |  | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Пугачёва д.8-12(чёт.),Морозовская д.19 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
545 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1 г. Судогда Ф-ул.Почтовая | 0.38 |  | 2019-02-27 10:50 | 2019-02-27 11:20 | В | 0.5 | ТП-1 ВЛ ул.Почтовая |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 61 |  | 27.02.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
546 | ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-30 г. Судогда Ф-ул.Буденного | 0.38 |  | 2019-02-27 16:10 | 2019-02-27 17:10 | В | 1 | ТП-30 ВЛ ул.Буденного |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18.2 |  | 27.02.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 0
547 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102,103 | 6 (6.3) |  | 2019-02-27 10:20 | 2019-02-27 10:35 | В | 0.25 | ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 |  |  | 97 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 526 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.02.19, ОЖ л 49 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
548 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 |  | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
549 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" | 0.38 |  | 2019-02-28 13:00 | 2019-02-28 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
550 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-43, ВЛ фид. "42-х кв. дома" | 0.38 |  | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "42-х кв. дома" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
551 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-126(пос Гусевский), РУ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-02-28 09:30 | 2019-02-28 11:00 | П | 1.5 | ТП-126 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
552 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-120(пос Гусевский), РУ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-02-28 13:30 | 2019-02-28 15:00 | П | 1.5 | ТП-120 |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
553 | АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "База опытного завода" | 0.38 |  | 2019-02-27 15:00 | 2019-02-27 15:30 | В | 0.5 | ВЛ фид. "База опытного завода" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 27.02.19, ОЖ по 0,4 кВ л. 64 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
554 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57 пр-т Строителей, 7д | 0.38 |  | 2019-02-28 08:05 | 2019-02-28 09:20 | В | 1.25 | ТП 57 ф."пр-т Строителей, 7д (стройка)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 28.02.2019, стр. 80 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
555 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26а | 0.22 |  | 2019-02-28 11:35 | 2019-02-28 13:20 | В | 1.75 | ТП 381, ВЛ-0,4кВ ф.Совхозная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.02.2019, стр. 81 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
556 | АО ОРЭС-Владимирская област РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотского Ф-ул.Известковая | 0.38 |  | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 12:30 | П | 2.5 | ТП-16 ВЛ ул.Известковая |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 |  | 28.02.2019. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
557 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 Ф-4 Ул.Свердлова | 0.38 |  | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 11:20 | П | 2.3333 | ТП-37 Ф-4 ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 |  | 28.02.2019 ОЖ стр.133 |  |  | 1
558 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 151, ул.Октябрьский пр-т, 16б | 6 (6.3) |  | 2019-03-01 13:30 | 2019-03-01 16:30 | П | 3 | ТП-151 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
559 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.5 | 0.38 |  | 2019-03-01 10:00 | 2019-03-01 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Гайдара,ул. Островского |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
560 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" | 0.38 |  | 2019-03-01 10:00 | 2019-03-01 12:00 | П | 2 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38.72 |  |  |  |  | 1
561 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 66, г Лакинск фид.ул Мира | 0.38 |  | 2019-03-01 14:10 | 2019-03-01 15:10 | П | 1 | ТП 66, фид.ул Мира |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №26 от 01.03.19 |  |  | 1
562 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 33 ул Набережная г. Лакинск Ф Больница | 0.38 |  | 2019-03-01 13:50 | 2019-03-01 14:57 | В | 1.1167 | ВЛ-0,4 кВ Фид. Больница . скорая помощь |  | Больница . скорая помощь | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 |  | о.ж. лист.26 01.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
563 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 41 ф ул. Михайловская не чет | 0.38 |  | 2019-03-02 12:50 | 2019-03-02 13:20 | В | 0.5 | ВЛ Ф. ул. Михайловская не чет |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 2.03.2019, стр 50, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
564 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 379 ул. Комиссарова, 26 | 0.38 |  | 2019-03-01 15:35 | 2019-03-01 17:30 | В | 1.9169 | ТП 379 ВЛ 0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 01.03.2019, стр 81 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
565 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6 ТП 110, ТП 15 | 6 (6.3) |  | 2019-03-03 19:18 | 2019-03-03 22:10 | В | 2.8667 | ТП 110, 128, 15, 24, 40, 102, 61, 279,81 |  | д.с.-2, м.у.-1 | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 700 |  | 03.03.2019, №17 | 3.4.7 | 4.12 | 1
566 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-03-01 09:30 | 2019-03-01 10:03 | П | 0.55 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 75 01.03.2019 |  |  | 1
567 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-03-01 13:15 | 2019-03-01 14:15 | П | 1 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 75 01.03.2019 |  |  | 1
568 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-03-03 16:45 | 2019-03-03 17:30 | В | 0.75 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 76 03.03.2019 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
569 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ,РУ-0,4кВ ф. ул.Фурманова д.22 | 0.38 |  | 2019-03-01 10:15 | 2019-03-01 10:50 | В | 0.58333 | ТП-13 РУ-0,4кВ ф. ул.Фурманова д.22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 01.03.19 О.Ж. стр. 1 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
570 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ Ф.3 | 0.38 |  | 2019-03-03 21:15 | 2019-03-03 22:35 | В | 1.3333 | ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.№3 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 89 |  | О.Ж. стр.3 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
571 | РЭС г.Юрьев-Польский АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 ф.Пушкина д.1-13; ул.Пушкина д.7-1 | 0.22 |  | 2019-03-01 14:40 | 2019-03-01 15:10 | В | 0.5 | ТП -14, ул.Пушкина д.7-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.5, 01.03.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
572 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" | 0.38 |  | 2019-03-04 10:00 | 2019-03-04 12:00 | П | 2 | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.38 |  |  |  |  | 1
573 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП ГОФ ТП-3 - ТП-4 | 10 (10.5) |  | 2019-03-04 13:00 | 2019-03-04 15:00 | П | 2 | КТП-12, КТП-13 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19.36 |  |  |  |  | 1
574 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 МВ ф.48 | 6 (6.3) |  | 2019-03-01 10:20 | 2019-03-01 11:30 | В | 1.1667 | ТП-79 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 520 |  | ОЖ 01.03.2019, стр. 176 | 3.4.8 | 4.4 | 0
575 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21 ул. Станиславского д.№ 77 | 0.22 |  | 2019-03-01 16:45 | 2019-03-01 20:00 | В | 3.25 | ТП-21 ф.4 ВЛ-0,22 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 26.02.19 стр.120 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
576 | РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-41 РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-03-04 09:30 | 2019-03-04 13:00 | П | 3.5 | ТП-41 |  |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1
577 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 | 10 (10.5) |  | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 12:00 | П | 3 | ТП-735, ЗТП-768, КТП-825 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
578 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 | 10 (10.5) |  | 2019-03-05 12:00 | 2019-03-05 16:00 | П | 4 | ТП-788, ТП-791 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
579 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул. Алябьева, 4-а | 0.38 |  | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 12:00 | П | 3 | ТП 199 фид."ВЛ №2" |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
580 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 417 ул.Сущевская, 5 | 0.38 |  | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 12:00 | П | 3 | ТП 417 РУ 0,4кВ |  | ж.д-2, орг.-2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1
581 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотского Ф-ул.Восточная | 0.38 |  | 2019-03-04 14:30 | 2019-03-04 15:10 | В | 0.66667 | ТП-16 ВЛ ул.Восточная |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | 04.03.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
582 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.5 | 0.38 |  | 2019-03-05 10:00 | 2019-03-05 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Гайдара,ул. Островского |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
583 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф ул.Гастелло,Пролетарская,Б.проезд. | 0.38 |  | 2019-03-06 10:00 | 2019-03-06 16:00 | П | 6 | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф ул.Гастелло,Пролетарская,Бпроезд. |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
584 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-6, КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-37 каб. "Б" | 6 (6.3) |  | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 12:00 | П | 3 | КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-37 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
585 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ ВА-1000А | 0.38 |  | 2019-03-05 12:45 | 2019-03-05 13:20 | В | 0.58333 | ТП-25 РУ 0,4кВ ВА-1000А |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 77 05.03.2019 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
586 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-03-05 13:43 | 2019-03-05 14:03 | П | 0.33333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 77 05.03.2019 |  |  | 1
587 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-03-05 22:05 | 2019-03-06 02:15 | В | 4.1667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 77 05.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
588 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-03-06 07:15 | 2019-03-06 07:45 | В | 0.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 77 06.03.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
589 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 ВЛ-0,4кВ ул. Челюскинцев д.59 | 0.38 |  | 2019-03-05 18:45 | 2019-03-06 10:00 | В | 15.25 | ТП-41 ВЛ-0,4кВ ул. Челюскинцев д.59 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06.03.2019 АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
590 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38 ВЛ-0,4кВ ул.Текстильная д.1 | 0.38 |  | 2019-03-05 19:00 | 2019-03-06 10:15 | В | 15.25 | ТП-38 ВЛ-0,4кВ ул.Текстильная д.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06.03.2019 АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
591 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-87 ВЛ-0,4кВ ул.Киркиж д.4 | 0.38 |  | 2019-03-05 23:40 | 2019-03-06 10:15 | В | 10.5833 | ТП-87 ВЛ-0,4кВ ул.Киркиж д.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06.03.2019 АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
592 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-25 ВЛ-0,4кВ 3-й проезд Глинки д.17 | 0.38 |  | 2019-03-05 23:40 | 2019-03-06 10:30 | В | 10.8333 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ 3-й проезд Глинки д.17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06.03.2019 АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
593 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-87 ВЛ-0,кВ Киркиж д.1 | 0.38 |  | 2019-03-06 07:10 | 2019-03-06 10:30 | В | 3.3333 | ТП-87 ВЛ-0,кВ Киркиж д.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 06.03.2019 АЖ | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
594 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС Мелехово ф.616 | 6 (6.3) |  | 2019-03-05 20:35 | 2019-03-06 03:00 | В | 6.4167 | ТП-251, ТП-252, ТП-253, ТП-256, ТП-257, ТП-258, ТП-259 |  | кот.-1 | 22 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОП, 05.03.2019 стр. 179 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
595 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 |  | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 16:00 | П | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 06.03.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | 1
596 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугоэнерго Ф-РП-5 Радугоэнерго п.Коняево | 10 (10.5) |  | 2019-03-05 14:55 | 2019-03-05 17:14 | В | 2.3167 | ТП-4-1. 3-1. 3-2. 3-3. |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 114 | ООО "Радугагорэнерго" | 05.03.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
597 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25 ул. 8-я линия 43 | 0.38 |  | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 12:00 | П | 3 | ТП 25 ВЛ 0,4кВ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
598 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109 ул. Большая Нижегородская, 32 | 0.38 |  | 2019-03-06 00:40 | 2019-03-06 01:20 | В | 0.66667 | ТП 109, ВЛ-0,4кВ ВЛ Фид.Рабочая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 06.03.2019, стр.57 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
599 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Районная ф. 6058 РП 31 | 6 (6.3) |  | 2019-03-06 07:18 | 2019-03-06 07:20 | В | 0.033333 | РП 31, ТП 586, ТП 587, ТП 763 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 950 |  | 26.02.2019, стр. 20 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
600 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6056 РП 4 | 6 (6.3) |  | 2019-03-06 07:50 | 2019-03-06 07:55 | В | 0.083333 | ТП 723, ТП 725, ТП 355, ТП 266, ТП 344, ТП 325, ТП 193, ТП 331, ТП 531, ТП 433, ТП 57, ТП 787 |  | шк.-1, кот.-1, орг.-1 | 36 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 110 |  | № 18, 26.02.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
601 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-03-05 14:55 | 2019-03-05 15:40 | В | 0.75 | ТП-35, ТП-43, ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55, ТП-11, ТП-46, ТП-47, ТП-34, ТП-49 |  |  | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 869.06 |  | №3, 05.03.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
602 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) |  | 2019-03-05 16:45 | 2019-03-05 19:25 | В | 2.6667 | ТП-35, ТП-43, ТП-37, ТП-10, ТП-12, ТП-55, ТП-11, ТП-46, ТП-47 |  |  | 642 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 636.08 |  | №4, 05.03.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
603 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Борщевня" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) |  | 2019-03-05 16:45 | 2019-03-05 17:50 | В | 1.0833 | ТП-34 |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 99.66 |  | №4, 05.03.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
604 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. "Поселок" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) |  | 2019-03-05 16:45 | 2019-03-05 17:50 | В | 1.0833 | ТП-49 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 133.32 |  | №4, 05.03.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
605 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-46 (абонентская) РУ-10кВ, ул. Коммунальная, 1 | 10 (10.5) |  | 2019-03-05 19:30 | 2019-03-06 01:50 | В | 6.3333 | ТП-46 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16.4 |  | №5, 05.03.2019 | 3.4.7 | 4.11 | 1
606 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. Заречное лесничество" | 0.38 |  | 2019-03-06 02:15 | 2019-03-06 02:55 | В | 0.66667 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. Заречное лесничество" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49.28 |  | 06.03.19, стр. 42, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 1
607 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Первомайская" | 0.38 |  | 2019-03-06 01:00 | 2019-03-06 01:50 | В | 0.83333 | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Первомайская" |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 31.24 |  | 06.03.19, стр. 42, ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
608 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 г.Собинка ул.Молодежная | 0.38 |  | 2019-03-05 23:00 | 2019-03-06 00:30 | В | 1.5 | вл-0,4 кВ, Фид.Молодежная |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж. лист27 | 3.4.12.1 | 4.14 | 1
609 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка"ф.1001, 1015 | 10 (10.5) |  | 2019-03-06 06:06 | 2019-03-06 06:30 | В | 0.4 | ТП 145, ТП 111, ТП 57, ТП 10, ТП 8, ТП 58, ТП 152, ТП 11, ТП 12, ТП 41, ТП 73, ТП 88, ТП 75, ТП 67, ТП 102, ТП 117 |  | 1 кот. | 1071 | 0 | 1 | 1070 | 0 | 0 | 6 | 1065 | 0 | 853 |  | Акт № 7 от 06.03.2019 г. | 3.4.7 | 4.21 | 1
610 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка"ф.1006, | 10 (10.5) |  | 2019-03-06 06:06 | 2019-03-06 06:55 | В | 0.81667 | ТП 49, ТП 106, ТП 81, ТП 14, ТП 15, ТП 16, ТП 17, ТП 103, ТП 149, ТП 116, ТП 112, ТП 76, ТП 107, ТП 109 |  | 1 вод. | 314 | 0 | 1 | 313 | 0 | 0 | 8 | 306 | 0 | 633 |  | Акт № 8 от 06.03.2019 г. | 3.4.7 | 4.21 | 1
611 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка"ф.1008, | 10 (10.5) |  | 2019-03-06 06:06 | 2019-03-06 14:35 | В | 8.4833 | ТП 70, ТП 71, ТП 48, ТП 110 |  | 1 кот. | 143 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 173 |  | Акт № 9 от 06.03.2019 г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
612 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 1 п.Ставрово фид.ул.Комсомольская | 0.38 |  | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 11:20 | В | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Комсомольская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 |  | о.ж.лист №28 | 3.4.12.5 | 4.14 | 1
613 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-10 ул. Дорожная 1б | 0.38 |  | 2019-03-07 06:17 | 2019-03-07 06:50 | В | 0.55 | ТП-31 Ф-10 ВЛ-0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 07.03.2019 АЖ стр. 46 | 3.4.7 | 4.21 | 1
614 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф. ул.Рыженкова | 0.38 |  | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 11:00 | В | 2 | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф. ул.Рыженкова, д.78 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | О.Ж. стр.8 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
615 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. ул.Магистральная | 0.38 |  | 2019-03-06 11:05 | 2019-03-06 11:50 | В | 0.75 | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. ул.Магистральная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | О.Ж. стр.8 | 3.4.7 | 4.3 | 1
616 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-0,4кВ Ф. ул.Жданова | 0.38 |  | 2019-03-06 11:50 | 2019-03-06 12:45 | В | 0.91667 | ТП-27 РУ-0,4кВ Ф. ул.Жданова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |  | О.Ж. стр.8 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
617 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 |  | 2019-03-06 15:15 | 2019-03-06 16:00 | П | 0.75 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 79 |  | ОЖ- лист 78 06.03.2019 |  |  | 1
618 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 12 - магазин ул. III Интернационала | 0.38 |  | 2019-03-07 08:20 | 2019-03-07 11:00 | В | 2.6667 | ТП 83, ф. 12 - магазин ул. III Интернационала |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 212 ж.з. от 06.03 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
619 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 ф.Усадебная; ул.Фомина д.11 | 0.22 |  | 2019-03-06 19:20 | 2019-03-06 20:00 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Фомина д.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.6, 06.03.19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
620 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "ул. Торфяная 15" | 0.38 |  | 2019-03-07 09:00 | 2019-03-07 10:00 | П | 1 | КЛ фид. "ул. Торфяная 15" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
621 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-03-06 10:57 | 2019-03-06 12:13 | В | 1.2667 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14 жел.дор. Лесозавод.МТС.Тел-2.Мехпарк. |  |  | 837 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 60 |  | 06.03.2019. лист.№26 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
622 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-03-06 10:20 | 2019-03-06 11:58 | В | 1.6333 | ТП-18, 19, 20, 21 |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.03.2019. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
623 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.22 |  | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-06 10:30 | В | 1 | ТП 106 ф."ф.ВЛ-3 ул.МЮДа, ул.Горячева" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06.03.2019, стр 85, ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
624 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 677 г.Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, 134 | 0.38 |  | 2019-03-06 11:20 | 2019-03-06 12:00 | В | 0.66667 | КТП 677 РУ 0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 06.03.2019, стр 85, ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
625 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 467 ул.Василисина, 4-а | 0.38 |  | 2019-03-06 16:40 | 2019-03-06 18:00 | В | 1.3333 | ТП 467 фид. ВЛ № 3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 06.03.2019, стр 86, ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
626 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 254 ул. Белоконской 15 б | 0.38 |  | 2019-03-06 10:00 | 2019-03-06 10:00 | В | 0 | ТП 254 Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06.03.2019, стр 20, ОЖ | 3.4.7 | 4.10 | 1
627 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ПС | ПС "Южная" Фид-642 КЛ-6кВ от ТП89 до ТП-48, 15а | 6 (6.3) |  | 2019-03-09 16:30 | 2019-03-09 19:30 | В | 3 | ТП-89, ТП-102, ТП-15а |  | 2дет/сада, 1школа, | 340 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 400 |  | ОЖ9.03.2019 стр 181 акт 19-7 | 3.4.7 | 4.12 | 1
628 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | РП | ЦРП-4 Фид-6003 КЛ-6кВ от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) |  | 2019-03-09 20:25 | 2019-03-09 20:40 | В | 0.25 | ТП-195, ТП-171, ТП-190, ТП-152, ТП-127,ТП-18(КЭСР), ТП-105, ТП-82, ТП-37, ТП-201 |  | 2школы, 3д/сада, 2ЦТП | 358 | 0 | 8 | 350 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 600 |  | ОЖ9.03.2019 стр 181 акт 19-8 | 3.4.7 | 4.12 | 1
629 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС _ Владимирская область" | РП | РП-1 Фид-6004 КЛ-6кВ от РП-1 до ТП-46 | 6 (6.3) |  | 2019-03-09 20:20 | 2019-03-09 20:40 | В | 0.33333 | ТП-94, 118, 173, 14, 60, 46, 138, 147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165, 39 |  | 1д/сад | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 120 |  | ОЖ9.03.2019 стр 181 акт 19-9 | 3.4.7 | 4.12 | 1
630 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-03-07 09:15 | 2019-03-07 10:20 | П | 1.0833 | ТП 108, 138, 122, 53, 61, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 156, 157, 83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 1500 |  | о.ж. лист28 | 3.4.14 | 4.13 | 1
631 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол г. Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-03-08 16:05 | 2019-03-08 18:25 | В | 2.3333 | ТП 104, 9, 87, 45, 13, 84, 77, 70, 71 |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 600 |  | акт 10 0т 08.03.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
632 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1005 с РП3 Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-03-09 15:00 | 2019-03-09 18:00 | В | 3 | тп 39.21 22 23 52 .85.43. 769.836 |  |  | 789 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 1429 |  | акт 11 0т 09.03.19стр 30 | 3.4.7 | 4.13 | 1
633 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-03-09 16:20 | 2019-03-09 16:50 | В | 0.5 | ТП 1, 2, 3, 18, 60, 80, 101, 141, | котельная |  | 187 | 2 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 456 |  | акт №12 09.03.19 стр. 30 | 3.4.14 | 4.13 | 1
634 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 28 ф. ул Спортивная, г.Лакинск | 0.38 |  | 2019-03-11 03:00 | 2019-03-11 04:00 | В | 1 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  | о.ж. лист. 31 11.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
635 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-10 ул. Дорожная 1б | 0.38 |  | 2019-03-07 06:17 | 2019-03-07 06:50 | В | 0.55 | ТП-31 Ф-10 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 07.03.2019 АЖ стр. 46 | 3.4.14 | 4.21 | 1
636 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8 Ф-1 ул.Абрамова д.4 | 0.38 |  | 2019-03-09 11:20 | 2019-03-09 14:25 | В | 3.0833 | ТП-8 Ф-1 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09.03.2019 ОЖ стр. 143 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
637 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-25 Ф-4 ул.Свердлова д.45 | 0.38 |  | 2019-03-10 11:15 | 2019-03-10 12:00 | В | 0.75 | ТП-25 Ф-4 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.03.2019 АЖ стр. 46 | 3.4.13 | 4.13 | 1
638 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-750,753 | 10 (10.5) |  | 2019-03-10 16:00 | 2019-03-10 16:20 | В | 0.33333 | Ф-1004 ТП-750,753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.03.2019 ОЖ стр. 143 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
639 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-8 РУ-0,4кВ Ф. ул.Пушкина д.16 | 0.38 |  | 2019-03-09 14:50 | 2019-03-09 17:20 | В | 2.5 | ТП-8 (Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ Ф. ул.Пушкина д.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 9.03.2019 О.Ж. стр.11 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
640 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-5 РУ-0,4кВ Ф. ул.Октябрьская д.7 | 0.38 |  | 2019-03-09 17:30 | 2019-03-09 18:30 | В | 1 | ТП-5 (Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ Ф. ул.Октябрьская 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 9.03.2019 О.Ж. стр.12 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
641 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | пос. Першино ТП-202 РУ-0,4кВ Ф. №3 ул.60 лет Октября | 0.38 |  | 2019-03-10 13:15 | 2019-03-10 15:35 | В | 2.3333 | ТП-202 РУ-0,4кВ Ф. ул.60 лет Октября д.30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | 10.03.2019 О.Ж. стр.12 | 3.4.13 | 4.13 | 1
642 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 49 ул. Коровники | 10 (10.5) |  | 2019-03-08 10:50 | 2019-03-08 18:10 | В | 7.3333 | ТП 49 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 8.03.2019, стр 52, ОЖ | 3.4.9.3, 3.4.10 | 4.13 | 1
643 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Васильевская к д.43 | 0.38 |  | 2019-03-10 13:10 | 2019-03-10 17:00 | В | 3.8333 | КЛ Ф. ул. Васильевская к д. 43 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 |  | 10.03.2019, стр 53, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
644 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.22 |  | 2019-03-09 08:40 | 2019-03-09 10:55 | В | 2.25 | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.03.19, ОЖ л. 67 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
645 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Свердлова" | 0.38 |  | 2019-03-09 15:20 | 2019-03-09 15:55 | В | 0.58333 | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Свердлова" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.03.19, ОЖ л. 67 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
646 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная 18" | 0.38 |  | 2019-03-09 18:15 | 2019-03-09 18:35 | В | 0.33333 | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная 18" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.03.19, ОЖ л. 68 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
647 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 6 (6.3) |  | 2019-03-11 09:00 | 2019-03-11 11:00 | П | 2 | КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
648 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 186-а | 0.38 |  | 2019-03-07 19:26 | 2019-03-07 20:36 | В | 1.1667 | ТП 386 РУ 0,4кВ |  | орг.-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 190 |  | 07.03.2019, стр. 86 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
649 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 729 ул. Растопчина 8 | 0.38 |  | 2019-03-08 08:30 | 2019-03-08 12:10 | В | 3.6667 | КТП 729 ВЛ 0.4 кВ ф."Пескобаза" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5 |  | 08.03.2019, стр. 87 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
650 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 119 ул. П.Осипенко, 3 | 0.38 |  | 2019-03-09 11:50 | 2019-03-09 12:40 | В | 0.83333 | ТП 119, ВЛ-0,4кВ фид.ВЛ ул.Михайловская,24,26,51 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 9.03.2019, стр. 88 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
651 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 РП 30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) |  | 2019-03-09 20:52 | 2019-03-09 21:40 | В | 0.8 | ТП 681, ТП 640, ТП 528, ТП 645 ТП 662, ТП 677, ТП 660, ТП 633 ТП 625, ТП 636, ТП 549, ТП 629, ТП 631, ТП 632, ТП 630 |  | кот.-1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 650 |  | 09.03.2019, №19, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
652 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП-3, ф. 1 - ЦРБ, родильное отделение | 0.38 |  | 2019-03-07 09:10 | 2019-03-07 10:00 | В | 0.83333 | ТП-3, ф. 1 - ЦРБ, родильное отделение |  | больн. - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | № 213 ж.з. от 07.03 | 3.4.14 | 4.21 | 1
653 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 ф.Заводская, Комсомольская; ул.Заводская д.56 | 0.22 |  | 2019-03-08 08:00 | 2019-03-08 09:20 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Заводская д.56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.6, 08.03.19 | 3.4.13 | 4.13 | 1
654 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4 кВ ф. "Луговая, Спортивный пр-д" | 0.38 |  | 2019-03-09 14:30 | 2019-03-09 15:25 | В | 0.91667 | ТП-35 ВЛ-0,4 кВ ф. "Луговая, Спортивный пр-д" |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31.9 |  | 09.03.19, стр. 48, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 1
655 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "Московская (д30, 32, 34, 36), КНС" | 0.38 |  | 2019-03-10 18:35 | 2019-03-10 20:20 | В | 1.75 | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. "Московская (д30, 32, 34, 36), КНС" |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29.26 |  | 10.03.19, стр. 49, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
656 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-03-11 00:03 | 2019-03-11 00:09 | П | 0.1 | КТП-1,КТП-16,КТП-20,КТП-28,КТП-36 |  |  | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 288.86 |  |  |  |  | 1
657 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 |  | 2019-03-11 09:00 | 2019-03-11 16:00 | П | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 11.03.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 1
658 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 Г.Судогда Ф-ул.Гагарина чет. | 0.38 |  | 2019-03-09 07:20 | 2019-03-09 08:25 | В | 1.0833 | ТП-39 ВЛ улГагарина чет |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 09.03.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
659 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул.Садовая | 0.38 |  | 2019-03-10 16:50 | 2019-03-10 18:20 | В | 1.5 | ТП-15 ВЛ ул.Садовая |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 |  | 10.03.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
660 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 Г.Судогда Ф-ул.Гагарина чет. | 0.38 |  | 2019-03-10 23:30 | 2019-03-10 23:55 | В | 0.41667 | ТП-39 ВЛ улГагарина чет |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 10.03.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
661 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-6 Г.Судогда Ф-ул.Красная | 0.38 |  | 2019-03-10 23:45 | 2019-03-11 01:05 | В | 1.3333 | ТП-6 ВЛ ул.Красная |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 51.7 |  | 10.03.2019. лист.№18 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
662 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) |  | 2019-03-11 03:40 | 2019-03-11 10:40 | В | 7 | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 79 11.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.13 | 1
663 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-88 ВЛ-0,4кВ ул.Васильева д.14а | 0.38 |  | 2019-03-11 17:25 | 2019-03-11 20:30 | В | 3.0833 | ВЛ-0,4кВ ул.Васильева д.14а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | АЖ, 11.03.2019 стр.124 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
664 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 -ЦРП | 10 (10.5) |  | 2019-03-11 19:00 | 2019-03-11 20:25 | В | 1.4167 | ТП29а,48а,17,30,27а,21а,22а,23а,14а,37а,38а,39а,61а,36а,6,31,40,62,63,24а,25а,65 |  | Котельная -3 КНС-3 Гостиница-1 Молокозавод-1 Водозабор -1 | 698 | 0 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 800 |  | № 3, 11.03.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
665 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 28 ф ул Спортивная г.Лакинск пр.Ленина55 | 0.38 |  | 2019-03-11 13:00 | 2019-03-11 14:00 | В | 1 | ВЛ. Фид. Спортивная |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  | о.ж. лист. 31 11.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
666 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) |  | 2019-03-11 07:40 | 2019-03-11 10:30 | В | 2.8333 | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№4 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 79 11.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.13 | 1
667 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-03-11 03:40 | 2019-03-11 12:50 | В | 9.1667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 79 11.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.11, 4.13 | 1
668 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 9 - ул. Чапаева, Щорса | 0.38 |  | 2019-03-11 19:45 | 2019-03-11 20:30 | В | 0.75 | ТП 16, ф. 9 - ул. Чапаева, Щорса |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | № 219 ж.з. от 11.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
669 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.22 |  | 2019-03-09 08:40 | 2019-03-09 10:55 | В | 2.25 | ВЛ-0,4 кВ, Частный дом по ул Луговая 47. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.03.19, ОЖ л. 67 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
670 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Свердлова" | 0.38 |  | 2019-03-09 15:20 | 2019-03-09 15:55 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Свердлова 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.03.19, ОЖ л. 67 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
671 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная " | 0.38 |  | 2019-03-09 18:15 | 2019-03-09 18:35 | В | 0.33333 | ВЛ-0,4 кВ, Жилой дом по ул. Мира 18. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.03.19, ОЖ л. 68 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
672 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 6 (6.3) |  | 2019-03-11 09:00 | 2019-03-11 11:00 | П | 2 | КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
673 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф.Павших борцов; пер.Промышленный д.4 | 0.22 |  | 2019-03-11 13:00 | 2019-03-11 13:40 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | журнал учета абон.заявок, стр.6, 11.03.19 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
674 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда , Ф-ул.Солнечная | 0.38 |  | 2019-03-12 09:00 | 2019-03-12 16:00 | П | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 12.03.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 1
675 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ Ф.3 | 0.38 |  | 2019-03-11 20:55 | 2019-03-11 21:15 | В | 0.33333 | ТП-22, РУ-0,4 кВ, ф.№3 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 89 |  | О.Ж. стр.14-15 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
676 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС Киржач ТП-14, ТП-12 | 10 (10.5) |  | 2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 16:00 | П | 6 | ТП-26 ул.Владимирская |  |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
677 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103 РУ-0,4кВ 2-ая с.ш. | 0.38 |  | 2019-03-13 13:30 | 2019-03-13 16:00 | П | 2.5 | ТП-103 РУ-0,4кВ |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
678 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-211 КЛ-0,4кВ ф. ул.Социалистическая д.11-15 | 0.22 |  | 2019-03-12 23:30 | 2019-03-13 10:00 | В | 10.5 | ТП-211 КЛ-0,4кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  | АЖ,12.03.2019 стр124 | 3.4.14 | 4.9 | 1
679 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-71 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-03-12 10:10 | 2019-03-12 12:00 | П | 1.8333 | ТП-71 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 200 |  | о.ж. лист31 |  |  | 1
680 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-23 ул. Ногина 31-а | 10 (10.5) |  | 2019-03-13 06:15 | 2019-03-13 06:18 | П | 0.05 | ТП-23 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 69 |  | 13.03.2019 ОЖ стр. 147 |  |  | 1
681 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-03-12 11:00 | 2019-03-12 11:35 | П | 0.58333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 79 12.03.2019 |  |  | 1
682 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109 ул. Б.Нижегородская 32 | 0.38 |  | 2019-03-12 15:49 | 2019-03-12 17:30 | В | 1.6833 | ТП 109 ф."ВЛ. Фид.Рабочая д.1-21;ул.Вокзальная д. 55- 69" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 12.03.2019, стр. 91 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
683 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 101 ул.Н.Островского, 60 | 0.38 |  | 2019-03-13 09:00 | 2019-03-13 12:00 | П | 3 | ТП 101 ВЛ-0,4кВ ф."ф.ВЛ-2 ул.Островского, 62, 64" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
684 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 |  | 2019-03-13 09:00 | 2019-03-13 16:00 | П | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 13.03.2019. лист.№28 ОПЖ |  |  | 1
685 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) |  | 2019-03-12 10:44 | 2019-03-12 20:35 | В | 9.85 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-10, КТП-9, КТП-12, КТП-13, КТП-14, КТП-11 тр-р №1 |  |  | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 629.92 |  | №6, 12.03.19 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
686 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) |  | 2019-03-12 10:44 | 2019-03-13 10:30 | В | 23.7667 | КТП-Рубин, КТП-"ГАЗ", КТП-ИП"Федулов" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.3 |  | №6, 12.03.19 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
687 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-10кВ яч.2 ввод с ТП-27 | 10 (10.5) |  | 2019-03-13 14:00 | 2019-03-13 15:00 | П | 1 | ТП-3 ул. Лесная д.17А |  |  | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
688 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС Киржач ТП-14, ТП-12 | 10 (10.5) |  | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-14 13:00 | П | 27 | ТП-26 ул.Владимирская |  |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
689 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 |  | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-13 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Гайдара,Островского,40 лет Октября |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
690 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 |  | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-13 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.50л.Октября, Магистральная |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
691 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Дружбы народов" | 0.38 |  | 2019-03-12 09:10 | 2019-03-12 09:40 | П | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Дружбы народов" |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
692 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, РУ-10 кВ 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-03-13 09:00 | 2019-03-13 16:00 | П | 7 | ТП-41, 2 СШ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
693 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 |  | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-13 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Ключевая" |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
694 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-0,4 кВ "клуб им Дзержинского", отпайка ВЛ фид. "Д/сад № 40" | 0.38 |  | 2019-03-13 11:00 | 2019-03-13 14:00 | П | 3 | отпайка ВЛ фид. "Д/сад № 40" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
695 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-71 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-03-13 11:00 | 2019-03-13 13:00 | П | 2 | ТП-71 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 136 |  | о.ж. лист32 от13.03.19 |  |  | 1
696 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103 РУ-0,4кВ 2-ая с.ш. | 0.38 |  | 2019-03-14 13:30 | 2019-03-14 16:00 | П | 2.5 | ТП-103 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
697 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-94 ул. З.Космодемьянской д.№3/1 | 0.38 |  | 2019-03-14 13:30 | 2019-03-14 15:30 | П | 2 | ТП-94 ф.4 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
698 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.38 |  | 2019-03-14 09:00 | 2019-03-14 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская" |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
699 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-6,ТП-10,ТП-118 РУ-10кВ (Кр.Октябрь) | 10 (10.5) |  | 2019-03-14 10:00 | 2019-03-14 12:00 | П | 2 | ТП-6,ТП-10,ТП-118 РУ-10кВ (Кр.Октябрь) |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 246 |  |  |  |  | 1
700 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 637 мкр.Юрьевец Вольная д. 13-а | 10 (10.5) |  | 2019-03-14 09:00 | 2019-03-14 16:00 | П | 7 | ТП641, 658, 663, 682, 610 |  | вод.-1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
701 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 238 ул. Михайловская, 34 | 6 (6.3) |  | 2019-03-14 09:00 | 2019-03-14 12:00 | П | 3 | ТП 238 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
702 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 8 ул. Гагарина, 12 | 0.38 |  | 2019-03-13 17:40 | 2019-03-13 18:40 | В | 1 | ТП 8 ф."ВЛ ул. Гагарина (чет, низ)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 13.03.2019, стр 92 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
703 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 486 ул. Соколова Соколенка д.17 | 0.38 |  | 2019-03-13 19:38 | 2019-03-13 20:30 | В | 0.86667 | ТП 486 ф."ул. Соколова Соколенка д.19" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 13.03.2019, стр 92 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
704 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 1 - ул. Орджоникидзе, 7 | 0.38 |  | 2019-03-14 07:26 | 2019-03-14 08:50 | В | 1.4 | ТП 11, ф. 1 - ул. Орджоникидзе, 7 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 |  | № 221 ж.з. от 14.03 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
705 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-03-14 08:32 | 2019-03-14 10:30 | П | 1.9667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 80 14.03.2019 |  |  | 1
706 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-03-14 13:35 | 2019-03-14 15:30 | П | 1.9167 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 80 14.03.2019 |  |  | 1
707 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "Библиотека" | 0.38 |  | 2019-03-14 13:20 | 2019-03-14 15:53 | В | 2.55 | ВЛ фид. "Библиотека" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 14.03.19, ОЖ л. 70 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
708 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1016 РП 20 ТП 104, ТП 71 - ТП 540 | 10 (10.5) |  | 2019-03-14 14:45 | 2019-03-14 16:15 | В | 1.5 | ТП 104, ТП 71, ТП 540 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 250 |  | 13.03.2019, стр 28 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
709 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1016 РП 20 ТП 104, ТП 71 - ТП 540 | 10 (10.5) |  | 2019-03-14 14:45 | 2019-03-14 17:30 | В | 2.75 | ТП 540 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | 13.03.2019, стр 28 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
710 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-26,РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-03-15 10:00 | 2019-03-15 15:00 | П | 5 | ТП-26, РУ-10кВ |  |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1
711 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-57,РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-03-15 09:00 | 2019-03-15 11:00 | П | 2 | ТП-57, РУ-0,4кВ ф.1 ул. Линейная,Магистральная д.1А |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
712 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-20,РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-03-15 11:00 | 2019-03-15 13:00 | П | 2 | ТП-20, РУ-0,4кВ ф.1 ул.Магистральная ул.Зеленоградная |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
713 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 48 ф ул Некрасова г. Собинка ул.Гоголя 3 | 0.38 |  | 2019-03-15 13:50 | 2019-03-15 14:50 | В | 1 | ВЛ. Фид. Гоголя |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  | о.ж. лист. 33 15.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
714 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Коровники нет. | 0.22 |  | 2019-03-17 16:30 | 2019-03-17 16:50 | В | 0.33333 | ВЛ Ф. ул. Коровники чет |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.03.2019, стр 6 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
715 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-03-15 13:30 | 2019-03-15 14:46 | П | 1.2667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 80 15.03.2019 |  |  | 1
716 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-57 РУ-0,4кВ Ф.9, ул. Магистральная | 0.38 |  | 10:30, 15.03.19 | 11:30, 15.03.19 | В | 1 | ТП-57 РУ-0,4кВ Ф.9, ул.Магистральная д.1а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 15.03.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.8 | 4.4 | 0
717 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 |  | 2019-03-18 05:30 | 2019-03-18 06:50 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Денисенко, ул.Гражданская, ул.Совхозная, ул.Заводская |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 |  | 18.03.2019 О.Ж. стр.23 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
718 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.16 | 0.38 |  | 2019-03-18 10:00 | 2019-03-18 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Гайдара,Островского,40 лет Октября |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
719 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 26, ф. 15 - ул. III Интернационала, 70-78 | 0.38 |  | 2019-03-15 17:35 | 2019-03-15 19:25 | В | 1.8333 | ТП 26, ф. 15 - ул. III Интернационала, 70-78 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | № 222 ж.з. от 14.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
720 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1п.Воровского Ф-ул.Комсомольская | 0.38 |  | 2019-03-17 09:30 | 2019-03-17 10:50 | В | 1.3333 | ТП-1 ВЛ ул. Комсамольская |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 |  | 17.03.2019. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
721 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п.Тюрмировка Ф-ул.Муромская | 0.38 |  | 2019-03-17 17:30 | 2019-03-17 19:10 | В | 1.6667 | ТП-20 ВЛ ул. Муромская |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 17.03.2019. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
722 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул.Пролетарская | 0.38 |  | 2019-03-17 21:40 | 2019-03-17 22:30 | В | 0.83333 | ТП-15 ВЛ ул. Пролетарская |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 |  | 17.03.2019. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
723 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 417 ул. Сущевская, 5 | 0.38 |  | 2019-03-15 11:35 | 2019-03-15 17:15 | В | 5.6667 | ТП 417 ф."Сущевская, 2" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 16.03.2019, стр.93 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
724 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Западная" III СШ-6кВ | 6 (6.3) |  | 2019-03-15 18:15 | 2019-03-15 19:20 | В | 1.0833 | ТП452,453,45,456,363,462,378,455,529,454,584,451,527,447,467,223,222,307,397,437,189,244,122,70,303,144,551,111,368,341,471,7,463,382,360,563,553,571,572,583,577,202,276,94,600 РП13,РП22,РП23,РП27 |  | кот.-3, шк.-5,д.с.-8, м.у.-1, ж.д-126 , орг. 130 | 401 | 0 | 273 | 127 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 5550 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.03.2019, стр 31 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
725 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф. 645 РП 22 | 6 (6.3) |  | 2019-03-16 09:00 | 2019-03-16 09:00 | В | 0 | ПС "Западная" - РП 22 ф. 645 "А" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 21, 15.03.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
726 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ТЭЦ" ПКРУ-6кВ ф. 15 ТП 20 | 6 (6.3) |  | 2019-03-15 19:55 | 2019-03-15 21:20 | В | 1.4167 | ТП20, ТП1, ТП131, ТП579, ТП33, ТП109 |  | орг.-2 | 26 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1200 |  | № 22, 13.03.2019, стр 31 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
727 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Ленина д.8, 8а, 10, 12, рынок, Советская д.9,11, почта" | 0.38 |  | 2019-03-17 09:30 | 2019-03-17 12:00 | В | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Ленина 12 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50.82 |  | 17.03.19, стр. 10, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
728 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ф. "Чапаева, Берёзовая, Первомайская, Сосновая" | 0.38 |  | 2019-03-17 09:00 | 2019-03-17 09:45 | В | 0.75 | ВЛ-0,4 кВ ул. Сосновая |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25.3 |  | 17.03.19, стр. 10, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 1
729 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдоналдс-1" | 0.38 |  | 2019-03-17 15:00 | 2019-03-17 15:30 | В | 0.5 | ТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдоналдс-1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163.46 |  | 17.03.19, стр. 11, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
730 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20 РУ-6кВ | 6 (6.3) |  | 2019-03-18 09:30 | 2019-03-18 12:00 | П | 2.5 | ТП-20 |  |  | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
731 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0.4кВ 1я Всегодическая д.15 | 0.22 |  | 2019-03-17 17:15 | 2019-03-17 19:40 | В | 2.4167 | ВЛ-0,4 кВ, 1я Всегодическая д.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 17.03.2019 стр.126 | 3.4.13.2 | 4.16 | 1
732 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп 27 г.Лакинск ф.ул.21 п.Сьезд | 0.38 |  | 2019-03-18 12:50 | 2019-03-18 13:45 | В | 0.91667 | ВЛ. Фид. 21п.съезд |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | о.ж. лист.35 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
733 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 г.Лакинск фид.ул.Горького 14 | 0.38 |  | 2019-03-18 15:55 | 2019-03-18 16:45 | В | 0.83333 | ВЛ Фид.ул.Горьког 14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | о.ж. лист.35 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
734 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ул.Михайловская, 57 | 0.38 |  | 2019-03-18 16:55 | 2019-03-18 17:30 | В | 0.58333 | ТП 225 ф."ул. Усти на Лабе" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 18.03.2019, стр 95 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
735 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 133 ул.Дмитриевская, 18 | 0.38 |  | 2019-03-18 08:30 | 2019-03-18 10:00 | В | 1.5 | ТП 133 ф."Дмитриевская Слобода" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 18.03.2019, стр.95 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
736 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 497 ул.850 летия,7 | 0.38 |  | 2019-03-19 01:30 | 2019-03-19 10:00 | В | 8.5 | ТП 497 ф."ул.850-Летия,1,ул.Асаткина,9,10,11" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 19.03.2019, стр.96 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
737 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-03-18 17:25 | 2019-03-18 17:40 | В | 0.25 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 |  | ОЖ- лист 81 18.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
738 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная " | 0.38 |  | 2019-03-18 08:10 | 2019-03-18 11:35 | В | 3.4167 | ВЛ-0,4 кВ ул. Мира 10/12. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 09.03.19, ОЖ л.71 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
739 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.22 |  | 2019-03-18 15:00 | 2019-03-18 15:40 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ ул. Хрустальщиков 48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.03.19, ОЖ л.71 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
740 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-03-19 13:30 | 2019-03-19 14:30 | П | 1 | ТП 59, Т-2 |  | Школа-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
741 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 ф.Свободы; ул.Свободы д.30 | 0.22 |  | 2019-03-18 23:20 | 2019-03-19 09:20 | В | 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-20, ул.Свободы д.30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.6, 18.03.19 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
742 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 44 | 6 (6.3) |  | 2019-03-19 09:00 | 2019-03-19 14:00 | П | 5 | ТП 44 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | стр. 77 о.ж. от 19.03.2019 |  |  | 1
743 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-10кВ яч.2 ввод с ТП-27 | 10 (10.5) |  | 2019-03-19 14:00 | 2019-03-19 15:00 | П | 1 | ТП-3 ул. Лесная д.17А |  |  | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
744 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.16 | 0.38 |  | 2019-03-19 10:00 | 2019-03-19 14:00 | П | 4 | ВЛ-0,4кВ ул.Гайдара,Островского,40 лет Октября |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
745 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 48 ф ул Некрасова г.Собинка ул.Гоголя 3б | 0.38 |  | 2019-03-19 13:15 | 2019-03-19 14:50 | В | 1.5833 | ВЛ. Фид. Гоголя |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |  | о.ж. лист. 36 15.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
746 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 г.Лакинск фид.ул.Горького 14 | 0.38 |  | 2019-03-19 16:00 | 2019-03-19 16:35 | В | 0.58333 | ВЛ Фид.ул.Горьког 14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | о.ж. лист.36 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
747 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Юрьевец ф. 105 РП 28 ТП 609 ТП 667, ТП 641 - ВЛ 10кВ к ТП 685 | 10 (10.5) |  | 2019-03-19 10:37 | 2019-03-19 12:15 | В | 1.6333 | ТП 609, 648, 685, 658, 641, 610, 663, 682, 637, 618, 667 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | 149 | 0 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 680 |  | 19.03.2019, стр 36 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
748 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Юрьевец ф. 105 РП 28 ТП 609 ТП 667, ТП 641 - ВЛ 10кВ к ТП 685 | 10 (10.5) |  | 2019-03-19 10:37 | 2019-03-19 13:10 | В | 2.55 | ТП 641, 610, 658 |  | КНС-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  | 18.03.2019, стр.36 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
749 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-637, мкр.Юрьевец Вольная д. 13 а | 0.22 |  | 2019-03-19 08:40 | 2019-03-19 14:10 | В | 5.5 | ТП-637 ВЛ фид. Тихая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.03.2019, стр 96 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
750 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 27, ул.Урожайная, 17а | 6 (6.3) |  | 2019-03-20 09:00 | 2019-03-20 12:00 | П | 3 | ТП-27 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
751 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 00:14 | П | 0.23333 | КТП-1,КТП-16,КТП-20,КТП-28,КТП-36, КТП-50 |  |  | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 288.86 |  |  |  |  | 1
752 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина четн." | 0.22 |  | 2019-03-19 08:00 | 2019-03-19 09:00 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Ленина 60. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
753 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Революции" | 0.38 |  | 2019-03-19 08:35 | 2019-03-19 09:40 | В | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Революции 17/7. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
754 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-31, ВЛ фид. "ул. Плеханова" | 0.38 |  | 2019-03-19 09:15 | 2019-03-19 10:05 | В | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Плеханова 1. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
755 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 |  | 2019-03-19 12:20 | 2019-03-19 14:15 | В | 1.9167 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Плеханова 1. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
756 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Прудинская" | 0.38 |  | 2019-03-19 14:45 | 2019-03-19 15:20 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Прудинская 15. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
757 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 |  | 2019-03-19 18:45 | 2019-03-19 21:30 | В | 2.75 | КЛ фид. "ул. Транспортная 13" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | 19.03.19, ОЖ л.72 | 3.4.14 | 4.12 | 1
758 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-03-19 15:20 | 2019-03-19 17:27 | В | 2.1167 | ТП-18.19.20.21 |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.03.2019. лист.№29 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
759 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-03-20 07:30 | 2019-03-20 08:14 | П | 0.73333 | ТП-18.19.20.21 |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.03.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | 1
760 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП1 РУ-10кВ яч.1 отход на ТП-6 | 10 (10.5) |  | 2019-03-19 14:50 | 2019-03-19 15:40 | В | 0.83333 | ТП-6 ТП-31 ТП-37 ТП-5(аб) ТП-96 ТП-90 ТП-42 ТП-100(аб) ТП-99 ТП-54 ТП-23 ТП-7 |  |  | 551 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 920 |  | №99 19.03.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
761 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП1 РУ-10кВ яч.6 отход на ТП-41 | 10 (10.5) |  | 2019-03-19 14:50 | 2019-03-19 15:40 | В | 0.83333 | ТП-41 ТП-2 ТП-30 |  |  | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 320 |  | №100 19.03.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
762 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-36 г.Лакинск ул.Горького д,14 | 0.38 |  | 2019-03-20 10:00 | 2019-03-20 14:38 | П | 4.6333 | ВЛ-0,4 кВ Фид. Горького 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж.лист.36 |  |  | 1
763 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-44 г.Собинка ул.Мира 11, Лакина 11 | 0.38 |  | 2019-03-20 10:30 | 2019-03-20 14:40 | П | 4.1667 | ВЛ-0,4 кВ Фид. Мира 11, Лакина 11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | о.ж.лист.36 |  |  | 1
764 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-8 г.Собинка фид.Поликлиника и фид. СЭС | 0.38 |  | 2019-03-20 11:29 | 2019-03-20 12:45 | В | 1.2667 | ВЛ-0,4 кВ фид.Поликлиника и фид. СЭС |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж.лист.36 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
765 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 277, Помпецкий пер., 1 | 0.38 |  | 2019-03-21 13:30 | 2019-03-21 16:30 | П | 3 | ТП-277, ф.ВЛ-1 ул.Пушкарская, Помпецкий пер. |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
766 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 34, ул. Суздальская, 5 | 0.22 |  | 2019-03-20 09:50 | 2019-03-20 11:00 | В | 1.1667 | ТП 34, ВЛ ул. Каманина, Суздальская |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 20.03.2019, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
767 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 24, ул. Грибоедова, 2 | 0.22 |  | 2019-03-20 12:20 | 2019-03-20 13:40 | В | 1.3333 | ТП 24, ф.ВЛ Х.Орлова |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 20.03.2019, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
768 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434, ул. Лакина,129г | 0.22 |  | 2019-03-20 06:55 | 2019-03-20 08:40 | В | 1.75 | ТП 434, фид.ВЛ-2 ул.1,2,3-линии,П.Морозова |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 20.03.2019, стр 97 Ж З | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
769 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 232,пр. Строителей 38 | 0.38 |  | 2019-03-20 18:45 | 2019-03-20 20:00 | В | 1.25 | ТП 232 КЛ 0.4 кВ фид. Пр. Строителей 36 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 20.03.2019, стр 98 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
770 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 |  | 2019-03-20 14:20 | 2019-03-20 14:50 | В | 0.5 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 82 20.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
771 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45 РУ-10кВ яч.2 ввод с ТП-34 | 10 (10.5) |  | 2019-03-21 11:00 | 2019-03-21 15:00 | П | 4 | ТП-45 РУ-10кВ яч.2 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
772 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ | 10 (10.5) |  | 2019-03-21 10:00 | 2019-03-21 14:00 | П | 4 | ТП-1 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ул.Морозовская, ул.Пугачёва |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
773 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф."Заречное лесничество" | 0.38 |  | 2019-03-20 10:30 | 2019-03-20 11:47 | В | 1.2833 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф."Заречное лесничество" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52.58 |  | 20.03.19, стр. 15, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.14 | 1
774 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4, 1 СШ, ул.Маяковского д.29а | 0.38 |  | 2019-03-21 09:00 | 2019-03-21 12:00 | П | 3 | КТП-21 РУ-0,4, 1 СШ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 203.94 |  |  |  |  | 1
775 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п.Андреево Ф-Школа | 0.38 |  | 2019-03-20 07:40 | 2019-03-20 08:22 | В | 0.7 | ТП-2 ВЛ ул. учительская |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 |  | 20.03.2019. лист.№19 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
776 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-22 г.Судогда ул.Ленина | 10 (10.5) |  | 2019-03-21 09:00 | 2019-03-21 12:00 | П | 3 | ТП-22 ул Ленина |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 |  | 21.03.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | 1
777 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 |  | 2019-03-20 12:03 | 2019-03-20 12:45 | П | 0.7 | КЛ фид. "ул. Транспортная 13" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
778 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37 (ул. Калинина 32) | 6 (6.3) |  | 2019-03-21 10:00 | 2019-03-21 10:30 | П | 0.5 | ТП-37 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
779 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37 (ул. Калинина 32) | 6 (6.3) |  | 2019-03-21 10:30 | 2019-03-21 15:00 | П | 4.5 | ТП-37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
780 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37 (ул. Калинина 32) | 6 (6.3) |  | 2019-03-21 15:00 | 2019-03-21 15:30 | П | 0.5 | ТП-37 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
781 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 501, ул.Горького 65 | 6 (6.3) |  | 2019-03-22 09:00 | 2019-03-22 12:00 | П | 3 | ТП-501 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
782 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф.Павших борцов; ул.Шибанкова д.115 | 0.38 |  | 2019-03-21 15:10 | 2019-03-21 16:25 | В | 1.25 | ф. Павших борцов в ТП-16 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 |  | журнал учета абон.заявок, стр.6, 21.03.19 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
783 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 | 6 (6.3) |  | 2019-03-22 09:00 | 2019-03-22 16:00 | П | 7 | ПС, МВ-6 кВ фид. 621 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
784 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-03-22 09:30 | 2019-03-22 10:30 | П | 1 | ТП-107 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
785 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка ул.Мира 11, Лакина 11 | 0.38 |  | 2019-03-22 09:00 | 2019-03-22 12:00 | П | 3 | ВЛ Фид. Мира 11, Лакина 11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | о.ж.лист.37 |  |  | 1
786 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 28 г.Лакинск фид.ул.маяковского | 0.38 |  | 2019-03-21 16:20 | 2019-03-21 18:35 | В | 2.25 | ВЛ Фид. Ул.Маяковского |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 |  | о.ж. лист.37 от 22.03.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
787 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г.Собинка фид.ул.Мира 4,Лакина 9 | 0.38 |  | 2019-03-22 09:50 | 2019-03-22 11:00 | П | 1.1667 | ВЛ фид. Мира 4, Лакина 9 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |  | о.ж.лист №37 |  |  | 1
788 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 г.Лакинск фид.ул.Горького д,14 | 0.38 |  | 2019-03-22 10:40 | 2019-03-22 14:38 | П | 3.9667 | ВЛ фид. Горького 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | о.ж.лист №37 |  |  | 1
789 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 70 г.Собинка ул.Затонная | 10 (10.5) |  | 2019-03-22 11:05 | 2019-03-22 12:20 | П | 1.25 | ТП 70 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 |  | о.ж.лист №38 |  |  | 1
790 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.618 п.Ставрово П.С. АТО | 6 (6.3) |  | 2019-03-24 12:11 | 2019-03-24 15:40 | В | 3.4833 | ТП1, ТП 2, ТП 3, ТП4 | 1 тепловой пункт |  | 62 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 730 |  | акт №13 24.03.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
791 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. ул. Новая | 0.38 |  | 2019-03-24 14:30 | 2019-03-24 17:30 | В | 3 | ВЛ Ф. ул. Новая |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 |  | 24.03.2019, стр 9, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
792 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-24 Ф-3 ул.Ленина 10 | 0.38 |  | 2019-03-22 11:46 | 2019-03-22 12:25 | В | 0.65 | ТП-24 ф-3 ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 |  | 22.03.2019 АЖ стр. 46 | 3.4.14 | 4.3 | 1
793 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС "Берково" Ф-1014 ТП-8а, ТП-10, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-28, ТП-42, ТП-47 | 10 (10.5) |  | 2019-03-24 21:24 | 2019-03-25 01:30 | В | 4.1 | Ф-1014 ТП-8а, ТП-10, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-28, ТП-42, ТП-47 КВЛ |  |  | 564 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 418 |  | 25.03.2019г., №7 | 3.4.14 | 4.21 | 1
794 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 654 РП 9, РП 9-ТП 430 | 6 (6.3) |  | 2019-03-23 19:50 | 2019-03-23 21:25 | В | 1.5833 | РП 9, ТП 464, 371, 466, 165, 232, 235, 434, 165, 243, 205, 430, 387, 441, 396, 25, 782, 291, 161, 459, 124 |  | кнс.-1, тнс-2 | 129 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1000 |  | 23.03.2019, №23 | 3.4.7 | 4.12 | 1
795 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 472 ул. Безыменского,2 | 6 (6.3) |  | 2019-03-24 08:00 | 2019-03-24 08:45 | В | 0.75 | ТП 472 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 200 |  | 24.03.2019, №24 ОЖ стр.41 | 3.4.7 | 4.12 | 1
796 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф. ул.Гагарина | 0.22 |  | 2019-03-22 18:00 | 2019-03-22 19:45 | В | 1.75 | ВЛИ-0,4 кВ ул.Гагарина д.46 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 22.03.2019 ОЖ стр.35 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
797 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-03-22 08:17 | 2019-03-22 08:58 | П | 0.68333 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 82 22.03.2019 |  |  | 1
798 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1015, КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-43 | 10 (10.5) |  | 2019-03-22 14:35 | 2019-03-22 15:35 | В | 1 | ТП-26, 20, 4, 17, 43, 40, 14, 22, 2 | кот.-1 |  | 452 | 2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 285 |  | 22.03.19, стр.34 ОЖ, акт №1/2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
799 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 612 | 6 (6.3) |  | 2019-03-25 09:00 | 2019-03-25 16:00 | П | 7 | ПС МВ-6 кВ фид. 612 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
800 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п.Красный Куст Ф-Школьная | 0.38 |  | 2019-03-22 13:40 | 2019-03-22 15:00 | В | 1.3333 | ТП-2 ВЛ ул.Ленина |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 |  | 22.03.2019. лист.№20 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
801 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная"РП-3 ф.660, КЛ-6кВ от ТП-227 до ТП-230 | 6 (6.3) |  | 2019-03-25 03:00 | 2019-03-25 04:10 | В | 1.1667 | ТП-230, ТП-227, ТП-108, ТП-106 |  | 3 д.с., 3 кот. | 95 | 0 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 640 |  | ОЖ 25.03.2019 Акт №10-19 | 3.4.13 | 4.12 | 1
802 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 г.Лакинск фид.ул.Горького д,14 | 0.38 |  | 2019-03-25 09:40 | 2019-03-25 13:38 | П | 3.9667 | ВЛ фид. Горького 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | о.ж.лист №40 от25.03.19 |  |  | 1
803 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.618 п.Ставрово П.С. АТО, КЛ 6 кВ ПС Ставрово - ТП1 | 6 (6.3) |  | 2019-03-26 01:30 | 2019-03-26 02:38 | В | 1.1333 | ТП1, ТП 2, ТП 3, ТП4 | 1 тепловой пункт |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 730 |  | акт №15 24.03.2019 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
804 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 395 ул Соколово-Соколенкого 20 | 6 (6.3) |  | 2019-03-26 14:00 | 2019-03-26 17:00 | П | 3 | ТП 395 РУ 6 кВ , РУ 0.4 кВ |  | шк.-1, ж.д.-3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
805 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-03-25 09:00 | 2019-03-25 12:15 | П | 3.25 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 83 25.03.2019 |  |  | 1
806 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-03-26 00:18 | 2019-03-26 00:25 | П | 0.11667 | КТП-1,КТП-16,КТП-20,КТП-28,КТП-36, КТП-50 |  |  | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 288.86 |  |  |  |  | 1
807 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Андреево Ф-Песочная | 0.38 |  | 2019-03-25 16:10 | 2019-03-25 16:40 | В | 0.5 | ТП-3 ВЛ ул.Парковая |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 |  | 25.03.2019. лист.№20 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
808 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 |  | 2019-03-26 13:30 | 2019-03-26 14:00 | П | 0.5 | КЛ фид. "ул. Транспортная 13" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
809 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 53 г.Лакинск фид.ул.Лермонтова 36 | 0.38 |  | 2019-03-26 09:05 | 2019-03-26 11:40 | П | 2.5833 | КЛ фид.ул.Лермонтова 36,38 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |  | о.ж.лист №40 |  |  | 1
810 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-23,РУ-10кВ, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-03-27 10:00 | 2019-03-27 15:00 | П | 5 | ТП-23, РУ-10кВ , ВЛ-10кВ |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
811 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-63(абонентская),РУ-10кВ, | 10 (10.5) |  | 2019-03-27 14:20 | 2019-03-27 14:35 | В | 0.25 | ТП-22, 29,53,85,63 |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 202 |  | 26.03.2019 ОЖ стр.38 | 3.4.10, 3.4.9.3 | 4.17 | 0
812 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | ПС-Октябрьская, ф.1036 | 10 (10.5) |  | 2019-03-27 14:25 | 2019-03-27 16:20 | В | 1.9167 | ТП-1.2.3.5.11.12.15.107 |  |  | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 362 |  | 26.03.2019 ОЖ стр.39 | 3.4.14 | 4.21 | 1
813 | РЭС г.Ковров АО" ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Мелехово ф616 ТП-256 КЛ-0,4кВ к РП-48 | 0.38 |  | 2019-03-27 01:15 | 2019-03-27 02:00 | В | 0.75 | КЛ-0,4кВ к РП-48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | АЖ стр 130 №46 | 3.4.13 | 4.12 | 1
814 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая 5а | 6 (6.3) |  | 2019-03-27 09:00 | 2019-03-27 12:00 | П | 3 | ТП 505 РУ 6 кВ , РУ 0, 4 кВ |  | ж.д.-3, шк.-1 | 40 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
815 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 |  | 2019-03-27 13:30 | 2019-03-27 17:00 | П | 3.5 | ТП 277 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 |  | кот.-1, д.с-1,ж.д.-1, орг.1 | 60 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1
816 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 ул. Рос 10а | 0.38 |  | 2019-03-27 09:00 | 2019-03-27 13:00 | П | 4 | ТП 608 фид.ВЛ №1 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
817 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 364 ул. Добросельская 165 а | 0.38 |  | 2019-03-27 09:30 | 2019-03-27 10:30 | П | 1 | ТП 364 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
818 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 п.Красный Куст | 10 (10.5) |  | 2019-03-26 16:02 | 2019-03-26 17:08 | В | 1.1 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 246 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.03.2019. лист.№32 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
819 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-03-27 00:10 | 2019-03-27 01:05 | П | 0.91667 | КТП-1,КТП-16,КТП-20,КТП-36, КТП-50 |  |  | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 212.76 |  |  |  |  | 1
820 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 (ул. Интернациональная 11) | 6 (6.3) |  | 2019-03-27 10:00 | 2019-03-27 10:30 | П | 0.5 | ТП-4 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
821 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 (ул. Интернациональная 11) | 6 (6.3) |  | 2019-03-27 10:30 | 2019-03-27 15:00 | П | 4.5 | ТП-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
822 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 (ул. Интернациональная 11) | 6 (6.3) |  | 2019-03-27 15:00 | 2019-03-27 15:30 | П | 0.5 | ТП-4 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
823 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 |  | 2019-03-26 09:00 | 2019-03-26 09:25 | П | 0.41667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 83 26.03.2019 |  |  | 1
824 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-03-26 13:20 | 2019-03-26 14:25 | П | 1.0833 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 83 26.03.2019 |  |  | 1
825 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-03-26 15:55 | 2019-03-26 16:00 | П | 0.083333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 84 26.03.2019 |  |  | 1
826 | РЭС г.Ковров АО" ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-256 фид. " РП-48" | 0.38 |  | 2019-03-27 14:50 | 2019-03-27 15:40 | В | 0.83333 | ТП-256 ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр 130 №51 | 3.4.13 | 4.12 | 1
827 | РЭС г.Ковров АО" ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1 фид. Магазин "Мастер" | 0.38 |  | 2019-03-27 13:40 | 2019-03-27 14:00 | В | 0.33333 | ТП-1 ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | АЖ стр 130 №50 | 3.4.14 | 4.21 | 1
828 | РЭС г.Ковров АО" ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-256 фид. "РП-48" | 0.38 |  | 2019-03-27 23:20 | 2019-03-28 00:20 | В | 1 | ТП-256 ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр 130 №52 | 3.4.13 | 4.12 | 1
829 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка ул.Мира 2,6,9,10 | 0.38 |  | 2019-03-27 10:30 | 2019-03-27 14:00 | П | 3.5 | ТП 44, ВЛ-0,4 кВ Фид. Мира |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 |  | о.ж.лист.41 |  |  | 1
830 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29 - ул. Строительная, 25 | 0.22 |  | 2019-03-27 08:00 | 2019-03-27 10:00 | В | 2 | ТП 29 - ул. Строительная, 25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 227 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
831 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-03-27 16:24 | 2019-03-27 18:44 | В | 2.3333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, жел.дор. Лесозавод, МТС, Тел-2, Мехпарк. |  |  | 838 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.03.2019. лист.№32ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
832 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 443 ул. В. Дуброва 32 | 6 (6.3) |  | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 12:00 | П | 3 | ТП 443 РУ 6 кВ , РУ 0, 4 кВ, камеры тр-ров Т-1 и Т-2 |  | шк.-1, дс-1, м.у.-1 | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
833 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 417, ул. Сущевская 3 | 0.38 |  | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 13:00 | П | 4 | ТП 417 фид. Сущевскя 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
834 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 241 ул.Диктора Левитана 53 | 0.38 |  | 2019-03-27 17:50 | 2019-03-27 18:20 | В | 0.5 | ТП 241 РУ 0,4 кВ фид.ул. Д. Левитана 55А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.03.2019, стр 4 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
835 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 411 ул. Менделеева д. 12 | 0.22 |  | 2019-03-27 21:30 | 2019-03-27 21:50 | В | 0.33333 | ТП 411 фид. Менделеева |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 27.03.2019, стр.5 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
836 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-2 РУ-10кВ ф.1010 ПС "Базовая" уход на ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-03-28 00:05 | 2019-03-28 00:15 | П | 0.16667 | КТП-1,КТП-16,КТП-20,КТП-36, КТП-50 |  |  | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 212.76 |  |  |  |  | 1
837 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-8 РУ-10кВ ф. "Поселок-2" уход на КТП "СНТ Восход" | 10 (10.5) |  | 2019-03-28 13:00 | 2019-03-28 15:00 | П | 2 | п. Городищи ТП-8 РУ-10кВ ф. "Поселок-2" уход на КТП "СНТ Восход" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.03 |  |  |  |  | 1
838 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Гусевская" | 0.38 |  | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Гусевская" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
839 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 09:30 | П | 0.5 | ТП 118 Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
840 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118,Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-03-28 09:30 | 2019-03-28 10:00 | П | 0.5 | ТП 118, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
841 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджи" | 0.38 |  | 2019-03-28 10:00 | 2019-03-28 10:30 | П | 0.5 | ВЛ фид. "Коттеджи" |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
842 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Зеленая" | 0.38 |  | 2019-03-28 14:00 | 2019-03-28 14:30 | П | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Зеленая" |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
843 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка ул.Мира 2,6,9,10 | 0.38 |  | 2019-03-28 10:05 | 2019-03-28 11:25 | П | 1.3333 | ТП 44, ВЛ-0,4 кв, Фид. Мира |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 |  | о.ж.лист.41, 28.03.2019 |  |  | 1
844 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 446 ул. В. Дуброва 42 | 6 (6.3) |  | 2019-03-29 13:30 | 2019-03-29 16:30 | П | 3 | ТП 446 РУ 6 кВ , РУ 0, 4 кВ, камеры тр-ров Т-1 и Т-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
845 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 406 ул.Куйбышева, 36-а | 6 (6.3) |  | 2019-03-29 10:00 | 2019-03-29 10:30 | П | 0.5 | ТП 406 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
846 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" | 0.38 |  | 2019-03-28 11:28 | 2019-03-28 11:52 | В | 0.4 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30.36 |  | 28.03.19, стр. 26, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
847 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" | 0.38 |  | 2019-03-29 10:30 | 2019-03-29 13:00 | П | 2.5 | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46.42 |  |  |  |  | 1
848 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-03-29 09:00 | 2019-03-29 10:00 | П | 1 | ТП-72, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
849 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72,Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-03-29 10:00 | 2019-03-29 11:00 | П | 1 | ТП-72, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
850 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-03-28 13:10 | 2019-03-28 15:30 | П | 2.3333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 84 28.03.2019 |  |  | 1
851 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 37 г.Лакинск фид.ул.Ц.площадь 1,3 | 0.38 |  | 2019-03-30 08:25 | 2019-03-30 09:00 | В | 0.58333 | ВЛ фид.Ц.площадь |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №43 | 3.4.14 | 4.21 | 1
852 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 28 г.Лакинск фид.пр.Ленина 55 | 0.38 |  | 2019-03-30 09:01 | 2019-03-30 10:30 | В | 1.4833 | ВЛ фид.пр.Ленина 55 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №43 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
853 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1014 ВЛ-10кВ ЛР-1 | 10 (10.5) |  | 2019-03-30 14:00 | 2019-03-30 15:14 | В | 1.2333 | ТП-15 ТП-16 ТП-28 ТП-47 ТП-42 |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 5 | 315 | 0 | 160 |  | 30.03.19г. № 8 | 3.4.7 | 4.13 | 1
854 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС-Октябрьская, ф.1036 | 10 (10.5) |  | 2019-03-31 23:55 | 2019-04-01 02:10 | В | 2.25 | ТП-1, 2, 3, 5, 11, 12, 15, 16, 107 |  |  | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 360 |  | 01.04.2019 ОЖ стр.46 | 3.4.14 | 4.21 | 1
855 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а. | 0.22 |  | 2019-03-30 08:10 | 2019-03-30 09:40 | В | 1.5 | РП 30 ф. "ВЛ-2 ул.Ноябрьская-нечетная" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 30.03.2019, стр. 6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
856 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 188, пр-т Ленина, 15а | 0.38 |  | 2019-03-31 23:50 | 2019-04-01 00:15 | В | 0.41667 | ТП 188, Т-1 |  | кот.-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 |  | 31.03.2019, стр. 7 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
857 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.38 |  | 2019-03-31 10:30 | 2019-03-31 11:30 | В | 1 | ТП-82, ВЛ-0,4 кВ ул. Фрезерная 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.03.19, ОЖ л. 76 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
858 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 3 - ул. 3 линия ЛПХ | 0.38 |  | 2019-03-31 14:30 | 2019-03-31 16:50 | В | 2.3333 | ТП 27, ф. 3 - ул. 3 линия ЛПХ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | № 229 ж.з. от 31.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
859 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 6 - ул. Матросова | 0.38 |  | 2019-03-31 14:50 | 2019-03-31 20:00 | В | 5.1667 | ТП 11, ф. 6 - ул. Матросова |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 |  | № 230 ж.з. от 31.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
860 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-515 ф.Склад; склад ИП Беневоленского | 0.38 |  | 2019-03-29 12:25 | 2019-03-29 13:20 | В | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-515 склад ИП Беневоленского (ул.Свободы) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | журнал учета абон.заявок, стр.7, 29.03.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
861 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 ф.Заводская; ул.Заводская д.88 | 0.22 |  | 2019-03-29 13:50 | 2019-03-29 14:40 | В | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12ул.Заводская д.88 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.7, 29.03.19 | 3.4.13 | 4.13 | 1
862 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-30 КЛ-0,4 кВ ф. "Маяковская д. 23" | 0.38 |  | 2019-03-29 16:30 | 2019-03-29 17:40 | В | 1.1667 | ТП-30 КЛ-0,4 кВ ф. "Маяковская д. 23" |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45.54 |  | 29.03.19, стр.28, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
863 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21, РУ-0,4 кВ, ф. "Макдональдс ввод 1" | 0.38 |  | 2019-03-30 03:50 | 2019-03-30 04:19 | В | 0.48333 | КТП-21, РУ-0,4 кВ, ф. "Макдональдс ввод 1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163.46 |  | 30.03.19, стр.30, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
864 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21, РУ-0,4 кВ, ф. "Макдональдс ввод 1" | 0.38 |  | 2019-03-30 05:00 | 2019-03-30 05:12 | В | 0.2 | КТП-21, РУ-0,4 кВ, ф. "Макдональдс ввод 1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163.46 |  | 30.03.19, стр.30, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
865 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф.8 "Пятёрочка ввод1", ф.9 "КНС" | 0.38 |  | 2019-03-30 07:10 | 2019-03-30 09:00 | В | 1.8333 | КТП-21 РУ-0,4кВ ф.8 "Пятёрочка ввод1", ф.9 "КНС" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.64 |  | 30.03.19, стр.31, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
866 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф-Лесозаводская | 0.38 |  | 2019-03-31 09:55 | 2019-03-31 10:40 | В | 0.75 | ТП-12 ВЛ ул.Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 31.03.2019. лист.№20 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.16 | 1
867 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1010 п.Вяткино | 10 (10.5) |  | 2019-03-31 18:20 | 2019-03-31 19:00 | В | 0.66667 | ТП-4 2СШ.ТП-5 -2СШ |  |  | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 101.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 31.03.2019. лист.№33 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
868 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-03-29 08:37 | 2019-03-29 09:50 | П | 1.2167 | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 84 29.03.2019 |  |  | 1
869 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 411, ул. Михайловская, 8а | 0.38 |  | 2019-04-01 07:00 | 2019-04-01 07:35 | В | 0.58333 | ТП 411 ф."ул. Луначарского,15 (шк. №3)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 1.04.2019, стр. 7 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
870 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72 , 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-04-01 09:00 | 2019-04-01 11:00 | П | 2 | ТП -72, Т-1 |  | Котельная -1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
871 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 |  | 2019-04-01 09:00 | 2019-04-01 16:00 | П | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 06.03.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | 1
872 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-0,4 кВ; ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-04-02 13:30 | 2019-04-02 15:30 | П | 2 | ТП-55 | шк.-1 |  | 96 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 318 |  |  |  |  | 1
873 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-108 фид. "ул.МОПРа д.№24, д.№26" | 0.38 |  | 2019-04-02 08:30 | 2019-04-02 12:00 | П | 3.5 | ТП-108 ф.14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
874 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 511, ул.Белоконской, 10 | 6 (6.3) |  | 2019-04-02 14:00 | 2019-04-02 16:00 | П | 2 | ТП-511 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
875 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 188, пр-т Ленина, 15а | 0.38 |  | 2019-04-01 17:50 | 2019-04-01 18:10 | В | 0.33333 | ТП 188, Т-1 |  | кот.-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 |  | 01.04.2019, стр. 8 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
876 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Районная ф. 654 РП 9, ТП 213 | 6 (6.3) |  | 2019-04-02 06:05 | 2019-04-02 06:50 | В | 0.75 | РП 9, ТП 464, 371, 466, 165, 232, 235, 434, 165, 243, 205, 430, 387, 441, 396, 25, 782, 291, 161, 459, 124, 198, 213, 27, 254, 253, 325 |  | кнс.-1, тнс-2 | 129 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1070 |  | 2.04.2019, стр.50 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
877 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-04-01 10:10 | 2019-04-01 11:25 | В | 1.25 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 85 01.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.1, 4.9, 4.12, 4.13 | 1
878 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5,7 | 0.38 |  | 2019-04-01 13:30 | 2019-04-01 16:25 | П | 2.9167 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5,7 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 |  | ОЖ- лист 85 01.04.2019 |  |  | 1
879 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС-Октябрьская, ф.1036 | 10 (10.5) |  | 2019-04-01 13:30 | 2019-04-01 16:00 | П | 2.5 | ТП-1,2,5,107 |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
880 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." | 0.38 |  | 2019-04-02 09:00 | 2019-04-02 13:00 | П | 4 | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
881 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 |  | 2019-04-02 09:00 | 2019-04-02 12:00 | П | 3 | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
882 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 |  | 2019-04-02 13:00 | 2019-04-02 16:00 | П | 3 | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
883 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-33 Г.Судогда Ф-ул.Школьная | 0.38 |  | 2019-04-02 10:00 | 2019-04-02 12:00 | П | 2 | ТП-33 ВЛ ул.Школьная |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |  | 02.04.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | 1
884 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-1 РУ-10кВ, ул.Красноармейская | 10 (10.5) |  | 2019-04-02 10:00 | 2019-04-02 12:00 | П | 2 | КТП-1 РУ-10 кВ |  |  | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 62.04 |  |  |  |  | 1
885 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф."Макдональдс. Ввод2" | 0.38 |  | 2019-04-02 13:00 | 2019-04-02 14:00 | П | 1 | КТП-21 РУ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.36 |  |  |  |  | 1
886 | РЭС г.Ковров АО " ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4 кВ ф.ВЛ ул.Дегтярёва-Гагарина | 0.22 |  | 2019-04-02 19:30 | 2019-04-02 20:00 | В | 0.5 | ТП-1 ВЛ-0,4 кВ ул.Дегтярёва |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ стр.132 02.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
887 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф . 1005 от ТП 39 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-04-02 10:00 | 2019-04-02 12:00 | П | 2 | ТП 52.21.23.85.43 |  |  | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 1459 |  | о.ж.лист.44, 02.04.2019 |  |  | 1
888 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.38 |  | 2019-04-02 09:30 | 2019-04-02 13:30 | П | 4 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  | 2.04.2019, стр 13, ОЖ |  |  | 1
889 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 Г.Судогда Ф-ул.Халтурина | 0.38 |  | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 12:00 | П | 3 | ТП-9 ВЛ ул.Первомайская |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 39 |  | 03.04.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | 1
890 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул.Пролетарская | 0.38 |  | 2019-04-03 10:00 | 2019-04-03 12:00 | П | 2 | ТП-15 ВЛ ул.Пролетарская |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  | 03.04.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | 1
891 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Шатурская 5" | 0.38 |  | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Шатурская 5" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
892 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 11:30 | П | 2.5 | ТП-59, Т-2 |  | Школа-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
893 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул.Сакко, Дзержинского" | 0.38 |  | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
894 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 |  | 2019-04-03 10:30 | 2019-04-03 12:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова " |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
895 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 |  | 2019-04-03 13:30 | 2019-04-03 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
896 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 213, пр-т Строителей, 10 | 6 (6.3) |  | 2019-04-03 14:00 | 2019-04-03 16:00 | П | 2 | ТП-213 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
897 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 433, ул. Строителей, 6 | 6 (6.3) |  | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 13:00 | П | 4 | ТП-433 |  | м.у.-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
898 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 499, ул. Горького, 56а | 0.38 |  | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 12:00 | П | 3 | КЛ-0,4кВ, ул. Горького, 60 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
899 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 262, ул. Балакирева, 43а | 0.38 |  | 2019-04-03 09:00 | 2019-04-03 15:00 | П | 6 | ТП 262 ф."ул.Балакирева, 45" |  | ТНС-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
900 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 607 мкр.Юрьевец ул. Институтский городок 6-а | 0.38 |  | 2019-04-02 23:40 | 2019-04-03 12:00 | П | 12.3333 | ТП 607 ф."Школа № 44 - вв-1"; ф."Школа № 44 - вв-2" | шк.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | 02.04.2019, стр. 9 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.17 | 1
901 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 610 РП 5 ТП 324, ТП 271-ТП 430 | 6 (6.3) |  | 2019-04-03 01:50 | 2019-04-03 03:00 | В | 1.1667 | ТП 324, 192, 296, 465, 799, 271, 226, 233, 310, 150, 122 |  | КНС-1, вод.нас.ст.-1 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 400 |  | 03.04.2019, №25 | 3.4.7 | 4.12 | 1
902 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 411, ул. Михайловская, 8а | 0.38 |  | 2019-04-03 06:25 | 2019-04-03 07:15 | В | 0.83333 | ТП 411 ф."ул. Луначарского,15 (шк. №3)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 3.04.2019, стр. 10 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
903 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. Нетека | 0.22 |  | 2019-04-03 08:30 | 2019-04-03 16:00 | В | 7.5 | ВЛ Ф. Нетека |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 3.04.2019, стр 13, ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
904 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.3 | 0.38 |  | 2019-04-04 10:00 | 2019-04-04 12:00 | П | 2 | ТП-2 РУ-0,4 кВ ф.ул.Владимирская, ул.Морозовская, ул.Некрасовская, ул. Свобода |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
905 | АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 |  | 2019-04-04 13:00 | 2019-04-04 15:30 | П | 2.5 | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.улЧайкиной |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
906 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5,7 | 0.38 |  | 2019-04-03 08:30 | 2019-04-03 12:14 | П | 3.7333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5,7 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 |  | ОЖ- лист 86 03.04.2019 |  |  | 1
907 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 |  | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
908 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 262, ул. Балакирева, 43а | 0.38 |  | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 13:00 | П | 4 | ТП 262, КЛ-0,4кВ ф. Балакирева, 51 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
909 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 54, ул. Пригородная, 14б | 0.38 |  | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 13:00 | П | 4 | ТП-54 ВЛ-1 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
910 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 447, ул. Н.Дуброва, 20 | 6 (6.3) |  | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 16:00 | П | 7 | ТП-447 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
911 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 606 РП 7 ТП 315, ТП 210 - ТП 259 | 6 (6.3) |  | 2019-04-04 07:52 | 2019-04-04 09:05 | В | 1.2167 | ТП 315, 259, 210, 87, 140, 113, 391, 97, 118, 427, 418, 19, 100 |  | м.у.-1, кот.-2, орг.-1 | 62 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 750 |  | № 26, 04.04.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
912 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-211 РУ-0,22 ф-11 ул.Социалистическая, пр. Урожайный, ул.Сосновая. Монтаж шкафа | 0.22 |  | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 11:00 | П | 2 | ТП-211 РУ-0,22 ф-11 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  | Журнал Заявок на вывод оборудования в ремонт 03.04.2019г. |  |  | 1
913 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1 ф.11 ВЛ-6кВ до ТП-52 | 6 (6.3) |  | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 16:00 | П | 7 | ТП-52 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | Журнал Заявок на вывод оборудования в ремонт 03.04.2019г. |  |  | 1
914 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 Г.Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-04-03 14:50 | 2019-04-03 15:30 | В | 0.66667 | ТП-32 РУ- тр-ра 2 -СШ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 |  | 03.04.2019. лист.№34 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
915 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 п. Лаптево | 10 (10.5) |  | 2019-04-03 08:40 | 2019-04-03 08:55 | В | 0.25 | ТП-768 ТП-735 ТП-825 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 164 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.04.19 ОЖ стр.171 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
916 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) |  | 2019-04-03 16:20 | 2019-04-03 19:22 | В | 3.0333 | ТП-768 ТП-735 ТП-825 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 164 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.04.19г. № 9 | 3.4.7 | 4.12 | 1
917 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п. Лаптево | 10 (10.5) |  | 2019-04-05 09:00 | 2019-04-05 16:00 | П | 7 | ТП-735 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
918 | АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10 кВ яч.4 | 10 (10.5) |  | 2019-04-05 11:00 | 2019-04-05 14:00 | П | 3 | ТП-60, ТП-15 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
919 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 10:14 | П | 1.2333 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 86 04.04.2019 |  |  | 1
920 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5,7 | 0.38 |  | 2019-04-04 09:00 | 2019-04-04 15:10 | П | 6.1667 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5,7 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 86 04.04.2019 |  |  | 1
921 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 |  | 2019-04-05 10:00 | 2019-04-05 10:30 | П | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
922 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч" ф.6004,КЛ-6кВ от РП-1 до п/с "Луч" Ф-6004 | 6 (6.3) |  | 2019-04-04 21:40 | 2019-04-04 23:10 | В | 1.5 | ТП-118,14,173,147,166,228,139,196,70,93,129,165,39,60,101 | 1 д.с., 2 кот. |  | 362 | 0 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 900 |  | ОЖ 04.04.2019, стр. 12 Акт №11-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
923 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 499, ул. Горького, 56а | 0.38 |  | 2019-04-05 09:00 | 2019-04-05 13:00 | П | 4 | КЛ-0,4кВ, ул. Горького, 60 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
924 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056, КЛ-6 кВ ПС Районная- РП-4 | 6 (6.3) |  | 2019-04-05 07:20 | 2019-04-05 07:24 | В | 0.066667 | РП 4, ТП723, 725, 787, 355, 266, 334, 325, 193 |  | вод.-1, кот-1 | 23 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 400 |  | № 27, 05.04.2019 ОЖ стр.56 | 3.4.7 | 4.12 | 1
925 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 г.Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-04-05 14:00 | 2019-04-05 17:00 | П | 3 | ТП-28.27.26.29.38.44 |  |  | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 54 |  | 05.04.2019. лист.№35 ОПЖ |  |  | 1
926 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) |  | 2019-04-05 09:00 | 2019-04-05 11:50 | П | 2.8333 | ТП-735 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 |  | 05.04.2019г., ОЖ стр.175 |  |  | 1
927 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул.Долбилкина д.31, д. 26 кв. 1 | 0.38 |  | 2019-04-08 10:00 | 2019-04-08 13:00 | П | 3 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
928 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", РП-4 ф.642 | 6 (6.3) |  | 2019-04-05 15:10 | 2019-04-05 16:10 | В | 1 | ТП-102,89,15а | д.с-2, кот.-1 |  | 292 | 0 | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 750 |  | ОЖ 05.04.2019, стр. 13 Акт №12-19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
929 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", РП-5 ф.694, КЛ 6кВ от ТП-131 до ТП-4(УТТ) | 6 (6.3) |  | 2019-04-06 05:15 | 2019-04-06 06:15 | В | 1 | ТП-210,100,131,204,209 | кот.-1 |  | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 150 |  | ОЖ 05.04.2019, стр. 14 Акт №13-19 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
930 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 ул. 1-я Всегодическая д.23 | 0.22 |  | 2019-04-06 10:40 | 2019-04-06 12:15 | В | 1.5833 | ТП-6, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АЖ 06.04.19 стр.136 | 3.4.14 | 4.21 | 1
931 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-88 ул.Артёмовская д.24 | 0.22 |  | 2019-04-06 21:05 | 2019-04-06 22:15 | В | 1.1667 | ТП-88, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ 06.04.19 стр.136 | 3.4.14 | 4.21 | 1
932 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 1РУ-0,4кВ яч.8 ф.ул.Гастелло, ул.Пролетарская | 0.38 |  | 2019-04-08 10:00 | 2019-04-08 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Гастелло, ул.Пролетарская, ул.Больничный пр-д |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
933 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-55, РУ-0,4кВ. Ф.ул Свобода д.5 | 0.38 |  | 2019-04-07 08:50 | 2019-04-07 16:50 | В | 8 | ТП-55, РУ-0,4кВ. Ф.ул Свобода д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 07.04.2019 ОЖ стр.58 | 3.4.7 | 4.12 | 1
934 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-55, РУ-0,4кВ. Ф.ул Свобода д.5 | 0.38 |  | 2019-04-08 09:00 | 2019-04-08 17:00 | П | 8 | ТП-55, РУ-0,4кВ. Ф.ул Свобода д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
935 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-04-06 12:00 | 2019-04-06 14:05 | П | 2.0833 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
936 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27 | 6 (6.3) |  | 2019-04-08 09:30 | 2019-04-08 10:15 | П | 0.75 | ТП-20, 143 |  |  | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
937 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-04-05 11:00 | 2019-04-05 12:20 | В | 1.3333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 87 05.04.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
938 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-04-05 18:50 | 2019-04-05 19:50 | В | 1 | ТП-9 ВЛИ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 87 05.04.2019 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | 0
939 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-04-06 11:00 | 2019-04-06 11:20 | В | 0.33333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 87 06.04.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
940 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 3 - ул. Волочаевская, 46-2 | 0.22 |  | 2019-04-06 11:15 | 2019-04-06 11:45 | В | 0.5 | ТП 47, ф. 3 - ул. Волочаевская, 46-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 282 ж.з. от 06.04 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
941 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 45, ф. 7 - ул. Зернова | 0.38 |  | 2019-04-06 11:30 | 2019-04-06 13:20 | В | 1.8333 | ТП 45, ф. 7 - ул. Зернова |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | № 283 ж.з. от 06.04 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
942 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 5 - ул. Ухтомского, 26 | 0.22 |  | 2019-04-07 16:23 | 2019-04-07 16:23 | В |  | ТП 20, ф. 5 - ул. Ухтомского, 26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 284 ж.з. от 07.04 | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
943 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-8 г. Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-04-06 09:00 | 2019-04-06 11:00 | П | 2 | ТП-8 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70.8 |  | 06.04.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  | 1
944 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п. Андреево Ф-ул.Лесозаводская | 0.38 |  | 2019-04-05 11:30 | 2019-04-05 12:30 | В | 1 | ТП-12 ВЛ ул.Лесозаводская |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 |  | 05.04.2019. лист.№20 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
945 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 25 г. Лакинск фид.ул.Ундол | 0.38 |  | 2019-04-08 15:20 | 2019-04-08 15:55 | В | 0.58333 | ВЛ фид.Ундол 19 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 69 |  | о.ж.лист №47 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
946 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 46 ул. Гоголя | 10 (10.5) |  | 2019-04-08 10:00 | 2019-04-08 12:00 | П | 2 | ТП 46 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  | 8.04.2019, стр 14, ОЖ |  |  | 1
947 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-18 РУ-0.4 кВ | 0.38 |  | 2019-04-08 13:00 | 2019-04-08 17:00 | П | 4 | ТП-18 РУ-0.4 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08.04.2019г., ОЖ стр.178 | 3.4.8.5 | 4.6 | 1
948 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-10 ул. Дорожная 1б | 0.38 |  | 2019-04-08 20:10 | 2019-04-08 20:25 | В | 0.25 | ТП-31 Ф-10 ВЛ-0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 07.03.2019 АЖ стр. 46 | 3.4.14 | 4.21 | 1
949 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27, ул.Урожайная, 17а | 0.38 |  | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 13:00 | П | 4 | ТП 27, ф.ВЛ-1 ул.1-я, 2-я линия, ф.ВЛ-2 ул.3-я, 4-я линия |  |  | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
950 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, ул. Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 |  | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 16:00 | П | 7 | ТП 430, ф.ВЛ-1 ул. Дружбы, ул. П. Морозова, ул. Дачная |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
951 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 304, ул.16 лет Октября д. 2а | 6 (6.3) |  | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 12:00 | П | 3 | ТП 304, Т-1, Т-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
952 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) |  | 2019-04-09 13:30 | 2019-04-09 16:00 | П | 2.5 | ТП-13 |  |  | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 268 |  |  |  |  | 1
953 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-09 08:30 | 2019-04-09 16:00 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
954 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-68, г. Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-04-09 10:00 | 2019-04-09 11:00 | П | 1 | ВЛ ТП-7, ТП-31. |  |  | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 113.3 |  | 09.04.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  | 1
955 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) |  | 2019-04-09 13:40 | 2019-04-09 14:50 | П | 1.1667 | ТП-52, 21, 22, 23, 43 |  |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 2230 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 1
956 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 Ф. Торговые ряды | 0.38 |  | 2019-04-09 09:15 | 2019-04-09 10:25 | П | 1.1667 | КЛ Ф. Торговые ряды |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | 9.04.2019, стр 16, ОЖ |  |  | 1
957 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 213, пр-т Строителей 10 | 0.38 |  | 2019-04-09 10:35 | 2019-04-09 18:40 | В | 8.0833 | ТП 213 ф.пр-т Строителей 4А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 09.04.2019, стр.14 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
958 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19, ул.Вишневая, 26 | 0.38 |  | 2019-04-10 09:00 | 2019-04-10 13:00 | П | 4 | ТП 19, ф.ВЛ-2 ул.Быковский пр-д |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
959 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-04-09 08:30 | 2019-04-09 09:35 | П | 1.0833 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 88 09.04.2019 |  |  | 1
960 | РЭС г.Ковров "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-229 Ф-17 Еловая 90 | 0.38 |  | 2019-04-09 13:50 | 2019-04-09 18:10 | В | 4.3333 | КЛ-0,4 кВ Ф-17 ул. Еловая д.90 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ стр.136 №18 | 3.4.13 | 4.12 | 1
961 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-0,4 ф. 1 "ул. Чкалова, Чехова" | 0.38 |  | 2019-04-09 09:50 | 2019-04-09 10:45 | В | 0.91667 | КТП-20 РУ-0,4 ф. 1 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  | 09.04.19, стр. 45, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
962 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) |  | 2019-04-10 09:00 | 2019-04-10 16:00 | П | 7 | ТП-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
963 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-09 14:00 | 2019-04-10 17:00 | П | 27 | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
964 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-61, КЛ фид. "Теплицкий пр-кт 58" | 0.38 |  | 2019-04-09 16:20 | 2019-04-09 20:00 | В | 3.6667 | КЛ фид. "Теплицкий пр-кт 58" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 09.04.19, ОЖ л. 80 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
965 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Ленинградская четн." | 0.38 |  | 2019-04-10 13:30 | 2019-04-10 15:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Ленинградская четн." |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
966 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 г Собинка фид. Ул. Сосенская | 0.38 |  | 2019-04-10 09:01 | 2019-04-10 10:35 | П | 1.5667 | ВЛ фид. Ул Сосенская |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 |  | о.ж.лист №48 10.04.19 | 3.4.14 | 4.1 | 1
967 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-04-10 22:25 | 2019-04-10 23:45 | В | 1.3333 | ТП-54, 29, 20, 82,158,155,131,123 |  |  | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1500 |  | акт №16 от 10.04.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
968 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф 1018 РП 3 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-04-10 22:25 | 2019-04-11 00:10 | В | 1.75 | ТП 53;61 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 587 |  | акт №17 от 10.04.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
969 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-04-11 10:00 | 2019-04-11 17:00 | П | 7 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
970 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-04-10 19:28 | 2019-04-10 21:32 | В | 2.0667 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.04.2019, № 9 | 3.4.12 | 4.4 | 0
971 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 225, ул. Михайловская,59 | 0.38 |  | 2019-04-10 16:42 | 2019-04-10 17:30 | В | 0.8 | ТП 225 ф.ул. Михайловская 53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 10.04.2019, стр.17 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
972 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-113 Ф-5 Строителей д.14 | 0.38 |  | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 16:00 | П | 7 | КЛ-0,4кВ Строителей д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
973 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-113 Ф-6 Строителей д.16 | 0.38 |  | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 16:00 | П | 7 | КЛ-0,4кВ Строителей д.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
974 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24, РУ-0,4кВ. Ф.ул Набережная д.21-23 | 0.38 |  | 2019-04-10 08:00 | 2019-04-10 11:30 | В | 3.5 | ТП-24, РУ-0,4кВ. Ф.ул Набережная д.21-23 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 10.04.2019 ОЖ стр.62 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 1
975 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23, РУ-0,4кВ. Ф.ул Строителей д.3 | 0.38 |  | 2019-04-10 17:00 | 2019-04-10 17:45 | В | 0.75 | ТП-23, РУ-0,4кВ. Ф.ул.Строителей д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 10.04.2019 ОЖ стр.63 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
976 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№5 РЩТП 7.Ул+Парк | 0.38 |  | 2019-04-10 09:25 | 2019-04-10 09:52 | П | 0.45 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 РЩТП 7.Ул+Парк |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 88 10.04.2019 |  |  | 1
977 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 (6.3) |  | 2019-04-10 10:45 | 2019-04-10 11:49 | В | 1.0667 | ТП-6, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 26, 37. |  |  | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 1277 |  | ОЖ- лист 88 10.04.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1
978 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-04-10 18:55 | 2019-04-10 19:30 | В | 0.58333 | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 ЩУ Парковая д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 89 10.04.2019 | 3.4.8 | 4.4., 4.13 | 0
979 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) |  | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 14:00 | П | 5 | ТП-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
980 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 п. Андреево Ф-ул. Труда | 0.38 |  | 2019-04-10 20:10 | 2019-04-10 21:10 | В | 1 | ТП-14 ВЛ ул Труда |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 |  | 10.04.2019. лист.№20 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
981 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) |  | 2019-04-10 17:45 | 2019-04-11 15:35 | В | 21.8333 | КТП-735 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  | №7 11.04.19 | 3.4.14 | 4.11 | 1
982 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-04-11 00:50 | 2019-04-11 01:47 | В | 0.95 | КТП-34 |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 159.5 |  | №8 11.04.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
983 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-04-11 00:50 | 2019-04-11 01:52 | В | 1.0333 | ТП-49 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 172.7 |  | №8 11.04.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
984 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-04-11 00:50 | 2019-04-11 03:50 | В | 3 | ТП-55, ТП-11 |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 206.58 |  | №8 11.04.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
985 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-04-11 00:50 | 2019-04-11 04:19 | В | 3.4833 | ТП-37 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 95.48 |  | №8 11.04.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
986 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-04-11 00:50 | 2019-04-11 05:45 | В | 4.9167 | КТП-10, КТП-12 |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 102.08 |  | №8 11.04.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
987 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 61 г.Лакинск ул.Лермонтова | 10 (10.5) |  | 2019-04-11 09:45 | 2019-04-11 11:15 | П | 1.5 | ТП-61 Т-1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 |  | о.ж. лист №49 |  |  | 1
988 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 132, ул. Б Нижегородская,19 | 0.38 |  | 2019-04-11 09:55 | 2019-04-11 18:30 | В | 8.5833 | ТП 132 ф.Спортшкола |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 11.04.2019, стр.18 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
989 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 137 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Урицкого | 0.38 |  | 2019-04-11 14:09 | 2019-04-11 16:30 | В | 2.35 | ТП 137 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Урицкого" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 11.04.2019, стр.18 Ж З | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
990 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП-1, ПС Тракторная - ТП 389 | 6 (6.3) |  | 2019-04-11 19:35 | 2019-04-11 20:00 | В | 0.41667 | РП 1, РП 24, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП 215, ТП 750, ТП 248, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 11.04.2019, №28, стр. 62 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
991 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "ул. Чкалова", ф. 3 "ул. Чехова, Кирова 2а" | 0.38 |  | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 15:00 | П | 6 | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф. 1 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 75.24 |  |  |  |  | 1
992 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) |  | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 09:30 | П | 0.5 | ТП-13 |  |  | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 268 |  |  |  |  | 1
993 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) |  | 2019-04-12 09:30 | 2019-04-12 15:00 | П | 5.5 | ТП-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
994 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 (ул. Тверская 36) | 6 (6.3) |  | 2019-04-12 15:00 | 2019-04-12 15:30 | П | 0.5 | ТП-13 |  |  | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 268 |  |  |  |  | 1
995 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС"Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
996 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) |  | 2019-04-12 10:00 | 2019-04-12 16:00 | П | 6 | ТП-6, ТП- 8 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.04.2019. лист.№37 ОПЖ |  |  | 1
997 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-04-11 11:23 | 2019-04-11 14:52 | П | 3.4833 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 89 11.04.2019 |  |  | 1
998 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1014 ВЛ-10 кВ ЛР-2А | 10 (10.5) |  | 2019-04-12 08:40 | 2019-04-12 15:00 | П | 6.3333 | ТП-15 ТП-16 ТП-28 ТП-47 ТП-42 КВЛ |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 5 | 315 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
999 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-148 фид.6 "Котельная КЭЗ №3" | 0.38 |  | 2019-04-11 07:05 | 2019-04-11 08:40 | В | 1.5833 | ТП-148 ф.6 |  | кот.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |  | АЖ, 11.04.19, стр.136 | 3.4.13.2 | 4.16 | 1
1000 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-148 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | 0.38 |  | 2019-04-12 09:30 | 2019-04-12 12:00 | П | 2.5 | ТП-148 РУ-0,4кВ 1 с.ш. | кот.-1 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1
1001 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф 1008 ПС Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-04-12 10:10 | 2019-04-12 10:40 | В | 0.5 | ТП 70,71,48 |  |  | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 580 |  | акт №18 от 12.04.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1002 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г Собинка фид. ул. Лакина 9,Мира 4 | 0.38 |  | 2019-04-12 10:00 | 2019-04-12 14:00 | П | 4 | ВЛ фид. ул.Лакина Мира |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |  | о.ж.лист №49 12.04.19 |  |  | 1
1003 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф 1008 ПС Собинка, ТП 71 | 10 (10.5) |  | 2019-04-12 14:15 | 2019-04-12 16:30 | В | 2.25 | ТП 71 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 520 |  | акт №19 от 12.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1004 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | РП | ЦРП-4 Фид-6003 КЛ-6кВ от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) |  | 2019-04-13 02:15 | 2019-04-13 03:00 | В | 0.75 | ТП-195, ТП-171, ТП-190, ТП-152, ТП-127,ТП-18 (КЭСР), ТП-105, ТП-82, ТП-37, ТП-201 |  | шк.-2, д/с-3, кот.-2 | 361 | 0 | 7 | 353 | 0 | 0 | 3 | 357 | 1 | 600 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | ОЖ, 13.04.2019 стр 18, акт 14-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1005 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 7 Ф.ул. Старая к д.6 | 0.38 |  | 2019-04-12 09:00 | 2019-04-12 11:30 | П | 2.5 | КЛ. Ф. ул. Старая к д.6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 12.04.2019, стр 21, ОЖ |  |  | 1
1006 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная, д. 8 | 0.22 |  | 2019-04-15 06:00 | 2019-04-15 09:00 | В | 3 | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная, д. 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 287 ж.з. от 15.04.19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1007 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП-28 ТП 667, РП 28 - ТП 667 | 10 (10.5) |  | 2019-04-13 00:34 | 2019-04-13 01:15 | В | 0.68333 | ТП 667 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  | 13.04.2019, №29 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1008 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 77 ул. 1-ая Пионерская, 76-а | 0.38 |  | 2019-04-13 17:06 | 2019-04-13 17:30 | В | 0.4 | ТП 77 фид."ул. Фейгина" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 13.04.2019, стр. 20 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1009 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 402 пос. Содышка (Психбольница) | 10 (10.5) |  | 2019-04-14 14:30 | 2019-04-14 15:10 | В | 0.66667 | ТП 402 РУ 6/10кВ ф.1003 |  | м.у.-1, кот.-1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.04.2014, №30, стр. 63 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1010 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф. 625 РП 15, КЛ-6 кВ ПС Химзаводская-РП15 | 6 (6.3) |  | 2019-04-14 19:20 | 2019-04-14 19:30 | В | 0.16667 | РП 15, ТП 392, ТП 460, ТП 237, ТП 474, ТП 480, ТП 470, ТП 431, ТП 432, ТП 423, ТП 169, ТП 395 |  | шк.-1, д. с.-1, вод.-1 | 49 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1700 |  | 14.04.2014, №31, стр. 64 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1011 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 163, ул. Николо-Галейская, 1 | 0.38 |  | 2019-04-15 09:00 | 2019-04-15 16:00 | П | 7 | ТП 163 ф."ВЛ ул.Hиколо-Галейская" |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1012 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 |  | 2019-04-14 19:20 | 2019-04-14 20:40 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ ул.Заводская, ул.Гражданская, ул.Владимирская, ул.Приозёрная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  | 14.04.2019 О.Ж. стр.67 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1013 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 г.Судогда ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-04-12 23:41 | 2019-04-13 03:00 | В | 3.3167 | ТП-30 |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.04.2019. лист.№38 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
1014 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 8 г. Собинка фид.ул.Дмитрова | 0.38 |  | 2019-04-16 00:10 | 2019-04-16 02:55 | В | 2.75 | ТП-8, ВЛ фид. Дмитроа 9. 10 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 64 |  | о.ж.лист 2 от 16.04.19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1015 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) |  | 2019-04-16 10:00 | 2019-04-16 16:00 | П | 6 | ТП-6.8 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.04.2019. лист.№38 ОПЖ |  |  | 1
1016 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 |  | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | П | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 16.04.2019. лист.№38 ОПЖ |  |  | 1
1017 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-04-15 09:00 | 2019-04-15 12:50 | П | 3.8333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 90 15.04.2019 |  |  | 1
1018 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-04-15 14:10 | 2019-04-15 14:30 | В | 0.33333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  | Кот.-1; м.у.-1. | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 90 15.04.2019 | 3.4.13 | 4.6, 4.13 | 1
1019 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 222 ул. Завадского 15 | 0.38 |  | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 13:00 | П | 4 | ТП 222 РУ 0,4 кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
1020 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 428 ул.1я Пионерская, 1-а | 0.38 |  | 2019-04-15 09:13 | 2019-04-15 10:30 | В | 1.2833 | ТП 428 ф."Мира, 61-а вв-2" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 15.04.2019, стр. 22 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1021 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) |  | 2019-04-16 09:30 | 2019-04-16 17:00 | П | 7.5 | ТП-45,РУ-10кв |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1022 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 |  | 2019-04-16 09:30 | 2019-04-16 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Космонавтов |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
1023 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1024 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1025 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) |  | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1026 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "Ул. А. Невского прав. Стор." | 0.38 |  | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 14:00 | П | 5 | ВЛ фид. "Ул. А. Невского прав. Стор." |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
1027 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г Собинка фид. ул. Мира 2,9,10,6 | 0.38 |  | 2019-04-16 10:00 | 2019-04-16 15:00 | П | 5 | ВЛ фид. Мира |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №2 16.04.19 |  |  | 1
1028 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф. 103 ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-04-16 13:20 | 2019-04-16 18:00 | В | 4.6667 | ТП-31,19,137,126,54,155,29, 20 ,123. |  |  | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1010 |  | акт №19 от 16.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1029 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф. 1021 РП-1 | 10 (10.5) |  | 2019-04-16 13:20 | 2019-04-16 14:05 | В | 0.75 | ТП-9,45,13,48,70. |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 795 |  | акт №20 от 16.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1030 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф. 103 ПС Ундол КЛ-10 кВ ТП-31 и ТП-19. | 10 (10.5) |  | 2019-04-16 13:20 | 2019-04-16 19:45 | В | 6.4167 | ТП-31,19,137,126. |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 |  | о.ж. лист №3 от 16.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1031 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.103 ПС Ундол КЛ-10 кВ ТП-31 и ТП-19 | 10 (10.5) |  | 2019-04-16 13:20 | 2019-04-16 22:05 | В | 8.75 | ТП-31. |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | о.ж. лист №3 от 16.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1032 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.28 от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) |  | 2019-04-17 09:30 | 2019-04-17 16:00 | П | 6.5 | ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-70, ТП-93, ТП-129, ТП-165, ТП-39 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
1033 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-33 фид. "Сбербанк, котельная, Свердлова д.№20 | 0.38 |  | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 15:00 | П | 5 | ТП-33 ф.5 | кот.-1 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1034 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77 - ул. Мичурина, 7 | 0.22 |  | 2019-04-16 16:20 | 2019-04-17 14:00 | В | 21.6667 | ТП 77 - ул. Мичурина, 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 290 ж.з. от 16.04 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1035 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 с. Патакино ф-3 | 0.38 |  | 2019-04-17 09:30 | 2019-04-17 13:00 | П | 3.5 | ТП-788 Ф-3 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1036 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-04-16 18:00 | 2019-04-16 19:00 | П | 1 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 91 16.04.2019 |  |  | 1
1037 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. 12 "ул.Советская д.3, Ленина-гаражи, автосервис" | 0.38 |  | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 12:00 | П | 2 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. 12 "ул.Советская д.3, Ленина-гаражи, автосервис" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.42 |  |  |  |  | 1
1038 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 137 ул. Урицкого, 30-б | 0.38 |  | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 17:00 | П | 8 | ТП 137 ф."ВЛ ул.Клязьменская, ул.Урицкого" |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1039 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Линейная | 0.38 |  | 2019-04-16 21:00 | 2019-04-16 23:10 | В | 2.1667 | ВЛ-0,4кВ, Ф.ул Линейная д.11-14 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 16.04.2019 ОЖ стр.70 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1040 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) |  | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 16:00 | П | 6 | ТП-45,РУ-10кв |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1041 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-544 РУ-0,4кВ ф.ул.Добровольского | 0.38 |  | 2019-04-17 13:00 | 2019-04-17 17:00 | П | 4 | ТП-544 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ул.Добровольского, ул.Вокзальная |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
1042 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная | 0.38 |  | 2019-04-17 10:00 | 2019-04-17 17:00 | П | 7 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
1043 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 |  | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 16:00 | П | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 17.04.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  | 1
1044 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-04-16 08:30 | 2019-04-16 09:20 | В | 0.83333 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 17.04.2019, ОЖ л. 77 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1045 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1046 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1047 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 20, 13, 40, 143, 27 | 6 (6.3) |  | 2019-04-17 13:00 | 2019-04-17 16:00 | П | 3 | ТП-20, 143 |  |  | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
1048 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-04-16 14:00 | 2019-04-16 14:25 | П | 0.41667 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1049 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.28 от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) |  | 2019-04-17 09:30 | 2019-04-17 14:00 | П | 4.5 | ТП-70, ТП-93, ТП-129, ТП-165, ТП-39 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1050 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | КЛ | ТП-109 фид.4 КЛ-0,4кВ Д/С №36 | 0.38 |  | 2019-04-17 13:40 | 2019-04-17 15:00 | П | 1.3333 | КЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
1051 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г.Собинка фид. ул. Мира 2,9,10,6 | 0.38 |  | 2019-04-17 10:10 | 2019-04-17 14:00 | П | 3.8333 | ВЛ фид. Мира |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №2 16.04.19 |  |  | 1
1052 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1014 ВЛ-10 кВ опора №8 | 10 (10.5) |  | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 11:40 | В | 2.6667 | Ф-1014 ВЛ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.04.2019, № 10 | 3.4.8 | 4.9, 4.10 | 0
1053 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Брызгалово" Ф-1002 | 10 (10.5) |  | 2019-04-18 11:00 | 2019-04-18 16:00 | П | 5 | ТП-715, ТП-714, ТП-713, ТП-717, ТП-718, ТП-730 ВЛ |  |  | 281 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 356 |  |  |  |  | 1
1054 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-04-17 11:10 | 2019-04-17 11:25 | П | 0.25 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 91 17.04.2019 |  |  | 1
1055 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 690 РП 3 ТП 137, ТП 3 - ТП 137 | 6 (6.3) |  | 2019-04-17 13:55 | 2019-04-17 14:38 | В | 0.71667 | ТП 3, ТП 137, ТП 342 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 210 |  | №32 17.04.2019 стр. 68 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1056 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 472 ул. Безыменского 10 | 0.38 |  | 2019-04-17 08:25 | 2019-04-17 09:10 | В | 0.75 | ТП 472 фид.ул. Безыменского д.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | 17.04.2019, стр 24 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
1057 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 ул. Д. Левитана 27-а | 0.38 |  | 2019-04-17 15:36 | 2019-04-17 17:50 | В | 2.2333 | ТП 98 ф.ул. Доватора |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | 17.04.2019, стр 24 Ж З | 3.4.8 | 4.4 | 0
1058 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 472 ул. Безыменского 10 | 0.38 |  | 2019-04-17 22:15 | 2019-04-17 22:40 | В | 0.41667 | ТП 472 фид.ул. Безыменского д.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | 17.04.2019, стр 25 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
1059 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 |  | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | П | 7 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 18.04.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  | 1
1060 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1061 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1062 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-04-18 09:00 | 2019-04-18 16:00 | П | 7 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1063 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-18, ул.Луговая (территория бывш, РСУ) | 10 (10.5) |  | 2019-04-17 09:00 | 2019-04-17 10:15 | П | 1.25 | ТП-18 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1064 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Космонавтов | 0.38 |  | 2019-04-18 09:30 | 2019-04-18 16:00 | П | 6.5 | ВЛ-0,4кВ. Ф. ул. Космонавтов-текущая эксплуатация |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1065 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная | 0.38 |  | 2019-04-18 09:30 | 2019-04-18 17:00 | П | 7.5 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
1066 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г Собинка фид. ул. Мира 2,9,10,6 | 0.38 |  | 2019-04-18 10:10 | 2019-04-18 14:00 | П | 3.8333 | ВЛ фид. Мира |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | о.ж.лист №5 18.04.19 |  |  | 1
1067 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф-1015 между ТП 8 и ТП 5 | 10 (10.5) |  | 2019-04-18 15:10 | 2019-04-18 16:00 | П | 0.83333 | ТП 7.47.6 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 280 |  | о.ж.лист №5 16.04.19 |  |  | 1
1068 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-04-19 09:30 | 2019-04-19 17:00 | П | 7.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1069 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ВЛ-10кВ, РУ-10кВ Ф1036 | 10 (10.5) |  | 2019-04-19 13:30 | 2019-04-19 17:00 | П | 3.5 | ТП-1,ТП-2,ТП-5,ТП-107. |  |  | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 233 |  |  |  |  | 1
1070 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 |  | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 10:00 | П | 1 | ТП-40 ВЛ ул.Солнечная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |  | 19.04.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  | 1
1071 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 Г.Судогда ул.Текстильщиков | 10 (10.5) |  | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 12:00 | П | 3 | ТП-32 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 108 |  | 19.04.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  | 1
1072 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-04-18 13:25 | 2019-04-18 15:05 | П | 1.6667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 91 18.04.2019 |  |  | 1
1073 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-04-18 14:25 | 2019-04-18 16:30 | В | 2.0833 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 92 18.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.3, 4.11, 4.13, 4.15 | 1
1074 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-04-18 18:10 | 2019-04-18 18:34 | П | 0.4 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 92 18.04.2019 |  |  | 1
1075 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1076 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1077 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 222 от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) |  | 2019-04-18 11:30 | 2019-04-18 16:55 | П | 5.4167 | КЛ-10 кВ от РА-2 до ТП-60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1078 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. " 9 го января" | 0.38 |  | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 12:00 | П | 3 | ТП-13, ВЛ фид. " 9 го января" |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1079 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 614 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский | 6 (6.3) |  | 2019-04-18 15:05 | 2019-04-18 15:09 | В | 0.066667 | ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра ПС Стекловолокно ТП-132, 120, 131, 130, 126, 127, 133, 121, 128, 125, 122, 129, 124, 1234 |  |  | 467 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1 | 830 |  | 18.04.19, ОЖ л. 80 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1080 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 21 г.Лакинск фид.Октябрьский пер-к | 0.38 |  | 2019-04-19 09:45 | 2019-04-19 11:20 | П | 1.5833 | ВЛ-0,4 кВ фид. Октябрьский пер-к |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 34 |  | о.ж. лист №5 |  |  | 1
1081 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 103 ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-04-19 09:20 | 2019-04-19 11:55 | П | 2.5833 | ТП 31;19;137;126 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 120 |  | о.ж. лист №5 |  |  | 1
1082 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1026 ПС Лакино | 10 (10.5) |  | 2019-04-19 14:00 | 2019-04-19 14:30 | В | 0.5 | ТП 32,33,34,24,25,78,62,28 |  |  | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 600 |  | акт. №22 от 19.04.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1083 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1026 ПС Лакино | 10 (10.5) |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 15:30 | В | 15.5 | ТП 34,28,62 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 182 |  | акт. №22 от 19.04.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1084 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 11 г.Собинка фид.ул.Красноборская | 0.38 |  | 2019-04-19 17:20 | 2019-04-19 17:55 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Красноборская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 |  | о.ж. лист №6 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
1085 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф 1016 ПС Лакино | 10 (10.5) |  | 2019-04-20 07:40 | 2019-04-20 13:40 | В | 6 | КТП-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | акт 24 от20.04.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1086 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол г.Лакинск ф.101 Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-04-20 16:55 | 2019-04-20 17:55 | В | 1 | ТП-56,42,44,59,115,40,50,51,1,2,3,18,80,101,84. |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 900 |  | акт. №23 от 20.04.19 | 3.4.10 | 4.10 | 1
1087 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-04-21 09:50 | 2019-04-21 10:38 | П | 0.8 | тп 108,138,122,53,61,39,52,21,22,23,85,156,157,83,27,69, 37,46,38,36,35,63, 65. |  |  | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 1500 |  | о.ж. лист 8 |  |  | 1
1088 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-30 фид. "пр. Ленина д.№35, гаражи" | 0.38 |  | 2019-04-19 12:15 | 2019-04-19 15:05 | В | 2.8333 | ТП-30 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | АЖ, 19.04.2019, стр. 140, № 33 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1089 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП 185, ПС ВЭМЗ - ТП 185 ф.725, ТП 270 -ТП 393 | 6 (6.3) |  | 2019-04-21 11:50 | 2019-04-21 13:15 | В | 1.4167 | ТП 185, 270, 35, 313, 250, 228, 321, 280, 393, 167, 231, 29 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1400 |  | 21.04.2019, №33 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1090 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Магистральная д.3 | 0.38 |  | 2019-04-19 10:15 | 2019-04-19 11:20 | В | 1.0833 | ВЛ-0,4кВ, Ф.ул. Магистральная д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.04.2019 ОЖ стр.78 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1091 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-04-22 10:00 | 2019-04-22 14:00 | П | 4 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1092 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Спортивная" | 0.38 |  | 2019-04-19 12:30 | 2019-04-19 17:30 | В | 5 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Спортивная" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.08 |  | 19.04.19, стр. 10, ОЖ | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
1093 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.1 "Чкалова" | 0.38 |  | 2019-04-21 08:31 | 2019-04-21 11:30 | П | 2.9833 | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.1 "Чкалова" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  |  |  |  | 1
1094 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.3 "Чехова, Кирова 2а" | 0.38 |  | 2019-04-21 08:31 | 2019-04-21 14:54 | П | 6.3833 | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.3 "Чехова, Кирова 2а" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9.1 |  |  |  |  | 1
1095 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.1 "Чкалова" | 0.38 |  | 2019-04-21 14:29 | 2019-04-21 14:54 | П | 0.41667 | КТП-20 ВЛ -0,4кВ ф.1 "Чкалова" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  |  |  |  | 1
1096 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф.Вокзальная; ул.Вокзальная д.19 | 0.22 |  | 2019-04-21 23:00 | 2019-04-21 23:30 | В | 0.5 | ВЛ-0,4 кВ ул.Вокзальная д.19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.8, 21.04.19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1097 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф.1 Мая; ул.1 Мая д.24 | 0.38 |  | 2019-04-22 06:20 | 2019-04-22 09:00 | В | 2.6667 | ВЛ-0,4 кВ ул.1 Мая д.24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | журнал учета абон.заявок, стр.8, 22.04.19 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
1098 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-22 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-04-19 08:30 | 2019-04-19 09:00 | В | 0.5 | ЯТП 22.40 кв1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 92 19.04.2019 | 3.4.3 | 4.10, 4.13 | 1
1099 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4 кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-04-20 08:20 | 2019-04-20 12:10 | П | 3.8333 | ВЛ-0,4 кВ ВРУ 0,4кВ ул.Нагорная д.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 92 22.04.2019 |  |  | 1
1100 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-10 Г.Судогда ул. Мал.Советский пер. | 10 (10.5) |  | 2019-04-21 10:00 | 2019-04-21 12:00 | П | 2 | ТП-10 |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 130 |  | 21.04.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  | 1
1101 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 Г.Судогда ул.Текстильщиков | 10 (10.5) |  | 2019-04-21 14:00 | 2019-04-21 16:00 | П | 2 | ТП-4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 117 |  | 21.04.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  | 1
1102 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-22 09:00 | 2019-04-22 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1103 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-22 09:00 | 2019-04-22 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1104 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-04-22 09:00 | 2019-04-22 16:00 | П | 7 | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1105 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-116 РУ-6кВ,РУ-0.4кВ | 6 (6.3) |  | 2019-04-23 09:30 | 2019-04-23 12:00 | П | 2.5 | ТП-116 | 2 кот. |  | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
1106 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 46 ул. Гоголя | 10 (10.5) |  | 2019-04-22 13:00 | 2019-04-22 14:10 | П | 1.1667 | ТП 46 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 |  | 22.04.2019, стр 29, ОЖ |  |  | 1
1107 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф. ул. Иринина | 0.38 |  | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ Ф. ул. Иринина |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | 23.04.2019, стр 30, ОЖ |  |  | 1
1108 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-2 Ф-11 ул.Победы | 0.38 |  | 2019-04-22 09:15 | 2019-04-22 11:30 | П | 2.25 | ТП-2 Ф-11 ВЛ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 67 |  | 22.04.2019г., ОЖ стр.16 | 3.4.8 | 4.9 | 1
1109 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП 428, ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.759 | 6 (6.3) |  | 2019-04-22 13:15 | 2019-04-22 13:23 | В | 0.13333 | ТП 428, 112, 29, 321, 280, 393, 167, 228, 185, 313, 231, 250, 270, 35, 706, 304 |  | д.с.-1 | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1300 |  | 22.04.2019, №35, ОЖ стр.74 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1110 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6, ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 | 6 (6.3) |  | 2019-04-22 15:05 | 2019-04-22 15:30 | В | 0.41667 | ТП 562, 119, 126, 561, 220, 187, 200, 191, 34, 74, 149, 598, 429, 110, 40, 24, 81, 128, 15, 102, 61, 279 |  | м.у.-3, д.с.-1 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 22.04.2019, №36, ОЖ стр.74 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1111 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 521 мкр. Энергетик ул. Энергетиков 29-в | 0.38 |  | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 13:00 | П | 4 | КТП 521 ф."ВЛ-1 ул.Энергетиков" |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1112 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-04-22 12:50 | 2019-04-22 13:45 | В | 0.91667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 93 22.04.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1113 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-04-22 18:25 | 2019-04-22 18:55 | П | 0.5 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 93 22.04.2019 |  |  | 1
1114 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | П | 7 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1115 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | П | 7 | ТП-2 РУ-0,4кВ |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1116 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная,ул.Полевая | 0.38 |  | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | П | 7 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская, ул.Школьная, ул.Полевая |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1117 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. Ким, 5 Декабря | 0.38 |  | 2019-04-22 12:35 | 2019-04-22 14:55 | В | 2.3333 | ТП 12, ф. 5 - ул. Ким, 5 Декабря |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  | № 297 ж.з. от 22.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1118 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 14 - Герцена | 0.22 |  | 2019-04-22 12:30 | 2019-04-22 14:10 | В | 1.6667 | ТП 17, ф. 14 - Герцена |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 296 ж.з. от 22.04 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1119 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1120 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | СВВ-10 кВ между 1 и 3 СШ-10 кВ РП-2 | 10 (10.5) |  | 2019-04-22 14:05 | 2019-04-22 14:15 | П | 0.16667 | СВВ-10 кВ между 1 и 3 СШ-10 кВ РП-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1121 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | СВВ-10 кВ между 3 и 4 СШ-10 кВ РП-2 | 10 (10.5) |  | 2019-04-22 14:20 | 2019-04-22 14:30 | П | 0.16667 | СВВ-10 кВ между 3 и 4 СШ-10 кВ РП-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1122 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) |  | 2019-04-22 13:30 | 2019-04-22 14:00 | П | 0.5 | ВВ-10 кВ направл. 221 от РП-2 до ТП-61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1123 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-04-23 09:00 | 2019-04-23 16:00 | П | 7 | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1124 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 225 от РП-2 до ТП-117 | 10 (10.5) |  | 2019-04-23 11:30 | 2019-04-23 16:55 | П | 5.4167 | ВВ-10 кВ направл. 225 от РП-2 до ТП-117 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1125 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 227 от РП-2 до ПС "Кварц" | 10 (10.5) |  | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 10:30 | П | 0.5 | ВВ-10 кВ направл. 227 от РП-2 до ПС "Кварц" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1126 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-04-23 13:00 | 2019-04-23 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1127 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 г.Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-04-23 14:00 | 2019-04-23 16:00 | П | 2 | ТП-41.5.33 |  |  | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 151.8 |  | 23.04.2019. лист.№41 ОПЖ |  |  | 1
1128 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 |  | 2019-04-23 09:50 | 2019-04-23 15:00 | П | 5.1667 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Полевая |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №9 |  |  | 1
1129 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-28 г.Лакинск ул.Спортивная | 10 (10.5) |  | 2019-04-23 13:35 | 2019-04-23 14:30 | П | 0.91667 | ТП-28 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67 |  | о.ж.лист №9 |  |  | 1
1130 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 |  | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 15:00 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Полевая |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1131 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) |  | 2019-04-24 10:30 | 2019-04-24 17:00 | П | 6.5 | ТП-45,РУ-10 кВ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1132 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 ул. Диктора Левитана, 27-а | 0.38 |  | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 12:00 | П | 3 | ТП 98 ф."ВЛ-2 " |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
1133 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-04-23 13:30 | 2019-04-23 14:20 | П | 0.83333 | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 93 23.04.2019 |  |  | 1
1134 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009. п Воровского | 10 (10.5) |  | 2019-04-23 15:45 | 2019-04-23 17:05 | В | 1.3333 | ТП-9, 8, 5, 7, 10, 2. |  |  | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | 23.04.2019. лист.№41 ОПЖ, акт. №4 | 3.4.10 | 4.4 | 0
1135 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45,РУ-10кв | 10 (10.5) |  | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 12:00 | П | 2 | ТП-45,РУ-10 кВ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1136 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 17:00 | П | 7 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1137 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная,ул.Полевая | 0.38 |  | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 17:00 | П | 7 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская, ул.Школьная, ул.Полевая |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1138 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1139 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1140 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 16:00 | П | 7 | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1141 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 223 от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-04-24 11:30 | 2019-04-24 12:00 | П | 0.5 | ВВ-10 кВ направл. 223 от РП-2 до ТП-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1142 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 224 от РП-2 до ТП-64 | 10 (10.5) |  | 2019-04-24 11:00 | 2019-04-24 11:30 | П | 0.5 | ВВ-10 кВ направл. 224 от РП-2 до ТП-64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1143 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 |  | 2019-04-24 09:55 | 2019-04-24 11:45 | П | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Полевая |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №10 |  |  | 1
1144 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 |  | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 15:00 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Полевая |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1145 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-04-25 13:30 | П | 0.5 | тп 108,138,122,53,61,39,52,21,22,23,85,156,157,83,27,69, 37,46,38,36,35,63, 65. |  |  | 898 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 1
1146 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-215 РУ-6кВ,РУ-0.4кВ,ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-04-25 13:30 | 2019-04-25 16:00 | П | 2.5 | ТП-215 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1147 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5, Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-04-25 09:30 | 2019-04-25 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф. Пролетарская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 25.04.2019, стр 32, ОЖ |  |  | 1
1148 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-04-24 13:15 | 2019-04-24 14:10 | П | 0.91667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 94 24.04.2019 |  |  | 1
1149 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36 Ф-6 ул.Школьная | 0.38 |  | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 13:20 | П | 4.3333 | ТП-36 Ф-6 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 |  | 24.04.2019г., ОЖ стр.17 | 3.4.14 | 4.1 | 1
1150 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково, ф. 1006, РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) |  | 2019-04-25 03:05 | 2019-04-25 05:25 | В | 2.3333 | ТП-1 ТП-7 ТП-23 ТП-4 ТП-11 ТП-13 ТП-17 ТП-12 ТП-25 ТП-26 ТП-39 ТП-40 ТП-36 ТП49 КВЛ |  |  | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 14 | 478 | 0 | 1120 |  | 25.04.2019г., ОЖ стр.19, акт №11 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1151 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-04-25 10:30 | 2019-04-25 17:00 | П | 6.5 | ТП-41,РУ-010кВ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
1152 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-04-25 11:00 | 2019-04-25 13:00 | П | 2 | ТП-201 РУ-10кВ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1153 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ул.Школьная,ул.Полевая | 0.38 |  | 2019-04-25 09:30 | 2019-04-25 11:00 | П | 1.5 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская, ул.Школьная, ул.Полевая |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1154 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-04-25 09:30 | 2019-04-25 17:00 | П | 7.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1155 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | п.Першино ТП-203 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-04-25 11:00 | 2019-04-25 12:00 | П | 1 | ТП-203 РУ-0,4кВ |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
1156 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-04-25 13:30 | 2019-04-25 17:00 | П | 3.5 | ТП-32 ТП-55 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1157 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1158 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 16:00 | П | 7 | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1159 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП панфилово | 6 (6.3) |  | 2019-04-24 11:00 | 2019-04-24 14:30 | П | 3.5 | ТП-137,138 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1160 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33 | 6 (6.3) |  | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 10:00 | П | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1161 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-58 до ТП-93 | 6 (6.3) |  | 2019-04-25 10:00 | 2019-04-25 11:00 | П | 1 | КЛ-10 кВ от ТП-58 до ТП-93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1162 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский ул.Садовая | 0.38 |  | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 12:00 | П | 3 | ТП-15 ВЛ ул.Садовая |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 |  | 25.04.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
1163 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Г.Судогда ул К.Маркса | 0.38 |  | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 10:00 | П | 1 | ТП-31 ВЛ ул.К.Маркса |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 25.04.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
1164 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 78 ул. Стрелецкая 7а | 0.38 |  | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 12:00 | П | 3 | ТП 78 ВЛ 0, 4 кВ фид. ВЛ №2, №4 |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
1165 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая 12 | 0.38 |  | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 16:00 | П | 7 | ТП 505 РУ 0, 4 кВ сек. Т-1, камера Т-1 |  | ж.д-2 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1166 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП 8, ТП 507 - ТП 511 | 6 (6.3) |  | 2019-04-25 03:17 | 2019-04-25 03:47 | В | 0.5 | РП8, ТП508, ТП507, ТП511, ТП506, ТП505, ТП546 |  | кот.-1 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3200 |  | 25.04.2019, №37, стр. 77 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1167 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-211 фид."ул. Сосновая д.№1; пр-д Урожайный д.№2,4,6,8; ул.Социалистическая д.№11,13,15 | 0.22 |  | 2019-04-26 09:15 | 2019-04-26 12:00 | П | 2.75 | ТП-211 ф.11 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1168 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-207 РУ-0,4кВ 1 С.Ш., ТМ-1 | 0.38 |  | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-26 15:00 | П | 7 | ТП-207 РУ-0,4 кВ 1 С.Ш. |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
1169 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 ул. Свердлова д.№68 | 0.22 |  | 2019-04-25 21:30 | 2019-04-26 10:00 | В | 12.5 | ТП-41 ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 25.04.2019, стр. 140, № 38 | 3.4.13.2 | 4.16 | 1
1170 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ Ф. Пролетарская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 26.04.2019, стр 32, ОЖ |  |  | 1
1171 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-23 ф-8 ул. Долбилкина | 0.38 |  | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 12:00 | П | 3 | ТП-23 Ф-8 КЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1172 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул. Дворянская 8 | 0.38 |  | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 12:00 | П | 3 | ТП 190 РУ 0,4кВ |  | орг.-3, ж.д.-1 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
1173 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 819 ул. Складская 11 | 6 (6.3) |  | 2019-04-26 12:00 | 2019-04-26 16:00 | П | 4 | ТП 819 РУ 6кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1174 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-04-25 08:30 | 2019-04-25 13:10 | П | 4.6667 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 94 24.04.2019 |  |  | 1
1175 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП - вышки "Мегафон № 983" | 0.38 |  | 2019-04-25 15:15 | 2019-04-25 17:35 | В | 2.3333 | ТП- вышки "Мегафон № 983" |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 94 24.04.2019 | 3.4.14 | 4.11, 4.12, 4.14 | 1
1176 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 -ул. Воровского, 22 | 0.22 |  | 2019-04-25 13:15 | 2019-04-25 13:30 | В | 0.25 | ТП 18, ф. 4 -ул. Воровского, 22 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 40 |  | № 300 ж.з. от 25.04 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1177 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 13:00 | П | 3.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1178 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 п.Воровского | 10 (10.5) |  | 2019-04-25 10:00 | 2019-04-25 13:00 | П | 3 | ТП-9.8.10.7.2 |  |  | 239 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1 | 171.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.04.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  | 1
1179 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 п.Воровского | 10 (10.5) |  | 2019-04-25 13:00 | 2019-04-25 14:14 | П | 1.2333 | ТП-1.3.6.4 |  |  | 215 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 313.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.04.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  | 1
1180 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Г.Судогда ул К.Маркса | 0.38 |  | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 10:00 | П | 1 | ТП-31 ВЛ ул.К.Маркса |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 25.04.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
1181 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" ф.622, РП-1 МВ-6 кВ направл. 114 к ТП-16 | 6 (6.3) |  | 2019-04-25 12:20 | 2019-04-25 13:13 | В | 0.88333 | ТП-16, 113(Т-2), 31, 19, 70(Т-2), 69, 3, 68, 52, РП"Молокозавод" |  | КНС-1 | 579 | 0 | 1 | 578 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 420 |  | 25.04.19, ОЖ л. 87-88, акт № 3, | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1182 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 16:00 | П | 7 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1183 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС"Заозерная"ф.1028, РП-2 ВВ-10 кВ направл. 209к ТП-74 | 10 (10.5) |  | 2019-04-25 17:53 | 2019-04-25 18:22 | В | 0.48333 | ТП-74, 72(Т-1) |  | Котельная-1, | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 190 |  | 25.04.19, ОЖ л. 88-89, акт № 4 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1184 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-04-26 10:00 | 2019-04-26 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1185 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-04-29 09:30 | 2019-04-29 15:00 | П | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 29.04.2019, стр 34, ОЖ |  |  | 1
1186 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 |  | 2019-04-26 09:55 | 2019-04-26 13:36 | П | 3.6833 | ТП-11, ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Полевая |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  | о.ж. лист 12 |  |  | 1
1187 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 21 г. Лакинск Ф. Ул. Красноармейская | 0.38 |  | 2019-04-27 20:43 | 2019-04-27 22:10 | В | 1.45 | ТП-21, ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Красноармейская |  |  | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 428 |  | о.ж. лист 12 от 27.04.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1188 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 г. Лакинск ф. ул Вокзальная | 0.38 |  | 2019-04-27 19:10 | 2019-04-27 23:11 | В | 4.0167 | ТП-20, Ф. ул Вокзальная |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 |  | 0 ж. лист 13 от 27.04.19 | 3.4.12 | 4.13 | 0
1189 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3 п.г.т. Ставрово фид.ул.Октябрьская | 0.38 |  | 2019-04-28 12:30 | 2019-04-28 14:45 | В | 2.25 | ТП-3, ВЛ-0,4 кВ,фид. ул. Октябрьская. |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 |  | о.ж. лист 12 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1190 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-23 ф-8 ул. Долбилкина | 0.38 |  | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 12:00 | П | 3 | ТП-23 Ф-8 КЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1191 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 11 -ул. Калининская, Железнодорожная | 0.22 |  | 2019-04-28 09:00 | 2019-04-28 13:00 | В | 4 | ТП 46, ф. 11 -ул. Калининская, Железнодорожная |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  | № 302 ж.з. от 28.04.19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1192 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-04-28 06:45 | 2019-04-28 07:20 | В | 0.58333 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная, ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 |  | ОЖ стр. 94 28.04.19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1193 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач ф.2 | 10 (10.5) |  | 2019-04-29 13:00 | 2019-04-29 17:00 | П | 4 | ТПС Киржач ф.2 (в резерве) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1194 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-04-29 10:00 | 2019-04-29 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1195 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-04-27 11:10 | 2019-04-27 12:30 | В | 1.3333 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  | 27.04.2019, ОЖ л. 87 | 3.4.7.4 | 4.3 | 1
1196 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122 | 6 (6.3) |  | 2019-04-27 16:05 | 2019-04-27 18:25 | В | 2.3333 | ТП-122 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 132 |  | 27.04.2019, ОЖ л. 87 | 3.4.12.4 | 4.9 | 0
1197 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-74 | 0.38 |  | 2019-04-29 09:00 | 2019-04-29 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1198 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП 1, ПС Тракторная - РП 1 ф.682 | 6 (6.3) |  | 2019-04-26 13:37 | 2019-04-26 14:10 | В | 0.55 | РП 1, ТП 187, 398, 422, 166, 80, 48, 123, 191, 200, 182, 187 |  | орг.-1 | 102 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1400 |  | 26.04.2019. №38 стр. 81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1199 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.107 РП 28 | 10 (10.5) |  | 2019-04-26 15:37 | 2019-04-26 17:05 | В | 1.4667 | ТП 667, ТП 668 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  | 26.04.2019. №39 стр. 81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1200 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая 12 | 0.38 |  | 2019-04-29 09:00 | 2019-04-29 16:00 | П | 7 | ТП 505 РУ-0,4кВ |  | ж.д-2 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1201 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 530 ул.Семязинская д.2 | 0.22 |  | 2019-04-26 19:35 | 2019-04-26 21:00 | В | 1.4167 | ТП 530 фид."ВЛ №4" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 26.04.2019, ЖЗ стр.32 | 3.4.8.5 | 4.4, 4.13 | 0
1202 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645 РП 22 ТП 397, ТП 189 - ТП 244 | 6 (6.3) |  | 2019-04-27 09:12 | 2019-04-27 10:12 | В | 1 | ТП 367, ТП 437, ТП 111, ТП 189,ТП 244, ТП 122, ТП70, ТП 303, ТП 144, ТП 551, ТП 360, ТП 382, ТП 463, ТП 471, ТП 341, ТП 7 , ТП 368 |  | кот.-1, орг.-1 | 68 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 850 |  | 27.04.2019. № 40 стр. 82 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1203 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП 19, КЛ 6 кВ РП 19 - ТП 288 | 6 (6.3) |  | 2019-04-27 12:21 | 2019-04-27 13:33 | В | 1.2 | ТП 288, ТП 179, ТП 240, ТП 448, ТП 88, ТП 420 |  | кот-1 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 700 |  | 27.04.2019. № 40 стр. 82 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1204 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП 7, ПС Западная - РП 7 ф.606 | 6 (6.3) |  | 2019-04-27 12:45 | 2019-04-27 13:05 | В | 0.33333 | РП 7, ТП 421, 120,594, 7, 360, 382, 463, 471, 368, 111, 341, 189, 252, 207, 117,203,199, 226, 310, 372, 425, 17, 227, 308, 241. 354, 272, 362, 315, 140, 113 |  | орг.-2, м.у.-1, кот.-3 | 396 | 2 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 2300 |  | 27.04.2019. №41 стр. 81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1205 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 397 ул.Верхняя Дуброва, 5 | 6 (6.3) |  | 2019-04-28 07:40 | 2019-04-28 08:25 | В | 0.75 | ТП 397, Т-2 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 |  | 28.04.2019, стр 34 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 1
1206 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114, Электроприборовский пр-д, 5 | 0.38 |  | 2019-04-28 07:10 | 2019-04-28 09:10 | В | 2 | ТП 114 ВЛ 0,4кВ ф.Электроприборовский пр-д,ул.Связи |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 |  | 28.04.2019, стр 34 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
1207 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 267 пр. Строителей 27 | 0.38 |  | 2019-04-27 18:25 | 2019-04-27 19:10 | В | 0.75 | ТП 267 РУ 0.4 кВ пр. Строителей 27 |  | ж.д..-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.04.2019, стр 33 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
1208 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 п. Городищи | 10 (10.5) |  | 2019-04-28 | 2019-04-28 00:15 | П | 0.25 | ТП-7 п. Городищи |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117.4 |  | 28.04.19, стр. 20, ОЖ |  |  | 1
1209 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 г.Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-04-27 16:08 | 2019-04-27 18:03 | В | 1.9167 | ТП-32, 25, 23, 46, 2, 9, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43 |  |  | 513 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 1038 |  | 27.04.2019. лист.№43 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
1210 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п. Андреево Ф-ул. Почтовая | 0.38 |  | 2019-04-27 23:35 | 2019-04-28 00:50 | В | 1.25 | ТП-1 ВЛ ул Почтовая |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 61 |  | 27.04.2019. лист.№1 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1211 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п. Андреево Ф-ул. Почтовая | 0.38 |  | 2019-04-28 08:35 | 2019-04-28 09:35 | В | 1 | ТП-1 ВЛ ул Почтовая |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 61 |  | 28.04.2019. лист.№1 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1212 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1003 п.Вяткино | 10 (10.5) |  | 2019-04-29 10:00 | 2019-04-29 16:00 | П | 6 | ТП-6, 8 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.04.2019. лист.№44 ОПЖ |  |  | 1
1213 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1003 п.Мошок | 10 (10.5) |  | 2019-04-29 13:00 | 2019-04-29 17:00 | П | 4 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.04.2019. лист.№44 ОПЖ |  |  | 1
1214 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) |  | 2019-04-26 09:57 | 2019-04-26 11:45 | П | 1.8 | ТП-36, ТП-"Колледжа", ТП-"Знаменка" |  |  | 83 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 94 26.04.2019 |  |  | 1
1215 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-04-28 20:00 | 2019-04-28 21:40 | П | 1.6667 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 95 28.04.2019 | 3.4.9.3 | 4.9 | 1
1216 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-11 г.Собинка фид.ул.Полевая | 0.38 |  | 2019-04-29 09:55 | 2019-04-29 13:36 | П | 3.6833 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11, фид.ул.Полевая |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 |  | о.ж. лист 13 |  |  | 1
1217 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1001 ТП-45 | 10 (10.5) |  | 2019-04-29 11:50 | 2019-04-29 13:35 | П | 1.75 | ТП-45 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.04.2019г., ОЖ стр.25 |  |  | 1
1218 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 15:00 | П | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 30.04.2019, стр 35, ОЖ |  |  | 1
1219 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф.ул. Виноградова | 0.38 |  | 2019-04-29 14:00 | 2019-04-29 16:10 | В | 2.1667 | ВЛ Ф. ул Виноградова |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | 29.04.2019, стр 34, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1220 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 46 Ф.Б. Всполье к д.7 | 0.38 |  | 2019-04-29 15:10 | 2019-04-29 18:10 | В | 3 | КЛ Ф Б. Всполье к д.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 29.04.2019, стр 34, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
1221 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-04-29 14:02 | 2019-04-29 14:35 | В | 0.55 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 29.04.2019, №43, стр. 85 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1222 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-04-30 10:00 | 2019-04-30 15:00 | П | 5 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1223 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Лесная, Северная" | 0.38 |  | 2019-04-30 09:00 | 2019-04-30 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Лесная, Северная" |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1224 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 209 от РП-2 до ТП-74 | 10 (10.5) |  | 2019-04-29 13:30 | 2019-04-29 14:25 | П | 0.91667 | ВВ-10 кВ направл. 209 от РП-2 до ТП-74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1225 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ10кВ яч.6 ввод с ТП-31 | 10 (10.5) |  | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 14:00 | П | 4.5 | ТП-90,ТП-99,ТП-23 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1226 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Головино Ф-1008 п.Кощеево ТП-849 Мегафон | 10 (10.5) |  | 2019-04-28 18:40 | 2019-04-29 12:40 | В | 18 | ТП-849 Мегафон |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6 29.04.2019. лист.№44 ОПЖ | 3.4.9 | 4.13 | 0
1227 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п. Андреево Ф-ул. Красная | 0.38 |  | 2019-04-30 07:03 | 2019-04-30 10:00 | В | 2.95 | ТП-1 ВЛ ул Красная |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 |  | 30.04.2019. лист.№44 ОПЖ | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 0
1228 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1007 РП 2, КЛ 10 кВ ТП 29 и ТП 61 | 10 (10.5) |  | 2019-04-30 09:10 | 2019-04-30 10:10 | В | 1 | ТП 20, 29, 54, 82, 123, 131, 142, 155, 158 |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 410 |  | акт. №25от 30.04.стр. 14 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.13 | 0
1229 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ10кВ яч.6 ввод с ТП-31 | 10 (10.5) |  | 2019-04-30 09:30 | 2019-04-30 14:00 | П | 4.5 | ТП-90,ТП-99,ТП-23 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1230 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 27 ул.Урожайная, 17-а | 0.38 |  | 2019-04-30 22:00 | 2019-05-01 08:30 | В | 10.5 | ТП 27 фид. "ВЛ-2" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 01.05.2019, стр.36 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1231 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-168 | 10 (10.5) |  | 2019-04-30 15:25 | 2019-04-30 19:10 | В | 3.75 | ТП-47,35,11,21,50,41,5,33,4 |  |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 431.2 |  | №7 30.04.2019. лист.№44 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1232 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-04-30 09:00 | 2019-04-30 09:25 | П | 0.41667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 96 30.04.2019 |  |  | 1
1233 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 | 0.38 |  | 2019-05-04 14:00 | 2019-05-04 16:30 | В | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | АЖ 04.05.2019. стр.142 акт№ 3-19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1234 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-66 ул.3-го Интернационала д.30а | 0.38 |  | 2019-05-05 18:30 | 2019-05-05 20:15 | В | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ ул.3-го Интернационала |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | АЖ 05.05.2019 стр.142 акт№4-19 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1235 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5, Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-05-06 09:30 | 2019-05-06 15:00 | П | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 6.05.2019, стр 38, ОЖ |  |  | 1
1236 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-05-03 18:35 | 2019-05-03 22:30 | В | 3.9167 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 |  | 03.05.2019 ОЖ стр.98 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1237 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22 Ф-3 ул.1 Мая д.107 д.109 | 0.38 |  | 2019-05-05 19:20 | 2019-05-05 20:36 | В | 1.2667 | ТП-22 Ф-3 ВЛ |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 56 |  | 05.05.2019г., ОЖ стр.29 | 3.4.7 | 4.16 | 1
1238 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-05-06 00:14 | 2019-05-06 00:24 | П | 0.16667 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.05.2019г., ОЖ стр.30 |  |  | 1
1239 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48, ф. 4 - ул. Коммунальный проезд, д. 2 | 0.38 |  | 2019-05-01 07:40 | 2019-05-01 10:05 | В | 2.4167 | ТП 48, ф. 4 - ул. Коммунальный проезд, д. 2 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 |  | № 309 ж.з. от 01.05 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1240 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-05-06 10:00 | 2019-05-06 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1241 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 16:00 | П | 7 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1242 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-31, РУ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 12:00 | П | 3 | ТП-31, РУ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1243 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф. 715 РП 6 ТП 110, ТП 61- ТП 102 | 6 (6.3) |  | 2019-05-01 13:20 | 2019-05-01 14:30 | В | 1.1667 | ТП110, ТП40, ТП24, ТП81, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279 |  | управление ГО и ЧС-2, шк.-2 | 100 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1600 |  | 01.05.2019, №44, стр. 87 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1244 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 389 ул.Поселковая, 6 | 0.22 |  | 2019-05-03 17:10 | 2019-05-03 18:00 | В | 0.83333 | ТП 389 ф."ВЛ ул.Матрососва,ул.Кулибина,Юрьевский пр-д" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 03.05.2019, стр.38 ЖЗ | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
1245 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф. 1032 КТП 14; КТП 14 - ТП 386 | 10 (10.5) |  | 2019-05-05 19:12 | 2019-05-05 19:52 | В | 0.66667 | КТП 14, ТП 386, ТП 152 |  | кот.-1, кнс.-1, м.у.-1 | 30 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 158 |  | 05.05.2019, №45, стр. 90 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1246 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Семязино" РП 19 ТП 530 | 6 (6.3) |  | 2019-05-06 03:30 | 2019-05-06 04:15 | В | 0.75 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | орг.-1 | 156 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 06.05.2019, №46, стр. 90 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1247 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-05-02 06:30 | 2019-05-02 11:42 | В | 5.2 | ТП-30 |  |  | 82 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.05.2019. лист.№45 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
1248 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 (10.5) |  | 2019-05-02 06:51 | 2019-05-02 09:32 | В | 2.6833 | ТП-32, 25, 23, 46, 2, 9, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 36 |  |  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 1.038 |  | №8 02.05.2019. лист.№46 ОПЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1249 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-05-02 14:33 | 2019-05-02 15:45 | В | 1.2 | ТП-30 |  |  | 82 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.05.2019. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | 1
1250 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 п. Мошок | 10 (10.5) |  | 2019-05-01 15:27 | 2019-05-01 16:00 | В | 0.55 | ТП-1, 2, 3, 4, |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.05.2019. лист.№45 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | 1
1251 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Мошок Ф-1007 п. Мошок | 10 (10.5) |  | 2019-05-01 15:27 | 2019-05-01 16:00 | В | 0.55 | ТП-1, 2, 3, 4, |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.05.2019. лист.№46 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | 1
1252 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 10:00 | П | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 06.05.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
1253 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | П | 8 | ТП-9, 10, 13, |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 141.2 |  | 06.05.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
1254 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 КЛ-0,4кВ ф.5 "Советская площадь правая" | 0.38 |  | 2019-05-03 10:46 | 2019-05-03 13:00 | В | 2.2333 | КТП-6 КЛ-0,4кВ ф.5 "Советская площадь правая" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43.12 |  | 03.05.19, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1255 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Заводская д. 1,3,5,7,9,11" | 0.38 |  | 2019-05-04 18:45 | 2019-05-04 19:35 | В | 0.83333 | КТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Заводская д. 1,3,5,7,9,11" |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.74 |  | 03.05.19, стр. 25, ОЖ | 3.4.8.3 | 4.4, 4.14 | 1
1256 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ТП-8-КТП "СНТ Восток" | 10 (10.5) |  | 2019-05-05 23:15 | 2019-05-05 23:50 | В | 0.58333 | ВЛ-10кВ ТП-8-КТП "СНТ Восток" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.94 |  | №9, 05.05.19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1257 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-10кВ приход с ТП-6 | 10 (10.5) |  | 2019-05-05 20:15 | 2019-05-05 22:40 | В | 2.4167 | ТП-7 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 143.22 |  | №10, 05.05.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1258 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-05-02 09:50 | 2019-05-02 10:55 | В | 1.0833 | ТП-7 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 96 02.05.2019 | 3.4.13 | 4.6, 4.13 | 1
1259 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Городищи РУ 0,4 кВ | 0.38 |  | 2019-05-02 18:05 | 2019-05-02 18:30 | В | 0.41667 | ТП-Мегафон п.Городищи РУ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 96 02.05.2019 | 3.4.3 | 4.13 | 1
1260 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-05-02 20:45 | 2019-05-03 09:30 | В | 12.75 | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 96 02.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1261 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-05-07 09:30 | 2019-05-07 15:00 | П | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 6.05.2019, стр 38, ОЖ |  |  | 1
1262 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.114 ТП 56-ТП59 | 10 (10.5) |  | 2019-05-06 11:00 | 2019-05-06 11:00 | В | 0 | КЛ 10 кВ ТП 56-ТП 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.05.2019, стр 38, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
1263 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-05-07 23:00 | 2019-05-08 | П | 1 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1
1264 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-05-07 09:30 | 2019-05-07 16:30 | П | 7 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1265 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434, ул. Лакина, 129-г | 0.38 |  | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 12:00 | П | 3 | ТП 434 фид. ВЛ-2 ул.1,2,3-линии,П.Морозова, 8-18 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1266 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-05-06 11:45 | 2019-05-06 12:02 | В | 0.28333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 97 06.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.6, 4.12, 4.13 | 1
1267 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 16:00 | П | 7 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1268 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-101, ВЛ фид. "ул. Курловская 14-17, 19,24" | 0.38 |  | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Курловская 14-17, 19,24" |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
1269 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-41 | 10 (10.5) |  | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1270 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ВВ-10 кВ направл. 210 от РП-2 до ТП-54 | 10 (10.5) |  | 2019-05-07 11:00 | 2019-05-07 12:00 | П | 1 | ВВ-10 кВ направл. 210 от РП-2 до ТП-54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1271 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ВВ-10 кВ направл. 226 от РП-2 до ПС " Кварц" | 10 (10.5) |  | 2019-05-07 10:00 | 2019-05-07 11:00 | П | 1 | ВВ-10 кВ направл. 226 от РП-2 до ПС " Кварц" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1272 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-06 17:18 | 2019-05-06 18:13 | П | 0.91667 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 06.05.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
1273 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 10:00 | П | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 07.05.2019. лист.№48 ОПЖ |  |  | 1
1274 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | П | 8 | ТП-9, 10, 13, |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 141.2 |  | 07.05.2019. лист.№48 ОПЖ |  |  | 1
1275 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-07 17:00 | 2019-05-07 18:00 | П | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 07.05.2019. лист.№48 ОПЖ |  |  | 1
1276 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 15:00 | П | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 8.05.2019, стр 41, ОЖ |  |  | 1
1277 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-05-07 10:30 | 2019-05-07 11:02 | В | 0.53333 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 7.05.2019, №47, стр. 92 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1278 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.658 РП 16 ТП 443, ТП 445 - ТП 446 | 6 (6.3) |  | 2019-05-07 16:05 | 2019-05-07 16:50 | В | 0.75 | ТП 443, 416, 445, 446 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 450 |  | 7.05.2019, №48, стр. 93 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0
1279 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1003 п. Абросимово | 10 (10.5) |  | 2019-05-08 00:23 | 2019-05-08 00:43 | П | 0.33333 | ТП-756 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.05.2019г., ОЖ стр.31 |  |  | 1
1280 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-05-07 08:35 | 2019-05-07 10:32 | П | 1.95 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 98 07.05.2019 |  |  | 1
1281 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-05-07 13:02 | 2019-05-07 13:30 | П | 0.46667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 98 07.05.2019 |  |  | 1
1282 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 10:00 | П | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 08.05.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  | 1
1283 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 17:00 | П | 8 | ТП-9, 10, 13, |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 141.2 |  | 08.05.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  | 1
1284 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-08 17:00 | 2019-05-08 18:00 | П | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |  |  | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 08.05.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  | 1
1285 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф.19 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) |  | 2019-05-08 04:54 | 2019-05-08 06:03 | В | 1.15 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 992.42 |  | №9 08.05.19 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1286 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 13:00 | П | 3.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1287 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф. 610 РП 10 РП 18/ ТП 414, РП 10 - РП 18 | 6 (6.3) |  | 2019-05-11 09:35 | 2019-05-11 09:45 | В | 0.16667 | ТП 414, ТП 406 |  | кот.-1, д.с.-1, ж.д.-12, | 21 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 280 |  | 11.05.2019, №49 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1288 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП 185, ТП 185 -ТП 313 | 6 (6.3) |  | 2019-05-11 09:50 | 2019-05-11 10:25 | В | 0.58333 | ТП 185, 270, 35, 313, 250, 228, 321, 280, 393, 167, 231, 29 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1400 |  | 11.05.2019, №50 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1289 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 198 пр-т Строителей, 16-б | 0.22 |  | 2019-05-11 10:15 | 2019-05-11 13:30 | В | 3.25 | ТП 198, ВЛ-0,4кВ ф.Чернышевского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11.05.2019, стр. 44 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1290 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 223 ул.Василисина, 14-б | 0.38 |  | 2019-05-11 14:30 | 2019-05-11 15:30 | В | 1 | ТП 223 ВЛ №3 фид. Васелисина |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | 11.05.2019, стр. 44 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1291 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП 428 | 6 (6.3) |  | 2019-05-11 20:30 | 2019-05-11 21:00 | В | 0.5 | ТП 428, 112, 29, 245, 68, 24, 314, 250, 231 ,313 |  | д.с.-2 | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1000 |  | 11.05.2019, №51 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1292 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-05-12 21:35 | 2019-05-12 21:40 | В | 0.083333 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 12.05.2019, №52, стр. 97 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1293 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 867 ЖК "Серебрянная роса" | 0.38 |  | 2019-05-12 23:35 | 2019-05-13 00:20 | В | 0.75 | ТП 867 ЖК "Серебрянная роса" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 13.05.2019, стр. 46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1294 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 15:00 | П | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | 8.05.2019, стр 43, ОЖ |  |  | 1
1295 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Советская 5,10,12,14,16" | 0.38 |  | 2019-05-08 13:00 | 2019-05-09 00:07 | В | 11.1167 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Советская 5,10,12,14,16" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20.46 |  | 08.08.19, ОЖ стр 31 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1296 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735, ул.Вокзальная | 10 (10.5) |  | 2019-05-09 18:00 | 2019-05-10 00:15 | В | 6.25 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.08.19, акт №10 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1297 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-40 РУ-0,4 кВ, дер.Старые Петушки ЦРБ | 0.38 |  | 2019-05-10 14:05 | 2019-05-10 14:20 | В | 0.25 | ТП-40 | м.у.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.8 |  | 10.08.19, ОЖ стр 34 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1298 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 618, ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 1 | 0.38 |  | 2019-05-08 10:00 | 2019-05-08 10:40 | В | 0.66667 | ПС Кольчугино, ф. 618, ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 450 |  | стр. 16 о.ж. от 08.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1299 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20 - ул. Комарова, 32 | 0.22 |  | 2019-05-09 20:30 | 2019-05-09 20:45 | В | 0.25 | ТП 20 - ул. Комарова, 32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 311 ж.з. от 09.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1300 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 4,ф . 3 - магазин ул. Гагарина | 0.38 |  | 2019-05-10 16:00 | 2019-05-10 17:00 | В | 1 | ТП 4,ф . 3 - магазин ул. Гагарина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 313 ж.з. от 10.05 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
1301 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 6 - ул. Молодежная, 8 | 0.38 |  | 2019-05-11 12:30 | 2019-05-11 13:20 | В | 0.83333 | ТП 18, ф. 6 - ул. Молодежная, 8 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | № 314 ж.з. от 11.05 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
1302 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 г.Судогда ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-05-13 01:34 | 2019-05-13 05:37 | В | 4.05 | ТП-30 |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.05.2019. лист.№50 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
1303 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20, фид. Муромская, ул. Муромская д. 1 | 0.22 |  | 2019-05-08 16:15 | 2019-05-08 17:25 | В | 1.1667 | ВЛ фид.Муромская |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  | 08.05.2018, стр 2 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1304 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1, фид. Красная, ул. Красная Слобода, д. 19 | 0.22 |  | 2019-05-09 15:56 | 2019-05-09 16:40 | В | 0.73333 | ВЛ фид.Красная |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 |  | 09.05.2018, стр 2 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1305 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 ф.Свободы; ул.Свободы д.30 | 0.22 |  | 2019-05-10 09:35 | 2019-05-10 10:05 | В | 0.5 | ТП-20, ул.Свободы д.30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | журнал учета абон.заявок, стр.9, 10.05.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1306 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 ф.Гаражи; гаражи за горгазом (пер.Авангардский) | 0.22 |  | 2019-05-12 17:20 | 2019-05-12 19:40 | В | 2.3333 | ТП-11, гаражи за горгазом |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 |  | журнал учета абон.заявок, стр.9, 10.05.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1307 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12,РУ-0,4кВ,ф.ул.Первомайская | 0.22 |  | 2019-05-08 11:40 | 2019-05-08 12:20 | В | 0.66667 | ВЛ-0,2кВ ул.Первомайская д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 8.05.2019 ОЖ стр.1 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
1308 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 ф.ТП-6 | 10 (10.5) |  | 2019-05-08 21:30 | 2019-05-08 22:20 | В | 0.83333 | ТП-6, ТП-37,ТП- 42,ТП- 7, ТП-43,ТП- 96,ТП- 90, ТП-99, ТП-23,ТП- 5(абон.), ТП-8(абон.),ТП- 100(абон.) |  |  | 539 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 450 |  | № 101 8.05.2019 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
1309 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.Свобода | 0.38 |  | 2019-05-10 16:20 | 2019-05-10 18:20 | В | 2 | ВЛ-0,4 фидер ул.Свобода |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 10.05.2019 ОЖ стр.2 | 3.4.14 | 4.14 | 1
1310 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-05-11 12:30 | 2019-05-11 15:00 | В | 2.5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  | 11.05.2019 ОЖ стр.3 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1311 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 ф.ТП-6; РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) |  | 2019-05-11 23:25 | 2019-05-12 00:25 | В | 1 | ТП-6, ТП-37,ТП- 42,ТП- 7, ТП-43,ТП- 96,ТП- 90, ТП-99, ТП-23,ТП- 5(абон.), ТП-8(абон.),ТП- 100(абон.)ТП-16,ТП-27,ТП-3,ТП-48,ТП-58,ТП-20,ТП-25,ТП-62,ТП-60,ТП-89,ТП-104,ТП-56,ТП-92; ТП-46(абон.),ТП-57(абон.),ТП-15(абон.) |  |  | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 900 |  | №102 12.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1312 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-92,РУ-10кВ,ф.ул.Станционная | 10 (10.5) |  | 2019-05-12 08:40 | 2019-05-12 11:10 | В | 2.5 | ТП-92,РУ-10кВ,ф.ул.Станционная д.80,82,84. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | № 103 12.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1313 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-05-13 09:30 | 2019-05-13 17:00 | П | 7.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1314 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул. Полевая | 0.38 |  | 2019-05-13 13:30 | 2019-05-13 15:30 | П | 2 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул Полевая |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
1315 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-05-12 09:00 | 2019-05-12 16:10 | П | 7.1667 | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1316 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-05-13 09:00 | 2019-05-13 16:30 | П | 7.5 | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1317 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя четн." | 0.38 |  | 2019-05-11 16:30 | 2019-05-11 18:30 | В | 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1, Частный дом по ул. Гоголя 16. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.05.2019, ож Л. 94 | 3.4.13 | 4.6 | 1
1318 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 |  | 2019-05-12 20:00 | 2019-05-12 20:30 | В | 0.5 | ТП-24, Частный дом по ул. Хрустальщиков 48. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.05.2019, ож Л. 94 | 3.4.13 | 4.6 | 1
1319 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-16, ВЛ фид. "ул. Ст. Большевиков, магазины" | 0.38 |  | 2019-05-11 20:25 | 2019-05-13 11:00 | В | 38.5833 | Отпайка на магазины ВЛ фид. "ул. Ст. Большевиков, магазины" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 11.05.2019, ож Л. 94 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1320 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-05-11 20:05 | 2019-05-11 20:45 | В | 0.66667 | ТП-31 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | ОЖ- лист 99 11.05.2019 | 3.4.14 | 4.10, 4.13 | 1
1321 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-05-13 05:15 | 2019-05-13 07:50 | В | 2.5833 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 99 12.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 0
1322 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1 ф.609-615 | 6 (6.3) |  | 2019-05-09 12:45 | 2019-05-09 12:50 | В | 0.083333 | ТП-132,235,112,27,7,117,153,53,234,54,92,22,74,17,142,160,24(ТМ-2),95,78,83,78а,52,4,88,29,64 |  | 15 | 1180 | 0 | 15 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 2200 |  | ОЖ стр.34 акт№1-19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1323 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1 ф.612 (ф.8) | 6 (6.3) |  | 2019-05-09 13:40 | 2019-05-09 17:10 | В | 3.5 | ТП-3,76,221,35,203,178 |  | 1 | 256 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 600 |  | ОЖ стр.34 акт№2-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1324 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1 ф.612(ф.7) | 6 (6.3) |  | 2019-05-12 13:10 | 2019-05-12 15:15 | В | 2.0833 | ТП-41,65,177,168 |  |  | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 400 |  | ОЖ стр.35 акт№3-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1325 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-1 ф.27 (ф.25) | 6 (6.3) |  | 2019-05-13 05:45 | 2019-05-13 06:20 | В | 0.58333 | ТП-118,14,39,173,147,166,228,139,196,16,93,129,165,127 |  | 2 | 296 | 0 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 1400 |  | Ож стр.36-37 акт№4-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1326 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) |  | 2019-05-08 12:50 | 2019-05-08 19:30 | В | 6.6667 | ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-АТП |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.05.2019, № 12 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1327 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-05-14 09:30 | 2019-05-14 15:00 | П | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 55 |  | 8.05.2019, стр 45, ОЖ |  |  | 1
1328 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Калинина д. 32 | 0.38 |  | 2019-05-14 16:00 | 2019-05-14 17:00 | В | 1 | КЛ ф. Ул Калинина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |  | 14.05.2019,стр.47 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1329 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-05-14 09:30 | 2019-05-14 17:00 | П | 7.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1330 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул. Полевая | 0.38 |  | 2019-05-15 13:30 | 2019-05-15 15:30 | П | 2 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул Полевая |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
1331 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-05-14 10:00 | 2019-05-14 15:47 | П | 5.7833 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 100 14.05.2019 |  |  | 1
1332 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 |  | 2019-05-14 10:16 | 2019-05-14 12:40 | П | 2.4 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 100 14.05.2019 |  |  | 1
1333 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 |  | 2019-05-14 13:00 | 2019-05-14 13:30 | П | 0.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 100 14.05.2019 |  |  | 1
1334 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-30 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-05-14 17:00 | 2019-05-14 17:45 | П | 0.75 | ТП-30 КЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |  | ОЖ- лист 100 14.05.2019 |  |  | 1
1335 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-05-14 10:00 | 2019-05-14 10:40 | П | 0.66667 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1336 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | П | 7 | КЛ -6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1337 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | П | 7 | КЛ -6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1338 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. " ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 |  | 2019-05-14 13:30 | 2019-05-14 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. " ул. Стеклозаводская, Березовая" |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1339 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. "ул. Интернациональная 42А" | 0.38 |  | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 11:00 | П | 2 | КЛ фид. "ул. Интернациональная 42А" |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1340 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-15 08:30 | 2019-05-15 09:30 | П | 1 | ТП-10.13. |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 14.05.2019. лист.№3 ОПЖ |  |  | 1
1341 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-15 08:30 | 2019-05-15 17:00 | П | 8.5 | ТП-.13. |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.2 |  | 14.05.2019. лист.№3 ОПЖ |  |  | 1
1342 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-15 16:00 | 2019-05-15 17:00 | П | 1 | ТП-10.13. |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 14.05.2019. лист.№3 ОПЖ |  |  | 1
1343 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 г.Судогда ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 18:20 | В | 11.4167 | ТП-30 |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1344 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 2" ЦРП ГОФ | 10 (10.5) |  | 2019-05-14 08:54 | 2019-05-14 10:28 | В | 1.5667 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5 |  |  | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 476.3 |  | №12 14.05.19 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1345 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. "ТрудКоллектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) |  | 2019-05-14 12:20 | 2019-05-14 12:40 | П | 0.33333 | ТП-49, ТП-35, ТП-43, КТП-37, КТП-10, КТП-12 ТП-55 |  |  | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 512.38 |  |  |  |  | 1
1346 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.14 "ул. Полевой пр. д.3,Башня лв. Ввод, РоссельхозБанк, Палатки, М.Магнит" | 0.38 |  | 2019-05-14 17:05 | 2019-05-14 17:35 | В | 0.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.14 "ул. Полевой пр. д.3,Башня лв. Ввод, РоссельхозБанк, Палатки, М.Магнит" |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21.56 |  | 14.05.19, стр. 40, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.6 | 1
1347 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 |  | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 1
1348 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ЦРП "ПМЗ" 2СШ | 10 (10.5) |  | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 17:00 | П | 8 | КТП-34 |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 172.04 |  |  |  |  | 1
1349 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.642 | 6 (6.3) |  | 2019-05-14 19:00 | 2019-05-14 21:10 | В | 2.1667 | ТП-79, ТП-89, ТП-114(Т-2), ТП-15а, ТП-90, ТП-102, ТП-94(Т-1), ТП-82(КЭСР), ТП-37, ТП-201(КЭСР) | д\с-3, шк-1, кот.-1 |  | 557 | 0 | 5 | 552 | 0 | 0 | 5 | 552 | 0 | 450 |  | ОЖ 14.05.2019 , стр. 40, акт №18-19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1350 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.644 | 6 (6.3) |  | 2019-05-14 19:00 | 2019-05-15 01:20 | В | 6.3333 | ТП-68,36,143,71,18 | д\с-1, кот.-1 |  | 104 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 325 |  | ОЖ 14.05.2019 , стр. 40, акт №19-19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1351 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС КЭЗ ф.627 | 6 (6.3) |  | 2019-05-14 14:45 | 2019-05-14 15:25 | В | 0.66667 | ТП-156, ТП-56, ТП-44, ТП-30, ТП-57, ТП-233, ТП-180 | д\с-4, кот.-4, м.у.-1 |  | 137 | 0 | 9 | 128 | 0 | 0 | 9 | 128 | 0 | 930 |  | ОЖ 14.05.2019 , стр. 38, акт №17-19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1352 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-43 ул. Кирова д.60 | 0.38 |  | 2019-05-14 07:00 | 2019-05-14 08:00 | В | 1 | ТП-43 ул. Кирова д.60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | АЖ 14.05.2019, стр.146 | 3.4.13 | 4.21 | 1
1353 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) |  | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 12:00 | П | 3 | ТП-768 ТП-735 ТП-825 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
1354 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 13:00 | П | 3.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1355 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) |  | 2019-05-14 13:00 | 2019-05-14 15:00 | П | 2 | ТП-768 ТП-735 ТП-825 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
1356 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 |  | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 15:00 | П | 5.5 | ВЛ Ф. Пролетарская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 55 |  | 8.05.2019, стр 45, ОЖ |  |  | 1
1357 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП-28 ТП 609, КТП 661 - КТП 685 к."А" | 10 (10.5) |  | 2019-05-13 12:44 | 2019-05-13 14:14 | В | 1.5 | ТП 609, 648, 641, 658, 610, 685, 661, 663, 682, 637, 618 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | 366 | 0 | 3 | 363 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 830 |  | 13.05.2019, №53 стр.98 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1358 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП-28 ТП 609, КТП 661 - КТП 685 к."А" | 10 (10.5) |  | 2019-05-13 12:44 | 2019-05-13 14:54 | В | 2.1667 | КТП 661 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.05.2019, №53 стр.98 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1359 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-05-13 14:30 | 2019-05-13 15:30 | П | 1 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 100 13.05.2019 |  |  | 1
1360 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 (6.3) |  | 2019-05-13 17:55 | 2019-05-13 18:22 | В | 0.45 | ТП-6,8,11,12,15,17,20,21,26, 37. |  |  | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 1277 |  | ОЖ- лист 100 13.05.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1
1361 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 2" ЦРП ГОФ | 10 (10.5) |  | 2019-05-13 13:00 | 2019-05-13 14:25 | В | 1.4167 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5 |  |  | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 476.3 |  | №11 13.05.19 | 3.4.9.3 | 4.3 | 0
1362 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 |  | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 1
1363 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102,103 | 6 (6.3) |  | 2019-05-13 21:45 | 2019-05-14 01:03 | В | 3.3 | ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 |  |  | 97 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 526 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.05. 2019 ОЖ л. 97-98 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
1364 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ф. 621. | 6 (6.3) |  | 2019-05-13 22:30 | 2019-05-14 00:10 | В | 1.6667 | ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50, 2, 23, 22, 28, 4, 30, 33, 113(Т-1), 39(т-1) |  | КНС -1 | 1787 | 0 | 1 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 0 | 1134 |  | 13.05.19, ОЖ. Л. 97-98, акт № 5 | 3.4.7 | 4.11 | 1
1365 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЦРП пос Гусевский в стор. ТП-133, 128, 121 | 6 (6.3) |  | 2019-05-13 23:15 | 2019-05-14 | В | 0.75 | ТП-121, 128, 133 |  |  | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 95 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.05. 2019 ОЖ л. 97-98 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
1366 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-2 ул. К.Маркса д.43 | 0.38 |  | 2019-05-13 16:50 | 2019-05-13 20:00 | В | 3.1667 | ТП-2 ул. К.Маркса д.43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | АЖ стр.146 акт№18-19 | 3.4.13 | 4.21 | 1
1367 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-1 КЛ-6кВ ф.25 | 6 (6.3) |  | 2019-05-13 05:50 | 2019-05-13 13:00 | В | 7.1667 | РП-1 КЛ-6кВ ф.25 |  | 1 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 |  | ОП стр.37 акт № 3-19 | 3.4.13 | 4.21 | 1
1368 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-13 15:40 | 2019-05-13 16:50 | В | 1.1667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.МТС.Нижний склад.Лесозаводская.Мех.парк.Теле-2. |  |  | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | № 9 13.05.2019. лист.№50 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1369 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 г.Судогда ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-05-13 14:18 | 2019-05-13 15:42 | В | 1.4 | ТП-30 |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.05.2019. лист.№50 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
1370 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-14 10:45 | 2019-05-14 17:00 | П | 6.25 | ТП-10.13. |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ |  |  | 1
1371 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 г.Судогда ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 07:55 | В | 1 | ТП-30 |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1372 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) |  | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 09:50 | В | 2.9167 | ТП-1, 5, 4, 6, 7,8, 9,10, 47,35,11,21,50,41,33, 20,12 |  |  | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 865 |  | №10 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1373 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) |  | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 09:50 | В | 2.9167 | ТП-32, 25, 23, 2, 46, 9, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 20 |  |  | 525 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 1038 |  | №11 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1374 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) |  | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 17:00 | В | 10.0833 | ТП-21, 41, 5, 4, 33 |  |  | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 346 |  | №10 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1375 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) |  | 2019-05-14 06:55 | 2019-05-14 17:00 | В | 10.0833 | ТП-15, 16, 14, 17, 3 |  |  | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 294 |  | №11 14.05.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1376 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21 г.Лакинск ф.Октябрьский переулок | 0.38 |  | 2019-05-15 10:00 | 2019-05-15 12:00 | П | 2 | вл.0,4 кв. ф.Октябрьский пер. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  | о.ж. лист20 |  |  | 1
1377 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 10:00 | П | 1 | тп-45, 31, 87,13 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 500 |  | о.ж. лист21 |  |  | 1
1378 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 15:00 | 2019-05-16 16:00 | П | 1 | тп-45, 31, 87,13 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 500 |  | о.ж. лист21 |  |  | 1
1379 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 17:00 | П | 8 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
1380 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 |  | 2019-05-15 08:50 | 2019-05-15 08:58 | П | 0.13333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 101 15.05.2019 |  |  | 1
1381 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 |  | 2019-05-15 13:00 | 2019-05-15 13:54 | П | 0.9 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 101 15.05.2019 |  |  | 1
1382 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. "1005" ПС "Базовая" КТП-9 - ТП-49 | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 00:20 | П | 0.33333 | ТП-49, ТП-35, ТП-43, КТП-37, КТП-10, КТП-12 ТП-55, ТП-11 |  |  | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 623.7 |  |  |  |  | 1
1383 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф. ул. 60 лет Октября, ул.Лесная ул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 |  | 2019-05-16 09:30 | 2019-05-16 17:00 | П | 7.5 | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул.Лесная,ул.Озерная, ул.Школьная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1384 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 08:30 | 2019-05-16 09:30 | П | 1 | ТП-10.13. |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 16.05.2019. лист.№4 ОПЖ |  |  | 1
1385 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 08:30 | 2019-05-16 17:00 | П | 8.5 | ТП-13. |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.2 |  | 16.05.2019. лист.№4 ОПЖ |  |  | 1
1386 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 16:00 | 2019-05-16 17:00 | П | 1 | ТП-10.13. |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 16.05.2019. лист.№4 ОПЖ |  |  | 1
1387 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 ТП 355, ТП 433 – ТП 821 | 6 (6.3) |  | 2019-05-15 11:05 | 2019-05-15 11:45 | В | 0.66667 | ТП 355, 266, 325, 193, 334, 331, 531, 433, 57, 821 |  | кот.-1, вод.-1 | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 950 |  | 15.05.2019, №54, стр. 100 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1388 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 175 ул. Модорова, 6 | 0.38 |  | 2019-05-15 08:20 | 2019-05-15 09:00 | В | 0.66667 | ТП 175 РУ 0,4 кВ фид.ул. Модорова д.4 |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 15.05.2019, стр 48 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1389 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП 9, ПС Районная - РП 9 ф.654 | 6 (6.3) |  | 2019-05-15 20:36 | 2019-05-15 21:23 | В | 0.78333 | РП 9, ТП 464, 371, 466, 165, 232, 235, 434, 165, 243, 205, 430, 441, 396, 387, 291, 782, 25, 810, 161, 22, 459, 124, 198, 27, 213, 246, 62 |  | кнс.-1, тнс-2 | 129 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1600 |  | 15.05.2019, №55, ОЖ стр.2 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1390 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.107 РП 28, ТП 667 - ТП 668 ф. 107 | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 03:16 | 2019-05-16 04:08 | В | 0.86667 | ТП 667 , ТП 668 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  | 16.05.2019, №56, ОЖ стр.2 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1391 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", ф. 1017, РП-2 ВВ-10 кВ направ. 212 к ТП-15 | 10 (10.5) |  | 2019-05-15 09:33 | 2019-05-15 10:45 | В | 1.2 | ТП-15(Т-2), 144, 41(Т-1), 43(Т-2), 95(Т-2), 140 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 513 |  | 15.05.19, ОЖ л.99-100, акт №6 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1392 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 |  | 2019-05-15 14:15 | 2019-05-15 15:05 | В | 0.83333 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 30 |  | 15.05.19, ОЖ л. 95 | 3.4.7.4 | 4.3 | 1
1393 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | П | 7 | КЛ -6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1394 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | П | 7 | КЛ -6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1395 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | П | 7 | КЛ -6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1396 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 0.38 |  | 2019-05-16 13:30 | 2019-05-16 16:00 | П | 2.5 | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
1397 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-30 ф.Котельная "Владтеплогаз" | 0.38 |  | 2019-05-15 08:55 | 2019-05-15 09:30 | В | 0.58333 | ТП-30 ф.Котельная "Владтеплогаз" |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | АЖ стр.146 акт№21-19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1398 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12 ул. К.Маркса д.70а | 0.38 |  | 2019-05-15 14:00 | 2019-05-15 15:00 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ ул. К.Маркса д.70а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | АЖ стр.146 акт№23-19 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
1399 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-21 г.Лакинск ф.Октябрьский переулок | 0.38 |  | 2019-05-15 10:00 | 2019-05-15 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4 кв. ф.Октябрьский пер. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  | о.ж. лист20 |  |  | 1
1400 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 10:00 | П | 1 | ТП-45, 31, 87,13 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 500 |  | о.ж. лист21 |  |  | 1
1401 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 15:00 | 2019-05-16 16:00 | П | 1 | ТП-45, 31, 87,13 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 500 |  | о.ж. лист21 |  |  | 1
1402 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 п.Патакино Ф-3 | 0.38 |  | 2019-05-17 13:00 | 2019-05-17 15:00 | П | 2 | ТП-788 п.Патакино Ф-3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1403 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Оргтруд" ф. 1017 ТП 857, ВЛ 10кВ ф.1017 - ТП 857 | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 11:00 | 2019-05-16 11:10 | В | 0.16667 | ТП 857 |  | кот.-1, КНС-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 57, 16.05.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1404 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 450 ул. Василисина, д.15-17 | 0.38 |  | 2019-05-16 15:12 | 2019-05-16 19:15 | В | 4.05 | ТП 450 РУ 0,4 кВ фид.ул. Василисина д.15,17 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 16.05.2019, стр. 49 Ж З | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1405 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РЭС г. Ковров ТП-244 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 14:00 | П | 5 | ТП-244 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1406 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РЭС г.Ковров ТП-39 с.Троицко-Никольское д.№30 | 0.22 |  | 2019-05-16 20:30 | 2019-05-17 09:00 | В | 12.5 | ТП-39 ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,16.05.2019 стр.148 заявка №29 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1407 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф. ул. Полевая | 0.38 |  | 2019-05-16 18:10 | 2019-05-17 00:10 | В | 6 | п.Першино ул.Полевая д.2,4,6 КЛ-0,4кВ (абонентский) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 16.05.2019 ОЖ стр.14 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1408 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.1(общежитие) | 0.38 |  | 2019-05-16 21:00 | 2019-05-17 01:00 | В | 4 | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 16.05.2019 ОЖ стр.14 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1409 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф. 3 | 0.38 |  | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 13:00 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ ул. 60л. Октября д. 19,30,32,34,36,38; ул. Полевая д. 2,4, |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
1410 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Осипенко" | 0.38 |  | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 11:00 | П | 2 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Осипенко" |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.94 |  |  |  |  | 1
1411 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 21 г.Судогда ул. Ошмарина | 10 (10.5) |  | 2019-05-17 10:00 | 2019-05-17 13:00 | П | 3 | ТП-21 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 50.8 |  | 17.05.2019, стр 4, ОПЖ |  |  | 1
1412 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-05-16 10:00 | 2019-05-16 16:15 | П | 6.25 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 101 16.05.2019 |  |  | 1
1413 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-05-16 15:40 | 2019-05-16 16:27 | П | 0.78333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 101 16.05.2019 |  |  | 1
1414 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1415 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ фид. 621 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1416 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1 ,2, 30" | 0.38 |  | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | П | 7 | КЛ фид. "Микрорайон 1 ,2, 30" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1417 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 |  | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Тумская" |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1418 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ напрвл. 211 | 10 (10.5) |  | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 12:00 | П | 3 | РП-2, ВВ-10 кВ напрвл. 211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1419 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 п.Патакино Ф-3 | 0.38 |  | 2019-05-17 13:00 | 2019-05-17 15:00 | П | 2 | ТП-788 п.Патакино Ф-3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  | 17.05.2019г., ОЖ стр.44 |  |  | 1
1420 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-4 ул.Кирова | 0.38 |  | 2019-05-19 15:45 | 2019-05-19 21:00 | В | 5.25 | ТП-16 Ф-4 ВЛ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 19 |  | 19.05.2019г., ОЖ стр.45 | 3.4.7 | 4.6 | 1
1421 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ | 35 |  | 2019-05-20 08:30 | 2019-05-20 14:00 | П | 5.5 | ПС КАМЗ, ТП-21 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1422 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-244 | 6 (6.3) |  | 2019-05-17 09:15 | 2019-05-17 13:15 | П | 4 | ТП-244 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | АЖ,17.05.2019 стр.148 заявка №30 |  |  | 1
1423 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РЭС г.Ковров ТП-20 ул.Щеглова д.№59/1 | 0.38 |  | 2019-05-18 21:50 | 2019-05-18 23:00 | В | 1.1667 | ТП-20 ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ,18.05.2019 стр.148 заявка №33 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1424 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) |  | 2019-05-16 13:30 | 2019-05-16 16:30 | П | 3 | ТП-60, ТП-15 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1425 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач Ф-2 | 10 (10.5) |  | 2019-05-20 10:00 | 2019-05-20 12:00 | П | 2 | ТПС Киржач Ф-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1426 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач Ф-11 | 10 (10.5) |  | 2019-05-20 13:00 | 2019-05-20 15:00 | П | 2 | ТПС Киржач Ф-11.На время отключения нагрузка переведена на Ф-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1427 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.2,яч.3 | 0.38 |  | 2019-05-19 18:30 | 2019-05-19 19:00 | В | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Будённого |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 |  | 19.05.2019 ОЖ стр.17 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1428 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-33 ф.1 "Кибирёвский пр-д" | 0.38 |  | 2019-05-19 12:20 | 2019-05-19 13:40 | В | 1.3333 | ТП-33 ф.1 "Кибирёвский пр-д" |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.76 |  | 19.05.19, стр. 47, ОЖ | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
1429 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 |  | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 1
1430 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.22 |  | 2019-05-18 17:30 | 2019-05-18 18:30 | В | 1 | ТП 106 ф."ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта, ул.Демьяна Бедного" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.05.2019, стр. 51 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1431 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП ТП 467 ул.Василисина, 4а | 0.38 |  | 2019-05-19 16:30 | 2019-05-19 18:00 | В | 1.5 | ТП 467 ф."ВЛ-1 ул.Василисина, 10; 12" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 18.05.2019, стр. 51 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1432 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-41, фид. Полевая, ул. Полевая д. 2 | 0.22 |  | 2019-05-19 21:30 | 2019-05-19 22:27 | В | 0.95 | ТП-41, ВЛ фид.Полевая |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |  | 19.05.2019, стр 3 ЗЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1433 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1 ,2, 30" | 0.38 |  | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 16:00 | П | 7 | КЛ фид. "Микрорайон 1 ,2, 30" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1434 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М Апостола 7" | 0.38 |  | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 09:45 | П | 0.75 | КЛ фид. "ул. М Апостола 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1435 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М Апостола 10" | 0.38 |  | 2019-05-20 09:45 | 2019-05-20 10:30 | П | 0.75 | КЛ фид. "ул. М Апостола 10" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
1436 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. Октябрьская 74" | 0.38 |  | 2019-05-20 11:00 | 2019-05-20 12:00 | П | 1 | КЛ фид. "ул. Октябрьская 74" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
1437 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "Д/с № 29" | 0.38 |  | 2019-05-20 13:15 | 2019-05-20 14:00 | П | 0.75 | КЛ фид. "Д/с № 29" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1438 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "С/управление ст. здание" | 0.38 |  | 2019-05-20 14:00 | 2019-05-20 14:45 | П | 0.75 | КЛ фид. "С/управление ст. здание" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
1439 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-05-17 08:45 | 2019-05-17 11:00 | П | 2.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 101 17.05.2019 |  |  | 1
1440 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-05-18 09:10 | 2019-05-18 10:00 | В | 0.83333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 102 18.05.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1441 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-05-18 10:15 | 2019-05-18 11:15 | В | 1 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 102 18.05.2019 | 3.4.7 | 4.11,4.12 | 1
1442 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7,ф . 3 - ул. Красноармейская, 21 | 0.22 |  | 2019-05-19 13:40 | 2019-05-19 14:45 | В | 1.0833 | ТП 7,ф . 3 - ул. Красноармейская, 21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 319 ж.з. от 19.05 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1443 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62,ф . 1 - ул. Новая, 8 | 0.22 |  | 2019-05-19 19:30 | 2019-05-20 12:00 | В | 16.5 | ТП 62,ф . 1 - ул. Новая, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 321 ж.з. от 19.05 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1444 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ПС Кольчугино, ф. 637, ТП 67 | 6 (6.3) |  | 2019-05-19 18:00 | 2019-05-19 18:45 | В | 0.75 | ТП - 23 шт: ТП 67, 58, 9А, ЭКЗ, 42А, 42, 10Т2, 78Т2, Водолей, 11, 54, 5, 59, 51, 48, 59а, 18, 62, 96, 21, 29, 36, 28 |  |  | 1956 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 1100 |  | стр. 24 о.ж. от 19.05 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1445 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-0,4 кВ от тп 13 ф ул. Чайковского | 0.38 |  | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ, ф.ул Чайковского 2.4.6. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | о.ж.лист № 24 21.05.19 |  |  | 1
1446 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ВЛ-0,4 кВ от тп 63 ф 10 Октября | 0.38 |  | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ, ф.ул 10 Октября д 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |  | о.ж.лист № 24 21.05.19 |  |  | 1
1447 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1024 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-05-21 04:48 | 2019-05-21 05:40 | В | 0.86667 | ТП-42,55, 56, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 50 |  |  | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 200 |  | акт №26 от 21.05.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1448 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 416 ул.Верхняя Дуброва, 28 ул. Верхняя Дуброва 28а | 0.38 |  | 2019-05-20 17:20 | 2019-05-20 20:50 | В | 3.5 | ТП 416 фид. Ул. Верхняя Дуброва 28а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 20.05.2019, стр. 52 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1449 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-1 РУ-10кВ, ул.Ленина, д.1а | 10 (10.5) |  | 2019-05-20 14:15 | 2019-05-20 14:35 | П | 0.33333 | ТП-1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 150.04 |  |  |  |  | 1
1450 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 "Чкалова, Прудвая, Кирова, Пионерская" | 0.38 |  | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 1
1451 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) |  | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | П | 7 | ТП-60, ТП-15 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1452 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-19 РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-05-21 16:00 | 2019-05-21 16:30 | П | 0.5 | ТП-19 РУ-10кВ |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
1453 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№4,5 | 0.38 |  | 2019-05-20 08:45 | 2019-05-20 09:40 | П | 0.91667 | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№4,5 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 102 20.05.2019 |  |  | 1
1454 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Кр. Партизан" | 0.38 |  | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Кр. Партизан" |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1455 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская, К.Маркса" | 0.38 |  | 2019-05-20 14:00 | 2019-05-20 14:45 | П | 0.75 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская, К.Маркса" |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1456 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ напрвл. 212 от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) |  | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ напрвл. 212 от РП-2 до ТП-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1457 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | П | 7 | РП-1, 3 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1458 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, п.Андреево Ф-ул. Первомайская 4-28.Ф-ул.Первомайская 1-3 | 0.38 |  | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 13:00 | П | 4 | ВЛ фид.Первомайская 4-28.первомайская 1-3 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 128 |  | 21.05.2019, стр 6 ОЖ |  |  | 1
1459 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП 19, г.Судогда Ф-Текстильщиков 5 | 0.38 |  | 2019-05-21 10:00 | 2019-05-21 14:00 | В | 4 | КЛ Ф-ул.Текстильщиков 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |  | 21.05.2019, стр 6 ОЖ | 3.4.2 | 4.4 | 1
1460 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 19, г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) |  | 2019-05-21 14:00 | 2019-05-21 16:00 | П | 2 | ТП-19 ул.Химиков |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 190 |  | 21.05.2019, стр 6 ОЖ |  |  | 1
1461 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-2 (новая) ф.627 | 6 (6.3) |  | 2019-05-20 16:00 | 2019-05-20 16:30 | В | 0.5 | ТП-30, 44, 56, 57, 156, 180 |  | 7 | 131 | 0 | 7 | 124 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 500 |  | ОЖ стр.45 акт №19-19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1462 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 55 ф. ул. Пожарского д.4 | 0.38 |  | 2019-05-21 13:30 | 2019-05-21 15:00 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ Ул. Пожарского чет. Ул. Ленина д. 140- д.146 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 |  | 21.05.2019,стр.8 ОЖ |  |  | 1
1463 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-88 фид. "Васильева,Артёмовская,Никитина" ул.Артёмовская д.6 | 0.22 |  | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:30 | В | 7.5 | ТП-88 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.150 21.05.19,заявка №36 | 3.4.13 | 4.21 | 1
1464 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ ф-отход на ТП-62 | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 15:30 | 2019-05-22 16:00 | П | 0.5 | ТП-20,ТП-46(абон),ТП-48,ТП-92,ТП-57(абон),ТП-58,ТП-8(абон), |  |  | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
1465 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-22 16:00 | П | 3 | ТП-25 РУ-10кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1466 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.38 |  | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 12:00 | П | 3 | ТП 106 ф."ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта, ул.Демьяна Бедного" |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1467 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 113 ул.Офицерская, 4 | 0.38 |  | 2019-05-22 10:00 | 2019-05-22 10:10 | П | 0.16667 | ТП 113 РУ-0,4кВ | м.у.-1, кот.-1 |  | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1468 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 |  | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 48.4 |  |  |  |  | 1
1469 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 |  | 2019-05-21 08:51 | 2019-05-21 09:05 | П | 0.23333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 103 21.05.2019 |  |  | 1
1470 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) |  | 2019-05-21 09:55 | 2019-05-21 10:31 | П | 0.6 | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 103 21.05.2019 |  |  | 1
1471 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-05-21 10:00 | 2019-05-21 16:20 | П | 6.3333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 103 21.05.2019 |  |  | 1
1472 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) |  | 2019-05-21 12:10 | 2019-05-21 12:50 | П | 0.66667 | ТП-31 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 103 21.05.2019 |  |  | 1
1473 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-05-21 14:00 | 2019-05-21 14:20 | П | 0.33333 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 103 21.05.2019 |  |  | 1
1474 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "Д/с № 3" | 0.38 |  | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-22 14:00 | П | 1 | КЛ фид. "Д/с № 3" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1475 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 14:00 | 2019-05-22 15:00 | П | 1 | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1476 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-65 до ТП-71 | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 15:00 | 2019-05-22 16:00 | П | 1 | КЛ-6 кВ от ТП-65 до ТП-71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1477 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1 3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 17:00 | П | 8 | РП-1 3 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1478 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-22 16:00 | П | 3 | ТП-10, 13. |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 77.2 |  | 22.05.2019. лист.№6 ОПЖ |  |  | 1
1479 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) |  | 2019-05-21 14:30 | 2019-05-21 14:45 | П | 0.25 | ТП 67,102,117 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №25 |  |  | 1
1480 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС. Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 03:05 | 2019-05-22 06:15 | В | 3.1667 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 75, 117, 67, 8, 58, 152, 88 |  |  | 853 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 1750 |  | акт №27 журн стр 26 | 3.4.12 | 4.21 | 0
1481 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-39 фид."Конец улицы с 30-34,Водокачка" ул.Троицко-Никольское д. №37 | 0.22 |  | 2019-05-21 19:20 | 2019-05-22 10:00 | В | 14.6667 | ТП-39 ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.150 21.05.19,заявка №37 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1482 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 07:32 | 2019-05-22 09:30 | В | 1.9667 | ТП ,10,11,12,41,73,75,117,67, |  |  | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 900 |  | акт №28 журн стр 26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1483 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1001 от П.С. Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 06:22 | 2019-05-22 06:40 | В | 0.3 | ТП 60,90 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  | акт №29 журн стр 26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1484 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ТП57 | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 09:30 | 2019-05-22 12:05 | В | 2.5833 | ТП ,10,11,12,41,73,75,117,67, |  |  | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 900 |  | акт №28 журн стр 26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1485 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1001 от П.С. Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 06:22 | 2019-05-22 16:37 | В | 10.25 | ТП145 | котельная |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | акт №30 журн стр 27 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1486 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) |  | 2019-05-22 02:14 | 2019-05-22 12:37 | В | 10.3833 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.05.2019г., ОЖ стр.50 | 3.4.9 | 4.21 | 0
1487 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 ф. ул. Спасская д.14 | 0.38 |  | 2019-05-22 09:30 | 2019-05-22 11:00 | П | 1.5 | КЛ-0,4 кВ Ул. Спасская Д.14-60 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 |  | 21.05.2019,стр.8 ОЖ |  |  | 1
1488 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, ул. Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 |  | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 12:00 | П | 3 | ТП 430 фид. ВЛ-2 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1489 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 483, ул.Мира, 6 | 0.38 |  | 2019-05-22 11:45 | 2019-05-22 12:50 | В | 1.0833 | ТП 483 ф."ул.Мира, 6 (3 секция, ввод-2)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 22.05.2019, стр 54 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1490 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 10:40 | П | 1.6667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 103 22.05.2019 |  |  | 1
1491 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 1, 6, 11 - ул. Крупская, Ивановская | 0.38 |  | 2019-05-22 00:20 | 2019-05-22 01:35 | П | 1.25 | ТП 11, ф. 1, 6, 11 - ул. Крупская, Ивановская |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 100 |  | стр. 27 о.ж. от 22.05 |  |  | 1
1492 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ | 0.38 |  | 2019-05-23 10:00 | 2019-05-23 10:30 | П | 0.5 | ТП-33 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
1493 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-05-23 10:30 | 2019-05-23 14:00 | П | 3.5 | ТП-33, РУ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1494 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ | 0.38 |  | 2019-05-23 14:00 | 2019-05-23 14:30 | П | 0.5 | ТП-33 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
1495 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ- 6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-49, 38, 50 | 6 (6.3) |  | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 10:30 | П | 1.5 | ТП-49, 50, 38 |  |  | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 302 |  |  |  |  | 1
1496 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-20, 14, 13, 143, 27 | 6 (6.3) |  | 2019-05-23 10:30 | 2019-05-23 15:00 | П | 4.5 | ТП-20, 143 |  |  | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1497 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-05-23 09:31 | 2019-05-23 10:35 | П | 1.0667 | тп-19, 31, 126, 131 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  | о.ж. лист27 |  |  | 1
1498 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 392, ул. Суздальский пр-т, 9-а | 0.38 |  | 2019-05-24 10:00 | 2019-05-24 11:00 | П | 1 | ТП 392, Т-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1499 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 453 ул.В.Дуброва, 27 | 0.38 |  | 2019-05-23 17:35 | 2019-05-23 18:30 | В | 0.91667 | ТП 453 ф."В.Дуброва, 27(секц.2)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 23.05.2019, стр 55 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1500 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 |  | 2019-05-24 10:00 | 2019-05-24 16:00 | П | 6 | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 ул. Пушкина,Станционная,Ленина,Железнодорожная,8-е Марта |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
1501 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф.1 - ул. Воровского, Скрябина | 0.38 |  | 2019-05-23 22:45 | 2019-05-23 23:50 | В | 1.0833 | ТП 62, ф.1 - ул. Воровского, Скрябина |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | № 326 ж.з. от 23.05 | 3.4.8.4 | 4.10 | 1
1502 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 г.Судогда ТП-39 | 10 (10.5) |  | 2019-05-23 14:47 | 2019-05-23 15:38 | В | 0.85 | ТП-39 |  |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.05.2019. лист.№7 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
1503 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-16, фид. Рабочия п.Болотский. | 0.38 |  | 2019-05-23 09:30 | 2019-05-23 10:54 | П | 1.4 | ТП-16, ВЛ ул.Рабочия |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 |  | 23.05.2019. лист.№7 ОПЖ |  |  | 1
1504 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-05-23 10:00 | 2019-05-23 16:38 | П | 6.6333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 104 23.05.2019 |  |  | 1
1505 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-05-23 15:30 | 2019-05-23 15:30 | П |  | ТП-31 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 104 23.05.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
1506 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-20, 14, 13, 143, 27 | 6 (6.3) |  | 2019-05-24 09:00 | 2019-05-24 11:00 | П | 2 | ТП-20, 143 |  |  | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1507 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ 04 от тп 61 ф ул.Лермонтова 33 | 0.38 |  | 2019-05-24 09:20 | 2019-05-24 11:40 | П | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ. ф ул Лермонтова 33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | о.ж.лист № 28 24.05.19 |  |  | 1
1508 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г Собинка ТП10 ул Фабричная | 10 (10.5) |  | 2019-05-24 13:10 | 2019-05-24 15:10 | П | 2 | ТП 10 ул фабричная |  |  | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 148 |  | о ж лист28 24.05.19 |  |  | 1
1509 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ направл. 212 от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) |  | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ направл. 212 от РП-2 до ТП-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1510 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-9 РУ 6кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-05-24 08:43 | 2019-05-24 08:50 | П | 0.11667 | ТП-9 РУ 6кВ Ф-№2 |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 104 24.05.2019 |  |  | 1
1511 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-05-26 19:00 | 2019-05-26 19:40 | П | 0.66667 | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 104 26.05.2019 | 3.4.7.3 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
1512 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 ф.Город; пер.Красноармейский д.3 | 0.22 |  | 2019-05-24 17:45 | 2019-05-24 20:30 | В | 2.75 | ВЛ-0,4 кВ пер.Красноармейский д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.9, 24.05.19 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
1513 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 |  | 2019-05-27 10:30 | 2019-05-27 16:00 | П | 5.5 | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 ул. Пушкина,Станционная,Ленина,Железнодорожная, 8-е Марта |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
1514 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-05-26 06:00 | 2019-05-26 07:00 | В | 1 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,ТП-56,ТП-104,ТП-89,ТП-62,ТП-15(абон.),ТП-60,ТП-5(абон.) |  |  | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1070 |  | №104 26.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1515 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.6 Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-05-26 12:50 | 2019-05-26 13:35 | В | 0.75 | ТП-14, ТП-12,ТП- 19,ТП-36, ТП-31,ТП-26,ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-85 |  |  | 657 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 |  | №105 26.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1516 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.6 Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-05-26 14:15 | 2019-05-26 14:35 | В | 0.33333 | ТП-14, ТП-12,ТП- 19,ТП-36, ТП-31,ТП-26,ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-85 |  |  | 657 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 |  | №106 26.05.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1517 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 |  | 2019-05-27 09:30 | 2019-05-27 10:30 | П | 1 | ТП 182 РУ-0,4кВ с. Т-2 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
1518 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 185 ул.Усти на Лабе,40 | 6 (6.3) |  | 2019-05-24 15:45 | 2019-05-24 17:00 | В | 1.25 | ТП 185 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | 24.05.2019, №58 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1519 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф. 107 РП 28 ТП 667, ТП 667- ТП 668 | 10 (10.5) |  | 2019-05-25 04:25 | 2019-05-25 05:05 | В | 0.66667 | ТП 667 , ТП 668 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | 25.05.2019, №59, ОЖ стр.13 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1520 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП ТП 467 ул. Василисина 4-а | 0.38 |  | 2019-05-26 01:10 | 2019-05-26 01:40 | В | 0.5 | ТП 467 ВЛ 0.4 кВ фид. Васелисина 10, 12 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 26.05.2019, стр. 56 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1521 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 103 ул. Судогодское шоссе( Обл. больница) | 10 (10.5) |  | 2019-05-26 09:15 | 2019-05-26 10:15 | В | 1 | ТП 274 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 26.05.2019, №60, ОЖ стр.14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1522 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф. 670 РП 2, ПС "Тракторная - РП 2 ф.670 к."А"; РП 2 - ТП 295 | 6 (6.3) |  | 2019-05-26 11:05 | 2019-05-26 12:00 | В | 0.91667 | РП 2, ТП 5, ТП 133, ТП 135, ТП 30, ТП 209, ТП 48, ТП 375, ТП 23, ТП 780, ТП 127, ТП 163, ТП 89, ТП 197, ТП 564, ТП 196, ТП 576, ТП 353, ТП 595, ТП 236, ТП 190. |  | кот.-2, шк. -4, орг.- 104 | 300 | 0 | 110 | 190 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1300 |  | 26.05.2019, №61, 62 ОЖ стр.14 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1523 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 ТП 319, ПС "Сунгирь" - РП 11 ф. 1019 к."А", РП 11- ТП 319 | 10 (10.5) |  | 2019-05-27 01:35 | 2019-05-27 02:15 | В | 0.66667 | ТП 319, 322, 306 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 300 |  | 27.05.2019, №63 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1524 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 г.Судогда ТП-39 | 10 (10.5) |  | 2019-05-26 13:05 | 2019-05-26 14:13 | В | 1.1333 | ТП-39 |  |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.05.2019. лист.№9 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1525 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-24, г.Судогда фид.Краснознаменная | 0.22 |  | 2019-05-26 14:40 | 2019-05-26 16:30 | В | 1.8333 | ТП-24, ВЛ улКраснознаменная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 26.05.2019. лист.№3 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1526 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 637 КЛ-6 кВ: ТП 25 - ТП 15 | 6 (6.3) |  | 2019-05-26 04:40 | 2019-05-26 06:15 | В | 1.5833 | ТП 25, ТП 15, ТП 46, ТП 27, ТП 73, ТП 104, ТП 76, ТП НДМ, ТП с/х техника |  |  | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 700 |  | стр. 31 о.ж. от 26.05 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1527 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 14, РУ-0,4 кВ, ф. 19 - ул. Ленина, 34 | 0.22 |  | 2019-05-27 01:10 | 2019-05-27 02:10 | В | 1 | ТП 14, РУ-0,4 кВ, ф. 19 - ул. Ленина, 34 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | № 329 ж.з. от 27.05 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1528 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТПС "Петушки" Ф.19 | 10 (10.5) |  | 2019-05-24 17:45 | 2019-05-24 18:45 | В | 1 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 992.42 |  | №10 24.05.19 | 3.4.8.2 | 4.21 | 0
1529 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РЭС г.Ковров ТП-6 ул.Верхняя старка д.№18 | 0.22 |  | 2019-05-25 15:30 | 2019-05-25 16:10 | В | 0.66667 | ТП-6 ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,25.05.2019 стр.150 заявка №41 | 3.4.13 | 4.21 | 1
1530 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) |  | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 15:00 | П | 6 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1531 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 744 ул. Новгородская, 35 | 10 (10.5) |  | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 11:00 | П | 2 | ТП 744 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1532 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-82(17 КЭСР) | 6 (6.3) |  | 2019-05-28 09:30 | 2019-05-28 12:30 | П | 3 | ТП-82(17),ТП-37,ТП-201(КЭСР) |  |  | 301 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 520 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
1533 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-98 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-05-28 09:30 | 2019-05-28 15:00 | П | 5.5 | ТП-98 РУ-0,4кВ, 2 секция шин |  | 1 орг. | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
1534 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-72 ул.Правды 61 | 0.38 |  | 2019-05-27 09:10 | 2019-05-27 10:00 | В | 0.83333 | ТП-72 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ,27.05.2019 стр.152 заявка №44 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1535 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23 ул.Бутовая д.1б | 0.22 |  | 2019-05-27 10:00 | 2019-05-27 10:40 | В | 0.66667 | ТП-23 ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,27.05.2019 стр.152 заявка №45 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1536 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-47 Свердлова д.98 | 0.22 |  | 2019-05-27 13:35 | 2019-05-27 14:30 | В | 0.91667 | ТП-47 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,27.05.2019 стр.152 заявка №47 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1537 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1 Дегтярёва д.144 | 0.22 |  | 2019-05-27 15:10 | 2019-05-27 17:00 | В | 1.8333 | ТП-1 ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,27.05.2019 стр.152 заявка №48 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1538 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-05-27 12:00 | 2019-05-27 16:30 | В | 4.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 2 27.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 0
1539 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-05-27 13:15 | 2019-05-27 13:50 | П | 0.58333 | ТП-16 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 2 27.05.2019 |  |  | 1
1540 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-05-27 13:30 | 2019-05-27 14:07 | П | 0.61667 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 2 27.05.2019 |  |  | 1
1541 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-05-27 16:50 | 2019-05-27 17:50 | П | 1 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 2 27.05.2019 |  |  | 1
1542 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ЦРП "ПМЗ" ф. "ТрудКоллектив" | 10 (10.5) |  | 2019-05-28 00:02 | 2019-05-28 00:22 | П | 0.33333 | ТП-49, ТП-35, ТП-43, КТП-37, КТП-10, КТП-12 ТП-55, ТП-11 |  |  | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 623.7 |  |  |  |  | 1
1543 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 |  | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 1
1544 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-10, РУ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 15:00 | П | 6 | ТП-10 |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1
1545 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-05-28 10:00 | 2019-05-28 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1546 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 |  | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Набережная, Хрустальщиков |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1547 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, г.Судогда фид.К.Маркса | 0.38 |  | 2019-05-27 08:15 | 2019-05-27 09:15 | В | 1 | ТП-31, ВЛ ул К.Маркса |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 27.05.2019. лист.№3 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
1548 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15, п.Болотский фид Садовая | 0.38 |  | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 12:00 | П | 3 | ТП-15, ВЛ ул Садовая |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12.1 |  | 28.05.2019. лист.№10 ОПЖ |  |  | 1
1549 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47 - ул. Волочаевская, ТП 77 - ул. Ломоносова, Мичурина, Ленинградская, Щорса | 0.38 |  | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 14:00 | П | 5 | ТП 47 - ул. Волочаевская, ТП 77 - ул. Ломоносова, Мичурина, Ленинградская, Щорса |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | стр. 33 л.ж. от 28.05 |  |  | 1
1550 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-30 РУ-10кВ ф-отход на ТП- 2 | 10 (10.5) |  | 2019-05-28 13:30 | 2019-05-28 15:30 | П | 2 | ТП-30 |  |  | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |  |  |  |  | 1
1551 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ,ул.Школьная ,ул.Полевая,мкр.Южный | 0.38 |  | 2019-05-28 13:30 | 2019-05-28 15:30 | П | 2 | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская,ул.Школьная,ул.Полевая,мкр.Южный |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
1552 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-149, РУ-0,4кВ фид- ЦТП наул.Крупской | 0.38 |  | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 17:00 | П | 8 | ТП-149, РУ-0,4кВ фид-10 ЦТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
1553 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) |  | 2019-05-28 09:28 | 2019-05-28 14:37 | П | 5.15 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1554 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-05-28 20:00 | 2019-05-29 00:20 | В | 4.3333 | ТП-31,19,137,126,54, 72, 118, 155,29, 20 ,123, 131 |  |  | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 5 | 118 | 0 | 1000 |  | акт №31 от 28.05.19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1555 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-05-28 11:55 | 2019-05-28 12:45 | П | 0.83333 | ТП-16 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 2 28.05.2019 |  |  | 1
1556 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-05-28 14:14 | 2019-05-28 14:40 | П | 0.43333 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 2 28.05.2019 |  |  | 1
1557 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС"Магнит" ф.1005 РП 35 | 10 (10.5) |  | 2019-05-29 04:16 | 2019-05-29 04:28 | П | 0.2 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 250 |  | 29.05.2019, стр.20 ОЖ |  |  | 1
1558 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-4,ТП-47,ТП-28,ТП-52 РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-05-29 09:30 | 2019-05-29 17:00 | П | 7.5 | ТП-4,ТП-47,ТП-28,ТП-52. |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
1559 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-4-24,ТП-119,КТП-91,КТП-33 РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-05-29 13:00 | 2019-05-29 16:00 | П | 3 | ТП-4-24,ТП-119,КТП-91,КТП-33 РУ-10кВ |  |  | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
1560 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
1561 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, яч-ка напрвл. 104 "Хлебокомбинат" | 6 (6.3) |  | 2019-05-29 10:00 | 2019-05-29 12:00 | П | 2 | РП-1, яч-ка напрвл. 104 "Хлебокомбинат" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1562 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 63, ул. Коллективная | 6 (6.3) |  | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 14:00 | П | 5 | ТП 63, ул. Коллективная |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 300 |  | стр. 34 л.ж. от 29.05 |  |  | 1
1563 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-05-29 11:00 | 2019-05-29 15:00 | П | 4 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 30.05.2019. лист.№10 ОПЖ |  |  | 1
1564 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 |  | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  |  |  |  | 1
1565 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково" Ф -1006 РП-1 РУ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-05-29 12:35 | 2019-05-29 12:55 | В | 0.33333 | ТП-1а,4,6,7,8а, 10,11,12,13,14,15,16,17,23,25,26,27,28,29,31,33,39, 40,41,42,47,49 |  |  | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 2100 |  | 29.05.2019г. №13 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1566 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-05-29 12:35 | 2019-05-29 18:20 | В | 5.75 | ТП-8а,10,12,14,15,16,25,26,28,39,40,42,47 |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 500 |  | 29.05.2019г.№14 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1567 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 6 ф. ул. Покровская чет. | 0.38 |  | 2019-05-29 09:30 | 2019-05-29 11:00 | П | 1.5 | КЛ-0,4 кВ, Ул. Покровская четная сторона,ул. Соковская |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 |  | 29.05.2019,стр.14 ОЖ |  |  | 1
1568 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-05-30 10:00 | 2019-05-30 16:00 | П | 6 | ТП-19 РУ0,4кВ Ф ул.Гастелло,Пролетарская,Б. проезд. |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
1569 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26, пр. Ленина 68 | 0.38 |  | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 12:00 | П | 3 | ТП 26 фид. ВЛ-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
1570 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 11 ул. Красноармейская 19 | 0.38 |  | 2019-05-30 13:00 | 2019-05-30 17:00 | П | 4 | ТП 11 РУ 0.4 кВ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1571 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 |  | 2019-05-30 09:30 | 2019-05-30 10:30 | П | 1 | ТП 182 РУ-0,4кВ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
1572 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 86, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - гаражи ул. Логинова | 0.38 |  | 2019-05-29 07:55 | 2019-05-30 12:00 | В | 28.0833 | ТП 86, РУ-0,4 кВ, ф. 14 - гаражи ул. Логинова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 332 ж.з. от 29.05 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1573 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 1,8 - ул. Мира | 0.38 |  | 2019-05-29 12:35 | 2019-05-29 14:30 | В | 1.9167 | ТП 32, РУ-0,4 кВ, ф. 1,8 - ул. Мира |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 80 |  | № 333 ж.з. от 29.05 | 3.4.7.3 | 4.4 | 1
1574 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 |  | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  | 29.05.19 стр.13 ОЖ |  |  | 1
1575 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4"Вокзальная" | 0.38 |  | 2019-05-29 14:05 | 2019-05-29 14:45 | П | 0.66667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1.9 |  | 29.05.19 стр.14 ОЖ |  |  | 1
1576 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 |  | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  | 30.05.19 стр.15 ОЖ |  |  | 1
1577 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, КЛ фид. "ул. Минская 19 каб. "А" и "Б" | 0.38 |  | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 11:00 | П | 2 | КЛ фид. "ул. Минская 19 каб. "А" и "Б" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1578 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-79, ВЛ фид. "ООО "Память", КНС" | 0.38 |  | 2019-05-30 15:00 | 2019-05-30 16:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ООО "Память", КНС" |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1579 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-05-30 10:00 | 2019-05-30 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1580 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол Ф 101 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 19:40 | В | 0.58333 | ТП 1,2,3,18,60,80,101,141,40,42,44,59,51,86,50 | ЦРБ |  | 205 | 1 | 0 | 204 | 0 | 0 | 4 | 201 | 0 | 1640 |  | акт №32 от 30.05.19 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1581 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол Ф 102 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 19:40 | В | 0.58333 | ТП 104,9,87,45,13,77 |  | КНС,котельная | 73 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 543 |  | акт №33 от 30.05.19 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1582 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка" ф.1006 | 10 (10.5) |  | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 21:05 | В | 2 | ТП 49, ТП 106, ТП 81, ТП 14, ТП 15, ТП 16, ТП 17, ТП 103, ТП 149, ТП 116, ТП 112, ТП 76, ТП 107, ТП 109 |  | водозабор | 346 | 0 | 1 | 344 | 0 | 0 | 8 | 337 | 1 | 633 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт № 36 от 30.05.2019 г. | 3.4.12.3, 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1583 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка" ф.1015 | 10 (10.5) |  | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 21:05 | В | 2 | ТП 111,57,10,8,58,152,7,47,6,11,12,88,41,73,75,117 |  | РУС, | 694 | 0 | 1 | 692 | 0 | 0 | 3 | 690 | 1 | 1350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт № 35 от 30.05.2019 г. | 3.4.12.3, 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1584 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка" ф.1001 | 10 (10.5) |  | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 21:05 | В | 2 | ТП 145 |  | 1 кот. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт № 37 от 30.05.2019 г. | 3.4.12.3, 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1585 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка" ф.1008 | 10 (10.5) |  | 2019-05-30 19:05 | 2019-05-30 21:05 | В | 2 | ТП 70,71,48,110 |  | 1 кот. | 22 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 302 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт № 34 от 30.05.2019 г. | 3.4.12.3, 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1586 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ул.Советская | 0.38 |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | В | 0 | ТП-6 Ф-3 ВЛ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  | 30.05.2019г., ОЖ стр.64 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1587 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8 Ф-3 ул.Абрамова | 0.38 |  | 2019-05-30 18:50 | 2019-05-30 22:16 | В | 3.4333 | ТП-8 Ф-3 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | 30.05.2019г., ОЖ стр.64 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1588 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 ф. ул. Виноградова | 0.38 |  | 2019-05-30 20:40 | 2019-05-30 21:40 | В | 1 | ТП 13, ВЛ-0,4 кВ, ул. Виноградова, ул. Калинина |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  | 30.05.2019,стр.15 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1589 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 |  | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  | 30.05.19 стр.16 ОЖ |  |  | 1
1590 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30, РУ-0,4кВ,ф.ул.Морозовская | 0.38 |  | 2019-05-30 09:20 | 2019-05-30 10:20 | В | 1 | ВЛ-0,4 фидер ул.Морозовская д.76 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 30.05.2019 ОЖ стр. 35 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
1591 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 |  | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 16:00 | П | 7 | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 ул. Пушкина,Станционная,Ленина,Железнодорожная, 8-е Марта |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1592 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.Свобода | 0.38 |  | 2019-05-30 17:20 | 2019-05-30 19:10 | В | 1.8333 | ВЛ-0,4 фидер ул.Свобода |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 |  | 30.05.2019 ОЖ стр.37 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1593 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф.Сосновая | 0.38 |  | 2019-05-30 18:55 | 2019-05-30 19:55 | В | 1 | ВЛ-0,4 фидер ул.Сосновая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 30.05.2019 ОЖ стр.37 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1594 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 1А, РУ-0,4 кВ, ф. 10 (ул. Октябрьская) | 0.38 |  | 2019-05-30 17:26 | 2019-05-30 18:30 | В | 1.0667 | ТП 1А, РУ-0,4 кВ, ф. 10 (ул. Октябрьская) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | № 334 от 30.05 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1595 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 |  | 2019-05-30 10:15 | 2019-05-30 10:45 | П | 0.5 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 3 30.05.2019 |  |  | 1
1596 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-05-31 10:00 | 2019-05-31 15:30 | П | 5.5 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1597 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-70, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 23 каб. А и каб. Б" | 0.38 |  | 2019-05-31 13:00 | 2019-05-31 15:00 | П | 2 | КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 23 каб. А и каб. Б" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
1598 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-95, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 |  | 2019-05-31 10:00 | 2019-05-31 15:30 | П | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская" |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
1599 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 188, пр-т Ленина, 15а | 0.38 |  | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 13:00 | П | 4 | ТП 188, фид. ВЛ-2 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1600 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 744, ул. Новгородская, 35 | 0.38 |  | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 10:00 | П | 1 | ТП 744, Тр-р |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1601 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 139 Октябрьский военный городок | 0.38 |  | 2019-05-30 13:10 | 2019-05-30 14:00 | В | 0.83333 | ТП 139 ф." Красноармейская, 24-а" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.05.2019, стр.59 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1602 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 17 Октябрьский пр-т, 21 | 0.38 |  | 2019-05-30 17:35 | 2019-05-30 18:35 | В | 1 | РП 17 РУ-0,4кВ секц. Т-1 |  | орг.-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 30.05.2019, стр.22 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
1603 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) |  | 2019-05-31 09:30 | 2019-05-31 12:30 | П | 3 | ТП-13 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1604 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-156 пр.Ленина д.17 | 0.38 |  | 2019-05-30 20:00 | 2019-05-30 22:30 | В | 2.5 | ТП-156 пр.Ленина д.17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №60 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1605 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 ул. Дегтярёва д.175 | 0.22 |  | 2019-05-30 18:50 | 2019-05-30 23:00 | В | 4.1667 | ТП-55 ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №58 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
1606 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43 ул. Кирова д.84 | 0.22 |  | 2019-05-30 18:15 | 2019-05-30 21:00 | В | 2.75 | ТП-43 ВЛ-0,4 кВ ул. Кирова д.84 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №54 | 3.4.12 | 4.4 | 0
1607 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-213 ул. Сосновая д.22, ул. Димитрова д.4 | 0.38 |  | 2019-05-30 20:10 | 2019-05-31 10:00 | В | 13.8333 | ТП-213 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №61 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
1608 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-216 ул. Пионерская д.29, ул. Сосновая д.30 | 0.22 |  | 2019-05-30 18:30 | 2019-05-31 10:00 | В | 15.5 | ТП-216 ВЛ-0,4 кВ ул. Пионерская д.29, ул. Сосновая д.30 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №55,57 | 3.4.12 | 4.4 | 0
1609 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-175 ул. Лопатина д.17 | 0.22 |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-31 10:00 | В | 14.5 | ТП-175 ВЛ-0,4 кВ ул. Лопатина д.17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ,30.05.2019 стр.154 заявка №59 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
1610 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-05-31 06:00 | 2019-05-31 16:00 | П | 10 | ТП-13 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1611 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 МВ ф.48 | 6 (6.3) |  | 2019-05-31 11:25 | 2019-05-31 11:50 | В | 0.41667 | ТП-79 |  | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 |  | ОЖ 31.05.2019 стр56 | 3.4.9 | 4.4 | 0
1612 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-103 ВЛ-0,4кВ ф.12 | 0.38 |  | 2019-05-31 19:20 | 2019-06-01 13:40 | В | 18.3333 | ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10 |  | АЖ,01.06.2019 стр.156 заявка №66 | 3.4.9 | 4.4 | 0
1613 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 ул.Чистова д.5 | 0.22 |  | 2019-05-31 22:00 | 2019-06-01 10:20 | В | 12.3333 | ТП-6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ,30.05.2019 стр.156 заявка №68 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
1614 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-9 фид. БТИ, евротрейд г.Собинка | 0.38 |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-05-31 17:00 | В | 3 | ВЛ-0,4 кВ фид. Евротрейд, БТИ. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 31.05.19 ОЖ стр,33 | 3.4.7 | 4.4 | 1
1615 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-3 с.Патакино | 0.38 |  | 2019-05-31 15:10 | 2019-05-31 16:30 | В | 1.3333 | ТП-788 Ф-3 с.Патакино ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  | 31.05.2019г., ОЖ стр.66 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
1616 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП- вышки "Мегафон д.Красная Яблонь" | 6 (6.3) |  | 2019-06-01 11:15 | 2019-06-01 13:10 | В | 1.9167 | ТП- вышки "Мегафон д.Красная Яблонь" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 4 01.06.2019 | 3.4.14 | 4.11, 4.12, 4.14 | 1
1617 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП- вышки "Мегафон д.Новишки" | 6 (6.3) |  | 2019-06-02 09:30 | 2019-06-02 11:20 | В | 1.8333 | ТП- вышки "Мегафон д.Новишки" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 4 02.06.2019 | 3.4.12.3 | 4.11, 4.12, 4.13 | 0
1618 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Брызгалово" Ф -1003 ВЛ-10 кВ ЛР-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-06-01 11:30 | 2019-06-01 12:00 | В | 0.5 | КТП-756 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 1.06.2019г., АЖ стр.49 | 3.4.7 | 4.2 | 1
1619 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Второво" Ф -1001 ВЛ-10 кВ ЛР-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-06-01 20:35 | 2019-06-01 21:42 | В | 1.1167 | ТП-800,799,798, 797, 802, 801,795,794,787,КТП-46 Мирный2 |  |  | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 24 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.06.2019г. №15 | 3.4.7 | 4.10 | 1
1620 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 |  | 2019-06-03 09:30 | 2019-06-03 10:30 | П | 1 | ТП 182, Т-1 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
1621 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-06-03 02:06 | 2019-06-03 02:42 | В | 0.6 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 3.06.2019, №65, стр. 25 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1622 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-06-01 10:00 | 2019-06-01 17:15 | П | 7.25 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1623 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-06-03 10:00 | 2019-06-03 16:30 | П | 6.5 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1624 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кв | 0.38 |  | 2019-06-03 13:30 | 2019-06-03 14:30 | П | 1 | ТП-33 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
1625 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул, Крымская четн. Ст." | 0.38 |  | 2019-06-03 09:00 | 2019-06-03 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул, Крымская четн. Ст." |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1626 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф.Сосновая | 0.38 |  | 2019-06-01 12:40 | 2019-06-01 13:15 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4 фидер ул.Сосновая д.29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | 01.06.2019 ОЖ стр.39 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1627 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 637, ТП 65 | 6 (6.3) |  | 2019-06-01 13:40 | 2019-06-01 14:20 | В | 0.66667 | ТП 25, 25А, ХПП, 15, 2, 82Т1, 74, 105, 31, 78Т1, Железнодорожная, 10Т1, 9, 76, НДМ, 46, 27, 73, 104, с/х техника |  |  | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 1000 |  | стр. 37 о.ж. от 01.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1628 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 2" ЦРП ГОФ | 10 (10.5) |  | 2019-06-01 07:45 | 2019-06-01 07:55 | В | 0.16667 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 34.02 |  | ОЖ стр. 19 | 3.4.9.3 | 4.3 | 0
1629 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 1"ЦРП ГОФ | 10 (10.5) |  | 2019-06-01 07:45 | 2019-06-01 09:25 | В | 1.6667 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-10, КТП-9 |  |  | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 1033 |  | ОЖ стр. 19 | 3.4.9.3 | 4.3 | 0
1630 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 ф. ул. Иринина | 0.38 |  | 2019-06-01 00:09 | 2019-06-01 00:12 | П | 0.05 | ВЛ-0,4 кВ ул. Иринина, ул. Заречная, ул.Пушкарская |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46 |  | 30.05.2019,стр.16 ОЖ |  |  | 1
1631 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-06-03 19:40 | 2019-06-03 20:20 | В | 0.66667 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 4 03.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 0
1632 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-06-04 08:30 | 2019-06-04 11:00 | П | 2.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 04.06.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
1633 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 |  | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
1634 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 13:00 | П | 3 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1635 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Калинина" | 0.38 |  | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 14:30 | П | 1 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Калинина" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1636 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 511 ул. Белоконская 12 | 0.38 |  | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 14:00 | П | 5 | ТП 511 РУ 0,4 кВ |  | кот.-1, ж.д.-6 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1637 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 340 ул.Безыменского, 24 | 0.38 |  | 2019-06-03 08:10 | 2019-06-03 09:30 | В | 1.3333 | ТП 340 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  | 03.06.2019, стр. 61 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1638 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 225 ул.Михайловская, 57 | 0.38 |  | 2019-06-03 14:40 | 2019-06-03 17:00 | В | 2.3333 | ТП 225 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 03.06.2019, стр. 62 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1639 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 795 ул.Офицерская, 1 | 0.38 |  | 2019-06-03 19:15 | 2019-06-03 19:30 | В | 0.25 | ТП 795 ф."ул. Офицерская, 1-а (корпус 3, ВРУ-1, ввод-2)" |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 03.06.2019, стр. 62 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1640 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) |  | 2019-06-03 09:15 | 2019-06-03 12:30 | П | 3.25 | ТП-13 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1641 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-12 ул.К.Маркса д.64 | 0.22 |  | 2019-06-04 21:40 | 2019-06-05 10:00 | В | 12.3333 | ТП-12 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,04.06.2019 стр.158 заявка №13 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1642 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-100 | 6 (6.3) |  | 2019-06-05 09:00 | 2019-06-05 12:00 | П | 3 | ТП-100 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1643 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-06-05 10:00 | 2019-06-05 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4Кв фидер ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1644 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская РУ-10кВ ф.1007 | 10 (10.5) |  | 2019-06-04 11:15 | 2019-06-04 13:00 | В | 1.75 | ТП-118(абонентская), ТП-6,ТП-10,ТП-9,ТП-8,ТП-13,ТП-14,ТП-12,ТП-15,ТП-11,ТП-3,ТП-16 |  |  | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 450 |  | №107 04.06.2019 | 3.4.2 | 4.4 | 1
1645 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.10 | 0.38 |  | 2019-06-05 07:00 | 2019-06-05 07:40 | В | 0.66667 | ТП-34 РУ-0,4кВ ф.Производство №1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 05.06.2019 О.Ж. стр.45 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1646 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№9 РЩРП 1.1.2 | 0.38 |  | 2019-06-04 11:15 | 2019-06-04 11:30 | В | 0.25 | РЩРП 1.1.2 ВЛ 0,4кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 5 04.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 0
1647 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-06-04 13:40 | 2019-06-04 14:00 | П | 0.33333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 5 04.06.2019 |  |  | 1
1648 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) |  | 2019-06-05 10:00 | 2019-06-05 15:00 | П | 5 | ТП-2.5.10.9.8.7. |  |  | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | 05.06.2019. лист.№12 ОПЖ |  |  | 1
1649 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 ТП-39 | 10 (10.5) |  | 2019-06-04 14:00 | 2019-06-04 15:15 | П | 1.25 | ТП-39. |  |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 199 |  | 04.06.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
1650 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТПС "Петушки" Ф.19 | 10 (10.5) |  | 2019-06-04 13:14 | 2019-06-04 13:20 | В | 0.1 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | 1197 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 99.24 |  | ОЖ срт.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1651 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | Г.Петушки ТП-35 | 0.38 |  | 2019-06-04 13:41 | 2019-06-04 15:56 | П | 2.25 | ТП-35 Ф.5 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 103 |  | ОЖ срт.22 |  |  | 1
1652 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" Ф-604,605 | 6 (6.3) |  | 2019-06-05 09:33 | 2019-06-05 14:10 | П | 4.6167 | ПС "Гороховец" Ф-604,605 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |  | ОЖ- лист 5 04.06.2019 |  |  | 1
1653 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 |  | 2019-06-06 09:30 | 2019-06-06 10:30 | П | 1 | ТП 182, Т-1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
1654 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 11, ул.Ломоносова, 18 | 0.22 |  | 2019-06-05 21:20 | 2019-06-05 22:10 | В | 0.83333 | ТП 11 ф. ВЛ-2 ул. Красноармейская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 05.06.2019, стр. 64 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1655 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4Кв фидер ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1656 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 |  | 2019-06-05 09:10 | 2019-06-05 15:35 | П | 6.4167 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39.3 |  | 05.06.19 стр.24 ОЖ |  |  | 1
1657 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-18 | 6 (6.3) |  | 2019-06-06 09:00 | 2019-06-06 11:00 | П | 2 | ТП-18 |  |  | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1
1658 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 206, 208 | 10 (10.5) |  | 2019-06-05 13:20 | 2019-06-05 14:00 | П | 0.66667 | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 206, 208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1659 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 204 | 10 (10.5) |  | 2019-06-06 13:00 | 2019-06-06 13:30 | П | 0.5 | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 204 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1660 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 205, 207 | 10 (10.5) |  | 2019-06-06 13:30 | 2019-06-06 14:30 | П | 1 | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 205, 207 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1661 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-68, ВЛ фид. "Ул. Тумская" | 0.38 |  | 2019-06-05 14:00 | 2019-06-05 16:30 | В | 2.5 | ВЛ фид. "Ул. Тумская |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  | 05.06.2019ОЖ по 0, 4 кВ, л. 6 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
1662 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) |  | 2019-06-06 04:00 | 2019-06-06 05:50 | П | 1.8333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. |  |  | 862 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 778.5 |  | 06.06.2019. лист.№12 ОПЖ |  |  | 1
1663 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-9 фид.ул.Ленина 1,3 | 0.38 |  | 2019-06-06 13:35 | 2019-06-06 15:15 | П | 1.6667 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Ленина 1,3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |  | о.ж.лист№37 |  |  | 1
1664 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1003 пс Брызгалово ТП-736 | 10 (10.5) |  | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 14:00 | П | 5 | ТП-736 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1665 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 422, ул. Мира, 22 | 6 (6.3) |  | 2019-06-06 08:10 | 2019-06-06 08:40 | В | 0.5 | ТП422, Т-1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 06.06.2019, стр.65 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1666 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит фид.1005 РП 35 | 10 (10.5) |  | 2019-06-07 04:21 | 2019-06-07 04:33 | П | 0.2 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1667 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 530 ул. Семязинская, Озерная | 6 (6.3) |  | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 14:00 | П | 5 | ТП 54, 194, 206, 208, 473 |  | аэропорт | 52 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
1668 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Пл. Советская" | 0.38 |  | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 15:10 | П | 1.8333 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ Ф.8 "Пл. Советская" |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95.7 |  | 06.06.19 стр.25 ОЖ |  |  | 1
1669 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 1СШ направл. 213 | 10 (10.5) |  | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 09:30 | П | 0.5 | РП-2, ТН-10 кВ 1СШ направл. 213 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1670 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 2СШ направл. 214 | 10 (10.5) |  | 2019-06-07 09:30 | 2019-06-07 10:00 | П | 0.5 | РП-2, ТН-10 кВ 2СШ направл. 214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1671 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 3СШ направл. 219 | 10 (10.5) |  | 2019-06-07 10:00 | 2019-06-07 10:30 | П | 0.5 | РП-2, ТН-10 кВ 3СШ направл. 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1672 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 4СШ напрвл. 220 | 10 (10.5) |  | 2019-06-07 10:30 | 2019-06-07 11:00 | П | 0.5 | РП-2, ТН-10 кВ 4СШ напрвл. 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1673 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-7, РУ-0.4кВ ул.Ленина | 10 (10.5) |  | 2019-06-07 10:00 | 2019-06-07 13:30 | П | 3.5 | ТП-7 ул.Ленина |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 85.1 |  | 07.06.2018, стр 12 ОЖ |  |  | 1
1674 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1003 пс Брызгалово ТП-736 | 10 (10.5) |  | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 14:00 | П | 5 | ТП-736 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  | 07.06.2019г, ОЖ стр.77 |  |  | 1
1675 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 75 | 6 (6.3) |  | 2019-06-07 20:04 | 2019-06-07 20:43 | В | 0.65 | ТП 83, ТП 82 Т2, ТП 82А |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 150 |  | стр. 44 о.ж. от 07.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1676 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 620, ЦРП 2 | 6 (6.3) |  | 2019-06-09 16:00 | 2019-06-09 17:20 | В | 1.3333 | ТП Зайково |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 |  | стр. 46 о.ж. от 09.06 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1677 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) |  | 2019-06-07 10:00 | 2019-06-07 12:50 | П | 2.8333 | ТП-36, ТП-"Колледжа", ТП-"Знаменка" |  |  | 83 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ- лист 6 07.06.2019 |  |  | 1
1678 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-06-07 14:15 | 2019-06-07 14:50 | В | 0.58333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 6 07.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12,4.13 | 0
1679 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 |  | 2019-06-09 08:30 | 2019-06-09 09:30 | В | 1 | ВЛИ-0,22кВ ул.Пушкина д.44 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 09.06.2019 О.Ж. стр.4 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1680 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 16:00 | П | 6 | ВЛИ-0,4кВ, ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1681 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 |  | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
1682 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1683 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ РП-250 - КТП-21 | 10 (10.5) |  | 2019-06-08 11:30 | 2019-06-08 13:17 | В | 1.7833 | КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 | м.у.-1 | орг.-1 | 95 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 802.34 |  | АКТ №15, 08.06.19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1684 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. 6 "ул.Ленина (чётн. сторон)" | 0.38 |  | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 11:30 | П | 1.5 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. 6 "ул.Ленина (чётн. сторон)" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30.34 |  |  |  |  | 1
1685 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-70 РУ-04кВ | 0.38 |  | 2019-06-09 15:00 | 2019-06-10 16:00 | В | 25 | ТП-70 РУ-0,4кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | Оперативный журнал стр. 64 | 3.4.7 | 4.9 | 1
1686 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-127 камера ТМ-1 | 0.38 |  | 2019-06-09 15:30 | 2019-06-09 16:30 | В | 1 | ТП-127 камера ТМ-1 |  |  | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 400 |  | Оперативный журнал стр. 64 | 3.4.7 | 4.11 | 1
1687 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч" ф.6004 | 6 (6.3) |  | 2019-06-09 15:40 | 2019-06-09 16:10 | В | 0.5 | ТП-118,14,173,147,166,228,139,196,70,93,129,165,39,60,101 | 1 д.с., 2 кот. |  | 362 | 0 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 900 |  | ОЖ 09.06.2019, стр. 65 Акт №20-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1688 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-06-08 17:15 | 2019-06-08 18:47 | В | 1.5333 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | №12 08.06.2019. лист.№13 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1689 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-06-08 22:22 | 2019-06-08 23:15 | П | 0.88333 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | 08.06.2019. лист.№13 ОПЖ |  |  | 1
1690 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП40, г.Судогда Ф-ул. Солнечная | 0.38 |  | 2019-06-08 16:22 | 2019-06-08 17:15 | В | 0.88333 | ВЛ фид.Солнечная |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 45 |  | 08.06.2018, стр 4 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1691 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП7, г.Судогда Ф-Военкомат | 0.38 |  | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 13:00 | П | 4 | ВЛ фидВоенкомат ул.Ленина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 10.06.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | 1
1692 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 439, Октябрьский пр-т,36 | 6 (6.3) |  | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 12:00 | П | 3 | ТП 439, Т-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1693 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 563, ул.Пугачева, 62 | 0.38 |  | 2019-06-07 12:30 | 2019-06-07 13:20 | В | 0.83333 | ТП 439, Т-1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 |  | 7.06.2019, стр 66 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 1
1694 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 316, Судогодское шоссе,31 | 0.38 |  | 2019-06-08 11:00 | 2019-06-08 12:20 | В | 1.3333 | ТП 316, Т-1, Т-2 | м.у.-1 |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 |  | 7.06.2019, стр 67 Ж З, стр 32 ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1695 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 каб. Б | 10 (10.5) |  | 2019-06-09 03:05 | 2019-06-09 03:10 | В | 0.083333 | РП 11, ТП 359, 532, 435, 358, 327, 367, 326, 318, 317 |  | м.у.-3, орг.-3, д.с. -2, АТС-1, кот.-2, КНС-1 | 89 | 3 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1200 |  | 09.06.2019, №66, стр. 32 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1696 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 6 к ТП 110, КЛ 6 кВ ТП 61- ТП 102 | 6 (6.3) |  | 2019-06-10 02:50 | 2019-06-10 03:57 | В | 1.1167 | ТП110, ТП40, ТП24, ТП81, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279 |  | управление ГО и ЧС-2, шк.-2 | 100 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1600 |  | 10.06.2019, №67, стр. 33 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1697 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 |  | 2019-06-11 06:00 | 2019-06-11 12:00 | П | 6 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  | 11.06.2019г., ОЖ стр.79 |  |  | 1
1698 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-06-10 08:40 | 2019-06-10 09:00 | П | 0.33333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 7 10.06.2019 |  |  | 1
1699 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-06-10 10:15 | 2019-06-10 10:35 | П | 0.33333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 7 10.06.2019 |  |  | 1
1700 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-06-10 13:30 | 2019-06-10 13:50 | П | 0.33333 | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 7 10.06.2019 |  |  | 1
1701 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-0,4кВ, Очистные сооружения (города) | 0.38 |  | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 11:30 | П | 1.5 | ТП-43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.12 |  |  |  |  | 1
1702 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Чкалова" | 0.38 |  | 2019-06-11 11:00 | 2019-06-11 14:00 | П | 3 | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Чкалова" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  |  |  |  | 1
1703 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 |  | 2019-06-11 10:00 | 2019-06-11 14:00 | П | 4 | фидер ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина,ул. Чайкиной |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1704 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-06-11 10:00 | 2019-06-11 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1705 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 |  | 2019-06-11 09:00 | 2019-06-11 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
1706 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-75, РУ - 0, 4 кВ | 0.38 |  | 2019-06-11 09:00 | 2019-06-11 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
1707 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 |  | 2019-06-13 08:00 | 2019-06-13 16:00 | П | 8 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
1708 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС КЭЗ ф.637 | 6 (6.3) |  | 2019-06-11 11:30 | 2019-06-11 19:30 | В | 8 | ТП-23а, РП-2с : ТП-28, ТП-59, ТП-128, ТП-192, ТП-233 | кот.-1, д.с.-1, мед.-1 |  | 480 | 0 | 3 | 477 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 550 |  | ОЖ 11.06.2019 стр.66 акт №21-19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1709 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС КЭЗ ф.641 | 6 (6.3) |  | 2019-06-11 12:10 | 2019-06-11 13:00 | В | 0.83333 | РП-2(н) : ТП-126, ТП-189, ТП-73 (Т-1), ТП-23, ТП-149, ТП-111, ТП-43, ТП-10, ТП-175, ТП-67, ТП-148, ТП-66, ТП-231, ТП-232 | кот.-2, д.с.-3, мед.-1, шк.-2 |  | 901 | 0 | 8 | 893 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 1730 |  | ОЖ 11.06.2019 стр.66 акт №22-19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1710 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-06-11 09:25 | 2019-06-11 10:40 | П | 1.25 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 7 11.06.2019 |  |  | 1
1711 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-06-11 10:35 | 2019-06-11 11:03 | П | 0.46667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 7 11.06.2019 |  |  | 1
1712 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) |  | 2019-06-11 14:55 | 2019-06-11 16:10 | В | 1.25 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, КТП-36 |  | орг.-1 | 173 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 211.86 |  | АКТ №16, 11.06.19 | 3.4.8.3 | 4.11, 4.4 | 0
1713 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) |  | 2019-06-11 23:30 | 2019-06-11 23:43 | П | 0.21667 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, КТП-36 |  | орг.-1 | 173 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 211.86 |  |  |  |  | 1
1714 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 98, ул. Д. Левитана, 27а | 0.38 |  | 2019-06-11 12:00 | 2019-06-11 15:50 | В | 3.8333 | ТП 98, КЛ-0,4 кВ, ул. Доватора, 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.06.2019, стр.69 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1715 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 327, ул. Юбилейная, 40 | 0.38 |  | 2019-06-11 14:00 | 2019-06-11 15:15 | В | 1.25 | ТП 327, Суздальский пр-кт, 6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |  | 10.06.2019, стр.69 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1716 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 145, ул. Луначарского, 31 | 0.38 |  | 2019-06-11 17:10 | 2019-06-11 17:50 | В | 0.66667 | ТП 145, КЛ-0,4 кВ, ул. Луначарского, 29а "Школа № 29" |  | шк.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.06.2019, стр.70 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1717 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-06-13 10:00 | 2019-06-13 16:00 | П | 6 | ТП 12, ВЛ-0,4 кВ, ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1718 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-06-13 10:00 | 2019-06-13 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1719 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-40, РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-06-13 13:00 | 2019-06-13 14:00 | П | 1 | ТП-40 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
1720 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-06-11 16:30 | 2019-06-11 17:20 | В | 0.83333 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 11.06.2019, ОЖ л. 10 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1721 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39, г.Судогда Ф-Гагарина не чет. | 0.38 |  | 2019-06-11 08:40 | 2019-06-11 09:15 | В | 0.58333 | ВЛ фид ул. Гагарина не чет. |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |  | 11.06.2019. лист.№4 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 1
1722 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27, г.Судогда Ф-Коммунистическая д.3 | 0.38 |  | 2019-06-12 23:25 | 2019-06-13 01:30 | В | 2.0833 | ВЛ фид ул.Коммунистическая |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67 |  | 12.06.2019. лист.№4 Ж З | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1723 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП44, г.Судогда Ф-Мерецкого | 0.38 |  | 2019-06-13 06:42 | 2019-06-13 12:00 | В | 5.3 | ВЛ фидул.Мерецкого |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 |  | 13.06.2019. лист.№4 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1724 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-212 фид-4 | 0.22 |  | 2019-06-13 14:50 | 2019-06-13 18:30 | В | 3.6667 | ТП-212 РУ-0,22 фид-4 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | АЖ, 13.06.2019 стр. 160 заявка 27 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1725 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 30. Лакинск фид. Ул алексеевская | 0.38 |  | 2019-06-13 09:26 | 2019-06-13 10:00 | П | 0.56667 | ВЛ фид. Ул.Алексеевская |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 80 |  | о.ж.лист 40 от 13.06.19 | 3.4.13.4 | 4.21 | 1
1726 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 |  | 2019-06-13 09:00 | 2019-06-13 16:00 | П | 7 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  | 13.06.2019г., ОЖ стр.83 |  |  | 1
1727 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-06-13 13:00 | 2019-06-13 13:00 | В | 0 | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.06.2019г. №16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1728 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61, ул. Северная 25 | 0.38 |  | 2019-06-14 09:30 | 2019-06-14 11:00 | П | 1.5 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Северная с ТП 61 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1729 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27, ул. Урожайная 17 | 0.38 |  | 2019-06-14 09:30 | 2019-06-14 11:00 | П | 1.5 | ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2 с ТП 27 |  |  | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1730 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 550, Зеленый мир | 10 (10.5) |  | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 11:00 | П | 2 | КВЛ-10кВ ф. 1003 ПС Бараки, КВЛ-10кВ ТП550 - ТП312 с.ф. 1007 ПС Ладога, ТП 550 РУ-10кВ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1731 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30, ул. Ноябрьская 73а , ВЛ-0,4кВ ф. ул Ноябрьская | 0.22 |  | 2019-06-13 08:02 | 2019-06-13 09:40 | В | 1.6333 | ВЛ-0,4кВ ф. Ноябрьская д.67 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.06.2019, стр. 71 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1732 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 |  | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 14:00 | П | 4 | фидер ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина,ул. Чайкиной |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1733 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи 1СШ ТПС "Усад" | 10 (10.5) |  | 2019-06-14 07:50 | 2019-06-14 10:00 | В | 2.1667 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  |  | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 561.66 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ №17, 14.06.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1734 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи 1СШ ТПС "Усад" | 10 (10.5) |  | 2019-06-14 07:50 | 2019-06-14 14:00 | В | 6.1667 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ №17, 14.06.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1735 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-06-13 09:00 | 2019-06-13 09:25 | П | 0.41667 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1736 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-06-13 17:20 | 2019-06-13 17:55 | П | 0.58333 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1737 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 218 | 10 (10.5) |  | 2019-06-13 09:20 | 2019-06-13 09:40 | П | 0.33333 | РП-2, СВВ-10 кВ 218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1738 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 203 | 10 (10.5) |  | 2019-06-13 09:40 | 2019-06-13 10:25 | П | 0.75 | РП-2, СВВ-10 кВ 203 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1739 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" | 0.38 |  | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1740 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.38 |  | 2019-06-14 12:00 | 2019-06-14 15:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1741 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1742 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-27, г.Судогда РУ-0.4кВ | 10 (10.5) |  | 2019-06-13 17:00 | 2019-06-13 18:00 | П | 1 | ТП-27 ул.Буденного |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 194.7 |  | 13.06.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | 1
1743 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 |  | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 16:00 | П | 6 | ТП-32 ул.Текстильщиков |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78.3 |  | 14.06.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | 1
1744 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-06-13 20:12 | 2019-06-13 21:08 | В | 0.93333 | ТП-30 ул. Юбилейная |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.06.2019. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1745 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-200 переулок Дубовый д.№1 | 0.38 |  | 2019-06-14 16:30 | 2019-06-14 17:00 | В | 0.5 | ТП-200 ф.4 авт. Оп.№ 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 14.06.2019, стр.162, заявка №28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1746 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-163 д/с №12 | 0.38 |  | 2019-06-14 20:10 | 2019-06-14 20:25 | В | 0.25 | ТП-163 ф.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | АЖ, 14.06.2019, стр.162, заявка №29 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1747 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-47 фид. " ул. Свердлова д.№90, д.№91, д.№95, д.№108 | 0.38 |  | 2019-06-17 09:00 | 2019-06-17 16:00 | П | 7 | ТП-47 ф.4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
1748 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 фид. "ул. Челюскинцев" ул. Челюскинцев д.№6 | 0.22 |  | 2019-06-16 09:30 | 2019-06-16 10:20 | В | 0.83333 | ТП-41 ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 14.06.2019, стр.162, заявка №32 | 3.4.9.3 | 4.16 | 0
1749 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-113 фид. "проезд Восточный д.№14/4, д.№14/3" пр-д Восточный д.№14/3 | 0.38 |  | 2019-06-16 17:50 | 2019-06-16 18:10 | В | 0.33333 | ТП-113 ф.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | АЖ, 14.06.2019, стр.162, заявка №33 | 3.4.9.3 | 4.16 | 0
1750 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 43 Ф. Б. Всполье к д.4 | 0.38 |  | 2019-06-14 13:00 | 2019-06-14 15:00 | В | 2 | КЛ Ф. Б. Всполье к д.4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | 14.06.2019, стр 25, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1751 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 |  | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 14:45 | П | 5.75 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  | 13.06.2019г., ОЖ стр.83 |  |  | 1
1752 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 |  | 2019-06-14 08:50 | 2019-06-14 11:10 | П | 2.3333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 8 14.06.2019 |  |  | 1
1753 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-06-14 13:40 | 2019-06-14 14:25 | П | 0.75 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 8 14.06.2019 |  |  | 1
1754 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-06-15 02:05 | 2019-06-15 02:30 | П | 0.41667 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 8 15.06.2019 |  |  | 1
1755 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-06-13 09:00 | 2019-06-13 09:25 | П | 0.41667 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1756 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 |  | 2019-06-13 17:20 | 2019-06-13 17:55 | П | 0.58333 | КЛ фид. "Налоговая инспекция" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1757 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 218 | 10 (10.5) |  | 2019-06-13 09:20 | 2019-06-13 09:40 | П | 0.33333 | РП-2, СВВ-10 кВ 218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1758 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 203 | 10 (10.5) |  | 2019-06-13 09:40 | 2019-06-13 10:25 | П | 0.75 | РП-2, СВВ-10 кВ 203 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1759 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" | 0.38 |  | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1760 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.38 |  | 2019-06-14 12:00 | 2019-06-14 15:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1761 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1762 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-06-17 09:00 | 2019-06-17 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.06.2019. лист.№15 ОПЖ |  |  | 1
1763 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 |  | 2019-06-17 09:30 | 2019-06-17 12:00 | П | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина,ул. 8-е Марта, ул.Станционная, ул. Ленина , ул. Железнодорожная |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1764 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 |  | 2019-06-17 09:30 | 2019-06-17 16:00 | П | 6.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Гоголя , ул. Куйбышева, ул.Станционная |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1765 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-06-17 08:40 | 2019-06-17 09:40 | П | 1 | ТП-14 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 9 17.06.2019 |  |  | 1
1766 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.06.2019. лист.№15 ОПЖ |  |  | 1
1767 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-31 РУ-10кВ, ул.Маяковского, д.14а | 10 (10.5) |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 00:10 | П | 0.16667 | ТП-31 тр-р №2 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 40.04 |  |  |  |  | 1
1768 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-10кВ, Очистные сооружения города | 10 (10.5) |  | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 12:00 | П | 3 | ТП-43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.12 |  |  |  |  | 1
1769 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" | 0.38 |  | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 12:00 | П | 3 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10.56 |  |  |  |  | 1
1770 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0, 4 кВ 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 11:00 | П | 2 | ТП 57, Т-2 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
1771 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | КРУН-1 | 6 (6.3) |  | 2019-06-18 13:30 | 2019-06-18 15:00 | П | 1.5 | ТП-101, 100, 114, 102, 103, 104, 105, 106. |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
1772 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1 | 10 (10.5) |  | 2019-06-18 10:00 | 2019-06-18 12:00 | П | 2 | ТП-20,ТП-25,ТП-46,ТП-48,ТП-92,ТП-57,ТП-58,ТП-16,ТП-27,ТП-93,ТП-94,ТП-88,ТП-78,ТП-83 |  |  | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 520 |  |  |  |  | 1
1773 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 |  | 2019-06-18 10:00 | 2019-06-18 16:00 | П | 6 | фидер ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина,ул. Чайкиной |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1774 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 Ф. ул. Советская к д. 46 | 0.38 |  | 2019-06-18 15:15 | 2019-06-18 18:50 | В | 3.5833 | КЛ.Ф. ул. Советская к д. 46 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80 |  | 18.06.2019, стр 27, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1775 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 Ф. ул. Советская к д. 50 | 0.38 |  | 2019-06-18 16:30 | 2019-06-18 18:05 | В | 1.5833 | КЛ.Ф. ул. Советская к д. 50 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 18.06.2019, стр 27, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1776 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 Ф. ул. Советская к д. 51 | 0.38 |  | 2019-06-18 16:30 | 2019-06-18 18:45 | В | 2.25 | КЛ.Ф. ул. Советская к д. 51 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | 18.06.2019, стр 27, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1777 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 |  | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 16:00 | П | 7 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
1778 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ВЛ-10 кВ ввод ТП-13 | 10 (10.5) |  | 2019-06-18 17:49 | 2019-06-18 19:09 | В | 1.3333 | ТП-11,13,49 |  |  | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 95 |  | 18.06.2019г. №16 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1779 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ул.Текстильщиков | 0.38 |  | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 11:00 | В | 2 | ТП-6 Ф-3 ВЛИ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 |  | 18.06.2019г., ОЖ стр.89 | 3.4.7 | 4.14 | 1
1780 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-06-18 11:00 | 2019-06-18 11:31 | П | 0.51667 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  | 18.06.2019г., ОЖ стр.90 |  |  | 1
1781 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 3 к ТП 38 с.ф.8 | 6 (6.3) |  | 2019-06-18 17:23 | 2019-06-18 17:25 | В | 0.033333 | ТП 38, 18, 469, 728, 8, 76, 520, 236, 595, 377, 6, 130, 764, 95 |  | орг.-1, д.с.-1 | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 600 |  | 18.06.2019, №68 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1782 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул.Балакирева, 21 | 0.38 |  | 2019-06-18 18:53 | 2019-06-18 20:45 | В | 1.8667 | ТП 233 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-2 ул.Алябьева, 13-25 (нечетн.) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | 18.06.2019, стр 74 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 0
1783 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-10кВ, ул.Фабричный пр-д, д.8а | 10 (10.5) |  | 2019-06-19 10:00 | 2019-06-19 12:00 | П | 2 | ТП-49 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 177.76 |  |  |  |  | 1
1784 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-10кВ, ул.Пушкина, д.13а | 10 (10.5) |  | 2019-06-19 13:00 | 2019-06-19 16:00 | П | 3 | ТП-37 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 106.7 |  |  |  |  | 1
1785 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4 ф.6003 | 6 (6.3) |  | 2019-06-18 15:20 | 2019-06-18 20:30 | В | 5.1667 | ЦРП-4 ф.6003 |  | 1 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 370 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | ОЖ,18.06.2019 стр.72-73, акт 21-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1786 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0, 4 кВ 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 11:30 | П | 2.5 | ТП 57, Т-1, Т-2 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 187 |  |  |  |  | 1
1787 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.06.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  | 1
1788 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 |  | 2019-06-19 13:00 | 2019-06-19 18:00 | П | 5 | ТП-32 1 сш. ул.Текстильщиков |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112 |  | 19.06.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  | 1
1789 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 619, ТП 4 | 6 (6.3) |  | 2019-06-19 13:00 | 2019-06-19 16:00 | П | 3 | ТП 4 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 |  | стр. 51 о.ж. от 19.06 |  |  | 1
1790 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф-11 РУ-10кВ яч.11 | 10 (10.5) |  | 2019-06-18 09:40 | 2019-06-18 10:25 | В | 0.75 | ТП-13,ТП-21,ТП-18(абон), ТП-21,ТП-120 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 190 |  | №107 от 18.06.19г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
1791 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-06-19 09:30 | 2019-06-19 16:00 | П | 6.5 | ВЛИ-0,4 кВ ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1792 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС "Октябрьская" Ф.1036 яч.11 | 10 (10.5) |  | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 09:30 | П | 0.5 | ТП-1 ТП-25 ТП-5 ТП-107 |  |  | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
1793 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 РП-1 Собинка от ТП 18 | 10 (10.5) |  | 2019-06-19 13:30 | 2019-06-19 15:40 | П | 2.1667 | ТП-3, 4, 84, 101 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 55 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 1
1794 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 ул. Большая ул. Куйбышева | 0.38 |  | 2019-06-20 09:00 | 2019-06-20 12:00 | П | 3 | ТП-16 Ф-3 ВЛ |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1795 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-06-19 15:55 | 2019-06-19 16:10 | П | 0.25 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 9 19.06.2019 |  |  | 1
1796 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.20 " кафе "Сарай", Дачная" | 10 (10.5) |  | 2019-06-19 14:40 | 2019-06-19 15:40 | П | 1 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.20 " кафе "Сарай", Дачная" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25.74 |  | 19.06.19, стр. 42, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
1797 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-73 | 10 (10.5) |  | 2019-06-19 10:30 | 2019-06-19 11:30 | П | 1 | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1798 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-90 | 10 (10.5) |  | 2019-06-19 13:30 | 2019-06-19 15:50 | П | 2.3333 | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1799 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 |  | 2019-06-20 09:30 | 2019-06-20 11:30 | П | 2 | фидер ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина,ул. Чайкиной |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1800 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-17пер. Симонова д.3, кв3 | 0.22 |  | 2019-06-19 13:15 | 2019-06-19 14:00 | В | 0.75 | ТП-17 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,19.06.2019 стр.162 заявка №39 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1801 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.644 | 6 (6.3) |  | 2019-06-19 14:30 | 2019-06-19 14:35 | В | 0.083333 | ТП-68,36,143,71,18 | д\с-1, кот.-1 |  | 104 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 325 |  | ОЖ 19.06.2019 , стр. 161, акт №21-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1802 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.10 от ТП-184 до ТП-115 | 6 (6.3) |  | 2019-06-21 09:30 | 2019-06-21 14:30 | П | 5 | ТП-47, ТП-237 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
1803 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 |  | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 16:00 | П | 7 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
1804 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 -ЦРП | 10 (10.5) |  | 2019-06-20 17:45 | 2019-06-20 18:35 | В | 0.83333 | ТП29а,48а,17,30,27а,21а,22а,23а,14а,37а,38а,39а,61а,36а,6,31,40,62,63,24а,25а,65 |  | Котельная -3 КНС-3 Гостиница-1 Молокозавод-1 Водозабор -1 | 698 | 0 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 800 |  | № 6, 20.06.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1805 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 6 Ф. ул Покровская чет. | 0.38 |  | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 11:00 | П | 2 | КЛ Ф ул. Покровская чет |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  | 21.06.2019, стр 29, ОЖ |  |  | 1
1806 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 620, ТП 23 | 6 (6.3) |  | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 14:00 | П | 5 | ТП 23 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 180 |  | стр. 53 о.ж. от 21.06 |  |  | 1
1807 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 416 ул. Верхняя Дуброва 28 | 0.38 |  | 2019-06-20 09:45 | 2019-06-20 11:30 | В | 1.75 | ТП 416 ул. Верхняя Дуброва 28 в |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.06.2019, стр. 76 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1808 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 475 сек. фид. 1016, КЛ 10 кВ ТП 766 - ТП 767 | 10 (10.5) |  | 2019-06-20 11:30 | 2019-06-20 11:50 | В | 0.33333 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 282, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769 |  | кот.-1, д.с.-2 | 38 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 380 |  | 20.06.2019, №69, стр. 43 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1809 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61 ул. Северная 28 | 0.38 |  | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 12:00 | П | 3 | ТП 61 ВЛ 0, 4 кВ фид. "ул. Северная" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1810 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 595 ул. 1-я Никольская 6а | 0.38 |  | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 11:00 | П | 2 | ТП 595 РУ 6 кВ |  | орг. 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1811 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 09:30 | П | 0.5 | ТП-63, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1812 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-06-21 09:30 | 2019-06-21 10:00 | П | 0.5 | ТП-63, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1813 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-117, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-06-21 10:00 | 2019-06-21 10:30 | П | 0.5 | ТП-117, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1814 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-117, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-06-21 10:30 | 2019-06-21 11:00 | П | 0.5 | ТП-117, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1815 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, КЛ фид. "Коррекционная школа" | 0.38 |  | 2019-06-21 10:00 | 2019-06-21 11:00 | П | 1 | КЛ фид. "Коррекционная школа" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
1816 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Лесная, Строительная" | 0.38 |  | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 11:00 | П | 2 | КЛ фид. "Коррекционная школа" |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
1817 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.06.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
1818 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 |  | 2019-06-21 09:30 | 2019-06-21 10:00 | П | 0.5 | ТП-32 1 сш. ул.Текстильщиков |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112 |  | 21.06.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
1819 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 |  | 2019-06-21 14:30 | 2019-06-21 15:00 | П | 0.5 | ТП-32 1 сш. ул.Текстильщиков |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112 |  | 21.06.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
1820 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.5 ул. Садовая | 0.22 |  | 2019-06-20 17:20 | 2019-06-20 18:30 | В | 1.1667 | ВЛ-0,23кВ ул. Садовая д.10А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | 20.06.2019 АЖ, стр 49 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1
1821 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ КЛ-0,4 | 0.38 |  | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 12:00 | П | 3 | ТП-34 2РУ-0,4кВ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1822 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-189 ул.Коммунистическая д.5 | 0.22 |  | 2019-06-21 10:00 | 2019-06-21 11:30 | В | 1.5 | ТП-189 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,21.06.2019 стр.164 заявка №43 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1823 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-63 ул.Сосновая д.17а | 0.38 |  | 2019-06-21 15:00 | 2019-06-21 15:40 | В | 0.66667 | ТП-163 ф.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ,21.06.2019 стр.164 заявка №44 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1824 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-47 ул. Свердлова д.90 | 0.22 |  | 2019-06-21 16:30 | 2019-06-21 17:00 | В | 0.5 | ТП-47 ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ,21.06.2019 стр.164 заявка №47 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1825 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-28 фид.ул. Спортивная | 0.38 |  | 2019-06-21 09:20 | 2019-06-21 12:00 | П | 2.6667 | ТП 28, ВЛ-0,4 кВ фид.ул. Спортивная |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №44 |  |  | 1
1826 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 |  | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 15:00 | П | 6 | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ВЛ |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 |  | 21.06.2019г., ОЖ стр.96 |  |  | 1
1827 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 628 ул. Ноябрьская 127 | 10 (10.5) |  | 2019-06-21 10:20 | 2019-06-21 11:30 | В | 1.1667 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653, ТП627 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 |  | 21.06.2019, №70 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1828 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 455 ул. В. Дуброва д. 37 | 0.38 |  | 2019-06-21 21:55 | 2019-06-21 22:00 | В | 0.083333 | ТП 455 РУ 0, 4 кВ |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 21.06.2019, стр. 78 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1829 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф. 6402, КЛ 6кВ ТП 240 - ТП 468 | 6 (6.3) |  | 2019-06-23 12:40 | 2019-06-23 13:35 | В | 0.91667 | РП 19, ТП 457, 592, 468, 240,778, 26, 101, 537, 269, 530, 158, 343, 186, 517, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | орг.-1, кот-1 | 131 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1100 |  | 23.06.2019, №71 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1830 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-06-24 03:50 | 2019-06-24 04:35 | В | 0.75 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 24.06.2019, №72 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1831 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 171, ул.Мира 40 | 6 (6.3) |  | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 14:00 | П | 5 | ТП-171 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1832 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 577 ул. Н. Дуброва д. 7 | 0.38 |  | 2019-06-23 23:20 | 2019-06-24 01:30 | В | 2.1667 | ТП 577 РУ 0, 4 кВ |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | 21.06.2019, стр. 79 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1833 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечетн." | 0.38 |  | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Ленина нечетн." |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
1834 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 18:00 | П | 9 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1835 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ КЛ-0,4 | 0.38 |  | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 12:00 | П | 3 | ТП-34 2РУ-0,4кВ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1836 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-06-21 08:50 | 2019-06-21 09:20 | П | 0.5 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 10 21.06.2019 |  |  | 1
1837 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-06-21 13:34 | 2019-06-21 13:36 | П | 0.033333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 10 21.06.2019 |  |  | 1
1838 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.105 ТП15-ТП42 | 10 (10.5) |  | 2019-06-23 08:45 | 2019-06-23 10:00 | В | 1.25 | ТП.1А,2,4,19,5,60,3,28Б,15,42,16,7,45 |  | КНС-2 | 338 | 0 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 600 |  | № 7, 23.06.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1839 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.114 РП2 | 10 (10.5) |  | 2019-06-23 09:55 | 2019-06-23 12:50 | В | 2.9167 | ТП РП-2,18,328,56,51,64,52,44,55,43,46,53,10,66 | Водозабор,котельная | КНС-3 | 435 | 4 | 6 | 425 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 900 |  | № 8, 23.06.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1840 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 25, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Совхозная, 16 | 0.22 |  | 2019-06-22 03:45 | 2019-06-22 16:00 | В | 12.25 | ТП 25, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Совхозная, 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 337 от 22.06 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1841 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - ул. Энгельса, 3 | 0.22 |  | 2019-06-23 21:25 | 2019-06-24 10:00 | В | 12.5833 | ТП 12, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - ул. Энгельса, 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 338 от 23.06 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1842 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | РП-250 РУ-10 кВ секция ф.1015 ВВ-10 кВ яч. ввод КТП-№21 | 10 (10.5) |  | 2019-06-21 14:55 | 2019-06-21 16:10 | В | 1.25 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, ТП-7 |  | орг.-3 | 730 | 0 | 3 | 727 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 925.32 |  | АКТ №18, 21.06.19 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1843 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугоэнерго Ф- РП-5 радугоэнерго | 10 (10.5) |  | 2019-06-22 13:18 | 2019-06-22 16:30 | В | 3.2 | ТП-3-1.3-2.3-3.3-4 |  |  | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 120 |  | №12 22.06.2019. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1844 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугоэнерго Ф- РП-5 радугоэнерго | 10 (10.5) |  | 2019-06-23 18:17 | 2019-06-23 18:45 | В | 0.46667 | ТП-3-1.3-2.3-3.3-4 |  |  | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 120 |  | 23.06.2019. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1845 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" 1СШ : Ф.1,Ф.2,Ф.3 | 10 (10.5) |  | 2019-06-25 10:00 | 2019-06-25 14:00 | П | 4 | ТП-20,ТП-25,ТП-46,ТП-48,ТП-92,ТП-57,ТП-58,ТП-16,ТП-27,ТП-93,ТП-94,ТП-88,ТП-78,ТП-83 |  |  | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 520 |  |  |  |  | 1
1846 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-06-25 09:30 | 2019-06-25 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ ул.Рыженкова |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1847 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
1848 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 |  | 2019-06-25 10:00 | 2019-06-25 14:00 | П | 4 | ТП-19 2 сш. улХимиков |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 107 |  | 25.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
1849 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.9 "Школа" | 0.38 |  | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 16:00 | П | 7 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.9 "Школа" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.48 |  |  |  |  | 1
1850 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "КНС Силикат" | 0.38 |  | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 12:00 | П | 3 | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "КНС Силикат" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.54 |  |  |  |  | 1
1851 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, направление 202 | 10 (10.5) |  | 2019-06-25 13:30 | 2019-06-25 16:30 | П | 3 | ВВ-10 кВ направл. 202 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1852 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 09:30 | П | 0.5 | ТП-118, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1853 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-06-25 09:30 | 2019-06-25 10:00 | П | 0.5 | ТП-118, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1854 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 |  | 2019-06-25 10:00 | 2019-06-25 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1855 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 |  | 2019-06-25 13:00 | 2019-06-25 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1856 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 356 ул. Жуковского, 8 | 0.38 |  | 2019-06-24 10:10 | 2019-06-24 21:00 | В | 10.8333 | ТП 356 РУ 0,4 кВ фид.ул. Жуковского д.29 |  | ж.д..-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 24.06.2019, стр 81 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
1857 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-72 фид. "Рембытмашприбор" | 0.38 |  | 2019-06-24 09:10 | 2019-06-24 09:40 | В | 0.5 | ТП-72 ф.8 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | АЖ,21.06.2019 стр.166 заявка №52 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1858 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-113 фид. "ул. Строителей д. №10" | 0.38 |  | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 12:00 | П | 3 | ТП-113 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1859 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 10:00 | 2019-06-26 12:00 | П | 2 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1860 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 13:00 | 2019-06-26 15:00 | П | 2 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1861 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.15 "Редакция" | 0.38 |  | 2019-06-26 09:00 | 2019-06-26 11:00 | П | 2 | ТП-13 ВЛ-0,4 кВ ф.15 "Редакция" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.34 |  |  |  |  | 1
1862 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-06-26 09:30 | 2019-06-26 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Рыженкова |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1863 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Северная | 0.38 |  | 2019-06-25 04:35 | 2019-06-25 11:30 | В | 6.9167 | ТП 7, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Северная |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | № 341 от 25.06 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1864 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 4, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - магазин ул. Гагарина, 6 | 0.38 |  | 2019-06-25 17:00 | 2019-06-25 19:05 | В | 2.0833 | ТП 4, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - магазин ул. Гагарина, 6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  | № 343 от 25.06 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
1865 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 475 сек. фид. 1016 ПС Ладога, КЛ 10 кВ ТП 344 - ТП 768 | 10 (10.5) |  | 2019-06-25 09:43 | 2019-06-25 10:40 | В | 0.95 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 282, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769 |  | кот.-1, д.с.-2, ж.д-8 | 47 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 380 |  | 25.06.2019, №73 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1866 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 34 к ТП 777 сек. фид. 619 ПС Западная, КЛ 6 кВ, ТП 98- ТП 417 | 6 (6.3) |  | 2019-06-25 16:25 | 2019-06-25 17:30 | В | 1.0833 | ТП 777, 591, 51, 417 |  | ЦТП-1 | 67 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 410 |  | 25.06.2019, №75 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1867 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 34 к ТП 777 сек. фид. 619 ПС Западная, КЛ 6 кВ, ТП 354 - ТП 417 | 6 (6.3) |  | 2019-06-25 16:25 | 2019-06-25 17:30 | В | 1.0833 | ТП 777, 591, 51, 417 |  | ЦТП-1 | 67 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 410 |  | 25.06.2019, №74 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1868 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 09:00 | 2019-06-26 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
1869 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 09:30 | 2019-06-26 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 26.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
1870 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 |  | 2019-06-26 04:00 | 2019-06-26 06:00 | П | 2 | ТП-32 2 сш. ул.Текстильщиков |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 108 |  | 26.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
1871 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/САндреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 14:00 | 2019-06-26 17:00 | П | 3 | ТП-1.2.3.4.5.6.7. Мехпарк.МТС |  |  | 464 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 579.6 |  | 26.06.2019. лист.№19 ОПЖ |  |  | 1
1872 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1022 от РП-1 , участок ТП №60-ТП №80 | 10 (10.5) |  | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 15:00 | П | 6 | ТП-91 (потребителей нет) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | о.ж. лист 46 |  |  | 1
1873 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 09:00 | 2019-06-27 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.06.2019. лист.№21 ОПЖ |  |  | 1
1874 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 05:06 | 2019-06-27 07:13 | В | 2.1167 | ТП-28.27.19.26.29.38.44. |  |  | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 432 |  | №14 27.06.2019. лист.№20 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1875 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 05:06 | 2019-06-27 10:00 | В | 4.9 | ТП-27 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 194.7 |  | 27.06.2019. лист.№20 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1876 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 09:30 | 2019-06-27 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 27.06.2019. лист.№21 ОПЖ |  |  | 1
1877 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/СВоровского Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 17:37 | 2019-06-26 18:45 | В | 1.1333 | ТП-1.3.4.6 |  |  | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 155.7 |  | №13 26.06.2019. лист.№20 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1878 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-06-27 09:30 | 2019-06-27 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Суворова |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1879 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 10:00 | 2019-06-26 12:00 | П | 2 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1880 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 13:00 | 2019-06-26 15:00 | П | 2 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1881 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 607 ул. Институтский гр-к | 0.38 |  | 2019-06-27 16:00 | 2019-06-27 18:30 | В | 2.5 | ТП 607 РУ 0,4 кВ фид.ул. Институтский гр-к д.3,4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | 27.06.2019, стр 83 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1882 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750, МВ-10кВ, ф.Ю-1 от ТО | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 20:55 | 2019-06-26 22:00 | В | 1.0833 | РП 30, ТП 619, 620, 622, 653, 628, 639, 624, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652, 681, 528, 640, 645, 662, 677, 629, 630, 631, 632, 660, 633, 625, 549, 634, 636, 647, 646, 627 |  | КНС-1, орг.-1, кот.-1 | 242 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 1400 |  | 26.06.2019, стр. 50 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1883 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Ключевая | 0.38 |  | 2019-06-26 20:35 | 2019-06-26 21:30 | В | 0.91667 | ТП 8, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Ключевая |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | № 344 от 26.06 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1884 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 ул.Барсукова д.17 | 0.38 |  | 2019-06-26 18:25 | 2019-06-26 19:45 | В | 1.3333 | ТП-29 ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | АЖ,стр. 166 заявка №58 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1885 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф 1005 от ТП 39 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 09:20 | 2019-06-26 09:30 | П | 0.16667 | ТП 52,21,22,23,85,43,156,157,831 |  |  | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 600 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 1
1886 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1022 от ТП 18 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 14:10 | 2019-06-26 14:25 | П | 0.25 | ТП 3,101,84,очисные соор. | очиные соор. |  | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 289 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 1
1887 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 14:00 | 2019-06-26 17:00 | П | 3 | ТП 117,67 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №48 |  |  | 1
1888 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф 1005 от ТП 39 | 10 (10.5) |  | 2019-06-26 15:05 | 2019-06-26 15:15 | П | 0.16667 | ТП 52, 21, 22, 23, 85,43, 156,157,831 |  |  | 715 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 600 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 1
1889 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-222 ул. Ватутина д.№86,88,80а | 0.38 |  | 2019-06-27 10:00 | 2019-06-27 10:35 | В | 0.58333 | ТП-222 ф-3,4,5,9,15,16,17 |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  | ОЖ,27.06.2019 стр.166 заявка №59 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1890 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 329 ул. Добросельская д. 189а | 0.38 |  | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 12:00 | П | 3 | ТП 329, ВЛ-0,4 кВ, фид. ул. Добросельская |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
1891 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 322 ул. Егорова 8 | 0.38 |  | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 10:00 | П | 1 | ТП 322, ВЛ-0,4 кВ, ул. Егорова, 8 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1892 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ВВ к фид. Ю-1 | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 19:20 | 2019-06-27 19:40 | В | 0.33333 | ТП 627, 660, 633, 625, 629, 631, 632, 677, 662, 645, 640, 528, 681, 549, 634, 636, 647, 646 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 550 |  | 27.06.2019, стр. 52 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1893 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ВВ к фид. Ю-1 | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 22:00 | 2019-06-27 23:10 | В | 1.1667 | ТП 627, 660, 633, 625, 629, 631, 632, 677, 662, 645, 640, 528, 681, 549, 634, 636, 647, 646 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 550 |  | 27.06.2019, стр. 53 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1894 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 3 ВВ к ТП 137 | 6 (6.3) |  | 2019-06-28 01:55 | 2019-06-28 02:41 | В | 0.76667 | ТП 137, 3, 342 |  | кот.-1 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 200 |  | 28.06.2019, №77 | 3.4.7 | 4.11 | 1
1895 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 3 ВВ к ТП 137 | 6 (6.3) |  | 2019-06-28 01:55 | 2019-06-28 11:00 | В | 9.0833 | ТП 3 |  | кот.-1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 |  | 28.06.2019, №77 | 3.4.7 | 4.11 | 1
1896 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Новая Быковка ф.1007 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 05:25 | 2019-06-28 06:25 | В | 1 | ТП 811, 812 |  | кот.-1 | 20 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019, №78 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1897 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
1898 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 10:00 | 2019-06-28 14:00 | П | 4 | ТП-6.8. |  |  | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 90 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
1899 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 23:15 | 2019-06-28 00:01 | В | 0.76667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №15 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1900 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 01:00 | 2019-06-28 02:35 | В | 1.5833 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №15 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1901 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 01:00 | 2019-06-28 01:05 | В | 0.083333 | ТП-1, 2, 3, 4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. |  |  | 869 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 868 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1902 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 04:20 | 2019-06-28 06:44 | В | 2.4 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. |  |  | 869 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 868 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №16 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1903 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 04:20 | 2019-06-28 04:30 | В | 0.16667 | ТП-17 |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1904 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 04:20 | 2019-06-28 04:30 | В | 0.16667 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | 28.06.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1905 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Жданова, Озёрная" | 0.38 |  | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 12:00 | П | 2.5 | КТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Жданова, Озёрная" |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 1
1906 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-06-27 08:20 | 2019-06-27 09:55 | П | 1.5833 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 11 27.06.2019 |  |  | 1
1907 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 |  | 2019-06-27 09:50 | 2019-06-27 11:25 | П | 1.5833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3,5 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 69 |  | ОЖ- лист 11 27.06.2019 |  |  | 1
1908 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-06-27 13:35 | 2019-06-27 14:40 | П | 1.0833 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 12 27.06.2019 |  |  | 1
1909 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-06-27 21:00 | 2019-06-27 22:00 | В | 1 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 12 27.06.2019 | 3.4.7 | 4.1, 4.10, 4.13 | 1
1910 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - ул. Нефедовская | 0.38 |  | 2019-06-28 07:20 | 2019-06-28 12:00 | В | 4.6667 | ТП 20, РУ-0,4 кВ, ф. 10 - ул. Нефедовская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 346 от 26.06 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1911 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-88, РУ-10 кВ яч-ка КЛ-10 кВ в стор. ТП-89 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 13:00 | П | 3.5 | КЛ-10 кв от ТП-88 до ТП-89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1912 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 13:00 | П | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Суворова |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1913 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | КЛ-10Кв ул.Садовая ТП-13 - оп.31 ВЛ-10кВ Ф.1036 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 10:20 | 2019-06-27 13:00 | П | 2.6667 | КЛ-10кВ ул. Садовая мкр-н Кр.Октябрь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1914 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 10:00 | 2019-06-27 12:00 | П | 2 | ТП-60, ТП-15 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1915 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | КЛ-10Кв к-л Солнечный ТП-13 - ТП-12 Ф.1007 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 10:20 | 2019-06-27 13:00 | П | 2.6667 | КЛ-10кВ к-л Солнечный мкр-н Кр.Октябрь |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1916 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 00:07 | 2019-06-28 01:09 | В | 1.0333 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019г., № 18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1917 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 08:30 | 2019-06-27 10:40 | П | 2.1667 | ТП 117,67 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №48 |  |  | 1
1918 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) |  | 2019-06-27 08:30 | 2019-06-27 10:40 | П | 2.1667 | ТП 117,67 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №48 |  |  | 1
1919 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-10 фид. Фабричная,Куйбышева. | 0.38 |  | 2019-06-29 17:15 | 2019-06-29 18:10 | В | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ, фид. Фабричная, Куйбышева. |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №50 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1920 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Коровники | 0.22 |  | 2019-06-29 16:05 | 2019-06-29 16:40 | В | 0.58333 | ВЛ Ф. ул. Коровники |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 29.06.2019, стр 40, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1921 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 00:07 | 2019-06-28 01:09 | В | 1.0333 | ф.1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019г., № 18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1922 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 16:15 | 2019-06-28 17:40 | В | 1.4167 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 140 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019г., ОЖ стр.104 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1923 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 16:30 | 2019-06-28 18:03 | В | 1.55 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019г., ОЖ стр.104 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1924 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-06-29 00:25 | 2019-06-29 03:10 | В | 2.75 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.06.2019г., ОЖ стр.105 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1925 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) |  | 2019-06-29 05:35 | 2019-06-29 05:55 | В | 0.33333 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 140 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.06.2019г., ОЖ стр.105 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1926 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 |  | 2019-06-27 22:30 | 2019-06-28 10:40 | В | 12.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Владимирская, уп.Некрасовская, ул.Свобода |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |  | 27.06.2019 О.Ж. стр.38 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1927 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 |  | 2019-06-28 13:15 | 2019-06-28 14:40 | В | 1.4167 | ТП-34 ФСИН ЛИУ-8 - столовая, штаб |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 27.06.2019 О.Ж. стр.39 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1928 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 |  | 2019-06-28 13:15 | 2019-06-28 17:50 | В | 4.5833 | КЛ-0,4 кВ ул.Чайкиной д.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 27.06.2019 О.Ж. стр.39 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1929 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 |  | 2019-06-28 19:45 | 2019-06-28 22:50 | В | 3.0833 | ВЛ-0,4 кВ ул.Свердлова,ул.Октябрьская |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 27.06.2019 О.Ж. стр.39 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
1930 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 |  | 2019-06-28 23:40 | 2019-06-29 10:40 | В | 11 | ВЛ-0,4 кВ ул.Свердлова, ул.Октябрьская |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 27.06.2019 О.Ж. стр.40 | 3.4.7 | 4.4 | 1
1931 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 505 ул. Студеньческая 12 | 0.38 |  | 2019-06-28 00:36 | 2019-06-28 12:10 | В | 11.5667 | ТП 505 ВЛ 0, 4 кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 28.06.18, стр. 84 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1932 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61 ул. П. Осипенко 28 | 0.38 |  | 2019-06-28 07:12 | 2019-06-28 09:05 | В | 1.8833 | ТП 61, ул. Северная, 53а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 28.06.18, стр. 84 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1933 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 316 ул. Судогодское шоссе 41 | 0.38 |  | 2019-06-30 10:10 | 2019-06-30 10:40 | В | 0.5 | ТП 316, Т-2 |  | м.у.-1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 |  | 30.06.18, стр. 86 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1934 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 12, кв. 1 | 0.22 |  | 2019-06-30 19:50 | 2019-07-01 10:00 | В | 14.1667 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 12, кв. 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 352 от 30.06 ж.з. | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
1935 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 14:25 | 2019-06-28 15:30 | В | 1.0833 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | №16 28.06.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1936 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 14:15 | 2019-06-28 14:38 | В | 0.38333 | ТП32.23.46.2.9.24.13.14.15.16.17.18.20.36.3. |  |  | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 43525 |  | №17 28.06.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1937 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 16:27 | 2019-06-28 19:20 | В | 2.8833 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | 28.06.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1938 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-06-28 16:10 | 2019-06-28 16:47 | В | 0.61667 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1939 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-30 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) |  | 2019-06-28 14:30 | 2019-06-28 15:00 | П | 0.5 | ТП-30 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 12 28.06.2019 |  |  | 1
1940 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-06-28 16:30 | 2019-06-28 19:00 | В | 2.5 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 12 28.06.2019 | 3.4.7.3 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
1941 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-33 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-06-28 20:30 | 2019-06-30 13:00 | В | 40.5 | ТП-33 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 12 28.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1942 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-06-29 15:30 | 2019-06-29 16:00 | В | 0.5 | ЯТП 43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 12 29.06.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1943 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-06-29 19:20 | 2019-06-29 21:00 | В | 1.6667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 12 29.06.2019 | 3.4.12.2 | 4.11, 4.12, 4.13 | 0
1944 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-06-29 21:00 | 2019-06-29 22:00 | В | 1 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 12 29.06.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 1
1945 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | фид. 1009 ПС "Аксеново", отпайка на ТП-642 "Базовая станция " 755 "Мегафон" | 6 (6.3) |  | 2019-06-28 09:03 | 2019-06-28 13:00 | В | 3.95 | ТП-642 ВЛ-6 кВ фид. 1009 ПС "Аксеново" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 28.06.2019, ОЖ. Л.32-33 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1946 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-80 в стор. ТП-84, 82, 77 | 6 (6.3) |  | 2019-06-28 14:04 | 2019-06-28 14:40 | П | 0.6 | ВЛ-6 кВ от ТП-80 к ТП 82 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1947 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-1 фид. " ул. Гагарина " ул. Суворова д. №30а | 0.22 |  | 2019-06-28 07:10 | 2019-06-28 14:10 | В | 7 | ТП-1 ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.168 заявка №67 | 3.4.7.3 | 4.17 | 1
1948 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-63 фид. " м-н Пятёрочка " ул. Сосновая д. №17Б | 0.38 |  | 2019-06-28 16:30 | 2019-06-28 17:20 | В | 0.83333 | ТП-63 ф.6 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.168 заявка №71 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1949 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а фид. "2 и 3 проезды Станиславского " 2-й пр-д Станиславского д. №19 | 0.22 |  | 2019-06-28 17:10 | 2019-06-28 17:50 | В | 0.66667 | ТП-15а ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.168 заявка №72 | 3.4.13.3 | 4.16 | 1
1950 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-94 фид. " ул. З.Космодемьянской д.№1/2 " | 0.38 |  | 2019-06-29 00:35 | 2019-06-29 05:40 | В | 5.0833 | ТП-94 ф.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.168 заявка №76 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1951 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 фид. " ВЛ ул. Васильева " | 0.38 |  | 2019-06-29 05:55 | 2019-06-29 07:30 | В | 1.5833 | ТП-41 ф.1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.170 заявка №77 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1952 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-63 фид. " м-н Пятёрочка " ул. Сосновая д. №17Б | 0.38 |  | 2019-06-29 07:00 | 2019-06-29 13:00 | В | 6 | ТП-63 ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ, 28.06.2019 стр.170 заявка №78 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1953 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-222 ул. Ватутина д.№86,88,80а | 0.38 |  | 2019-06-27 10:00 | 2019-06-27 10:35 | В | 0.58333 | ТП-222 ф-3,4,5,9,15,16,17 |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  | ОЖ,27.06.2019 стр.166 заявка №59 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1954 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 Ф-1 ул. Цыганова | 0.38 |  | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 16:00 | П | 7 | ТП-14 Ф-1 ВЛ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1955 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) |  | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1956 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Ундол" г. Лакинск ф. 101 | 10 (10.5) |  | 2019-07-01 08:35 | 2019-07-01 11:50 | В | 3.25 | ТП 1, 2, 3, 18, 60, 80, 101, 141, 40, 42, 44, 50, 51, 56, 59, 55, 149 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1057 |  | Акт.№38 01.07.19 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
1957 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-1 г. Собинка ф. 1022, Ф 1024 | 10 (10.5) |  | 2019-07-01 08:35 | 2019-07-01 11:50 | В | 3.25 | ТП 1, 2, 3, 18, 60, 80, 101, 141, 40, 42, 44, 50, 51, 56, 59, 55, 149 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1057 |  | Акт.№38 01.07.19 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
1958 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Ундол" г. Лакинск ф. 101 | 10 (10.5) |  | 2019-07-01 08:35 | 2019-07-01 17:55 | В | 9.3333 | ТП 1, 2, 3, 18, 60, 80, 101, 141, 40, 42, 44, 50, 51, 56, 59, 55, 149 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1057 |  | Акт.№38 01.07.19 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
1959 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) |  | 2019-07-01 00:09 | 2019-07-01 00:12 | П | 0.05 | ТП-768 ТП-735 ТП-825 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
1960 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.644 | 6 (6.3) |  | 2019-07-01 14:30 | 2019-07-01 16:00 | В | 1.5 | ТП-134, 135, 229, 157, 138, 171, 195 | д\с-2, кот.-2,1-больница |  | 58 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 325 |  | ОЖ 01.07.2019 , стр. 85, акт №22-19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1961 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.645, РП-4 (Ф-645), КЛ ТП-200 до ТП-134,135 | 6 (6.3) |  | 2019-07-01 16:00 | 2019-07-01 18:00 | В | 2 | ТП-140, 141, 200, 225, 123, 45, 43, 111, 110, 109, 149, 159 | д\с-1, кот.-4,2-школы |  | 767 | 0 | 12 | 755 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 520 |  | ОЖ 01.07.2019 , стр. 85, акт №23-19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1962 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 667, мкр.Пиганово, ул.Бородинская, 4 | 0.38 |  | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 12:00 | П | 3 | ТП 667, Т-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1963 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 455, ул.В.Дуброва, 37 | 0.38 |  | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 11:00 | П | 2 | ТП 455 РУ 0,4кВ фид. ул.В.Дуброва, 41 - 39 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1964 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 |  | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 12:00 | П | 3 | ТП 106, ф.ВЛ-2 ул.Ломоносова, ул.Гражданская |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1965 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007-ТП 229 | 10 (10.5) |  | 2019-07-01 16:35 | 2019-07-01 17:15 | В | 0.66667 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 798, 488, 489 |  |  | 52 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.07.2019, стр. 57 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1966 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007-ТП 229 | 10 (10.5) |  | 2019-07-01 16:35 | 2019-07-02 14:00 | В | 21.4167 | ТП 798, 488, 489 |  |  | 44 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1.07.2019, стр. 57 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1967 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП 30 ТП 628 | 10 (10.5) |  | 2019-07-01 23:40 | 2019-07-02 01:30 | В | 1.8333 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653, ТП627 |  | вод.-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 350 |  | 02.07.2019, №79, стр. 58 ОЖ, | 3.4.14 | 4.21 | 1
1968 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф. 1003 | 10 (10.5) |  | 2019-07-02 03:00 | 2019-07-02 04:10 | В | 1.1667 | ТП811, ТП812 |  | вод.-1, кот.-1, мед.-1 | 31 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 250 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.07.2019, №80, стр. 58 ОЖ, | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1969 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 507 пр-т Строителей д.2-б | 0.38 |  | 2019-07-02 07:05 | 2019-07-02 07:25 | В | 0.33333 | ТП 507 ф."ул.Белоконской, д.6 вв-2" |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 02.07.2019, стр. 87 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1970 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) |  | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1971 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-07-02 09:30 | 2019-07-02 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ |  |  | 1
1972 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) |  | 2019-07-02 09:30 | 2019-07-02 12:00 | П | 2.5 | ТП-19 1-СШ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 |  | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ |  |  | 1
1973 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) |  | 2019-07-02 13:30 | 2019-07-02 16:00 | П | 2.5 | ТП-19 1-СШ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 |  | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ |  |  | 1
1974 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) |  | 2019-07-01 09:30 | 2019-07-01 10:10 | П | 0.66667 | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№1,2,3,4,5. |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 13 01.07.2019 |  |  | 1
1975 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе | 0.38 |  | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 14:00 | П | 5 | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 |  | стр. 60 о.ж. 02.07 |  |  | 1
1976 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 19, РУ-0,4 кВ, ф. 7 | 0.38 |  | 2019-07-01 12:50 | 2019-07-01 13:20 | В | 0.5 | ТП 19, РУ-0,4 кВ, ф. 7 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 150 |  | № 354 ж.з. от 01.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1977 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-07-02 12:10 | 2019-07-02 13:25 | В | 1.25 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 6 | 667 | 0 | 530 |  | акт № 39 02.07.2019 | 3.4.13 | 4.16 | 1
1978 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф. ул. Ленина | 0.38 |  | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 12:00 | П | 3 | КЛ Ф. ул. Ленина |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |  | 3.07.2019, стр 41, ОЖ |  |  | 1
1979 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 133, ул.Дмитриевская, 18 | 0.38 |  | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 13:00 | П | 4 | ТП 133, ф."ВЛ-1 ул.Дмитриевская" |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1980 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.9 | 6 (6.3) |  | 2019-07-02 15:25 | 2019-07-02 16:05 | В | 0.66667 | ТП 817, ТП 656 |  |  | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 50 | ООО "Монострой" | 2.07.2019, стр. 59 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
1981 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 271, ул.Балакирева, 29 | 0.38 |  | 2019-07-02 16:40 | 2019-07-02 18:30 | В | 1.8333 | ТП 271, ф."ул.Сурикова, 14"; ф."ул.Сурикова, 16" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 2.07.2019, стр. 79 Ж З | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1982 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 13, 20, 40, 143, 27 | 6 (6.3) |  | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 16:00 | П | 7 | ТП-143, 20 |  |  | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
1983 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) |  | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1984 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ-0,4 кВ, запитанные с ТП-13 | 0.38 |  | 2019-07-03 13:00 | 2019-07-03 15:00 | П | 2 | ТП-13 |  |  | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
1985 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Отпайка от ВЛ-35 кВ Новая Быковка 2 с отпайкой на Оргтруд | 35 |  | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 16:00 | П | 7 | ВЛ-35 кВ Новая Быковка 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1986 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) |  | 2019-07-03 09:30 | 2019-07-03 12:00 | П | 2.5 | ТП-19 1-СШ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 |  | 03.07.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | 1
1987 | АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 4, п.Андреево Ф-ул. Лесная | 0.38 |  | 2019-07-02 20:40 | 2019-07-02 21:45 | В | 1.0833 | ВЛ фид.Лесная |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |  | 02.07.2019, стр 5 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1988 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 ПС Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-07-02 12:40 | 2019-07-02 14:10 | В | 1.5 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1989 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 ПС Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-07-02 14:00 | 2019-07-02 14:32 | В | 0.53333 | ТП-40 |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1990 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-07-03 09:30 | 2019-07-03 16:00 | П | 6.5 | ТП 12, ВЛИ-0,4 кВ, ул. Первомайская, ул.Пролетарская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1991 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-200 фид. " Хвойная " ул. Хвойная д. №77 | 0.38 |  | 2019-07-02 15:30 | 2019-07-02 16:40 | В | 1.1667 | ТП-200 ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 2.07.2019 стр.170 заявка №1 | 3.4.9.3 | 4.16 | 0
1992 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-1 ф.28 ТП-70 МВ к ТП-39 | 6 (6.3) |  | 2019-07-02 14:50 | 2019-07-02 15:30 | В | 0.66667 | ТП-70, ТП-93, ТП-129, ТП-165, ТП-39 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 190 |  | 0Ж, 2.07.2019 стр.86 | 3.4.9.3 | 4.16 | 0
1993 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-07-02 08:36 | 2019-07-02 14:50 | П | 6.2333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 13 02.07.2019 |  |  | 1
1994 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф № 2 | 0.38 |  | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 10:40 | П | 1.6667 | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф № 2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 13 02.07.2019 |  |  | 1
1995 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф. ул. Виноградова | 0.38 |  | 2019-07-03 11:00 | 2019-07-03 13:15 | В | 2.25 | ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | 3.07.2019, стр 41, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
1996 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Отпайка от ВЛ-35 кВ Новая Быковка 2 с отпайкой на Оргтруд | 35 |  | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 15:00 | П | 6 | ВЛ-35 кВ Новая Быковка 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1997 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП 19 ТП 530, ТП 530 - ВЛ 6кВ к ТП 122 | 6 (6.3) |  | 2019-07-03 13:05 | 2019-07-03 13:25 | В | 0.33333 | КТП 158, 343, 186, 517 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 03.07.2019, №81 стр. 60 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1998 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.619 РП 34 ТП 777, РП 34 - ТП 777 | 6 (6.3) |  | 2019-07-03 14:00 | 2019-07-03 14:35 | В | 0.58333 | ТП 777, 591, 51, 417 |  |  | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 250 |  | 03.07.2019, №82 стр. 60 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1999 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 132 ул. Большая Нижегородская | 0.38 |  | 2019-07-03 09:20 | 2019-07-03 10:10 | В | 0.83333 | ТП 132 РУ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 03.07.2019, стр 89 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
2000 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 467 ул. Василисина 4а | 0.38 |  | 2019-07-03 13:55 | 2019-07-03 14:40 | В | 0.75 | ТП 467 РУ 0, 4 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 03.07.2019, стр 89 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
2001 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 341 пр-т Ленина 47 | 0.38 |  | 2019-07-03 16:00 | 2019-07-03 16:30 | В | 0.5 | ТП 341 РУ 0, 4 кВ |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 03.07.2019, стр 89 Ж З | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2002 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-07-04 10:00 | 2019-07-04 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2003 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) |  | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2004 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 |  | 2019-07-04 13:00 | 2019-07-04 16:00 | П | 3 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 1
2005 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-07-03 11:55 | 2019-07-03 13:45 | В | 1.8333 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 13 03.07.2019 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 0
2006 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-07-03 12:35 | 2019-07-03 13:10 | В | 0.58333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 13 03.07.2019 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
2007 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-07-03 14:15 | 2019-07-03 14:30 | П | 0.25 | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 13 03.07.2019 |  |  | 1
2008 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, РУ-0,4 кВ, ф. 1 - ул. Строительная | 0.22 |  | 2019-07-03 17:30 | 2019-07-03 17:50 | В | 0.33333 | ТП 29, РУ-0,4 кВ, ф. 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | № 361 ж.з. от 03.07.2019 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2009 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 8 - ул. Осипенко, 23 | 0.22 |  | 2019-07-03 20:10 | 2019-07-03 20:50 | В | 0.66667 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 8 - ул. Осипенко, 23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 362 ж.з. от 03.07.2019 | 3.4.13 | 4.10 | 1
2010 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-07-03 10:30 | 2019-07-03 11:00 | В | 0.5 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | 253 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1 | 207.6 | ООО " Энергострой" | 03.07.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2011 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда ТП-17 | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) |  | 2019-07-03 10:30 | 2019-07-03 11:00 | В | 0.5 | ТП-17 Биокотельная |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 111 | ООО " Энергострой" | 03.07.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2012 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда ТП-17 | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) |  | 2019-07-04 04:30 | 2019-07-04 12:00 | В | 7.5 | ТП-17 Биокотельная |  |  | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.07.2019. лист.№26 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2013 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда ТП-40.51 | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 | 10 (10.5) |  | 2019-07-03 20:55 | 2019-07-03 21:55 | В | 1 | ТП-40 51 |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.07.2019. лист.№25 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2014 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.07.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | 1
2015 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда ТП-40.51 | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 | 10 (10.5) |  | 2019-07-04 12:00 | 2019-07-04 16:00 | П | 4 | ТП-40.51. |  |  | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.07.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | 1
2016 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 г.Судогда ул.Текстильщиков | 10 (10.5) |  | 2019-07-04 09:30 | 2019-07-04 12:00 | П | 2.5 | ТП-32 ул.Текстильщиков |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 108 |  | 04.07.2019. лист.№26 ОПЖ |  |  | 1
2017 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1007 | 10 (10.5) |  | 2019-07-04 05:00 | 2019-07-04 07:15 | В | 2.25 | ТП-3,ТП-6ТП-9,ТП-10,ТП-8,ТП-16,ТП-13,ТП-14,ТП-12,ТП-11,ТП-15,ТП-118(абон) |  |  | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 720 |  | № 108 04.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2018 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1007 | 10 (10.5) |  | 2019-07-04 05:00 | 2019-07-04 11:20 | В | 6.3333 | ТП-6;ТП-10,ТП-118(абон) |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38 |  | № 109 04.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2019 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 фидер пр.Ленина д.55,ул.Спортивная д.10-а. | 0.38 |  | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 11:50 | П | 2.8333 | ВЛ-0,4 кВ фидер пр.Ленина д.55, ул.Спортивная д.10-а. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
2020 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-26 фидер котельная д/интернат | 0.38 |  | 2019-07-04 10:20 | 2019-07-04 14:35 | В | 4.25 | ВЛ-0,4 кВ фидер котельная д/интернат. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ, 04.07.19 стр 3 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2021 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-07-04 11:00 | 2019-07-04 15:00 | П | 4 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2022 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф. 6202 РП 32 ТП 301, ТП 82 - ТП 99 | 6 (6.3) |  | 2019-07-04 13:59 | 2019-07-04 14:26 | В | 0.45 | ТП 301, 82, 99, 485, 394 |  | орг.-1, м.у.-1 | 80 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 250 |  | 03.07.2019, №83 стр. 62ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2023 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 15 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Крупской", Крупской д. 6 | 0.38 |  | 2019-07-04 15:10 | 2019-07-04 17:00 | В | 1.8333 | ТП 15 ВЛ 0,4кВ ф."ул. Крупской" |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |  | 04.07.2019, стр 90 Ж З | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2024 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 112 ул. Почаевская 2 | 0.38 |  | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 10:20 | В | 1.3333 | ТП 112 РУ 0, 4 кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | 04.07.2019, стр 90 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2025 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП 30 ТП 628, ТП 627 - ТП 628 | 10 (10.5) |  | 2019-07-05 06:30 | 2019-07-05 07:10 | В | 0.66667 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653 |  | вод.-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 500 |  | 05.07.2019, стр. 62 ОЖ, | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2026 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесная,Дет. Сад№3, Дачи" | 0.38 |  | 2019-07-04 10:00 | 2019-07-04 11:20 | В | 1.3333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесная,Дет. Сад№3, Дачи" |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36.3 |  | 04.07.17, стр. 11, ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2027 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) |  | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 12:00 | П | 3 | КТП-9 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 94.38 |  |  |  |  | 1
2028 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-10кВ, ул.Пушкина, д.13а | 10 (10.5) |  | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 12:00 | П | 3 | ТП-37 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 106.7 |  |  |  |  | 1
2029 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 ф.Свободы, ул.Чехова д.60 | 0.22 |  | 2019-07-04 23:20 | 2019-07-04 23:55 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ ул. Чехова д.60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.11 | 3.4.13 | 4.21 | 1
2030 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1007 | 10 (10.5) |  | 2019-07-04 14:40 | 2019-07-04 15:20 | П | 0.66667 | ТП-6;ТП-10,ТП-118(абон) |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
2031 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-07-04 23:15 | 2019-07-05 00:45 | В | 1.5 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 14 04.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2032 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) |  | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2033 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-07-05 10:00 | 2019-07-05 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2034 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Долбино", ВЛ фид. 1001, отпайка на ТП-640 "Б/ст. № 742 "Мегафон" | 6 (6.3) |  | 2019-07-05 12:00 | 2019-07-05 15:00 | П | 3 | ВЛ фид. 1001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2035 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "ул. Пролетарская" | 0.38 |  | 2019-07-04 09:05 | 2019-07-04 09:50 | В | 0.75 | ВЛ фид. "ул. Пролетарская" |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 98 |  | 04.07.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2036 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-07-04 12:30 | 2019-07-04 15:35 | В | 3.0833 | ТП 67, Т-1 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 |  | 04.07.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 22 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2037 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул.Садовая | 0.38 |  | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 14:00 | П | 4.5 | ТП-15 ул.Садовая |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12.1 |  | 05.07.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 1
2038 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5 п.Вяткино Ф-ул.Садовая | 0.38 |  | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 13:30 | П | 4 | ТП-5 ул.Садовая |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 05.07.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 1
2039 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-4 п.Вяткино Ф-ул.Темирязьева | 0.38 |  | 2019-07-05 13:30 | 2019-07-05 16:00 | П | 2.5 | ТП-4 ул.Темирязьева |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 |  | 05.07.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 1
2040 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 16:00 | П | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 05.07.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 1
2041 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-07-05 10:00 | 2019-07-05 16:00 | П | 6 | ТП-6.8. |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.07.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 1
2042 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-07-05 12:03 | 2019-07-05 17:10 | П | 5.1167 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.07.2019г., ОЖ стр.113 |  |  | 1
2043 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) |  | 2019-07-06 17:25 | 2019-07-06 18:00 | В | 0.58333 | ТП-1 ТП-7 ТП-23 ТП-4 ТП-11 ТП-13 ТП-17 ТП-36 ТП49 КВЛ |  |  | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 1024 |  | 06.07.2019г. №19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2044 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ВЛ-10 кВ ввод ТП-13 | 10 (10.5) |  | 2019-07-06 17:25 | 2019-07-06 23:43 | В | 6.3 | ТП-13,49 |  |  | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 95 |  | 06.07.2019г. №19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2045 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 ЦРП ВВ яч.9 яч.8. КЛ 10 кВ ТП 37-ТП 38. ЦРП яч. 9- ТП.30 | 10 (10.5) |  | 2019-07-06 00:05 | 2019-07-06 01:20 | В | 1.25 | ТП 30,14.62.63.37А ,38А,39А,36А,6,58,31, 40,43,46 А,55,10А |  | КНС-2,котельная-2 | 439 | 0 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 500 |  | № 9, 8.07.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2046 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 112. КЛ 10 кВ ТП 37-ТП 38 | 10 (10.5) |  | 2019-07-06 00:20 | 2019-07-06 02:20 | В | 2 | ТП 1Б,41А,54,13,9,28А,20,7,45 |  | КНС--3 | 347 | 0 | 6 | 341 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 300 |  | № 10, 8.07.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2047 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Гагарина | 0.38 |  | 2019-07-05 08:10 | 2019-07-05 14:00 | В | 5.8333 | ТП 5, РУ-0,4 кВ, ф. 3 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 |  | № 363 ж.з. от 05.07.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2048 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-07-08 10:00 | 2019-07-08 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2049 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-51, ВЛ фид. "пр-т 50 лет Сов.Власти" | 0.38 |  | 2019-07-05 08:30 | 2019-07-05 09:30 | В | 1 | ТП-51, ВЛ фид. "пр-т 50 лет Сов.Власти" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05.07.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 23 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2050 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП 428, ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.759 | 6 (6.3) |  | 2019-07-07 03:53 | 2019-07-07 04:35 | В | 0.70222 | ТП 428, 112, 35, 314, 245, 250, 52, 242, 279, РП 26 |  | орг-2 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1300 |  | 7.07.2019, №84, ОЖ стр.65 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2051 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 867 с. Сновицы жилой комплекс "Серебряная роса" | 0.38 |  | 2019-07-07 20:00 | 2019-07-07 20:40 | В | 0.66667 | ТП 867 ВРУ РЩ-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07.07.2019, стр. 93 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2052 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-07-06 14:15 | 2019-07-06 15:27 | В | 1.2 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 199 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.07.2019. лист.№27 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2053 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) |  | 2019-07-08 09:30 | 2019-07-08 12:00 | П | 2.5 | ТП-19 1-СШ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 |  | 08.07.2019. лист.№28 ОПЖ |  |  | 1
2054 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-07-08 09:30 | 2019-07-08 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 08.07.2019. лист.№28 ОПЖ |  |  | 1
2055 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) |  | 2019-07-07 11:25 | 2019-07-07 13:40 | В | 2.25 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  |  | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 618.2 |  | АКТ №19, 08.07.19 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2056 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.13 "Советская пл. левая" | 0.38 |  | 2019-07-08 09:00 | 2019-07-08 16:00 | П | 7 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.13 "Советская пл. левая" |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 12.1 |  |  |  |  | 1
2057 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.22 |  | 2019-07-06 12:30 | 2019-07-06 14:35 | В | 2.0833 | КЛ-0,22кВ ул.Больничный проезд д.7а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 06.07.2019 О.Ж. стр.49 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2058 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-44 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 |  | 2019-07-06 17:25 | 2019-07-06 20:50 | В | 3.4167 | КЛ-0,4кВ ул.Пугачёва д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 06.07.2019 О.Ж. стр.49 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2059 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.22 |  | 2019-07-07 22:25 | 2019-07-07 22:50 | В | 0.41667 | ВЛ-0,22кВ ул.Жданова д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07.07.2019 О.Ж. стр.50 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2060 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-07-05 09:33 | 2019-07-05 11:00 | В | 1.45 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 14 05.07.2019 | 3.4.8 | 4.11, 4.12, 4.13 | 0
2061 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-07-05 13:05 | 2019-07-05 13:48 | В | 0.71667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 14 05.07.2019 | 3.4.8 | 4.11, 4.12, 4.13 | 0
2062 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-07-07 20:10 | 2019-07-07 21:30 | П | 1.3333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№45 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 15 07.07.2019 | 3.4.7 | 4.4, 4.3 | 1
2063 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Собинка, Ф. 1015 | 10 (10.5) |  | 2019-07-08 07:25 | 2019-07-08 09:20 | В | 1.9167 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117 ,6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 669 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 6 | 663 | 0 | 530 |  | акт № 40 от 08.07.2019г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2064 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск, РП-3, ф.1005 | 10 (10.5) |  | 2019-07-08 07:40 | 2019-07-08 10:30 | В | 2.8333 | ТП 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 425 |  | акт № 41 от 08.07.2019г. | 3.4.7 | 4.12, 4.16 | 1
2065 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Собинка Ф.1001 | 10 (10.5) |  | 2019-07-08 09:00 | 2019-07-08 10:20 | В | 1.3333 | ТП 90,60. |  |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | акт № 42 от 08.07.2019г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
2066 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-1 ф28 ТП-70 МВ к ТП-39 | 6 (6.3) |  | 2019-07-09 12:00 | 2019-07-09 14:00 | П | 2 | ТП-70, ТП-93, ТП-129, ТП-165, ТП-39 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
2067 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-50 фидер ул.Димитрова | 0.38 |  | 2019-07-08 10:20 | 2019-07-08 13:15 | П | 2.9167 | ВЛ-0,4 кВ фидер ул.Димитрова |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №7 |  |  | 1
2068 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Лакино Ф.1026,участок ТП№78-ТП№25. | 10 (10.5) |  | 2019-07-08 13:35 | 2019-07-08 13:50 | П | 0.25 | ТП 24,25. |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 60 |  | о.ж. лист №7 |  |  | 1
2069 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-07-09 09:30 | 2019-07-09 16:00 | П | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 05.07.2019. лист.№29 ОПЖ |  |  | 1
2070 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-39 | 10 (10.5) |  | 2019-07-09 11:00 | 2019-07-09 15:00 | П | 4 | ТП-39 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2071 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 353, ул.Девическая,7 | 6 (6.3) |  | 2019-07-08 12:50 | 2019-07-08 14:00 | В | 1.1667 | ТП 353 фид."ул.Девическая, 7" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 08.07.2019, стр.93 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2072 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 257 ул. Соколова-Соколёнка 26-а | 6 (6.3) |  | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 17:00 | П | 8 | ТП 257 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
2073 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-07-09 13:30 | 2019-07-09 14:00 | П | 0.5 | ТП-93, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2074 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-07-09 14:00 | 2019-07-09 14:00 | П | 0 | ТП-93, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2075 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-07-08 16:00 | 2019-07-08 18:00 | В | 2 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 13 03.07.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2076 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) |  | 2019-07-09 00:02 | 2019-07-09 00:25 | П | 0.38333 | КТП-1, КТП-16, ТП-20, КТП-6 тр-р №1, КТП-36, ТП-50 |  |  | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 439.78 |  |  |  |  | 1
2077 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) |  | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 10:00 | П | 1 | КТП-1, КТП-16 |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 83.82 |  |  |  |  | 1
2078 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ВЛ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) |  | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 19:00 | П | 10 | КТП-20 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 75.68 |  |  |  |  | 1
2079 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) |  | 2019-07-09 18:00 | 2019-07-09 19:00 | П | 1 | КТП-1, КТП-16 |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 83.82 |  |  |  |  | 1
2080 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 |  | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 16:00 | П | 7 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55.44 |  |  |  |  | 1
2081 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф. ул. Ленина | 0.38 |  | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 12:00 | П | 3 | КЛ-0,4 кВ Ф. ул. Ленина |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |  | 10.07.2019, стр 48, ОЖ |  |  | 1
2082 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1011 ТП-6 | 10 (10.5) |  | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 16:00 | П | 7 | ТП-6 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
2083 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 503, Октябрьский пр-т, 41б | 0.38 |  | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 14:00 | П | 5 | ТП 503, ф.ВЛ-1 ул.Токарева, 8; 10; 12 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2084 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", РП-5, МВ ф.694 , КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП-4(УТТ) | 6 (6.3) |  | 2019-07-09 11:00 | 2019-07-09 13:00 | В | 2 | ф.694, ТП-209, 210, 100, 131, ТП-204, 236 (абонентская) | кот.-1, |  | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 420 |  | ОЖ 09.07.2019 , стр. 90, акт №24-19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2085 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ЦРП-2, МВ ф.672, КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП-4(УТТ) | 6 (6.3) |  | 2019-07-09 11:00 | 2019-07-09 13:00 | В | 2 | ф.672, ТП-58, 87, 170, 13, 63, 69, 85, 26, 121, 146, 122, 133, 154, 116, ТП-205 (абонентская) | шк.-2, д.с.-4, кот.-1, |  | 175 | 0 | 14 | 161 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 800 |  | ОЖ 09.07.2019 , стр. 90, акт №25-19 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2086 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-94 фидера "ул. З.Космодемьянской д. №3,стр.1 (котельная)" | 0.38 |  | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 13:00 | П | 4 | ТП-94 ф.21,22,23,24 | котельная-1 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2087 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-113 РУ-0,4кВ I-СШ | 0.38 |  | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 12:00 | П | 3 | ТП-113 РУ-0,4кВ, I-СШ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
2088 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 16:00 | П | 7 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2089 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-07-09 10:10 | 2019-07-09 10:55 | П | 0.75 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 15 09.07.2019 |  |  | 1
2090 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-07-09 13:10 | 2019-07-09 15:45 | П | 2.5833 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 15 09.07.2019 |  |  | 1
2091 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.13 "Советская пл. левая" | 0.38 |  | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 16:00 | П | 7 | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.13 "Советская пл. левая" |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 12.1 |  |  |  |  | 1
2092 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-07-10 09:30 | 2019-07-10 16:00 | П | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 10.07.2019. лист.№29 ОПЖ |  |  | 1
2093 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-07-10 09:30 | 2019-07-10 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 10.07.2019. лист.№29 ОПЖ |  |  | 1
2094 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-178 фид. " Першутова, Суворова " ул. Суворова д. №14а | 0.22 |  | 2019-07-10 11:10 | 2019-07-10 15:20 | В | 4.1667 | ТП-178 ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 10.07.2019 стр.172 заявка №15 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1
2095 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.38 |  | 2019-07-10 14:00 | 2019-07-10 16:00 | В | 2 | ВЛ ф. ул. Толстого |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 50 |  | 10.07.2019, стр 49, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2096 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 фидер ул.Димитрова | 0.38 |  | 2019-07-10 10:00 | 2019-07-10 14:20 | П | 4.3333 | ВЛ-0,4 кВ фидер ул.Димитрова |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №7 |  |  | 1
2097 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-717 (3) | 10 (10.5) |  | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 17:00 | П | 8 | ТП-717 (3) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
2098 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф. 642 РП 34, ТП 708 - ТП 710 с.ф.642 | 6 (6.3) |  | 2019-07-10 10:40 | 2019-07-10 11:35 | В | 0.91667 | РП 34, ТП 708, 710, 777, 591, 51, 357, 241 |  | кот.-1 | 113 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 500 |  | 10.07.2019, №85, ОЖ стр.67 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2099 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-1 РП 30, ВЛ-10кВ ф. Ю-1 | 10 (10.5) |  | 2019-07-10 14:55 | 2019-07-10 16:35 | В | 1.6667 | РП 30, ТП 612, ТП 613, ТП 614, ТП 615, ТП 616, ТП 617, ТП 618, ТП 619, ТП 621, ТП 622, ТП 624, ТП 637, ТП 639, ТП 638, ТП 641, ТП 649, ТП 652, ТП 653, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 663, ТП 679, ТП 682 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 1500 |  | 10.07.2019, ОЖ стр.68 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2100 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-1 РП 30 ТП 628, ВЛ-10кВ ф. Ю-1 - ТП 653 | 10 (10.5) |  | 2019-07-10 14:55 | 2019-07-10 17:50 | В | 2.9167 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653 |  | вод.-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 500 |  | 10.07.2019, ОЖ стр.68 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2101 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская 750 ф. Ю-1 РП 30 ТП 628, ВЛ-10кВ ф. Ю-1 - ТП 653 | 10 (10.5) |  | 2019-07-10 22:10 | 2019-07-10 23:10 | В | 1 | ТП628, ТП624, ТП639, ТП653 |  | вод.-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 500 |  | 10.07.2019, ОЖ стр.68 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2102 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ Ф.1 яч.№5 отход на ТП-16 | 10 (10.5) |  | 2019-07-11 05:50 | 2019-07-11 06:31 | В | 0.68333 | ТП-16,ТП-27,ТП-48,ТП-92;ТП-46;ТП-57,ТП-20,ТП-58,ТП-25,ТП-62,ТП-15,ТП-60,ТП-89,ТП-56,ТП-104;ТП-93(абон) |  |  | 971 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 1680 |  | № 108 11.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2103 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 09:30 | П | 0.5 | ТП-60, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2104 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-07-11 09:30 | 2019-07-11 10:00 | П | 0.5 | ТП-60, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2105 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-07-11 13:30 | 2019-07-11 15:00 | П | 1.5 | ТП-61, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2106 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-07-11 15:00 | 2019-07-11 15:30 | П | 0.5 | ТП-61, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2107 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 621, напрвл. 99, КЛ-6 кВ от ТП-13 до ТП-27, ВЛИ 6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 13, 27, 20, 143, 20. | 6 (6.3) |  | 2019-07-10 10:25 | 2019-07-10 15:22 | В | 4.95 | ТП-13, 14, 20, 27, 143, 40, 49, 38, 50 |  |  | 1561 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 1105 |  | 10.07.2019, ОЖ л.39, акт № 6 | 3.4.7 | 4.11, 4.12 | 1
2108 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11.07.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | 1
2109 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-07-11 13:00 | 2019-07-11 16:00 | П | 3 | ТП-1.3.6. |  |  | 156 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11.07.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | 1
2110 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 |  | 2019-07-11 13:00 | 2019-07-11 14:00 | П | 1 | КТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ |  | орг.-1 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 81.84 |  |  |  |  | 1
2111 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-24 РУ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" в сторону КТП-16 | 10 (10.5) |  | 2019-07-11 13:00 | 2019-07-11 14:00 | П | 1 | ТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1 |  |  | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 215.38 |  |  |  |  | 1
2112 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 10:20 | П | 1.3333 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 16 10.07.2019 |  |  | 1
2113 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-07-10 13:30 | 2019-07-10 15:40 | В | 2.1667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 16 10.07.2019 | 3.4.12.5 | 4.11, 4.13 | 0
2114 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) |  | 2019-07-10 12:00 | 2019-07-10 13:20 | П | 1.3333 | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |  | ОЖ- лист 16 10.07.2019 |  |  | 1
2115 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 |  | 2019-07-10 16:00 | 2019-07-10 16:40 | В | 0.66667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 16 10.07.2019 | 3.4.12.5 | 4.11, 4.13 | 0
2116 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 Собинка фид.ул. Мира | 0.38 |  | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 09:45 | В | 0.75 | ВЛ фид. МИРА, 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 9 от 11.07.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2117 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25 ул.8-я Линия, 43 | 0.38 |  | 2019-07-11 08:46 | 2019-07-11 10:25 | В | 1.65 | ТП 25 фид."8-я Линия" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 11.07.2019, стр.95 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
2118 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 |  | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | П | 3 | ТП 381 фид."3-я Кольцевая" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2119 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 16:00 | П | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 12.07.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
2120 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 12.07.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
2121 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) |  | 2019-07-12 14:00 | 2019-07-12 16:00 | П | 2 | ТП-13.14.15.16.43. |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 215.8 |  | 12.07.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
2122 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 г.Судогда Ф-ул.пер Спортивный | 0.38 |  | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 12:00 | П | 2.5 | ТП-11 улСеверная |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 38 |  | 12.07.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
2123 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ,яч.2 ввод Ф.3 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-07-11 14:30 | 2019-07-11 15:00 | В | 0.5 | ТП-17;ТП-49(абон);ТП-76(абон);ТП-69(абон);ТП-70(абон);РТП-61;ТП-79;ТП-84(абон) |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 180 |  | № 109 11.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2124 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | КЛ-0,4кВ ул. Пугачева д.6-ул. Пугачева д.6 | 0.38 |  | 2019-07-11 11:00 | 2019-07-11 17:00 | П | 6 | КЛ-0,4кВ ул. Пугачева д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
2125 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-07-11 09:46 | 2019-07-11 16:30 | П | 6.7333 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2126 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. Ст." | 0.38 |  | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. Ст." |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1
2127 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 |  | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
2128 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. Ст." | 0.38 |  | 2019-07-11 09:46 | 2019-07-11 16:30 | П | 6.7333 | ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. Ст." |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
2129 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а фид. " Толстого, Станиславского " ул. Станиславского д. №41 | 0.22 |  | 2019-07-12 19:20 | 2019-07-12 20:30 | В | 1.1667 | ТП-15а ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ, 12.07.2019 стр.174 заявка №20 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2130 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 фидер ул.Димитрова | 0.38 |  | 2019-07-12 09:45 | 2019-07-12 12:50 | П | 3.0833 | ВЛ-0,4 кВ фидер ул.Димитрова |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №9 |  |  | 1
2131 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 ТП30-ТП27 | 10 (10.5) |  | 2019-07-12 14:00 | 2019-07-12 14:00 | П | 0 | КЛ-10 кВ ТП27-ТП305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 12, 12.07.2019 | 3.4.13.4 |  | 1
2132 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП14 Ф. ул. Коровники | 0.22 |  | 2019-07-13 11:00 | 2019-07-13 13:00 | В | 2 | ВЛ Ф. ул. Коровники |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.07.2019, стр 7 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2133 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) |  | 2019-07-14 04:44 | 2019-07-14 05:55 | В | 1.1833 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.07.2019г., ОЖ стр.127 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2134 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) |  | 2019-07-15 12:00 | 2019-07-15 15:00 | П | 3 | ТП-788 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
2135 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 505 ул.Студенческая, 12 | 0.38 |  | 2019-07-12 13:20 | 2019-07-12 14:20 | В | 1 | ТП 505 ф. "Студенческая, 8" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 12.07.19, стр. 97 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2136 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 52 ул. Северная, 14 | 0.38 |  | 2019-07-13 09:40 | 2019-07-13 11:00 | В | 1.3333 | ТП 52 ф."Усти на Лабе" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13.07.19, стр. 97 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2137 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 606 РП 7; ПС "Западная" - РП 7 ф. 606 каб. А и Б | 6 (6.3) |  | 2019-07-13 23:25 | 2019-07-13 23:36 | В | 0.175 | РП 7, ТП 421, ТП 120, ТП 594, ТП 252, ТП 207, ТП 117, ТП 203, ТП 199, ТП 226, ТП 310, ТП 233, ТП 150, ТП 362, ТП 272, ТП 372, ТП 425, ТП 17, ТП 227, ТП 308, ТП 241, ТП 315, ТП 259, ТП 210, ТП 87, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 97, ТП 118 |  | ОДК-1, м.у.-1 | 396 | 1 | 1 | 394 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 2100 |  | 13.07.2019, №87, стр. 71 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2138 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 277 Помпецкий пер., 1 | 0.38 |  | 2019-07-14 11:40 | 2019-07-14 13:00 | В | 1.3333 | ТП 277 ф."КВЛ-4 Стрелецкий городок, 54, 49, 58" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 14.07.19, стр. 98 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2139 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-07-15 09:30 | 2019-07-15 16:00 | П | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 15.07.2019. лист.№33 ОПЖ |  |  | 1
2140 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-07-15 09:30 | 2019-07-15 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 15.07.2019. лист.№33 ОПЖ |  |  | 1
2141 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-07-14 07:40 | 2019-07-14 11:05 | В | 3.4167 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | № 18 14.07.2019. лист.32 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2142 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-07-14 07:40 | 2019-07-14 08:32 | В | 0.86667 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.07.2019. лист.№32 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2143 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11,РУ-10кВ,Ф-1,яч.№5,отход на ТП-16 | 10 (10.5) |  | 2019-07-13 05:35 | 2019-07-13 06:45 | В | 1.1667 | ТП-16, 27, 48, 92абон, 46абон, 57абон, 20абон, 58, 25, 62, 15абон, 60, 89, 56, 104, 93абон |  |  | 971 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 1680 |  | №110 13.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2144 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61,РУ-10кВ,Ф-3,яч.№2,отход на РТП-11 | 10 (10.5) |  | 2019-07-13 06:20 | 2019-07-13 07:00 | В | 0.66667 | ТП-76а, 79, 49а, 84а, 70а, 69а, 17, РТП-61. |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 180 |  | №111 13.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2145 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 |  | 2019-07-15 10:00 | 2019-07-15 15:00 | П | 5 | ВЛИ-0,4 кВ ул.Суворова |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
2146 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-15 17:00 | П | 8 | ТП-137, 138 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2147 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Островская" | 6 (6.3) |  | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-15 17:00 | П | 8 | ТП-135, 136 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
2148 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский, направл. 601 | 6 (6.3) |  | 2019-07-15 14:00 | 2019-07-15 16:00 | П | 2 | ТП-120, 132 |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
2149 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-10 2СШ ф. 1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) |  | 2019-07-14 07:00 | 2019-07-14 07:20 | В | 0.33333 | ТП-3 тр-р№2, КТП-24, КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6, КТП-5, ТП-7, КТП-32, КТП-26, КТП-20, КТП-16, КТП-1 | м.у.-1, орг.-1 | орг.-2 | 848 | 0 | 6 | 842 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 1292.5 |  | АКТ №20, 14.07.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2150 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) |  | 2019-07-14 10:48 | 2019-07-14 12:45 | П | 1.95 | ТП-4 |  |  | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 69.52 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2151 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) |  | 2019-07-15 13:00 | 2019-07-15 14:00 | П | 1 | КТП-20, КТП-1, КТП-16 |  |  | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 159.5 |  |  |  |  | 1
2152 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-212 РУ-0,4кВ фид-ул.Бабушкина ВЛ-0,4кВ | 0.22 |  | 2019-07-15 13:35 | 2019-07-15 14:40 | В | 1.0833 | ТП-212 РУ-0,4уВ |  |  | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 300 |  | ОЖ 15.07.2019, стр.94 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2153 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 фид. Спортивная. | 0.38 |  | 2019-07-15 16:45 | 2019-07-15 17:20 | В | 0.58333 | ТП 28, фид. Спортивная |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №11 от15.07.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2154 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.101 с П.С. Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-07-16 05:35 | 2019-07-16 06:00 | В | 0.41667 | ТП 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 60, 80, 101, 141, 80, 84, 47, 55, 56, 84, 91, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 50, 90. |  |  | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 312 |  | акт №43 от 16.07.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2155 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль, ф. 112 | 10 (10.5) |  | 2019-07-15 19:00 | 2019-07-15 20:30 | В | 1.5 | ТП 1,20,41,54,13,9,28 |  | КНС-2 | 329 | 0 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 300 |  | № 13, 15.07.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2156 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 607, ул. Институтский гор., 6-а | 0.38 |  | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 12:00 | П | 3 | ТП 607 ф."ВЛ-1 СМУ-18, Ноябрьская д. 2, 4, гараж ЖКХ" |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2157 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30, ул.Ноябрьская 73-а | 10 (10.5) |  | 2019-07-16 10:00 | 2019-07-16 14:00 | П | 4 | РП30 ф.РП 30-ТП 626 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2158 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608, ул. Рос 10-а | 0.38 |  | 2019-07-15 20:10 | 2019-07-15 21:00 | В | 0.83333 | ТП 608, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 15.07.2019, стр. 99 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2159 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 |  | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
2160 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-07-15 13:05 | 2019-07-15 15:10 | П | 2.0833 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 17 15.07.2019 |  |  | 1
2161 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-07-15 13:10 | 2019-07-15 14:00 | П | 0.83333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 17 15.07.2019 |  |  | 1
2162 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-07-15 15:37 | 2019-07-15 16:10 | П | 0.55 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 17 15.07.2019 |  |  | 1
2163 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ,ф ул.Пролетарская | 0.38 |  | 2019-07-15 18:30 | 2019-07-15 19:30 | В | 1 | ТП-19 РУ-0,4кВ,ф ул.Пролетарская |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 |  | 15.07.19, ОЖ стр-59 | 3.4.7 | 4.16 | 1
2164 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ,ф ул.Колхозная | 0.38 |  | 2019-07-15 20:45 | 2019-07-15 21:10 | В | 0.41667 | ТП-19 РУ-0,4кВ,ф ул.Колхозная д.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |  | 15.07.19, ОЖ стр-59 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2165 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 1РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 |  | 2019-07-16 10:00 | 2019-07-16 16:00 | П | 6 | ТП-34 1РУ-0,4кВ ф.4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2166 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5 п.Воровского ул.Воровского | 10 (10.5) |  | 2019-07-16 10:00 | 2019-07-16 14:00 | П | 4 | ТП-5 ул.Воровского |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 75.9 |  | 16.07.2019. лист.№33 ОПЖ |  |  | 1
2167 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-16 до РУ-ВЗ | 10 (10.5) |  | 2019-07-16 00:35 | 2019-07-16 01:35 | В | 1 | ТП-33,16,18,36,37,31 |  |  | 84 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 790 |  | 16.03.19, стр.26 ОЖ, акт №1/2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2168 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-203, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и ТМ.КЛ-6кВ к ТП-35 | 6 (6.3) |  | 2019-07-16 11:05 | 2019-07-16 11:40 | П | 0.58333 | ВЛ-6кВ от ТП-203 до ТП-35 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | ОЖ 16.07.2019 стр.95 |  |  | 1
2169 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-25 фид. ул.Ундол | 0.38 |  | 2019-07-16 14:35 | 2019-07-16 15:25 | П | 0.83333 | ТП 25 ВЛ-0,38 кВ фид. ул.Ундол |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №11-12 от 16.07.19 |  |  | 1
2170 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48 фид. ул.Гоголя 3 | 0.38 |  | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 12:00 | П | 3 | ТП 48 ВЛ-0,38 кВ фид. ул. Гоголя 3. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №12 от 17.07.19 |  |  | 1
2171 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-07-16 08:40 | 2019-07-16 12:24 | П | 3.7333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 17 16.07.2019 |  |  | 1
2172 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-07-16 14:15 | 2019-07-16 15:50 | П | 1.5833 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 17 16.07.2019 |  |  | 1
2173 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27, РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) |  | 2019-07-17 13:30 | 2019-07-17 15:00 | П | 1.5 | ТП-20,ТП-25,ТП-46,ТП-48,ТП-92,ТП-57,ТП-58 |  |  | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
2174 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 фидер ул. Садовая | 0.38 |  | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 15:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Садовая |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
2175 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-61,РУ-10кВ,Ф-3,яч.№2,отход на РТП-11 | 10 (10.5) |  | 2019-07-16 19:50 | 2019-07-16 20:15 | В | 0.41667 | ТП-76а,ТП-79,ТП-49а,ТП-84а,ТП-70а,ТП-69а,ТП-17,РТП-61. |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 180 |  | №112 16.07.2019 | 3.4.12.3, 3.4.7 | 4.11, 4.21 | 1
2176 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская РУ-10кВ Ф1008 | 10 (10.5) |  | 2019-07-16 19:55 | 2019-07-17 14:40 | В | 18.75 | п.Першино:ТП-201,202,203,204. |  |  | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 250 |  | №113 16.07.2019 | 3.4.12.3, 3.4.9 | 4.11, 4.21 | 0
2177 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-07-17 09:30 | 2019-07-17 16:00 | П | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 17.07.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | 1
2178 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-07-17 09:30 | 2019-07-17 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 17.07.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | 1
2179 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. 1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) |  | 2019-07-16 19:40 | 2019-07-16 23:10 | В | 3.5 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ №21, 16.07.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2180 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19 ул.Вишневая, 26 | 0.38 |  | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 12:00 | П | 3 | ТП 19 ф."ВЛ-3" |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2181 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.38 |  | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 13:00 | П | 4 | ТП 106 ф."ВЛ-3" |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2182 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф. Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-07-16 12:05 | 2019-07-16 12:07 | В | 0.033333 | РП30, ТП616, ТП548, ТП683, ТП625, ТП626, ТП619, ТП620, ТП679, ТП607 |  | кот.-1 | 80 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2000 |  | 15.07.2019, №89, стр. 74 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
2183 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово | 6 (6.3) |  | 2019-07-17 08:00 | 2019-07-17 09:00 | П | 1 | ТП 813, ТП 814 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2184 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово | 6 (6.3) |  | 2019-07-17 16:00 | 2019-07-17 17:00 | П | 1 | ТП 813, ТП 814 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2185 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0, 4 кВ 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 10:00 | П | 1 | ТП-57 Т-1, Т-2 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 187 |  |  |  |  | 1
2186 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 16:00 | П | 7 | РП-1, 3 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2187 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48 фид. ул.Гоголя 3 | 0.38 |  | 2019-07-17 10:00 | 2019-07-17 11:00 | П | 1 | ТП 48 фид. ул. Гоголя 3. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №12 от 17.07.19 |  |  | 1
2188 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 05:30 | 2019-07-18 06:45 | В | 1.25 | ТП-31,19,137,126,54, 72, 118, 155,29, 20 ,123, 131 |  |  | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 5 | 218 | 0 | 1000 |  | акт №44 от 18.07.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2189 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-14 | 0.38 |  | 2019-07-18 04:30 | 2019-07-18 18:00 | П | 13.5 | ТП-14 РУ-0,4кВ | кот.-1, |  | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
2190 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ,ф ул.Маяковского | 0.22 |  | 2019-07-17 17:20 | 2019-07-17 20:00 | В | 2.6667 | ВЛ-0,22кВ ул.Мвяковского д.22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 17.07.2019 О.Ж. стр.63 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2191 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | п. Першино ТП-203 РУ-0,4кВ ,ф ул.Нагорная | 0.38 |  | 2019-07-17 17:00 | 2019-07-17 20:30 | В | 3.5 | ВЛ-0,38кВ ул.Нагорная |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 |  | 17.07.2019 О.Ж. стр.63 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2192 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27, РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 13:30 | 2019-07-18 15:00 | П | 1.5 | ТП-20, ТП-25, ТП-46, ТП-48, ТП-92, ТП-57, ТП-58 |  |  | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 189 |  |  |  |  | 1
2193 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-07-17 13:46 | 2019-07-17 15:45 | П | 1.9833 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 18 17.07.2019 |  |  | 1
2194 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 10:00 | 2019-07-18 14:00 | П | 4 | ТП-3 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 148.28 |  |  |  |  | 1
2195 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-0,4кВ, ул.Пушкина, д.13а | 0.38 |  | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 11:00 | П | 2 | ТП-37 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 106.7 |  |  |  |  | 1
2196 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 |  | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 14:00 | П | 5 | ТП 381, ф.ВЛ-2 ул.3-я Кольцевая, Совхозная |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2197 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 ул. Большой проезд,15 | 0.38 |  | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 13:00 | П | 4 | РП 7, ф.ВЛ-3 ул.Добролюбова, ул.Мичурина |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2198 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 346 ул.Чайковского, 25-а | 0.38 |  | 2019-07-18 08:00 | 2019-07-18 13:00 | П | 5 | ТП 346 ф."ул.Чайковского, 25а, (блок Г, щит № 1)" |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2199 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" яч. Фид. 622, РП-1 направл. 114 | 6 (6.3) |  | 2019-07-17 18:32 | 2019-07-17 19:55 | В | 1.3833 | ТП-16, 113(Т-2), 31, 19, 70(Т-2), 69, 3, 68, 52, РП "Молокозавод" |  |  | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 675 |  | 17.07.2019, ОЖ л. 45, акт № 7 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2200 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-80, ВЛ фид. "ул. Прудинская 2А, 4А" | 0.38 |  | 2019-07-18 13:00 | 2019-07-18 14:00 | П | 1 | ВЛ ул. "Прудинская 2А, 4А" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2201 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 17:00 | П | 8 | ТП-19 20 21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.07.2019. лист.№35 ОПЖ |  |  | 1
2202 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-07-17 15:45 | 2019-07-17 17:37 | В | 1.8667 | ТП-18 19 20 21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 248.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.07.2019. лист.№35 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2203 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка тп-49 ф.Рабочий пр-кт 15,17 | 0.38 |  | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 16:00 | П | 7 | ВЛ 0,4кВ. Фид. Рабочий пр-кт 15,17 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2204 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ф.1015 от тп-57 | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 10:48 | 2019-07-18 11:15 | П | 0.45 | ТП -10, 110, 11, 12, 41, 67, 73, 75, 86, 88, 117 |  |  | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 4 | 658 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2205 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10 пр-т Ленина, 1 | 0.38 |  | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 11:00 | П | 2 | ТП 10, ф."ВЛ-1 ул.Сосенская" |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2206 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 628 | 10 (10.5) |  | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 13:00 | П | 4 | ТП 628, ТП 653, ТП 639 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2207 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 13:40 | 2019-07-18 14:03 | В | 0.38333 | КЛ-5 кВ от ТП-65 до ТП-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.07.2019, ОЖ л. 47, акт № 8 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2208 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 17:00 | П | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2209 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-52 | 6 (6.3) |  | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 17:00 | П | 8 | КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2210 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 ввод с ТП-6 | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 15:35 | 2019-07-18 15:50 | В | 0.25 | ТП-15шт. |  |  | 551 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 750 |  | 18.07.2019 О.Ж. стр.65 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
2211 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ввод с ТП-16 | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 15:35 | 2019-07-18 16:00 | В | 0.41667 | ТП-20шт. |  |  | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 1100 |  | 18.07.2019 О.Ж. стр.65 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
2212 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61, РУ-0,4кВ яч.11 | 0.38 |  | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ул.Молодёжная |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2213 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Станиславского | 0.38 |  | 2019-07-18 16:35 | 2019-07-18 16:55 | В | 0.33333 | ТП 55, РУ-0,4 кВ, ф. 3 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 |  | № 366 ж.з. от 03.07.2019 | 3.4.12.2 | 4.8 | 0
2214 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.07.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  | 1
2215 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-07-19 09:30 | 2019-07-19 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 19.07.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  | 1
2216 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) |  | 2019-07-19 10:00 | 2019-07-19 12:00 | П | 2 | ТП-2.5.7.8.9.10 |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.07.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  | 1
2217 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-22 Ф-6 | 0.38 |  | 2019-07-18 08:00 | 2019-07-19 12:00 | В | 28 | ТП-22 Ф-6 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 18.07.2019г., ОЖ стр.130 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2218 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 15:20 | 2019-07-18 15:45 | В | 0.41667 | ТП-1 ТП-7 ТП-23 ТП-4 ТП-11 ТП-13 ТП-17 ТП-36 ТП-49 КВЛ |  |  | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 1024 |  | 18.07.2019г. №20 | 3.4.13 | 4.12 | 1
2219 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 ВЛ-10 кВ ввод ТП-49 | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 15:45 | 2019-07-18 18:50 | В | 3.0833 | ТП-49 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | 18.07.2019г. №20 | 3.4.13 | 4.12 | 1
2220 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1011 | 10 (10.5) |  | 2019-07-18 15:18 | 2019-07-18 16:20 | В | 1.0333 | ТП-6 КЛ |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 63 |  | 18.07.2019г. №21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2221 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ул.Молодежная ТП-40 | 0.38 |  | 2019-07-20 18:00 | 2019-07-20 18:50 | П | 0.83333 | ТП 40, РУ-0,4 кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 170 |  | о.ж.лист №14, 20.07.2019 |  |  | 1
2222 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22, ТП-2, ТП-38 | 10 (10.5) |  | 2019-07-19 06:30 | 2019-07-19 06:40 | П | 0.16667 | ТП-2, ТП-22, ТП-38 КЛ |  |  | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 418 |  | 19.07.2019г., ОЖ стр.132 |  |  | 1
2223 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22 | 10 (10.5) |  | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 12:00 | П | 3 | ТП-22 |  |  | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 229 |  | 19.07.2019г., ОЖ стр.133 |  |  | 1
2224 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22, ТП-2, ТП-38 | 10 (10.5) |  | 2019-07-21 06:30 | 2019-07-21 06:40 | П | 0.16667 | ТП-2, ТП-22, ТП-38 КЛ |  |  | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 418 |  | 19.07.2019г., ОЖ стр.135 |  |  | 1
2225 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Чкалова" | 0.38 |  | 2019-07-20 13:30 | 2019-07-20 14:25 | В | 0.91667 | КТП-20 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Чкалова" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  | 20.07.19, стр. 35, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2226 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 - ул. Куйбышева, 14 | 0.22 |  | 2019-07-21 23:55 | 2019-07-22 00:45 | В | 0.83333 | ТП 18, ф. 4 - ул. Куйбышева, 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 368 ж.з. от 21.07.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 1
2227 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 360 пр-т Ленина 37 | 0.38 |  | 2019-07-19 09:45 | 2019-07-19 10:25 | В | 0.66667 | ТП 360 ф."ул.Ермака, 41" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 19.07.2019, стр 2 Ж З | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2228 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 ул. Солнечная 26 | 0.38 |  | 2019-07-20 21:20 | 2019-07-20 22:00 | В | 0.66667 | КТП 93 фид. "ВЛ №4" |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 19.07.2019, стр 2 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
2229 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная фид. 696 КТП 2; КТП 2 - ТП 505 | 6 (6.3) |  | 2019-07-21 10:40 | 2019-07-21 12:40 | В | 2 | КТП 726, КТП 2, КТП 752, КТП 719, КТП 758. КТП 2, КТП 555, КТП 597, КТП 757, ТП 402 |  | м.у. -1, кот.-1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 |  | № 90, 21.07.2019, ОЖ стр.77 | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 0
2230 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная фид. 696 КТП 2; КТП 2 - ТП 505 | 6 (6.3) |  | 2019-07-21 10:40 | 2019-07-21 17:10 | В | 6.5 | КТП 555, КТП 597, КТП 757 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | № 90, 21.07.2019, ОЖ стр.77 | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 0
2231 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 601 ПС "Островская" | 6 (6.3) |  | 2019-07-20 20:13 | 2019-07-21 07:35 | В | 11.3667 | ТП-136 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 |  | 21.07.19, ОЖ л. 49 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
2232 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Мещерская" | 0.38 |  | 2019-07-21 20:10 | 2019-07-21 20:40 | В | 0.5 | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Мещерская" Жилой дом по ул. Мещерская 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21.07.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 31-32 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2233 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 | 10 (10.5) |  | 2019-07-22 09:00 | 2019-07-22 17:00 | П | 8 | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2234 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-07-22 09:30 | 2019-07-22 16:00 | П | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 22.07.2019. лист.№37 ОПЖ |  |  | 1
2235 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) |  | 2019-07-20 10:00 | 2019-07-20 10:47 | В | 0.78333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2019. лист.№37 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2236 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 | 10 (10.5) |  | 2019-07-20 11:42 | 2019-07-20 12:39 | В | 0.95 | ТП-39. |  |  | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2019. лист.№37 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2237 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-07-19 08:24 | 2019-07-19 12:49 | П | 4.4167 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 18 19.07.2019 |  |  | 1
2238 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-07-19 14:00 | 2019-07-19 17:00 | В | 3 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 опора №6.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 18 19.07.2019 | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.4, 4.12, 4.13 | 1
2239 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-22 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 |  | 2019-07-19 17:00 | 2019-07-19 20:05 | В | 3.0833 | ТП-22 КЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | ОЖ- лист 18 19.07.2019 | 3.4.8 | 4.4, 4.12, 4.13 | 0
2240 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-1 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 (6.3) |  | 2019-07-21 12:15 | 2019-07-21 12:35 | В | 0.33333 | ТП-6 ,8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 26, 37. |  |  | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 1277 |  | ОЖ- лист 19 21.07.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1
2241 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-9 ВВ ф.73 | 6 (6.3) |  | 2019-07-21 08:30 | 2019-07-21 09:25 | В | 0.91667 | ф.73 к ТП-191 | кот.-1, шк.-1 |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 457 |  | ОЖ 21.07.2019 , стр. 100, акт №26-19 | 3.4.7 | 4.16 | 1
2242 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ПС КЭЗ ф. 637 | 6 (6.3) |  | 2019-07-20 05:30 | 2019-07-20 05:35 | П | 0.083333 | ТП-28, ТП- 192, ТП-59, ТП-128, ТП-23а | кот.-1, д.с.-1, мед.-1 |  | 480 | 0 | 3 | 477 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 830 |  |  |  |  | 1
2243 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1026 от ТП-28 до ТП-65 | 10 (10.5) |  | 2019-07-22 16:30 | 2019-07-22 16:50 | П | 0.33333 | ТП - 28, 62 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2244 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-07-23 11:00 | 2019-07-23 17:00 | П | 6 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1
2245 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 |  | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 1
2246 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-07-22 08:45 | 2019-07-22 11:25 | П | 2.6667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 19 22.07.2019 |  |  | 1
2247 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№13 | 0.38 |  | 2019-07-22 15:35 | 2019-07-22 15:46 | П | 0.18333 | ТП-21 КЛ 0,4кВ Ф-№13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 19 22.07.2019 |  |  | 1
2248 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 374 ул. Толмачевская | 0.38 |  | 2019-07-22 08:05 | 2019-07-22 09:15 | В | 1.1667 | ТП 374 ф."ВЛ-1 Толмачевский проезд" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22.07.2019, стр 4 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2249 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 2 ул. Спасская 6 | 0.38 |  | 2019-07-22 11:00 | 2019-07-22 15:00 | В | 4 | РП 2 ф. "Козлов вал, 5" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 22.07.2019, стр 4 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
2250 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 682 | 0.38 |  | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 13:00 | П | 4 | ТП 682 фид. ВЛ-1 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2251 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 460 | 6 (6.3) |  | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 13:00 | П | 4 | ТП-460 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
2252 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-07-23 09:30 | 2019-07-23 16:00 | П | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 23.07.2019. лист.№38 ОПЖ |  |  | 1
2253 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-07-22 22:00 | 2019-07-22 22:32 | В | 0.53333 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.07.2019. лист.№37 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2254 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-07-23 13:00 | 2019-07-23 16:00 | П | 3 | ТП-1.3.6. |  |  | 156 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.07.2019. лист.№38 ОПЖ |  |  | 1
2255 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 |  | 2019-07-22 13:00 | 2019-07-22 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
2256 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 |  | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2257 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ ул.Барсукова д.6 | 0.22 |  | 2019-07-22 13:15 | 2019-07-22 15:30 | В | 2.25 | ТП-29 РУ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 22.07.2019, стр.176 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2258 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-30 РУ-0.4кВ Д/С №53 | 0.38 |  | 2019-07-22 08:20 | 2019-07-22 22:30 | В | 14.1667 | ТП-30 РУ-0.4кВ ф.9 , ф.10 | 1 д.с. |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | АЖ 22.07.2019, стр.176 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2259 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1 ВВ ф.2 | 6 (6.3) |  | 2019-07-23 07:25 | 2019-07-23 08:30 | В | 1.0833 | ТП-54,ТП-234,ТП-53 | Северный водозабор,Хлебозавод,2 кот.,2 шк.,2 д.с. |  | 27 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 400 |  | ОЖ 23.07.2019 , стр. 101, акт №27-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2260 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф 102 от п ст ундол | 10 (10.5) |  | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 15:00 | П | 6 | нагру3ка переводилась на ф 101 кроме тп 77 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №17 23 07.19 |  |  | 1
2261 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-07-23 11:30 | 2019-07-23 17:54 | П | 6.4 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  | 23.07.2019г., ОЖ стр.136 |  |  | 1
2262 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | пс Берково Ф-1002 РТП- 708 индустриальный парк | 10 (10.5) |  | 2019-07-23 10:00 | 2019-07-23 12:00 | В | 2 | РТП-708 Т-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 |  | 23.07.2019г. №22 | 3.4.13 | 4.10 | 1
2263 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-14 | 0.38 |  | 2019-07-24 06:00 | 2019-07-24 09:00 | П | 3 | ТП-14 РУ-0,4кВ | кот.-1, |  | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
2264 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-25 ру 0,4кВ | 0.22 |  | 2019-07-23 11:25 | 2019-07-24 10:00 | В | 22.5833 | ТП-14 РУ-0.4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ 23.07.2019, стр.176 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2265 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-7 - КТП-8 | 10 (10.5) |  | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 12:00 | П | 3 | КТП-8 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 56.54 |  |  |  |  | 1
2266 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-07-23 08:43 | 2019-07-23 11:55 | П | 3.2 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 19 23.07.2019 |  |  | 1
2267 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-07-23 15:40 | 2019-07-23 16:05 | П | 0.41667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 19 23.07.2019 |  |  | 1
2268 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ,Ф-2,яч.5. | 10 (10.5) |  | 2019-07-24 10:00 | 2019-07-24 12:00 | П | 2 | ТП-13,ТП-98,ТП-18(абон),ТП-120,РТП-21. |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
2269 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 |  | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 10:00 | П | 1 | ТП-13,ТП-98,ТП-18(абон),ТП-120,РТП-21. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2270 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 17:00 | П | 8 | ТП - 19 ТП - 20 ТП - 21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.07.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  | 1
2271 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-07-24 09:30 | 2019-07-24 16:00 | П | 6.5 | ТП-29 ТП-38, ТП-44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 24.07.2019. лист.№39 ОПЖ |  |  | 1
2272 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1019, КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-21 | 10 (10.5) |  | 2019-07-23 14:10 | 2019-07-23 15:38 | В | 1.4667 | ТП-38 ,45, 5, 49, 39, 56, 19, 10, 21 |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 650 |  | 23.07.19, стр.30 ОЖ, акт №3/2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2273 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 |  | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2274 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 11:30 | П | 2.5 | ТП-14, РУ-0,4 кВ, РУ-ТМ |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1
2275 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Новая Быковка ф. 1007 | 10 (10.5) |  | 2019-07-23 17:15 | 2019-07-23 18:45 | В | 1.5 | ТП811, ТП812 |  | кот.-1, вод.-1 | 19 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.07.2019, стр.79 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2276 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 120 ул. 2я Кольцевая 101 | 0.38 |  | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 11:00 | П | 2 | ТП 120 ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-1 , фид.ВЛ-2. |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2277 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2я Кольцевая 26а | 0.38 |  | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 15:00 | П | 6 | ТП 381 ВЛ-0,4кВ фид.ВЛ-2 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2278 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331 прт Строителей 7 г | 0.38 |  | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 12:00 | П | 3 | ТП 331, РУ-0,4кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2279 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 252 ул. Чайковского 2 | 0.38 |  | 2019-07-23 20:05 | 2019-07-23 20:45 | В | 0.66667 | ТП 252 фид. ВЛ №1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | 23.07.2019, стр. 6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2280 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6071 РП 9 | 6 (6.3) |  | 2019-07-23 21:42 | 2019-07-23 21:55 | В | 0.21667 | РП 9, 464, 371, 466, 434, 205, 234, 374, 430, 235, 442, 346, 262, 261, 138, 271, 465, 361, 424, 483, 323 |  | кнс.-2, тнс-2, ж.д.-25 | 235 | 0 | 29 | 206 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 2400 |  | 23.07.2019, №92 стр 79 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2281 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 16 Верхняя Дуброва 40 | 0.38 |  | 2019-07-24 04:50 | 2019-07-24 05:20 | В | 0.5 | РП 16 КЛ 0, 4 кВ |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 23.07.2019, стр. 6 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2282 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-07-24 08:20 | 2019-07-24 09:10 | В | 0.83333 | ТП-,54, 72, 118, 155,29, 20 ,123, 131 |  |  | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 5 | 218 | 0 | 700 |  | акт №45 от 24.07.19 | 3.4.14 | 4.11 | 1
2283 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-07-24 08:20 | 2019-07-24 11:00 | В | 2.6667 | ТП-31,19,126,137 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 250 |  | акт №45 от 24.07.19 | 3.4.14 | 4.11 | 1
2284 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-152 ул.З.Космодемьянской д.7/2 | 0.38 |  | 2019-07-01 11:30 | 2019-07-01 13:00 | П | 1.5 | ТП-152 ул.З.Космодемьянской д.7/2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2285 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-717 (3) | 10 (10.5) |  | 2019-07-25 14:00 | 2019-07-25 17:00 | П | 3 | ТП-717 (3) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
2286 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-07-24 11:10 | 2019-07-24 11:40 | П | 0.5 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 20 24.07.2019 |  |  | 1
2287 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 |  | 2019-07-25 10:00 | 2019-07-25 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Суворова |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2288 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 |  | 2019-07-24 16:55 | 2019-07-24 19:50 | В | 2.9167 | ТП-3, ВРУ-0,4кВ ул. Свердлова д.9 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |  | 24.07.19 ОЖ стр.23 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2289 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, Т-3, РУ-0,4 кВ Т-3 | 6 (6.3) |  | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 11:30 | П | 2.5 | ТП-57, Т-3, РУ-0,4 кВ Т-3 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
2290 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, трансформатор, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-07-25 13:00 | 2019-07-25 15:00 | П | 2 | ТП-2, трансформатор, РУ-0,4 кВ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1
2291 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331 прт Строителей 7 г | 0.38 |  | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 12:00 | П | 3 | ТП 331, РУ-0,4кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2292 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 438 ул. Жуковского 20а | 0.38 |  | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 13:00 | П | 4 | ТП 438, РУ-0,4кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2293 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Химзаводская ф. 610 РП 10 РП 18/ТП 486 | 6 (6.3) |  | 2019-07-25 00:40 | 2019-07-25 01:25 | В | 0.75 | ТП 486, ТП 481, ТП 518 |  | д.с.-1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 140 |  | 25.07.2019, №93, стр.82 ОЖ | 3.4.7 | 4.7 | 1
2294 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 |  | 2019-07-25 09:30 | 2019-07-25 16:00 | П | 6.5 | ТП-39 ул.Гагарина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | 25.07.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  | 1
2295 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-07-25 13:00 | 2019-07-25 16:00 | П | 3 | ТП-1, 3, 6 |  |  | 156 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.07.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  | 1
2296 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-6 г.Судогда Ф-ул.Красная | 0.38 |  | 2019-07-25 05:30 | 2019-07-25 06:40 | В | 1.1667 | ТП-6 ул.Красная |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 51.7 |  | 25.07.2019. лист.№40 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.11, 4.4 | 0
2297 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 | 10 (10.5) |  | 2019-07-24 14:15 | 2019-07-24 14:57 | В | 0.7 | ТП-39. |  |  | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.07.2019. лист.№39 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2298 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка тп-49 ф.Рабочий пр-кт 15,17 | 0.38 |  | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ. Фид. Рабочий пр-кт 15,17 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2299 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф 105 Копнино ВЛ-10кВ от ЛР83 | 10 (10.5) |  | 2019-07-25 10:14 | 2019-07-25 16:00 | П | 5.7667 | КТП -68 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2300 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 10 (10.5) |  | 2019-07-26 13:00 | 2019-07-26 15:00 | П | 2 | ТП-18 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
2301 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Городищи | 6 (6.3) |  | 2019-07-25 08:50 | 2019-07-25 10:50 | П | 2 | ТП-Мегафон п.Городищи |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 20 25.07.2019 |  |  | 1
2302 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-11 РУ-0,4кВ, ул.Лесная, д.5б | 0.38 |  | 2019-07-26 12:00 | 2019-07-26 14:00 | П | 2 | ТП-11 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 121.66 |  |  |  |  | 1
2303 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) |  | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 14:00 | П | 5 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2304 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-4, ВЛ-04 кВ, ф."Набережная, Владимирская" | 0.38 |  | 2019-07-26 09:00 | 2019-07-26 15:00 | П | 6 | ВЛ-04 кВ, ф."Набережная, Владимирская" |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
2305 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-07-26 09:30 | 2019-07-26 16:00 | П | 6.5 | ТП-29, 38, 44 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 26.07.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  | 1
2306 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | РП | ЦРП-1 ВВ ф.5 | 6 (6.3) |  | 2019-07-25 14:30 | 2019-07-25 15:10 | В | 0.66667 | ф.5 к ТП-12, 6, 178, 2, 202, 179, 194, 151, 97 | кот.-1, м.у.-1 |  | 834 | 2 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 510 |  | ОЖ 25.07.2019 , стр. 105, акт №27-19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2307 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.125 с п.с.Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-07-26 13:14 | 2019-07-26 16:08 | П | 2.9 | РП-2, тп-20, 29, 54, 155, 123, 131, 108, 66, 72, 118, |  |  | 163 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 5 | 158 | 0 | 860 |  | о.ж. лист 19 |  |  | 1
2308 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1009 с РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-07-28 06:10 | 2019-07-28 07:40 | В | 1.5 | ТП 83, 27, 69, 37, 46, 38 36, 35, 63, 65. |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 800 |  | Акт №47 от 28.07.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2309 | РЭС гКовров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-10 ВВ ф.79 | 6 (6.3) |  | 2019-07-27 14:45 | 2019-07-27 16:10 | В | 1.4167 | ф.79 к ТП-164,229,158,134,135,РП-9(ТП-224) |  | м.у.-2,кот.-1,д.к-2 | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 425 |  | ОЖ 27.07.2019 , стр. 105, акт №28-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2310 | РЭС гКовров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-9 ф.6009 | 6 (6.3) |  | 2019-07-26 16:05 | 2019-07-26 18:30 | В | 2.4167 | ф.72 ТП-158 |  | 1-д.к. | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 |  | ОЖ 26.07.2019 , стр. 106, акт №29-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2311 | РЭС гКовров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Северная ф.6159 | 6 (6.3) |  | 2019-07-27 16:10 | 2019-07-27 16:35 | В | 0.41667 | ф.6159 к ТП-19,103,169,91,96 |  | Дом престарелых ,1-кот. | 210 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 370 |  | ОЖ 27.07.2019 , стр. 105, акт №30-19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2312 | РЭС гКовров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1 ф.8 | 6 (6.3) |  | 2019-07-28 03:20 | 2019-07-28 05:15 | В | 1.9167 | ф.8 к ТП-76,221,35,203,178 |  | 1 м.у. | 146 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 520 |  | ОЖ 28.07.2019 , стр. 108, акт №31-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2313 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 10 (10.5) |  | 2019-07-26 13:00 | 2019-07-26 14:00 | П | 1 | ТП-18 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 156 |  | 26.07.2019г., ОЖ стр.139 |  |  | 1
2314 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-2 | 10 (10.5) |  | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 17:00 | П | 8 | ТП-2 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
2315 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61,РУ-10кВ,Ф-10, яч.№1,отход на ТПС Киржач | 10 (10.5) |  | 2019-07-26 08:00 | 2019-07-26 08:45 | В | 0.75 | ТП-76(аб.), ТП-79,ТП-49(аб.), ТП-84(аб.), ТП-70(аб.), ТП-69(аб.), ТП-17, РТП-61. |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 180 |  | №114 26.07.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2316 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.24 тр-р | 10 (10.5) |  | 2019-07-26 08:00 | 2019-07-26 14:15 | В | 6.25 | РТП-11, РУ-0,4кВ, 2 СШ-0,4кВ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 |  | №115 26.07.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2317 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 (10.5) |  | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 12:00 | П | 3 | ТП-40 |  |  | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.07.2019. лист.№41 ОПЖ |  |  | 1
2318 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 (10.5) |  | 2019-07-28 09:00 | 2019-07-28 09:18 | П | 0.3 | ТП-42 |  |  | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.07.2019. лист.№40 ОПЖ |  |  | 1
2319 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6071 РП 9 ТП 434, ТП 234 - ТП 374 | 6 (6.3) |  | 2019-07-27 21:11 | 2019-07-27 22:10 | В | 0.98333 | ТП 434, ТП 205,ТП 234, ТП 235,ТП 374,ТП 430 |  | кнс.-2 | 147 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 570 |  | 27.07.2019, №, 94 стр. 85 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2320 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф. 105 РП 28 ТП 609, ТП 609- ТП 648 | 10 (10.5) |  | 2019-07-28 11:08 | 2019-07-28 12:50 | В | 1.7 | ТП 609 , ТП 648, ТП 658, ТП 685 , ТП 641 , ТП 618, ТП 637. ТП 663, ТП 661, ТП 682 |  | кот.-1, кнс.-1, м.у.-1 | 144 | 0 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 190 |  | 27.07.2019, №95, ОЖ стр.85 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2321 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Мира 63 | 0.22 |  | 2019-07-27 13:30 | 2019-07-27 14:15 | В | 0.75 | ТП 32, ф. 9 - ул. Мира 63 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 371 ж.з. от 21.07.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 1
2322 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 14 - ул. Тимирязева, 1 | 0.22 |  | 2019-07-27 16:00 | 2019-07-27 16:45 | В | 0.75 | ТП 17, ф. 14 - ул. Тимирязева, 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 371 ж.з. от 21.07.2019 | 3.4.13 | 4.3 | 1
2323 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 20 " к."Сарай", Дачная" | 0.38 |  | 2019-07-26 15:10 | 2019-07-26 16:00 | В | 0.83333 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 20 " к."Сарай", Дачная" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25.74 |  | 26.07.19, стр. 43, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
2324 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-СОМ до ТП-31 | 10 (10.5) |  | 2019-07-26 09:40 | 2019-07-26 10:50 | В | 1.1667 | ТП-18,33,16,36,37,31,СОМ |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 1140 |  | 26.07.19, стр.32 ОЖ, акт №4/2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2325 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-07-26 11:55 | 2019-07-26 15:45 | В | 3.8333 | ТП 52 |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 138 |  | 26.07.2019, ож. Л 53 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
2326 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС Стекловолокно, ф. 638, ВЛ-6 кВ в стор. ТП-128 | 6 (6.3) |  | 2019-07-26 17:45 | 2019-07-26 18:15 | В | 0.5 | ТП: 120, 132, 131, 130, 126, 127, 133, 121, 128, 125, 124, 129, 122, 123 |  |  | 467 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.07.2019, ож. Л 53 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
2327 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) |  | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 14:00 | П | 5 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2328 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) |  | 2019-07-28 19:27 | 2019-07-28 20:20 | В | 0.88333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 246 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.07.2019. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2329 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 00:05 | П | 0.083333 | КТП-9 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 94.38 |  |  |  |  | 1
2330 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 4 " Былинная, Полярная, Придорожная", ф. 20 " к."Сарай", Дачная" | 0.38 |  | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 16:00 | П | 7 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 4 " Былинная, Полярная, Придорожная", ф. 20 " к."Сарай", Дачная" |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50.82 |  |  |  |  | 1
2331 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Галицы | 6 (6.3) |  | 2019-07-29 09:16 | 2019-07-29 09:55 | П | 0.65 | БС Мегафон ТП-Мегафон |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 21 29.07.2019 |  |  | 1
2332 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Денисово | 6 (6.3) |  | 2019-07-29 13:30 | 2019-07-29 14:30 | П | 1 | БС Мегафон ТП-Мегафон |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 21 29.07.2019 |  |  | 1
2333 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 |  | 2019-07-29 14:55 | 2019-07-29 15:18 | П | 0.38333 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 21 29.07.2019 |  |  | 1
2334 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-07-30 09:30 | 2019-07-30 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 30.07.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  | 1
2335 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.07.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  | 1
2336 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-61 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 |  | 2019-07-29 11:45 | 2019-07-29 12:15 | В | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Молодежная ул. Гайдара |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 |  | 29.07.2019 О.Ж. стр.80 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 1
2337 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-44 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 |  | 2019-07-29 14:10 | 2019-07-29 14:35 | В | 0.41667 | ВЛ-0,4кВ ул. Свобода |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 29.07.2019 О.Ж. стр.81 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 1
2338 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-10 (ж/д) РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 |  | 2019-07-29 15:50 | 2019-07-29 16:20 | В | 0.5 | КЛ-0,4кВ ул. Привокзальная д.12А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 29.07.2019 О.Ж. стр.81 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2339 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ,Ф-2,яч.5. | 10 (10.5) |  | 2019-07-30 09:30 | 2019-07-30 10:30 | П | 1 | ТП-13,ТП-98,ТП-18(абон),ТП-120,РТП-21. |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
2340 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 1РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 |  | 2019-07-30 13:30 | 2019-07-30 15:30 | П | 2 | ТП-34 1РУ-0,4кВ 1СШ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2341 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-85 до ТП-62 | 10 (10.5) |  | 2019-07-29 13:00 | 2019-07-29 16:00 | П | 3 | КЛ-10 кВ от ТП-85 до ТП-62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2342 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 11:00 | П | 2 | ТП-58, Т-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2343 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 530 - ТП 122 Семязино | 6 (6.3) |  | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 18:00 | П | 9 | КТП 517, КТП 158, КТП 343, КТП 186 ( Семязино) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2344 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 2-я Кольцевая 26а | 0.38 |  | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 11:00 | П | 2 | ТП 381 фид. ВЛ-2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2345 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 400 ул. Большая Нижегородская 91 | 6 (6.3) |  | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 17:00 | П | 8 | КТП 400 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2346 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 95,Октябрьский пр. 4 | 0.38 |  | 2019-07-29 09:10 | 2019-07-29 09:10 | В |  | ТП 95 ф."Октябрьский пр-т, 6-б - "Энергомаш" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 29.07.2019, стр.10 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2347 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.616 РП 16, ТП 703-А | 6 (6.3) |  | 2019-07-29 23:23 | 2019-07-30 00:05 | В | 0.70028 | РП 16, ТП 703 ТП 704, ТП 703А, ТП 116, ТП 444, ТП 284, ТП 115, ТП445, ТП 307 |  | кот.-2 | 46 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 800 |  | 30.07.2019, №96, стр. 87 ОЖ | 3.4.10 | 4.12 | 1
2348 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф. 654 РП 9 | 6 (6.3) |  | 2019-07-30 02:06 | 2019-07-30 06:10 | В | 4.0653 | РП9, ТП25, 22, 124, 459, 161, 810, 782, 291, 396, 387, 441, 430, 464, 371, 466, 165, 232, 346, 465, 205, 243, 374 | КНС, АТС |  | 147 | 0 | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 2500 |  | 30.07.2018, №97, стр. 88 ОЖ | 3.4.14, 3.4.7 | 4.12 | 1
2349 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-214 РУ-6кВ, РУ-0,22кВ, ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-07-31 13:30 | 2019-07-31 16:00 | П | 2.5 | ТП-214 | д.с.-2 |  | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
2350 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-22 Ф-6 | 0.38 |  | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 12:00 | П | 3 | ТП-22 Ф-6 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
2351 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 29 ВВ к ТП 711 сек. фид. 651 | 6 (6.3) |  | 2019-07-30 17:35 | 2019-07-30 18:40 | В | 1.0833 | ТП 711 |  | КНС-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 30.07.2019, стр. 90 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2352 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 429 ул. Каманина 5 | 0.38 |  | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 11:00 | П | 2 | ТП 429 РУ 0,4 кВ |  | м.у.-1, ж.д.-4, орг.-2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2353 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КВЛ 6 кВ РП 30 - ТП 626 | 0.38 |  | 2019-07-31 08:30 | 2019-07-31 14:00 | П | 5.5 | ТП 639, ТП 621, КТП 654, КТП 657, ТП 626 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2354 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-07-30 13:30 | 2019-07-30 14:05 | П | 0.58333 | ТП-58, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2355 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, Т-1 | 6 (6.3) |  | 2019-07-31 13:30 | 2019-07-31 15:00 | П | 1.5 | ТП-77, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2356 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.1, яч.2 откл. ВВ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-07-31 09:30 | 2019-07-31 12:00 | П | 2.5 | РТП-61, 4РУ-10кВ(ТП-69-абонентская, ТП-70), ул.Гайдара, ул.Молодёжная, ул.40 лет Октября |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2357 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Быкасово | 6 (6.3) |  | 2019-07-30 10:00 | 2019-07-30 11:10 | П | 1.1667 | ТП-Мегафон, БС Мегафон |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 21 30.07.2019 |  |  | 1
2358 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Фоминки | 6 (6.3) |  | 2019-07-30 11:54 | 2019-07-30 12:55 | П | 1.0167 | ТП-Мегафон, БС Мегафон |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 21 30.07.2019 |  |  | 1
2359 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1026 ПС Лакино | 10 (10.5) |  | 2019-07-31 09:32 | 2019-07-31 10:12 | В | 0.66667 | ТП 32 ,33, 34, 24, 25, 78, 62, 28. 65. 63. 35. 36. 38 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 610 |  | акт. №48 от 31.07.19 опер журнал стр22 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 1
2360 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-10кВ, ул.Фабричный пр-д, д.8а | 10 (10.5) |  | 2019-07-31 13:35 | 2019-07-31 13:45 | П | 0.16667 | ТП-49 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 177.76 |  |  |  |  | 1
2361 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Кирова" | 0.38 |  | 2019-07-31 15:20 | 2019-07-31 15:35 | В | 0.25 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Кирова" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.9 |  | 31.07.19, стр. 51, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2362 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-21 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Палатки" | 0.38 |  | 2019-07-31 15:50 | 2019-07-31 16:30 | В | 0.66667 | КТП-21 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Палатки" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.62 |  | 31.07.19, стр. 51, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2363 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59, ф. 6 - ул. Ивановская, 64 | 0.38 |  | 2019-07-31 16:00 | 2019-08-01 16:00 | В | 24 | ТП 59, ф. 6 - ул. Ивановская, 64 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 377 ж.з. от 31.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2364 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 3 - ул. Герцена, 9 | 0.22 |  | 2019-07-31 11:50 | 2019-07-31 13:20 | В | 1.5 | ТП 54, ф. 3 - ул. Герцена, 9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 376 ж.з. от 31.07.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2365 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-22 РУ-0,4 кВ | 0.38 |  | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 17:00 | П | 8 | ТП-22 |  |  | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 229 |  |  |  |  | 1
2366 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-144 | 10 (10.5) |  | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 15:00 | П | 6 | ТП-144 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2367 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ, яч.4, отход на ТП-62 | 10 (10.5) |  | 2019-08-01 14:30 | 2019-08-01 15:30 | П | 1 | ТП-48, ТП-92(абон.), ТП-46(абон.), ТП-57(абон.), ТП-20(абон), ТП-58, ТП-25. |  |  | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 760 |  |  |  |  | 1
2368 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП-40 - КТП-9 | 10 (10.5) |  | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 14:00 | П | 5 | КТП-29 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10.12 |  |  |  |  | 1
2369 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП430 ул. Зои Космодемьянской 3а | 6 (6.3) |  | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 15:00 | П | 6 | ТП430 |  | вод.-1 | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2370 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-08-01 09:30 | 2019-08-01 16:00 | П | 6.5 | ТП-29.38.44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 01.08.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  | 1
2371 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП№14 фид.ул.Шибаева | 0.38 |  | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 12:00 | П | 3 | ВЛ фид.ул.Шибаева,Дачная,Пионерская |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 |  | о.ж.лист№22 |  |  | 1
2372 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП№54 фид.КНС | 0.38 |  | 2019-08-01 09:15 | 2019-08-01 10:00 | П | 0.75 | ТП№54 фид.КНС |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 |  | о.ж.лист№22 |  |  | 1
2373 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф 125 ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-08-01 14:00 | 2019-08-01 14:50 | П | 0.83333 | ТП::,154,108,26,128,20,54,29,155,131,124,123,64,72 |  | школа | 176 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 937 |  | о.ж.лист№23 |  |  | 1
2374 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф 125 ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-08-02 09:30 | 2019-08-02 11:30 | П | 2 | ТП::,154,108,26,128,20,54,29,155,131,124,123,64,72 |  | школа | 176 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 937 |  | о.ж.лист№23 |  |  | 1
2375 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г. Лакинск Ф 1027 РП 3 | 10 (10.5) |  | 2019-08-01 20:45 | 2019-08-01 22:00 | В | 1.25 | ТП::,138 пивзавод |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 |  | о.ж.лист№ акт49 | 3.4.9 | 4.21, 4.13 | 0
2376 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2 ф.672 | 6 (6.3) |  | 2019-08-01 17:15 | 2019-08-01 19:05 | В | 1.8333 | ЦРП-2 ф.672 к ТП-170,13,205,116,146,121,63,69,85,26 | кот.-2, шк.-1 | д.с.-2 | 106 | 0 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 750 |  | ОЖ 01.08.2019,стр.114, акт №29-19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2377 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 |  | 2019-08-02 09:00 | 2019-08-02 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 1
2378 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 |  | 2019-08-01 13:10 | 2019-08-01 13:40 | П | 0.5 | ТП-12 КЛ 0,4кВ Ф-№10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 22 01.08.2019 |  |  | 1
2379 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 |  | 2019-08-02 09:00 | 2019-08-02 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2380 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 620, КЛ-6 кВ: ЦРП 3 - КТП МВД | 6 (6.3) |  | 2019-08-01 12:45 | 2019-08-01 13:55 | В | 1.1667 | ТП 53, ТП 107, ТП 17, ТП 80, ТП 37 Т1, ТП 90 Т1, КТП МВД |  |  | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 800 |  | стр. 10 о.ж. от 01.08.2019 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2381 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Химзаводская ф. 625 РП15 | 6 (6.3) |  | 2019-08-01 10:15 | 2019-08-01 10:19 | В | 0.066667 | РП15, ТП379, ТП392, ТП460, ТП237, ТП474, ТП480, ТП470 | вод.-1 |  | 43 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 800 |  | 01.08.2019, стр. 92 ОЖ | 3.4.8, 3.4.14 | 4.21 | 1
2382 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 |  | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-05 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2383 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП 185, ТП 29-ТП 321 | 6 (6.3) |  | 2019-08-03 10:50 | 2019-08-03 12:00 | В | 1.1667 | ТП 185, 231, 35, 313, 270, 321, 29, 167, 280, 393, 228, 250 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 800 |  | 03.08.2019, №100 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2384 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618 ул.Вольная 2 | 0.22 |  | 2019-08-04 12:40 | 2019-08-04 13:30 | В | 0.83333 | ТП 618, ВЛ-0,4кВ Ф. ул.Сиреневая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 04.08.2019, стр. 15 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2385 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 171, ул.Мира, 38 | 6 (6.3) |  | 2019-08-05 14:00 | 2019-08-05 16:00 | П | 2 | ТП-171 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2386 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ,Фид.ул.Пролетарская | 0.38 |  | 2019-08-04 14:20 | 2019-08-04 16:10 | В | 1.8333 | ТП-26,РУ-0,4кВ,Фид.ул.Пролетарская |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 16 |  | 4.08.2019 О.Ж. стр.94 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2387 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.16,23 ф.12. | 10 (10.5) |  | 2019-08-04 00:20 | 2019-08-04 03:05 | В | 2.75 | ТП-34шт.(91,119,24,33,44,14,26,12,,36,31,22,29,53,63,,41,2,30,54,85,1,6,42,37,96,38,32,55,99,19,90,23,100,23,5) |  |  | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 |  | №116 от 4.08.19 | 3.4.13 | 4.21 | 1
2388 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-08-02 08:30 | 2019-08-02 13:00 | П | 4.5 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 22 02.08.2019 |  |  | 1
2389 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-08-02 14:35 | 2019-08-02 15:30 | П | 0.91667 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 22 02.08.2019 |  |  | 1
2390 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-131 ТП-51 | 10 (10.5) |  | 2019-08-02 14:29 | 2019-08-02 22:07 | В | 7.6333 | ТП-51 ул. Гагарина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.08.2019. лист.№42 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2391 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-08-04 07:20 | 2019-08-04 10:15 | В | 2.9167 | ТП-32, 25, 23, 2, 9, 16, 24, 13,14,15,16,17,43, 18, 20, 22, 3, 36,34 |  |  | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №19 04.08.2019. лист.№43 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2392 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 (10.5) |  | 2019-08-04 11:50 | 2019-08-04 12:50 | В | 1 | ТП-40 ул. Чапаева |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.08.2019. лист.№43 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2393 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево, ул. Лесозаводская. Д.95 | 0.22 |  | 2019-08-04 14:30 | 2019-08-04 15:15 | В | 0.75 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 332 |  | 04.08.2019. лист.№7 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
2394 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 1 - ул. 2 малая Лесная, 26 | 0.22 |  | 2019-08-03 11:30 | 2019-08-03 12:35 | В | 1.0833 | ТП 54, ф. 1 - ул. 2 малая Лесная, 26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 378 ж.з. от 03.08.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2395 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 42, ф. 5 - ул. Металлургов, 296 | 0.22 |  | 2019-08-04 18:05 | 2019-08-04 19:00 | В | 0.91667 | ТП 42, ф. 5 - ул. Металлургов, 296 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 379 ж.з. от 04.08.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2396 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 125 ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-08-02 09:30 | 2019-08-02 10:45 | П | 1.25 | ТП::,154,108,26,128,20,54,29,155,131,124,123,64,72 |  | школа | 176 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 937 |  | о.ж.лист№23-24 |  |  | 1
2397 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 103 ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-08-02 13:30 | 2019-08-02 14:45 | П | 1.25 | ТП 19,31,126,137 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 |  | о.ж.лист№23-24 |  |  | 1
2398 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ПС"Луч" ф.6011, КЛ-6кВ от РП-10 до ТП-242 | 6 (6.3) |  | 2019-08-05 14:25 | 2019-08-05 17:45 | В | 3.3333 | ПС"Луч" ф.6011 к РП-10,ТП-222,218,99,226,98,241,242,243,244,245 |  | шк.-1, м.у.-1 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 275 |  | 05.08.2019 стр.116, акт №30-19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2399 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 6 фид.ул.Молодежная 2,3,мира 1 | 0.38 |  | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 10:00 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Молодежная 2,3,Мира 1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | о.ж.лист№26 |  |  | 1
2400 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1007 | 10 (10.5) |  | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 16:00 | П | 7 | ТП 20, ВЛ-10 кВ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 |  | о.ж.лист№26 |  |  | 1
2401 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 00:02 | П | 0.033333 | КТП-9 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 94.38 |  |  |  |  | 1
2402 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП-40 - КТП-9 | 10 (10.5) |  | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 13:00 | П | 4 | КТП-9, КТП-29 |  |  | 300 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1 | 104.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2403 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5. ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.38 |  | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2404 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-104. РУ-0.4кВ. | 0.38 |  | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 12:00 | П | 3 | ТП-104. РУ-0.4кВ. |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2405 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф. 1003, ф. 1007 | 10 (10.5) |  | 2019-08-06 09:30 | 2019-08-06 16:00 | П | 6.5 | ТП 811, 812 | КНС-1, кот-1. |  | 30 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2406 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-08-05 14:20 | 2019-08-05 14:40 | П | 0.33333 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 23 05.08.2019 |  |  | 1
2407 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-08-05 16:10 | 2019-08-05 16:35 | П | 0.41667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 23 05.08.2019 |  |  | 1
2408 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, Владимирская, Победы, Песчаная, Осипенко | 0.38 |  | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 14:00 | П | 5 | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, Владимирская, Победы, Песчаная, Осипенко |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2409 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48 - ул. Крупская, 51а | 0.38 |  | 2019-08-05 15:30 | 2019-08-05 16:00 | В | 0.5 | ТП 48 - ул. Крупская, 51а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 380 ж.з. от 05.08.2019 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2410 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 21 Ф. ул. Советская к д.7 | 0.38 |  | 2019-08-06 14:35 | 2019-08-06 16:00 | В | 1.4167 | КЛ Ф. ул. Советская к д.7 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 6.08.2019, стр 25, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2411 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП 428 ТП 112, ТП 112 - ТП 428 | 6 (6.3) |  | 2019-08-06 15:35 | 2019-08-06 16:08 | В | 0.55 | ТП 112, 29, 304, 706 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 230 |  | 06.08.2019, №101, стр. 98 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2412 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618 мкр.Юрьевец, ул.Вольная, 2-а | 6 (6.3) |  | 2019-08-06 19:15 | 2019-08-06 20:50 | В | 1.5833 | ТП 618, ВЛ-0,4кВ ф."Ясная" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 06.08.2019, стр. 17 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2413 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс ввод 1" | 0.38 |  | 2019-08-06 13:50 | 2019-08-06 14:10 | В | 0.33333 | КТП-21 РУ-0,4кВ ф. "Макдональдс ввод 1" |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163.46 |  | 06.08.19, стр. 7, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2414 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ 2СШ | 0.38 |  | 2019-08-07 09:00 | 2019-08-07 11:00 | П | 2 | КТП-21 РУ-0,4кВ 2СШ |  | орг.-2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 289.3 |  |  |  |  | 1
2415 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-08-07 09:00 | 2019-08-07 17:00 | П | 8 | ТП-19, 20, 21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.08.2019. лист.№44 ОПЖ |  |  | 1
2416 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-08-07 09:00 | 2019-08-07 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2417 | ПО Г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20 г. Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-08-07 09:20 | 2019-08-07 11:15 | П | 1.9167 | ТП-20 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 200 |  | о.ж. лист.27 |  |  | 1
2418 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) |  | 2019-08-07 12:10 | 2019-08-07 14:55 | В | 2.75 | ТП-27 шт.(ТП-93аб.,16,27,3, 46аб.,92,57аб.,20аб.,58, 43,8аб.,7,42,25аб.,62,60, 15аб.,89,56,104,23,100аб., 99,90,96,37,5аб. |  |  | 1315 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 2000 |  | №117 от 07.08.2019 | 3.4.7 | 4.16 | 1
2419 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) |  | 2019-08-07 12:10 | 2019-08-07 20:45 | В | 8.5833 | ТП-48 |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  | №117 от 07.08.2019 | 3.4.7 | 4.16 | 1
2420 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 2РУ-0,4кВ яч.15 | 0.38 |  | 2019-08-07 13:00 | 2019-08-07 20:00 | В | 7 | ТП -19, ВЛ-0,4 кВ, ул.Гастелло д.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07.08.2019 О.Ж. стр.100 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2421 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | Кр.Октябрь ТП-5 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 |  | 2019-08-07 13:20 | 2019-08-07 19:00 | В | 5.6667 | ТП-5, ВЛ-0,4кВ, мкр-н Кр.Октябрь ул.Фрунзе, ул.Пушкина. |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |  | 07.08.2019 О.Ж. стр.100 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2422 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2423 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70,РУ-04 кВ 1 с.ш" | 0.38 |  | 2019-08-08 08:30 | 2019-08-08 12:00 | П | 3.5 | ТП-70, РУ-04 кВ 1 с.ш. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
2424 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 17:00 | П | 8 | ТП-19, 20, 21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.08.2019. лист.№45 ОПЖ |  |  | 1
2425 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-08-08 09:30 | 2019-08-08 16:00 | П | 6.5 | ТП-29, 38, 44 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 08.08.2019. лист.№45 ОПЖ |  |  | 1
2426 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Покровка", ф.7 "Заречное лесничество" | 0.38 |  | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 12:00 | П | 3 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Покровка", ф.7 "Заречное лесничество" |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 95.7 |  |  |  |  | 1
2427 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Садовая" фид. 1003 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-08-07 09:42 | 2019-08-07 10:33 | В | 0.85 | ТП 402 |  | м.у.-1, кот.-1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.08.2019, №102, стр. 99 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2428 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 2, ул. Спасская 6 | 0.38 |  | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 12:00 | П | 3 | РП 2 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2429 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 619, РП 30 - ТП 619 | 10 (10.5) |  | 2019-08-08 06:40 | 2019-08-08 08:25 | В | 1.75 | ТП 619, 620, 622 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 |  | 08.08.2019, стр.100 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2430 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 618, 637 ТП 65, РУ-6 кВ, ф. 7,8 | 6 (6.3) |  | 2019-08-07 16:05 | 2019-08-07 19:05 | В | 3 | ТП 25а, ТП ХПП, ТП 82 Т1, ТП 2, ТП 74, ТП 105, ТП 31, ТП 78 Т1, ТП Железнодорожная, ТП 10 Т1, ТП 9, ТП 25, ТП 15, ТП 76, ТП НДМ, ТП 46, ТП 27, ТП 73, ТП 104 |  |  | 589 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 1500 |  | стр. 17 о.ж. от 07.08.2019, акт № 7 от 08.08.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2431 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 58 Ф. Стройка | 0.38 |  | 2019-08-08 10:00 | 2019-08-08 16:00 | В | 6 | КЛ Ф. Стройплощадка |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 8.08.2019, стр 26, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
2432 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 |  | 2019-08-09 09:00 | 2019-08-09 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2433 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Нижегородская." | 0.38 |  | 2019-08-09 10:00 | 2019-08-09 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская." |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
2434 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-08-07 09:20 | 2019-08-07 11:15 | П | 1.9167 | ТП-20 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 200 |  | о.ж. лист.27 |  |  | 1
2435 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Собинка ф. 1015 | 10 (10.5) |  | 2019-08-09 05:00 | 2019-08-09 10:15 | В | 5.25 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73,74,75, 88, 117,6,7,8,58,152 |  |  | 667 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 530 |  | акт №50 от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.16 | 1
2436 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-08-08 08:40 | 2019-08-08 13:20 | П | 4.6667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 24 08.08.2019 |  |  | 1
2437 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-08-08 15:16 | 2019-08-08 16:16 | П | 1 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 24 08.08.2019 |  |  | 1
2438 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-08-09 09:00 | 2019-08-09 17:00 | П | 8 | ТП-19, 20, 21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.08.2019. лист.№46 ОПЖ |  |  | 1
2439 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-08-09 09:30 | 2019-08-09 16:00 | П | 6.5 | ТП-29, 38, 44 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 09.08.2019. лист.№46 ОПЖ |  |  | 1
2440 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-182 фид. " ул. Пушкина, ул. Горького" ул. Тургенева д. №14 | 0.22 |  | 2019-08-10 19:10 | 2019-08-10 20:10 | В | 1 | ТП-182 ф.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 10.08.2019, стр.183 | 3.4.9.3 | 4.16 | 0
2441 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 41 Ф.ул.Михайловская чет | 0.22 |  | 2019-08-09 17:40 | 2019-08-09 19:35 | В | 1.9167 | ВЛ Ф. ул. Михайловская чет |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 9.08.2019, стр 27 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2442 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф. 638 РП 23 ТП 452, ТП 363-ТП 456 | 6 (6.3) |  | 2019-08-11 14:17 | 2019-08-11 14:50 | В | 0.55 | ТП 452, ТП 453, ТП 450, ТП 456, ТП 363, ТП 462, ТП 378, ТП 341 |  | шк.-5., д.с- 4, жд.-12 | 85 | 0 | 21 | 64 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 350 |  | 11.08.2019, №105 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
2443 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ВЛ-10 кВ ТП-13 | 10 (10.5) |  | 2019-08-12 09:00 | 2019-08-12 17:00 | П | 8 | ТП-13, ТП-49, ТП-11 |  |  | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 105 |  | 12.08.2019г., № 23 | 3.4.12.5 | 4.14 | 1
2444 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. 9го Января" | 0.38 |  | 2019-08-09 07:00 | 2019-08-09 09:15 | В | 2.25 | ВЛ фид. "ул. 9го Января" |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 |  | 09.08.2019, . Л 41 | 3.4.7 | 4.16 | 1
2445 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная." | 0.38 |  | 2019-08-09 09:10 | 2019-08-09 13:40 | П | 4.5 | ВЛ фид. "ул. Колхозная." |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
2446 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский ф604. | 6 (6.3) |  | 2019-08-09 15:10 | 2019-08-09 16:10 | В | 1 | ЦРП пос. Гусевский ф604. |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 98 |  | 09.08.2019, ож. Л 60 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2447 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская Приозерная." | 0.38 |  | 2019-08-09 15:00 | 2019-08-09 19:45 | В | 4.75 | , ВЛ фид. "ул. Гусевская Приозерная." |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  | 09.08.2019, . Л 41 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2448 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 |  | 2019-08-12 09:00 | 2019-08-12 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2449 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | П | 3.5 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех.парк, автохоз, МТС, Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО "ЭнергоСтрой" | 11.08.2019. лист.47 ОПЖ |  |  | 1
2450 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | П | 3.5 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | 253 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1 | 207.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | 11.08.2019. лист.47 ОПЖ |  |  | 1
2451 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | П | 3.5 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 198 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 233.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | 11.08.2019. лист.47 ОПЖ |  |  | 1
2452 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | П | 3.5 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | ООО "ЭнергоСтрой" | 11.08.2019. лист.47 ОПЖ |  |  | 1
2453 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 12:19 | В | 6.8167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех.парк, автохоз, МТС, Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО "ЭнергоСтрой" | №20 11.08.2019. лист.47 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2454 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55 - ул. Владимирская | 0.38 |  | 2019-08-09 06:30 | 2019-08-09 06:45 | В | 0.25 | ТП 55 - ул. Владимирская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 384 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2455 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11 - ул. Колхозная | 0.38 |  | 2019-08-09 13:45 | 2019-08-09 15:00 | В | 1.25 | ТП 11 - ул. Колхозная |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 45 |  | № 388 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.10 | 1
2456 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29 - ул. Строительная, 17 | 0.38 |  | 2019-08-09 16:00 | 2019-08-09 19:25 | В | 3.4167 | ТП 29 - ул. Строительная, 17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 389 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2457 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7 - ул. Кабельщиков | 0.38 |  | 2019-08-09 16:20 | 2019-08-09 19:35 | В | 3.25 | ТП 7 - ул. Кабельщиков |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 |  | № 390 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2458 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 64 - СНТ Сосна | 0.38 |  | 2019-08-09 17:15 | 2019-08-09 17:50 | В | 0.58333 | ТП 64 - СНТ Сосна |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 392 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2459 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12 - ул. Чапаева, 29 | 0.38 |  | 2019-08-11 08:10 | 2019-08-11 09:40 | В | 1.5 | ТП 12 - ул. Чапаева, 29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 389 ж.з. от 09.08.2019 | 3.4.13 | 4.10 | 1
2460 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-08-09 13:10 | 2019-08-09 13:40 | В | 0.5 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 24 09.08.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2461 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-08-09 15:30 | 2019-08-09 16:50 | В | 1.3333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 24 09.08.2019 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 0
2462 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 6 (6.3) |  | 2019-08-10 11:34 | 2019-08-10 12:20 | В | 0.76667 | ТП-1, 5, 23, 33, 7, 22, 4, 15, 2, 10, 3 |  |  | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 497 |  | ОЖ- лист 25 10.08.2019 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
2463 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-08-09 05:00 | 2019-08-09 06:10 | В | 1.1667 | ТП 111,57,6,7,8,58,152 | РУС банк | котельная №1 | 96 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1200 |  | акт №50 от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2464 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-08-09 05:00 | 2019-08-09 10:15 | В | 5.25 | ТП 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117 |  |  | 801 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 1 | 800 | 0 | 642 |  | акт №50 от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2465 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-08-09 07:55 | 2019-08-09 09:20 | В | 1.4167 | ТП 111,57,6,7,8,58,152 | РУС банк | котельная №1 | 96 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1200 |  | акт №52 от 09.08.2019 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2466 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1008 от ПС Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-08-09 05:47 | 2019-08-09 06:25 | В | 0.63333 | ТП 70,71,48 |  | котельная №1 | 93 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 300 |  | акт №51 от 09.08.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2467 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1007 | 10 (10.5) |  | 2019-08-09 09:35 | 2019-08-09 13:35 | П | 4 | ТП 20 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 |  | о.ж.лист№29 |  |  | 1
2468 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф1005 с рп 3 г. Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-08-09 21:00 | 2019-08-09 21:25 | В | 0.41667 | ТП 39.52.21.22.23.85.107 |  |  | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 960 |  | о.ж лист32 акт 53 от 09.08.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2469 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 105 от ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-08-09 15:40 | 2019-08-09 18:55 | В | 3.25 | ТП 83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 43, 53, 61, 82 |  | пив.завод,молокозавод,школа | 882 | 0 | 3 | 879 | 0 | 0 | 3 | 879 | 0 | 1450 |  | акт.№54 от 09.08.19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2470 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. 8 "ул.Космодемьянская,ул. Красногвардейская" | 0.38 |  | 2019-08-09 11:55 | 2019-08-09 15:30 | В | 3.5833 | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. 8 "ул.Космодемьянская,ул. Красногвардейская" |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 26.18 |  | 09.08.19, стр. 12, ОЖ | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2471 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-857 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 "Грибовская, Ленковой, Кузнецова" | 0.38 |  | 2019-08-09 20:05 | 2019-08-09 20:20 | В | 0.25 | КТП-857 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 "Грибовская, Ленковой, Кузнецова" |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10.78 |  | 09.08.19, стр. 12, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2472 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" | 0.38 |  | 2019-08-09 21:05 | 2019-08-09 21:55 | В | 0.83333 | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.08 |  | 09.08.19, стр. 12, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2473 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ РП-250 - ТП-7 | 10 (10.5) |  | 2019-08-10 10:20 | 2019-08-10 11:55 | В | 1.5833 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, ТП-7 |  | орг.-3 | 730 | 0 | 3 | 727 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 925.32 |  | АКТ №21, 10.08.19 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2474 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" | 0.38 |  | 2019-08-12 13:00 | 2019-08-12 15:00 | П | 2 | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25.08 |  |  |  |  | 1
2475 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6кВ РУ-0,4кВ камера ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-08-13 10:00 | 2019-08-13 15:00 | П | 5 | ТП-55 |  |  | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2476 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-13 10:00 | 2019-08-13 16:00 | П | 6 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2477 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 16:00 | П | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
2478 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-12 09:30 | 2019-08-12 14:30 | П | 5 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2479 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2480 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул.Дзержинского.." | 0.38 |  | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул.Дзержинского.." |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
2481 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.08.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
2482 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 618, мкр.Юрьевец, ул.Вольная, 2а | 0.38 |  | 2019-08-12 08:17 | 2019-08-12 09:00 | В | 0.71667 | КТП 618 ф."РЩ-1 ул.Православная, 1 - 7" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 12.08.19, стр. 23 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2483 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 559, мкр. Сновицы-Веризино ул. Фалалеевская | 0.38 |  | 2019-08-12 10:40 | 2019-08-12 15:00 | В | 4.3333 | ТП 559 ф."ВЛ-2" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12.08.19, стр. 24 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2484 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ул.Чистова д.11 | 0.22 |  | 2019-08-13 18:30 | 2019-08-13 20:40 | В | 2.1667 | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | ОЖ 23.08.2019, стр.184 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2485 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-14 10:00 | 2019-08-14 16:00 | П | 6 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2486 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) |  | 2019-08-13 15:00 | 2019-08-13 17:13 | В | 2.2167 | ТП-1"а";4;7;11;13;23;36;49 |  |  | 431 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 1016 |  | 13.08.2019г., № 24 | 3.4.10 | 4.17 | 1
2487 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-434 ул. Лакина, 129-г | 0.22 |  | 2019-08-13 17:50 | 2019-08-13 18:50 | В | 1 | ТП-434 ВЛ фид. 2-3 Линии |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13.08.2019, стр 24 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2488 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2489 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38, 50. | 6 (6.3) |  | 2019-08-14 13:30 | 2019-08-14 14:30 | П | 1 | ТП-49, 38, 50 |  |  | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 302 |  |  |  |  | 1
2490 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ. РП-2 - ТП-15. | 10 (10.5) |  | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 15:00 | П | 6 | КЛ-10 кВ. РП-2 - ТП-15. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2491 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 17:00 | П | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2492 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 "ул. Куйбышева, Рабочая, Песчаная" | 0.38 |  | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 15:00 | П | 6 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 3 "ул. Куйбышева, Рабочая, Песчаная" |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 41.36 |  |  |  |  | 1
2493 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-08-13 13:20 | 2019-08-13 14:00 | П | 0.66667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 25 13.08.2019 |  |  | 1
2494 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-08-13 14:15 | 2019-08-13 15:00 | П | 0.75 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 25 13.08.2019 |  |  | 1
2495 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гроховец .ф. 616 ТП-24 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) |  | 2019-08-13 15:10 | 2019-08-13 15:25 | В | 0.25 | ТП-18,19,16,27,Глобус |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 339 |  | ОЖ- лист 26 13.08.2019 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
2496 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 |  | 2019-08-13 16:02 | 2019-08-13 16:15 | П | 0.21667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 26 13.08.2019 |  |  | 1
2497 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-08-14 10:00 | 2019-08-14 16:00 | П | 6 | ТП-29.38.44 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 14.08.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  | 1
2498 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 17:00 | П | 8 | ТП-19.20.21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.08.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  | 1
2499 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-08-14 10:10 | 2019-08-14 11:00 | П | 0.83333 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 530 |  | о.ж. лист33, 14.08.2019 |  |  | 1
2500 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 40 фид.ул.Молодежная | 0.38 |  | 2019-08-14 09:30 | 2019-08-14 11:30 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Молодежная 26 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | о.ж.лист№33, 14.08.2019 |  |  | 1
2501 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от тп-16 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-08-14 13:30 | 2019-08-14 15:35 | П | 2.0833 | тп-17,103,149,116,112,76,109, 107 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 200 |  | о.ж. лист.34, 14.08.2019 |  |  | 1
2502 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "КаМЗ" ф-1001 от ТП-20 до ТП-22 | 10 (10.5) |  | 2019-08-15 06:00 | 2019-08-15 06:20 | П | 0.33333 | ТП-2;22;38 |  |  | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 418 |  | 15.08.2019г., ОЖ стр. 162 |  |  | 1
2503 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 16:00 | П | 7 | ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2504 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38, 50. | 6 (6.3) |  | 2019-08-15 13:30 | 2019-08-15 14:30 | П | 1 | ТП-49, 38, 50; |  |  | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 302 |  |  |  |  | 1
2505 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0,4 кВ, ТП-144 - Теплицкий д 7. | 10 (10.5) |  | 2019-08-15 08:30 | 2019-08-15 15:30 | П | 7 | ТП-144 - Теплицкий д 7. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
2506 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 17:00 | П | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2507 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 РУ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" яч. 11 | 10 (10.5) |  | 2019-08-15 05:15 | 2019-08-15 05:30 | В | 0.25 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, ТП-7 |  | орг.-3 | 730 | 0 | 3 | 727 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 925.32 |  | АКТ №22, 15.08.19 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
2508 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 16:00 | П | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
2509 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 715 РП 6 ТП 110, ТП 15 - ТП 128 | 6 (6.3) |  | 2019-08-14 11:16 | 2019-08-14 12:00 | В | 0.75 | ТП110, ТП40, ТП24, ТП81, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279, ТП245, ТП68 | орг.-1 | м.у.-1 | 77 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1600 |  | 14.08.2019, №106 стр. 8 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2510 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 271 ул. Балакирева 29 | 0.38 |  | 2019-08-14 14:15 | 2019-08-14 16:40 | В | 2.4167 | ТП 271 ф."ул. Балакирева, 29" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  | 14.08.2019, стр. 25 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2511 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-08-15 10:00 | 2019-08-15 16:00 | П | 6 | ТП-29, 38, 44 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 15.08.2019. лист.№50 ОПЖ |  |  | 1
2512 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 17:00 | П | 8 | ТП-19, 20, 21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.08.2019. лист.№50 ОПЖ |  |  | 1
2513 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-08-14 13:24 | 2019-08-14 15:25 | П | 2.0167 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 26 14.08.2019 |  |  | 1
2514 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№15 | 0.38 |  | 2019-08-14 15:00 | 2019-08-14 15:45 | В | 0.75 | ТП-21 КЛ 0,4кВ Ф-№15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 26 14.08.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
2515 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от ТП-16 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-08-15 09:30 | 2019-08-15 11:30 | П | 2 | ТП-17,103,149,116,112,76, 109, 107 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 200 |  | о.ж. лист.34, 15.08.2019 |  |  | 1
2516 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-48 г.Собинка фид. Фабричная 2а | 0.38 |  | 2019-08-15 13:40 | 2019-08-15 14:40 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ. фид. Фабричная 2а. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | о.ж. лист.34, 15.08.2019 |  |  | 1
2517 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 15:00 | П | 6 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2518 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-08-15 21:00 | 2019-08-15 22:30 | В | 1.5 | Ф-1001 ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787, ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.08.2019г., № 25 | 3.4.14, 3.4.7 | 4.13 | 1
2519 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 РУ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" яч. 11 | 10 (10.5) |  | 2019-08-15 15:30 | 2019-08-15 15:47 | В | 0.28333 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, ТП-7 |  | орг.-3 | 730 | 0 | 3 | 727 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 925.32 |  | АКТ №23, 16.08.19 | 3.4.8.3 | 4.11 | 0
2520 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 15:00 | П | 5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
2521 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 |  | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2522 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 17:00 | П | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2523 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул.Первомайская чет.. Ул. Чернышевского." | 0.38 |  | 2019-08-16 14:00 | 2019-08-16 16:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул.Первомайская чет.. Ул. Чернышевского." |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2524 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 573 ул. Сунгирская | 0.38 |  | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 12:00 | П | 3 | КТП 573 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2525 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 485 ул. Ломоносова 9 | 0.38 |  | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 12:00 | П | 3 | ТП 485 фид. ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2526 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 85 ул. Б.Нижегородская, 107 | 0.38 |  | 2019-08-15 23:50 | 2019-08-16 00:50 | В | 1 | ТП 85 ф."ВЛ ул. Погодина" |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 16.08.2019, стр 26 Ж З | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2527 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-92 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) |  | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 14:00 | П | 4 | ТП-92, ул.Станционная |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
2528 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-60 РУ-0,4кВ ф.Сады | 0.38 |  | 2019-08-15 10:40 | 2019-08-15 12:00 | В | 1.3333 | ТП-60, КЛ-0,4 кВ, кол.сад Мебельщик |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | О.Ж., стр. 10, 15.08.19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2529 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) |  | 2019-08-15 08:40 | 2019-08-15 13:40 | П | 5 | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф-№1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 26 15.08.2019 |  |  | 1
2530 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-08-15 09:30 | 2019-08-15 11:50 | П | 2.3333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 26 15.08.2019 |  |  | 1
2531 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 17:00 | П | 7 | ТП-19, 20, 21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.08.2019. лист.№50 ОПЖ |  |  | 1
2532 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПC Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-08-17 22:25 | 2019-08-18 10:40 | В | 12.25 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 655 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 980 |  | акт №54 от 18.08.2019 стр 36 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2533 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1009 с РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-08-18 00:10 | 2019-08-18 13:40 | В | 13.5 | ТП 83, 27, 69, 37, 46, 38 36, 35, 63, 65. |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 800 |  | Акт №55 от 18.08.19 стр37 | 3.4.7 | 4.21 | 1
2534 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1026 ПС Лакино | 10 (10.5) |  | 2019-08-18 02:10 | 2019-08-18 12:10 | В | 10 | ТП 32, 33, 34, 24, 25, 78, 62, 28, 65, 63, 35, 36, 38 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 610 |  | акт. №56от 18.08.19. опер журнал стр37 | 3.4.7 | 4.21 | 1
2535 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 11:00 | П | 2 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  | 16.08.2019г., ОЖ стр. 164 |  |  | 1
2536 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) |  | 2019-08-18 17:40 | 2019-08-18 20:10 | В | 2.5 | ТП-19, 46, 48, 32, 44, 34, 35, ТП-АТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.08.2019г., № 26 | 3.4.7 | 4.14, 4.16 | 1
2537 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 16:00 | П | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2538 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф. ул. Ярунова гора | 0.38 |  | 2019-08-17 09:30 | 2019-08-17 10:20 | В | 0.83333 | ВЛ Ф. ул. Ярунова гора |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | 15.05.2018, стр 31 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
2539 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач Ф11 | 10 (10.5) |  | 2019-08-16 13:30 | 2019-08-16 14:40 | П | 1.1667 | ТП-98,РТП-21 -на время работ переведены на Ф-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2540 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ, ф. ул. Космонавтов | 0.22 |  | 2019-08-17 14:00 | 2019-08-17 14:30 | В | 0.5 | ВЛ-0,23кВ ул.Космонавтов д.56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 17.08.2019 ОЖ стр.12 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2541 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55 - ул. Победы, 63 | 0.22 |  | 2019-08-17 08:20 | 2019-08-17 08:45 | В | 0.41667 | ТП 55 - ул. Победы, 63 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 399 ж.з. от 17.08.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2542 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | фид. 627 РП "Панфилово" | 6 (6.3) |  | 2019-08-17 10:15 | 2019-08-17 12:26 | В | 2.1833 | ТП-137, 138 |  |  | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ОЖ, лист.64 17.08.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2543 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 |  | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2544 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 17:00 | П | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2545 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п Городищи ф. "1006" ПС "Базовая" | 10 (10.5) |  | 2019-08-19 06:20 | 2019-08-19 07:35 | В | 1.25 | КТП 735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 96.36 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.08.19, стр. 26, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2546 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 |  | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 15:00 | П | 6 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39.3 |  |  |  |  | 1
2547 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-08-18 11:50 | 2019-08-18 14:30 | П | 2.6667 | ТП-31 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 27 18.08.2019 |  |  | 1
2548 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-08-18 10:45 | 2019-08-18 10:50 | В | 0.083333 | ТП-1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 33, 35, 41, 47 |  |  | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 865 |  | №21 18.08.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2549 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-08-19 05:50 | 2019-08-19 06:25 | В | 0.58333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №22 19.08.2019. лист.1 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2550 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | рп-4 Водозабор г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-08-19 13:32 | 2019-08-19 14:15 | П | 0.71667 | РП-4 |  | водазабор | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | о.ж. лист.39 |  |  | 1
2551 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина | 0.38 |  | 2019-08-19 20:20 | 2019-08-19 21:00 | В | 0.66667 | КЛ Ф. ул. Ленина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 19.08.2019, стр 32 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2552 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 13:00 | П | 4 | ПС Берково яч. ф. 1006 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2553 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" ф-1004 | 10 (10.5) |  | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 10:00 | П | 1 | ТП-753,750 ВЛ |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
2554 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" ф-1004 | 10 (10.5) |  | 2019-08-20 11:00 | 2019-08-20 11:30 | П | 0.5 | ТП-753,750 ВЛ |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
2555 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-20 13:00 | 2019-08-20 16:00 | П | 3 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2556 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 |  | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2557 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 17:00 | П | 8 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2558 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП - 77, Тр-р 1. | 6 (6.3) |  | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 10:00 | П | 1 | ТП - 77, Тр-р 1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2559 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 |  | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 16:00 | П | 7 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42.9 |  | 12.05.19 стр.12 ОЖ |  |  | 1
2560 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-08-20 04:33 | 2019-08-20 05:55 | В | 1.3667 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 619, 620, 621, 622, 624, 625, 626, 633, 679, 654, 657, 607, 679, 683, 666, |  | КНС-1, кот.-1, | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 20.08.2019, №107, стр. 13 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
2561 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-08-20 10:00 | 2019-08-20 17:00 | П | 7 | ТП-29, 38, 44 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 20.08.2019. лист.№4 ОПЖ |  |  | 1
2562 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Песочная, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-08-20 10:00 | 2019-08-20 17:00 | П | 7 | ТП-21 ф- Песочная |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | 20.08.2019. лист.№4 ОПЖ |  |  | 1
2563 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-5а Ф-2 ул.Ленина | 0.38 |  | 2019-08-20 16:20 | 2019-08-20 17:20 | В | 1 | ТП-5а Ф-2 ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | 20.08.2019г., ОЖ стр. 172 | 3.4.7 | 4.14 | 1
2564 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" ф-1004 | 10 (10.5) |  | 2019-08-21 07:00 | 2019-08-21 08:30 | П | 1.5 | ТП-753,750 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2565 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) |  | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 12:00 | П | 2 | ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-АТП |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2566 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-21 13:00 | 2019-08-21 16:00 | П | 3 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2567 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-92 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) |  | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 14:00 | П | 4 | ТП-92 РУ-10кВ тр-р |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
2568 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-60 РУ-0,4кВ ф.Сады | 0.38 |  | 2019-08-15 10:40 | 2019-08-15 12:00 | В | 1.3333 | ТП-60 РУ-0,4кВ ф.Сады |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 15.08.19 ОЖ стр.10 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2569 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." | 0.38 |  | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." |  |  | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
2570 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3С.Ш . 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 17:00 | П | 8 | РП-1, 3С.Ш . 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2571 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -10, Тр-р. | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 11:30 | П | 2.5 | ТП -10, Тр-р. |  |  | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
2572 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -9, Тр-р. | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 13:30 | 2019-08-21 15:30 | П | 2 | ТП -9, Тр-р. |  |  | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
2573 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Песочная, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 17:00 | П | 7 | ТП-21 ф- Песочная |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | 21.08.2019. лист.№5 ОПЖ |  |  | 1
2574 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 283, ул.Юбилейная 20 | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 17:00 | П | 8 | ТП-283 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
2575 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 283, ул.Юбилейная 20 | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 09:30 | П | 0.5 | ТП-283 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
2576 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 283, ул.Юбилейная 20 | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 16:30 | 2019-08-21 17:00 | П | 0.5 | ТП-283 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
2577 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 55 | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 09:00 | П |  | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 55 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2578 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП ГОФ ВВ-10 кВ ф. Посёлок1 | 10 (10.5) |  | 2019-08-20 15:35 | 2019-08-20 16:55 | В | 1.3333 | ТП-1, ТП-2,ТП-3, ТП-4, КТП-9, КТП-10. |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 3065.4 |  | Акт №19 от 20.08.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2579 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП ГОФ ВВ-10 кВ ф. Посёлок1 | 10 (10.5) |  | 2019-08-20 16:55 | 2019-08-20 21:05 | В | 4.1667 | КТП-9, КТП-10. |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20.4 |  | Акт №19 от 20.08.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2580 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-35 кВ фид.Ундол-Лакино 1 | 35 |  | 2019-08-21 09:20 | 2019-08-21 12:40 | П | 3.3333 | ПС Лакино | котельная,водозабор |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №40 |  |  | 1
2581 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-35 кВ фид.Ундол-Лакино 2 | 35 |  | 2019-08-21 09:20 | 2019-08-21 12:40 | П | 3.3333 | ПС Лакино | котельная,водозабор |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №40 |  |  | 1
2582 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-203, РУ-0,4 кВ, ф. ул. Полевая пос. Першино | 0.38 |  | 2019-08-21 19:15 | 2019-08-21 22:30 | В | 3.25 | ВЛ-0,4кВ ул.Полевая |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |  | 21.08.2019 ОЖ стр.17 | 3.4.7 | 4.13, 4.16 | 1
2583 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-738 | 10 (10.5) |  | 2019-08-22 17:00 | 2019-08-22 19:00 | П | 2 | ТП-738 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2584 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 16:00 | П | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2585 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2586 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3С.Ш . 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 17:00 | П | 8 | РП-1, 3С.Ш . 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2587 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -26, Тр-р- 1.. | 6 (6.3) |  | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 11:00 | П | 2 | ТП -26, Тр-р- 1.. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2588 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тверская Брагино Колхозная." | 0.38 |  | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская Брагино Колхозная." |  |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
2589 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1012, КЛ-10 кВ от ТП-6 до оп.№34 | 10 (10.5) |  | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 10:00 | В | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-6 до оп.№34,ф.1012 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.08.19, стр.44 ОЖ, акт №5/2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2590 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 |  | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 12:00 | П | 2 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29.04 |  | 21.08.19 стр.31 ОЖ |  |  | 1
2591 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | Петушки, КТП 6, РУ 0,4 кВ, ф. 5, ф. 9 | 0.38 |  | 2019-08-21 14:00 | 2019-08-21 14:15 | П | 0.25 | Петушки, КТП 6, РУ 0,4 кВ, ф. 5, ф. 9 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13.8 |  | 21.08.19 стр.31 ОЖ |  |  | 1
2592 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 |  | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 10:20 | П | 1.3333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Новая, ,Весенняя" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39.93 |  | 21.08.19 стр.32 ОЖ |  |  | 1
2593 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-08-21 14:10 | 2019-08-21 14:45 | П | 0.58333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 28 21.08.2019 |  |  | 1
2594 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-08-21 16:00 | 2019-08-21 16:20 | П | 0.33333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 28 21.08.2019 |  |  | 1
2595 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-08-22 10:00 | 2019-08-22 16:00 | П | 6 | ТП-29, 38, 44. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 205.8 |  | 22.08.2019. лист.№5 ОПЖ |  |  | 1
2596 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС"Ковров" ф.612,ЦРП-1 (Ф-10) | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 16:40 | 2019-08-21 18:20 | В | 1.6667 | ПС"Ковров" ф-612 (ЦРП-1 Ф-10) ТП-220,184,47,237,115,20 |  |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 550 |  | 21.08.2019 ОЖ стр.127, акт №31-19 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
2597 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС"Ковров" ф.612,ЦРП-1 (Ф-10) | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 16:40 | 2019-08-21 22:45 | В | 6.0833 | ТП-20 |  |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 100 |  | 21.08.2019 ОЖ стр.127, акт №31-20 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
2598 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ ул.Дегтярёва д.177а | 0.22 |  | 2019-08-21 11:20 | 2019-08-21 13:00 | В | 1.6667 | ТП-55 РУ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 21.08.2019, стр.187 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
2599 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80 - ул. Алексеева, 10 | 0.22 |  | 2019-08-21 20:20 | 2019-08-21 20:35 | В | 0.25 | ТП 80 - ул. Алексеева, 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 402 ж.з. от 21.08.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2600 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1 - ул. III Интернационала | 0.38 |  | 2019-08-22 06:40 | 2019-08-22 11:10 | В | 4.5 | ТП 1 - ул. III Интернационала |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  | № 403 ж.з. от 22.08.2019 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2601 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Тракторная ф. 670 РП 2 | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 12:47 | 2019-08-21 12:54 | В | 0.11667 | РП 2, ТП 190, 46, 564, 196, 576, 353, 595, 236, 23, 780, 127, 163, 89, 197, 135, 30, 209, 48, 375, 295, 5, 133 |  | орг.-27, кот.-1, | 226 | 2 | 26 | 198 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1300 |  | 21.08.2019 № 108, стр.16 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2602 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Тракторная ф. 670 РП 2 | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 12:47 | 2019-08-21 13:28 | В | 0.68333 | ТП 23, 780, 127, 163, 89, 197 |  | орг.-3, кот.-1, | 110 | 0 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 450 |  | 21.08.2019 № 108, стр.16 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2603 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Тракторная ф. 670 РП 2 | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 12:47 | 2019-08-21 19:35 | В | 6.8 | ТП 89 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 95 |  | 21.08.2019 № 108, стр.16 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2604 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 609 РП 1, ПС Тракторная - РП 1, ТП 389 - РП 1 | 6 (6.3) |  | 2019-08-21 21:15 | 2019-08-21 22:00 | В | 0.75 | РП 1, 191, 200, 187, 220, 561, 399, 439, 178, 398, 422, 166, 13, 215, 248, 123, 175, 170, 273, 84, РП 21 |  | м.у.-1, орг.-5 | 145 | 3 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1600 |  | 21.08.2019 № 109 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2605 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331, пр-т Строителей, 7-в | 0.38 |  | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 15:00 | П | 6 | ТП 331 РУ-0,4кВ секц. Т-1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2606 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 558 мкр.Сновицы-Веризино | 0.38 |  | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 13:00 | П | 4 | ТП 558 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-2" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2607 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-68 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-08-22 09:30 | 2019-08-22 10:50 | П | 1.3333 | ТП-68 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  | о.ж. лист.41 |  |  | 1
2608 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.613 п.Ставрово П.С. АТО | 6 (6.3) |  | 2019-08-22 16:30 | 2019-08-22 19:30 | В | 3 | ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-4 | 1 тепловой пункт |  | 109 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1620 |  | О.Ж.лист 41 | 3.4.8 | 4.4 | 1
2609 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) |  | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 10:00 | П | 1 | ТП-19,46,48,32,44,34,35,ТП-АТП |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2610 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 (с. Коверино) Ф-2 | 0.38 |  | 2019-08-22 07:45 | 2019-08-22 08:35 | В | 0.83333 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.08.2019 АЖ стр.50 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2611 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-08-22 08:40 | 2019-08-22 10:13 | В | 1.55 | ТП-8а, 10, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 ВЛ |  |  | 732 | 0 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 500 |  | 22.08.2019г., № 28 | 3.4.10 | 4.17 | 1
2612 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Печуга" Ф-1004 ТП-761 п. им. Фрунзе | 10 (10.5) |  | 2019-08-22 13:40 | 2019-08-22 15:15 | В | 1.5833 | ТП-761 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.08.2019 ОЖ стр.174 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2613 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-22 14:25 | 2019-08-22 16:35 | П | 2.1667 | РП-1, 2 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2614 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. 9го Января" | 0.38 |  | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. 9го Января" |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2615 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-12 п. Андреево ул. Лесозаводская | 10 (10.5) |  | 2019-08-23 10:00 | 2019-08-23 16:00 | П | 6 | ТП-12 ул. Лесозаводская |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 71.5 |  | 23.08.2019. лист.№6 ОПЖ |  |  | 1
2616 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-08-23 10:00 | 2019-08-23 16:00 | П | 6 | ТП-19, 20, 21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.08.2019. лист.№6 ОПЖ |  |  | 1
2617 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-08-22 10:00 | 2019-08-22 10:40 | П | 0.66667 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 29 23.08.2019 |  |  | 1
2618 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-08-22 11:00 | 2019-08-22 11:20 | П | 0.33333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 29 23.08.2019 |  |  | 1
2619 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи, КТП -735 | 10 (10.5) |  | 2019-08-22 07:40 | 2019-08-22 11:05 | В | 3.4167 | КТП-735 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 255.8 |  | Акт №20 от 22.08.19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2620 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | Петушки, КТП 6, РУ-10 | 10 (10.5) |  | 2019-08-23 00:30 | 2019-08-23 00:50 | П | 0.33333 | КТП-1,КТП-16, КТП-20, КТП-6 (1СШ) |  |  | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 94, 01 |  | 22.08.19 стр.33 ОЖ |  |  | 1
2621 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | Петушки, КТП 6, РУ-10 | 10 (10.5) |  | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 15:00 | П | 6 | КТП-1,КТП-16, КТП-20 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 667.9 |  | 22.08.19 стр.33 ОЖ |  |  | 1
2622 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога", фид. 1013 | 10 (10.5) |  | 2019-08-22 18:20 | 2019-08-22 18:55 | В | 0.58333 | ТП 211, ТП 316, ТП 103, ТП 312, | м.у- 1 | м.у.-3, д.с.-1, ж.д-12 | 22 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 |  | 22.08.2019 № 111, стр.19 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2623 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 20 откл. к ТП 104 | 10 (10.5) |  | 2019-08-22 18:20 | 2019-08-22 19:50 | В | 1.5 | ТП 104, ТП 71, ТП 530 |  | ж.д.-2, | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 170 |  | 22.08.2019 № 112, стр.19 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2624 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 89 ул. Муромская 10а | 0.38 |  | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 12:00 | П | 3 | ТП 89 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2625 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40, ул. Мира, 76 | 0.38 |  | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 12:00 | П | 3 | ТП 40 РУ 0, 4 кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2626 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 |  | 2019-08-26 09:00 | 2019-08-26 17:00 | П | 8 | ТП 40 РУ 0, 4 кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2627 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 110 ул. Лермонтова 15 | 0.38 |  | 2019-08-26 09:00 | 2019-08-26 12:00 | П | 3 | ТП 110 РУ 0, 4 кВ, сек. Т-1 |  | м.у-2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2628 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) |  | 2019-08-26 10:00 | 2019-08-26 15:00 | П | 5 | ТП-46(абон.), ТП-48- ул.Железнодорожная, ул.Мирная, ул.Северная, ул.Жданова |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2629 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.3-отход на ТП-19 | 10 (10.5) |  | 2019-08-25 12:30 | 2019-08-25 14:15 | В | 1.75 | ТП-19,36,31 |  |  | 235 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 198 |  | 25.08.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2630 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-23 09:30 | 2019-08-23 14:35 | П | 5.0833 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  | 23.08.2019 ОЖ стр.177 |  |  | 1
2631 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-26 13:00 | 2019-08-26 16:00 | П | 3 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2632 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-08-26 13:00 | 2019-08-26 16:00 | П | 3 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
2633 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-08-25 05:00 | 2019-08-25 05:45 | В | 0.75 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО энергострой | №23 25.08.2019. лист. 7 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
2634 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 Ф-130 ул. Чапаева г. Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-08-26 10:00 | 2019-08-26 16:00 | П | 6 | ТП-40 ул. Чапаева |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78.3 |  | 26.08.2019. лист.№7 ОПЖ |  |  | 1
2635 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-25 09:00 | 2019-08-25 16:00 | П | 7 | РП-1, 1 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2636 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." | 0.38 |  | 2019-08-25 09:00 | 2019-08-25 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." |  |  | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
2637 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619, ТП 19 | 0.38 |  | 2019-08-23 21:23 | 2019-08-24 06:00 | В | 8.6167 | КЛ-0,4 кВ ТП 19, ф. - 10 - ул. Ленина, |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 150 |  | стр. 35 о.ж. от 23.08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2638 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | г.Петушки ПС"Базовая" отключился ВВ ф1015 МТЗ | 10 (10.5) |  | 2019-08-23 15:10 | 2019-08-23 15:38 | В | 0.46667 | КТП-1,КТП-16, КТП-20, КТП-6. КТП0, КТП-29, КТП-8, КТП-7, КТП-5,КТП-30, КТП-14,ТП-31, КТП-21, ТП-23 | Котельная,поликлиника, м." Ашан" и "Макдональдс" |  | 1019 | 0 | 8 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 0 | 3347.5 |  | АКТ №21, 23.08.19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2639 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-08-23 09:10 | 2019-08-23 09:47 | П | 0.61667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 29 23.08.2019 |  |  | 1
2640 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-08-24 10:10 | 2019-08-24 10:50 | П | 0.66667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 29 24.08.2019 |  |  | 1
2641 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-08-26 09:11 | 2019-08-26 12:15 | П | 3.0722 | ТП 108, 138, 122, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 156, 157, 83. |  |  | 838 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 950 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 1
2642 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.125 с П/С Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-08-26 09:16 | 2019-08-26 12:20 | П | 3.0711 | тп- 26, 128, 66, 64, ф.1010, 1031(Пивзавод), ф-1016(Молокозавод). |  | 2 кот. | 99 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 1200 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 1
2643 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 |  | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 16:00 | П | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2644 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-08-26 14:00 | 2019-08-26 16:00 | П | 2 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная " |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16.1 |  | 28.08.19, стр. 38, ОЖ |  |  | 1
2645 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 16:00 | П | 7 | РП-1, 1 СШ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2646 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2647 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая." | 0.38 |  | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Новая." |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2648 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП 34.2 Ф-4 | 0.22 |  | 2019-08-26 13:17 | 2019-08-30 16:50 | П | 99.55 | РЩТП 34.2 Ф-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 30 26.08.2019 |  |  | 1
2649 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-89, ру-0,4Кв, ВЛ-0,4кВ, ф. ул.Речная | 0.22 |  | 2019-08-26 17:30 | 2019-08-26 22:00 | В | 4.5 | ТП-89, ру-0,4Кв, ВЛ-0,4кВ, ф. ул.Речная, д.32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  | 26.08.2019 ОЖ стр.25 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
2650 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-08-27 03:35 | 2019-08-27 03:56 | В | 0.35 | ТП-1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 33, 35, 41, 47 |  |  | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 865 |  | №24 27.08.2019. лист.№8 ОПЖ | 3.4.7 | 4.1, 4.11 | 1
2651 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-08-27 04:20 | 2019-08-27 05:52 | В | 1.5333 | ТП-1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 33, 35, 41, 47 |  |  | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 865 |  | №25 27.08.2019. лист.№8 ОПЖ | 3.4.7 | 4.1, 4.11 | 1
2652 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-08-27 05:52 | 2019-08-27 08:01 | В | 2.15 | ТП-5, 4, 33, 41 |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 294 |  | №26 27.08.2019. лист.№8 ОПЖ | 3.4.7 | 4.1, 4.11 | 1
2653 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-33 Ф-168 ул. Парковая г. Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-08-27 04:20 | 2019-08-27 13:15 | В | 8.9167 | ТП-33 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 34 |  | №27 27.08.2019. лист.№9 ОПЖ | 3.4.7 | 4.1, 4.11 | 1
2654 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 ТП 319, РП 11 - ТП 319 | 10 (10.5) |  | 2019-08-27 03:23 | 2019-08-27 04:45 | В | 1.3667 | ТП 319, 322, 306 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 300 |  | 27.08.2019, №113, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2655 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019 РП 11 ТП 359, ТП359 - ТП532 | 10 (10.5) |  | 2019-08-27 04:05 | 2019-08-27 04:30 | В | 0.41667 | ТП 359, 532, 435 |  | мед.-3, кот.-2 | 157 | 2 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 300 |  | 27.08.2019, №114, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2656 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1032 РП 33 ТП286, ТП286 -ТП305 | 10 (10.5) |  | 2019-08-27 04:00 | 2019-08-27 05:30 | В | 1.5 | ТП 286, 305, 265, 300 |  | кот.-1 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 600 |  | 27.08.2019, №115, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2657 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-46 г.Лакинск Т-2 | 0.38 |  | 2019-08-27 14:00 | 2019-08-27 15:30 | П | 1.5 | ТП-46 Т-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 1
2658 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | П | 7 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
2659 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-08-27 14:00 | 2019-08-27 16:00 | П | 2 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная " |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12.54 |  | 28.08.19, стр. 39, ОЖ |  |  | 1
2660 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | П | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная " |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56.35 |  | 28.08.19, стр. 40, ОЖ |  |  | 1
2661 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-27 15:05 | П | 0.25 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 30 27.08.2019 |  |  | 1
2662 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-33 Ф-168 ул. Парковая г. Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-08-27 05:52 | 2019-08-27 14:20 | В | 8.4667 | ТП-33 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 34 |  | №27 27.08.2019. лист.№9 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.1 | 1
2663 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-08-28 10:00 | 2019-08-28 15:00 | П | 5 | ТП-48 |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2664 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | К/О ТП-16 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) |  | 2019-08-28 13:30 | 2019-08-28 16:00 | П | 2.5 | ТП-16 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2665 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 |  | 2019-08-28 10:00 | 2019-08-28 13:30 | П | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, ул. Октябрьская. ул.Пугачёва |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2666 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ, ф.ул.Чайкиной | 0.38 |  | 2019-08-27 20:35 | 2019-08-27 21:30 | В | 0.91667 | ВЛ-0,4кВ ул. Чайкиной,д.45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 27.08.2019 ОЖ стр.27 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
2667 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 715 РП 6, ТП 61 - ТП 102 | 6 (6.3) |  | 2019-08-27 15:50 | 2019-08-27 15:55 | В | 0.083333 | ТП 61, 279 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 200 |  | 27.08.2019, №116 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2668 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 |  | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 12:00 | П | 3 | ТП 40 РУ 0, 4 кВ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2669 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новая Быковка ф.1007 | 10 (10.5) |  | 2019-08-28 08:00 | 2019-08-28 08:55 | В | 0.91667 | ТП 811, 812 |  | кот.-1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 70 |  | 28.08.2019, №117 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2670 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2671 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -144, РУ- 10 кВ. | 6 (6.3) |  | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 12:00 | П | 3 | ТП -144, РУ- 10 кВ. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
2672 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-126, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,камеры ТМ-1 и 2 | 6 (6.3) |  | 2019-08-29 06:00 | 2019-08-29 16:00 | П | 10 | ТП-126 РУ-6кВ РУ-0,4кВ камеры ТМ-1 и2 |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
2673 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 г.Собинка фид. Ул Чайковского | 0.38 |  | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | П | 7 | вл-0,4 кв. фид. Чайковского |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 |  | о.ж. лист.44 от 28.08.19 |  |  | 1
2674 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. Ярунова гора | 0.38 |  | 2019-08-28 08:00 | 2019-08-28 09:00 | В | 1 | ВЛ Ф Ярунова гора |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.08.2019, стр 37 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2675 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 20 Ф. Вневедомственная охрана | 0.38 |  | 2019-08-28 23:50 | 2019-08-29 14:00 | В | 14.1667 | КЛ Ф. Вневедомственная охрана |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 28.08.2019, стр 38 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2676 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 15 Ф. ул. Колхозная чет | 0.38 |  | 2019-08-29 04:40 | 2019-08-29 05:50 | В | 1.1667 | ВЛ Ф. ул. Колхозная чет |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | 28.08.2019, стр 38 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2677 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 16:00 | П | 7 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
2678 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-08-29 10:00 | 2019-08-29 15:00 | П | 5 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2679 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) |  | 2019-08-28 13:30 | 2019-08-28 16:00 | П | 2.5 | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2680 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП. Гусевский. Ф 604. ВЛ-6кВ. | 6 (6.3) |  | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 17:00 | П | 8 | Ф 604. ВЛ-6кВ. |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
2681 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -5, РУ- 0.4 кВ. фид. "ул Октябрьская." . | 0.38 |  | 2019-08-28 13:30 | 2019-08-28 14:30 | П | 1 | ТП-5 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 165 |  | 28.08.19г. ОЖ-0,4 кВ лист 49 |  |  | 1
2682 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." | 0.38 |  | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." |  |  | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
2683 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул Приозерная." | 0.38 |  | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул Приозерная." |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
2684 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г.Петушки КТП№8, ТП-№7 РУ-0.4 кВ ф. Восточная,Садовая ф. Дружбы, Народная, Южная | 0.38 |  | 2019-08-28 10:30 | 2019-08-28 11:50 | П | 1.3333 | г.Петушки КТП№8, ТП-№7 РУ-0.4 кВ ф. Восточная,Садовая ф. Дружбы, Народная, Южная |  |  | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 128.21 |  | 28.08.19, стр. 42, ОЖ |  |  | 1
2685 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-5 Ф.ул. Октябрьская | 0.38 |  | 2019-08-29 10:00 | 2019-08-29 12:00 | П | 2 | п.Городищи ТП-5 Ф.ул. Октябрьская |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 32.3 |  | 29.08.19, стр. 44, ОЖ |  |  | 1
2686 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 |  | 2019-08-28 11:07 | 2019-08-28 12:50 | В | 1.7167 | ТП 222 РУ 6кВ ф. "Т-1" |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 120 |  | 28.08.19, стр. 38 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2687 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф. 667 РП 25 ТП 1, РП 25 - ТП 1, ТП 33-ТП 109 | 6 (6.3) |  | 2019-08-28 21:11 | 2019-08-28 21:50 | В | 0.65 | ТП 1, ТП 131, ТП 759, ТП 31, ТП 176, ТП 33, ТП 132, ТП 91, ТП 579 | орг.-1 | орг.-1 | 74 | 2 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1200 |  | 28.08.2019, №117, стр. 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2688 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 8 РП 3 | 6 (6.3) |  | 2019-08-28 18:23 | 2019-08-28 18:27 | В | 0.066667 | РП 3, ТП 4, 484, 383, 380, 204, 108, 90, 715, 342, 147, 109, 260, 21, 707, 91, 38, 18, 8, 76, 520, 377, 6, 130, 764, 95, 469, 728 |  | орг.-4 | 139 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1000 |  | 28.082019, №120, стр. 27 ОЖ | 3.4.7 | 4.6 | 1
2689 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 15 ТП 20 | 6 (6.3) |  | 2019-08-28 18:23 | 2019-08-28 18:50 | В | 0.45 | ТП20, ТП 1, ТП 131 ТП 132, ТП 579, ТП 33, ТП 91, ТП 109, |  | орг.-1 | 53 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 750 |  | 28.082019, №119, стр. 27 ОЖ | 3.4.7 | 4.6 | 1
2690 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул.Балакирева, 21 | 0.38 |  | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 13:00 | П | 4 | ТП 233 ф. "ВЛ-1" и "ВЛ-2" |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
2691 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 г.Собинка фид. ул.Чайковского 1,2,4,6 | 0.38 |  | 2019-08-29 09:35 | 2019-08-29 10:50 | П | 1.25 | ВЛ фид.ул.Чайковского 1,2,4,6 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 |  | о.ж. лист.44 от 29.08.19 |  |  | 1
2692 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 6 фид.ул.Молодежная 2,3;ул.Мира 1 | 0.38 |  | 2019-08-29 13:20 | 2019-08-29 13:50 | П | 0.5 | ВЛ фид.ул.Молодежная 2,3;ул.Мира 1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |  | о.ж. лист.45 от 29.08.19 |  |  | 1
2693 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 15 фид.ул.Шибаева 1,1а | 0.38 |  | 2019-08-29 14:00 | 2019-08-29 14:55 | П | 0.91667 | Вл фид.ул.Шибаева 1,1а |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | о.ж. лист.45 от 29.08.19 |  |  | 1
2694 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-08-29 14:00 | 2019-08-29 14:20 | П | 0.33333 | ТП-24 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 31 29.08.2019 |  |  | 1
2695 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 |  | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2696 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -63, РУ- 0.4 кВ. фид. "Каховского д. 8." . | 0.38 |  | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 11:00 | П | 2 | ТП-63, РУ- 0.4 кВ. фид. "Каховского д. 8." |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
2697 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, РУ-6 кВ. | 0.38 |  | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 15:00 | П | 6 | ТП-40, РУ-6 кВ. |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
2698 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул.Сакко, Суворова" | 0.38 |  | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул.Сакко, Суворова" |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
2699 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-08-30 10:00 | 2019-08-30 15:00 | П | 5 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2700 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-44, ру-0,4кВ, ф.ул. Свобода, яч.2 | 0.38 |  | 2019-08-30 10:00 | 2019-08-30 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ, ул. Свобода д.5а,7,14,16,2а |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2701 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-44, ру-0,4кВ, ф.ул. Свобода, яч.2 | 0.38 |  | 2019-08-28 20:00 | 2019-08-29 11:55 | В | 15.9167 | ВЛ-0,4кВ, ул. Свобода д.5а,7,14,16,2а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  | 30.08.2019 ОЖ стр.30 | 3.4.7 | 4.3 | 1
2702 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 ул. Чапаева г. Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-08-30 12:00 | 2019-08-30 13:00 | П | 1 | ТП-40 ул. Чапаева |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78.3 |  | 30.08.2019. лист.№10 ОПЖ |  |  | 1
2703 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-22 ул. Ленина г. Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 11:00 | П | 2 | ТП-22 ул. Ленина |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 |  | 30.08.2019. лист.№10 ОПЖ |  |  | 1
2704 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-2 Ф.ул. Ленина | 0.38 |  | 2019-08-29 13:05 | 2019-08-29 16:05 | П | 3 | п.Городищи ТП-2 Ф.ул. Ленина |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 |  | 29.08.19, стр. 44, ОЖ |  |  | 1
2705 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф. 1003 и ф. 1007 | 10 (10.5) |  | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 14:00 | П | 5 | ТП 811 , ТП 812 |  | кот-1, КНС-1 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2706 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 ТП 621 | 10 (10.5) |  | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 14:00 | П | 5 | ТП 622 , ТП 621, ТП 654 ТП 666 , ТП 657. ТП 639, ТП 619 , ТП 620 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2707 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Западная ЗРУ 6 кВ СШ №2 | 6 (6.3) |  | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 17:00 | П | 8 | РП 41 . ТП 819 |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2708 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП 20 ТП 475, ТП 153 - ТП 770 | 10 (10.5) |  | 2019-08-30 13:55 | 2019-08-30 14:40 | В | 0.75 | ТП 768, 766, 767, 769, 770, 153, 177 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 350 |  | 30.08.2019, №121, ОЖ стр. | 3.4.7 | 4.12 | 1
2709 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1 - ул.Октябрьская, д. 31 | 0.38 |  | 2019-08-30 09:35 | 2019-08-30 14:30 | В | 4.9167 | ТП 1 - ул.Октябрьская, д. 31 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 70 |  | № 409 ж.з. от 30.08.2019 | 3.4.7.4 | 4.9 | 1
2710 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ф.1001 г.Собинка п.с.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-08-31 13:10 | 2019-08-31 14:15 | В | 1.0833 | тп-145(котельная) |  | котельная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | Акт.№58 от 31.08.19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2711 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) |  | 2019-09-02 14:00 | 2019-09-02 16:00 | П | 2 | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2712 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 16:00 | П | 7 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
2713 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-09-01 21:40 | 2019-09-02 21:40 | В | 24 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 31 01.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 0
2714 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 |  | 2019-09-02 10:00 | 2019-09-02 15:00 | П | 5 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2715 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 16:00 | П | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
2716 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-09-02 17:10 | 2019-09-02 17:40 | П | 0.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 32 02.09.2019 |  |  | 1
2717 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 82 ул.Красноармейская (тюрьма) | 0.38 |  | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 12:00 | П | 3 | ТП 82 РУ-0,4кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2718 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 |  | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 16:00 | П | 7 | ТП 222 ф."ул.Завадского, 11-в" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2719 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72 - ул.Володарского, 17 | 0.22 |  | 2019-09-03 04:30 | 2019-09-03 05:05 | В | 0.58333 | ТП 72 - ул.Володарского, 17 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 411 ж.з. от 03.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2720 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 |  | 2019-09-02 10:20 | 2019-09-02 15:45 | П | 5.4167 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
2721 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 |  | 2019-09-03 10:00 | 2019-09-03 15:00 | П | 5 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2722 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский, направл. 601 | 6 (6.3) |  | 2019-09-03 11:00 | 2019-09-03 16:00 | П | 5 | ТП-120, 132 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
2723 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ф. 6 "ул. Мира, Железнодорожная" | 0.38 |  | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 12:00 | П | 3 | ТП-37 ф. 6 "ул. Мира, Железнодорожная" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 40.26 |  |  |  |  | 1
2724 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-64, трансформатор | 10 (10.5) |  | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 11:00 | П | 2 | ТП-64 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
2725 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) |  | 2019-09-04 13:30 | 2019-09-04 14:30 | П | 1 | ТП-80, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2726 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-23, трансформатор | 6 (6.3) |  | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-04 16:00 | П | 2 | ТП-23 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
2727 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0,4кВ яч.1 фидер Магистральная | 0.38 |  | 2019-09-04 09:30 | 2019-09-04 16:00 | П | 6.5 | ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2728 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 тр-р | 10 (10.5) |  | 2019-09-04 14:00 | 2019-09-04 16:00 | П | 2 | ТП-2 ул. Ленинградская д.72А |  |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
2729 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП 19 ТП 530 | 6 (6.3) |  | 2019-09-03 17:15 | 2019-09-03 18:05 | В | 0.83333 | ТП 530, 517, 186, 343, 158, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | орг.1 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 800 |  | 03.09.2019, стр.37 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2730 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 104 Коммунар. Ул. Школьная д.1А | 0.38 |  | 2019-09-03 15:17 | 2019-09-03 16:15 | В | 0.96667 | КТП 104 ф."Школа" |  | орг.1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 34.5 |  | 03.09.2019, стр. 31 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2731 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 82 ул.Красноармейская (тюрьма) | 0.38 |  | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 12:00 | П | 3 | ТП 82 РУ-0,4кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2732 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 3 ул. Урицкого, 44 | 0.38 |  | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 13:00 | П | 4 | ТП 3 РУ-0,4кВ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2733 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.969 КТП 726 | 6 (6.3) |  | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 16:00 | П | 7 | ТП 758, 719, 752, 597, 757 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
2734 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 фид. Красноборская 1а, 2а, Калинина 3а. | 0.38 |  | 2019-09-05 08:32 | 2019-09-05 16:00 | П | 7.4667 | ВЛ-0,4 кВ. фид. Красноборска 1а, 2а, Калинина 2а |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 1
2735 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 РУ-0,4кВ ул.Октябрьская д.22а Мировые судьи | 0.22 |  | 2019-09-04 12:00 | 2019-09-04 14:00 | В | 2 | ТП-41 РУ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | АЖ 04.09.2019, стр.190 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
2736 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-130 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-04 11:00 | 2019-09-04 11:20 | П | 0.33333 | ТП-40 ул. Чапаева |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 04.09.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
2737 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ПС Судогда Ф-120 | 10 (10.5) |  | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-05 17:00 | П | 9 | ТП-37. (Ф120 КЛ-10 кВ резерв, без нагрузки) |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67.5 |  | 05.09.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
2738 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-05 08:00 | 2019-09-05 08:30 | П | 0.5 | ТП-42 ул.Северная |  |  | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.09.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
2739 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-05 16:00 | 2019-09-05 16:30 | П | 0.5 | ТП-42 ул.Северная |  |  | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.09.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
2740 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит фид.1005 РП 35 | 10 (10.5) |  | 2019-09-05 04:21 | 2019-09-05 04:35 | П | 0.23333 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2741 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул.Парижской Коммуны, 45б (Школа № 23) | 0.38 |  | 2019-09-05 09:00 | 2019-09-05 14:00 | П | 5 | ТП 378 ф."ВЛ-2 ул. П.Коммуны" |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
2742 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 |  | 2019-09-05 10:00 | 2019-09-05 15:00 | П | 5 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2743 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0,4кВ яч.1 фидер Магистральная | 0.38 |  | 2019-09-05 09:30 | 2019-09-05 16:00 | П | 6.5 | ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
2744 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) |  | 2019-09-05 13:00 | 2019-09-05 16:30 | П | 3.5 | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2745 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-09-04 17:20 | 2019-09-04 18:00 | П | 0.66667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 32 04.09.2019 |  |  | 1
2746 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-09-04 18:10 | 2019-09-04 18:40 | П | 0.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 32 04.09.2019 |  |  | 1
2747 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-09-04 18:50 | 2019-09-04 19:00 | В | 0.16667 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 33 04.09.2019 | 3.4.8.4 | 4.12, 4.13 | 1
2748 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 637, КЛ ПС Кольчугино - ТП 67 ф. 637 | 6 (6.3) |  | 2019-09-05 07:25 | 2019-09-05 08:35 | В | 1.1667 | ТП 65 Т2, ТП 25, ТП 15, ТП НДМ, ТП 104, ТП 73, ТП 27, ТП 46, ТП Сельхозтехника, ТП 67, ТП 28, ТП 10 Т2, ТП 78 Т2 |  |  | 478 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 1000 |  | стр. 47 о.ж. от 05.09.2019, акт № 8 от 05.09.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2749 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 637, КЛ ПС Кольчугино - ТП 67 ф. 637 | 6 (6.3) |  | 2019-09-05 07:25 | 2019-09-05 09:15 | В | 1.8333 | ТП 67, ТП Водолей |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 |  | стр. 47 о.ж. от 05.09.2019, акт № 8 от 05.09.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2750 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 фид. Красноборская 1а, 2а, Калинина 3а. | 0.38 |  | 2019-09-05 08:32 | 2019-09-05 16:00 | П | 7.4667 | ВЛ-0,4 кВ. фид. Красноборска 1а, 2а, Калинина 2а |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 1
2751 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-09-06 14:00 | 2019-09-06 17:00 | П | 3 | ТП-29.38.44.28.26.27 |  |  | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 513.5 |  | 06.09.2019. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
2752 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-09-05 13:45 | 2019-09-05 14:50 | П | 1.0833 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 33 05.09.2019 |  |  | 1
2753 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "ул. Калинина 32/14" | 0.38 |  | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-06 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Калинина 32/14" |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2754 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505, ул.Студенческая 12 | 6 (6.3) |  | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-06 12:00 | П | 3 | ТП-505 секц. Т-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2755 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 13 ул. Тумская 10б | 10 (10.5) |  | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-06 09:30 | П | 0.5 | ТП 519, 600, 202, 276 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2756 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 ТП 358, ТП 327 - ТП 358 | 10 (10.5) |  | 2019-09-06 07:27 | 2019-09-06 08:00 | В | 0.55 | ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317 |  | орг.-2 | 44 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 550 |  | 06.09.2019, № 123, стр. 41 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2757 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ ул.Абельмана д.18 | 0.22 |  | 2019-09-06 11:15 | 2019-09-06 12:00 | В | 0.75 | ТП-29 РУ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 06.09.2019, стр.192 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
2758 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ул.Никонова д.74 | 0.22 |  | 2019-09-08 10:30 | 2019-09-08 12:00 | В | 1.5 | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 08.09.2019, стр.192 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
2759 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ ул.Абельмана д.3 | 0.22 |  | 2019-09-07 16:10 | 2019-09-07 16:40 | В | 0.5 | ТП-29 РУ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | АЖ 07.09.2019, стр.192 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2760 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 21 Ф ул. Советская к д.7 | 0.38 |  | 2019-09-08 21:15 | 2019-09-08 22:30 | В | 1.25 | КЛ Ф. ул. Советская к д.7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 8.09.2019, стр 43, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2761 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 15 ул. Усти-на-Лабе, 27 | 0.38 |  | 2019-09-07 08:35 | 2019-09-07 09:10 | В | 0.58333 | ТП 15 ВЛ 0,кВ фид. ул.Крупской, Северная |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 7.09.2019, стр.46 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2762 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 110 Каманина д. 6 | 0.38 |  | 2019-09-06 17:27 | 2019-09-06 18:05 | В | 0.63333 | ТП 110 АВ-0,4кВ к Т-1 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | 6.09.2019, стр.45 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.4 | 1
2763 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-06 12:00 | 2019-09-06 17:00 | П | 5 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.09.2019. лист.№12 ОПЖ |  |  | 1
2764 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-06 12:00 | 2019-09-06 17:00 | П | 5 | ТП-42 ул.Северная |  |  | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.09.2019. лист.№12 ОПЖ |  |  | 1
2765 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-09-08 17:30 | 2019-09-08 17:40 | В | 0.16667 | ТП-4, ВРУ 0,4 кВ ул.Советская д.7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 34 08.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.13, 4.21 | 0
2766 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 15:00 | П | 6 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2767 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) |  | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 12:00 | П | 3 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2768 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, кабельная перемычка между 1 и 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-09-09 13:00 | 2019-09-09 15:00 | П | 2 | ТП 41 КЛ между 1 и 2 СШ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2769 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Парковая, Кирпичная" | 0.38 |  | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Парковая, Кирпичная" |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2770 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 16:00 | П | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
2771 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "Советская д.38а" | 0.38 |  | 2019-09-09 10:00 | 2019-09-09 10:30 | П | 0.5 | п. Городищи ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "Советская д.38а" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.16 |  |  |  |  | 1
2772 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-1А Ф-1 д.с. Ёлочка | 0.38 |  | 2019-09-07 11:20 | 2019-09-07 13:20 | П | 2 | ТП-1А Ф-1 КВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 07.09.2019 АЖ стр.52 |  |  | 1
2773 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 яч.№1 отход на ТП-6 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-09-09 08:20 | 2019-09-09 08:57 | В | 0.61667 | ТП-6 ТП-37 ТП-5(аб) ТП-96 ТП-90 ТП-42 ТП-100(аб) ТП-99 ТП-54 ТП-56 ТП-89 ТП-23 ТП-7 ТП-31 ТП-62 ТП-15(аб) ТП-43 ТП-8(аб) ТП-104 |  |  | 769 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 980 |  | №116 09.09.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2774 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-28 РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 |  | 2019-09-10 13:30 | 2019-09-10 16:00 | П | 2.5 | ТП-28 РУ-0,4кВ, камера ТМ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2775 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-09 10:00 | 2019-09-09 15:00 | П | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  | 09.09.2019 ОЖ стр.16 |  |  | 1
2776 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-10 10:00 | 2019-09-10 15:00 | П | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2777 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка фид. Рынок | 0.38 |  | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 10:00 | П | 1 | ВЛ-0.4 кВ. фид. Рынок |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | о.ж. лист 1 |  |  | 1
2778 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-26 г.Лакинск фид. ПНИ | 0.38 |  | 2019-09-09 12:05 | 2019-09-09 16:30 | П | 4.4167 | ВЛ-0,4 кВ фид.ПНИ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 1 |  |  | 1
2779 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП 58, ПС Районная - ТП 58, ТП 58 - ТП 477 | 6 (6.3) |  | 2019-09-09 10:25 | 2019-09-09 12:20 | В | 1.9167 | ТП 58, 478, 557, 479, 477, 716, 349, 352, 287, 297, 212, 369 | кот.-1 |  | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 950 |  | № 124 09.09.2019, стр. 44 ОЖ | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.4, 4.12 | 0
2780 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП 58, ПС Районная - ТП 58, ТП 58 - ТП 477 | 6 (6.3) |  | 2019-09-09 10:25 | 2019-09-09 13:00 | В | 2.5833 | ТП 478, 557, 479, 477 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 |  | № 124 09.09.2019, стр. 44 ОЖ | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.4, 4.12 | 0
2781 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС ТЭЦ ф.15 ТП 20 | 6 (6.3) |  | 2019-09-09 14:01 | 2019-09-09 15:53 | В | 1.8667 | ТП 20, 1, 131, 579 |  | орг.-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 700 |  | 09.09.2019, стр. 44 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2782 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-09-09 13:30 | 2019-09-09 14:20 | П | 0.83333 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 34 09.09.2019 |  |  | 1
2783 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-09-09 14:30 | 2019-09-09 15:00 | П | 0.5 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 32 09.09.2019 |  |  | 1
2784 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-7 - ЛР-26 | 10 (10.5) |  | 2019-09-10 09:30 | 2019-09-10 15:00 | П | 5.5 | КТП-8 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 132.22 |  |  |  |  | 1
2785 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-09-10 08:30 | 2019-09-10 09:30 | П | 1 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
2786 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-09-10 15:00 | 2019-09-10 16:30 | П | 1.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
2787 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 12:00 | П | 3 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2788 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-09 09:40 | 2019-09-09 17:00 | П | 7.3333 | ТП-5 ф- Почтовая |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 |  | 09.09.2019. лист.№13 ОПЖ |  |  | 1
2789 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2, фид. Парковая, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-09 09:40 | 2019-09-09 17:00 | П | 7.3333 | ТП-2 ф- Парковая |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 |  | 09.09.2019. лист.№13 ОПЖ |  |  | 1
2790 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3, фид. Спортивная, п. им. Воровского | 0.38 |  | 2019-09-10 10:00 | 2019-09-10 13:00 | П | 3 | ТП-3 ф- Спортивная |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 109 |  | 09.09.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | 1
2791 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 15:00 | П | 6 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2792 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 612 "Б" от РП-1 до ПС "Гусь" | 6 (6.3) |  | 2019-09-09 09:48 | 2019-09-09 11:00 | В | 1.2 | ТП- 115(Т-1), 34, 1, 12, 47, 29, 113(Т-1), 39(Т-1), 70(Т-1), 28, 96, 45, 21, 119, 111, 97, 98, 24 |  | КНС-1, орг-1 | 582 | 0 | 2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 935 |  | 09.-0.2019, ОЖ л. 79-80, акт № 9 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2793 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) |  | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2794 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 |  | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2795 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18,ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 |  | 2019-09-10 13:00 | 2019-09-10 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2796 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ул. "Гусевская, Приозерная" | 0.38 |  | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. ул. "Гусевская, Приозерная" |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2797 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-26 г.Лакинск фид. ПНИ | 0.38 |  | 2019-09-10 12:05 | 2019-09-10 16:00 | П | 3.9167 | ВЛ-0,4 кВ фид.ПНИ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 2 |  |  | 1
2798 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-13 г.Собинка фид. Димитрова 16. | 0.38 |  | 2019-09-10 09:35 | 2019-09-10 10:15 | П | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ фид.Димитрова 16. |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  | о.ж. лист 2 |  |  | 1
2799 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-44 г.Собинка фид. Лакина 11 | 0.38 |  | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | П | 8 | ВЛ-0,4 кВ фид.Лакина 11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 2 |  |  | 1
2800 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-11 10:00 | 2019-09-11 15:00 | П | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2801 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 16:00 | П | 7 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2802 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13( Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ф. Солнечный кв-л д.7 | 0.38 |  | 2019-09-10 15:00 | 2019-09-10 18:00 | В | 3 | ТП-13( Кр.Октябрь) Солнечный кв-л д.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 10.09.19 стр.45 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2803 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 16:00 | П | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
2804 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-09-10 14:00 | 2019-09-10 15:15 | П | 1.25 | ТП-37 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 34 10.09.2019 |  |  | 1
2805 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 618, КЛ-6 кВ: ТП 25 - ТП 15 | 6 (6.3) |  | 2019-09-10 09:30 | 2019-09-10 09:30 | В | 0 | КЛ-6 кВ ТП 25 - ТП 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | акт № 9 от 10.09.2019 | 3.4.8 | 4.12 | 0
2806 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 110 ул. Лермонтова, 15 | 0.38 |  | 2019-09-10 15:15 | 2019-09-10 16:35 | В | 1.3333 | КЛ-0,4кВ от ТП 110 (6п.4р.) до д. 6 по ул. Каманина |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.09.2019, стр. 47 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2807 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-11 09:30 | 2019-09-11 12:00 | П | 2.5 | ТП-5 ф- Почтовая |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 |  | 11.09.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | 1
2808 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-3 Ф-1003 п. им. Воровского ул. Спортивная | 10 (10.5) |  | 2019-09-11 14:00 | 2019-09-11 16:00 | П | 2 | ТП-3 ул. Спортивная |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 109 |  | 1109.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | 1
2809 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 |  | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 15:00 | П | 6 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2810 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, кабельная перемычка между 1 и 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 12:00 | П | 3 | КЛ между 1 и 2 СШ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2811 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 18:00 | П | 9 | 1 СШ-6 кВ РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2812 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-0,4 кВ | 0.38 |  | 2019-09-11 13:00 | 2019-09-11 16:00 | П | 3 | ТП-37 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
2813 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-16 до РУ-10 завода СОМ | 10 (10.5) |  | 2019-09-10 14:00 | 2019-09-10 14:00 | В | 0 | РУ-10 кВ в ТП-16 в сторону РУ-10 завода СОМ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.09.19, стр.53 ОЖ, акт №6/2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2814 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-44 г.Собинка фид. Лакина 11 | 0.38 |  | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 10:20 | П | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ фид.Лакина 11 казначейство |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 2 |  |  | 1
2815 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 16:00 | П | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2816 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 310, ул. Сурикова, 19 | 0.38 |  | 2019-09-11 19:17 | 2019-09-11 20:30 | В | 1.2167 | ТП 310 ф. ВЛ-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 11.09.2019, стр. 48 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2817 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-44 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-09-12 13:30 | 2019-09-12 16:00 | П | 2.5 | ТП-44 РУ-6кВ, 0,4кВ,ТМ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
2818 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 16:00 | П | 7 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
2819 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 16:00 | П | 7 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2820 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 фидер ул.Кирова,Калинина ул. Кирова д.3 | 0.22 |  | 2019-09-11 14:20 | 2019-09-11 15:10 | В | 0.83333 | ВЛ-0,4 фидер Кирова,Калинина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.09.2019, стр 47 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2821 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-09-11 13:24 | 2019-09-11 13:28 | П | 0.066667 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 35 11.09.2019 |  |  | 1
2822 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№15 | 0.38 |  | 2019-09-11 15:20 | 2019-09-11 15:30 | П | 0.16667 | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 35 11.09.2019 |  |  | 1
2823 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 18:00 | П | 9 | 1 СШ-6 кВ РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2824 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71, РУ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-09-12 13:30 | 2019-09-12 15:30 | П | 2 | ТП-71 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2825 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 | 6 (6.3) |  | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 12:00 | П | 3 | КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2826 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-12 10:00 | 2019-09-12 17:00 | П | 7 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 12.09.2019. лист.№14 ОПЖ |  |  | 1
2827 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 96, ф. 4 - ул.Воровского, Московская, Добровольского | 0.38 |  | 2019-09-11 13:40 | 2019-09-11 15:50 | В | 2.1667 | ТП 96, ф. 4 - ул.Воровского, Московская, Добровольского |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | № 417 ж.з. от 11.09.2019 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
2828 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-45 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-09-13 09:30 | 2019-09-13 12:00 | П | 2.5 | ТП-45 РУ-6кВ, 0,4кВ,ТМ |  | 1 кот. | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
2829 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1011 ТП-6 ТП-41 | 10 (10.5) |  | 2019-09-13 06:00 | 2019-09-13 06:10 | П | 0.16667 | Ф-1011 ТП-6, ТП-41 КЛ |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 143 |  | 13.09.2019 ОЖ стр.21 |  |  | 1
2830 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 15:00 | П | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2831 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-09-12 13:30 | 2019-09-12 14:20 | П | 0.83333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 35 12.09.2019 |  |  | 1
2832 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" | 0.38 |  | 2019-09-12 11:05 | 2019-09-12 11:32 | В | 0.45 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12.54 |  | 12.09.19, стр. 20, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2833 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 54 в стор. ТП-120 | 6 (6.3) |  | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 12:00 | П | 3 | ТП-120 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2834 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122, Т-1 | 6 (6.3) |  | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 10:30 | П | 1.5 | ТП-122, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2835 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122, Т-2 | 6 (6.3) |  | 2019-09-13 10:30 | 2019-09-13 12:00 | П | 1.5 | ТП-122, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2836 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 17:00 | П | 7 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 13.09.2019. лист.№15 ОПЖ |  |  | 1
2837 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 фид. Станционаая | 0.38 |  | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 12:00 | П | 2 | ВЛ ул.Станционная,ул.Куйбышева, ул.Жданова,ул. Северная. |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
2838 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 фид.Орджоникидзе | 0.38 |  | 2019-09-13 09:30 | 2019-09-13 11:00 | П | 1.5 | ВЛ ул.Орджоникидзе, ул.Набережная. |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
2839 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид. Свобода,Морозовская ул.Свобода д.47А | 0.22 |  | 2019-09-12 15:20 | 2019-09-12 16:00 | В | 0.66667 | ВЛИ-0,23кВ ул. Свобода д.47А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12.09.2019 стр 49ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2840 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-109 РУ-0,4кВ ул.Молодогвардейская 6 | 0.38 |  | 2019-09-15 10:00 | 2019-09-15 12:00 | П | 2 | ТП-109 РУ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
2841 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-38 РУ-0,4кВ ул.Северная д.12 | 0.22 |  | 2019-09-15 17:40 | 2019-09-15 18:20 | В | 0.66667 | ТП-38 РУ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 15.09.2019, стр.194 №21 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2842 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ ул.Коммисарова д.7 | 0.22 |  | 2019-09-15 18:40 | 2019-09-15 19:30 | В | 0.83333 | ТП-55 РУ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 15.09.2019, стр.194 №22 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2843 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" Ф -1006 РП-1 РУ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-09-13 17:00 | 2019-09-13 18:30 | В | 1.5 | ТП-1а,4,6,7,8а, 10,11,12,13,14,15,16,17,23,25,26,27,28,29,31,33,39, 40,41,42,47,49 |  |  | 937 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 2100 |  | 13.09.2019г., № 29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2844 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-09-14 10:10 | 2019-09-14 17:55 | В | 7.75 | ВЛ-10 кВ Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.09.2019г., № 30 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
2845 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-16 10:00 | 2019-09-16 15:00 | П | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2846 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 11:25 | П | 1.4167 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 35 13.09.2019 |  |  | 1
2847 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 16:00 | П | 7 | ТП-48 ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2848 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-30 Ф-101 ул. 70 лет Октября г. Судогда | 10 (10.5) |  | 2019-09-13 09:30 | 2019-09-13 10:30 | П | 1 | ТП-30 ул. 70 лет Октября |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.09.2019. лист.№7 ОПЖ |  |  | 1
2849 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 ТП 355, РП 4 - УТТ 10, ТП 331 - ТП 355 | 6 (6.3) |  | 2019-09-13 10:50 | 2019-09-13 11:45 | В | 0.91667 | ТП355, ТП331, ТП266, КТП334, ТП325, ТП193, ТП531, ТП433, ТП57, ТП821 |  | кот.-1, вод.-1 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 950 |  | 13.09.2019, №126, ОЖ стр.48 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2850 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 529, ул.Тихонравова, 11 | 0.38 |  | 2019-09-15 12:45 | 2019-09-15 13:10 | В | 0.41667 | ТП 529, Т-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |  | 15.09.2019, стр 51 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 1
2851 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП 25 ТП 1, ТП 25 - ТП 1 | 6 (6.3) |  | 2019-09-16 01:18 | 2019-09-16 01:50 | В | 0.53333 | ТП 1, ТП 131, ТП 759, ТП 31, ТП 176, |  | орг.-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 800 |  | 16.09.2019, №127, стр. 51 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2852 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10 пр-т Ленина, 1 | 0.38 |  | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 13:00 | П | 4 | ТП 10 ф."ВЛ-1 ул.Сосенская" |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2853 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) |  | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 12:00 | П | 3 | ТП-16 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2854 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская ч.с., м."ГУМ", м."Вино"" | 0.38 |  | 2019-09-16 10:00 | 2019-09-16 12:00 | П | 2 | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская ч.с., м."ГУМ", м."Вино"" |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 52.58 |  |  |  |  | 1
2855 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф. ул. Калинина к д.32 | 0.38 |  | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 11:00 | В | 2 | КЛ Ф. ул. Калинина к д.32 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 16.09.2019, стр 47, ОЖ | 3.4.13. | 4.13 | 1
2856 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 |  | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | П | 3 | ТП 106 фид. ВЛ-2 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2857 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 529, ул.Тихонравова, 11 | 0.38 |  | 2019-09-16 10:40 | 2019-09-16 11:10 | В | 0.5 | ТП 529, Т-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |  | 16.09.2019, стр 52 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 1
2858 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 18, ул. Большая Московская, 35 | 0.38 |  | 2019-09-16 10:55 | 2019-09-16 11:35 | В | 0.66667 | ТП 18, РУ-0,4 кВ, фид.ул. Б.Московская, 33/35 Дом Офицеров |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | 16.09.2019, стр 52 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 1
2859 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 170 ул. Мира 28 | 6 (6.3) |  | 2019-09-17 03:25 | 2019-09-17 03:55 | В | 0.5 | ТП 170 РУ 6 кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  | 17.09.2019, стр.52 ОЖ | 3.4.10 | 4.17 | 1
2860 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 |  | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
2861 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Гагарина" | 0.38 |  | 2019-09-17 13:30 | 2019-09-17 15:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Гагарина" |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
2862 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 | 6 (6.3) |  | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 15:30 | П | 6.5 | КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2863 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ № 54 в стор. ТП-120 | 6 (6.3) |  | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | П | 3 | ТП-120 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2864 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" | 0.38 |  | 2019-09-16 14:20 | 2019-09-16 15:00 | В | 0.66667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12.54 |  | 16.09.19, стр. 24, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2865 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ ВНА-10 яч.4 | 10 (10.5) |  | 2019-09-17 13:30 | 2019-09-17 16:00 | П | 2.5 | ВЛ ул.Зеленоградная,ул.Линейная,ул.Магистральная,ул.Губкина,ул.50лет Октября,ул.Мирная,ул.Жданова,ул.Северная,ул.Железнодорожная |  |  | 393 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1
2866 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 |  | 2019-09-17 14:00 | 2019-09-17 15:00 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Кирова д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
2867 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 |  | 2019-09-16 13:15 | 2019-09-16 15:00 | В | 1.75 | ВЛ-0,4кВ ул.Больничный проезд |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  | 16.09.2019 стр 53ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2868 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ яч.8 | 0.38 |  | 2019-09-16 14:10 | 2019-09-16 15:00 | В | 0.83333 | ВЛ-0,4кВ ул.Калинина,ул.Кирова |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |  | 16.09.2019 стр 54ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2869 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 1РУ-0,4кВ 2СШ ф.5 ;ф.6;ф.7(отход на 2РУ-0,4кВ);ф.8 | 0.38 |  | 2019-09-17 03:55 | 2019-09-17 19:00 | В | 15.0833 | ВЛИ-0,4кВ ул.Привокзальная |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 |  | 17.09.2019 стр 55ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2870 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-17 10:00 | 2019-09-17 16:00 | П | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 17.09.2019. лист.№16 ОПЖ |  |  | 1
2871 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная" ф.642,РП-4 (Ф-50) | 6 (6.3) |  | 2019-09-16 17:30 | 2019-09-16 19:00 | В | 1.5 | ПС"Южная" ф-642 (РП-4 Ф-50) ТП-32,191,113,137,98/2 |  |  | 73 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 80 |  | 16.09.2019 ОЖ стр.149, акт №32-19 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
2872 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6 г.Собинка.фид м-н Магнит | 0.38 |  | 2019-09-17 13:00 | 2019-09-17 14:10 | П | 1.1667 | ТП-6 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |  | о.ж.лист-5 |  |  | 1
2873 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул. Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 16:00 | П | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2874 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-09-17 11:35 | 2019-09-17 15:00 | П | 3.4167 | ТП-17 КЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 37 17.09.2019 |  |  | 1
2875 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Чкалова" | 0.38 |  | 2019-09-18 13:00 | 2019-09-18 16:00 | П | 3 | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Чкалова" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27.5 |  |  |  |  | 1
2876 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6, ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 | 6 (6.3) |  | 2019-09-17 13:50 | 2019-09-17 14:25 | В | 0.58333 | ТП 562, 119, 34, 74, 582, 13, 60, 126, 149, 598, 429, 110, 40, 128, 15, 102, 61, 279 |  | м.у.-3, д.с.-1 | 139 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1600 |  | 17.09.2019, №128, ОЖ стр.53 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
2877 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП104, ул.Школьная 1а | 0.38 |  | 2019-09-17 17:50 | 2019-09-17 19:30 | В | 1.6667 | ТП 104 ВЛ-0,4кВ фид. ул.Школьная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  | 17.09.2019, стр 53 Ж З | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2878 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 359, ул. Добросельская, 34 | 0.38 |  | 2019-09-18 02:10 | 2019-09-18 11:40 | В | 9.5 | ТП 359, ВЛ-0,4кВ, фид. ВЛ ул.Маяковского |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |  | 17.09.2019, стр 53 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
2879 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит фид.1005 РП 35 | 10 (10.5) |  | 2019-09-18 04:20 | 2019-09-18 04:40 | П | 0.33333 | РП 35, ТП 558, 580, 559, 560, 581, 774, 744 |  | КНС-1 | 163 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2880 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 Пушкина | 0.38 |  | 2019-09-17 14:30 | 2019-09-17 15:50 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина д.4б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 17.09.2019 стр 55 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2881 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-18 10:00 | 2019-09-18 16:00 | П | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 18.09.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
2882 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 11 - ул. Калининская | 0.38 |  | 2019-09-17 13:30 | 2019-09-17 14:30 | В | 1 | ТП 46, ф. 11 - ул. Калининская |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | № 419 ж.з. от 17.09.2019 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
2883 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-76 РУ-0,4кВ ул.Кузнечная д.122 | 0.22 |  | 2019-09-17 18:40 | 2019-09-17 20:20 | В | 1.6667 | ТП-76 РУ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 17.09.2019, стр.196 №27 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2884 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-49 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-09-18 09:30 | 2019-09-18 12:00 | П | 2.5 | ТП-49 РУ-6кВ, 0,4кВ,ТМ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
2885 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-1 ф.11 ТП-52 | 6 (6.3) |  | 2019-09-19 09:30 | 2019-09-19 12:00 | П | 2.5 | ТП-52 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
2886 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | пс КаМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) |  | 2019-09-19 | 2019-09-19 00:13 | П | 0.21667 | ТП-2,20,22,38 КЛ |  |  | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 464 |  | 19.09.2019 ОЖ стр.34 |  |  | 1
2887 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 16:00 | П | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2888 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ | 35 |  | 2019-09-19 08:00 | 2019-09-19 17:00 | П | 9 | ПС КАМЗ, ТП-21 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
2889 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-105 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-19 10:00 | 2019-09-19 16:00 | П | 6 | ТП-39 ул. Гагарина |  |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.09.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
2890 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-19 10:00 | 2019-09-19 16:00 | П | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 19.09.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
2891 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) |  | 2019-09-19 | 2019-09-19 00:15 | П | 0.25 | КТП-9 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 94.38 |  |  |  |  | 1
2892 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - КТП-29 | 10 (10.5) |  | 2019-09-19 13:00 | 2019-09-19 14:00 | П | 1 | КТП-29, КТП-8 |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 142.34 |  |  |  |  | 1
2893 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 |  | 2019-09-19 09:30 | 2019-09-19 16:00 | П | 6.5 | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 1
2894 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 |  | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1
2895 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 10:30 | П | 1.5 | ТП-48, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2896 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-09-19 10:30 | 2019-09-19 12:00 | П | 1.5 | ТП-48, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2897 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП 20 ТП 104, ТП 71 - ТП 104 | 10 (10.5) |  | 2019-09-18 11:15 | 2019-09-18 12:10 | В | 0.91667 | ТП 104, ТП 71, ТП 540 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 170 |  | 22.08.2019 № 129, стр.54 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2898 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП 20 ТП 104, ТП 71 - ТП 104 | 10 (10.5) |  | 2019-09-18 11:15 | 2019-09-18 18:20 | В | 7.0833 | ТП 71, ТП 540 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 |  | 22.08.2019 № 129, стр.54 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2899 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 104, ул.Школьная 1а | 0.38 |  | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 13:00 | П | 4 | ТП 104 ВЛ-0,4кВ фид. ул.Школьная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2900 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 |  | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 15:00 | П | 6 | ТП 106 фид. ВЛ-2 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2901 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 521, ул.Энергетов 2 | 0.38 |  | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 16:00 | П | 7 | ТП 521 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2902 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 3, ул. Урицкого44 | 0.38 |  | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | П | 8 | ТП 3 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2903 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-35 РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 12:00 | П | 3 | ВЛ ул.Рыженкова, ул.Суворова, улСерегина |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2904 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10 кВ ВНА-10 яч.4 | 10 (10.5) |  | 2019-09-19 13:30 | 2019-09-19 16:00 | П | 2.5 | ВЛ ул.Зеленоградная, ул.Линейная, ул.Магистральная, ул.Губкина, ул.50лет Октября, ул.Мирная, ул.Жданова, ул.Северная, ул.Железнодорожная |  |  | 393 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1
2905 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-0,4 кВ ф.3 ул.Станционная | 0.38 |  | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 16:00 | П | 7 | ВЛ ул.Станционная |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
2906 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.8 ул.Пушкина | 0.22 |  | 2019-09-18 11:20 | 2019-09-18 12:00 | В | 0.66667 | ВЛ -0,4кВ ул.Пушкина д.25А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.09.19 ОЖ, стр 57 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2907 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-09-18 17:35 | 2019-09-18 19:00 | В | 1.4167 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 47, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 67, 152 |  | РУС | 657 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 980 |  | акт №59 от 18.09.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
2908 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-09-18 17:35 | 2019-09-18 22:25 | В | 4.8333 | ТП 117, 67 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | акт №59 от 18.09.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
2909 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-16 г.Собинка фид. Коммунальная | 0.38 |  | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 10:30 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ фид.Коммунальная 19 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж. лист7 |  |  | 1
2910 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-09-19 10:40 | 2019-09-19 11:00 | П | 0.33333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 37 19.09.2019 |  |  | 1
2911 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-09-19 16:00 | 2019-09-19 16:35 | П | 0.58333 | ТП-36 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 37 19.09.2019 |  |  | 1
2912 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-2(ст.) ф.18 ТП-57 | 6 (6.3) |  | 2019-09-20 09:30 | 2019-09-20 12:00 | П | 2.5 | ТП-57 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
2913 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-121 РУ-0,4кВ ул.Колхозная д.32 | 0.38 |  | 2019-09-19 14:15 | 2019-09-19 19:20 | В | 5.0833 | ТП-121 РУ 0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АЖ 19.09.2019, стр.196 №30 | 3.4.9 | 4.4 | 0
2914 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КаМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 00:07 | П | 0.11667 | ТП-2,20,22,38 КЛ |  |  | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 464 |  | 20.09.2019 ОЖ стр.37 |  |  | 1
2915 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-19 10:00 | 2019-09-19 16:00 | П | 6 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2916 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 13 ул. Тумская 10б | 6 (6.3) |  | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:00 | П | 1 | РП 13, ТП 600, 94, 202, 276, 519, 53, 195 | кот.-1, орг.-3 |  | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 860 |  |  |  |  | 1
2917 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:30 | П | 1.5 | ТП-87, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2918 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-09-20 10:30 | 2019-09-20 12:00 | П | 1.5 | ТП-87, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2919 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 2/7" | 0.38 |  | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:00 | П | 1 | КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 2/7" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2920 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-0,4кВ, ул.Фабричный пр-д, д.8а | 0.38 |  | 2019-09-19 21:25 | 2019-09-19 22:00 | В | 0.58333 | ТП-49 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 172.7 |  | 19.09.2019, стр. 21, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2921 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 |  | 2019-09-20 09:30 | 2019-09-20 16:00 | П | 6.5 | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 1
2922 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-20 10:00 | 2019-09-20 15:00 | П | 5 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 20.09.2019. лист.№17 ОПЖ |  |  | 1
2923 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-09-20 03:27 | 2019-09-20 04:21 | В | 0.9 | ТП-19, 20, 21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.09.2019. лист.№17 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2924 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 ВЛ-0,4кВ фидер Орджоникидзе | 0.38 |  | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 09:30 | П | 0.5 | ВЛ-0,4 ул. Орджоникидзе |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
2925 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-3 ф.56 ТП-62 | 6 (6.3) |  | 2019-09-23 13:30 | 2019-09-23 16:00 | П | 2.5 | ТП-62 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2926 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 фид. Красноборская 2а, 3а г.Собинка | 0.38 |  | 2019-09-20 09:05 | 2019-09-20 12:40 | П | 3.5833 | ТП-57, 0,38 кВ. фид. Красноборская 2а, 3а. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | о.ж.Лист 8 |  |  | 1
2927 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 46 г.Лакинск ул.Советская | 0.38 |  | 2019-09-22 16:35 | 2019-09-22 22:20 | В | 5.75 | ВЛ фид.ул.Советская |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 67 |  | о.ж.лист№9 22 09.19. | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2928 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) |  | 2019-09-23 07:56 | 2019-09-23 09:00 | В | 1.0722 | ТП-52, 21, 22, 23, 43,39,85,156,157 |  |  | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 140 |  | Акт № 60 от 23.09.2019г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2929 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-09-20 22:15 | 2019-09-21 01:16 | В | 3.0167 | ВЛ-10 кВ Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.09.2019г., № 31 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2930 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-09-20 22:15 | 2019-09-21 10:22 | В | 12.1167 | ВЛ-10 кВ Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795 |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.09.2019г., № 31 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
2931 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 16:00 | П | 7 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2932 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-09-20 08:30 | 2019-09-20 10:15 | П | 1.75 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 38 20.09.2019 |  |  | 1
2933 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-23 10:00 | 2019-09-23 16:00 | П | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 23.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
2934 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 |  | 2019-09-22 12:10 | 2019-09-22 13:10 | В | 1 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  | ОЖ по 0,4 кВ, Л. 60-61 | 3.4.12 | 4.10 | 0
2935 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 |  | 2019-09-22 16:00 | 2019-09-22 16:40 | В | 0.66667 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  | ОЖ по 0,4 кВ, Л. 60-61 | 3.4.12 | 4.4 | 0
2936 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-0,4 кВ | 0.38 |  | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 10:00 | П | 1 | ТП-37 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
2937 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-09-22 13:30 | 2019-09-22 17:56 | В | 4.4333 | КТП-1, КТП-16, КТП-36, КТП-20, КТП-50 |  |  | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 130.02 |  | АКТ №22, 22.09.19 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2938 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.7 "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" | 0.38 |  | 2019-09-23 10:00 | 2019-09-23 12:00 | П | 2 | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.7 "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46.42 |  |  |  |  | 1
2939 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП 58, ТП 254 - ТП 297 | 6 (6.3) |  | 2019-09-20 10:50 | 2019-09-20 12:15 | В | 1.4167 | ТП 58, 478, 557, 479, 477, 716, 349, 352, 287, 297, 212, 369, 566 | кот.-1 |  | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 950 |  | № 130 20.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2940 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 85, ул. Большая Нижегородская 107 | 0.38 |  | 2019-09-20 20:45 | 2019-09-20 21:20 | В | 0.58333 | ТП 85, РУ 0,4 кВ, ф. Б.Нижегородская Погодина |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  | 16.09.2019, стр 52 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 1
2941 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.638 РП 23 ТП 455, ТП221- ТП222, ТП223-ТП467 | 6 (6.3) |  | 2019-09-21 13:26 | 2019-09-21 14:30 | В | 1.0667 | ТП 222, ТП 223, ТП 467 ТП 447, ТП 455, ТП 307, ТП 527, ТП451, ТП 584, ТП 454, ТП 529 | кот-1 | шк.-1, д.с.-2 | 73 | 1 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1200 |  | 21.09.2019, №131, стр. 58ОЖ | 3.4.8.1, 3.4.14 | 4.4, 4.12 | 1
2942 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Оргтруд ф.1017 ТП 857 | 10 (10.5) |  | 2019-09-22 19:15 | 2019-09-22 23:30 | В | 4.25 | ТП 857 |  | кот-1, кнс-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | № 133 22.09.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2943 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 Ф-12 ТПС Киржач | 10 (10.5) |  | 2019-09-21 11:50 | 2019-09-21 14:40 | В | 2.8333 | ТП6,ТП37,ТП5(аб),ТП96,ТП42,ТП43,ТП8(аб),ТП7,ТП100,ТП54,ТП90,ТП99,ТП31,ТП23,ТП56,ТП104,ТП89,ТП62,ТП15(аб),ТП60. |  |  | 769 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 980 |  | № 119, 21.09.2019 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
2944 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-21 РУ-10кВ яч.5 Ф-2 ТПС Киржач | 10 (10.5) |  | 2019-09-21 12:10 | 2019-09-21 14:45 | В | 2.5833 | ТП13,ТП18(аб),ТП120. |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 52 |  | № 120, 21.09.2019 | 3.4.10 | 4.4 | 1
2945 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.8 фидер -Б.Проезд | 0.38 |  | 2019-09-22 11:30 | 2019-09-22 13:10 | В | 1.6667 | ВЛ-0,4кВ фидер Б. Проезд |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |  | ОЖ. 22.09.19., стр64 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
2946 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская, ф, 1008(НПО Наука), пос. Першино | 10 (10.5) |  | 2019-09-22 12:00 | 2019-09-22 13:10 | В | 1.1667 | ТП-201,202,203,204 |  |  | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 250 |  | ОЖ. 22.09.19., стр64 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2947 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-8(абон.) РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-09-22 14:00 | 2019-09-22 15:30 | В | 1.5 | ВЛ-0,4кВ, ул. 50 лет Октября, д.11а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 |  | ОЖ. 22.09.19., стр64 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2948 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4кВ , ВЛИ-0,4кВ ф.ул.Горького | 0.38 |  | 2019-09-22 16:00 | 2019-09-22 17:50 | В | 1.8333 | ВЛ-0,4кВ ул. Горького |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |  | ОЖ. 22.09.19., стр65 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2949 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КВЛ | ПС Кольчугино, II С.Ш. | 6 (6.3) |  | 2019-09-20 20:05 | 2019-09-20 20:05 | В | 0 | КВЛ-6 кВ: ТП 8 -ТП 100 - ТП 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | стр. 63 о.ж. от 05.09.2019, акт № 10 от 23.09.2019 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
2950 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 79 - ул.Шмелева, 3 | 0.38 |  | 2019-09-21 05:30 | 2019-09-21 12:30 | В | 7 | ТП 79 - ул.Шмелева, 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 422 ж.з. от 21.09.2019 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
2951 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62 - ул.Сады-огороды ул. Гагарина | 0.38 |  | 2019-09-22 13:00 | 2019-09-22 13:15 | В | 0.25 | ТП 62 - ул.Сады-огороды ул. Гагарина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | № 423 ж.з. от 22.09.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
2952 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16 - ул.Мира, Щорса | 0.38 |  | 2019-09-22 14:40 | 2019-09-22 15:00 | В | 0.33333 | ТП 16 - ул.Мира, Щорса |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | № 425 ж.з. от 22.09.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
2953 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11 - Крупская | 0.38 |  | 2019-09-22 15:00 | 2019-09-22 15:25 | В | 0.41667 | ТП 11 - Крупская |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 |  | № 426 ж.з. от 22.09.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
2954 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ЦРП-2 ф.24 ТП-121 | 6 (6.3) |  | 2019-09-24 09:30 | 2019-09-24 12:00 | П | 2.5 | ТП-121 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,ТМ-2 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2955 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 15:00 | П | 5 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
2956 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-09-23 09:30 | 2019-09-23 11:00 | П | 1.5 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 38 23.09.2019 |  |  | 1
2957 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-09-23 13:20 | 2019-09-23 14:35 | П | 1.25 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 38 23.09.2019 |  |  | 1
2958 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 271, ул.Балакирева, 29 | 0.38 |  | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 12:00 | П | 3 | ТП 271, фид. ул.Балакирева, 25а, 25, |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2959 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-23 13:00 | 2019-09-23 17:00 | П | 4 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
2960 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 17:00 | П | 4 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
2961 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 16:00 | П | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 24.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
2962 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ яч.1 фид.Б.Проезд | 0.38 |  | 2019-09-23 08:50 | 2019-09-23 10:30 | В | 1.6667 | ВЛ фидер Б. Проезд д.7-А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | О.Ж.23.09.2019 стр.67 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2963 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 ВЛ-0,4кВ фид. ул.Садовая мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 |  | 2019-09-23 13:00 | 2019-09-23 17:30 | В | 4.5 | ВЛ фид.ул.Садовая |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |  | О.Ж.23.09.2019 стр.68 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2964 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6ВЛ-0,4кВ ф.6 ул.Первомайская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 |  | 2019-09-23 19:10 | 2019-09-23 19:55 | В | 0.75 | ВЛ ул.Первомайская д.18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | О.Ж.23.09.2019 стр.68 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2965 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 Ф-12 ТПС Киржач | 10 (10.5) |  | 2019-09-23 23:00 | 2019-09-24 01:30 | В | 2.5 | ТП-6,37,42,7,43 |  |  | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 96 |  | № 121, 23.09.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2966 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" | 0.38 |  | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2967 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) |  | 2019-09-23 23:57 | 2019-09-24 00:04 | П | 0.11667 | КТП-1, КТП-16, КТП-36, КТП-20, КТП-50 |  |  | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 130.02 |  |  |  |  | 1
2968 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) |  | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 13:10 | П | 0.16667 | КТП-20 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 75.68 |  |  |  |  | 1
2969 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) |  | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 16:00 | П | 3 | КТП-1, КТП-16 |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 91.52 |  |  |  |  | 1
2970 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Поселок-1, ф. Поселок-2 | 10 (10.5) |  | 2019-09-24 13:00 | 2019-09-24 15:00 | П | 2 | КТП-11, КТП-9, КТП-10, ТП-1, ТП-2, ТП-3, КТП-12, КТП-13, ТП-4, ТП-5, ТП-7, ТП-6, ТП-8 |  |  | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 1159.4 |  |  |  |  | 1
2971 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 |  | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 16:00 | П | 7 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  |  |  |  | 1
2972 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч" ф.6004 | 6 (6.3) |  | 2019-09-24 08:00 | 2019-09-24 08:10 | В | 0.16667 | ТП-118, 14, 173, 147, 166, 228, 139, 196, 70, 93, 129, 165, 39 ,60, 101 | 1 д.с., 2 кот. |  | 362 | 0 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 900 |  | ОЖ 24.09.2019, стр. 158 Акт №33-19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2973 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-4 ф.46 ТП-89 | 6 (6.3) |  | 2019-09-25 09:30 | 2019-09-25 12:00 | П | 2.5 | ТП-89 РУ-6кВ, 0,4кВ, ТМ-1,ТМ-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2974 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) |  | 2019-09-25 | 2019-09-25 00:07 | П | 0.11667 | ТП-2, 20, 22, 38 КЛ |  |  | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 464 |  |  |  |  | 1
2975 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ | 35 |  | 2019-09-25 08:00 | 2019-09-25 17:00 | П | 9 | ПС КАМЗ, ТП-21 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
2976 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47 г.Собинка | 0.38 |  | 2019-09-24 14:00 | 2019-09-24 15:40 | П | 1.6667 | ТП-47 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  | о.ж.лист 10 |  |  | 1
2977 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-274, Судогодское шоссе | 10 (10.5) |  | 2019-09-24 16:45 | 2019-09-25 10:00 | В | 17.25 | ТП 274 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 24.09.2019, стр. 61 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2978 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-25 13:00 | 2019-09-25 17:00 | П | 4 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
2979 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12, фид. Лесозаводская, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-25 10:00 | 2019-09-25 16:00 | П | 6 | ТП-12 ф- Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | 25.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
2980 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-25 13:00 | 2019-09-25 17:00 | П | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.09.2019. лист.№18 ОПЖ |  |  | 1
2981 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-09-24 09:15 | 2019-09-24 09:30 | П | 0.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 |  |  | 1
2982 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 10:37 | П | 0.61667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 |  |  | 1
2983 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-09-24 10:00 | 2019-09-24 10:37 | П | 0.61667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 |  |  | 1
2984 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-09-24 11:10 | 2019-09-24 11:30 | П | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 |  |  | 1
2985 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-09-24 14:00 | 2019-09-24 14:26 | П | 0.43333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 |  |  | 1
2986 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-09-24 18:30 | 2019-09-24 19:00 | В | 0.5 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 39 24.09.2019 | 3.4.13 | 4.6, 4.13 | 1
2987 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 |  | 2019-09-25 10:00 | 2019-09-25 15:00 | П | 5 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 1
2988 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 12 - ул. Мира | 0.38 |  | 2019-09-24 14:30 | 2019-09-24 15:20 | В | 0.83333 | ТП 17, ф. 12 - ул. Мира |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | № 429 ж.з. от 24.09.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2989 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 8 - ул. Металлургов, 8 | 0.38 |  | 2019-09-24 20:05 | 2019-09-24 20:40 | В | 0.58333 | ТП 8, ф. 8 - ул. Металлургов, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 430 ж.з. от 24.09.2019 | 3.4.9.3, 3.4.7 | 4.3 | 1
2990 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 |  | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2991 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Гагарина" | 0.38 |  | 2019-09-25 13:30 | 2019-09-25 15:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Гагарина" |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
2992 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 |  | 2019-09-25 10:00 | 2019-09-25 15:30 | П | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
2993 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51 ул. 1-я Овражная д.№64 | 0.22 |  | 2019-09-25 18:55 | 2019-09-25 21:35 | В | 2.6667 | ТП-51 РУ-0,4кВ ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ 25.09.2019, стр.2 №37 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2994 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 103, Судогодское ш. 41 | 10 (10.5) |  | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 12:00 | П | 3 | ТП 103 ф."Судогодское шоссе, 35-37" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2995 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" | 0.38 |  | 2019-09-26 07:20 | 2019-09-26 10:00 | В | 2.6667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Чкалова, Маяковского" |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12.54 |  | 26.09.19, стр. 32, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2996 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 |  | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 12:00 | П | 3 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 1
2997 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 57 г. Собинка ф ул.Красноборская | 0.38 |  | 2019-09-25 15:00 | 2019-09-25 17:20 | В | 2.3333 | ВЛ фид.ул. Красноборская |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 |  | о.ж.лист№11 25 09.19. | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2998 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-26 13:00 | 2019-09-26 17:00 | П | 4 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2019. лист.№20 ОПЖ |  |  | 1
2999 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-26 13:00 | 2019-09-26 17:00 | П | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2019. лист.№20ОПЖ |  |  | 1
3000 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 |  | 2019-09-26 10:00 | 2019-09-26 16:00 | П | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 26.09.2019. лист.№20 ОПЖ |  |  | 1
3001 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-21, фид. 1001, п. Тюрмеровка, ул. Пушкина | 10 (10.5) |  | 2019-09-26 13:00 | 2019-09-26 17:00 | П | 4 | ТП-19 ул. Пушкина |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 70.4 |  | 26.09.2019. лист.№20 ОПЖ |  |  | 1
3002 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 |  | 2019-09-26 08:30 | 2019-09-26 13:00 | П | 4.5 | ВЛ фид. "ул. Набережная" |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3003 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) |  | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 10:00 | П | 1 | ТП-19 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
3004 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53 | 10 (10.5) |  | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 12:00 | П | 3 | ТП-53 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
3005 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-09-25 08:33 | 2019-09-25 13:55 | П | 5.3667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 39 25.09.2019 |  |  | 1
3006 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф. 105 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-09-26 09:20 | 2019-09-26 11:10 | П | 1.8333 | ТП 108, 138, 122, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 156, 157, 83. |  |  | 838 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 950 |  | о.ж. лист 11 |  |  | 1
3007 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф. 125 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-09-26 09:20 | 2019-09-26 11:10 | П | 1.8333 | ТП- 26, 128, 66, 64, ф.1010, 1031(Пивзавод), ф-1016 (Молокозавод). | 2 кот.,школа, пивзавод, молокозавод |  | 105 | 10 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 1200 |  | о.ж. лист 11 |  |  | 1
3008 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф. 1015 ПС Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-09-26 13:45 | 2019-09-26 16:50 | П | 3.0833 | КВЛ нагрузка переводилась на Ф 1021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | о.ж. лист 12 |  |  | 1
3009 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 12 секция"Б" | 0.38 |  | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | П | 3 | ТП 12секция "Б" |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  | 27.09.2019, стр 14, ОЖ |  |  | 1
3010 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) |  | 2019-09-25 | 2019-09-25 00:06 | П | 0.1 | ТП-2,20,22,38 КЛ |  |  | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 464 |  | 27.09.19 ОЖ стр.49 |  |  | 1
3011 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222, Завадского 15 | 0.38 |  | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | П | 3 | ТП 222 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3012 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул.Ленина левая(нечёт), почта" | 0.38 |  | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | П | 3 | КТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф.16 "ул.Ленина левая (нечёт), почта" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16.94 |  |  |  |  | 1
3013 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-09-26 14:15 | 2019-09-26 14:40 | П | 0.41667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 40 26.09.2019 |  |  | 1
3014 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-09-26 14:15 | 2019-09-26 14:40 | П | 0.41667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 40 26.09.2019 |  |  | 1
3015 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-27 13:00 | 2019-09-27 17:00 | П | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.09.2019. лист.№21 ОПЖ |  |  | 1
3016 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 |  | 2019-09-27 10:00 | 2019-09-27 16:00 | П | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 27.09.2019. лист.№21 ОПЖ |  |  | 1
3017 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-5, ф. Школьная (к шк.№2), ул.Школьная д.39 | 0.22 |  | 2019-09-27 03:50 | 2019-09-27 04:50 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5, ф.1, оп.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖЗА, стр.13, 27.09.19 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3018 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-125 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-09-27 21:30 | 2019-09-27 22:00 | В | 0.5 | ТП-125 РУ-0,4кВ |  | ж.д.-9, кот.-1, д.с.-1, орг.-2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 98 |  | ОЖ 27.09.2019, стр.164 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3019 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-41 РУ-0,4кВ 1 С.Ш. | 0.38 |  | 2019-09-30 09:00 | 2019-09-30 17:00 | П | 8 | ТП-41 РУ-0,4кВ 1 С.Ш. |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3020 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-09-28 15:26 | 2019-09-28 16:11 | В | 0.75 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 28.09.2019, №134 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3021 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 РП-1 Ф-1011 ТП-41 | 10 (10.5) |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 00:06 | П | 0.1 | ТП-2, 20, 22, 38 КЛ |  |  | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 464 |  | 27.09.19 ОЖ стр.49 |  |  | 1
3022 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-3 ул.Долбилкина | 10 (10.5) |  | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 11:50 | П | 2.8333 | ТП-23 Ф-3 ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |  | 27.09.19 ОЖ стр.50 |  |  | 1
3023 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-09-29 10:13 | 2019-09-29 12:05 | В | 1.8667 | ВЛ-10 кВ Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.09.2019г., № 32 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
3024 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 11:30 | П | 2.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 40 27.09.2019 |  |  | 1
3025 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4 кВ фид.Чайкиной | 0.22 |  | 2019-09-28 13:00 | 2019-09-28 15:30 | В | 2.5 | ВЛИ-0,22 ул. Чайкиной д.6А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | О.Ж.28.09.2019 стр.77 | 3.4.8 | 4.4 | 0
3026 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Полевая, д. 7 | 0.22 |  | 2019-09-26 15:00 | 2019-09-26 15:15 | В | 0.25 | ТП 38, ф. 11 - ул. Полевая, д. 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 432 ж.з. от 26.09.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
3027 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-28 13:00 | 2019-09-28 17:00 | П | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.09.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
3028 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-29 13:00 | 2019-09-29 17:00 | П | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.09.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
3029 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 101 ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-09-30 07:45 | 2019-09-30 08:50 | В | 1.0833 | ТП 1, 2, 3, 4, 18, 101, 141, 84, 60, 6, 7, 47, 42, 44, 59, 40, 51, 50, 59, 86, 90 | шв.про-во,очисные соор.д/п | ЦРБ,школа, | 213 | 1 | 4 | 208 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 950 |  | акт.№61 от 30.09.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3030 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 101 ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-09-30 07:45 | 2019-09-30 11:00 | В | 3.25 | ТП 44 Т-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 |  | акт.№61 от 30.09.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3031 | РЭС .Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 ф.10 ул.Володарского д.90 | 0.38 |  | 2019-09-30 20:40 | 2019-09-30 21:10 | В | 0.5 | ТП-41 ф.10 ул.Володарского д.90 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр№4 от 30.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3032 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 101 ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-09-30 15:15 | 2019-09-30 15:50 | В | 0.58333 | ТП 1, 2, 3, 4, 18, 101, 141, 84, 60, 6, 7, 47, 42, 44, 59, 40, 51, 50, 59, 86, 90 | шв.про-во, очистные соор. д/п | ЦРБ, школа | 213 | 1 | 4 | 208 | 0 | 0 | 5 | 208 | 0 | 950 |  | акт.№62 от 30.09.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3033 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 101 ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-09-30 15:15 | 2019-09-30 18:25 | В | 3.1667 | ТП 44 Т-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 |  | акт.№62 от 30.09.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3034 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 108 ЦРП ВВ яч.18 к ТП 21 | 10 (10.5) |  | 2019-09-30 17:45 | 2019-09-30 18:55 | В | 1.1667 | ТП 21Б, 22Б, 23б, 46б, 66, 52, 64, 55Б, 53 |  | д.с-2,,больница-1, кнс-1 | 176 | 0 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 100 |  | № 9, 30.09.2019 | 3.4.13 | 4.12 | 1
3035 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, фид. Дачная, п. Андреево | 0.38 |  | 2019-09-30 10:45 | 2019-09-30 11:30 | П | 0.75 | ТП-9 ф-Дачная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |  | 30.09.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
3036 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 (МРСК) | 10 (10.5) |  | 2019-09-30 13:00 | 2019-09-30 17:00 | П | 4 | ТП-42 ул.Северная |  |  | 131 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.09.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
3037 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 20 к ТП 475 ф. 1016, КЛ 10 кВ ТП 177- ТП 217 | 10 (10.5) |  | 2019-09-30 10:38 | 2019-09-30 12:06 | В | 1.4667 | ТП 177, ТП 217, ТП 440, ТП 449, ТП 159. ТП 282 , ТП 768 , ТП 344 , ТП 475, ТП 767 , ТП 769. ТП 770 |  | кот.-1 | 48 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 210 |  | 30.09.2019, №135 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3038 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 262, ул.Балакирева, 43а | 0.38 |  | 2019-09-30 19:21 | 2019-09-30 19:51 | В | 0.5 | ТП-262 РУ 0,4кВ секц. Т-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 |  | 30.09.2019 стр. 62 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3039 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115 ф.10 ЦРП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-10-01 09:00 | 2019-10-01 10:00 | П | 1 | ТП-115 РУ-0,4кВ, 6кВ, ТМ-1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
3040 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП 15 ул.Шибаева | 10 (10.5) |  | 2019-10-01 13:30 | 2019-10-01 16:30 | П | 3 | ТП 15 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №15 |  |  | 1
3041 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-10-01 09:00 | 2019-10-01 16:00 | П | 7 | ТП-19, 20, 21 |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.10.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
3042 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-10-01 04:40 | 2019-10-01 05:56 | В | 1.2667 | ТП-15, 16, 22 Биокотельная |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | 01.10.2019. лист.№22 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3043 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ фид. Комсомольская,Калинина мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 |  | 2019-10-01 10:00 | 2019-10-01 12:00 | П | 2 | ВЛ ул. Комсомольская ул. Калинина |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
3044 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 ВЛИ-0,4 кВ фид.Мичурина, Чайкиной | 0.38 |  | 2019-10-01 14:00 | 2019-10-01 15:00 | П | 1 | ВЛИ ул. Мичурина, ВЛ-0,4ул Чайкиной |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
3045 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 |  | 2019-10-01 10:30 | 2019-10-01 17:00 | П | 6.5 | ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3046 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-82 | 6 (6.3) |  | 2019-10-01 13:30 | 2019-10-01 14:30 | П | 1 | ТП-82 (ул. Локомотивная) |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
3047 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.21 "Лидер, Мед. Центр(ввод1)", ф.15 "Ростелеком", ф.18 "ф. Лидер, Мед. Центр(ввод2)", ф.3 "Народный суд" | 0.38 |  | 2019-10-01 02:20 | 2019-10-01 14:00 | В | 11.6667 | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.21 "Лидер, Мед. Центр(ввод1)", ф.15 "Ростелеком", ф.18 "ф. Лидер, Мед. Центр(ввод2)", ф.3 "Народный суд" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.8 |  | 01.10.19, стр. 38, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3048 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Лесная(16,18,20,22), Трудовая, 2-я Механизаторская" | 0.38 |  | 2019-10-01 07:00 | 2019-10-01 10:00 | В | 3 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.10 "Лесная(16,18,20,22), Трудовая, 2-я Механизаторская" |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33.88 |  | 01.10.19, стр. 38, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3049 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП 15 ул.Шибаева | 10 (10.5) |  | 2019-10-01 13:30 | 2019-10-01 16:25 | П | 2.9167 | ТП 15 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №15 |  |  | 1
3050 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 40 Ф. ул. Некрасова | 0.22 |  | 2019-10-01 20:20 | 2019-10-01 21:10 | В | 0.83333 | ВЛ Ф. ул. Некрасова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.10.2019, стр 18, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
3051 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 10:00 | П | 1 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1
3052 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-10-02 16:00 | 2019-10-02 17:00 | П | 1 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1
3053 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-192 РУ-0.4кВ ул.Малеева д.1 | 0.38 |  | 2019-10-01 08:20 | 2019-10-01 10:00 | В | 1.6667 | ТП-192 ф.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | АЖ стр №4 от 1.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3054 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ | 0.22 |  | 2019-10-01 11:15 | 2019-10-01 16:00 | В | 4.75 | ТП-3 ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр №4 от 1.10.2019 | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 0
3055 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-10-01 15:00 | 2019-10-01 15:35 | П | 0.58333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  | кот.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 41 1.10.2019 |  |  | 1
3056 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.651 РП-29 ТП 711, РП 29 - ТП 711 | 6 (6.3) |  | 2019-10-01 14:15 | 2019-10-01 15:10 | В | 0.91667 | ТП 711 |  | орг-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 01.10.2019 № 137, стр.68 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3057 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.696 ТП 2 ТП 555/ ТП 752 | 6 (6.3) |  | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 11:00 | П | 2 | ТП 752, ТП 719, ТП 758, КТП 555, КТП 757 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3058 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 205 ул. Лакина 141-а | 0.38 |  | 2019-10-02 14:00 | 2019-10-02 16:00 | П | 2 | ТП 205 РУ 0, 4 кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3059 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 |  | 2019-10-02 10:00 | 2019-10-02 16:00 | П | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 02.10.2019. лист.№22 ОПЖ |  |  | 1
3060 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 |  | 2019-10-02 10:30 | 2019-10-02 17:00 | П | 6.5 | ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3061 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-82 | 6 (6.3) |  | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 10:00 | П | 1 | ТП-82 (ул. Локомотивная) |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
3062 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ПС "Базовая" 1СШ | 10 (10.5) |  | 2019-10-01 13:15 | 2019-10-01 13:44 | В | 0.48333 | ТП-4, КТП-857, КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8, КТП-2, ТП-2, ТП-3 тр-р №1, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1 | 625 | 0 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0 | 624 | 1 | 1357.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ №23, 01.10.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3063 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ПС "Базовая" 1СШ | 10 (10.5) |  | 2019-10-01 13:44 | 2019-10-01 15:20 | В | 1.6 | ТП-4, КТП-857, КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8 | м.у.-1 |  | 268 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 343.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ №23, 01.10.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3064 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-10-02 10:00 | 2019-10-02 15:00 | П | 5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
3065 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП 52 фид. 21 Партсьезд | 0.38 |  | 2019-10-02 10:05 | 2019-10-02 11:00 | В | 0.91667 | ТП 52 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №16 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3066 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП 44 фид. Мира ,Лакина | 10 (10.5) |  | 2019-10-02 14:10 | 2019-10-02 14:50 | П | 0.66667 | ТП 44, 59 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 |  | о.ж.лист №16 |  |  | 1
3067 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 57 фид. Красноборская | 0.38 |  | 2019-10-02 15:10 | 2019-10-02 16:10 | П | 1 | ТП 57 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж.лист №16 |  |  | 1
3068 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 РУ-0.4кВ ул.Васильева д.51 | 0.38 |  | 2019-10-02 19:30 | 2019-10-02 20:50 | В | 1.3333 | ТП-41 ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | ЖАЗ стр№6 от 2.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3069 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125 РУ-0.4кВ ул.Волго-Донская | 0.38 |  | 2019-10-02 19:40 | 2019-10-02 20:30 | В | 0.83333 | ТП-125 РУ-0,4кВ СШ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 350 |  | ЖАЗ стр№6 от 2.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3070 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 16:00 | П | 7 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3071 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-39, ТП-12, ТП-25, ТП-29 | 10 (10.5) |  | 2019-10-03 11:00 | 2019-10-03 13:00 | П | 2 | Ф-1014, ТП-39, ТП-12, ТП-25, ТП-29 ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 256 |  |  |  |  | 1
3072 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 10:20 | П | 1.3333 | ТП-1 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 Ф-№5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 41 2.10.2019 |  |  | 1
3073 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-10-02 14:25 | 2019-10-02 16:55 | В | 2.5 | ТП-19 КЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 42 2.10.2019 | 3.4.14 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1
3074 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 682 ул. Всесвятская | 6 (6.3) |  | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 16:00 | П | 7 | КТП 682 РУ 10 кВ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3075 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ ВНА-10 яч.4 | 10 (10.5) |  | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 12:00 | П | 3 | ТП-98 ул.Западная, ул.Вокзальная |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3076 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) |  | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 10:00 | П | 1 | ТП-6 (ул. Луначарского 6) |  | Больница-1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
3077 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-21 | 6 (6.3) |  | 2019-10-03 13:30 | 2019-10-03 14:30 | П | 1 | ТП-21 "ул. Набережная 103) |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
3078 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-10-03 10:00 | 2019-10-03 17:00 | П | 7 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.10.2019. лист.№23 ОПЖ |  |  | 1
3079 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-154 ВЛ-0,4 кВ ИП Ерёмин | 0.38 |  | 2019-10-03 19:55 | 2019-10-04 12:00 | В | 16.0833 | ТП-154 ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ЖАЗ стр№6 от 3.10.2019 заявка №13 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
3080 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 310, ул.Сурикова, 19 | 0.38 |  | 2019-10-04 14:00 | 2019-10-04 17:00 | П | 3 | ТП 310, ф.ВЛ-1 ул. Сурикова, 25/23 (ДОУ № 4) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3081 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-787 Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) |  | 2019-10-04 09:00 | 2019-10-04 16:00 | П | 7 | ТП-787 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
3082 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 ,3 | 0.38 |  | 2019-10-03 08:30 | 2019-10-03 17:36 | П | 9.1 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5,3 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 |  | ОЖ- лист 42 3.10.2019 |  |  | 1
3083 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского, 49 | 0.22 |  | 2019-10-03 15:20 | 2019-10-03 16:00 | В | 0.66667 | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского, 49 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 437 ж.з. от 03.10.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
3084 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от ТП-16 до РУ-10 завода СОМ | 10 (10.5) |  | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 09:00 | В | 0 | КЛ-10 кВ от ТП-16 до РУ-10 завода СОМ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03.10.19, стр.14 ОЖ, акт №7/2019 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
3085 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 (10.5) |  | 2019-10-04 14:00 | 2019-10-04 15:30 | П | 1.5 | ТП-13, 14, 15, 16, 43 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 |  | 04.10.2019. лист.№23 ОПЖ |  |  | 1
3086 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-58 РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-10-03 19:30 | 2019-10-03 22:30 | В | 3 | ТП-58 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 81 |  | 03.10.2019 стр.84 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3087 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-21 в стор. ТП-111, 119, 97 | 6 (6.3) |  | 2019-10-04 08:15 | 2019-10-04 12:00 | П | 3.75 | ТП-111,119,97 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
3088 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 07:41 | 2019-10-06 08:41 | В | 1.0028 | ТП-52, 21, 22, 23, 43,39,85,156,157 |  |  | 749 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 140 |  | Акт № 63 от 06.10.2019г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
3089 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП 107 д.Крутояк фид. д.Крутояк | 0.38 |  | 2019-10-06 08:00 | 2019-10-06 13:00 | В | 5 | ВЛ фид.д.Крутояк |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №18-19 06 10.19. | 3.4.14 | 4.21 | 1
3090 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.С. Копнино фид.105 ТП 68 фид. Ундол,Западная. | 0.38 |  | 2019-10-06 15:31 | 2019-10-06 19:41 | В | 4.1694 | ТП-68 |  |  | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж. лист №19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3091 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ ул.Свердлова 90 | 0.38 |  | 2019-10-04 15:40 | 2019-10-04 16:30 | В | 0.83333 | ТП-47 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр№6 от 4.10.2019 заявка №20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3092 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 РУ-0,4 кВ ул.Свердлова 65,67,67/1 | 0.22 |  | 2019-10-05 14:15 | 2019-10-05 15:30 | В | 1.25 | ТП-41 ф.5 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5. |  | АЖ стр№8 от 5.10.2019 заявка №24 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
3093 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-126 РУ-0,4 кВ ул.Фурмонова 17/2 | 0.38 |  | 2019-10-05 17:00 | 2019-10-05 21:00 | В | 4 | ТП-126 ф.3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 125 |  | АЖ стр№8 от 5.10.2019 заявка №25 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
3094 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-212 РУ-0,4 кВ ул.Бабушкина 11 | 0.22 |  | 2019-10-06 19:40 | 2019-10-07 10:00 | В | 14.3333 | ТП-212 ф.7 |  | 1 ж.д. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АЖ стр№8 от 6.10.2019 заявка №27 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3095 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-787 Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) |  | 2019-10-04 09:30 | 2019-10-04 15:00 | П | 5.5 | ТП-787 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |  | 04.10.2019 ОЖ стр.57 |  |  | 1
3096 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 13:30 | 2019-10-06 14:20 | В | 0.83333 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 533 |  | 06.10.2019г., №33 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3097 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 13:30 | 2019-10-06 21:00 | В | 7.5 | Ф-1014 ТП- 28, 47 КВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |  | 06.10.2019г., №33 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3098 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-713, ТП-715 | 10 (10.5) |  | 2019-10-07 13:30 | 2019-10-07 17:00 | П | 3.5 | ТП-713, 715 |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
3099 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-10-04 05:30 | 2019-10-04 09:00 | В | 3.5 | ТП-19 КЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 42 4.10.2019 | 3.4.14 | 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 | 1
3100 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-10-04 11:15 | 2019-10-04 12:25 | П | 1.1667 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 43 4.10.2019 |  |  | 1
3101 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-10-04 13:55 | 2019-10-04 14:20 | П | 0.41667 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 43 4.10.2019 |  |  | 1
3102 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№1,4,6,8,12 | 0.38 |  | 2019-10-04 14:50 | 2019-10-04 15:10 | П | 0.33333 | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№1,4,6,8,12 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98 |  | ОЖ- лист 43 4.10.2019 |  |  | 1
3103 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-10-04 14:50 | 2019-10-04 16:40 | В | 1.8333 | ТП-19 КЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 43 4.10.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.12 | 1
3104 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-10-05 10:30 | 2019-10-05 17:42 | П | 7.2 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.10.2019. лист.№23 ОПЖ |  |  | 1
3105 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 08:32 | 2019-10-06 09:16 | В | 0.73333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО "ЭнергоСтрой" | 06.10.2019. лист.№23 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3106 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 МРСК | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 10:25 | 2019-10-06 23:57 | В | 13.5333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.10.2019. лист.№24 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3107 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 МРСК | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 13:10 | 2019-10-06 23:52 | В | 10.7 | ТП-4,5,8 |  |  | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.10.2019. лист.№24 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3108 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 |  | 2019-10-07 10:00 | 2019-10-07 16:00 | П | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 07.10.2019. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
3109 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 07:45 | 2019-10-06 09:33 | В | 1.8 | КТП-735 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  | АКТ №25, 06.10.19 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3110 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. "Поселок-1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 00:20 | 2019-10-06 02:30 | В | 2.1667 | КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-9, КТП-10, КТП-12, КТП-13 |  | кот-1 | 282 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 604.34 |  | АКТ №24, 06.10.19 | 3.4.7 | 4.14 | 1
3111 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. "Поселок-1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 02:30 | 2019-10-06 11:10 | В | 8.6667 | КТП-9, КТП-10 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23.32 |  | АКТ №24, 06.10.19 | 3.4.14 | 4.14 | 1
3112 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.24 "Посёлок" | 0.38 |  | 2019-10-06 13:23 | 2019-10-06 14:05 | В | 0.7 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.24 "Посёлок" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.62 |  | 06.10.19, стр. 47,ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3113 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-1, трансформатор | 6 (6.3) |  | 2019-10-06 06:15 | 2019-10-06 10:10 | В | 3.9167 | ТП-1(ул. Гоголя 12) |  | Д/сад-1, музей -1. | 60 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 |  | 06.10.2019, ОЖ л. 99-100 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
3114 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. " ул. Микрорайон 24, 26, 19, 20, 21" | 0.38 |  | 2019-10-06 12:45 | 2019-10-06 13:15 | В | 0.5 | ВЛ фид. " ул. Микрорайон 24, 26, 19, 20, 21" |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |  | 06.10.2019 ОЖ по 0,4 кВ, л. 65-66 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
3115 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-7, ВЛ фид. "ул. Володарского, Поперечная" | 0.22 |  | 2019-10-06 11:45 | 2019-10-06 12:15 | В | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Володарского, Поперечная" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 06.10.2019 ОЖ по 0,4 кВ, л. 65-66 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3116 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-30, ул.Ноябрьская, 29 | 0.22 |  | 2019-10-04 10:52 | 2019-10-04 14:30 | В | 3.6333 | РП-30, фид. ВЛ-2 ул.Ноябрьская-нечетная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 4.10.2019, стр 66 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
3117 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-429, ул. Каманина 5 | 0.38 |  | 2019-10-06 09:30 | 2019-10-07 16:30 | В | 31 | ТП 429 ф."ул. Лермонтова 11-а" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 06.10.2019, стр 67 ЖЗ | 3.4.7 | 4.9 | 1
3118 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-353, ул. Б.Московская 15 | 0.38 |  | 2019-10-06 10:50 | 2019-10-06 11:30 | В | 0.66667 | ТП 353 ф."г-ца "Золотые Ворота" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 06.10.2019, стр 68 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3119 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-530, ул. Семязинская | 0.22 |  | 2019-10-06 17:00 | 2019-10-06 17:30 | В | 0.5 | ТП 530 ф."ВЛ-6 ул. Береговая" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 06.10.2019, стр 68 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3120 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП "СНТ Искра" | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 20:30 | 2019-10-06 21:00 | В | 0.5 | КТП "СНТ Искра" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 06.10.2019, стр 73 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
3121 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВХЗ ф.Связи №1 | 6 (6.3) |  | 2019-10-06 22:58 | 2019-10-06 23:25 | В | 0.45 | ТП 364, 373, 66 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85 |  | 06.10.2019, стр 74 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВХЗ ф.644 каб.А | 6 (6.3) |  | 2019-10-07 01:10 | 2019-10-07 01:30 | В | 0.33333 | ТП 438, 432, 356, 348, 142, 56, 771 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 190 |  | 06.10.2019, стр 74 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3123 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ВЛИ-0,4кВ фид.Томаровича | 0.38 |  | 2019-10-06 17:15 | 2019-10-06 23:40 | В | 6.4167 | ВЛ-0,4кВ фидер Томаровича |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 06.10.2019 стр.88 ОЖ | 3.4.7 | 4.4 | 1
3124 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 ВЛ-0,4кВ фид.Чайкиной | 0.38 |  | 2019-10-06 23:00 | 2019-10-07 00:45 | В | 1.75 | ВЛ-0,4кВ ул. Чайкиной д.20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 07.10.2019 стр.88 ОЖ | 3.4.7 | 4.4 | 1
3125 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 ВЛ-0,4кВ фид.Чайкиной | 0.38 |  | 2019-10-04 14:25 | 2019-10-04 16:05 | В | 1.6667 | ВЛ-0,4кВ ул. Чайкиной д.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 04.10.2019 стр.86 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
3126 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-17,ТП-79,ТП-84(абон.),ТП-49(абон.) | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 17:15 | 2019-10-06 22:40 | В | 5.4167 | ТП-17,ТП-79,ТП-84(абон.),ТП-49(абон.) |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 130 |  | №121 от 06.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3127 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, фид.7, ПТК "Кольчугмет" (печь №1) | 0.38 |  | 2019-10-06 17:10 | 2019-10-06 18:40 | В | 1.5 | ТП 65, фид. №7, ПТК "Кольчугмет" (печь №1) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 |  | № 439 ж.з. от 06.10.2019 | 3.4.9 | 4.13 | 0
3128 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, Т1 | 6 (6.3) |  | 2019-10-06 18:40 | 2019-10-06 20:00 | В | 1.3333 | ТП 65, Т1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 540 |  | № 441 ж.з. от 03.10.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
3129 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 22 ф Ул. Советская к д.51 | 0.38 |  | 2019-10-07 11:00 | 2019-10-07 12:10 | В | 1.1667 | КЛ Ф. ул. Советская к д.51 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 7.10.2019, стр 26, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3130 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-10-07 14:10 | 2019-10-07 14:45 | П | 0.58333 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 44 07.10.2019 |  |  | 1
3131 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 17:00 | П | 4 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.10.2019. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
3132 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 17:00 | П | 4 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.10.2019. лист.№24 ОПЖ |  |  | 1
3133 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 183, ул. Пичугина, 11 | 0.38 |  | 2019-10-07 18:48 | 2019-10-07 19:50 | В | 1.0333 | ТП 183 ф."ул. Пичугина д.11-а" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 07.10.2019, стр 69 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
3134 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19, фид. Октябрьская , ул. Октябрьская д.81 | 0.22 |  | 2019-10-07 13:50 | 2019-10-07 16:35 | В | 2.75 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Октябрьская д.81 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07.10.19, стр 1 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3135 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 80, фид.11, ул. Пархоменко, д.4 | 0.38 |  | 2019-10-07 09:00 | 2019-10-07 10:00 | В | 1 | ТП 80, фид.11, ул. Пархоменко, д.4 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | № 443 ж.з. от 07.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3136 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-903 Мегафон тр-р №1 | 10 (10.5) |  | 2019-10-07 12:00 | 2019-10-08 14:00 | В | 26 | КТП-903 Мегафон тр-р №1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | АКТ №26, 07.10.19 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3137 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Горького, Орджиникидзе" | 0.38 |  | 2019-10-07 08:50 | 2019-10-07 11:50 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Горького, Орджиникидзе" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
3138 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 |  | 2019-10-08 10:30 | 2019-10-08 17:00 | П | 6.5 | ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3139 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-31, ВЛ фид. "ул. Плеханова" | 0.38 |  | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-08 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Плеханова" |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3140 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ "ул. Коммунистическая 8 5-8 подъезды" | 0.38 |  | 2019-10-08 10:30 | 2019-10-08 11:30 | П | 1 | КЛ "ул. Коммунистическая 8 5-8 подъезды" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3141 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1, 2, 30" | 0.38 |  | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 14:30 | П | 1.5 | КЛ фид. "Микрорайон 1, 2, 30" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
3142 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-63, КЛ фид. "Ул. Каховского 6" | 0.38 |  | 2019-10-08 14:30 | 2019-10-08 16:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "Ул. Каховского 6" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
3143 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ "ул. Колхозная" | 0.38 |  | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-08 12:00 | П | 3 | ВЛ "ул. Колхозная" |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3144 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 29 г.Лакинск фид.ул.Лермонотова | 0.38 |  | 2019-10-08 11:40 | 2019-10-08 12:05 | В | 0.41667 | ВЛ фид.ул.Лермонтова |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 34 |  | о.ж.лист №20 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
3145 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-125 ул. Волго-Донская д. №46 | 0.38 |  | 2019-10-08 17:00 | 2019-10-08 17:40 | В | 0.66667 | ТП-125 ф.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ЖАЗ стр№6 от 8.10.2019 заявка №29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3146 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Берково Ф-1004 ТП-750 | 10 (10.5) |  | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-09 12:00 | П | 3 | ТП-750 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
3147 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Печуга Ф-1005 ТП-701 | 10 (10.5) |  | 2019-10-09 13:30 | 2019-10-09 17:00 | П | 3.5 | ТП-701 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
3148 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 ЦРП ВВ яч.8 к ТП 14 | 10 (10.5) |  | 2019-10-09 00:10 | 2019-10-09 04:07 | В | 3.95 | ТП:6,14А,31,36А,37А,39А,40,51,52,53,55,58,61А,64 |  | котельная-1больница-1 КНС-1 | 244 | 0 | 6 | 238 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 200 |  | № 10, 9.10.2019 | 3.4.13 | 4.12 | 1
3149 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-10-08 13:50 | 2019-10-08 14:05 | П | 0.25 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 44 08.10.2019 |  |  | 1
3150 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-10-08 14:30 | 2019-10-08 15:00 | В | 0.5 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 44 08.10.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
3151 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-10-08 16:00 | 2019-10-08 16:30 | П | 0.5 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 44 08.10.2019 |  |  | 1
3152 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1003 КТП 729 | 10 (10.5) |  | 2019-10-08 18:10 | 2019-10-08 19:00 | В | 0.83333 | ТП 729, ТП 573 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 120 |  | 08.10.2019, №140 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3153 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Дружбы, Народная, Южная", ф.3 "Восточная, Садовая" | 0.38 |  | 2019-10-09 10:00 | 2019-10-09 16:00 | П | 6 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Дружбы, Народная, Южная", ф.3 "Восточная, Садовая" |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 41.14 |  |  |  |  | 1
3154 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) |  | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-09 10:00 | П | 1 | ТП-23 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
3155 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) |  | 2019-10-09 10:30 | 2019-10-09 11:30 | П | 1 | ТП-57 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3156 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) |  | 2019-10-09 14:00 | 2019-10-09 15:00 | П | 1 | ТП-6 |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
3157 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) |  | 2019-10-09 15:30 | 2019-10-09 16:30 | П | 1 | ТП-15 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
3158 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115, РУ-6 кВ 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-10-09 13:30 | 2019-10-09 15:00 | П | 1.5 | ТП-115, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3159 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115, РУ-6 кВ 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-10-09 15:00 | 2019-10-09 16:30 | П | 1.5 | ТП-115, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3160 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 |  | 2019-10-09 10:00 | 2019-10-09 16:00 | П | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 09.10.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 1
3161 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-09 12:00 | П | 3 | ТП-19.20.21. |  |  | 197 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.10.2019. лист.№27 ОПЖ |  |  | 1
3162 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-10 ф.6011 | 6 (6.3) |  | 2019-10-10 10:45 | 2019-10-10 14:05 | В | 3.3333 | РП-10 ф.6011 кТП-222,218,242,243,244,245,226,99,98 |  | 1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 175 |  | ОЖ стр.№173 от 10.10.2019 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3163 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-8 ф.673 | 6 (6.3) |  | 2019-10-10 15:50 | 2019-10-10 17:00 | В | 1.1667 | РП-8 ф.673 к ТП-125,108,199,125,107 |  | 3 | 46 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 243 |  | ОЖ стр.№174 от 10.10.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3164 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г.Собинка фид. Лакина, Мира. | 0.38 |  | 2019-10-10 10:05 | 2019-10-10 11:35 | П | 1.5 | ВЛ фид. Лакина, Мира |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  | о.ж.лист № 22 от 10.10.2019 г. |  |  | 1
3165 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-1 г.Собинка ф.1022,участок от ТП 18 доТП- очистные сооружения. | 10 (10.5) |  | 2019-10-10 09:50 | 2019-10-10 11:15 | В | 1.4167 | ТП-3,101,ТП-очистные сооружения. |  | д.п.,оч.соор. | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 140 |  | о.ж.лист № 22 от 10.10.2019 г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
3166 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 |  | 2019-10-11 10:00 | 2019-10-11 16:00 | П | 6 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 11.10.2019. лист.№28 ОПЖ |  |  | 1
3167 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-10-11 11:00 | 2019-10-11 15:00 | П | 4 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1
3168 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-10-10 08:50 | 2019-10-10 09:00 | П | 0.16667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 45 10.10.2019 |  |  | 1
3169 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-10-10 13:30 | 2019-10-10 13:45 | П | 0.25 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 45 10.10.2019 |  |  | 1
3170 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛИ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-13, 27, 20, 143, 14 | 6 (6.3) |  | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 13:00 | П | 4 | ТП-20, 143 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
3171 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, РУ-6 кВ , ВН-6 кВ в стор. ТП-51 | 6 (6.3) |  | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 11:00 | П | 2 | 1 СШ-6 кВ ТП-67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3172 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-93, КЛ фид. "ТЦ "Бегемотик" | 0.38 |  | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 10:00 | П | 1 | КЛ фид. "ТЦ "Бегемотик" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3173 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-16, КЛ фид. "ООО "Торговые ряды" | 0.38 |  | 2019-10-11 10:00 | 2019-10-11 11:00 | П | 1 | КЛ фид. "ООО "Торговые ряды" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3174 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "Сад-огород" | 0.38 |  | 2019-10-10 19:30 | 2019-10-11 11:00 | В | 15.5 | ВЛ фид. "Сад-огород" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 10.10.2019 ОЖ по 0,4 кВ, л. 68 | 3.4.14 | 4.9 | 1
3175 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) |  | 2019-10-10 17:30 | 2019-10-10 21:50 | В | 4.3333 | КТП-735 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  | АКТ №27, 10.10.19 | 3.4.14 | 4.11 | 1
3176 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) |  | 2019-10-10 22:00 | 2019-10-11 12:00 | В | 14 | КТП-735 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  | АКТ №27, 10.10.19 | 3.4.14 | 4.11 | 1
3177 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) |  | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 10:00 | П | 1 | ТП-21 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
3178 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) |  | 2019-10-11 10:30 | 2019-10-11 11:30 | П | 1 | ТП-10 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
3179 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) |  | 2019-10-11 14:00 | 2019-10-11 15:00 | П | 1 | ТП-45 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
3180 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 ул. Лесная д.17А | 10 (10.5) |  | 2019-10-11 14:30 | 2019-10-11 15:00 | П | 0.5 | ТП-3 |  |  | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3181 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-10 РУ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-10-10 16:20 | 2019-10-10 21:05 | В | 4.75 | ТП-10 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 160 |  | №122, 10.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3182 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф. 647 РП 15 ТП 379, РП 15 -ТП 379, ТП 392 - ТП 460 | 6 (6.3) |  | 2019-10-10 20:50 | 2019-10-10 22:35 | В | 1.75 | ТП 379, ТП 392 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 600 |  | № 141, 142, 10.10.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3183 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 8 РП 3 ТП 108, ТП 108 -ТП 90 | 6 (6.3) |  | 2019-10-10 22:30 | 2019-10-10 23:30 | В | 1 | ТП 108, 90, 715, 109, 147, 342 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 450 |  | № 143, 10.10.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3184 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф 1022 РП 1 Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-10-11 10:10 | 2019-10-11 10:15 | В | 0.083333 | ТП 1, 2, 3, 4, 18, 101, 141, 84, 60, 6, 7, 47, 42, 44, 59, 40, 51, 50, 59, 8 |  | црб | 205 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 980 |  | акт.№64 от 11.10.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3185 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 фид. "ул.Челюскинцев, ул.Свердлова" ул.Свердлова д.№43 | 0.22 |  | 2019-10-11 08:20 | 2019-10-11 10:00 | В | 1.6667 | ТП-41 ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | ЖАЗ стр.10 от 11.10.2019 , заявка №36 | 3.4.13.2 | 4.16 | 1
3186 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17 фид. "ул.Ковровская" ул.Шуйская д.№74 | 0.22 |  | 2019-10-11 15:20 | 2019-10-11 16:00 | В | 0.66667 | ТП-41 ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | ЖАЗ стр.10 от 11.10.2019 , заявка №37 | 3.4.13.3 | 4.16 | 1
3187 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-152 | 6 (6.3) |  | 2019-10-14 13:30 | 2019-10-14 16:00 | П | 2.5 | ТП-152 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 298 |  |  |  |  | 1
3188 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-10-13 09:00 | 2019-10-13 15:00 | П | 6 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 46 13.10.2019 |  |  | 1
3189 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-10-11 13:57 | 2019-10-11 15:22 | П | 1.4167 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  | 10.10.2019г., ОЖ стр. 70 |  |  | 1
3190 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) |  | 2019-10-12 17:00 | 2019-10-12 17:10 | П | 0.16667 | КТП-735 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
3191 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) |  | 2019-10-14 09:00 | 2019-10-14 10:00 | П | 1 | ТП-35 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
3192 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) |  | 2019-10-14 10:30 | 2019-10-14 11:30 | П | 1 | ТП-11 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 224 |  |  |  |  | 1
3193 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) |  | 2019-10-14 10:30 | 2019-10-14 11:30 | П | 1 | ТП-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3194 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) |  | 2019-10-14 14:00 | 2019-10-14 15:00 | П | 1 | ТП-23 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
3195 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) |  | 2019-10-14 15:30 | 2019-10-14 16:30 | П | 1 | ТП-24 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
3196 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ПС "Стекловолокно" яч-ка фид. 638, ЦРП пос. Гусевский. МВ-6 кВ напрвл. 604, 638 | 6 (6.3) |  | 2019-10-12 18:10 | 2019-10-12 20:00 | В | 1.8333 | ТП-132, 120, 131, 130, 126, 127, 121, 128, 125, 123. 129, 124, 122(Т-1, Т-2) |  |  | 467 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1 | 588 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.10.19, ОЖ. л. 7, Акт № 11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3197 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ПС "Стекловолокно" яч-ка фид. 638, ЦРП пос. Гусевский. МВ-6 кВ направл. 604 | 6 (6.3) |  | 2019-10-13 19:05 | 2019-10-13 22:40 | В | 3.5833 | ТП-121, 128 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 45 |  | 13.10.19, ОЖ. л. 8, Акт № 12 | 3.4.8.2 | 4.3 | 0
3198 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-10-12 22:03 | 2019-10-13 02:14 | В | 4.1833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №25 12.10.2019. лист.№29 ОПЖ | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
3199 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-10-13 02:14 | 2019-10-13 12:42 | В | 10.4667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС. |  |  | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 580 |  | №25 13.10.2019. лист.№29 ОПЖ | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
3200 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) |  | 2019-10-12 20:40 | 2019-10-12 22:40 | В | 2 | ТП-17, Био-котельная |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.10.2019. лист.№29 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3201 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.20,25 | 0.38 |  | 2019-10-12 18:00 | 2019-10-12 18:15 | В | 0.25 | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.20,25 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 450 ж.з. от 12.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3202 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.20,25 (по заявке №450 делали обход линии) | 0.22 |  | 2019-10-13 11:40 | 2019-10-13 13:10 | В | 1.5 | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 451 ж.з. от 13.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3203 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 679, ТП 611 - ТП 613 | 10 (10.5) |  | 2019-10-11 09:40 | 2019-10-11 10:20 | В | 0.66667 | ТП 679, 649, 613, 612, 615, 638, 652 |  | орг.-1, кот.-2 | 20 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 600 |  | 11.10.2019 № 144, стр.80 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
3204 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 273 ул. Сакко и Ванцети 35 | 6 (6.3) |  | 2019-10-14 14:00 | 2019-10-14 16:00 | П | 2 | ТП 273 камера Т-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3205 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 34 | 0.38 |  | 2019-10-11 12:15 | 2019-10-11 13:11 | В | 0.93333 | ТП 386 РУ 0,4кВ с. Т-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 240 |  | 11.10.2019 стр.71 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
3206 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 262 ул. Балакирева 43 а | 0.38 |  | 2019-10-12 10:30 | 2019-10-12 12:00 | В | 1.5 | ТП 262 ф."Балакирева, 43" |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 12.10.2019, стр 72 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
3207 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 638 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 1г | 10 (10.5) |  | 2019-10-13 20:00 | 2019-10-13 21:00 | В | 1 | КТП 650 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 13.10.2019 № 145, стр.82 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
3208 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 530 ул. Семязинская | 0.38 |  | 2019-10-13 22:40 | 2019-10-13 23:30 | В | 0.83333 | ТП 530 фид. ВЛ-1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13.10.2019, стр 73 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
3209 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул.2-я Кольцевая, 26а | 0.38 |  | 2019-10-15 13:30 | 2019-10-15 16:00 | П | 2.5 | ТП 381, ф.ВЛ-2 ул.3-я Кольцевая |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3210 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-55 РУ-0,4кВ ф. 1 "Горгаз" | 0.38 |  | 2019-10-14 09:35 | 2019-10-14 10:10 | В | 0.58333 | ТП-55 РУ-0,4кВ ф. 1 "Горгаз" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.24 |  | 14.10.19, стр. 9, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
3211 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-10-14 15:10 | 2019-10-14 15:35 | В | 0.41667 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 45.1 |  | АКТ №28, 14.10.19 | 3.4.7.3 | 4.6 | 1
3212 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-10-14 09:30 | 2019-10-14 10:00 | П | 0.5 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 46 14.10.2019 |  |  | 1
3213 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) |  | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 10:00 | П | 1 | ТП-39 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
3214 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) |  | 2019-10-15 10:30 | 2019-10-15 11:30 | П | 1 | ТП-56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
3215 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) |  | 2019-10-15 14:00 | 2019-10-15 15:00 | П | 1 | ТП-56 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
3216 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) |  | 2019-10-15 15:30 | 2019-10-15 16:30 | П | 1 | ТП-38 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
3217 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 |  | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 17:00 | П | 8 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 15.10.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | 1
3218 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-10-15 14:00 | 2019-10-15 17:00 | П | 3 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | 15.10.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | 1
3219 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) |  | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 16:00 | П | 7 | ТП-3-1,4-1,3-2,3-3 |  |  | 116 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 165 | ООО "Радугагорэнерго" | 15.10.2019. лист.№30 ОПЖ |  |  | 1
3220 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Мещерская" | 0.38 |  | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Мещерская" |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3221 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид 612 | 6 (6.3) |  | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 12:00 | П | 3 | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид 612 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3222 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-10 РУ-10кВ яч.6 (тр-р №2) | 10 (10.5) |  | 2019-10-15 14:00 | 2019-10-15 16:00 | П | 2 | ТП-10 РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ ул.Текстильщиков, ул.Десантников, ул.Островского |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3223 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-3 КЛ-0,4кВ ул. Лесная-ул.Пушкина | 0.38 |  | 2019-10-14 17:00 | 2019-10-14 20:00 | В | 3 | КЛ-0,4кВ ул. Лесная - ул.Пушкина |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |  | 14.10.2019 стр.91 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
3224 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-40 ВЛИ-0,4кВ ул. Маяковского | 0.38 |  | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 15:00 | П | 6 | ВЛИ-0,4кВ ул. Маяковского |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
3225 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП -38,фид - 7 и фид - 14 | 0.22 |  | 2019-10-15 09:30 | 2019-10-15 11:30 | П | 2 | ТП - 38 ф-7 и ф-14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | Журнал на вывод оборудования в ремонт стр.24 - 25 |  |  | 1
3226 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3 ф.6106 | 6 (6.3) |  | 2019-10-14 11:15 | 2019-10-14 12:05 | В | 0.83333 | ТП-217,167,186,223,21,90,8,75,155,9,62,163 |  |  | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 1700 |  | О.Ж. стр.176 от 14.10.19 акт.№37 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3227 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 ф.642 | 6 (6.3) |  | 2019-10-14 14:10 | 2019-10-14 16:30 | В | 2.3333 | ТП-102, 137, 89, 15а, 114, 79 |  |  | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1400 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | О.Ж. стр.177 от 14.10.19 акт.№38 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3228 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф ул Шибаева | 0.38 |  | 2019-10-15 11:10 | 2019-10-15 13:30 | В | 2.3333 | вл от ТП 14 ф ул. Шибаева |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №25 15.10.19. | 3.4.14 | 4.21 | 1
3229 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-8 ТП-125 РУ-0,4кВ ТМ1,2 | 0.38 |  | 2019-10-15 20:30 | 2019-10-15 20:55 | В | 0.41667 | ТП-125 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  | ОЖ стр.180 от 15.10.19. акт №39 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3230 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-10-15 10:35 | 2019-10-15 11:15 | П | 0.66667 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 47 15.10.2019 |  |  | 1
3231 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-40 ВЛИ-0,4кВ ул Энтузиастов | 0.38 |  | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 15:00 | П | 6 | ВЛИ-0,4кВ ул. Маяковского |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3232 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) |  | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 11:00 | П | 2 | ТП-52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3233 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) |  | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 11:00 | П | 2 | ТП-53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3234 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) |  | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 11:00 | П | 2 | ТП-54 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3235 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) |  | 2019-10-16 14:00 | 2019-10-16 15:00 | П | 1 | ТП-33 |  |  | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
3236 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) |  | 2019-10-16 15:30 | 2019-10-16 16:30 | П | 1 | ТП-16 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
3237 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид 620 | 6 (6.3) |  | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 12:00 | П | 3 | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид 620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3238 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 |  | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Московская" |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3239 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, КЛ-6 кВ от РП-1 в стор. ТП-113, 39 | 6 (6.3) |  | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 12:00 | П | 3 | КЛ-6 кВ от РП-1 в стор. ТП-113, 39 с 3 СШ-6 кв РП-1 на 1 СШ-6 кВ РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3240 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 8 РП 3, ТП 383 - ТП 484 | 6 (6.3) |  | 2019-10-15 08:25 | 2019-10-15 10:05 | В | 1.6667 | ТП 204, 4, 484, 383, 380, 108, 90, 715, 342, 147, 109, 38, 469, 728, 18, 8, 76, 520, 377, 6, 130, 764, 95 |  | кот.-2, орг.-6 | 98 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1200 |  | 15.10.2019 № 146, стр.83 ОЖ | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.12 | 1
3241 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ТЭЦ ф. 8 РП 3, ТП 383 - ТП 484 | 6 (6.3) |  | 2019-10-15 08:25 | 2019-10-15 10:40 | В | 2.25 | ТП 4, 484 |  | кот.-1, орг.-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 |  | 15.10.2019 № 147, стр.83 ОЖ | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.12 | 1
3242 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец отключен ф.113 КТП СНТ Искра, ф. 113 - КТП СНТ Юбилейный | 6 (6.3) |  | 2019-10-15 10:40 | 2019-10-15 15:10 | В | 4.5 | ВЛ-10кВ ф.113 с ПС Юрьевец |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  | 15.10.2019 № 148, стр.84 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
3243 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Тяговая-Владимир ф.6 РП 2 ТП 23, ПС Тракторная ф.670 РП 2 ТП 23, ТП 383 | 6 (6.3) |  | 2019-10-15 14:15 | 2019-10-15 15:10 | В | 0.91667 | ТП23, 780, 127, 197, 163, 89, 380, 383, 484, 4 | орг.-1 | кот.-2, орг.-7 | 101 | 2 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2000 |  | 15.10.2019 № 149, стр.84 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3244 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 |  | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 17:00 | П | 8 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 16.10.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
3245 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1 ТП-177 РУ-0,4кВ ТМ1,2 | 0.38 |  | 2019-10-17 10:00 | 2019-10-17 12:00 | П | 2 | ТП-177 РУ-0,4кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
3246 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 |  | 2019-10-17 10:00 | 2019-10-17 13:00 | П | 3 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
3247 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-10-17 13:00 | 2019-10-17 16:00 | П | 3 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 1
3248 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 23, фид.1, ул. Победы, д.6а (ООО "СФЕРА") | 0.38 |  | 2019-10-16 08:40 | 2019-10-16 10:40 | В | 2 | ТП 23, фид.1, ул. Победы, д.6а (ООО "СФЕРА") |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 464 ж.з. от 16.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3249 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 17:20 | П | 8.3333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 47 16.10.2019 |  |  | 1
3250 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-10-16 10:00 | 2019-10-16 10:10 | П | 0.16667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 47 16.10.2019 |  |  | 1
3251 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-10-16 13:30 | 2019-10-16 14:55 | П | 1.4167 | ТП-13 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 47 16.10.2019 |  |  | 1
3252 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-10-16 17:55 | 2019-10-16 18:05 | П | 0.16667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 47 16.10.2019 |  |  | 1
3253 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-10-16 19:45 | 2019-10-16 20:00 | В | 0.25 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 47 16.10.2019 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
3254 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) |  | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 10:00 | П | 1 | ТП-12 |  |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 302 |  |  |  |  | 1
3255 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) |  | 2019-10-17 10:30 | 2019-10-17 11:30 | П | 1 | ТП-9 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
3256 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) |  | 2019-10-17 14:00 | 2019-10-17 15:00 | П | 1 | ТП-50 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
3257 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) |  | 2019-10-17 15:30 | 2019-10-17 16:30 | П | 1 | ТП-47 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
3258 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 |  | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 17:00 | П | 8 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 17.10.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
3259 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К, Маркса нечет." | 0.38 |  | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. К, Маркса нечет." |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
3260 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ. Фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.38 |  | 2019-10-17 14:00 | 2019-10-17 16:00 | П | 2 | ВЛ. Фид. "ул. Куйбышева нечет." |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
3261 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", MВ-6 кВ фид 621 | 6 (6.3) |  | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 12:00 | П | 3 | ПС "Гусь", MВ-6 кВ фид 621 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3262 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 | 0.38 |  | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 14:00 | П | 5 | ТП 199 |  | кот.-1 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
3263 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 6 | 0.38 |  | 2019-10-17 09:30 | 2019-10-17 16:00 | П | 6.5 | ТП6 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3264 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 15 ВВ к ТП 379 с.ф.647 | 6 (6.3) |  | 2019-10-16 21:55 | 2019-10-16 22:10 | В | 0.25 | ТП 379, ТП 392 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 600 |  | 16.10.2019, № 150, стр.86 ОЖ | 3.4.7, 3.4.9.3 | 4.4, 4.12 | 1
3265 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-10-17 03:44 | 2019-10-17 04:22 | В | 0.63333 | РП 30, ТП 616, 548, 639, 624, 621, 654, 657, 607, 679, 625, 626 |  | КНС-1, кот.-1, | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1000 |  | 17.10.2019, № 151, стр.86 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3266 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39 | 10 (10.5) |  | 2019-10-17 10:00 | 2019-10-17 12:58 | П | 2.9667 | ТП-12, 25, 26, 39 ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 326 |  | 17.10.2019г., ОЖ стр. 74 |  |  | 1
3267 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-10-17 23:47 | 2019-10-18 00:01 | П | 0.23333 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 269 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 326 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3268 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ТП-154 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-10-17 17:00 | 2019-10-17 17:40 | В | 0.66667 | ТП-154 "Делко" |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | ЖОЗ стр.14 от 17.10.19. | 3.4.14 | 4.21 | 1
3269 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 ф.48 | 6 (6.3) |  | 2019-10-18 05:00 | 2019-10-18 05:50 | В | 0.83333 | ТП-79 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 700 |  | О.Ж. стр.181 от 18.10.19 акт.№39 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3270 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-10-18 13:00 | 2019-10-18 14:00 | П | 1 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1
3271 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-10-17 08:35 | 2019-10-17 09:40 | В | 1.0833 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 48 17.10.2019 | 3.4.7 | 4.4, 4.12, 4.13 | 1
3272 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-10-17 13:30 | 2019-10-17 15:38 | П | 2.1333 | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 48 17.10.2019 |  |  | 1
3273 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-10-17 16:15 | 2019-10-17 18:35 | В | 2.3333 | ТП-24 КЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 48 17.10.2019 | 3.4.9.3 | 4.4, 4.12, 4.13 | 0
3274 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ, ул.Спортивный пр-д, д.1а | 0.38 |  | 2019-10-18 01:10 | 2019-10-18 02:00 | В | 0.83333 | ТП-35 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 27.5 |  | 18.10.19, стр. 14, ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
3275 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 262 ул.Балакирева, 43-а | 6 (6.3) |  | 2019-10-18 14:00 | 2019-10-18 17:00 | П | 3 | ТП 262 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
3276 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1,2,3,4 п. Красный Куст | 10 (10.5) |  | 2019-10-06 10:00 | 2019-10-06 12:00 | П | 2 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 141.2 |  | 18.10.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
3277 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 |  | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 17:00 | П | 8 | ТП-21 ф- Земляничная |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  | 18.10.2019. лист.№31 ОПЖ |  |  | 1
3278 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) |  | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 10:00 | П | 1 | ТП-43 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
3279 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) |  | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 10:00 | П | 1 | ТП-3 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
3280 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) |  | 2019-10-18 10:30 | 2019-10-18 11:30 | П | 1 | ТП-40 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
3281 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) |  | 2019-10-18 14:00 | 2019-10-18 15:00 | П | 1 | ТП-2 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
3282 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", MВ-6 кВ фид 622 | 6 (6.3) |  | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 12:00 | П | 3 | ПС "Гусь", MВ-6 кВ фид 622 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3283 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛИ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-13, 27, 20, 143, 14 | 6 (6.3) |  | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 11:30 | П | 2.5 | ТП-20, 143 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
3284 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-81, Т-2 | 6 (6.3) |  | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 10:00 | П | 1 | ТП-81, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3285 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-2 | 6 (6.3) |  | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-18 11:00 | П | 1 | ТП-78, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3286 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102,103 | 6 (6.3) |  | 2019-10-18 15:00 | 2019-10-18 17:00 | П | 2 | ТП-100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 114 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 526 |  |  |  |  | 1
3287 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-67 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-10-18 15:15 | 2019-10-18 16:40 | В | 1.4167 | КЛ-0,4 кВ ул.Пролетарская д.38 а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |  | АЖ. Стр.14 от 18.10.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3288 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а | 0.22 |  | 2019-10-19 07:03 | 2019-10-19 09:30 | В | 2.45 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Станиславского д.24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ.стр.14 от19.10.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3289 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-10-18 | 2019-10-18 00:10 | П | 0.16667 | ТП-715, 714, 717, 713,718 ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1
3290 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-10-18 21:40 | 2019-10-18 21:50 | В | 0.16667 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 39, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 533 |  | 18.10.2019г., №34 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3291 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-10-19 11:13 | 2019-10-20 18:52 | В | 31.65 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.10.2019г., №35 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
3292 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-10-19 11:13 | 2019-10-20 02:40 | В | 15.45 | Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.10.2019г., №35 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
3293 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ф.1028 | 10 (10.5) |  | 2019-10-20 09:00 | 2019-10-20 15:00 | П | 6 | п.Першино ТП-201,ТП-202,ТП-203,ТП-новая |  |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
3294 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач ф.11 | 10 (10.5) |  | 2019-10-18 11:00 | 2019-10-18 11:50 | В | 0.83333 | ТП-98, РТП-21, ТП-13 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 300 |  | 18.10.2019 стр.96 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3295 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 |  | 2019-10-21 09:30 | 2019-10-21 16:00 | П | 6.5 | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 1
3296 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-10-18 13:30 | 2019-10-18 15:10 | П | 1.6667 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 48 18.10.2019 |  |  | 1
3297 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-10-20 09:40 | 2019-10-20 10:20 | В | 0.66667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 49 20.10.2019 | 3.4.7 | 4.3, 4.13 | 1
3298 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон д.Тимирязево РУ 6кВ | 10 (10.5) |  | 2019-10-18 15:05 | 2019-10-18 15:24 | П | 0.31667 | ТП-Мегафон д.Тимирязево РУ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | ОЖ- лист 49 18.10.2019 |  |  | 1
3299 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) |  | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 10:00 | П | 1 | ТП-18 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |  |  |  |  | 1
3300 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) |  | 2019-10-21 10:30 | 2019-10-21 11:30 | П | 1 | ТП-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
3301 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) |  | 2019-10-21 14:00 | 2019-10-21 15:00 | П | 1 | ТП-25 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
3302 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) |  | 2019-10-21 15:30 | 2019-10-21 16:30 | П | 1 | ТП-42 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
3303 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 740 РП 6 ТП 119, ТП 60 - ТП 582 | 6 (6.3) |  | 2019-10-20 10:00 | 2019-10-20 10:45 | В | 0.75 | ТП13 ТП60, ТП582, ТП741, ТП119 ТП34, ТП126 | орг.-1 | м.у.-1 | 66 | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1200 |  | 20.10.2019, № 152, стр .90 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
3304 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф. 740 РП 6 ТП 119, ТП 60 - ТП 582 | 6 (6.3) |  | 2019-10-20 10:00 | 2019-10-20 15:15 | В | 5.25 | ТП 60 | орг.-1 |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 |  | 20.10.2019, № 152, стр .90 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
3305 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП 20 ТП 475, ТП 177 - ТП 282, ТП 159 -ТП 330 | 10 (10.5) |  | 2019-10-21 02:40 | 2019-10-21 05:15 | В | 2.5833 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 282, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769, ТП 217, ТП 159, ТП 330, ТП 316 |  | кот.-1, д.с.-2, ж.д-8, м.у.-1 | 48 | 1 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 380 |  | 21.10.2019, №153 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3306 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Ладога ф.1013, ф.1014 ТП 211, ф.1016 РП 20 | 10 (10.5) |  | 2019-10-21 02:49 | 2019-10-21 05:15 | В | 2.4333 | ТП 475, ТП 344, ТП 440, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 282, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769, ТП 217, ТП 159, ТП 330, ТП 316, ТП 449, ТП 312, ТП 211, ТП 575, ТП 534, ТП 104, ТП 71, ТП 540 |  | кот.-1, д.с.-2, ж.д-8, м.у.-2 | 66 | 1 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 620 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.10.2019, №154 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3307 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-1 | 6 (6.3) |  | 2019-10-18 13:00 | 2019-10-18 13:45 | П | 0.75 | ТП-41, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3308 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-2 | 6 (6.3) |  | 2019-10-18 13:50 | 2019-10-18 14:30 | П | 0.66667 | ТП-41, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3309 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 |  | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3310 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го Января" | 0.38 |  | 2019-10-20 22:00 | 2019-10-21 10:00 | П | 12 | ВЛ фид. "ул. 9-го Января" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | 20.10.19. ОЖ по 0,4 кВ | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
3311 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-738 | 10 (10.5) |  | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 13:00 | П | 4 | ТП-738 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3312 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 105.108.110-земля | 10 (10.5) |  | 2019-10-21 16:40 | 2019-10-21 18:30 | В | 1.8333 | ТП 2,4,19,5,60,3,28а,40,31 | котельная-1 | Гостиница-2 | 215 | 2 | 4 | 209 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 150 |  | № 11, 211.10.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3313 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 -ЦРП | 10 (10.5) |  | 2019-10-21 17:30 | 2019-10-21 18:20 | В | 0.83333 | ТП29а,48а,17,30,27а,21а,22а,23а,14а,37а,38а,39а,61а,36а,6,31,40,62,63,24а,25а,65 |  | Котельная -3 КНС-3 Гостиница-1 Молокозавод-1 Водозабор -1 | 698 | 0 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 800 |  | № 12, 211.10.2019 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3314 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-10-21 08:45 | 2019-10-21 09:15 | П | 0.5 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 49 21.10.2019 |  |  | 1
3315 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-10-21 08:45 | 2019-10-21 10:40 | П | 1.9167 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 49 21.10.2019 |  |  | 1
3316 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-10-21 11:30 | 2019-10-21 12:48 | П | 1.3 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 49 21.10.2019 |  |  | 1
3317 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-10-21 15:15 | 2019-10-21 16:00 | П | 0.75 | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 49 21.10.2019 |  |  | 1
3318 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-274, Судогодское шоссе | 10 (10.5) |  | 2019-10-21 09:20 | 2019-10-21 12:20 | В | 3 | ТП 274 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 21.10.2019, стр. 91 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
3319 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул. Гражданская 24 | 0.38 |  | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 14:00 | П | 5 | ТП 106 фид. ВЛ-1 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
3320 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 ф.38 | 6 (6.3) |  | 2019-10-21 18:55 | 2019-10-21 20:15 | В | 1.3333 | ТП-140,79,200,141,225 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 700 |  | О.Ж. стр.184 от 21.10.19 акт.№40 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3321 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-4,ф.69 ТП-37 | 6 (6.3) |  | 2019-10-22 13:00 | 2019-10-22 16:00 | П | 3 | ТП-37 РУ-6 кВ,РУ-0.4кВ ,ТМ |  |  | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
3322 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) |  | 2019-10-22 14:30 | 2019-10-22 16:30 | П | 2 | ТП-28 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
3323 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) |  | 2019-10-22 14:30 | 2019-10-22 16:30 | П | 2 | ТП-13 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
3324 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 |  | 2019-10-22 09:30 | 2019-10-22 16:00 | П | 6.5 | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 1
3325 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-10-21 20:54 | 2019-10-21 22:45 | В | 1.85 | ТП-1.3.6.4. |  |  | 123 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 | 157.5 |  | №26 12.10.2019. лист.№33 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3326 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид."ул. Прудовая" | 0.38 |  | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 12:00 | П | 3 | ВЛ фид."ул. Прудовая" |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
3327 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ направл. 604, 605, 606 | 6 (6.3) |  | 2019-10-22 10:00 | 2019-10-22 16:00 | П | 6 | ТП-121, 128, 125, 122, 123, 129, 124 |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 520 |  |  |  |  | 1
3328 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 35 г.Лакинск фид.ул. Горького 10 | 0.38 |  | 2019-10-23 09:30 | 2019-10-23 13:00 | П | 3.5 | ВЛ-0,4 кВ фид. ул.Горького 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №28 |  |  | 1
3329 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ВЛИ-0,4кВ фид.Морозовская | 0.38 |  | 2019-10-22 19:30 | 2019-10-22 21:15 | П | 1.75 | ВЛ-0,4кВ ул.Морозовская,д.114 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 22.10.2019 стр.24 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3330 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-10-22 08:30 | 2019-10-22 14:20 | П | 5.8333 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 50 22.10.2019 |  |  | 1
3331 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) |  | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 10:00 | П | 1 | ТП-19 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
3332 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 6 (6.3) |  | 2019-10-23 10:30 | 2019-10-23 11:30 | П | 1 | ТП-49 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
3333 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) |  | 2019-10-23 14:00 | 2019-10-23 15:00 | П | 1 | ТП-1 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
3334 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) |  | 2019-10-23 15:30 | 2019-10-23 16:30 | П | 1 | ТП-7 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
3335 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) |  | 2019-10-23 15:30 | 2019-10-23 16:30 | П | 1 | ТП-8 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
3336 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2-я Кольцевая 26-а | 6 (6.3) |  | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 16:00 | П | 7 | ТП 381 фид. ВЛ-1 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
3337 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434 ул. Лакина 129-г | 0.38 |  | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 14:00 | П | 5 | ТП 434 фид. ВЛ-1 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3338 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.44 | 0.22 |  | 2019-10-22 09:50 | 2019-10-22 10:30 | В | 0.66667 | ТП 12, фид.4, ул. Победы, д.44 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 456 ж.з. от 22.10.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
3339 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" ЛР-38 | 10 (10.5) |  | 2019-10-23 09:30 | 2019-10-23 14:00 | П | 4.5 | КТП-33 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13.86 |  |  |  |  | 1
3340 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) |  | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 10:00 | П | 1 | КТП-1, КТП-16, КТП-20 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 167.2 |  |  |  |  | 1
3341 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) |  | 2019-10-23 15:00 | 2019-10-23 16:00 | П | 1 | КТП-1, КТП-16, КТП-20 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 167.2 |  |  |  |  | 1
3342 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-10-23 14:00 | 2019-10-23 15:00 | П | 1 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. 12.13.14. лесозавод.мех. парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | 23.10.2019. лист.№34 ОПЖ |  |  | 1
3343 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 612 от РП-1 до ПС "Гусь" | 6 (6.3) |  | 2019-10-22 14:25 | 2019-10-22 15:13 | В | 0.8 | ТП- 115(Т-1), 34, 1, 12, 47, 29, 70(Т-1), 28, 96, 45, 21, 119, 111, 97, 98, 24 |  |  | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 890 |  | 22.10.2019, ОЖ л. 11-12, акт № 13 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0
3344 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 11:00 | П | 2 | ТП-67, 2 СШ-0,4 кВ |  | Ж.д-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3345 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-10-23 13:30 | 2019-10-23 15:30 | П | 2 | ТП-67, 1 СШ-0,4 кВ |  | Ж.д.-2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3346 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "Мещерская" | 0.38 |  | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Мещерская" |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
3347 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) |  | 2019-10-23 13:30 | 2019-10-23 16:00 | П | 2.5 | ТП-23 РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; Т-1; Т-2 |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
3348 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39 | 10 (10.5) |  | 2019-10-24 10:00 | 2019-10-24 15:00 | П | 5 | ТП-12, 25, 26, 39 ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 326 |  |  |  |  | 1
3349 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная фид. 696 КТП 726, ТП 402 - КТП 757 | 6 (6.3) |  | 2019-10-23 11:40 | 2019-10-23 13:45 | В | 2.0833 | КТП 726, КТП 2, КТП 752, КТП 719, КТП 758, КТП 597, КТП 757, ТП 402 |  | м.у. -1, кот.-1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 |  | № 157, 23.10.2019, ОЖ стр.94 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3350 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-10-23 12:10 | 2019-10-23 14:30 | П | 2.3333 | ТП-17 КЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 50 23.10.2019 |  |  | 1
3351 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-10-23 14:35 | 2019-10-23 15:00 | П | 0.41667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 50 23.10.2019 |  |  | 1
3352 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-10-23 18:45 | 2019-10-23 19:15 | В | 0.5 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 50 23.10.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12 , 4.13 | 1
3353 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) |  | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 10:00 | П | 1 | ТП-14 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
3354 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) |  | 2019-10-24 10:30 | 2019-10-24 11:30 | П | 1 | ТП-22 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
3355 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) |  | 2019-10-24 14:00 | 2019-10-24 16:00 | П | 2 | ТП-34 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1
3356 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) |  | 2019-10-24 14:00 | 2019-10-24 16:00 | П | 2 | ТП-51 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
3357 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) |  | 2019-10-24 14:00 | 2019-10-24 16:00 | П | 2 | ТП-515 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
3358 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 |  | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3359 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-51г.Судогда | 0.38 |  | 2019-10-24 12:00 | 2019-10-24 13:00 | П | 1 | ТП-51 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.1 |  | 24.10.2019. лист.№35 ОПЖ |  |  | 1
3360 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 П.Болотский Ф-Рабочия | 0.38 |  | 2019-10-24 10:00 | 2019-10-24 12:00 | П | 2 | ТП-16 ул.Рабочия |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | 24.10.2019. лист.№35 ОПЖ |  |  | 1
3361 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-814 пос. Новый (Мегафон) | 6 (6.3) |  | 2019-10-25 10:00 | 2019-10-25 12:00 | П | 2 | ТП-814,РУ-6кВ, РУ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
3362 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-823 пос. Сененские Дворики (Мегафон) | 6 (6.3) |  | 2019-10-25 12:00 | 2019-10-25 15:00 | П | 3 | ТП-823, РУ-6кВ, РУ0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
3363 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39 | 10 (10.5) |  | 2019-10-24 10:00 | 2019-10-24 14:25 | П | 4.4167 | ТП-12, 25, 26, 39 ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 326 |  | 24.10.2019г., ОЖ стр. 88 |  |  | 1
3364 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-10-24 08:30 | 2019-10-24 14:00 | П | 5.5 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 51 24.10.2019 |  |  | 1
3365 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 |  | 2019-10-24 13:30 | 2019-10-24 14:55 | П | 1.4167 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 51 24.10.2019 |  |  | 1
3366 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-10-24 14:30 | 2019-10-24 15:30 | П | 1 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 51 24.10.2019 |  |  | 1
3367 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-594, ул.2-я Кольцевая, 68 | 6 (6.3) |  | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 12:00 | П | 3 | КТП-594, Т-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3368 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-6, ул. Княгининская, 6-а | 0.38 |  | 2019-10-24 09:30 | 2019-10-24 16:00 | П | 6.5 | ТП-6, ВЛ ул.Княгинин монастырь |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
3369 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-171, ул. Мира, 38 | 6 (6.3) |  | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 16:00 | П | 7 | ТП-171, Т-1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
3370 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-1,РУ-10кВ. яч.№1 ф.отход на ТП-6, Ф.12 ТПС "Киржач". КЛ-10кВ ТП-1 - ТП-6 | 10 (10.5) |  | 2019-10-24 15:00 | 2019-10-24 15:35 | В | 0.58333 | ТП-6 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 54 |  | ОЖ стр.27от 24.10.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3371 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 |  | 2019-10-25 09:00 | 2019-10-25 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн." |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
3372 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-10-25 13:00 | 2019-10-25 14:00 | П | 1 | ТП-37(ул. Калинина 32) |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
3373 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | «ПС Кольчугино» 110/35/6 кВ, ф.618 (питающая кабельная линия 6 кВ, фид.618 КЛ №1 "Районная п/ст - ЦРП-2") | 6 (6.3) |  | 2019-10-24 10:35 | 2019-10-24 13:05 | В | 2.5 | ЦРП-2 (Т-1), ТП-81, ТП-8а, ТП-16, ТП-13, ТП-32, ТП-64, ТП-35, ТП-68, ТП-65 (Т-1), ТП-25А, КТП-ХПП, ТП-82 (Т-1), ТП-2, ТП-74, ТП-105, ТП-78 (Т-1), ТП-31, ТП-20, ТП-10 (Т-1), КТП-Железнодорожная), ТП-9, ТП-9А |  |  | 1052 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 0 | 1300 |  | о.ж. стр.9 24.10.2019г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
3374 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-10-25 09:00 | 2019-10-25 11:40 | П | 2.6667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 51 25.10.2019 |  |  | 1
3375 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 |  | 2019-10-25 11:50 | 2019-10-25 12:00 | П | 0.16667 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 51 25.10.2019 |  |  | 1
3376 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-10-25 13:30 | 2019-10-25 14:20 | П | 0.83333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 51 25.10.2019 |  |  | 1
3377 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-10-25 15:35 | 2019-10-25 16:20 | П | 0.75 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 51 25.10.2019 |  |  | 1
3378 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Берково" Ф -1022 РП-1 РУ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-10-27 03:41 | 2019-10-27 03:50 | В | 0.15 | РП-1 2СШ ТП-3, 5А, 8, 9А, 18, 19, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 44, 46, 48, ТП-АТП, КВЛ |  |  | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1384 |  | 27.10.2019г., №36 | 3.4.13 | 4.12 | 1
3379 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) |  | 2019-10-28 03:30 | 2019-10-28 03:40 | В | 0.16667 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49, 17, 25, 26, 12, 39 |  |  | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 1216 |  | 28.10.2019г., №37 | 3.4.12.2 | 4.13, 4.11 | 0
3380 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-1 ул.Заозерная | 0.38 |  | 2019-10-28 03:15 | 2019-10-28 17:44 | В | 14.4833 | ТП-40 Ф-1 ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 |  | 28.10.2019г., АЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3381 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-3 ул.Герцена | 0.38 |  | 2019-10-28 05:00 | 2019-10-28 13:44 | В | 8.7333 | ТП-4 Ф-3 ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 36 |  | 28.10.2019г., АЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3382 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1, ул.Комсомольская площадь | 0.38 |  | 2019-10-28 05:10 | 2019-10-28 11:16 | В | 6.1 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  | 28.10.2019г., АЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3383 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) |  | 2019-10-28 06:47 | 2019-10-28 06:55 | В | 0.13333 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49, 17, 25, 26, 12, 39 |  |  | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 1216 |  | 28.10.2019г., №38 | 3.4.12.2 | 4.13, 4.11 | 0
3384 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-127, трансформатор | 6 (6.3) |  | 2019-10-28 09:00 | 2019-10-28 12:00 | П | 3 | ТП-127, (пос. Гусевский, ул. Первомайская) |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3385 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) |  | 2019-10-28 04:41 | 2019-10-28 04:59 | В | 0.3 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 869.06 |  | №29, 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3386 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) |  | 2019-10-28 07:15 | 2019-10-28 08:00 | В | 0.75 | КТП-29, КТП-8 |  |  | 150 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 74.36 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №30, 28.10.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3387 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 172 ул. Каманина, 24 | 0.38 |  | 2019-10-25 11:04 | 2019-10-25 11:30 | В | 0.43333 | ТП-172. ВЛ-0,4кВ ф."Поликлиника" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 25.10.2019, стр 82 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3388 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул. Гражданская, 24 | 0.38 |  | 2019-10-26 14:15 | 2019-10-26 15:00 | В | 0.75 | ТП-106. ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 26.10.2019, стр 82 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3389 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП 1 ТП 191, ТП 187- ТП 220 | 6 (6.3) |  | 2019-10-26 16:00 | 2019-10-26 17:20 | В | 1.3333 | ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561 |  | орг.-2 | 46 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2000 |  | 26.10.2019, №165, стр. 97 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3390 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Семязино ф.6402 РП 19 | 6 (6.3) |  | 2019-10-28 03:25 | 2019-10-28 04:30 | В | 1.0833 | РП19, ТПА778, ТП26, ТП101, ТП269, ТП537, ТП240, ТП468, ТП592, ТП457, ТП458, ТП530, ТП194, ТП208, ТП473, ТП206, ТП54 , ТП420, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517 |  | кот.-1, орг.-1 | 102 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 5000 |  | 28.10.2019, №166, стр. 98 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3391 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 Свердлова д.27 | 0.22 |  | 2019-10-25 13:50 | 2019-10-25 15:30 | В | 1.6667 | ТП-41, ВЛ-0,4 кВ, ул.Свердлова д.27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ.стр.14 от27.10.19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3392 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.1, яч.2 откл. ВВ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-10-25 09:50 | 2019-10-25 10:10 | В | 0.33333 | РТП-61, 4РУ-10кВ(ТП-69-абонентская, ТП-70), ТП-78,ТП-82,ТП-83,ТП-75,ТП-76 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 77 |  | ОЖ стр.29 от 24.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3393 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 |  | 2019-10-25 10:30 | 2019-10-25 13:00 | В | 2.5 | КЛ-0,4кВ ул.Больничный проезд,д11,ул.Свобода,д120 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | ОЖ стр.29 от 24.10.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3394 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 |  | 2019-10-26 10:45 | 2019-10-26 12:30 | В | 1.75 | ВЛ-0,4кВ ул.Чехова, ул.Морозовская |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |  | ОЖ стр.30 от 26.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3395 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская Ф.1036 | 10 (10.5) |  | 2019-10-28 12:00 | 2019-10-28 15:00 | П | 3 | ТП-1,2,107,5(Кр. Окт.) |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 150 |  | ОЖ стр27 от 26.10.2019 |  |  | 1
3396 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ яч.3,ф ул Островского, Гайдара | 0.38 |  | 2019-10-28 07:20 | 2019-10-28 10:50 | В | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Гайдара |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | ОЖ стр31 от 26.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3397 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31РУ-0,4кВ, яч.5 ф.ул.Ленинградская,Сосновая | 0.38 |  | 2019-10-28 07:20 | 2019-10-28 11:50 | В | 4.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Ленинградская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ стр32 от 26.10.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3398 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 2 | 0.38 |  | 2019-10-26 00:05 | 2019-10-26 00:35 | В | 0.5 | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 235 |  | № 459 ж.з. от 26.10.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
3399 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 10 - ул. Нефедовская, 16, 18 | 0.22 |  | 2019-10-27 09:30 | 2019-10-27 10:30 | В | 1 | ТП 20, ф. 10 - ул. Нефедовская, 16, 18 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | № 461 ж.з. от 27.10.2019 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
3400 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38 - ул. Северная, 56 | 0.22 |  | 2019-10-28 05:15 | 2019-10-28 05:30 | В | 0.25 | ТП 38 - ул. Северная, 56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 466 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3401 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 4 - ул. Нефедовская | 0.38 |  | 2019-10-28 05:45 | 2019-10-28 06:20 | В | 0.58333 | ТП 54, ф. 4 - ул. Нефедовская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 467 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
3402 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 3, ф. 5 - пищеблок ЦРБ | 0.38 |  | 2019-10-28 05:50 | 2019-10-28 06:10 | В | 0.33333 | ТП 3, ф. 5 - пищеблок ЦРБ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 468 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
3403 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Крупская, 7 | 0.22 |  | 2019-10-28 07:00 | 2019-10-28 11:50 | В | 4.8333 | ТП 11, ф. 9 - ул. Крупская, 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 469 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3404 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-17 г. Собинка д. Перебор | 0.38 |  | 2019-10-28 07:50 | 2019-10-28 09:40 | В | 1.8333 | ТП 17 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 47 |  | о.ж.лист №31 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3405 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-15 г. Собинка ул. Шибаева фид.магазин | 0.38 |  | 2019-10-28 12:00 | 2019-10-28 13:55 | В | 1.9167 | ТП-15 фид. Магазин |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | о.ж.лист №31 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3406 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП 29 фид. ул.Лермонтова | 0.38 |  | 2019-10-28 09:50 | 2019-10-28 10:25 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ, фид. ул.Лермонтова |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34 |  | о.ж.лист №31 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3407 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4 МВ ф.6003 | 6 (6.3) |  | 2019-10-28 14:35 | 2019-10-28 20:25 | В | 5.8333 | ТП-172, 195, 127, 152, 190, ТП-82(КЭСР), ТП-26(КЭСР), ТП-18(КЭСР), ТП-105 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 950 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | О.Ж. стр.190 от 28.10.19 акт.№41 | 3.4.7.3 | 4.9 | 1
3408 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-104 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-10-29 09:30 | 2019-10-29 12:00 | П | 2.5 | ТП-104 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
3409 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Луч ф.6011 | 6 (6.3) |  | 2019-10-28 15:50 | 2019-10-28 19:15 | В | 3.4167 | РП-10 ф.6011 кТП-222, 218, 242, 243, 244, 245, 226, 99, 98 |  | д.с.-2, шк.-1 | 86 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 540 |  | ОЖ стр.№190 от 28.10.2019 акт №42 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
3410 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-2, с.Патакино | 0.38 |  | 2019-10-28 11:12 | 2019-10-28 11:55 | В | 0.71667 | ТП-788 Ф-2 ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |  | 28.10.2019г., АЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.13, 4.4 | 0
3411 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-10-28 20:30 | 2019-10-28 21:06 | П | 0.6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.10.2019г., ОЖ стр.96 |  |  | 1
3412 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 |  | 2019-10-28 11:55 | 2019-10-28 12:10 | В | 0.25 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 52 28.10.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3413 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-10-28 13:15 | 2019-10-28 14:55 | П | 1.6667 | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 53 28.10.2019 |  |  | 1
3414 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) |  | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 16:00 | П | 7 | ВЛ-10кВ ф.113 с ПС Юрьевец |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
3415 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 108 ул. Б. Московская,74 | 6 (6.3) |  | 2019-10-29 10:00 | 2019-10-29 12:00 | П | 2 | ТП 108 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
3416 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 |  | 2019-10-26 09:30 | 2019-10-26 16:00 | П | 6.5 | ТП 381 ф."ВЛ-1 ул. 2-я Кольцевая" |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3417 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83 - магазин ул. III Интернационала | 0.38 |  | 2019-10-28 07:10 | 2019-10-28 10:00 | В | 2.8333 | ТП 83 - магазин ул. III Интернационала |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 470 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.14 | 4.10 | 1
3418 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2 - ул. Балалуева | 0.38 |  | 2019-10-28 07:35 | 2019-10-28 14:00 | В | 6.4167 | ТП 2 - ул. Балалуева |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | № 471 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
3419 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 1 - ул. Ульяновское шоссе | 0.38 |  | 2019-10-28 08:35 | 2019-10-28 10:30 | В | 1.9167 | ТП 27, ф. 1 - ул. Ульяновское шоссе |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 |  | № 472 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
3420 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 64 - СНТ | 0.38 |  | 2019-10-28 12:30 | 2019-10-28 13:10 | В | 0.66667 | ТП 64 - сады огороды |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 476 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
3421 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62 - СНТ | 0.38 |  | 2019-10-28 17:30 | 2019-10-28 17:50 | В | 0.33333 | ТП 62 - сады огороды |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 478 ж.з. от 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
3422 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-10-28 11:29 | 2019-10-28 12:03 | В | 0.56667 | ТП-15.16.22. Биокотельная |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 207.6 |  | 28.10.2019. лист.№35 ОПЖ | 3.4.12 | 4.4 | 0
3423 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-10-29 14:00 | 2019-10-29 16:00 | П | 2 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС. |  |  | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 580 |  | 29.10.2019. лист.№36 ОПЖ |  |  | 1
3424 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-10-28 23:50 | 2019-10-29 02:40 | В | 2.8333 | ТП-30 ул.70 лет Октября |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.10.2019. лист.№36 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3425 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" | 0.38 |  | 2019-10-28 08:00 | 2019-10-28 12:00 | В | 4 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Горгаз" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.24 |  | 28.10.2019, стр. 27, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
3426 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Клязьменская" | 0.38 |  | 2019-10-28 08:10 | 2019-10-28 12:35 | В | 4.4167 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Клязьменская" |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25.3 |  | 28.10.2019, стр. 27, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
3427 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) |  | 2019-10-28 09:25 | 2019-10-28 11:40 | В | 2.25 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 869.06 |  | №30, 28.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3428 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Восточная, Садовая" | 0.38 |  | 2019-10-28 10:30 | 2019-10-28 11:00 | В | 0.5 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Восточная, Садовая" |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 22.66 |  | 28.10.2019, стр. 27, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
3429 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП-9 - ТП-37 | 10 (10.5) |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 00:17 | П | 0.28333 | ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, ТП-11, КТП-9 |  |  | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 536.9 |  |  |  |  | 1
3430 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-142 каб. "Б" | 6 (6.3) |  | 2019-10-28 13:30 | 2019-10-28 15:15 | П | 1.75 | КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-142 каб. "Б" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3431 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-146(ул. Полевая) | 6 (6.3) |  | 2019-10-28 14:05 | 2019-10-28 14:30 | П | 0.41667 | ТП-146 (ул. Полевая) |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
3432 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "Ул. Тумская" | 0.38 |  | 2019-10-28 08:40 | 2019-10-28 09:45 | В | 1.0833 | ВЛ фид. "Ул. Тумская" |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 |  | 28.10.19, ОЖ по 0,4 кВ, л.75-76 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3433 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-12, ВЛ фид. "ул. Шитова" | 0.38 |  | 2019-10-28 08:25 | 2019-10-28 10:00 | В | 1.5833 | ВЛ фид. "ул. Шитова" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 28.10.19, ОЖ по 0,4 кВ, л.75-76 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3434 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 11:30 | П | 2.5 | ТП-85 (ул. Коммунистическая 6) |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3435 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн" | 0.38 |  | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн" |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
3436 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 48 г. Собинка фид.ул. Гоголя 3б | 0.38 |  | 2019-10-29 09:15 | 2019-10-29 13:00 | П | 3.75 | ВЛ-0,4 кВ фид. ул.Гоголя |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 |  | о.ж.лист №32 |  |  | 1
3437 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 125 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-10-29 12:00 | 2019-10-29 12:40 | П | 0.66667 | ТП 66, 64 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 |  | о.ж. лист 32 |  |  | 1
3438 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС Южная, ф. 664, ТП - 134, МВ к ТП - 157 | 6 (6.3) |  | 2019-10-29 10:25 | 2019-10-29 11:05 | В | 0.66667 | ТП - 157, ТП - 171 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 400 |  | О.Ж. стр. 191 от 29.10.209 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3439 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП - 109, ул. Молодогвардейская | 6 (6.3) |  | 2019-10-30 13:30 | 2019-10-30 16:00 | П | 2.5 | ТП - 109, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, камера ТМ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3440 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) |  | 2019-10-29 21:07 | 2019-10-29 22:52 | В | 1.75 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49, 17, 25, 26, 12, 39 |  |  | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 1216 |  | 29.10.2019г., №39 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3441 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-49 | 10 (10.5) |  | 2019-10-29 21:07 | 2019-10-30 12:10 | В | 15.05 | ТП-49 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 |  | 29.10.2019г., №39 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3442 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 РУ-10кВ яч.1(отход на ТП-2) | 10 (10.5) |  | 2019-10-30 14:00 | 2019-10-30 14:30 | П | 0.5 | ТП-2 |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
3443 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 |  | 2019-10-29 15:30 | 2019-10-29 16:00 | П | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Некрасовская, ул.Коммунальная, ул.Киржачская |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 20 |  | ОЖ стр.34 от 29.10.2019 | 3.4.12.2 | 4.6 | 1
3444 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-32 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 |  | 2019-10-29 14:00 | 2019-10-29 15:30 | П | 1.5 | ТП-32 КЛ 0,4кВ Ф-№6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | ОЖ- лист 53 29.10.2019 |  |  | 1
3445 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-10-30 09:30 | 2019-10-30 14:00 | П | 4.5 | КЛ-0,4 кВ фид. "ул. Ст. большевиков 17А", "ул. Ст. большевиков 19А", "ул. Ст. большевиков 21А", ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
3446 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 | 6 (6.3) |  | 2019-10-30 09:30 | 2019-10-30 10:00 | П | 0.5 | ТП-2 (ул. Ст. большевиков 21) |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
3447 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 | 6 (6.3) |  | 2019-10-30 13:30 | 2019-10-30 14:00 | П | 0.5 | ТП-2 (ул. Ст. большевиков 21) |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
3448 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40, ул. Мира 76 | 0.38 |  | 2019-10-30 09:00 | 2019-10-30 12:00 | П | 3 | ТП 40 РУ 0.4 кВ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3449 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109 Вокзальная 63а | 0.38 |  | 2019-10-30 13:30 | 2019-10-30 16:30 | П | 3 | ТП 109, ВЛ-0,4кВ ф.Вокзальная |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3450 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-430, ул.Зои Космодемьянской 3 | 0.38 |  | 2019-10-29 16:10 | 2019-10-29 18:10 | В | 2 | ТП-430 ВЛ фид. Олега Кошевого |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  | 29.10.2019, стр 84 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3451 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП 11 ТП 329, ТП 306 - ТП 329 | 10 (10.5) |  | 2019-10-30 07:25 | 2019-10-30 08:20 | В | 0.91667 | ТП 329, 306 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 300 |  | 30.10.2019, №160 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3452 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 3 - ул. 3 Линия ЛПХ | 0.38 |  | 2019-10-29 11:00 | 2019-10-29 16:30 | В | 5.5 | ТП 27, ф. 3 - ул. 3 Линия ЛПХ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | № 481 ж.з. от 29.10.2019 | 3.4.9 | 4.4 | 1
3453 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. | 0.38 |  | 2019-10-31 08:30 | 2019-10-31 17:00 | П | 8.5 | ТП-187 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
3454 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 фид. Чайковского 2, 4 г.Собинка | 0.38 |  | 2019-10-30 09:10 | 2019-10-30 10:45 | П | 1.5833 | вл-0,4 фид. Чайковского 4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 33 |  |  | 1
3455 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 |  | 2019-10-30 08:25 | 2019-10-30 09:21 | В | 0.93333 | ТП-11 КЛ 0,4кВ Ф-№11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 53 30.10.2019 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
3456 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-10-30 12:50 | 2019-10-30 16:10 | П | 3.3333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 53 30.10.2019 |  |  | 1
3457 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 316, ул. Судогодское шоссе 41 | 0.38 |  | 2019-10-30 11:30 | 2019-10-30 12:35 | В | 1.0833 | ТП 316 РУ 0.4 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 30.10.2019 стр. 85 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3458 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26а | 0.38 |  | 2019-10-31 09:00 | 2019-10-31 12:00 | П | 3 | ТП 381 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3459 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 323 Перекопский гор. | 0.38 |  | 2019-10-31 09:00 | 2019-10-31 13:00 | П | 4 | ТП 323 |  | кот-1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3460 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, РУ-0,4 кВ, 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-10-31 09:00 | 2019-10-31 11:00 | П | 2 | ТП 70, Т-1 |  | Орг-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
3461 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 1 - ул. Московская, 26 | 0.22 |  | 2019-10-30 22:00 | 2019-10-30 23:00 | В | 1 | ТП 20, ф. 1 - ул. Московская, 26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 481 ж.з. от 29.10.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
3462 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-10-30 18:20 | 2019-10-30 18:40 | П | 0.33333 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.10.2019. лист.№37 ОПЖ |  |  | 1
3463 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-3 Ф-4 ул.Свердлова киоск | 0.38 |  | 2019-10-31 14:30 | 2019-10-31 15:10 | В | 0.66667 | ТП-3 Ф-4 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 31.10.2019, АЖ стр.52 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
3464 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Комсомольская 1(фитнес клуб) | 0.38 |  | 2019-10-31 20:00 | 2019-10-31 22:30 | В | 2.5 | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | А.Ж. №77 стр.18 от 31.10.19 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3465 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-10-31 13:12 | 2019-10-31 15:10 | П | 1.9667 | ТП-15 КЛ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ОЖ- лист 54 31.10.2019 |  |  | 1
3466 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40, ул. Мира 76 | 0.38 |  | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 12:00 | П | 3 | ТП 40 РУ 0.4 кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3467 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-46, трансформатор | 10 (10.5) |  | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 11:00 | П | 2 | ТП-46( Баринова роща) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
3468 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 |  | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн." |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
3469 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 15:28 | 2019-11-03 17:30 | В | 2.0333 | ТП-54, 29, 20, 82,158,155,131,123 |  |  | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1500 |  | акт.№65 от 03.11.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3470 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 18:02 | 2019-11-03 19:20 | В | 1.3 | ТП.104, 9, 87, 45, 13, 84, 77, 70, 71 |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 600 |  | акт №66 от 03.11.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3471 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 РП-3 г.Лакинск тп-123, тп-29 | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 15:28 | 2019-11-03 21:20 | В | 5.8667 | тп-123,тп-29 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 400 |  | акт.№65 от 03.11.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3472 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 18:02 | 2019-11-04 11:10 | В | 17.1333 | КВЛ ПС Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | о.ж. лист 36 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
3473 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1007 от ТП-123 до ТП-124 | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 15:28 | 2019-11-05 11:20 | В | 43.8667 | ТП 131 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | акт.№65 от 03.11.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
3474 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 17 д.Передор фид.Перебор | 0.38 |  | 2019-11-03 13:05 | 2019-11-03 14:10 | В | 1.0833 | ВЛ-0,4 кВ фид.д.Перебор |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 |  | о.ж. лист 35 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3475 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) |  | 2019-11-05 13:30 | 2019-11-05 16:00 | П | 2.5 | ТП-200 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 |  |  | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 1065 |  |  |  |  | 1
3476 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 55 Ф. ул. Шаховского | 0.22 |  | 2019-11-03 13:50 | 2019-11-03 16:00 | В | 2.1667 | ВЛ Ф. ул. Шаховского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 3.11.2019, стр 58, ОЖ | 3.4.13 | 4.13. | 1
3477 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 Ф. ул. Шмидта | 0.22 |  | 2019-11-04 17:40 | 2019-11-04 18:15 | В | 0.58333 | ВЛ Ф. ул. Шмидта |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 4.11.2019, стр 59, ОЖ | 3.4.13 | 4.13. | 1
3478 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС КАМЗ Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-11-01 14:00 | 2019-11-01 15:35 | В | 1.5833 | ПС КАМЗ ТП-21, 20, 38, 22, 2 |  |  | 726 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 636 |  | 01.11.2019г., №40 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3479 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-11-02 08:08 | 2019-11-02 09:18 | В | 1.1667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.11.2019г., №41 | 3.4.14 | 4.4 | 1
3480 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-11-02 08:08 | 2019-11-02 20:53 | В | 12.75 | Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.11.2019г., №41 | 3.4.14 | 4.4 | 1
3481 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-11-02 18:10 | 2019-11-02 20:53 | В | 2.7167 | Ф-1001, ТП-46, 794, 787 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.11.2019г., №41 | 3.4.14 | 4.4 | 1
3482 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 12:55 | 2019-11-03 13:00 | В | 0.083333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.11.2019г., №42 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3483 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 15:25 | 2019-11-03 15:37 | В | 0.2 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 14, 15, 16, 28, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | 626 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 427 |  | 03.11.2019г., №43 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3484 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 16:15 | 2019-11-03 16:47 | В | 0.53333 | Ф-1014 ТП-8А, 10, 14, 15, 16, 28, 40, 42, 47 КВЛ |  |  | 626 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 427 |  | 03.11.2019г., №44 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3485 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-203, РУ-0,4кВ, ф. ул. Полевая пос. Першино | 0.38 |  | 2019-11-02 16:30 | 2019-11-02 18:50 | В | 2.3333 | п.Першино ВЛ-0,4кВ ул.Полевая |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |  | 2.11.2019 О.Ж. стр.40 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3486 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ф.1 | 10 (10.5) |  | 2019-11-05 05:25 | 2019-11-05 06:45 | В | 1.3333 | ТП-16,27,3,48,46-аб.,92, 57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 7,42,100-аб.,6,56,104,89,62, 15-аб.,25-аб.,60 - 22шт. |  |  | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1100 |  | 5.11.2019 О.Ж. стр.41 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3487 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-11-01 11:30 | 2019-11-01 12:15 | П | 0.75 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 54 01.11.2019 |  |  | 1
3488 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-11-01 17:15 | 2019-11-01 17:30 | В | 0.25 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 54 01.11.2019 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3489 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№20 | 0.38 |  | 2019-11-04 17:15 | 2019-11-04 18:30 | В | 1.25 | ТП-21 КЛ 0,4кВ Ф-№20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 55 04.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.10, 4.13 | 1
3490 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП 2 ТП 564, ТП 353 - ТП 595 | 6 (6.3) |  | 2019-11-01 11:55 | 2019-11-01 12:35 | В | 0.66667 | ТП 564, ТП 196, ТП 576, ТП 353, ТП 595, ТП 46, ТП 236 |  | орг.-3 | 35 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 490 |  | 01.11.2019 № 161, стр.6 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3491 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП 2 ТП 190, РП 2 - ТП 190 | 6 (6.3) |  | 2019-11-01 11:55 | 2019-11-01 12:50 | В | 0.91667 | ТП 190 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 100 |  | 01.11.2019 № 162, стр.6 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3492 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю2 | 10 (10.5) |  | 2019-11-02 05:40 | 2019-11-02 06:16 | В | 0.6 | РП 30, ТП 621, ТП 622, ТП 624, , ТП 639, ТП 641, ТП 648, ТП 654, ТП 654, ТП 657, ТП 658, ТП 679, ТП 607 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-2, | 194 | 0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 12 | 182 | 0 | 1000 |  | 02.11.2019, №163, стр. 7 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3493 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-430, ул.Зои Космодемьянской 3 | 0.38 |  | 2019-11-02 10:50 | 2019-11-02 11:40 | В | 0.83333 | ТП-430 ВЛ фид. Олега Кошевого |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  | 2.11.2019, стр 86 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3494 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 03:09 | 2019-11-03 03:40 | В | 0.51667 | РП 30, ТП 627,628,653,639,624,617, 679,649,613,612,638,652, 548,619,620,626,622, 621, 623,654,633, 660,629,662,631,632,630, 645,640,681,549,634,646, 647,636,644, 666, 683, 528 |  | вод.-1, орг.-2, кот.-1 | 340 | 1 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 1700 |  | 03.11.2019, №,164 стр. 9 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3495 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 03:09 | 2019-11-04 11:30 | В | 32.35 | КТП 549 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 03.11.2019, стр. 10 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3496 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-138, ул.Лакина, 17 | 0.22 |  | 2019-11-05 01:25 | 2019-11-05 03:25 | В | 2 | ТП-138, ф.ВЛ-1 ул.Собинская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 5.11.2019, стр 88 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3497 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 612 от РП-1 до ПС "Гусь" | 6 (6.3) |  | 2019-11-01 12:45 | 2019-11-01 12:56 | В | 0.18333 | ТП- 115(Т-1), 34, 1, 12, 47, 29, 70(Т-1), 28, 96, 45, 21, 119, 111, 97, 98, 24 |  |  | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 890 |  | 01.11.2019, ОЖ л.18-19, акт № 14 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3498 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская ч.с., м."ГУМ", м."Вино"" | 0.38 |  | 2019-11-03 08:40 | 2019-11-03 14:50 | В | 6.1667 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Советская ч.с., м."ГУМ", м."Вино"" |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 52.58 |  | 03.11.19, стр. 37, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
3499 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22 - ул. Инициативная, 12 | 0.22 |  | 2019-11-02 09:00 | 2019-11-02 10:44 | В | 1.7333 | ТП 22 - ул. Инициативная, 12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 486 ж.з. от 02.11.2019 | 3.4.8 | 4.4 | 0
3500 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7 - ул. Металлургов, 59 | 0.22 |  | 2019-11-04 11:00 | 2019-11-04 13:40 | В | 2.6667 | ТП 7 - ул. Металлургов, 59 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 80 |  | № 488 ж.з. от 04.11.2019 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
3501 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) |  | 2019-11-05 10:00 | 2019-11-05 12:00 | П | 2 | ТП-25, 23, 46, 2, 9 |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 362 |  | 05.11.2019. лист.№38 ОПЖ |  |  | 1
3502 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 | 10 (10.5) |  | 2019-11-03 12:10 | 2019-11-03 14:24 | В | 2.2333 | ТП-40, 51 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.11.2019. лист.№37 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3503 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 1009 от ТП38 до ТП65 | 10 (10.5) |  | 2019-11-05 13:40 | 2019-11-05 14:20 | П | 0.66667 | ТП 35, 36, 38, 63, 65 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 567 |  | о.ж. лист №37 |  |  | 1
3504 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) |  | 2019-11-05 14:40 | 2019-11-05 18:24 | В | 3.7333 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 05.11.2019г., ОЖ 110 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3505 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.15 кл 10 кв ЦРП-ТП47 | 10 (10.5) |  | 2019-11-05 22:30 | 2019-11-05 22:50 | В | 0.33333 | КЛ ЦРП-ТП47 |  | Склады МВД | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 14, 5.11.2019 | 3.4.13 | 4.12 | 1
3506 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф. ул Заречная | 0.22 |  | 2019-11-05 10:56 | 2019-11-05 11:41 | В | 0.75 | ВЛ-0,22кВ ул. Заречная д.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05.11.2019 стр.42 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
3507 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | п. Першино ,КТП-204. ТМГ-400 | 10 (10.5) |  | 2019-11-05 14:31 | 2019-11-05 16:00 | В | 1.4847 | п.Першино КТП-204 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 62 |  | 05.11.2019 стр.43 ОЖ | 3.4.13 | 4.10 | 1
3508 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 329 ул.Добросельская, 189-а | 10 (10.5) |  | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 12:00 | П | 3 | ТП329 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
3509 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул.Дворянская, 8 | 0.38 |  | 2019-11-05 16:00 | 2019-11-05 17:00 | В | 1 | ТП 190 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 100 |  | 01.11.2019 стр.11 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3510 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП 1 ТП 191, ТП 182 - ТП 200 | 6 (6.3) |  | 2019-11-06 00:22 | 2019-11-06 01:12 | В | 0.83333 | ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 561, ТП 182 |  | орг.-2 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 450 |  | 06.11.2019 № 165, стр.12 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3511 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4кВ,ТМ-1,2 | 0.38 |  | 2019-11-06 08:30 | 2019-11-06 17:00 | П | 8.5 | ТП-187 РУ-0,4кВ,ТМ-1,2 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
3512 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | П/С "Луч" ф.6003 ЦРП-4 ф.65 | 6 (6.3) |  | 2019-11-06 05:30 | 2019-11-06 07:10 | В | 1.6667 | ТП-152,127,26(КЭСР),94 |  |  | 62 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 1400 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | О.Ж. стр.5 акт №44 от 06.11.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3513 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) |  | 2019-11-06 02:07 | 2019-11-06 06:30 | В | 4.3833 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 245 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.11.2019. лист.№38 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3514 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 |  | 2019-11-05 09:10 | 2019-11-05 11:30 | П | 2.3333 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
3515 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 |  | 2019-11-05 14:00 | 2019-11-05 15:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Набережная" |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3516 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-132, трансформатор | 6 (6.3) |  | 2019-11-06 08:00 | 2019-11-06 09:00 | П | 1 | ТП-132(пос. Гусевский) |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
3517 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Островская" | 6 (6.3) |  | 2019-11-06 10:00 | 2019-11-06 15:00 | П | 5 | ТП-135, 136 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
3518 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-61, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 26" | 0.38 |  | 2019-11-06 10:00 | 2019-11-06 11:00 | П | 1 | КЛ фид. "Теплицкий пр-т 26" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
3519 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - ЛР-6 | 10 (10.5) |  | 2019-11-05 14:30 | 2019-11-05 15:15 | В | 0.75 | КТП-8, КТП-29 |  |  | 150 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 142.34 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №31, 05.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
3520 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ, ул. Вокзальная | 0.38 |  | 2019-11-06 09:30 | 2019-11-06 16:00 | П | 6.5 | КТП-735 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
3521 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-11-06 19:15 | 2019-11-06 20:00 | В | 0.75 | ТП 9,104,45,13,48,87 |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 600 |  | о.ж. лист 37 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3522 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-11-06 19:15 | 2019-11-06 20:35 | В | 1.3333 | ТП 77 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 38 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3523 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Рабочая д.7б | 0.38 |  | 2019-11-06 09:15 | 2019-11-06 10:37 | В | 1.3667 | ТП-20 Ф-2 КВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44 |  | 06.11.2019г., ОЖ стр.110 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3524 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 55 Ф. ул. Пожарского чет | 0.38 |  | 2019-11-06 11:00 | 2019-11-06 12:00 | В | 1 | КЛ Ф. ул. Пожарского чет. |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | 6.11.2019, стр 60, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
3525 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-104 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-11-07 13:30 | 2019-11-07 16:00 | П | 2.5 | ТП-104 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
3526 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ТП-137 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-11-06 15:05 | 2019-11-06 15:35 | В | 0.5 | ТП-137 пр.Заветный, пр.Новый |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 |  | АЖ стр.20 от 06.11.19. | 3.4.14 | 4.21 | 1
3527 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.6 Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-11-06 11:25 | 2019-11-06 11:35 | В | 0.16667 | ТП-14, ТП-12,ТП- 19,ТП-36, ТП-31,ТП-26,ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-85 |  |  | 657 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 710 |  | 06.11.2019 стр.44 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3528 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч22, ввод Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-11-06 23:25 | 2019-11-07 01:36 | В | 2.1833 | ТП-14, ТП-12,ТП- 19,ТП-36, ТП-31,ТП-26,ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-85,ТП-33, ТП-44,ТП-24, ТП-91, ТП-119,ТП-30, ТП-2,ТП-99,ТП-90, ТП-23,ТП-96, ТП-37,ТП-5,ТП-54 |  |  | 953 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 1033 |  | 06.11.2019 стр.46ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3529 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-11-06 23:15 | 2019-11-07 02:31 | В | 3.2667 | ТП-16,27,3,48,46-аб.,92, 57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 7,42,100-аб.,6,56,104,89,62, 15-аб.,25-аб.,60 - 22шт. |  |  | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1100 |  | 07.11.2019 стр.46ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3530 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.6 Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-11-07 03:25 | 2019-11-07 05:15 | В | 1.8333 | ТП-14, ТП-12,ТП- 19,ТП-36, ТП-31,ТП-26,ТП-22,ТП-29,ТП-53,ТП-85,ТП-30, ТП-2,ТП-99,ТП-90, ТП-23,ТП-96, ТП-37,ТП-5,ТП-54 |  |  | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 710 |  | 07.11.2019 стр.46ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3531 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-11-07 03:25 | 2019-11-07 04:40 | В | 1.25 | ТП-16,27,3,48,46-аб.,92, 57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 7,42,100-аб.,6,56,104,89,62, 15-аб.,25-аб.,60 - 22шт. |  |  | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1100 |  | 07.11.2019 стр.46ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3532 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ, ф. 1 "ул. Вокзальная-1", ф. 2 "ул. Вокзальная-2" | 0.38 |  | 2019-11-07 10:00 | 2019-11-07 16:00 | П | 6 | КТП-735 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
3533 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 3 - ул. Маяковского, 41 | 0.22 |  | 2019-11-06 08:50 | 2019-11-06 09:20 | В | 0.5 | ТП 54, ф. 3 - ул. Маяковского, 41 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 490 ж.з. от 04.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
3534 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ в стор. ТП-119 | 6 (6.3) |  | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 12:00 | П | 3 | ТП-119(пос. Лесной) |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
3535 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-1, 1СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 11:00 | П | 2 | ТП-59, Т-1 |  | Школа-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3536 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-2, 2СШ-0,4 кВ, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-11-07 13:30 | 2019-11-07 15:30 | П | 2 | ТП-59, Т-2 |  | Школа-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
3537 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-07 06:22 | 2019-11-07 13:40 | В | 7.3 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.11.2019. лист.№39 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
3538 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-11-07 07:56 | 2019-11-07 12:03 | В | 4.1167 | ТП-15, 16, 22 биокотельная |  |  | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 207.6 |  | № 27 07.11.2019. лист.№39 ОПЖ | 3.4.7 | 4.4 | 1
3539 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 |  | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 16:00 | П | 7 | ТП 381 ф."ВЛ-1 ул. 2-я Кольцевая" |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3540 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 5 ул.Летне-Перевозинская, 3 | 6 (6.3) |  | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 11:00 | П | 2 | ТП 5 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3541 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 133 ул.Дмитриевская, 18 | 6 (6.3) |  | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 11:00 | П | 2 | ТП 133 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
3542 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС Суздаль Ф.1004 ТП 955 С. Улово | 10 (10.5) |  | 2019-11-07 09:55 | 2019-11-07 12:45 | В | 2.8333 | ТП 955 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 7.11.2019, стр 61, ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3543 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 09:35 | П | 0.58333 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 56 07.11.2019 |  |  | 1
3544 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-1014 РП-1 | 10 (10.5) |  | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 13:00 | П | 4 | ТП-40 ВЛ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3545 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) |  | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 10:00 | П | 1 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
3546 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) |  | 2019-11-08 13:00 | 2019-11-08 14:00 | П | 1 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1
3547 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-11-07 20:55 | 2019-11-07 22:10 | В | 1.25 | ТП-16,27,3,48,46-аб.,92, 57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 7,42,100-аб.,6,56,104,89,62, 15-аб.,25-аб.,60 - 22шт. |  |  | 1138 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0 | 1100 |  | 07.11.2019 стр.49ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3548 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-53 РУ-10кВ ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-11-07 13:20 | 2019-11-07 15:15 | В | 1.9167 | ТП-53 ул.Владимирская |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | №130 07.11.19 | 3.4.7 | 4.16 | 1
3549 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "Ул. Окружная, Мостовая" | 0.38 |  | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Ул. Окружная, Мостовая" |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
3550 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-08 00:19 | 2019-11-08 00:23 | В | 0.066667 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.11.2019. лист.№39 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3551 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-11-08 08:05 | 2019-11-08 09:33 | В | 1.4667 | ТП-15.16.22. биокотельная |  |  | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 207.6 |  | № 28 08.11.2019. лист.№40 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
3552 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. 5 "Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-11-08 10:00 | 2019-11-08 15:00 | П | 5 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. 5 "Октябрьская" |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 1
3553 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-106 ул.Луговая д.1 | 0.22 |  | 2019-11-09 08:00 | 2019-11-09 12:00 | В | 4 | ТП-106 РУ-0.4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.22 акт №17 от 9.11.19 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
3554 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38 ул.Северная д.9 | 0.22 |  | 2019-11-08 12:50 | 2019-11-08 14:50 | В | 2 | ТП-38 РУ-0.4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.20 акт №14 от 8.11.19 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3555 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ВЛ 0,4кВ фид. ул.3-я Кольцевая | 0.38 |  | 2019-11-11 09:30 | 2019-11-11 16:00 | П | 6.5 | ТП 381 ВЛ 0,4кВ фид.3-я Кольцевая |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3556 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 730 ул. Верезинская. | 0.38 |  | 2019-11-08 18:30 | 2019-11-08 19:05 | В | 0.58333 | ТП 730 ВЛ 0.4 кВ фид. ул. Верезинская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 08.11.2019 стр.91 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
3557 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 694 ТП 58 | 6 (6.3) |  | 2019-11-10 09:20 | 2019-11-10 10:40 | В | 1.3333 | ТП 58, 477, 557, 478, 479, 212, 369, 352, 287, 349, 716 |  | кот.-1 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  | 10.11.2019, №166, стр. 17 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3558 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 207 пр. Ленина 24 | 0.38 |  | 2019-11-10 08:40 | 2019-11-10 11:00 | В | 2.3333 | ТП 207 КЛ 0, 4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 10.11.2019 стр.92 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3559 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-1014 РП-1 | 10 (10.5) |  | 2019-11-08 09:20 | 2019-11-08 10:40 | П | 1.3333 | ТП-40 ВЛ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3560 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) |  | 2019-11-08 09:20 | 2019-11-08 10:26 | П | 1.1 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3561 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) |  | 2019-11-08 16:45 | 2019-11-08 17:35 | П | 0.83333 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3562 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-11-10 15:15 | 2019-11-10 16:43 | В | 1.4667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.11.2019г., №45 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
3563 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 09:20 | В | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 56 08.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.4, 4.12 | 1
3564 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-11-08 14:12 | 2019-11-08 14:50 | П | 0.63333 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 56 08.11.2019 |  |  | 1
3565 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-11-11 09:30 | 2019-11-11 16:00 | П | 6.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
3566 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 11 - ул. Железнодорожная | 0.38 |  | 2019-11-10 01:30 | 2019-11-10 03:00 | В | 1.5 | ТП 46, ф. 11 - ул. Железнодорожная |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  | № 494 ж.з. от 10.11.2019 | 3.4.7.4 | 4.9 | 1
3567 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 1 - ул. Пушкина | 0.38 |  | 2019-11-10 16:30 | 2019-11-10 16:50 | В | 0.33333 | ТП 20, ф. 1 - ул. Пушкина |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 |  | № 496 ж.з. от 10.11.2019 | 3.4.7 | 4.10 | 1
3568 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-10 14:00 | 2019-11-10 16:20 | В | 2.3333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 244 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.11.2019. лист.№41 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3569 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-11-08 14:20 | 2019-11-08 17:00 | В | 2.6667 | ТП-15.16.22. биокотельная |  |  | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 207.6 |  | № 28 08.11.2019. лист.№40 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
3570 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-62 РУ-10 яч.1 ввод с ТП-89 | 10 (10.5) |  | 2019-11-08 16:00 | 2019-11-08 17:45 | В | 1.75 | ТП-89 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 18 |  | 08.11.2019 ОЖ стр.51 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3571 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47 г.Собинка | 10 (10.5) |  | 2019-11-11 09:42 | 2019-11-11 10:07 | П | 0.41667 | ТП-47 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 |  | о.ж. лист 40 |  |  | 1
3572 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-11-11 10:05 | 2019-11-11 10:30 | П | 0.41667 | ТП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 57 11.11.2019 |  |  | 1
3573 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 356 ул. Суворова 7 | 0.38 |  | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 13:00 | П | 4 | ТП 356 ф."Суворова 7, 9" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3574 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149 ул.Ленинградская д.42 | 0.22 |  | 2019-11-11 16:35 | 2019-11-11 17:00 | В | 0.41667 | ТП-149 РУ-0.4кВ ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.22 от 11.11.19 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3575 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-11-12 09:30 | 2019-11-12 12:00 | П | 2.5 | ТП-115 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
3576 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.10 ВВ-10кВ Ф.10 | 10 (10.5) |  | 2019-11-11 13:50 | 2019-11-11 15:00 | П | 1.1667 | ТП-78,80,81,82,83,88 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 45 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | 1
3577 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-114 | 6 (6.3) |  | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 12:00 | П | 3 | ТП-114(ул. Карьерная) |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
3578 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ул. Комарова | 6 (6.3) |  | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 15:00 | П | 6 | ТП 20, ул. Комарова |  |  | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 180 |  | стр. 25 о.ж. от 12.11.19 |  |  | 1
3579 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-11-12 09:30 | 2019-11-12 13:00 | П | 3.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
3580 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.3 "ул. Вокзальная" | 0.38 |  | 2019-11-12 10:00 | 2019-11-12 12:00 | П | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.3 "ул. Вокзальная" |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 16.94 |  |  |  |  | 1
3581 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - ЛР-6 | 10 (10.5) |  | 2019-11-12 13:00 | 2019-11-12 16:00 | П | 3 | КТП-8, КТП-29 |  |  | 150 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 142.34 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3582 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) |  | 2019-11-11 13:21 | 2019-11-11 16:14 | П | 2.8833 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | 244 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11.11.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  | 1
3583 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) |  | 2019-11-11 13:04 | 2019-11-11 13:41 | П | 0.61667 | ТП-18, 19, 20, 21. |  |  | 193 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 11.11.2019. лист.№42 ОПЖ |  |  | 1
3584 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-50 г.Собинка фид. Димитрова | 0.38 |  | 2019-11-12 09:15 | 2019-11-12 11:45 | П | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ фид.Димитрова Пригородная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 35 |  | о.ж. лист 41? 12.11.2019 | 3.4.14 | 4.16 | 1
3585 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-47 ул. Свердлова д. № 91/1 | 0.38 |  | 2019-11-12 08:50 | 2019-11-12 09:30 | В | 0.66667 | ТП-47 РУ-0.4кВ ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | АЖ стр.22 от 12.11.19 акт № 16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3586 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) |  | 2019-11-13 13:30 | 2019-11-13 15:30 | П | 2 | ТП-5, 33, 41 |  |  | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 176.2 |  | 13.11.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
3587 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 |  | 2019-11-13 09:30 | 2019-11-13 16:00 | П | 6.5 | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.72 |  |  |  |  | 1
3588 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 45, ф. 3 - ул. Ульяновская, 45, 47 | 0.38 |  | 2019-11-13 05:00 | 2019-11-13 10:00 | В | 5 | ТП 45, ф. 3 - ул. Ульяновская, 45, 47 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | стр. 25 о.ж. от 12.11.19 | 3.4.7.4 | 4.9 | 1
3589 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-22 ВВ к ТП 397 с.ф.6302 | 6 (6.3) |  | 2019-11-12 09:40 | 2019-11-12 11:00 | В | 1.3333 | ТП 397, ТП 437, ТП 189, ТП 221, ТП 28, ТП 288, ТП 269, ТП 551, ТП 268, ТП 388 |  | кот.-2, орг.-1 | 121 | 1 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 950 |  | 12.11.2019 № 167, стр.20 ОЖ | 3.4.9 | 4.4 | 0
3590 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 58, ф.673 | 6 (6.3) |  | 2019-11-12 11:14 | 2019-11-12 11:45 | В | 0.51667 | ТП 58, ТП 478, ТП 557, ТП 566 |  | кот-1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 450 |  | 12.11.2019 № 168, стр.20 ОЖ | 3.4.9 | 4.4 | 0
3591 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) |  | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 15:00 | П | 6 | ТП 610, ТП 658, ТП СНТ Искра |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3592 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева, 21 | 0.38 |  | 2019-11-12 17:00 | 2019-11-12 18:10 | В | 1.1667 | ТП 233 РУ-0,4кВ |  |  | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 120 |  | 12.11.2019, стр.94 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3593 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 321 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-16 лет Октября | 0.22 |  | 2019-11-12 19:20 | 2019-11-12 19:45 | В | 0.41667 | ТП 321 ВЛ 0,4кВ ф.ВЛ-16 лет Октября |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12.11.2019, стр.95 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3594 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 |  | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 15:00 | П | 6 | ТП 381 ф"ВЛ-2 ул.3-я Кольцевая" |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
3595 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6071 РП 9 ТП 434, ТП 234 - ТП 374 | 6 (6.3) |  | 2019-11-13 07:50 | 2019-11-13 08:38 | В | 0.8 | ТП 434, ТП 205,ТП 234, ТП 235,ТП 374,ТП 430 |  | кнс.-1 | 147 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 570 |  | 13.11.2019 № 169, стр. 21 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
3596 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-11-12 14:30 | 2019-11-12 15:10 | П | 0.66667 | ТП-41, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3597 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-11-12 15:15 | 2019-11-12 16:00 | П | 0.75 | ТП-41, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3598 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" яч. Фид. 622, РП-1 направл. 114 | 6 (6.3) |  | 2019-11-12 13:45 | 2019-11-12 14:40 | В | 0.91667 | ТП-16, 113(Т-2), 31, 19, 70(Т-2), 69, 3, 68, 52, РП "Молокозавод" |  |  | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 630 |  | 12.11.19, ОЖ л. 24-25 | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.4 | 0
3599 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-7 стеклозавода им. Дзержинского, ВЛ фид. "ул. Одесская, Севастопольская", отпайка на ГРС. | 6 (6.3) |  | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Одесская, Севастопольская", отпайка на ГРС. |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
3600 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 10:40 | П | 1.6667 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 57 12.11.2019 |  |  | 1
3601 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 |  | 2019-11-12 13:30 | 2019-11-12 14:45 | П | 1.25 | ТП-15 ВЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 57 12.11.2019 |  |  | 1
3602 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-11-12 15:45 | 2019-11-12 16:00 | П | 0.25 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 57 12.11.2019 |  |  | 1
3603 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-5 ул.Муромская д.22 КЛ-6кВ к ТП-236 | 6 (6.3) |  | 2019-11-13 18:30 | 2019-11-13 19:20 | В | 0.83333 | ТП-236 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | ОЖ стр. 15 от 13. 11.2019г. Акт№45 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3604 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-235 ул.Долинная д.1 | 0.38 |  | 2019-11-13 12:45 | 2019-11-13 14:00 | В | 1.25 | ТП-235 фид-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ стр. 22 заявка № 17 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3605 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-753 ф-1 п. Артём ул. Центральная д. 5 | 0.22 |  | 2019-11-13 18:50 | 2019-11-13 19:30 | В | 0.66667 | ТП-753 ф-1 п. Артём ул. Центральная д. 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 13.11.2019г., АЖ стр.53 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3606 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП 10 ТП 174, РП 10 - ТП 174 | 6 (6.3) |  | 2019-11-13 09:20 | 2019-11-13 09:58 | В | 0.63333 | ТП 174, ТП 263, ТП 85, ТП 247, ТП 775, ТП 20 |  | орг.-2 | 112 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 950 |  | 12.11.2019 № 170, стр.22 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3607 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) |  | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 15:00 | П | 6 | ТП 610, ТП 658, ТП СНТ Искра |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3608 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Ноябрьская 99 | 0.38 |  | 2019-11-13 20:50 | 2019-11-13 21:30 | В | 0.66667 | РП 30 фид. ВЛ-2 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 75 |  | 13.11.2019, стр 96 Ж З | 3.4.8 | 4.4 | 1
3609 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.2 "ул. Вокзальная" | 0.38 |  | 2019-11-14 10:00 | 2019-11-14 16:00 | П | 6 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.2 "ул. Вокзальная" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 57.86 |  |  |  |  | 1
3610 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7 - ул. Металлургов, 35 | 0.38 |  | 2019-11-13 11:00 | 2019-11-13 12:00 | В | 1 | ТП 7 - ул. Металлургов, 35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 499 от 13.11.2019 | 3.4.7 | 4.10 | 1
3611 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 |  | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3612 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-45, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-11-13 10:55 | 2019-11-13 11:10 | В | 0.25 | ТП-45(ул. Набережная 12) |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 140 |  | 13.11.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 82-83 | 3.4.14 | 4.10 | 1
3613 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. ул. Октябрьская | 0.38 |  | 2019-11-14 11:20 | 2019-11-14 12:10 | В | 0.83333 | ВЛ-0,4 кВ Ф. ул. Октябрьская |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  | 14.11.2019, стр 73, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3614 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-11-14 13:40 | 2019-11-14 14:20 | П | 0.66667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 58 14.11.2019 |  |  | 1
3615 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-14 13:22 | 2019-11-14 14:35 | В | 1.2167 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.11.2019. лист.№43 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3616 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КЛ-6 кВ ПС Западная - РП 7, ф.606,КЛ-6 кВ ТП 17 - ТП 188 | 6 (6.3) |  | 2019-11-14 11:50 | 2019-11-14 12:30 | В | 0.66667 | РП 7, ТП 421, 120, 594, 252, 207, 117, 203, 199, 226, 310, 362, 272, 315, 259, 210, 87, 140, 113, 391, 97, 118, 425, 17, 227, 308, 241, 372 |  | ОДК-1, м.у.-1, кот.-3 | 395 | 0 | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 2100 |  | 14.11.2019, №173,174, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3617 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная - РП 19, ф.609 | 6 (6.3) |  | 2019-11-14 11:50 | 2019-11-14 14:30 | В | 2.6667 | РП 19, ТП 539, 457, 288, 179, 88, 37, 420, 240, 448, 592, 778, 26, 101, 537, 144, 551, 303, 70 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1200 |  | 14.11.2019, №175, стр. 24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3618 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП 8, ТП 585 - ТП 750 | 6 (6.3) |  | 2019-11-14 10:00 | 2019-11-14 11:50 | В | 1.8333 | ТП 499, 544, 858, 750, 281, 389, 500, 134, 114 |  |  | 112 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 950 |  | 14.11.2019, №171, стр. 24 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 1
3619 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) |  | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 15:00 | П | 6 | ВЛ-10 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3620 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233, ул.Балакирева, 21 | 6 (6.3) |  | 2019-11-15 13:30 | 2019-11-15 17:00 | П | 3.5 | ТП 233 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3621 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 239, ул.Ново-Ямская 4 | 6 (6.3) |  | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 12:00 | П | 3 | ТП 239 |  | м.у.-1, кот.-1 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3622 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул 2я Кольцевая 33 | 6 (6.3) |  | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 15:00 | П | 6 | ТП381 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3623 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-83 РУ-0,4 кВ ф.ул.Чайкиной, ул.Мичурина | 0.38 |  | 2019-11-15 09:30 | 2019-11-15 16:00 | П | 6.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Чайкиной, ул.Мичурина |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
3624 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.1 ф.1 | 10 (10.5) |  | 2019-11-15 13:30 | 2019-11-15 15:00 | П | 1.5 | ТП-16, 27, 15, 20, 25, 43, 46, 48, 92, 56, 57, 58, 60, 62, 89, 104, 93 |  |  | 943 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 942 | 1 | 1250 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | 1
3625 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-32, РУ-0, 4 кВ, трансформатор.ул. Мухановская 13 | 10 (10.5) |  | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 11:00 | П | 2 | ТП-32(ул. Мухановская 13) |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
3626 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73, Микрорайон 1А | 10 (10.5) |  | 2019-11-15 13:30 | 2019-11-15 15:00 | П | 1.5 | ТП-73(Микрорайон 1А) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
3627 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-138 ф.3 Зои Космодемьянской 1/10 | 0.38 |  | 2019-11-15 14:00 | 2019-11-15 15:00 | В | 1 | КЛ-04кВ от ТП-138 до МКД Зои Космодемьянской 1/10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |  | А.Ж. стр22 | 3.4.7 | 4.3 | 1
3628 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС Ковров ф.5 ТП-151, ТП-194, ТП-179, ТП-97 | 6 (6.3) |  | 2019-11-16 08:00 | 2019-11-19 15:00 | П | 79 | ТП-151, ТП-194, ТП-179, ТП-97 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 |  | О.Ж. стр19 |  |  | 1
3629 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-50 г.Собинка фид. Ул. Чайковского | 0.38 |  | 2019-11-14 14:00 | 2019-11-14 15:45 | П | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ фид.Чайковского |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |  | о.ж. лист 42 |  |  | 1
3630 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 г.Собинка фид. ул. Рабочий проспект | 0.38 |  | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул. Рабочий проспект. |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 1
3631 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-11-15 13:55 | 2019-11-15 14:30 | П | 0.58333 | ТП-8 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 58 15.11.2019 |  |  | 1
3632 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-48 РУ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-11-15 09:40 | 2019-11-15 10:15 | В | 0.58333 | ТП-48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 15.11.2019г., №47 | 3.4.14 | 4.10 | 1
3633 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) |  | 2019-11-16 06:55 | 2019-11-16 08:45 | В | 1.8333 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.11.2019г., ОЖ стр.128 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3634 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная - РП 4 ф. 689 | 6 (6.3) |  | 2019-11-16 03:00 | 2019-11-16 03:40 | В | 0.66667 | РП 4, ТП 723, ТП 725, ТП 569, ТП 545, ТП 361, ТП 302, ТП 193 |  | орг.-1, шк.-1 | 62 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 700 |  | 16.11.2019, стр. 27 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3635 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 10 ВВ к РП 18/ТП 486 | 6 (6.3) |  | 2019-11-17 19:05 | 2019-11-17 20:15 | В | 1.1667 | ТП 486, 481, 518 |  | д.с.-1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 600 |  | 17.11.2019, №176 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3636 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 108, ул. Б.Московская 86 | 6 (6.3) |  | 2019-11-18 13:00 | 2019-11-18 17:00 | П | 4 | ТП108 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
3637 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 51, ул. Сущёвская 9 | 0.38 |  | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 14:00 | П | 5 | ТП51 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3638 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 468, ул. Благонравова 5 | 0.38 |  | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 12:00 | П | 3 | ТП468 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3639 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 |  | 2019-11-15 11:50 | 2019-11-15 13:30 | В | 1.6667 | ТП-29 ул.Денисенко д.17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 15.11.2019 О.Ж. стр.62 | 3.4.8 | 4.11, 4.4 | 0
3640 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 |  | 2019-11-15 16:00 | 2019-11-15 17:35 | В | 1.5833 | ВЛ-0,4 кВ ул.Ленина, ул.8 Марта, ул.Железнодорожная, ул.Пушкина, ул.Станционная |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 |  | 15.11.2019 О.Ж. стр.62 | 3.4.14 | 4.14 | 1
3641 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.22 |  | 2019-11-16 21:30 | 2019-11-16 22:25 | В | 0.91667 | ВЛ-0,4 кВ ул. Набережная д.35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 16.11.2019 О.Ж. стр.63 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3642 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 11 - ул. Железнодорожная, 6 | 0.38 |  | 2019-11-16 16:10 | 2019-11-16 17:20 | В | 1.1667 | ТП 46, ф. 11 - ул. Железнодорожная, 6 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  | № 451 от 16.11.2019 | 3.4.7.4 | 4.9 | 1
3643 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная", ж.д. по ул. Демократическая 8 | 0.38 |  | 2019-11-17 16:30 | 2019-11-17 17:30 | В | 1 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная", ж.д. по ул. Демократическая 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 17.11.19, ОЖ по 0, 4 кВ , л. | 3.4.14 | 4.13 | 1
3644 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 09:30 | П | 0.5 | ТП-42, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3645 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-11-18 09:30 | 2019-11-18 10:00 | П | 0.5 | ТП-42, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3646 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Ул. Дзержинского" | 0.38 |  | 2019-11-18 13:00 | 2019-11-18 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "Ул. Дзержинского" |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
3647 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-16 08:05 | 2019-11-16 09:47 | П | 1.7 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | ооо Энергострой | 16.11.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
3648 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-11-16 08:05 | 2019-11-16 09:08 | П | 1.05 | ТП-15.16.22. биокотельная |  |  | 249 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 207.6 | ооо Энергострой | 16.11.2019. лист.№43 ОПЖ |  |  | 1
3649 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 г.Собинка фид. ул. Рабочий проспект | 0.38 |  | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул. Рабочий проспект. |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 43 |  |  | 1
3650 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-23-а ул. Шмидта | 6 (6.3) |  | 2019-11-19 13:30 | 2019-11-19 16:00 | П | 2.5 | ТП-23-а, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, камера ТМ. |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3651 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-43 ул.Кирова,фид-8 | 0.38 |  | 2019-11-19 17:50 | 2019-11-19 19:30 | В | 1.6667 | ТП-43, фид-8, ГСК-90 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | АЖ стр.24 от 18.11.2019г. | 3.4.7 | 4.13 | 1
3652 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Печуга" Ф-1004 ТП-761 | 10 (10.5) |  | 2019-11-18 09:40 | 2019-11-18 13:37 | В | 3.95 | ТП-761 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  | 18.11.2019г., ОЖ стр.130 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3653 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 10:00 | П | 1 | ТП-788 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
3654 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 16:00 | 2019-11-19 17:00 | П | 1 | ТП-788 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  | 3.4.14 | 4.21 | 1
3655 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" Ф-1006 КЛ-10кВ до РТП-708 | 10 (10.5) |  | 2019-11-18 13:40 | 2019-11-18 13:40 | В | 0 | КЛ-10кВ до РТП-708 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.11.2019г., ОЖ стр.130 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
3656 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул.2-я Кольцевая 26а | 0.38 |  | 2019-11-19 09:30 | 2019-11-19 16:00 | П | 6.5 | ТП 381 ф. ВЛ-2 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
3657 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-11-18 14:15 | 2019-11-18 14:40 | П | 0.41667 | ТП-20 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 59 18.11.2019 |  |  | 1
3658 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-11-18 15:05 | 2019-11-18 15:30 | П | 0.41667 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 59 18.11.2019 |  |  | 1
3659 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 10:00 | 2019-11-19 13:00 | П | 3 | КТП-1, КТП-16 |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 83.82 |  |  |  |  | 1
3660 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-203, РУ-0,4кВ, ф. ул. Полевая пос. Першино | 0.38 |  | 2019-11-19 13:30 | 2019-11-19 16:00 | П | 2.5 | п.Першино ВЛ-0,4кВ ул.Полевая |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
3661 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-56 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 09:30 | 2019-11-19 11:30 | П | 2 | ТП -56, ул.Луговая, Строителей, Речная |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3662 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-202 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 13:30 | 2019-11-19 16:30 | П | 3 | ТП-202 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
3663 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 10:00 | 2019-11-19 12:00 | П | 2 | ТП-29.48.38.44. |  |  | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 215.8 |  | 19.11.2019. лист.№45 ОПЖ |  |  | 1
3664 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" яч. Фид. 1038, РП-2 направл. 223 | 10 (10.5) |  | 2019-11-18 19:10 | 2019-11-18 20:15 | В | 1.0833 | ТП-17, 65(Т-1), 11, 48(Т-2), 32, 46, 145, 92 |  | ЦТП-1 | 225 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 430 |  | 18.11.19, ОЖ л. 27-28, акт 15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3665 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-79 ул.Машиностроителей | 6 (6.3) |  | 2019-11-20 13:30 | 2019-11-20 16:00 | П | 2.5 | ТП-79 РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ |  | 1д.с. | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1
3666 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-11-20 10:00 | 2019-11-20 14:00 | П | 4 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3667 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" Ф-1022 КЛ-10кВ до РП-1 | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 10:00 | 2019-11-19 15:40 | В | 5.6667 | КЛ-10кВ до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.11.2019г., ОЖ стр.133 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
3668 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Печуга" ф-1004 ТП-761 | 0.38 |  | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 16:00 | В | 7 | ТП-761 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.11.2019г., ОЖ стр.133 | 3.4.14 | 4.14 | 1
3669 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 15:45 | 2019-11-19 16:12 | В | 0.45 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49, 17, 25, 26, 12, 39, 6, 41, 8а, 14, 15, 16, 10, 40, 42, 47, 28, 27, 33, 31, КВЛ |  |  | 947 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 1873 |  | 19.11.2019г., №48 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3670 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-17, 11, 25, 26, 12, 39 | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 15:45 | 2019-11-19 20:15 | В | 4.5 | ТП-11, 17, 12, 25, 26, 39, КВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 190 |  | 19.11.2019г., №48 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3671 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ яч.10 ВВ-10кВ Ф.10 | 10 (10.5) |  | 2019-11-11 13:50 | 2019-11-11 15:00 | П | 1.1667 | ТП-78,80,81,82,83,88 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 45 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | 1
3672 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-21 ул.Песочная | 0.38 |  | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 11:00 | П | 2 | ТП-21 ул.Песочная |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 81.6 |  | 20.11.2019. лист.№46 ОПЖ |  |  | 1
3673 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3674 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 |  | 2019-11-20 13:00 | 2019-11-20 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3675 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 КЛ-10кВ ПС "Базовая" | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 13:15 | 2019-11-19 15:45 | В | 2.5 | ТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6, КТП-5, ТП-7,КТП-26, КТП-1, КТП-16 | орг.-1, м.у.-1 |  | 744 | 0 | 2 | 742 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 1338.26 |  | №32, 19.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
3676 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1015 КЛ-10кВ ПС "Базовая" | 10 (10.5) |  | 2019-11-19 13:15 | 2019-11-19 17:40 | В | 4.4167 | ТП-15 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22.88 |  | №32, 19.11.2019 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
3677 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 |  | 2019-11-20 10:00 | 2019-11-20 15:00 | П | 5 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
3678 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-11-20 13:45 | 2019-11-20 14:55 | П | 1.1667 | ТП-10 ВЛ 0,4кВ Ф-№5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 59 20.11.2019 |  |  | 1
3679 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-155 ул.Чернышевского | 6 (6.3) |  | 2019-11-21 09:30 | 2019-11-21 12:00 | П | 2.5 | ТП-155 РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1
3680 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-25 ул.Блинова,1-й пр.Станиславского | 0.38 |  | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 16:00 | П | 7 | ТП-25 РУ-0.4кВ ф.8,ф.9 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3681 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-7 РУ10кВ тр-р | 10 (10.5) |  | 2019-11-21 13:30 | 2019-11-21 15:30 | П | 2 | ТП-7 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
3682 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф-Садовая П.Вяткино, | 0.38 |  | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 11:00 | П | 2 | ТП-5 ул.Лесная |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 21.11.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
3683 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3684 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная - РП 19, сек. ф.609 | 6 (6.3) |  | 2019-11-20 12:05 | 2019-11-20 12:45 | В | 0.66667 | РП 19, ТП 592, ТП 288, ТП 240, ТП 179, КТП 88, КТП 37, ТП 420, ТП 539, ТП 458, ТП 778, ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 7, ТП 144, ТП 551 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1200 |  | 20.11.2019, №, 177 стр. 36 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3685 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-40 - ЛР-6 | 10 (10.5) |  | 2019-11-21 13:00 | 2019-11-21 15:00 | П | 2 | КТП-8, КТП-29 |  |  | 150 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 142.34 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3686 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-11-21 09:30 | 2019-11-21 09:35 | В | 0.083333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 60 21.11.2019 | 3.4.7 | 4.7, 4.12 | 1
3687 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-11-21 13:30 | 2019-11-21 14:05 | П | 0.58333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 60 21.11.2019 |  |  | 1
3688 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-11-21 15:00 | 2019-11-21 15:15 | П | 0.25 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 60 21.11.2019 |  |  | 1
3689 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 418 Октябрьский пр-кт | 6 (6.3) |  | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 12:00 | П | 3 | ТП 418 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3690 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ ф. 16 "ул.Ленина левая(нечёт), почта" | 0.38 |  | 2019-11-22 14:00 | 2019-11-22 14:10 | П | 0.16667 | КТП-6 РУ-0,4кВ ф. 16 "ул.Ленина левая(нечёт), почта" |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16.94 |  |  |  |  | 1
3691 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27 Ф-ЖКХ г.Судогда | 0.38 |  | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 12:00 | П | 3 | ТП-27 ул.Буденного |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.11.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
3692 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3693 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-125 | 6 (6.3) |  | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 12:00 | П | 3 | ТП-125(пос. Гусевский, ул. Строительная) |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3694 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-11-21 09:25 | 2019-11-21 10:10 | В | 0.75 | ТП-33(ул. Октябрьская 19) |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 80 |  | 21.11.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 87-88 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
3695 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-88 ул.Васильева | 6 (6.3) |  | 2019-11-25 13:30 | 2019-11-25 16:00 | П | 2.5 | ТП-88 РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1050 |  |  |  |  | 1
3696 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1014 ТП-40 | 10 (10.5) |  | 2019-11-22 10:30 | 2019-11-22 11:10 | П | 0.66667 | ТП-40 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  | 22.11.2019г., ОЖ стр.137 |  |  | 1
3697 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 | 10 (10.5) |  | 2019-11-22 13:30 | 2019-11-22 14:03 | П | 0.55 | Ф-1014 ТП- 15, 16, 28, 42, 47 КВЛ |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 240 |  | 22.11.2019г., ОЖ стр.137 |  |  | 1
3698 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) |  | 2019-11-23 12:55 | 2019-11-23 17:36 | В | 4.6833 | ТП-715, 714, 717, 713,718, 730 ВЛ |  |  | 270 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 356 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.11.2019г., ОЖ стр.139 | 3.4.8.5, 3.4.9.1 | 4.4 | 1
3699 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-11-22 09:35 | 2019-11-22 09:55 | П | 0.33333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 61 22.11.2019 |  |  | 1
3700 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП-1 | 6 (6.3) |  | 2019-11-24 12:50 | 2019-11-24 13:20 | В | 0.5 | РП 1, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП182, ТП 123, ТП405, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП135, ТП295 | орг.-2 |  | 128 | 2 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1400 |  | 24.11.2019, №178, стр. 41 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3701 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-15 мкр-н Кр.октябрь к-л Солнечный | 10 (10.5) |  | 2019-11-25 09:30 | 2019-11-25 10:30 | П | 1 | ТП-15 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
3702 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 мкр-н Кр.октябрь ул. Пушкина д.30А | 10 (10.5) |  | 2019-11-25 13:30 | 2019-11-25 14:30 | П | 1 | ТП-14 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
3703 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-36 1РУ-10кВ ул. Б.проезд д.11Г | 10 (10.5) |  | 2019-11-25 11:00 | 2019-11-25 13:00 | П | 2 | ТП-36 1РУ-10кВ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
3704 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.7 "Полевой пр. д.7 и 9" | 0.38 |  | 2019-11-24 11:10 | 2019-11-24 12:00 | В | 0.83333 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.7 "Полевой пр. д.7 и 9" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.74 |  | 24.10.19, стр. 20, ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
3705 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) |  | 2019-11-25 10:00 | 2019-11-25 10:10 | П | 0.16667 | КТП-9 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 94.38 |  |  |  |  | 1
3706 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. Коммунистическая 8, 2" | 0.38 |  | 2019-11-22 08:30 | 2019-11-22 15:25 | В | 6.9167 | КЛ-0,4 кВ, от дома по ул. Коммунистической 8 до дома по ул. Коммунистическая 2. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 22.11.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 87-88 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3707 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 24, 26, 19, 20, 21" | 0.38 |  | 2019-11-22 17:15 | 2019-11-23 12:30 | В | 19.25 | КЛ-0,4 кВ в дом Микрорайон 26. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 22.11.19, ОЖ по 0,4 кВ, л. 88-89 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3708 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 73 фид.ул.Красноармейская,Дальняя | 0.38 |  | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 15:00 | П | 6 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Красноармейская, Дальняя |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 |  | о.ж.лист №46 |  |  | 1
3709 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП 55 фид.ул.Гагарина 20 | 0.38 |  | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Гагарина 20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | о.ж.лист №46 |  |  | 1
3710 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1 КЛ 6кВ ф.2 | 6 (6.3) |  | 2019-11-25 16:20 | 2019-11-25 18:30 | В | 2.1667 | ТП-53,54,234 |  | Северный водозабор | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 500 |  | ОЖ стр.32 от 25.11.2019г. Акт №46 | 3.4.8 | 4.4 | 0
3711 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 ул.Коммисарова д.6 | 0.22 |  | 2019-11-25 16:35 | 2019-11-25 20:10 | В | 3.5833 | ТП-55 ру-0,4кв Ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АЖ стр.24 от 25.11.19 заявка №30 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3712 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-85 ул.Маяковского | 6 (6.3) |  | 2019-11-26 13:30 | 2019-11-26 16:00 | П | 2.5 | ТП-85 РУ 6кВ,РУ-0.4кВ,ТМ-1,ТМ-2 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
3713 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул.2-я Кольцевая 26-а | 0.38 |  | 2019-11-26 09:30 | 2019-11-26 15:00 | П | 5.5 | ТП381 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3714 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Западная ф.650 РП 13 | 6 (6.3) |  | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 15:00 | П | 6 | РП 13 с.ф.650 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3715 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 |  | 2019-11-26 12:30 | 2019-11-26 15:30 | П | 3 | ТП 222 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3716 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) |  | 2019-11-25 09:40 | 2019-11-25 11:05 | В | 1.4167 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,,ТП-5(абон.),ТП-54, тп-23, тп-90 |  |  | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 900 |  | акт№132 25.11.2019 | 3.4.8 | 4.4, 4.13 | 0
3717 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3718 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-25 15:44 | 2019-11-25 19:58 | В | 4.2333 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | 244 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.11.2019. лист.№47 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3719 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) |  | 2019-11-26 10:00 | 2019-11-26 12:00 | П | 2 | ТП-25, 23, 46, 2, 9. |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 362 |  | 26.11.2019. лист.№47 ОПЖ |  |  | 1
3720 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-4 РУ-0,4кВ, ул.Профсоюзная, д.49б | 0.38 |  | 2019-11-26 10:00 | 2019-11-26 12:00 | П | 2 | ТП-4 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 69.52 |  |  |  |  | 1
3721 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 73 фид.ул.Красноармейская,Дальняя | 0.38 |  | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 14:20 | П | 5.3333 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Красноармейская,Дальняя |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 |  | о.ж.лист №46 |  |  | 1
3722 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП 55 фид.ул.Гагарина 20 | 0.38 |  | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 10:20 | П | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Гагарина 20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | о.ж.лист №46 |  |  | 1
3723 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-40 | 10 (10.5) |  | 2019-11-26 13:00 | 2019-11-26 13:00 | П | 0 | ТП-40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.11.2019г., ОЖ стр.141 | 3.4.13.2 | 4.14 | 1
3724 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83 ул.Абельмана | 6 (6.3) |  | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 12:00 | П | 3 | ТП-83 РУ 6кВ,РУ-0.4кВ,ТМ-1,ТМ-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3725 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-11-26 13:40 | 2019-11-26 15:00 | П | 1.3333 | ТП-12 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 62 26.11.2019 |  |  | 1
3726 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф-Спортивная г.Судогда | 0.38 |  | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-27 12:00 | П | 2 | ТП-11 ул.пер Спортивный |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 38 |  | 27.11.2019. лист.№48 ОПЖ |  |  | 1
3727 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3728 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-7, ВЛ фид. "ул. Интернациональная в стор. клуба" | 0.38 |  | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Интернациональная в стор. клуба" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3729 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Восточная" | 0.38 |  | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-27 16:00 | П | 6 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22.66 |  |  |  |  | 1
3730 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-160 ул. Ковровская | 6 (6.3) |  | 2019-11-28 13:30 | 2019-11-28 16:00 | П | 2.5 | ТП-83 РУ 6кВ,РУ-0.4кВ,ТМ-1,ТМ-2 |  | кот.-1, д.с.-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
3731 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43 фид. "Гаражи" | 0.38 |  | 2019-11-27 18:10 | 2019-11-28 12:00 | В | 17.8333 | ТП-43 РУ-0,4 кВ Ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |  | АЖ стр.26 от 27.11.19 заявка №36 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
3732 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-11-27 08:40 | 2019-11-27 09:20 | П | 0.66667 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 62 27.11.2019 |  |  | 1
3733 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 |  | 2019-11-27 08:40 | 2019-11-27 09:54 | П | 1.2333 | ТП-9 ВЛ 0,4кВ Ф-№8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 62 27.11.2019 |  |  | 1
3734 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 |  | 2019-11-27 10:00 | 2019-11-27 10:20 | П | 0.33333 | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 62 27.11.2019 |  |  | 1
3735 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "ул. Клязьминская" | 0.38 |  | 2019-11-28 10:00 | 2019-11-28 12:00 | П | 2 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "ул. Клязьминская" |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25.3 |  |  |  |  | 1
3736 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 мкр-н Кр.октябрь ул. Пушкина д.30А | 10 (10.5) |  | 2019-11-28 13:30 | 2019-11-28 15:30 | П | 2 | ТП-14 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
3737 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 ф. гостиница Шерна,монастырь. | 0.38 |  | 2019-11-28 10:00 | 2019-11-28 17:00 | П | 7 | ТП-6 ф.гостиница Шерна,монастырь |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
3738 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28 ф.ул.Чайкина,Мичурина,Десантников. | 0.38 |  | 2019-11-28 10:00 | 2019-11-28 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Чайкиной,десантников,Мичурина |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3739 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 314 ул.Северная,1 | 0.38 |  | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | П | 7 | ТП 314 РУ 0,4кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
3740 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф. 1016 РП 20 ТП 104, РП 20 - ТП 104 | 10 (10.5) |  | 2019-11-27 16:01 | 2019-11-27 19:50 | В | 3.8167 | ТП 104, ТП 71, ТП 530 |  | ж.д.-2, | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 170 |  | 27.11.2019 акт № 179 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3741 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, РУ-0.4 кВ, трансформатор | 0.38 |  | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 12:00 | П | 3 | ТП-50 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3742 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3743 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-11-28 13:00 | 2019-11-28 14:00 | П | 1 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.11.14. |  |  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 351.5 |  | 28.11.2019. лист.№49 ОПЖ |  |  | 1
3744 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-110 ул.19 партсъезда | 6 (6.3) |  | 2019-11-29 09:30 | 2019-11-29 12:00 | П | 2.5 | ТП-110, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ. |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3745 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-13 г.Собинка фид. ул. Чайковского | 0.38 |  | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 10:15 | П | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ фид.Чайковского |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | о.ж. лист 47 |  |  | 1
3746 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-52 г.Лакинск | 0.38 |  | 2019-11-28 10:55 | 2019-11-28 11:35 | П | 0.66667 | ТП- 52 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 80 |  | о.ж. лист 47 |  |  | 1
3747 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф. 7 "Полевой пр. д.7 и 9" | 0.38 |  | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 15:00 | П | 6 | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф. 7 "Полевой пр. д.7 и 9" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.74 |  |  |  |  | 1
3748 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 26" | 0.38 |  | 2019-11-29 13:00 | 2019-11-29 14:00 | П | 1 | ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 26" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3749 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-125 | 6 (6.3) |  | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 12:00 | П | 3 | ТП-125(пос. Гусевский, ул. Строительная) |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3750 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.651 РП 29 ТП 711, РП 29 - ТП 711 | 6 (6.3) |  | 2019-11-28 10:40 | 2019-11-28 12:40 | В | 2 | ТП 711, ТП 779 | КНС-1 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 |  | 28.11.2019 № 180 ОЖ стр. 47 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3751 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.671 РП 29 ТП 779, РП 29 - ТП 779 | 6 (6.3) |  | 2019-11-28 10:40 | 2019-11-28 12:40 | В | 2 | ТП 711, ТП 779 | КНС-1 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 130 |  | 28.11.2019 № 181 ОЖ стр. 47 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3752 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Районная ф.6024 РП 31 ТП 586 | 6 (6.3) |  | 2019-11-28 20:45 | 2019-11-28 22:15 | В | 1.5 | ТП 711, ТП 779, 586, 587, 763, 721, 730 | КНС-1 |  | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 200 |  | 28.11.2019 стр. 48 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3753 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 494 ул.Тракторная, 8 | 0.38 |  | 2019-11-29 03:00 | 2019-11-29 11:20 | В | 8.3333 | ТП 494 ф."Трактоная, 6" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 28.11.2019 стр. 7 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3754 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 307 ул.В.Дуброва, 15-а | 0.38 |  | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 12:00 | П | 3 | ТП 307 ф."В.Дуброва, 19" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3755 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 222 ул.Завадского, 15 | 0.38 |  | 2019-11-29 13:00 | 2019-11-29 16:00 | П | 3 | ТП 222 РУ 0,4кВ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
3756 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-51 | 0.22 |  | 2019-11-29 22:00 | 2019-11-29 22:40 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ, ул.1-я Овражная д.37 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ.стр.26 от29.11.19 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3757 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-51 | 0.22 |  | 2019-11-30 13:00 | 2019-11-30 14:40 | В | 1.6667 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Планерная д.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ.стр.26 от29.11.19 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3758 | РЭС.г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-160 | 6 (6.3) |  | 2019-11-29 11:05 | 2019-11-29 11:40 | В | 0.58333 | ТП-160 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 |  | ОЖ стр.41 от 29.11.2019г. Акт №47 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3759 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 |  | 2019-11-29 11:45 | 2019-11-29 12:00 | П | 0.25 | ТП-18 КЛ 0,4кВ Ф-№12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 63 29.11.2019 |  |  | 1
3760 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, Т-1 | 6 (6.3) |  | 2019-11-30 14:30 | 2019-11-30 15:00 | В | 0.5 | ТП-67, Т-1 |  | Ж.д.-2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84 |  | 30.11.19, ОЖ л. 34 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3761 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1014 ТП 211 | 10 (10.5) |  | 2019-11-29 12:15 | 2019-11-29 13:18 | В | 1.05 | ТП 211, ТП 449, ТП 312 |  | м.у. - 2, кот. - 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 300 |  | 29.11.2019, ОЖ стр.50 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3762 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100 ТП 604, ТП 601 - ТП 603; ТП 603 - ТП 605 | 10 (10.5) |  | 2019-11-29 19:25 | 2019-11-29 21:00 | В | 1.5833 | ТП 604, 664, 608, 611, 638, 650, 601, 642, 651, 603, 605, 607 |  | кот.-1, м.у.-1, орг.-1 | 33 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1200 |  | 29.11.2019 № 186, 187 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3763 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС"Юрьевец" ф.110 ТП 604, ТП 603 | 10 (10.5) |  | 2019-11-29 20:40 | 2019-11-29 20:45 | В | 0.083333 | ТП604, ТП601, ТП611, ТП638, ТП664, ТП608, ТП651, ТП642, ТП606, ТП602 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 300 |  | 29.11.2019 № 185, | 3.4.7 | 4.12 | 1
3764 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 179 Московское шоссе 1а | 0.38 |  | 2019-11-30 15:15 | 2019-11-30 15:45 | В | 0.5 | ТП 179 фид. АЗС |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.11.2019, стр 7 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
3765 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 145 ул. Луначарского 31 | 0.38 |  | 2019-11-30 16:30 | 2019-11-30 16:45 | В | 0.25 | ТП 145 фид. Михайловская д.28 магазин "Магнит" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 30.11.2019, стр 7 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
3766 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-11-29 23:30 | 2019-11-30 01:10 | В | 1.6667 | ТП-4,5,8 |  |  | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.11.2019. лист.50 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3767 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-54 г. Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-12-01 09:30 | 2019-12-01 10:15 | П | 0.75 | ТП-54 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 140 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 1
3768 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-68 ул.Комсомольская | 6 (6.3) |  | 2019-12-02 13:30 | 2019-12-02 16:00 | П | 2.5 | ТП-68, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ. |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3769 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39, ТП-40 | 10 (10.5) |  | 2019-12-02 09:00 | 2019-12-02 16:00 | П | 7 | Ф-1014 ТП-12, 25, 26, 39, 40 ВЛ |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 361 |  |  |  |  | 1
3770 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ВЛ-6 кВ: ТП 28 - ТП 67 | 6 (6.3) |  | 2019-12-01 14:10 | 2019-12-01 17:55 | В | 3.75 | ТП 28, ТП 78 Т2 | 1 кот. |  | 115 | 2 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 380 |  | стр. 40 о.ж. от 01.12, акт № 12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3771 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП 74 - ТП 105 | 6 (6.3) |  | 2019-12-01 14:10 | 2019-12-01 17:55 | В | 3.75 | ТП 31, ТП 20, ТП 2, ТП 9, 9А, ТП 10 Т1, ТП 78 Т1, ТП 82 Т1, ТП 74 |  |  | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 1500 |  | стр. 40 о.ж. от 01.12, акт № 13 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3772 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "Ул. Сельская част. Сектор" | 0.38 |  | 2019-12-01 14:25 | 2019-12-01 15:00 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.12.19, Ожпо 0.4 кв , л. 92-93 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3773 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, Т-1 | 6 (6.3) |  | 2019-12-02 13:30 | 2019-12-02 16:00 | П | 2.5 | ТП-67, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3774 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП-40 - ЛР-8 | 10 (10.5) |  | 2019-12-01 09:56 | 2019-12-01 11:47 | П | 1.85 | КТП-8, КТП-29, ТП-7 |  |  | 319 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 205.92 |  | 02.12.19, стр. 35, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
3775 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" | 0.38 |  | 2019-12-02 08:00 | 2019-12-02 08:40 | В | 0.66667 | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.78 |  | 02.12.19, стр. 35, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3776 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-219 ул.Куйбышева | 6 (6.3) |  | 2019-12-03 13:30 | 2019-12-03 16:00 | П | 2.5 | ТП-219, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ. |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3777 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-54 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-12-01 09:30 | 2019-12-01 10:15 | П | 0.75 | ТП-54 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 140 |  | о.ж. лист 48 |  |  | 1
3778 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) |  | 2019-12-03 10:00 | 2019-12-03 16:00 | П | 6 | Ф-1012 ТП-11, 13, 49 ВЛ |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3779 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-12-02 08:50 | 2019-12-02 09:45 | П | 0.91667 | РП-2 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 64 2.12.2019 |  |  | 1
3780 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-12-02 13:30 | 2019-12-02 14:05 | П | 0.58333 | ТП-4 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 64 2.12.2019 |  |  | 1
3781 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 307, ул.В.Дуброва, 15а | 0.38 |  | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 16:00 | П | 7 | ТП-307, фид.ул.В.Дуброва, 19 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3782 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) |  | 2019-12-03 04:45 | 2019-12-03 05:20 | В | 0.58333 | РП 30, ТП 616,ТП 548, ТП 683, ТП 625, ТП 626, ТП 621, ТП 624, ТП 639 ,ТП 654, ТП 657, ТП 679, ТП 666, |  | орг.-1, КНС-1, кот.-1, | 192 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1500 |  | 03.12.2019, № 188, стр. 57 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
3783 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 289, ул.Растопчина, 33 | 0.38 |  | 2019-12-02 10:30 | 2019-12-02 16:40 | В | 6.1667 | ТП 289, фид. ул.Комиссарова, 57 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 02.12.2019, стр. 9 ЖЗ | 3.4.7 | 4.14 | 1
3784 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1010 ПС "Базовая" КТП-21 - ТП-13 | 10 (10.5) |  | 2019-12-03 00:02 | 2019-12-03 00:13 | П | 0.18333 | ТП-23, ТП-15, ТП-13 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 161.48 |  |  |  |  | 1
3785 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | 4РУ-10кВ яч.2 МВ-10кВ | 10 (10.5) |  | 2019-12-03 01:45 | 2019-12-03 03:00 | В | 1.25 | ТП-70, ТП-69(абон.) |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 |  | №133 3.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3786 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-12-03 12:00 | 2019-12-03 14:00 | П | 2 | ТП-17 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1
3787 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 11:30 | П | 2.5 | ТП-62, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3788 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Добролюбова, Менжинского" | 0.38 |  | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Добролюбова, Менжинского" |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3789 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС Луч, ф.6003, КЛ-6кВ ТП 101 - ТП 105 | 6 (6.3) |  | 2019-12-03 12:00 | 2019-12-03 13:45 | В | 1.75 | ТП-172,195,152,127. ТП-190,26,18,84(КЭСР). ТП-105(ЗИД). ТП-101(Камеон). |  | 3д.с.,1шк., 1кот. | 79 | 0 | 10 | 68 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1 | 1600 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | ОЖ стр №45 от 03.12.2019 Акт №48 | 3.4.8, 3.4.9.1 | 4.4 | 0
3790 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-216 ул.Димитрова | 6 (6.3) |  | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 16:00 | П | 2.5 | ТП-216 РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
3791 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" Ф-1006 КЛ-10кВ до РП-1 | 10 (10.5) |  | 2019-12-03 10:00 | 2019-12-03 16:00 | В | 6 | КЛ-10кВ ПС Берково - РП 1, ф. 1006 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03.12.2019г., ОЖ стр.149 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
3792 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) |  | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 13:00 | П | 4 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3793 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) |  | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | П | 6 | Ф-1012 ТП-11, 13, 49 ВЛ |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3794 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 307, ул.В.Дуброва, 15а | 0.38 |  | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 13:00 | П | 4 | ТП-307, фид.ул.В.Дуброва, 19 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3795 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7, ул. Большой проезд,15 | 0.38 |  | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 13:00 | П | 4 | РП 7, ф.ВЛ-1 ул.Красная, Родниковый проезд, 16 проезд |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
3796 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Парижской Коммуны, 45б | 0.38 |  | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 15:30 | П | 2 | ТП 378, ф.ВЛ-1 ул.Пугачева, ул.Разина |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3797 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109, ул. Большая Нижегородская, 32 | 0.38 |  | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 12:00 | П | 3 | ТП 109, Фид.Рабочая; ул.Вокзальная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3798 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 255, ул. Б. Нижегородская, 65 | 0.38 |  | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 15:30 | П | 2 | ТП 255, Т-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
3799 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 463, ул.Ново-Ямская, 17 | 0.38 |  | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 12:00 | П | 3 | ТП 463, Т-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
3800 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-418, ул.Вишневая, 26 | 0.22 |  | 2019-12-03 15:10 | 2019-12-03 16:30 | В | 1.3333 | ТП 19, ф.ВЛ-1 ул.Вишневая, ул.Южная ул.Южная дом 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 3.12.19 ЖЗ стр, 10 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3801 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 фидер Магистральная | 0.38 |  | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Магистральная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3802 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 21 ТПС "Петушки" КТП-13 - ТП-21 | 10 (10.5) |  | 2019-12-04 | 2019-12-04 00:10 | П | 0.16667 | ТП-23, ТП-15, ТП-13 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 161.48 |  |  |  |  | 1
3803 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" | 0.38 |  | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 13:00 | П | 3 | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.78 |  |  |  |  | 1
3804 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 | 10 (10.5) |  | 2019-12-04 09:30 | 2019-12-04 09:45 | П | 0.25 | ТП-63, 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3805 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63,2 СШ-0,4 кВ, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-12-04 09:45 | 2019-12-04 10:00 | П | 0.25 | ТП-63,2 СШ-0,4 кВ, Т-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
3806 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, КЛ фид. "ул. Каховского 10А" | 0.38 |  | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 16:00 | П | 8 | КЛ фид. "ул. Каховского 10А" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3807 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Хрустальщиков" | 0.38 |  | 2019-12-04 14:00 | 2019-12-04 16:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Хрустальщиков" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
3808 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130 ул.Добролюбова | 6 (6.3) |  | 2019-12-04 09:30 | 2019-12-04 12:00 | П | 2.5 | ТП-130 РУ-6кВ;0,4кВ,ТМ-1,ТМ-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1
3809 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" КЛ-10кВ до РТП-708 | 10 (10.5) |  | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | П | 6 | КЛ-10кВ до РТП-708 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04.12.2019г., ОЖ стр.150 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
3810 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 | 10 (10.5) |  | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | П | 6 | РТП-708 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04.12.2019г., ОЖ стр.150 | 3.4.13 | 4.21 | 1
3811 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 фидер ул.Магистральная | 0.38 |  | 2019-12-05 10:00 | 2019-12-05 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Магистральная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1
3812 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-12-04 08:30 | 2019-12-04 12:45 | П | 4.25 | ТП-10 ВЛИ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 64 4.12.2019 |  |  | 1
3813 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-12-04 14:10 | 2019-12-04 15:20 | В | 1.1667 | ТП-24 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 64 4.12.2019 | 3.4.7.1 | 4.12, 4.13 | 1
3814 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26, пр-т Ленина, 68 | 0.38 |  | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 13:00 | П | 4 | ТП-26 ф."ВЛ-1 пр-д Лакина ул.Ставровская" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3815 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 102, ул.Мира 49 | 0.38 |  | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 13:00 | П | 4 | ТП 102 ф."ВЛ ул. Фейгина, 16; ул. Мира, 49" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3816 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4кВ ф.20 "к."Сарай", Дачная" | 0.38 |  | 2019-12-05 10:00 | 2019-12-05 12:00 | П | 2 | РП-250 КЛ-0,4кВ ф.20 "к."Сарай", Дачная" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25.74 |  |  |  |  | 1
3817 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-2 | 10 (10.5) |  | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 14:15 | П | 0.75 | ТП-87, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3818 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-1, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 12:00 | П | 3 | ТП-87, Т-1, 2 СШ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3819 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 |  | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3820 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-125 ф.15 ул.Волго-Донская д.7в | 0.38 |  | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 11:00 | В | 2 | КЛ-0,4кВ ТП-125 ул.Волго-Донская д.7в |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | АЖ.стр.28 от05.12.19 | 3.4.8 | 4.4 | 0
3821 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 |  | 2019-12-06 09:00 | 2019-12-06 13:00 | П | 4 | ВЛ-0,4кВ ул. Заводская, Ул.Денисенко, ул.Гражданская, ул.Совхозная |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3822 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25, ул.8-я Линия, 43 | 0.22 |  | 2019-12-05 16:10 | 2019-12-05 17:50 | В | 1.6667 | ТП 25 ф."ВЛ-2 ул.8-я Линия" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 05.12.19, стр. 12 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 0
3823 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 1 Ф. ул. Садовая | 0.38 |  | 2019-12-06 20:00 | 2019-12-06 21:00 | В | 1 | ВЛ Ф. ул.Садовая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 6.12.2019, стр 10 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3824 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от ТП135 до ТП-158 | 6 (6.3) |  | 2019-12-06 15:45 | 2019-12-06 16:50 | В | 1.0833 | ТП-135,229,158(1 с.ш.),164(1 с.ш.) |  | ЦГБ | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 860 |  | ОЖ стр №52 от 06.12.2019 Акт №49 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3825 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-143 ВЛ-0,4кВ ул.Садовая д.8 | 0.22 |  | 2019-12-06 10:40 | 2019-12-06 15:00 | В | 4.3333 | ТП-143 РУ-0,4 кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.28 з.№11 от 06.12.19 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
3826 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 |  | 2019-12-06 09:20 | 2019-12-06 09:35 | В | 0.25 | ТП-24 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 65 6.12.2019 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 1
3827 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-12-06 14:45 | 2019-12-06 15:05 | П | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4 ВЛ Ф-№4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 65 6.12.2019 |  |  | 1
3828 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 ; РЩТП-7.Ул.+Парк | 0.38 |  | 2019-12-07 15:57 | 2019-12-07 16:07 | П | 0.16667 | ТП-7 ; РЩТП-7.Ул.+Парк ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 66 7.12.2019 |  |  | 1
3829 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) |  | 2019-12-06 14:35 | 2019-12-06 18:21 | П | 3.7667 | ТП-1,2,3,4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.12.2019. лист.№51 ОПЖ |  |  | 1
3830 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) |  | 2019-12-07 10:57 | 2019-12-07 15:22 | П | 4.4167 | ТП-1,2,3,4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.12.2019. лист.№51 ОПЖ |  |  | 1
3831 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. 14 "ул. Полевой пр. д.3,Башня лв. Ввод, РоссельхозБанк, Палатки, М.Магнит" | 0.38 |  | 2019-12-09 10:00 | 2019-12-09 12:00 | П | 2 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. 14 "ул. Полевой пр. д.3,Башня лв. Ввод, РоссельхозБанк, Палатки, М.Магнит" |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21.56 |  |  |  |  | 1
3832 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 |  | 2019-12-09 10:00 | 2019-12-09 15:30 | П | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
3833 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. Коммунистическая 8, перемычка на ул. Коммунистическая 2" | 0.38 |  | 2019-12-09 09:00 | 2019-12-09 15:30 | П | 6.5 | КЛ фид "ул. Коммунистическая 8, перемычка на ул. Коммунистическая 2" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3834 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП-17 ВЛ-о,4 кВ. д.Перебор | 0.38 |  | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 15:30 | П | 1.5 | ВЛ-0,4кВ. д.Перебор |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | о.ж. лист 2, 09.12.2019 |  |  | 1
3835 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-67 ВЛ-0,4кВ ул.Заводская д.13 | 0.22 |  | 2019-12-09 17:20 | 2019-12-09 18:05 | В | 0.75 | ТП-67 РУ-0,4 кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | АЖ стр.30 з.№15 от 09.12.19 | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
3836 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-149 КЛ-0,4кВ ул.Крупская д.38 | 0.38 |  | 2019-12-09 08:20 | 2019-12-09 10:40 | В | 2.3333 | ТП-149 РУ-0,4 кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ стр.30 з.№13 от 09.12.19 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
3837 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-66 КЛ-0,4кВ ул.Брюсова д.21 МТС | 0.38 |  | 2019-12-09 17:10 | 2019-12-09 17:35 | В | 0.41667 | ТП-66 РУ-0,4 кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ стр.30 з.№14 от 09.12.19 | 3.4.4 | 4.11 | 1
3838 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130 ул.Добролюбова | 6 (6.3) |  | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 12:00 | П | 2.5 | ТП-130 РУ-6кВ;ТМ-1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
3839 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) |  | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 17:00 | П | 7.5 | Ф-1012 ТП-11, 13, 49 ВЛ |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3840 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 390 ул. Добросельская 219 | 0.38 |  | 2019-12-09 10:35 | 2019-12-09 11:05 | В | 0.5 | ТП 390, РУ-0,4 кВ секц. Т-1 |  | гост-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | 9.12.2019, стр 14 Ж З | 3.4.14 | 4.21 | 1
3841 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 467 ул. Василисина 4 | 0.38 |  | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 12:00 | П | 3 | ТП 467 РУ 6 кВ ,камера Т-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
3842 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 |  | 2019-12-10 10:00 | 2019-12-10 15:30 | П | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
3843 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-7, КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-26 | 10 (10.5) |  | 2019-12-09 13:00 | 2019-12-09 13:50 | П | 0.83333 | КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3844 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. Коммунистическая 8, перемычка на ул. Коммунистическая 2" | 0.38 |  | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 15:30 | П | 6.5 | КЛ фид "ул. Коммунистическая 8, перемычка на ул. Коммунистическая 2" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3845 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 |  | 2019-12-10 10:00 | 2019-12-10 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Гоголя, Орджоникидзе, Куйбышева, Станционная |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
3846 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 |  | 2019-12-10 12:00 | 2019-12-10 16:00 | П | 4 | ВЛ-0,4кВ ул.Железнодорожная, Пушкина, 8 Марта, Ленина, Станционная |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3847 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4 яч.11 | 0.38 |  | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 14:40 | П | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ул. Б.Московская |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3848 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.4(тр-р) | 10 (10.5) |  | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 11:30 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Первомайская, Октябрьская, Свобода, Пролетарская, Суворова, Денисенко |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3849 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-42 РУ-0,4 | 0.38 |  | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 14:40 | П | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ул.Серёгина, Красноармейская, Коммунальная |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3850 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-66 КЛ-0,4кВ ул.Брюсова д.21 МТС | 0.38 |  | 2019-12-10 16:00 | 2019-12-10 16:25 | В | 0.41667 | ТП-66 РУ-0,4 кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ стр.30 з.№18 от 10.12.19 | 3.4.14 | 4.11 | 1
3851 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-182 КЛ-0,4кВ ул.Пушкина д.15 | 0.38 |  | 2019-12-10 11:20 | 2019-12-10 13:00 | В | 1.6667 | ТП-182 РУ-0,4 кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АЖ стр.30 з.№17 от 10.12.19 | 3.4.14 | 4.11 | 1
3852 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4кВ ул.Черняховского | 0.38 |  | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 15:00 | П | 6 | ТП-187 РУ-0,4кВ I-СШ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3853 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП-17 ВЛ-0,4 кВ. д.Перебор | 0.38 |  | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 15:30 | П | 1.5 | вл-0,4кВ. д.Перебор |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  | о.ж. лист 2 |  |  | 1
3854 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 |  | 2019-12-10 08:50 | 2019-12-10 13:20 | П | 4.5 | ТП-10 ВЛИ 0,4кВ Ф-№9 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 66 10.12.2019 |  |  | 1
3855 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 406, ул.Безыменского 9в | 0.38 |  | 2019-12-11 01:15 | 2019-12-11 02:15 | В | 1 | ТП 406, РУ-0,4 кВ, фид. ЦТП-1 ввод 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 11.12.2019, стр 14 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
3856 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП 428, ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.759 | 6 (6.3) |  | 2019-12-10 13:30 | 2019-12-10 13:34 | В | 0.066667 | ТП 428, 112, 35, 314, 245, 250, 52, 242, 279, РП 26, ТП 29 |  | орг-2 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1300 |  | 10.12.2019, №190, ОЖ стр. 65 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3857 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) |  | 2019-12-11 11:00 | 2019-12-11 13:00 | П | 2 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 45.1 |  |  |  |  | 1
3858 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ ф.7 "Спортивный пр. Луговая" | 0.38 |  | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 14:00 | П | 5 | ТП-35 РУ-0,4кВ ф.7 "Спортивный пр. Луговая" |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26.8 |  |  |  |  | 1
3859 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 |  | 2019-12-11 10:00 | 2019-12-11 15:30 | П | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
3860 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 |  | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП6/0,4 кВ № 18 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3861 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 |  | 2019-12-11 14:00 | 2019-12-11 15:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП6/0,4 кВ № 52 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3862 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-152 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. | 6 (6.3) |  | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 15:00 | П | 1.5 | ТП-152 РУ-0,4кВ ,Камера ТМ-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
3863 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП 56 фид.ул.Гагарина 15 | 0.38 |  | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 10:35 | П | 1.5833 | ВЛ-0,4 кВ, фид.ул.Гагарина 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | о.ж.лист №3 |  |  | 1
3864 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП 26 фид.Дом интернат | 0.38 |  | 2019-12-11 10:10 | 2019-12-11 11:30 | П | 1.3333 | ВЛ-0,4 кВ, фид.Дом интернат |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | о.ж.лист №3 |  |  | 1
3865 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 10:00 | П | 1 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№2 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 67 11.12.2019 |  |  | 1
3866 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-12-11 10:30 | 2019-12-11 11:15 | П | 0.75 | ТП-5 ВЛ 0,4кВ Ф-№7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 67 11.12.2019 |  |  | 1
3867 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ 6 кВ | 0.38 |  | 2019-12-11 13:00 | 2019-12-11 15:05 | П | 2.0833 | ТП-25 РУ 6 кВ |  |  | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 67 11.12.2019 |  |  | 1
3868 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-12-11 14:30 | 2019-12-11 14:50 | П | 0.33333 | ТП-3 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 67 11.12.2019 |  |  | 1
3869 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" КЛ-10кВ Ф-1006 до РП-1 | 10 (10.5) |  | 2019-12-11 10:00 | 2019-12-11 16:00 | П | 6 | КЛ-10кВ Ф-1006 до РП-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.12.2019г., ОЖ стр.158 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
3870 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 321 ул. Красные выселки 48а | 0.38 |  | 2019-12-11 13:20 | 2019-12-11 15:45 | В | 2.4167 | ТП 321 РУ 0, 4 КВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  | 11.12.2019, стр 17 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
3871 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 Большой пр-д. 17 | 0.38 |  | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 13:00 | П | 4 | РП 7 ф. ВЛ 0, 4 кВ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3872 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 744 ул. Новгородская 39 | 10 (10.5) |  | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 12:00 | П | 3 | ТП 744 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
3873 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233 ул. Балакирева 21 | 6 (6.3) |  | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 16:30 | П | 3 | ТП 233 камера Тр-ра |  | шк.-1, м.у.-1 | 83 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
3874 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-8 ул. Октябрьская д.9А мкр-н Кр.Октябрь | 10 (10.5) |  | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 15:00 | П | 1.5 | ТП-8 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
3875 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) |  | 2019-12-12 11:00 | 2019-12-12 12:00 | П | 1 | ТП-74, 1 СШ-0,4 кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
3876 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-84, РУ-6 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 15:30 | П | 2 | ТП-82, 84 |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3877 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 |  | 2019-12-12 10:00 | 2019-12-12 12:00 | П | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
3878 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-12-12 12:00 | 2019-12-12 14:00 | П | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 1
3879 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) |  | 2019-12-13 10:00 | 2019-12-13 13:00 | П | 3 | Ф-1012 ТП-11, 13, 49 ВЛ |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3880 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-4 | 10 (10.5) |  | 2019-12-13 09:30 | 2019-12-13 16:00 | П | 6.5 | ТП-4 |  | орг.-3 | 234 | 2 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
3881 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1024 ТП-5А Ф-4 | 0.38 |  | 2019-12-13 10:00 | 2019-12-13 12:00 | П | 2 | ТП-5А Ф-4 ул. Ленина д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
3882 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-8 Ф-3 | 0.38 |  | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 10:00 | П | 1 | ТП-8 Ф-3 ул. Абрамова |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
3883 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от РП-2(ст) до ТП-23а | 6 (6.3) |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | П | 0 | КЛ 6 кВ от РП-2(ст) до ТП-23а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3884 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от ЦРП-2 до ТП-239 | 6 (6.3) |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | П | 0 | КЛ 6 кВ от ЦРП-2 до ТП-239 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3885 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от ТП-239 до ТП-63 | 6 (6.3) |  | 2019-12-12 | 2019-12-12 | П | 0 | КЛ 6 кВ от ТП-239 до ТП-63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3886 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-55 РУ-10кВ яч.4 ввод с ТП-32 | 10 (10.5) |  | 2019-12-13 13:30 | 2019-12-13 15:00 | П | 1.5 | ТП-55 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3887 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 243 ул. Лакина д.135 | 6 (6.3) |  | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 12:00 | П | 3 | ТП 243, Т-2 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
3888 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 165, пр-т Строителей 26б | 6 (6.3) |  | 2019-12-13 13:30 | 2019-12-13 16:00 | П | 2.5 | ТП 165, Т-2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
3889 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-121, ВЛ фид. "ул. Маяковского, Кирова"; частный дом по ул. Кирова 15. | 0.38 |  | 2019-12-12 17:00 | 2019-12-12 17:35 | В | 0.58333 | ВЛ фид. "ул. Маяковского, Кирова" от ТП 6/0,4 кВ № 121; частный дом по ул. Кирова 15. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12.12.2019, ОЖ по 0,4 кВ, л. 96-97 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3890 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27 ф-Поликлиника | 0.38 |  | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 14:00 | П | 5 | ТП-27 ф-Поликлиника |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | 13.12.2019. лист.52ОПЖ |  |  | 1
3891 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-12-12 08:30 | 2019-12-12 13:25 | П | 4.9167 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 67 12.12.2019 |  |  | 1
3892 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 1 п. Ставрово | 6 (6.3) |  | 2019-12-14 14:30 | 2019-12-14 15:00 | П | 0.5 | ТП-1 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 340 |  | о.ж. лист 5 |  |  | 1
3893 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с ПС Ундол г. Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-12-15 21:36 | 2019-12-16 00:05 | В | 2.4833 | ТП 21, 22, 23, 39, 43, 52, 85, 156, 157, 27, 35, 36, 37, 38, 46, 63, 65, 69, 83, 53, 61, 138, 122 |  |  | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 986 |  | о.ж. лист 5 акт №68 от 16.12.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3894 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 60 Ф. ул. Широкая | 0.38 |  | 2019-12-13 17:25 | 2019-12-13 19:00 | В | 1.5833 | ВЛ ул. Широкая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.12.2019, стр 14 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3895 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.1 | 0.38 |  | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 10:05 | В | 1.0833 | ТП-67 РУ-0,4кВ ф.1 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 130 |  | А.Ж. стр. 32 акт № 19 от 13.12.2019 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
3896 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) |  | 2019-12-14 18:12 | 2019-12-14 18:22 | П | 0.16667 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.12.2019г., ОЖ стр.161 |  |  | 1
3897 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 273, ул. Сакко и Ванцетти, 35 | 0.38 |  | 2019-12-15 09:00 | 2019-12-15 12:00 | П | 3 | ТП 273 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
3898 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КЛ-6 кВ, ТП 2 - ТП 791 | 0.38 |  | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 14:00 | П | 5 | ТП 2, ТП 752, ТП 719, ТП 758, ТП 555, ТП 597, ТП 757 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
3899 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.16 | 10 (10.5) |  | 2019-12-13 11:05 | 2019-12-13 11:35 | В | 0.5 | ТП-3, ТП-32, ТП-38, ТП-55, ТП-1, ТП-6, ТП-37, ТП-42, ТП-100(аб.), ТП-7, ТП-41, ТП-2, ТП-30, ТП-96, РТП-11(тр-р№2) |  |  | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 1600 |  | №134 13.12.2019 | 3.4.7 | 4.16 | 1
3900 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4, ф.ул Октябрьская | 0.38 |  | 2019-12-15 13:50 | 2019-12-15 14:50 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ. Ул Октябрьская |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 69 |  | О.Ж, стр.10 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3901 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-12-13 08:45 | 2019-12-13 13:50 | П | 5.0833 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 68 13.12.2019 |  |  | 1
3902 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-12-14 08:30 | 2019-12-14 16:50 | В | 8.3333 | ТП-10 КЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 68 14.12.2019 | 3.4.7 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
3903 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-12-14 15:35 | 2019-12-14 16:50 | П | 1.25 | ТП-16 ВЛ 0,4кВ Ф-№3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 68 14.12.2019 |  |  | 1
3904 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 г.Судогда ул.Ленина | 10 (10.5) |  | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 16:00 | П | 7 | ТП-7 ул.Ленина |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85.1 |  | 16.12.2019. лист.52 ОПЖ |  |  | 1
3905 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская"; частный дом по ул. Мухановская 27. | 0.38 |  | 2019-12-15 14:25 | 2019-12-15 15:05 | В | 0.66667 | ВЛ фид. "ул. Мухановская " от ТП 10/0,4 кВ № 32; частный дом по ул. Мухановская 27. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15.12.2019, ОЖ по 0,4 кВ, л. 97-98 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3906 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 607 от ПС "Гусь" до РП-3 | 6 (6.3) |  | 2019-12-16 10:00 | 2019-12-16 15:00 | П | 5 | КЛ-6 кВ фид. 607 от ПС "Гусь" до РП-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3907 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-19, РУ-0,4 кВ, КЛ фид. "М-н "Пятерочка" | 0.38 |  | 2019-12-16 13:00 | 2019-12-16 15:00 | П | 2 | КЛ фид. "М-н "Пятерочка" от ТП 6/0,4 кВ № 19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3908 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, РУ-0,4 кВ, КЛ фид. "ИП Лебедев" | 0.38 |  | 2019-12-16 12:00 | 2019-12-16 13:00 | П | 1 | КЛ фид. "ИП Лебедев" от ТП 6/0,4 кВ № 80 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3909 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 Ф. Погребок 1, Погребок 2 | 0.38 |  | 2019-12-16 11:45 | 2019-12-16 16:00 | В | 4.25 | КЛ Ф. Погребок 1, Погребок 2 | Ресторан Погребок |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 16.12.2019, стр 19 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13, 4.4 | 0
3910 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-4 Ф-1 ул. Ногина д. 15а | 0.38 |  | 2019-12-16 09:30 | 2019-12-16 10:00 | В | 0.5 | ТП-4 Ф-1 ул. Ногина д. 15а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.12.2019г., АЖ стр.54 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3911 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф. 7 "Полевой пр. д.7 и 9" | 0.38 |  | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 11:00 | П | 2 | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф. 7 "Полевой пр. д.7 и 9" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.74 |  |  |  |  | 1
3912 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф.644 РП10 | 6 (6.3) |  | 2019-12-17 00:22 | 2019-12-17 00:33 | В | 0.18333 | РП10, ТП174, ТП263, ТП85, ТП247, ТП775, ТП20, ТП356, ТП348, ТП142, ТП56, ТП771, ТП438, ТП432 |  | орг.-2 | 556 | 0 | 2 | 554 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 2400 |  | 17.12.2019, №191, стр. 71 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3913 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Фрезерная, Перегрузочная" | 0.38 |  | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Фрезерная, Перегрузочная" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3914 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид."ул. К. Либкнехта 5А" | 0.38 |  | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 14:00 | П | 5 | КЛ фид. "ул. К. Либкнехта 5А" от ТП 6/0,4 кВ №43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3915 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-45, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) |  | 2019-12-17 13:30 | 2019-12-17 15:30 | П | 2 | ТП-45 (ул. Набережная 12) |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
3916 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-12-17 03:31 | 2019-12-17 06:16 | В | 2.75 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз ,МТС, Тел2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №29 17.12.2019. лист.№1 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3917 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Вяткино ф-Южная к Лесу | 0.38 |  | 2019-12-17 10:00 | 2019-12-17 16:00 | П | 6 | ТП-5 ул.Садовая Ф-Южная |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16.3. |  | 17.12.2019. лист.2 ОПЖ |  |  | 1
3918 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 г.Собинка ф.22 | 0.38 |  | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 14:30 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | о.ж. лист 6 |  |  | 1
3919 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-43 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-12-17 09:20 | 2019-12-17 10:20 | П | 1 | КТП-43 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 180 |  | о.ж. лист 6 |  |  | 1
3920 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Печуга" Ф-1004 ТП-761 п. им. Фрунзе | 10 (10.5) |  | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 14:00 | П | 5 | ТП-761 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
3921 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-4 Ф-1, Ф-2 | 0.38 |  | 2019-12-18 09:30 | 2019-12-18 17:00 | П | 7.5 | ТП-4 Ф-1 ул. Свердлова, Ф-2 ул. Ногина |  | орг.-3 | 69 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
3922 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-60, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) |  | 2019-12-18 09:30 | 2019-12-18 11:00 | П | 1.5 | ТП-60 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
3923 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.638 РП 23 ТП 455, ТП 223 - ТП 467 | 6 (6.3) |  | 2019-12-17 11:35 | 2019-12-17 12:15 | В | 0.66667 | ТП 455, 529, 454, 584, 451, 527, 447, 467, 223, 222, 307 |  | кот.-1, шк.-1., д.с.- 2, ж.д.-5 | 85 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 450 |  | 17.12.2019, №192 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3924 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.650 РП 13 ТП 94, РП 13 - ТП 94 | 6 (6.3) |  | 2019-12-17 11:35 | 2019-12-17 12:30 | В | 0.91667 | ТП 94 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 17.12.2019, №193 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3925 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-12-17 22:10 | 2019-12-18 00:17 | В | 2.1167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №30 17.12.2019. лист.№2 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
3926 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Вяткино ф-Южная к Лесу | 0.38 |  | 2019-12-18 10:00 | 2019-12-18 16:00 | П | 6 | ТП-5 ул.Садовая Ф-Южная |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16.3. |  | 18.12.2019. лист.3 ОПЖ |  |  | 1
3927 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" | 0.38 |  | 2019-12-18 10:00 | 2019-12-18 11:00 | П | 1 | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.78 |  |  |  |  | 1
3928 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ яч.2 фидер ул.Чехова д.12 | 0.38 |  | 2019-12-17 13:10 | 2019-12-17 15:25 | В | 2.25 | КЛ-0,4кВ фидер ул. Чехова д.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 17.12.19 стр.17 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
3929 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | ТП-115, КВЛ фид. "Павильоны" | 0.38 |  | 2019-12-18 05:30 | 2019-12-18 09:30 | В | 4 | КВЛ фид. "Павильоны" от ТП 6/0,4 кВ № 115 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 18.12.2019, ОЖ по 0, 4 кВ,л. 99-100 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3930 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-85, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая" | 0.38 |  | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Коммунистическая " от ТП 10/0,4 кВ № 85 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3931 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. Муравьева-Апостола 10" | 0.38 |  | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 15:00 | П | 6 | КЛ фид. "ул. Муравьева-Апостола 10" от ТП 10/0,4 кВ № 65 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
3932 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 |  | 2019-12-18 10:00 | 2019-12-18 15:30 | П | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
3933 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-21 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-12-18 09:40 | 2019-12-18 10:15 | П | 0.58333 | КТП-21 |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 125 |  | о.ж. лист 7, 18.12.2019 |  |  | 1
3934 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-22 г.Лакинск | 10 (10.5) |  | 2019-12-18 10:35 | 2019-12-18 10:55 | П | 0.33333 | КТП-22 |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 164 |  | о.ж. лист 7, 18.12.2019 |  |  | 1
3935 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6 кВ Ф-№4 тр-р №2 | 6 (6.3) |  | 2019-12-18 11:05 | 2019-12-18 11:55 | П | 0.83333 | ТП-12 РУ-0, 4 кВ ф-№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 170 |  | ОЖ- лист 69 18.12.2019 |  |  | 1
3936 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-12-18 11:05 | 2019-12-18 13:00 | П | 1.9167 | ТП-12 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 69 18.12.2019 |  |  | 1
3937 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1 ф.10 КЛ 6 кВ от ТП-20 до ТП-115 | 6 (6.3) |  | 2019-12-18 10:50 | 2019-12-18 12:45 | В | 1.9167 | ТП-220, 184, 47, 115, 20 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 800 |  | ОЖ стр №71 от 18.12.2019 Акт №50 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3938 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП 15 ТП 379, РП 15 - ТП 379 | 6 (6.3) |  | 2019-12-18 22:36 | 2019-12-18 22:56 | В | 0.33333 | ТП 379, 392, 460 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 200 |  | 17.12.2019, №195 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3939 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. 1006 ТПС "Усад" | 0.38 |  | 2019-12-18 16:40 | 2019-12-19 01:50 | В | 9.1667 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №33, 19.12.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3940 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч. 6 ВЛ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-12-19 06:30 | 2019-12-19 11:00 | В | 4.5 | ВЛ-0,4 кВ |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.19 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3941 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-12-18 22:53 | 2019-12-19 00:17 | В | 1.4 | ТП-11, 8, 12, 14 |  |  | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 325.8 |  | 18.12.2019. лист.№4 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
3942 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 04:31 | 2019-12-19 07:05 | В | 2.5667 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3943 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 07:55 | 2019-12-19 09:56 | В | 2.0167 | ТП-17 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019, лист.№5 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3944 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-27 Ф.1 | 0.38 |  | 2019-12-19 08:25 | 2019-12-19 09:05 | В | 0.66667 | ТП-27 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | о.ж.лист №7, 19.12.2019 | 3.4.12.2 | 4.17 | 0
3945 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 1006 от ТП 16 в ст. ТП 17 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 11:20 | 2019-12-19 14:25 | В | 3.0833 | ТП 17, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 120 |  | акт №69, 19.12.2019 | 3.4.12.2 | 4.17 | 0
3946 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка Ф 1021 от РП №1 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 11:45 | 2019-12-19 12:30 | В | 0.75 | ТП 9, 104, 45, 13, 48, 87 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 800 |  | акт №70, 19.12.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
3947 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка ТП 40 Ф.1 | 0.38 |  | 2019-12-19 12:55 | 2019-12-19 16:35 | В | 3.6667 | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №8, 19.12.2019 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3948 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф.ул. Туристическая | 0.38 |  | 2019-12-19 11:40 | 2019-12-19 13:15 | В | 1.5833 | ВЛ Ф. ул.Туристическая |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | 19.12.2019, стр 27 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.12. | 0
3949 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22 Ф-4 ул.1 Мая 20 | 0.22 |  | 2019-12-19 08:52 | 2019-12-19 09:25 | В | 0.55 | ТП-22 Ф-4 ул.1 Мая 20 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.12.2019г., АЖ 55 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3950 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-10 ул.Дорожная 1"б" | 0.38 |  | 2019-12-19 11:00 | 2019-12-19 11:20 | В | 0.33333 | ТП-31 Ф-10 ул.Дорожная 1"б" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.12.2019г., АЖ 55 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3951 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-1030 РП-1 СШ-1 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 11:41 | 2019-12-19 12:26 | В | 0.75 | ТП-1"а", 4, 7, 11, 13, 23, 36, 49, 17, 25, 26, 12, 39, 6, 41, 8а, 14, 15, 16, 10, 40, 42, 47, 28, 27, 33, 31, КВЛ |  |  | 947 | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 1873 |  | 19.12.2019г., №49 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
3952 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 15:00 | 2019-12-19 16:58 | В | 1.9667 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019г., ОЖ 166 | 3.4.12.2, 3.4.9.1 | 4.11 | 0
3953 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково"Ф-1004 п.им.Артем | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 20:09 | 2019-12-19 20:26 | В | 0.28333 | Ф-1004 ТП-750 ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019г., ОЖ 168 | 3.4.12.2, 3.4.9.1 | 4.11 | 0
3954 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 |  | 2019-12-19 20:20 | 2019-12-19 20:40 | В | 0.33333 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 25.08 |  | 19.12.19, стр. 66, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
3955 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Клязменская" | 0.38 |  | 2019-12-19 13:00 | 2019-12-19 15:15 | В | 2.25 | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Клязменская" |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25.3 |  | 19.12.19, стр. 66, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
3956 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 РУ-0,4кВ ф. 1 "Кирова" | 0.38 |  | 2019-12-19 18:00 | 2019-12-19 18:30 | В | 0.5 | КТП-5 РУ-0,4кВ ф. 1 "Кирова" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.9 |  | 19.12.19, стр. 66, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
3957 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф-№3 | 0.38 |  | 2019-12-19 08:50 | 2019-12-19 14:20 | П | 5.5 | ТП-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-№3 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 69 19.12.2019 |  |  | 1
3958 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП 19 ТП 530 | 6 (6.3) |  | 2019-12-19 13:25 | 2019-12-19 13:45 | В | 0.33333 | ТП 530, 517, 186, 343, 158, 194, 208, 473, 54, 206, 420 |  | орг.1 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 800 |  | 19.12.2019, стр.76 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
3959 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61 ул.Северная 25 | 0.38 |  | 2019-12-19 15:05 | 2019-12-19 18:30 | В | 3.4167 | ТП 61, ф.ВЛ-1 ул.Полины Осипенко |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |  | 19.12.2019, стр.22 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3960 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 78 ул.Стрелецкая 18 | 0.38 |  | 2019-12-19 15:15 | 2019-12-19 19:25 | В | 4.1667 | ТП 78, ф.ВЛ-1 ул.Стрелецкая |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 19.12.2019, стр.22 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3961 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 455 ул.В.Дуброва, 37 | 0.38 |  | 2019-12-19 19:00 | 2019-12-19 21:00 | В | 2 | ТП 455 ф. ВЛ-1 ул.Фатьянова, 30; 32 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 19.12.2019, стр.22 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3962 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 455 ул. В. Дуброва 37 | 0.22 |  | 2019-12-19 19:00 | 2019-12-20 12:00 | В | 17 | ТП 455 ф. ВЛ-1 ул.Фатьянова, 30; 32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 19.12.2019, стр.23 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3963 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1 ф.2 | 6 (6.3) |  | 2019-12-19 11:50 | 2019-12-19 13:45 | В | 1.9167 | ТП-53,54,234 |  |  | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 630 |  | ОЖ стр.№72 от 19.12.2019 акт №51 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3964 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-78 ф.3 пр.Фабричный д.6 | 0.38 |  | 2019-12-19 12:35 | 2019-12-19 16:00 | В | 3.4167 | ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  | АЖ стр.34 заявка №33 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
3965 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, д. 10 | 0.22 |  | 2019-12-19 10:00 | 2019-12-19 13:00 | В | 3 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, д. 10 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | № 473 от 19.12.2019 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
3966 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. КИМ, 19, 21 | 0.22 |  | 2019-12-19 13:25 | 2019-12-19 14:00 | В | 0.58333 | ТП 12, ф. 5 - ул. КИМ, 19, 21 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | № 474 от 19.12.2019 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
3967 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 9 - ул. Щорса, 14, 16, 20 | 0.38 |  | 2019-12-19 13:50 | 2019-12-19 14:30 | В | 0.66667 | ТП 16, ф. 9 - ул. Щорса, 14, 16, 20 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | № 475 от 19.12.2019 ж.з. | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
3968 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 |  | 2019-12-19 13:10 | 2019-12-19 14:10 | В | 1 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" от ТП 6/0,4 кВ №24 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 |  | 19.12.2019, ОЖ по 0,4 кВ, л. 99-100 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
3969 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Стекловолокно", фид. 638, ЦРП пос. Гусевский, направл. 602. | 6 (6.3) |  | 2019-12-19 21:30 | 2019-12-19 22:10 | В | 0.66667 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 350 |  | 19.12.2019, ОЖ л. 43 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
3970 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 17:00 | 2019-12-19 19:18 | В | 2.3 | ТП-15.16.22. биокотельная |  |  | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 207.6 |  | № 32 19.12.2019. лист.№5 ОПЖ | 3.4.12 | 4.21 | 0
3971 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 12:35 | 2019-12-19 14:50 | В | 2.25 | ТП-1.4.5.6.7.8.10.11.31.21.33.47.35. |  |  | 986 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 865 |  | № 31 19.12.2019. лист.№5 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
3972 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 17:15 | 2019-12-19 20:17 | В | 3.0333 | ТП-4.1.3.6. |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 155.7 |  | № 33 19.12.2019. лист.№5 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.11 | 1
3973 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 14:15 | 2019-12-19 15:47 | В | 1.5333 | ТП-40 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019. лист.№6 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3974 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 18:30 | 2019-12-19 20:18 | В | 1.8 | ТП-30 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2019. лист.№6 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3975 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15п.Болотский Ф-Пионерская | 0.38 |  | 2019-12-19 12:52 | 2019-12-19 15:30 | В | 2.6333 | ТП-15 ф-Пионерская |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 40 |  | 19.12.2019. лист.№6 ОПЖ | 3.4.13.3, 3.4.7 | 4.6 | 1
3976 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-13 П.Андреево Ф- Автомобилистов | 0.38 |  | 2019-12-19 23:00 | 2019-12-20 13:00 | В | 14 | ТП-13 ул.Автомобилистов |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 |  | 19.12.2019. лист.№6 ОПЖ | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
3977 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1019, КЛ-10 кВ от ТП-38 до ТП-45 | 10 (10.5) |  | 2019-12-19 15:40 | 2019-12-19 16:45 | В | 1.0833 | ТП-38, 5, 39, 56, 10, 45, 49, 21 |  | кот.-1 | 255 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 650 |  | 19.12.19, стр.56 ОЖ, акт №8/2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3978 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ фидер ул Владимирская | 0.38 |  | 2019-12-19 11:00 | 2019-12-19 13:00 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Владимирская, ул, Морозовская, ул.Свобода |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.21 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3979 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.ул.Комсомольская | 0.38 |  | 2019-12-19 11:00 | 2019-12-19 11:45 | В | 0.75 | ВЛ-0,4кВ улКомсомольская, ул.Рыженкова, ул.Суворова |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.21 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3980 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ фидер ул.Пушкина | 0.38 |  | 2019-12-19 06:30 | 2019-12-19 11:00 | В | 4.5 | ВЛ--0,4кВ ул. Железнодорожная, ул .Пушкина,ул. Ленина |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.20 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3981 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-86 РУ-0,4кВ фидер ул.Рощина,Бобкова | 0.38 |  | 2019-12-19 11:00 | 2019-12-19 16:40 | В | 5.6667 | ВЛ--0,4кВ ул. Бобкова, ул. Рощина |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3982 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ ф. ул.Кирова | 0.38 |  | 2019-12-19 15:10 | 2019-12-19 18:25 | В | 3.25 | ВЛ--0,4кВ ул.Кирова, ул.Калина |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3983 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фидер ул. 8-е Марта | 0.22 |  | 2019-12-19 15:10 | 2019-12-19 19:10 | В | 4 | ВЛ-0,23кВ ул.8-е Марта д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3984 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4к фид.Коммунальная | 0.22 |  | 2019-12-19 16:40 | 2019-12-19 19:40 | В | 3 | ВЛ-0,23кВ ул.Коммунальная д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.12.2019 О.Ж. стр.22 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
3985 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 3 п .Ставрово | 6 (6.3) |  | 2019-12-22 15:05 | 2019-12-22 15:30 | П | 0.41667 | ТП-3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 120 |  | о.ж. лист 10 |  |  | 1
3986 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка Ф-1024 от РП-1 | 10 (10.5) |  | 2019-12-23 01:20 | 2019-12-23 01:40 | В | 0.33333 | ТП-5, 55, 56, 84, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 50. |  |  | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №71 от 23.12.2019 | 3.4.7 | 4.21 | 1
3987 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф.105 с ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-12-23 01:20 | 2019-12-23 04:15 | В | 2.9167 | ТП 108, 138, 53, 61, 39, 52, 21, 22, 23, 85, 156, 157, 83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 986 |  | акт №72 от 23.12.2019 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3988 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-717 п.К.Маркса Ф-4 м-н Мираж | 0.38 |  | 2019-12-20 09:00 | 2019-12-20 09:35 | В | 0.58333 | ТП-717 Ф-4 м-н Мираж |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 20.12.2019г., АЖ 55 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3989 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4кВ Ф-1 | 0.38 |  | 2019-12-20 12:10 | 2019-12-20 12:25 | В | 0.25 | ТП-40 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ул. Заозерная |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 |  | 20.12.2019г., АЖ 55 | 3.4.13 | 4.13 | 1
3990 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 с.Пакино Ф-2 ул.Береговая д 8 | 0.22 |  | 2019-12-22 15:10 | 2019-12-22 16:00 | В | 0.83333 | ТП-788 Ф-2 ул.Береговая д 8 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 22.12.2019г., АЖ 55 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
3991 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-12-20 13:00 | 2019-12-20 13:20 | П | 0.33333 | ТП-36 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 70 20.12.2019 |  |  | 1
3992 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная" фид.1017, РП-2 направл. 212, КЛ-10 кВ от ТП-43 до ТП-10 каб. "А" | 10 (10.5) |  | 2019-12-20 15:35 | 2019-12-20 16:25 | В | 0.83333 | ТП-15(Т-2, 144, 41(Т-1), 43(Т-2) 95(Т-2), 140. |  | Лицей -1 | 72 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 320 |  | 20.12.2019, ОЖ л. 43-44, акт 16 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3993 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) |  | 2019-12-21 13:05 | 2019-12-21 14:25 | П | 1.3333 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-9, КТП-8, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 |  | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 423.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3994 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) |  | 2019-12-22 08:25 | 2019-12-22 11:00 | В | 2.5833 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-9, КТП-8, КТП-7.1, КТП-7.2 | м.у.-1 |  | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 423.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №34, 22.12.2019 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
3995 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.740 РП 6 ТП 562, ТП 13 - ТП 582 | 6 (6.3) |  | 2019-12-21 23:05 | 2019-12-22 00:10 | В | 1.0833 | ТП60, ТП582, ТП562, ТП74, ТП34, ТП145, ТП365, ТП132, ТП109, ТП238, ТП225, ТП598, ТП12, ТП411 |  | м.у.-2 | 170 | 1 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1400 |  | 21.12.2018, №196 стр. 78 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3996 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП 5 | 6 (6.3) |  | 2019-12-22 13:25 | 2019-12-22 13:52 | В | 0.45 | РП 5, ТП 542, ТП 324, ТП 192, ТП 296, ТП 465, ТП 799, ТП 226, ТП 310, ТП 233, ТП 150, ТП 122, ТП 121, ТП 309, ТП 32, ТП 277, ТП 593 |  | КНС-1, орг.-1 | 146 | 1 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1500 |  | 22.12.2018, №197 стр. 79 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3997 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 | 10 (10.5) |  | 2019-12-20 09:00 | 2019-12-20 09:40 | В | 0.66667 | ТП-3, ТП-32, ТП-38, ТП-55, ТП-1, ТП-6, ТП-37, ТП-42, ТП-100(аб.), ТП-7, ТП-41, ТП-2, ТП-30, ТП-96, РТП-11(тр-р№2) |  |  | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 1600 |  | №135 20.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3998 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-90 фидер Коммунальная,Красноармейская ул. Коммунальная д.14 ф. | 0.22 |  | 2019-12-20 10:00 | 2019-12-20 12:50 | В | 2.8333 | ВЛ-0,23кВ ул.Коммунальная д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20.12.2019 О.Ж. стр.23 | 3.4.14 | 4.6 | 1
3999 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) |  | 2019-12-21 10:17 | 2019-12-21 15:10 | П | 4.8833 | ТП-1,2,3,4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 21.12.2019. лист.№7 ОПЖ |  |  | 1
4000 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1010, КЛ-10кв ТП 5- ТП ВНИИ | 10 (10.5) |  | 2019-12-22 18:40 | 2019-12-22 19:56 | В | 1.2667 | ТП-4.5.2-СШ |  |  | 66 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 96.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.12.2019. лист.№7 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
4001 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 5 - ул. Березовая, д. 16 | 0.22 |  | 2019-12-20 13:30 | 2019-12-20 14:00 | В | 0.5 | ТП 91, ф. 5 - ул. Березовая, д. 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 479 от 20.12.2019 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
4002 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 64, ф. 6 - СНТ Сосона | 0.38 |  | 2019-12-21 10:10 | 2019-12-21 10:25 | В | 0.25 | ТП 64, ф. 6 - СНТ Сосона |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 480 от 21.12.2019 ж.з. | 3.4.7 | 4.10 | 1
4003 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 7 - ул. Красноармейская, д. 3 | 0.22 |  | 2019-12-21 17:55 | 2019-12-22 10:30 | В | 16.5833 | ТП 7, ф. 7 - ул. Красноармейская, д. 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 481 от 21.12.2019 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
4004 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова | 0.22 |  | 2019-12-22 14:30 | 2019-12-22 15:10 | В | 0.66667 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  | № 481 от 21.12.2019 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
4005 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) |  | 2019-12-20 17:30 | 2019-12-20 21:00 | В | 3.5 | ТП-94 , ТМ-1 | кот.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 |  | 20.12.2019, №52 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
4006 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул.Некарсова д.14 | 0.38 |  | 2019-12-20 08:10 | 2019-12-20 10:30 | В | 2.3333 | ТП-51, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.12.2019, стр.34, АЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
4007 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС " Восточная", ф.672, ЦРП-2, 2СШ, от ТП-121 до ТП-122 | 6 (6.3) |  | 2019-12-22 19:15 | 2019-12-22 22:50 | В | 3.5833 | ф.672, ТП-58, 239а, 63, 69, 121, 122, 146, 133, 154, 205, 116, 170, 13, КЛ | кот.-2, д.с.-2, шк.-1 |  | 118 | 0 | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2010 |  | 22.12.2019, №53 | 3.4.7 | 4.12 | 1
4008 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Мелехово", ф.616 | 6 (6.3) |  | 2019-12-23 04:00 | 2019-12-23 06:15 | В | 2.25 | ф.616, ТП-254 2СШ, 253,259, 251, 252,256, 255 ТМ-2, 257, 258 | кот.-1 |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 326 |  | 23.12.2019, №54 | 3.4.7 | 4.12 | 1
4009 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.1, ф.2, ф.12, ул. Космонавтов | 0.38 |  | 2019-12-23 09:00 | 2019-12-23 16:00 | П | 7 | ТП-94, ф.1, ф.2 , ф.12 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
4010 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-145, ф.15, ул. Комсомольская, д.102 | 0.38 |  | 2019-12-23 09:00 | 2019-12-23 12:00 | П | 3 | ТП-145, ф.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
4011 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-79, ф.2, ул. Машиностроителей, д. 3 | 0.38 |  | 2019-12-23 13:00 | 2019-12-23 16:00 | П | 3 | ТП-79, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
4012 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП 38 Ф.4 | 0.38 |  | 2019-12-23 09:50 | 2019-12-23 10:15 | В | 0.41667 | ТП 38 КВЛ-0,4 кВ Ф.4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | о.ж.лист №10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4013 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП №1 Ф-1024 | 10 (10.5) |  | 2019-12-23 13:10 | 2019-12-23 13:35 | В | 0.41667 | ТП-5,55,56,84,42,44, 59,40,115,51,86,50. |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 300 |  | акт №73 от 23.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4014 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП №2 Ф-1007 | 10 (10.5) |  | 2019-12-23 14:05 | 2019-12-23 14:25 | П | 0.33333 | ТП-54,155,29,20,123,131 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 210 |  | о.ж.лист №10 |  |  | 1
4015 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП №1 Ф-1022 | 10 (10.5) |  | 2019-12-24 01:20 | 2019-12-24 01:30 | В | 0.16667 | ТП 1,2,3,18,60,80,101,40, 42,44,50,51,56,59 |  |  | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 450 |  | акт №74 от 24.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4016 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП№3 ф -1009 | 10 (10.5) |  | 2019-12-24 01:20 | 2019-12-24 01:48 | В | 0.46667 | ТП 27,35,36,37,38,46,63,65,69 |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 222 |  | акт №75 от 24.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4017 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.9, ф.10, ф.14, ф.20, ул. З. Космодемьянской | 6 (6.3) |  | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 16:00 | П | 7 | ТП-94, ф.9, ф.10, ф.14, ф.20 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
4018 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-13, ф.15, ул. Социалистическая д. 23, ТП-175, ф-6, ф.16, ул. Брюсова д.52, 52/1 | 6 (6.3) |  | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 12:00 | П | 3 | ТП-13, ф.15, ТП-175, ф.6, ф.16 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
4019 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-154, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) |  | 2019-12-24 14:00 | 2019-12-24 16:00 | П | 2 | ТП-154, ТП-205 (абонентская) |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 344 |  |  |  |  | 1
4020 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-7 РУ-0,4кВ, ул.Пролетарская, д.4а | 0.38 |  | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 14:00 | П | 4 | ТП-7 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 137.5 |  |  |  |  | 1
4021 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 341, пр-т Ленина, 47 | 0.38 |  | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 18:00 | П | 9 | ТП 341, фид.пр-т Ленина, 51, 49 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
4022 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Парижской Коммуны, 45б | 0.22 |  | 2019-12-23 16:30 | 2019-12-23 18:40 | В | 2.1667 | ТП 378, ф.ВЛ-1 ул.Пугачева, ул.Разина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 23.12.19, стр. 26 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
4023 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-33 РУ-0,4кВ | 0.38 |  | 2019-12-23 09:55 | 2019-12-23 10:35 | В | 0.66667 | ТП-33 |  |  | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 82 |  | 23.12.2019 О.Ж. стр.26 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
4024 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п.Тюрмеровка ф-Краснознаменная | 0.38 |  | 2019-12-23 12:50 | 2019-12-23 13:20 | В | 0.5 | ТП-20 ул. Краснознаменная |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.4 |  | 23.12.2019. лист.16 Ж З | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 0
4025 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Андреево ф-Площадь | 0.38 |  | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 12:00 | П | 2 | ТП-3 ул.Почтовая |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 |  | 24.12.2019. лист.8 ОПЖ |  |  | 1
4026 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП 42 фид. ул. Лакина 7 | 0.38 |  | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 11:50 | П | 2.8333 | ВЛ-0,4 кВ фид.ул.Лакина 5, 7 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 |  | о.ж.лист №11, 24.12.2019 |  |  | 1
4027 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск, ф.105 с ПС Ундол | 10 (10.5) |  | 2019-12-24 11:05 | 2019-12-24 12:45 | П | 1.6667 | ТП 53, 39, 52, 21, 22, 23,85, 156, 157, 83, |  |  | 819 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 686 |  | о.ж.лист №11, 24.12.2019 |  |  | 1
4028 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 Ф. ул. Шмидта | 0.38 |  | 2019-12-24 12:30 | 2019-12-24 15:00 | В | 2.5 | ВЛ ул. Шмидта д. 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 24.12.2019, стр 34 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
4029 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ опора № 31 ЛР-2а | 10 (10.5) |  | 2019-12-24 09:30 | 2019-12-24 09:40 | В | 0.16667 | Ф-1014 ТП-15, 16, 47, 42, 28 КВЛ |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 215 |  | 24.12.2019г., № 50 | 3.4.14 | 4.16 | 1
4030 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ опора № 31 ЛР-2а | 10 (10.5) |  | 2019-12-25 13:00 | 2019-12-25 15:00 | П | 2 | Ф-1014 ТП-15, 16, 47, 42, 28 КВЛ |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
4031 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 451, ул. Тихонравова 6 | 6 (6.3) |  | 2019-12-24 13:30 | 2019-12-24 14:35 | П | 1.0833 | ТП 451, Т-1 |  | кот.-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
4032 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 268, ул. Крайрова 12 | 6 (6.3) |  | 2019-12-25 08:30 | 2019-12-25 18:00 | П | 9.5 | ТП 268, фид. Ул.Крайнова 16 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
4033 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 941, ул. Малиновая 1 | 10 (10.5) |  | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 14:00 | П | 4 | ТП 941 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
4034 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.5, ф.8, ф.16, ул. З. Космодемьянской | 6 (6.3) |  | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 16:00 | П | 7 | ТП-94, ф.8, ф.5, ф.16, ф.20 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
4035 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-226, РУ-6кВ,РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) |  | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 11:30 | П | 2.5 | ТП-226 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
4036 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№7 | 0.38 |  | 2019-12-24 10:10 | 2019-12-24 10:40 | П | 0.5 | ТП-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-№7 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 71 24.12.2019 |  |  | 1
4037 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-12-24 13:35 | 2019-12-24 13:50 | В | 0.25 | ТП-8 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 71 24.12.2019 | 3.4.7 | 4.14 | 1
4038 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-37 ул.Муромское ш. | 10 (10.5) |  | 2019-12-25 13:00 | 2019-12-25 14:00 | П | 1 | ТП-37 ул.Муромское ш. |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67.5 |  | 25.12.2019. лист.8 ОПЖ |  |  | 1
4039 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 |  | 2019-12-24 14:10 | 2019-12-24 15:45 | В | 1.5833 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 52 |  | 24.12.19 ОЖ по 0,4 кВ, л. 2-3 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
4040 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-74, ВЛ фид. "Микрорайон 42, 47, 50А" | 0.38 |  | 2019-12-24 14:00 | 2019-12-24 14:45 | П | 0.75 | ВЛ фид. "Микрорайон 42, 47, 50А" от ТП 10/0,4 кВ №74 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
4041 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." и "ул. Ленина четн." | 0.38 |  | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 13:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." и "ул. Ленина четн." от ТП 6/0,4 кВ № 34. |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
4042 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24, ул. Приозерная 9 | 6 (6.3) |  | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 11:00 | П | 2 | ТП-24, ул. Приозерная 9 |  |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
4043 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 |  | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
4044 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" ТП3 - ТП4 | 10 (10.5) |  | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 12:00 | П | 2 | КТП "ДОР", КТП-13, КТП-12 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36.08 |  |  |  |  | 1
4045 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф-1024 г.Собинка от ТП-44 до ТП-40 | 10 (10.5) |  | 2019-12-25 13:32 | 2019-12-25 15:45 | П | 2.2167 | ТП-59, 115 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 100 |  | о.ж. лист 12, 25.12.2019 |  |  | 1
4046 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 121, ул. Перекопский ВГ 14а | 6 (6.3) |  | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 12:00 | П | 3 | ТП 121, Т-1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
4047 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61, ул. П. Осипенко 28 | 0.38 |  | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 16:00 | П | 7 | ТП 61, ВЛ-0,4кВ фид. П. Осипенко |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
4048 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 687, Промышленный проезд 2а | 6 (6.3) |  | 2019-12-26 10:00 | 2019-12-26 18:00 | П | 8 | ТП 687 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
4049 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.6, ф.11, ф.13, ул. З. Космодемьянской | 6 (6.3) |  | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 16:00 | П | 7 | ТП-94, ф.6, ф.11, ф.13 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
4050 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-227, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) |  | 2019-12-26 13:30 | 2019-12-26 16:00 | П | 2.5 | ТП-227 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
4051 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.3 | 6 (6.3) |  | 2019-12-26 09:30 | 2019-12-26 14:00 | П | 4.5 | ф.3, ТП-74 (абонентская), ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4052 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-175, ф.6, ф.16 ул.Брюсова д.52, 52/1 | 6 (6.3) |  | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 12:00 | П | 3 | ТП-175, ф.6,ф.16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
4053 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-79, ф.2, ул.Машиностроителей д.2 | 6 (6.3) |  | 2019-12-26 13:00 | 2019-12-26 16:00 | П | 3 | ТП-79, ф.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
4054 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-12-25 13:15 | 2019-12-25 13:45 | В | 0.5 | ТП-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-№4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 71 25.12.2019 | 3.4.7 | 4.6, 4.13 | 1
4055 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 |  | 2019-12-25 15:35 | 2019-12-25 16:00 | П | 0.41667 | ТП-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-№4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 71 25.12.2019 |  |  | 1
4056 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-24 г.Судогда ф-Лесничество | 0.38 |  | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 11:00 | П | 2 | ТП-24 Ф-Лесничество ул.Пролетарская |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | 26.12.2019. лист.9 ОПЖ |  |  | 1
4057 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3(ул.Калинина 7) | 6 (6.3) |  | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 13:00 | П | 4 | РП-3(ул.Калинина 7) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
4058 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Собинка Ф.1015 КЛ-10кВ ТП 8 - ТП 58 | 10 (10.5) |  | 2019-12-27 04:00 | 2019-12-27 05:50 | В | 1.8333 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 7, 8, 58, 152 |  |  | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 3 | 667 | 0 | 530 |  | акт № 76 от 27.12.2019 | 3.4.7 | 4.12 | 1
4059 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф. 110 -ЦРП, КЛ 10 кВ ТП 31-ТП58 | 10 (10.5) |  | 2019-12-26 14:00 | 2019-12-26 15:20 | В | 1.3333 | ТП29а, 48а, 17, 30, 27а, 21а, 22а, 23а, 14а, 37а, 38а, 39а, 61а, 36а, 6, 31, 40, 62, 63, 24а, 25а, 65 |  | Котельная -3 КНС-3 Гостиница-1 Молокозавод-1 Водозабор -1 | 698 | 0 | 18 | 680 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 800 |  | № 14, 26.12.2019 | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 0
4060 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 ЦРП ВВ яч.8, КЛ 10 кВ ТП 37-ТП14 | 10 (10.5) |  | 2019-12-26 15:40 | 2019-12-26 16:25 | В | 0.75 | ТП 14, 62, 63, 37А, 38А, 39А, 36А, 6, 58, 31, 40, 43 |  | КНС-2, котельная-2 | 439 | 0 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 500 |  | № 15, 26.12.2019 | 3.4.13 | 4.12 | 1
4061 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 252, ул. Пр-т Строителей 30 | 0.38 |  | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-27 16:00 | П | 7 | ТП 252, ВЛ-0,4кВ фид. Мусоргского |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
4062 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 |  | 2019-12-27 01:00 | 2019-12-27 03:00 | П | 2 | ТП-94 | шк.-1, кот.-1, д.с.-1 |  | 25 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 478 |  |  |  |  | 1
4063 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-145, ф.15 ул.Комсомольская д.102 | 0.38 |  | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-27 12:00 | П | 3 | ТП-145, ф.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
4064 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-13, ф.15, ул.Социалистическая, д.23 | 0.38 |  | 2019-12-27 13:00 | 2019-12-27 16:00 | П | 3 | ТП-13, ф.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
4065 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул. Ленина, Пушкина. | 0.38 |  | 2019-12-27 10:30 | 2019-12-27 15:00 | П | 4.5 | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Ленина,Пушкина. |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
4066 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-6 РУ-10кВ. яч.5 отход на тр-р | 0.38 |  | 2019-12-27 09:30 | 2019-12-27 10:30 | П | 1 | ТП-6 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
4067 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, 1СШ-0,4 кВ, Т-1 | 6 (6.3) |  | 2019-12-27 08:40 | 2019-12-27 09:30 | П | 0.83333 | ТП-58, 1СШ-0,4 кВ, Т-1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
4068 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, 2СШ-0,4 кВ, Т-2 | 6 (6.3) |  | 2019-12-27 09:30 | 2019-12-27 10:00 | П | 0.5 | ТП-58, 2СШ-0,4 кВ, Т-2 |  | Орг.-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
4069 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 |  | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-27 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
4070 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22 Ф-1 ул.Гоголя д.29 | 0.38 |  | 2019-12-27 10:00 | 2019-12-27 10:00 | В | 0 | ТП-22 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.12.2019г., ОЖ стр. 174 | 3.4.14 | 4.16 | 1
4071 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 |  | 2019-12-27 10:45 | 2019-12-27 13:15 | П | 2.5 | ТП-17 ВЛ 0,4 кВ Ф-№5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 72 27.12.2019 |  |  | 1
4072 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП 428, ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.738 | 6 (6.3) |  | 2019-12-27 22:06 | 2019-12-27 22:40 | В | 0.56667 | ТП 428, ТП112, ТП29, ТП304, ТП706, ТП245, ТП68, ТП24 |  | орг-2 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1300 |  | 27.12.2019, №199, ОЖ стр. 84 | 3.4.7 | 4.12 | 1
4073 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 232, пр. Строителей 32 | 0.38 |  | 2019-12-29 12:00 | 2019-12-29 13:00 | В | 1 | ТП-232, фид.пр. Строителей 32 кафе |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 29.12.2019, ЖЗ стр.31 | 3.4.7 | 4.13 | 1
4074 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 496, ул. 850 Летия д. 4 | 0.38 |  | 2019-12-28 15:20 | 2019-12-28 16:00 | В | 0.66667 | ТП 496, ф.ВЛ-1 ул.850 Летия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.12.2019, ЖЗ стр. 30 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
4075 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 6 - ул. Коммунальная, 11А | 0.22 |  | 2019-12-27 20:00 | 2019-12-28 11:30 | В | 15.5 | ТП 11, ф. 6 - ул. Коммунальная, 11А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 486 от 27.12.2019 ж.з. | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
4076 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-67,ф.8, ул. Ногина, д.35 | 0.38 |  | 2019-12-27 08:25 | 2019-12-27 14:10 | В | 5.75 | ТП-67, ф.8, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 27.12.2019, стр.36, АЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
4077 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-215, ф.3, ул. Муромская, д.13а | 0.38 |  | 2019-12-27 13:10 | 2019-12-27 16:00 | П | 2.8333 | ТП-215, ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
4078 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-102, ф.5, ул. Восточная, д.52 | 0.38 |  | 2019-12-28 08:42 | 2019-12-28 08:55 | В | 0.21667 | ТП-102, ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 28.12.2019, стр.36,АЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
4079 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-89, ф.5, ул. Бурматова | 0.38 |  | 2019-12-28 16:05 | 2019-12-28 16:50 | В | 0.75 | ТП-89, ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.12.2019, стр.36,АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
4080 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 (10.5) |  | 2019-12-27 14:23 | 2019-12-27 15:26 | В | 1.05 | ТП-42 |  |  | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.12.2019. лист.№9 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4081 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Вяткино ф-Южная к Лесу | 0.38 |  | 2019-12-30 10:00 | 2019-12-30 16:00 | П | 6 | ТП-5 ул.Садовая Ф-Южная |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16.3 |  | 30.12.2019. лист.10 ОПЖ |  |  | 1
4082 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ, ул.Спортивный пр-д, д.1а | 0.38 |  | 2019-12-30 10:00 | 2019-12-30 12:00 | П | 2 | ТП-35 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 27.5 |  |  |  |  | 1
4083 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." и "ул. Ленина четн." | 0.38 |  | 2019-12-30 10:00 | 2019-12-30 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." и "ул. Ленина четн." от ТП 6/0,4 кВ № 34. |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
4084 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Туристическая | 0.38 |  | 2019-12-30 15:00 | 2019-12-30 16:20 | В | 1.3333 | ВЛ Ф. ул. Туристическая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 30.12.2019, стр 48, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
4085 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 |  | 2019-12-30 10:30 | 2019-12-30 11:35 | П | 1.0833 | ТП-36 ВЛ 0,4 кВ Ф-№2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 73 30.12.2019 |  |  | 1
4086 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-256, ф.3, ул. Звездная, д.7 (мкрн. Доброград) | 0.38 |  | 2019-12-30 14:55 | 2019-12-30 16:00 | В | 1.0833 | ТП-256, ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 30.12.2019, стр. 36, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
4087 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-13, ф.15, ул. Социалистическая, д.13 | 0.38 |  | 2019-12-30 19:15 | 2019-12-30 20:15 | В | 1 | ТП-13, КЛ-0,4 кВ, ф.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 30.12.2019, стр. 36, АЖ | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
4088 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4 кВ ф. 2 "КНС" | 0.38 |  | 2019-12-31 10:00 | 2019-12-31 11:00 | П | 1 | ТП-35 РУ-0,4кВ ф. 2 "КНС" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.16 |  |  |  |  | 1
4089 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.ул. Васильевская | 0.38 |  | 2019-12-31 15:00 | 2019-12-31 16:00 | В | 1 | КЛ Ф. ул. Васильевская |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 |  | 31.12.2019, стр 49, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 1
4090 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11,РУ-10кВ,Ф-1,яч.№5,отход на ТП-16 | 10 (10.5) |  | 2019-12-31 10:10 | 2019-12-31 12:50 | В | 2.6667 | ТП-16, 27, 48, 92, 46, 57, 20, 58, 25, 62, 15, 60, 89, 56, 104, 93 |  |  | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1155 |  | №136 31.12.2019 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4091 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434 ул. Лакина, 139-г | 0.38 |  | 2019-12-30 21:00 | 2019-12-31 09:00 | В | 12 | ТП 434 фид. ВЛ-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 31.12.2019, стр 33 Ж З | 3.4.7 | 4.13 | 1
Добавить
Главный инженер | [8 empty] | 2-я категория надежности 15: А.С. Лылов
Должность | [8 empty] | 2-я категория надежности 15: Ф. И. О.
Примечание
1 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
2 "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40-46 Правил полного и(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
3 указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ;.

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | 2019 год | Метод определения
1 | 2 | 4 | 6
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 95899 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 779
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 95120
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi ), час. | 2.5504 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 1.3974 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi ), час. | 4.08 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 1.4296 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
| Главный инженер |  | А.С. Лылов