## Корр КНК (подбор) (hidden)
Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг по результатам 2020 года
АО "ОРЭС - Владимирская область"
№ п/п | Наименование показателей | Обзнач. в МУ | По данным организации
1 | 2 | 3 | 4
1. | Коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг |  | #REF!
2. | Коэффициент достижения (недостижения, перевыполнения) уровня надежности оказываемых услуг |  | #REF! |  | ,
3. | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг (для территориальной сетевой организации) |  | 0
4. | Показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186 (зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г., регистрационный N 32761), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 6 апреля 2015 г. N 217 (зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2015 г., регистрационный N 37834) (далее - приказ Минэнерго России N 186). |  | 0
5. | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг |  | #REF!
6. | Максимальный процент корректировки, % |  | 0.02
7. | Коэффициент, корректирующий НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг |  | #REF!
7. | Утвержденная НВВ на содержание электрических сетей (тыс. руб.) |  | 1805676.235
8. | Величина корректировки НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг |  | #REF!
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг
№ п/п | Наименование показателей | Обзнач. в МУ | Утверждено на 2020 год | По данным организации
|  |  |  | Факт | % отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | точки поставки | знаменатель | пок-ль | 0.705 | для нулевых показателей нужен min | откл удалить | числитель | знаменатель | правда | откл - это min на который нужно ухудшить показатель
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки , час. | Пsaidi | 5.4956 | #REF! | #REF! | 97895 | #REF! | #REF! | 3.8744 | 379284.8824 | #REF! | #REF! | 97895 | 270981.0542 | #REF! | произведение: время прекращения на отключенные точки
2. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки , шт. | Пsafi | 2.1538 | #REF! | #REF! | 97895 | #REF! | #REF! | 1.5184 | 148646.607 | #REF! | #REF! | 97895 | 139007 | #REF! | отключенные точки
3. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения | Птпр | 1.0799 | 1.2175 | 112.7387
4. | Показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций |  | http://voek33.ru/
Руководитель организации
Приказ Министерства энергетики РФ от 18 октября 2017 г. N 976 "Об утверждении базовых значений показателей надежности, значений коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых и максимальной динамики улучшения плановых показателей надежности для групп территориальных сетевых организаций, имеющих сопоставимые друг с другом экономические и технические характеристики и (или) условия деятельности, с применением метода сравнения аналогов" : Значения коэффициентов допустимых отклонений фактических значений показателей надежности от плановых =0,3
N пп | Группы территориальных сетевых организаций** | Базовые | Максимальная | Значения коэффициентов допустимых
|  | значения | динамика | отклонений фактических значений показателей надежности от плановых
|  | показателей | улучшения
|  | надежности | плановых
показателей
|  |  | надежности | Коэффициент | Коэффициент
|  |  |  | *** | ***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, средняя летняя температура 20°С и более | 9.6239 | 0.09249 | 0.3 | 0.3
2 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, средняя летняя температура менее 20°С, число разъединителей и выключателей менее 25 000 штук | 4.7398 | 0.08958 | 0.3 | 0.3
3 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10%, средняя летняя температура менее 20°С, число разъединителей и выключателей 25 000 штук и более | 2.9252 | 0.09119 | 0.3 | 0.3
4 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ 10% и более | 3.3358 | 0.1339 | 0.3 | 0.3
5 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ 30% и более | 2.331 | 0.21968 | 0.3 | 0.3
6 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, плотность менее 20 штук/км, число точек поставки менее 10 000 штук | 4.5055 | 0.28362 | 0.3 | 0.3
7 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, плотность менее 20 штук/км, число точек поставки 10 000 штук и более | 6.1131 | 0.1817 | 0.3 | 0.3
8 | ЛЭП 10 км и более и менее 7500 км, доля КЛ менее 30%, плотность 20 штук/км и более | 5.8508 | 0.18958 | 0.3 | 0.3
9 | ЛЭП менее 10 км | 1.3037 | 0.19007 | 0.3 | 0.3
N пп | Группы территориальных сетевых организаций** | Базовые | Максимальная | Значения коэффициентов допустимых
|  | значения | динамика | отклонений фактических значений показателей надежности от плановых
|  | показателей | улучшения
|  | надежности | плановых
показателей
|  |  | надежности | Коэффициент | Коэффициент
|  |  |  | *** | ***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ менее 10% | 1.9674 | 0.079 | 0.3 | 0.3
2 | ЛЭП 7 500 км и более, доля КЛ 10% и более | 1.2335 | 0.13948 | 0.3 | 0.3
3 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км, доля КЛ менее 15% | 1.7882 | 0.14553 | 0.3 | 0.3
4 | ЛЭП 3 000 км и более и менее 7 500 км, доля КЛ 15% и более | 0.75108 | 0.17702 | 0.3 | 0.3
5 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км, доля КЛ 35% и более | 0.56439 | 0.17379 | 0.3 | 0.3
6 | ЛЭП 100 км и более и менее 3 000 км, доля КЛ менее 35% | 1.0079 | 0.16107 | 0.3 | 0.3
7 | ЛЭП от 10 км и более и менее 100 км | 0.78503 | 0.24091 | 0.3 | 0.3
8 | ЛЭП менее 10 км | 0.92642 | 0.12407 | 0.3 | 0.3
Note on B10: Показатель считается достигнутым (К=0 ) в случае исполнения сетевыми организациями требований приказа Минэнерго России N 186, в том числе исполнения сетевыми организациями требований по своевременному, полному и достоверному раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 и 7 приказа Минэнерго России N 186. В противном случае показатель считается не достигнутым (К=-1 ).
Note on B12: Приказ Федеральной службы по тарифам от 26 октября 2010 г. N 254-э/1 "Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг"
Note on B25: Показатель считается достигнутым ( ) в случае исполнения сетевыми организациями требований приказа Минэнерго России N 186, в том числе исполнения сетевыми организациями требований по своевременному, полному и достоверному раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 и 7 приказа Минэнерго России N 186. В противном случае показатель считается не достигнутым ( ).

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | год | 2022
АО "ОРЭС-Владимирская область"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ввод№1 | 0.38 | 2022-01-01 14:30 | 2022-01-01 15:30 | В | 1 | ТП 14 ввод №1 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |  | 1.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ввод№1 | 0.38 | 2022-01-01 17:30 | 2022-01-01 17:50 | В | 0.33333 | ТП 14 ввод №1 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |  | 1.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. ул. Кремлевская | 0.38 | 2022-01-02 12:10 | 2022-01-02 13:00 | В | 0.83333 | КЛ Ф. ул.Кремлевская |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 |  | 2.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 Фул. Шевченко | 0.38 | 2022-01-02 16:00 | 2022-01-02 19:00 | В | 3 | ВЛ Фул. Шевченко |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 2.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. ул. Кремлевская | 0.38 | 2022-01-02 16:10 | 2022-01-02 19:00 | В | 2.8333 | КЛ Ф. ул.Кремлевская |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 |  | 2.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП Ф. Казанский храм | 0.38 | 44564.375 | 44564.3958 | В | 0.5 | КЛ Ф. Казанский храм |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 3.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
7 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. ул. Кремлевская | 0.38 | 44564.5764 | 44564.6111 | В | 0.83333 | КЛ Ф. ул.Кремлевская |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 |  | 3.01.2022, стр 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ввод№1 | 0.38 | 44566.6979 | 44566.7222 | В | 0.58333 | ТП 14 ввод №1 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |  | 5.01.2022, стр 29 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 44563.2632 | 44563.4583 | В | 4.6833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.01.2022 г., акт №1 | 3.4.7 | 4.11 | 1
10 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-71 ф-0.4кВ Ф-3 | 0.38 | 44562.4271 | 44562.5521 | В | 3 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 32 |  | опер. журнал стр.161 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
11 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 44563.1444 | 44563.2535 | В | 2.6167 | ТП 111, 57, 8, 58, 152, 50, 86, 110 резерв, 10, 11, 12, 88, 41, 73, 74 |  |  | 2126 | 0 | 2 | 2124 | 0 | 0 | 2 | 2124 | 0 | 800 |  | акт №1 02.01.2022г. | 3.4.8.5 | 4.12, 4.4 | 0
12 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 44563.1444 | 44563.2188 | В | 1.7833 | ТП 10, 11, 12, 88, 41, 73, 74. |  |  | 1984 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 650 |  | акт №1 02.01.2022г. | 3.4.8.5 | 4.12, 4.4 | 0
13 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Участок Ф-1015 от ТП-75 до ТП-117 | 10 (10.5) | 44563.1444 | 44563.5938 | В | 10.7833 | ТП 67, 102,117. |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | акт №1 02.01.2022г. | 3.4.8.5 | 4.12, 4.4 | 0
14 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 ф-2 | 0.38 | 44566.6597 | 44566.7569 | В | 2.3333 | ТП-28 ф-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  | акт №2 05.01.2022г. | 3.4.7 | 4.4 | 1
15 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 ф-4 | 0.38 | 44567.4271 | 44567.4653 | В | 0.91667 | ТП-28 ф-4 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 |  | акт №3 06.01.2022г. | 3.4.7 | 4.4 | 1
16 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-26 ф-1 | 0.38 | 44568.0104 | 44568.0694 | В | 1.4167 | ТП-26 ф-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | акт №4 07.01.2022г. | 3.4.7 | 4.4 | 1
17 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-26 ф-1 | 0.38 | 44568.3194 | 44568.4097 | В | 2.1667 | ТП-26 ф-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | акт №5 07.01.2022г. | 3.4.7 | 4.4 | 1
18 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.8 "Поликлинника ЦРБ" | 0.38 | 44565.3542 | 44566.4688 | П | 26.75 | ТП-17 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 63 04.01.2022 |  |  | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "Восточная", ф.6101 | 6 (6.3) | 44562.7639 | 44562.8333 | В | 1.6667 | ф.6101, ТП-238,239 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |  | 01.01.2022, №1 | 3.4.14 | 4.21 | 1
20 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-126, ф.9, ул.Сакко-Ванцетти д.15 | 0.22 | 44568.8333 | 44568.8819 | В | 1.1667 | ТП-126, ф.9, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 07.02.2022, №2 | 3.4.13 | 4.13 | 1
21 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 44563.2951 | 44563.3715 | В | 1.8333 | ТП-4 |  |  | 177 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 87.34 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №1, 02.01.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-01-06 12:35 | 2022-01-06 14:20 | В | 1.75 | КТП-28 |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 64.46 |  | №2, 06.01.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2022-01-07 22:50 | 2022-01-07 23:45 | В | 0.91667 | ТП-4 |  |  | 177 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 87.34 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №3, 07.01.22 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2022-01-01 12:30 | 2022-01-01 15:30 | В | 2.9986 | ТП-68 |  |  | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 75 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | акт №285 от 01.01.22 | 3.4.9.1 | 4.4 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-83 | 10 (10.5) | 2022-01-02 01:35 | 2022-01-02 12:40 | В | 11.0833 | ТП-83 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 60 |  | акт №287 от 02.01.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2022-01-02 00:45 | 2022-01-02 05:25 | В | 4.6667 | ТП-68 |  |  | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 75 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | акт №288 от 02.01.22 | 3.4.9.1 | 4.4 | 1
27 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-01-06 21:40 | 2022-01-06 22:10 | В | 0.49861 | ТП-68 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  | акт №289 от 07.01.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
28 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-01-01 11:15 | 2022-01-01 11:29 | В | 0.23333 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | 2010 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 865 |  | № 1 01.01.2022. лист.№46 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
29 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-01-01 12:56 | 2022-01-01 17:46 | В | 4.8333 | ТП-42 |  |  | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 2 01.01.2022. лист.№46 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
30 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-01-06 10:50 | 2022-01-07 01:15 | В | 14.4167 | ТП-42 |  |  | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 3 06.01.2022. лист.№48 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
31 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-01-07 12:15 | 2022-01-07 16:40 | В | 4.4167 | ТП-42 |  |  | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 4 06.01.2022. лист.№48 ОПЖ | 3.4.12 | 4.13 | 1
32 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-01-06 15:50 | 2022-01-06 20:10 | В | 4.3333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 493 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 5 06.01.2022. лист.№48 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
33 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-01-01 04:10 | 2022-01-01 04:55 | В | 0.75 | ТП618, 637, 682, 663, 685, 658, 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 250 |  | 01.01.2022 №1 , стр.51 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
34 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-01-01 05:25 | 2022-01-01 05:55 | В | 0.5 | ТП618, 637, 682, 663, 685, 658, 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 250 |  | 01.01.2022 №1 , стр.51 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-01-01 05:25 | 2022-01-01 09:25 | В | 4 | ТП 658, 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | 01.01.2022 №1 , стр.51 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
36 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-01-01 23:10 | 2022-01-02 10:40 | В | 11.5 | ТП618, 637, 682, 663, 685, 658, 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 250 |  | 01.01.2022 №2 , стр.52 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
37 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-01-01 23:10 | 2022-01-02 11:05 | В | 11.9167 | ТП 658, 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | 01.01.2022 №1 , стр.51 ОЖ | 3.4.7 | 4.4 | 1
38 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.613 РП21 РП17, РП1 - ТП218 | 6 (6.3) | 2022-01-03 00:20 | 2022-01-03 01:40 | В | 1.3333 | РП 21, ТП 399, ТП 439, ТП 538, ТП 512, ТП 701, ТП 366, ТП 69, ТП 218 , ТП 178, ТП 398, ТП 422, ТП 166, |  | орг.-2 | 342 | 2 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 700 |  | 03.01.2022, №3, стр.59 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
39 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.647 РП15 | 6 (6.3) | 2022-01-04 10:07 | 2022-01-04 10:45 | В | 0.63333 | РП15, ТП 379, ТП 392, ТП 460, ТП237, ТП474, ТП480, ТП 470, ТП 45, ТП 283, ТП 423, ТП 66 |  | шк.-3, д.с.-4, ж.д.-84 , орг. 6 | 128 | 0 | 104 | 24 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1200 |  | 04.01.2022, №4,5 стр.54 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
40 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.107 РП28 ТП667, РП28 - ТП667 | 10 (10.5) | 2022-01-09 08:28 | 2022-01-09 09:15 | В | 0.78333 | ТП 667 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  | 09.01.22, №7 стр.57 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
41 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-12 | 10 (10.5) | 2022-01-11 10:00 | 2022-01-11 13:00 | П | 3 | ТП-12,86 |  |  | 594 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 350 |  | о.ж. лист №168 |  |  | 1
42 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-10 | 10 (10.5) | 2022-01-11 13:00 | 2022-01-11 16:00 | П | 3 | ТП-10 |  |  | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 300 |  | о.ж. лист №168 |  |  | 1
43 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-01-10 13:25 | 2022-01-10 14:35 | П | 1.1708 | ТП-17,149,116,112,76,109, 107 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4 | 132 | 0 | 200 |  | о.ж. лист №167 |  |  | 1
44 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 685 ВЛ-10кВ к КТП СНТ, КТП 658, ТП 610 | 10 (10.5) | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-10 12:00 | П | 3 | ТП 658, ТП 610, ТП СНТ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
45 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-01-10 22:30 | 2022-01-10 23:00 | В | 0.5 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 493 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 207.6 | ООО "Капитал Магнезит" | № 6 10.01.2022. лист.№49 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
46 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Гусь" фид. 620, ВВ-6 кВ на ТП-67 в стор. ТП-18 | 6 (6.3) | 2022-01-10 23:00 | 2022-01-11 00:22 | В | 1.3667 | ТП-100, 101, 114, 102, 103, 104, 105, 106, 146, 141,18,109 |  |  | 641 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1 | 910 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10-11.01.2022, ОЖ. Л. 86-87, акт 01/10 | 3.4.7 | 4.13 | 1
47 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-26, Т-1 | 10 (10.5) | 2022-01-11 09:00 | 2022-01-11 12:00 | П | 3 | ТП-26, Т-1 |  | Больница-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
48 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-56, ф .ул. Садовая | 0.22 | 2022-01-11 09:10 | 2022-01-11 09:30 | В | 0.33333 | ВЛ ф. Садовая |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 11.01.2022, стр 31 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
49 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" ТП№35-ТП№43 | 10 (10.5) | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 12:00 | П | 1 | ТП-43 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.3 |  |  |  |  | 1
50 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-27 Ф.1 | 0.38 | 2022-01-11 13:00 | 2022-01-11 15:00 | П | 2 | ТП-27 Ф.1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | о.ж. лист 168 |  |  | 1
51 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ф.1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-01-11 11:00 | 2022-01-11 11:40 | В | 0.66667 | ТП-17,149,116,112,76,109, 107 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4 | 132 | 0 | 200 |  | Акт №6 от 11.01.22 | 3.4.7 | 4.13 | 1
52 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-6 Ф.2 | 0.38 | 2022-01-11 09:00 | 2022-01-11 12:00 | П | 3 | ТП-6 Ф.2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | о.ж. лист 168 |  |  | 1
53 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.6 "ул. Полевая д.39" | 0.38 | 2022-01-11 09:15 | 2022-01-11 11:20 | П | 2.0833 | ТП-18 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 65 11.01.2022 |  |  | 1
54 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-01-11 14:10 | 2022-01-11 16:25 | В | 2.25 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 381 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 7 11.01.2022. лист.№50 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
55 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-01-11 21:20 | 2022-01-11 21:55 | В | 0.58333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 493 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 207.6 | ООО "Капитал Магнезит" | № 8 11.01.2022. лист.№50 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
56 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28, фид Стекольщиков, ул. Буденного, д. 18 | 0.22 | 2022-01-11 12:30 | 2022-01-11 13:20 | В | 0.83333 | ВЛ фид. Стекольщиков |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 |  | № 9 11.01.2022. лист.№9 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 0
57 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП47 РУ-0,4кВ фидер М.Расковой | 0.38 | 2022-01-12 09:30 | 2022-01-12 10:00 | П | 0.5 | ТП47 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
58 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 10 (10.5) | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-12 12:00 | П | 3 | ТП-80 Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
59 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-40 | 10 (10.5) | 2022-01-13 13:00 | 2022-01-13 17:00 | П | 4 | ТП-40 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85 |  | о.ж. лист №169 |  |  | 1
60 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2022-01-12 13:18 | 2022-01-12 13:26 | П | 0.13333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 65 12.01.2022 |  |  | 1
61 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-13 Ф-3 | 0.38 | 2022-01-14 09:00 | 2022-01-14 10:00 | П | 1 | ВЛ фид.-3 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 82 |  | о.ж. лист №171 |  |  | 1
62 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-13 Ф-1 | 0.38 | 2022-01-14 10:00 | 2022-01-14 12:00 | П | 2 | ВЛ фид.-1 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 |  | о.ж. лист №171 |  |  | 1
63 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-01-13 18:25 | 2022-01-13 18:35 | В | 0.16667 | ТП-68 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  | акт №290 от 13.01.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
64 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 "Пищеблок" | 0.38 | 2022-01-14 13:20 | 2022-01-14 14:00 | П | 0.66667 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | ОЖ- лист 66 14.01.2022 |  |  | 1
65 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Лесная" | 0.38 | 2022-01-16 13:00 | 2022-01-16 13:20 | В | 0.33333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 21 |  | АКТ №1 ОЖ- лист 67 16.01.2022 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
66 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-151, 179, 194, 97 | 6 (6.3) | 2022-01-15 11:15 | 2022-01-15 12:15 | В | 1 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-2); ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские), КВЛ | м.у.-1 |  | 1116 | 0 | 4 | 1112 | 0 | 0 | 4 | 1112 | 0 | 445 |  | 15.01.2022, №3 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
67 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-51 | 0.38 | 2022-01-14 09:30 | 2022-01-14 13:55 | В | 4.4167 | ТП-51 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  | акт расследования №7 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
68 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т.Ставрово ТП-1 ф-4 | 0.38 | 2022-01-14 16:30 | 2022-01-14 22:00 | В | 5.5 | ТП-1 ф-4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | акт №8 14.01.2022г. | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
69 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 ф-3 | 0.38 | 2022-01-14 17:50 | 2022-01-14 18:10 | В | 0.33333 | ТП-46 ф-3 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 |  | акт №9 14.01.2022г. | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
70 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-63 ф-2 | 0.38 | 2022-01-14 18:35 | 2022-01-14 19:00 | В | 0.41667 | ТП-63 ф-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | акт №10 14.01.2022г. | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
71 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-26 ф-5 | 0.38 | 2022-01-14 20:30 | 2022-01-15 | В | 3.5 | ТП-26 ф-5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | акт №11 15.01.2022г. | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
72 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владмирская | 0.38 | 2022-01-15 02:00 | 2022-01-15 02:45 | В | 0.75 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владмирская |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 |  | № 282 ж.з. от 15.01.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
73 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 2022-01-15 21:55 | 2022-01-15 22:25 | В | 0.5 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 |  | № 283 ж.з. от 15.01.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
74 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов | 0.38 | 2022-01-16 12:45 | 2022-01-16 13:10 | В | 0.41667 | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | № 284 ж.з. от 16.01.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
75 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | Ф-1010 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2022-01-14 22:30 | 2022-01-15 01:15 | В | 2.75 | ТП-4..2СШ |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 154.4 |  | №10 14.01.2022. лист.№52 ОПЖ | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
76 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-7, фид Октябрская, ул. Октябрская, д. 53 | 0.22 | 2022-01-14 10:00 | 2022-01-14 11:20 | В | 1.3333 | ВЛ фид.Октябрская |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 25 |  | № 11 14.01.2022. лист.№9 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
77 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-24, фид Халтурина, ул. Халтурина, д. 65 | 0.22 | 2022-01-14 11:15 | 2022-01-14 12:10 | В | 0.91667 | ВЛ фид.Халтурина |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 |  | № 12 14.01.2022. лист.№9 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
78 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-30, фид 70лет Октября, ул. 70лет Октября 22 | 0.22 | 2022-01-16 11:15 | 2022-01-16 12:06 | В | 0.85 | ВЛ фид.70 лет Октября |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 |  | № 13 16.01.2022. лист.№9 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
79 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-43 каб. "А" | 10 (10.5) | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-17 12:00 | П | 3 | КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-43 каб. "А" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
80 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-9 Ф-24 РП-1 ул. Дорофеечева д.7А | 0.38 | 2022-01-17 17:40 | 2022-01-17 20:00 | В | 2.3333 | ТП-9А КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 17.01.2021г., акт №2 | 3.4.14 | 4.13 | 1
81 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Дубки, ф. 1006, ТП 584 - вышка Мегафон | 10 (10.5) | 2022-01-17 15:15 | 2022-01-17 16:20 | В | 1.0833 | ПС Дубки, ф. 1006, ТП 584 - вышка Мегафон |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 285 ж.з. от 17.01. | 3.4.14 | 4.10 | 1
82 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 10 (10.5) | 2022-01-18 09:30 | 2022-01-18 11:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,4 кВ № 130 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
83 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-6 ф-1 | 0.38 | 2022-01-18 14:00 | 2022-01-18 14:25 | П | 0.41667 | ТП-6 Ф-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №176 |  |  | 1
84 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-44 ф-4 | 0.38 | 2022-01-19 09:00 | 2022-01-19 10:00 | П | 1 | ТП-44 ф-4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №176 |  |  | 1
85 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-48 ф-1 | 0.38 | 2022-01-19 10:00 | 2022-01-19 11:00 | П | 1 | ТП-48 ф-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | о.ж. лист №176 |  |  | 1
86 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП-66 ф-4 | 0.38 | 2022-01-19 13:30 | 2022-01-19 16:00 | П | 2.5 | ТП-66 ф-4 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 |  | о.ж. лист №176 |  |  | 1
87 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-26 ф-5 | 0.38 | 2022-01-18 17:30 | 2022-01-18 19:10 | В | 1.6667 | ТП 26 Ф-5 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | акт №12 18.01.2022г. о.ж. лист №176 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
88 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая ф.1003 | 10 (10.5) | 2022-01-18 20:15 | 2022-01-18 22:07 | В | 1.8667 | КТП 705, КТП 875 |  |  | 57 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.01.2022 № 8, стр.65 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
89 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 08:30 | П | 0 | ТП-68 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
90 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ яч №18 . фидер ООО "Лерер" | 0.38 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-18 08:45 | В | 0.75 | ВЛ фидер ООО "Лерер" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | акт №4 от 18.01.22 стр.214 ОЖ | 3.4.14 | 4.20 | 1
91 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-26 ф-1 | 0.38 | 2022-01-19 13:39 | 2022-01-19 14:20 | В | 0.68333 | ТП-26 Ф-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | акт №13 от 19.01.2022г. | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
92 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.8 "КНС" | 0.38 | 2022-01-19 22:40 | 2022-01-19 23:00 | В | 0.33333 | ТП-28 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АКТ №2 ОЖ- лист 68 19.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
93 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-01-20 10:00 | 2022-01-20 12:00 | П | 2 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 1
94 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-1, ф.67, от РП-1 к ТП-198 | 6 (6.3) | 2022-01-19 21:45 | 2022-01-20 00:20 | В | 2.5833 | ф.67, ТП-198, 207, 174, 176, 216, 219, 212, 213 | кот.-4, д.к.-4 |  | 337 | 0 | 16 | 321 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 1639 |  | 19.01.2022, №4 | 3.4.14 | 4.21 | 1
95 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 102 ул. Усти на Лабе 21/53 | 0.38 | 2022-01-19 10:00 | 2022-01-19 10:50 | В | 0.83333 | ТП102, фид."ВЛ ул. Мира, 51,53/21, 1-я Пионерская, 55" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.01.2022, №9, стр. 8 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 0
96 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 223 ул. Василисина 12-а | 0.38 | 2022-01-19 10:40 | 2022-01-19 11:30 | В | 0.83333 | ТП223, фид."ВЛ-2 ул. Василисина, 10а, 12а, 12б, 14а" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.01.2022, №10, стр. 8 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 0
97 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 173 ул. Мира 70 | 0.38 | 2022-01-19 11:50 | 2022-01-19 15:30 | В | 3.6667 | ТП173, фид."ВЛ ул. Мира; ул. Усти-на-Лабе; ул. Труда" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.01.2022, №11, стр. 8 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 0
98 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 485 ул. Ломоносова 2 | 0.22 | 2022-01-19 13:55 | 2022-01-19 16:30 | В | 2.5833 | ТП485, фид."ВЛ-2 ул.Бакулинская, Ломоносова, МОПРа" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.01.2022, №12, стр. 8 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 0
99 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-35 ф-2 | 0.38 | 2022-01-20 13:39 | 2022-01-20 14:40 | В | 1.0167 | ТП-35 Ф-2 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 87 |  | О.Ж.лист №177 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0
100 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.2 "Горгаз" | 0.38 | 2022-01-20 09:00 | 2022-01-20 10:00 | П | 1 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | ОЖ- лист 68 20.01.2022 |  |  | 1
101 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-28 РУ-0,4кВ ф.6 "КНС резерв" | 0.38 | 2022-01-20 10:14 | 2022-01-20 11:10 | В | 0.93333 | ТП-28 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | АКТ №3 ОЖ- лист 68 20.01.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
102 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 529, ул.Тихонравова, 11 | 0.38 | 2022-01-20 16:10 | 2022-01-20 17:10 | В | 1 | ТП 529 РУ 0,4кв секц. Т-2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |  | 20.01.2022, №12 стр. 9 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
103 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая фид. 1003 ( МРСК) | 10 (10.5) | 2022-01-21 10:00 | 2022-01-21 13:00 | П | 3 | ТП 705, ТП 875,ТП 402 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
104 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2022-01-21 09:00 | 2022-01-21 10:30 | П | 1.5 | Ф-1003 ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 274 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
105 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2022-01-21 14:00 | 2022-01-21 16:00 | П | 2 | Ф-1003 ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
106 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-83 (ул. Фрезерная 5) | 6 (6.3) | 2022-01-21 09:00 | 2022-01-21 11:30 | П | 2.5 | ТП-83 (ул. Фрезерная 5) |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
107 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-01-21 09:00 | 2022-01-21 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
108 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-120 (пос. Гусевский) | 6 (6.3) | 2022-01-21 09:30 | 2022-01-21 12:00 | П | 2.5 | ТП-120(пос. Гусевский) |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
109 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" | 6 (6.3) | 2022-01-21 09:30 | 2022-01-21 12:00 | П | 2.5 | ТП-137, 138 |  |  | 65 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
110 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2022-01-21 14:20 | 2022-01-21 15:30 | П | 1.1667 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
111 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-44, ВЛ фид. "ул. Каляевская" и "СЭС" | 0.38 | 2022-01-20 14:10 | 2022-01-20 15:15 | П | 1.0833 | ВЛ фид. "ул. Каляевская" и "СЭС" от ТП 10/0,4 кВ № 44 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
112 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина д.63 | 0.22 | 2022-01-22 14:00 | 2022-01-22 14:30 | В | 0.5 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 22.01.2022г., акт №3 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
113 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул.Белинского д.6 | 0.38 | 2022-01-21 17:30 | 2022-01-22 13:00 | В | 19.5 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 21.02.2022, стр.254, АЖ, №5 | 3.4.13 | 4.4 | 1
114 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-01-21 16:00 | 2022-01-21 16:10 | В | 0.16667 | ТП-68 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  | акт №291 от 21.01.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
115 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС"Владимирская-750" ф.Ю-2 РП30 ТП683, ВЛ-10кВ - ТП636 | 10 (10.5) | 2022-01-22 14:30 | 2022-01-22 15:45 | В | 1.25 | ТП627,626,633,625, 683, 680, 660,629,662,631,632,630,645,640,681,549,634,646,647,636,644 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 800 |  | 22.01.2021, №15 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
116 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП177 Судогодское шоссе, 3а | 0.38 | 2022-01-22 09:50 | 2022-01-22 13:15 | В | 3.4167 | ТП177 ф."ул.Набережная" |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 45 |  | 22.01.2021, №16 | 3.4.8 | 4.4 | 0
117 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Сунгирь" ф.1010 РП11 ТП 359, ТП359 - ТП532 | 10 (10.5) | 2022-01-23 14:10 | 2022-01-23 15:00 | В | 0.83333 | ТП 359, ТП 532, ТП 435, 152, 836, 386, 772 |  | м.у.-3, | 184 | 2 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 250 |  | 23.01.2021, №17 | 3.4.7 | 4.12 | 1
118 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 614 | 6 (6.3) | 2022-01-24 09:00 | 2022-01-24 16:00 | П | 7 | ВВ-6 кВ фид. 614 ПС "Гусь" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
119 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-ЗПТО РУ-0,4кВ ф.7 ВЛ-0,4кВ ул. Набережная | 0.38 | 2022-01-24 13:30 | 2022-01-24 16:25 | П | 2.9167 | ТП-ЗПТО ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 70 24.01.2022 |  |  | 1
120 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 21, ф. 4 - ул. Металлургов, 134 | 0.22 | 2022-01-24 23:20 | 2022-01-25 00:10 | В | 0.83333 | ТП 21, ф. 4 - ул. Металлургов, 134 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 290 ж.з. от 24.01.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
121 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 620 | 6 (6.3) | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 16:00 | П | 7 | ВВ-6 кВ фид. 620 ПС "Гусь" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
122 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, РУ-0,4 кВ, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 12:00 | П | 3 | ТП-59, РУ-0,4 кВ, 2 СШ-0,4 кВ |  | Школа-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
123 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.ул. Рыженкова | 0.22 | 2022-01-25 16:05 | 2022-01-25 16:25 | В | 0.33333 | ВЛ ул. Рыженкова |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |  | акт №5 от 25.01.22 стр.221 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
124 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2022-01-25 11:18 | 2022-01-25 14:40 | П | 3.3667 | ТП-17 |  |  | 63 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.01.2022. лист.№54 ОПЖ |  |  | 1
125 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, РП-1 направл. 117 | 6 (6.3) | 2022-01-25 10:10 | 2022-01-25 11:35 | В | 1.4167 | ТП-34, 1, 12, 47, 29 |  | Д/сад-1, орг.-1 | 410 | 0 | 2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 594 |  | 25.01.2022, ОЖ. Л. 94-95, акт № 02/01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
126 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 622 | 6 (6.3) | 2022-01-26 09:00 | 2022-01-26 16:00 | П | 7 | ВВ-6 кВ фид. 622 ПС "Гусь" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
127 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Каляевская" | 0.38 | 2022-01-26 09:00 | 2022-01-26 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Каляевская" от ТП 6/0,4 кВ № 30 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
128 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-51 Ф-1 | 0.38 | 2022-01-25 13:45 | 2022-01-25 15:55 | В | 2.1667 | ТП-51 Ф-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 |  | акт №14 о.ж. лист №181 | 3.4.14 | 4.13 | 1
129 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-ЗПТО РУ-0,4кВ ф.7 ВЛ-0,4кВ ул. Набережная | 0.38 | 2022-01-26 09:40 | 2022-01-26 12:50 | П | 3.1667 | ТП-ЗПТО ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 71 26.01.2022 |  |  | 1
130 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 61, ф. 15 - ул. Добровольского, 15 | 0.38 | 2022-01-27 06:05 | 2022-01-27 06:50 | В | 0.75 | ТП 61, ф. 15 - ул. Добровольского, 15 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 291 ж.з. от 27.01.22 | 3.4.14 | 4.10 | 1
131 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП-53 ф-3 | 0.38 | 2022-01-26 09:00 | 2022-01-26 09:40 | П | 0.66667 | ТП-53 Ф-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | о.ж. лист №182 |  |  | 1
132 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП-37 ф-4 | 0.38 | 2022-01-26 09:20 | 2022-01-26 09:30 | П | 0.16667 | ТП-37 Ф-4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | о.ж. лист №182 |  |  | 1
133 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-6 ф-2 | 0.38 | 2022-01-27 09:00 | 2022-01-27 10:30 | П | 1.5 | ТП-6 Ф-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | о.ж. лист №183 |  |  | 1
134 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.38 | 2022-01-27 09:00 | 2022-01-27 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
135 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-114 (ул. Карьерная) | 6 (6.3) | 2022-01-26 13:55 | 2022-01-26 14:52 | П | 0.95 | ТП-114 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
136 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Полевая" | 0.38 | 2022-01-28 09:14 | 2022-01-28 13:05 | П | 3.85 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 70 27.01.2022 |  |  | 1
137 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-1, ф.6, ул. Гагарина-ул. Абельмана | 0.38 | 2022-01-27 10:40 | 2022-01-27 11:00 | В | 0.33333 | ТП-1, ф.6 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 53 |  | 27.02.2022, стр.256, АЖ, №6 | 3.4.14 | 4.21 | 1
138 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ф.22,ф.23, оп.8, ул. Владимирская | 0.38 | 2022-01-27 07:30 | 2022-01-27 07:30 | В | 0 | ВЛ-0,4 кВ ф.22, 23 от ТП-43, линия не отключалась, опора временно укреплена, 28.01.22 будет произведена замена опоры |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | ЖУАЗ, стр.42, 27.01.22 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
139 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2022-01-28 09:00 | 2022-01-28 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
140 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, Т-1 | 10 (10.5) | 2022-01-28 09:00 | 2022-01-28 12:00 | П | 3 | ТП-65, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
141 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2022-01-28 09:30 | 2022-01-28 13:00 | П | 3.5 | КТП-21 РУ-0,4 1СШ |  | орг.-2 | 92 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 266.64 |  |  |  |  | 1
142 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Кирова 9-13" | 0.38 | 2022-01-28 09:10 | 2022-01-28 13:20 | П | 4.1667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 71 28.01.2022 |  |  | 1
143 | РЭС г. Ковров АО"ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС"Ковров" , ЦРП-1, 1 СШ, ф.612, ф.14 от ЦРП-1 до ТП-1 УТТ | 6 (6.3) | 2022-01-30 19:00 | 2022-01-30 19:55 | В | 0.91667 | ф.612, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1),72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 3, 35, 203, 178, 221, 76, 47, 237, 115, 20, ТП-220, 184, 208, 151, 97, 179, 194, 202, ТП-1 УТТ абонентские, КЛ | шк.-2, кот.-5, м.у.-2, |  | 3427 | 0 | 9 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 3427 | 0 | 2685 |  | 30.01.2022, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 1
144 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-51 | 0.38 | 2022-01-29 10:15 | 2022-01-29 11:15 | П | 1 | ТП-51 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 120 |  | о.ж. лист №185 |  |  | 1
145 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП502 ул. Строителей, 10 | 0.38 | 2022-01-28 10:20 | 2022-01-28 11:15 | В | 0.91667 | ТП502, ф."ВЛ ул. Строителей-8,10,12,ул.Горького 69,71,73" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 28.01.2022, №18 стр. 15 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
146 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП305, ул. Комисарова 67 | 10 (10.5) | 2022-01-30 11:20 | 2022-01-30 11:30 | В | 0.16667 | ТП 305 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 30.01.2022, №19 | 3.4.7 | 4.12 | 1
147 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП15 ул. Усти-на-Лабе, 27 | 0.38 | 2022-01-30 20:05 | 2022-01-30 23:50 | В | 3.75 | ТП15 ф."ВЛ ул. Крупской, Северная" |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |  | 30.01.2022, №20 стр. 18 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
148 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 Ф. пер. Шевченко | 0.22 | 2022-01-31 17:00 | 2022-01-31 17:50 | В | 0.83333 | ВЛ Ф. пер Шевченко |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 31.01.2022, стр 295, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
149 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф.1013 от РП-3 | 10 (10.5) | 2022-01-31 11:05 | 2022-01-31 13:00 | П | 1.9167 | ТП-26,124,128,32,78,24,25. |  |  | 502 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 4 | 498 | 0 | 800 |  | о.ж. лист №185 |  |  | 1
150 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ ф.2 "магазин №5" | 0.38 | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 10:05 | П | 1.0833 | ТП-19 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | ОЖ- лист 72 31.01.2022 |  |  | 1
151 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Мира д.27" | 0.38 | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 10:05 | П | 1.0833 | ТП-19 КЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | ОЖ- лист 72 31.01.2022 |  |  | 1
152 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул. Кутузова" | 0.38 | 2022-01-31 13:55 | 2022-01-31 14:40 | П | 0.75 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 72 31.01.2022 |  |  | 1
153 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-01-31 21:15 | 2022-01-31 21:40 | В | 0.41667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №14 31.01.2022. лист.№56 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
154 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2022-02-01 09:00 | 2022-02-01 10:30 | П | 1.5 | Ф-1003 ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
155 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2022-02-01 14:00 | 2022-02-01 16:30 | П | 2.5 | Ф-1003 ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
156 | ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-48 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-01 13:30 | 2022-02-01 14:30 | П | 1 | ВЛ-0,4 ул. Гоголя 3а, 3б, Фабричная 2а. |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №186 |  |  | 1
157 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-36 ф-3 | 0.38 | 2022-02-01 04:00 | 2022-02-01 05:20 | В | 1.3333 | ТП-36 Ф-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | акт №15 01.02.2022г. о.ж. лист186 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
158 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" | 0.38 | 2022-02-01 09:00 | 2022-02-01 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" от ТП 6/0,4 кВ № 83. |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
159 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-3 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2022-02-01 09:30 | 2022-02-01 10:30 | П | 1 | ТП-3 РУ-0,4кВ 1СШ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69.08 |  |  |  |  | 1
160 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол, РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-02-01 01:45 | 2022-02-01 02:00 | П | 0.25 | ТП-68 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  | акт №292 от 01.02.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
161 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-13 Ф-2 РП-1 ул. Победы д.81 | 0.38 | 2022-02-01 12:20 | 2022-02-01 13:29 | В | 1.15 | ТП-13 Ф-2 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 01.02.2022г., акт №4 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
162 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Кирова " | 0.38 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 09:35 | В | 1.5833 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 |  | АКТ №4 ОЖ- лист 73 01.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
163 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "ул. Мира 16-22" | 0.38 | 2022-02-01 13:51 | 2022-02-01 13:57 | П | 0.1 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 73 01.02.2022 |  |  | 1
164 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Краснова" | 0.38 | 2022-02-01 14:52 | 2022-02-01 15:25 | П | 0.55 | ТП-14 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 73 01.02.2022 |  |  | 1
165 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул. Белинского д.16 | 0.38 | 2022-02-01 08:30 | 2022-02-01 09:30 | В | 1 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №8 | 3.4.13 | 4.4 | 1
166 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.5, ул.Генералова д.86 | 0.38 | 2022-02-01 10:00 | 2022-02-01 10:40 | В | 0.66667 | ТП-17, ф.5, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №9 | 3.4.13 | 4.4 | 1
167 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-106, ф.1, ул.Мопра д.29 | 0.38 | 2022-02-01 11:30 | 2022-02-01 12:00 | В | 0.5 | ТП-106, ф.1, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №10 | 3.4.13 | 4.4 | 1
168 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-124, ф.3, ул. Пугачева д. 34 | 0.38 | 2022-02-01 12:15 | 2022-02-01 14:00 | В | 1.75 | ТП-124, ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №11 | 3.4.14 | 4.21 | 1
169 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.1, ул. Советская д.22 | 0.38 | 2022-02-01 13:00 | 2022-02-01 14:00 | В | 1 | ТП-3, ф.1, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №12 | 3.4.13 | 4.4 | 1
170 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-106, ф.4, ул. Грызлова д.5а | 0.38 | 2022-02-01 13:40 | 2022-02-01 14:30 | В | 0.83333 | ТП-106, ф.4, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 01.02.2022, стр.258, АЖ, №13 | 3.4.13 | 4.4 | 1
171 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-65 Ф-3 | 0.38 | 2022-02-01 11:15 | 2022-02-01 14:15 | В | 3 | ТП-65 Ф 3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  | о.ж. лист №187 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
172 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №13 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-02 10:00 | П | 1 | ВЛ Ф-1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  | о.ж. лист №188 |  |  | 1
173 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г. Собинка ТП №55 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-02 12:00 | П | 3 | КЛ Ф-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №188 |  |  | 1
174 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-38 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-01 15:31 | 2022-02-01 15:45 | В | 0.23333 | ТП-38 Ф 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №187 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
175 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-6 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-01 14:15 | 2022-02-01 19:15 | В | 5 | ТП-6 Ф 3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | о.ж. лист №188 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
176 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-81 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-01 14:30 | 2022-02-02 08:30 | В | 18 | ТП-81 Ф 3 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 |  | о.ж. лист №188 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
177 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-26 Ф-5 | 0.38 | 2022-02-01 22:05 | 2022-02-01 23:00 | В | 0.91667 | ТП-26 Ф.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №188 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
178 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-26 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-02 05:55 | 2022-02-02 06:55 | В | 1 | ТП-26 Ф.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №188 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
179 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ТП229 - ТП409 | 10 (10.5) | 2022-02-01 22:40 | 2022-02-01 23:50 | В | 1.1667 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798 |  | орг.-1 | 117 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 310 |  | 01.02.2022, №21, стр. 78 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
180 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-02-01 23:00 | 2022-02-01 23:40 | П | 0.66667 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-36, ТП-50 |  |  | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 231.44 |  |  |  |  | 1
181 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-11 РУ-0,4кВ, ул. Лесная, д.5б | 0.38 | 2022-02-02 09:30 | 2022-02-02 10:30 | П | 1 | ТП-11 |  |  | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 133.54 |  |  |  |  | 1
182 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2022-02-02 10:00 | 2022-02-02 12:00 | П | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" |  |  | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 115.28 |  |  |  |  | 1
183 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2022-02-02 12:00 | 2022-02-02 14:00 | П | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 11.44 |  |  |  |  | 1
184 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-0,4кВ, ул. Фабричный пр-д, д.8а | 0.38 | 2022-02-02 14:00 | 2022-02-02 15:00 | П | 1 | ТП-49 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 137.28 |  |  |  |  | 1
185 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-02-01 09:22 | 2022-02-01 09:35 | В | 0.21667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №15 01.02.2022. лист.№56 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
186 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-02-01 11:10 | 2022-02-01 11:45 | В | 0.58333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №16 01.02.2022. лист.№56 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
187 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п. К.Куст | 10 (10.5) | 2022-02-01 10:05 | 2022-02-01 12:20 | В | 2.25 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 493 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №17 01.02.2022. лист.№56 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
188 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-29, ВЛ фид. "Гаражи" | 0.38 | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-02 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "Гаражи" от ТП 6/0,4 кВ № 29 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
189 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-2 Ф-1 РП-1 ул. Победы д.8 | 0.38 | 2022-02-02 18:15 | 2022-02-02 18:50 | В | 0.58333 | ТП-2 Ф-1 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 02.02.2022г., акт №5 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
190 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-02-03 09:00 | 2022-02-03 11:00 | П | 2 | Ф-25 ТП-19,32,34,35,44,46,48,724 ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 85 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
191 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Пионерская" | 0.38 | 2022-02-02 10:05 | 2022-02-02 10:38 | П | 0.55 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 73 02.02.2022 |  |  | 1
192 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Набережная" | 0.38 | 2022-02-02 13:15 | 2022-02-02 15:56 | П | 2.6833 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 74 02.02.2022 |  |  | 1
193 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-81 Ф-3 | 0.38 | 2022-02-02 08:30 | 2022-02-02 09:30 | В | 1 | ТП-81 ВЛ Ф. 3 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 |  | о.ж. лист №189 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
194 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Г. Лакинск ТП-26 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-02 15:05 | 2022-02-02 15:54 | В | 0.81667 | ТП-26 ВЛ Ф.1 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №190 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
195 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП №30 | 0.38 | 2022-02-02 10:00 | 2022-02-02 10:30 | П | 0.5 | ТП-30 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №190 |  |  | 1
196 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП №30 | 0.38 | 2022-02-02 17:30 | 2022-02-02 18:00 | П | 0.5 | ТП-30 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №190 |  |  | 1
197 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №44 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-03 08:30 | 2022-02-03 10:00 | П | 1.5 | ТП №44 ВЛ Ф-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |  | о.ж. лист № |  |  | 1
198 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №37 Ф-3 | 0.38 | 2022-02-03 12:00 | 2022-02-03 13:00 | П | 1 | ТП №37 ВЛ Ф-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | о.ж. лист № |  |  | 1
199 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.673, РП-8, от ТП-159 до ТП-199 | 6 (6.3) | 2022-02-02 19:25 | 2022-02-02 20:50 | В | 1.4167 | ф.673, ТП-199, 125, 136, 107, 193, 206, 249, ТП-185 (абонентская), КЛ | шк.-1, д.с.-1, ЦТП-1 |  | 174 | 0 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 779 |  | 02.02.2022, №14 | 3.4.7 | 4.12 | 1
200 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №44 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-04 08:30 | 2022-02-04 10:00 | П | 1.5 | ТП №44 ВЛ Ф-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |  | о.ж. лист № 192 |  |  | 1
201 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2022-02-03 10:50 | 2022-02-03 11:08 | П | 0.3 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 74 03.02.2022 |  |  | 1
202 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2022-02-03 11:37 | 2022-02-03 11:47 | П | 0.16667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 74 03.02.2022 |  |  | 1
203 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Ленина" | 0.38 | 2022-02-03 13:15 | 2022-02-03 16:03 | П | 2.8 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 74 03.02.2022 |  |  | 1
204 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" ВЛ-10кВ ТП№37-КТП№9 | 10 (10.5) | 2022-02-03 15:00 | 2022-02-03 15:10 | В | 0.16667 | КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17, КТП-9 |  |  | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 612.04 |  | №4, 03.02.22 | 3.4.7.3 | 4.17 | 1
205 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф."Посёлок-1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ ЛР№5-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-02-03 17:05 | 2022-02-03 18:00 | В | 0.91667 | КТП-10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 |  | №5, 03.02.22 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0
206 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Вокзальная, 11 | 0.22 | 2022-02-03 11:40 | 2022-02-03 13:20 | В | 1.6667 | ТП 83, ф. 4 - ул. Вокзальная, 11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 296 ж.з. от 03.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
207 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП24, ул. Труда, 2/7 | 0.38 | 2022-02-03 12:50 | 2022-02-03 13:30 | В | 0.66667 | ТП24 ф."ВЛ Энергетический проезд, Грибоедова, Труда,2" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 03.02.2022, №22 стр. 20 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
208 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП192, ул. Чайковского д.44-а | 0.38 | 2022-02-03 14:30 | 2022-02-03 15:00 | В | 0.5 | ТП192 ф."ВЛ-4 ул. Чайковского, 44а" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |  | 03.02.2022, №23 стр. 21 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
209 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП188, прт.Ленина д.15 | 0.38 | 2022-02-03 15:20 | 2022-02-03 16:15 | В | 0.91667 | ТП188 ф."ВЛ-2 - пр-т Ленина, 11, 13, 15" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 03.02.2022, №24 стр. 21 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
210 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", фид. 1017, РП-2 направл. 206 | 10 (10.5) | 2022-02-06 21:50 | 2022-02-06 22:21 | В | 0.51667 | ТП-53, 59(Т-1) |  | Школа-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 594 |  | 07.02.2022, ОЖ. Л.98-99, акт № 01/02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
211 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-1 | 6 (6.3) | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-07 11:00 | П | 2 | ТП-78, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
212 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1, ру-0,4кВ, ф. ул Гагарина д.24 | 0.38 | 2022-02-08 10:00 | 2022-02-08 12:00 | П | 2 | ТП-1, ру-0,4кВ, ф. ул Гагарина д.24 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
213 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-ЗПТО РУ-0,4кВ ф.7 ВЛ-0,4кВ ул.Набережная | 0.38 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-07 13:10 | П | 4.1667 | ТП-ЗПТО ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 75 07.02.2022 |  |  | 1
214 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №35 Ф-4 | 0.38 | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-08 10:30 | П | 1.5 | ТП №35 ВЛ Ф-4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | о.ж. лист № 194 |  |  | 1
215 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-08 10:30 | 2022-02-08 12:00 | П | 1.5 | ТП №28 ВЛ Ф-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | о.ж. лист № 194 |  |  | 1
216 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-2 | 6 (6.3) | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-08 11:00 | П | 2 | ТП-78, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
217 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 7 Ф. ул.Слободская | 0.22 | 2022-02-08 22:40 | 2022-02-08 23:50 | В | 1.1667 | ВЛ Ф. ул. Слободская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 8.02.2022, стр 304, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13. | 0
218 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-2 Ф-1 РП-1 ул.Победы д.31 | 0.38 | 2022-02-08 21:45 | 2022-02-08 22:40 | В | 0.91667 | ТП-2 Ф-1 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 08.02.2022г., акт №6 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
219 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная" | 0.38 | 2022-02-08 09:18 | 2022-02-08 13:48 | П | 4.5 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 76 02.02.2022 |  |  | 1
220 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Кирова, Мира " | 0.38 | 2022-02-08 22:50 | 2022-02-09 00:02 | В | 1.2 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 |  | АКТ №5 ОЖ- лист 76 08.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
221 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-08 09:35 | 2022-02-08 10:25 | В | 0.83333 | ВЛ Ф.3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | акт №16 08.02.2022г. о.ж. лист №194 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
222 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-63 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-08 13:50 | 2022-02-08 14:25 | В | 0.58333 | ВЛ Ф.2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | акт №17 08.02.2022г. о.ж. лист №195 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
223 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-08 14:26 | 2022-02-08 15:10 | В | 0.73333 | ВЛ Ф.4 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | акт №18 08.02.2022г. о.ж. лист №195 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
224 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-12 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-08 15:15 | 2022-02-08 15:42 | В | 0.45 | ВЛ Ф.2 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | акт №19 08.02.2022г. о.ж. лист №195 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
225 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-10 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-08 17:19 | 2022-02-08 18:29 | В | 1.1667 | ВЛ Ф.4 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | акт №20 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.8 | 4.13 | 0
226 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-08 18:30 | 2022-02-08 19:17 | В | 0.78333 | ВЛ Ф.1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | акт №21 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
227 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-08 19:18 | 2022-02-08 21:35 | В | 2.2833 | ВЛ Ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №22 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
228 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-26 Ф.5 | 0.38 | 2022-02-08 21:20 | 2022-02-08 22:25 | В | 1.0833 | ВЛ Ф.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №23 08.02.2022г. о.ж. лист №196-197 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
229 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т. Ставрово ТП-3 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-08 18:30 | 2022-02-08 19:20 | В | 0.83333 | ВЛ Ф.4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | акт №24 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
230 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т. Ставрово ТП-1 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-09 06:05 | 2022-02-09 12:00 | В | 5.9167 | ВЛ Ф.4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №25 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
231 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10, ру-0,4кВ, ф. ул Гайдара | 0.38 | 2022-02-08 15:00 | 2022-02-08 16:00 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ ул. Гайдара д.32 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |  | акт №6 от 08.02.22 стр.231 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
232 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.ул. Комарова | 0.38 | 2022-02-08 17:35 | 2022-02-08 18:45 | В | 1.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Комарова д.34 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |  | акт №7 от 08.02.22 стр.231 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
233 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 фид.3 ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-02-08 20:35 | 2022-02-08 23:45 | В | 3.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Фурманова д.41 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | акт №8 от 08.02.22 стр.232 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
234 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.ул. Свобода | 0.38 | 2022-02-09 00:15 | 2022-02-09 01:15 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода д.52-А |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |  | акт №9 от 08.02.22 стр.232 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
235 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 17 - ул. Ломако, 13 | 0.38 | 2022-02-08 19:25 | 2022-02-08 21:00 | В | 1.5833 | ТП 91, ф. 17 - ул. Ломако, 13 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 297 ж.з. от 03.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
236 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП137 ул.Урицкого, 40 | 0.22 | 2022-02-08 10:40 | 2022-02-08 12:30 | В | 1.8333 | ТП137 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Клязьменская,ул.Урицкого" ввод на д.40 по ул.Урицкого |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.5 |  | 08.02.2022,акт №25, стр.24 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
237 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Новоалександрово" фид. 1008 (МРСК) | 10 (10.5) | 2022-02-08 17:40 | 2022-02-08 20:20 | В | 2.6667 | КТП 941, КТП 707 |  |  | 403 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1 | 201 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 08.02.2022,акт №26, стр 83 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
238 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП230 ул. Усти - на - Лабе, 2 | 0.38 | 2022-02-08 19:50 | 2022-02-08 21:20 | В | 1.5 | ТП230 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Усти-на-Лабе, 2, магазин" ввод на д.2 по ул.Усти-на-Лабе |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |  | 08.02.2022, акт №27,стр. 25 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
239 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП252 ул. Ново-Ямская, 3 | 0.38 | 2022-02-08 21:05 | 2022-02-08 22:15 | В | 1.1667 | ТП252 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" ввод на д.3 по ул.Ново-Ямская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 08.02.2022, акт №28,стр. 25 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
240 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4, ф.2, оп.3, ул.Набережная | 0.22 | 2022-02-08 16:50 | 2022-02-08 17:25 | В | 0.58333 | ТП-4, ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.42, 08.02.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
241 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т. Ставрово ТП-1 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-09 11:05 | 2022-02-09 13:05 | В | 2 | ВЛ Ф.1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | акт №26 07.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
242 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-09 12:58 | 2022-02-09 15:30 | В | 2.5333 | ВЛ Ф.3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 |  | акт №27 09.02.2022г. о.ж. лист №198 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
243 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-1 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-09 16:35 | 2022-02-09 18:35 | В | 2 | ВЛ Ф.3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | акт №28 09.02.2022г. о.ж. лист №198 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
244 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-09 20:01 | 2022-02-09 21:00 | В | 0.98333 | ВЛ Ф.1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | акт №29 08.02.2022г. о.ж. лист №196 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
245 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.1, ул. Правды д.52 | 0.38 | 2022-02-09 09:30 | 2022-02-09 11:00 | В | 1.5 | ТП-22, ф.1,ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 09.02.2022, стр.260, АЖ, №15 | 3.4.13 | 4.4 | 1
246 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.2, ул. Хвойная д.45 | 0.38 | 2022-02-09 13:30 | 2022-02-09 14:20 | В | 0.83333 | ТП-200, ф.2 ,ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 09.02.2022, стр.261, АЖ, №16 | 3.4.13 | 4.4 | 1
247 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-126, ф.2, ул. Энгельса д.13 | 0.38 | 2022-02-09 14:00 | 2022-02-09 15:20 | В | 1.3333 | ТП-126, ф.2, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 09.02.2022, стр.261,АЖ,№17 | 3.4.13 | 4.4 | 1
248 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-126, ф.2, ул. К.Маркса д.63 | 0.38 | 2022-02-09 16:30 | 2022-02-09 17:30 | В | 1 | ТП-126 ф.3, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 09.02.2022, стр.261, АЖ, №18 | 3.4.13 | 4.4 | 1
249 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-85, РУ-0.4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2022-02-10 09:30 | 2022-02-10 12:00 | П | 2.5 | ТП-85, РУ-0,4 кВ |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
250 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" КТП№19-КТП№9 | 10 (10.5) | 2022-02-10 00:01 | 2022-02-10 00:07 | П | 0.1 | КТП-9, КТП-17, КТП-19, ТП-11 |  |  | 848 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 388.08 |  |  |  |  | 1
251 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского " | 0.38 | 2022-02-09 10:55 | 2022-02-09 16:05 | П | 5.1667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 76 09.02.2022 |  |  | 1
252 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого " | 0.38 | 2022-02-09 17:35 | 2022-02-09 19:40 | В | 2.0833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 41 |  | АКТ №6 ОЖ- лист 76 09.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
253 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Беседина, Гоголя" " | 0.38 | 2022-02-09 17:10 | 2022-02-09 21:00 | В | 3.8333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 |  | АКТ №7 ОЖ- лист 76 09.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
254 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-22, фид. Ленина, ул. Ленина, д. 63 | 0.22 | 2022-02-09 06:00 | 2022-02-09 10:30 | В | 4.5 | ВЛ фид.Ленина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.4 |  | № 18 09.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
255 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП137, ул.Вокзальная, 15-а | 0.22 | 2022-02-09 09:50 | 2022-02-09 14:30 | В | 4.6667 | ТП137 ф."ул.Вокзальная,15-а, 16-а" ввод на д.15-а по ул.Вокзальная |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 09.02.2022, акт № 29,стр. 25 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
256 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-88 | 10 (10.5) | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-10 12:00 | П | 3 | ТП-88 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
257 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 фид. ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-02-09 17:35 | 2022-02-09 19:40 | В | 2.0833 | ВЛ-0,4кВ ул.Фурманова д.24 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | акт №9 от 09.02.22 стр.233 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
257 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП219, ул. Никитская, 9 | 0.22 | 2022-02-10 17:40 | 2022-02-10 18:40 | В | 1 | ТП219 фид."ВЛ-1" ввод на д. 9 по ул. Никитская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 10.02.2022, №30, стр.26 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
258 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №48 Ф-3 | 0.38 | 2022-02-10 10:00 | 2022-02-10 11:00 | П | 1 | ВЛ Ф-3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | о.ж. лист № 198 |  |  | 1
259 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №48 Ф-4 | 0.38 | 2022-02-11 09:00 | 2022-02-11 11:00 | П | 2 | ВЛ Ф-4 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 |  | о.ж. лист № 198 |  |  | 1
260 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-20 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-10 15:35 | 2022-02-11 12:00 | В | 20.4167 | ВЛ Ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | акт №30 10.02.2022г. о.ж. лист №199 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
261 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-28, фид.Стекольщиков, ул. Буденного, д. 22 | 0.22 | 2022-02-10 14:00 | 2022-02-10 15:30 | В | 1.5 | ВЛ фид.Стекольщиков |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 18.2 |  | № 19 10.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
262 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-57 РУ-0,4кВ фид. Ул. Линейная | 0.22 | 2022-02-10 11:35 | 2022-02-10 16:00 | В | 4.4167 | ВЛ-0,22кВ ул. Линейная д.2а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №10 от 10.02.22 стр.234 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
263 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО | ВЛ | ТП-83 РУ-0,4кВ фид. Ул. Мичурина | 0.38 | 2022-02-10 22:00 | 2022-02-11 00:50 | В | 2.8333 | ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина д.6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №11 от 11.02.22 стр.235 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
264 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ фид. Ул. Фурманова Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-02-11 01:00 | 2022-02-11 02:00 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ ул. Фурманова д.18 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №12 от 11.02.22 стр.235 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
265 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.2, ул. Советская д.9 | 0.38 | 2022-02-10 12:15 | 2022-02-10 14:00 | В | 1.75 | ТП-3, ф.2, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 10.02.2022, стр.262, АЖ, №19 | 3.4.13 | 4.4 | 1
266 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, Р. Люксембург | 0.38 | 2022-02-11 03:20 | 2022-02-11 10:00 | В | 6.6667 | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, Р. Люксембург |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 60 |  | № 301 ж.з. от 11.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
267 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-4, ф.2, оп.4, ул. Набережная д.38 | 0.22 | 2022-02-10 23:50 | 2022-02-11 01:00 | В | 1.1667 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ф.2, оп.4, ул. Набережная д.38 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.43, 11.02.22 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
268 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Московская " | 0.38 | 2022-02-10 10:15 | 2022-02-10 12:35 | П | 2.3333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 77 10.02.2022 |  |  | 1
268 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Ленина, ул. Набережная " | 0.38 | 2022-02-10 14:37 | 2022-02-10 15:23 | П | 0.76667 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 77 10.02.2022 |  |  | 1
269 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22 " | 0.38 | 2022-02-10 15:55 | 2022-02-10 16:58 | П | 1.05 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 77 10.02.2022 |  |  | 1
270 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-02-14 05:20 | 2022-02-14 07:55 | В | 2.5833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14.02.2022 г., акт №7 | 3.4.14 | 4.21 | 1
271 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-0,4кВ фид. Ул.Мирная | 0.38 | 2022-02-11 10:30 | 2022-02-11 12:40 | В | 2.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Мирная д.13 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №13 от 11.02.22 стр.236 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
272 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0,4кВ фид. Ул.Магистральная | 0.38 | 2022-02-11 17:00 | 2022-02-11 19:15 | В | 2.25 | ВЛ-0,4кВ ул.Магистральная д5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | Акт №14 от 11.02.22 стр.236 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
273 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-02-11 18:20 | 2022-02-11 21:00 | В | 2.6667 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина д.26 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | Акт №15 от 11.02.22 стр.236 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
274 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-02-12 09:30 | 2022-02-12 11:30 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина д.25 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №16 от 12.02.22 стр.237 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
275 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ фид. Ул.Ленинградская | 0.22 | 2022-02-12 18:40 | 2022-02-12 19:50 | В | 1.1667 | ВЛ-0,22кВ ул.Ленинградская д56 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | Акт №17 от 12.02.22 стр.237 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
276 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-88 РУ-0,4кВ фид. Ул.Наседскинская | 0.22 | 2022-02-12 10:00 | 2022-02-12 12:30 | В | 2.5 | ВЛ-0,22кВ ул.Наседскинская д19 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 |  | Акт №18 от 12.02.22 стр.237 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
277 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ фид. Ул.Марины Расковой | 0.22 | 2022-02-13 13:00 | 2022-02-13 16:00 | В | 3 | ВЛ-0,22кВ ул.Марины Расковой д.9 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | Акт №19 от 12.02.22 стр.237 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
278 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-7.1 РУ-10кВ,ул.Пролетарская, д.4а | 10 (10.5) | 2022-02-11 22:00 | 2022-02-11 22:30 | П | 0.5 | КТП-7.1 |  |  | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 145.2 |  |  |  |  | 1
279 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-30 РУ-10кВ,ул.Московская, д.8а | 10 (10.5) | 2022-02-12 13:15 | 2022-02-12 14:00 | П | 0.75 | ТП-30 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 176.88 |  |  |  |  | 1
280 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, 11 | 0.38 | 2022-02-12 11:05 | 2022-02-12 15:40 | В | 4.5833 | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, 11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 04 ж.з. от 12.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
281 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Кирова" " | 0.38 | 2022-02-11 08:45 | 2022-02-11 11:35 | В | 2.8333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 |  | АКТ №8 ОЖ- лист 78 11.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.12, 4.13 | 1
282 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Московская " | 0.38 | 2022-02-11 13:15 | 2022-02-11 14:20 | П | 1.0833 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 78 11.02.2022 |  |  | 1
283 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2022-02-11 14:45 | 2022-02-11 15:20 | В | 0.58333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 39 |  | АКТ №9 ОЖ- лист 78 11.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
284 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Парковая, Республиканская " | 0.38 | 2022-02-11 16:05 | 2022-02-11 16:35 | П | 0.5 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 78 11.02.2022 |  |  | 1
285 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2022-02-12 11:25 | 2022-02-12 11:55 | В | 0.5 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 |  | АКТ №10 ОЖ- лист 78 12.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
286 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №7 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-11 08:55 | 2022-02-11 09:30 | П | 0.58333 | ВЛ Ф-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | о.ж. лист № 200 |  |  | 1
287 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-11 10:20 | 2022-02-11 11:27 | В | 1.1167 | ВЛ Ф.3 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 |  | акт №31 11.02.2022г. о.ж. лист №200 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
288 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф-4 | 0.38 | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 12:00 | П | 3 | ВЛ Ф-4 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  | о.ж. лист № 201 |  |  | 1
289 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №33 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-11 16:00 | 2022-02-11 16:35 | В | 0.58333 | ВЛ Ф-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | акт №32 11.02.2022г. о.ж. лист №201 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
290 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-11 18:35 | 2022-02-11 19:30 | В | 0.91667 | ВЛ Ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №33 11.02.2022г. о.ж. лист №201 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
291 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф4 | 0.38 | 2022-02-12 02:45 | 2022-02-12 04:40 | В | 1.9167 | ВЛ Ф- 4 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  | акт №34 12.02.2022г. о.ж. лист №001 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
292 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-12 09:00 | 2022-02-12 10:00 | В | 1 | ВЛ Ф- 4 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  | акт №35 12.02.2022г. о.ж. лист №001 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
293 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.4, ул.Генералова д.64а | 0.22 | 2022-02-11 08:00 | 2022-02-11 10:00 | В | 2 | ТП-17, ф.4, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 11.02.2022, стр.262, АЖ, №20 | 3.4.13 | 4.4 | 1
294 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, пр-д. Муромский д.3,5,7,9 | 0.38 | 2022-02-12 08:10 | 2022-02-12 10:30 | В | 2.3333 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | 12.02.2022, стр.264, АЖ, №21 | 3.4.13 | 4.4 | 1
295 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.4, ул.Челюскинцев д.131а | 0.38 | 2022-02-12 11:55 | 2022-02-12 15:15 | В | 3.3333 | ТП-17, ф.4, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 12.02.2022, стр.264, АЖ, №22 | 3.4.13 | 4.13 | 1
296 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.1, ул.Васильева д.39 | 0.38 | 2022-02-12 13:30 | 2022-02-12 15:35 | В | 2.0833 | ТП-41, ф.1, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 12.02.2022, стр.264, АЖ, №23 | 3.4.13 | 4.4 | 1
297 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-9, фид.Халтурина, ул. Халтурина, д. 17 | 0.22 | 2022-02-11 10:20 | 2022-02-11 12:30 | В | 2.1667 | ВЛ фид.Халтурина |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 39 |  | № 20 11.02.2022, стр. 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
298 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-10, фид.Краснознаменная, ул.Краснознаменная, д. 36 | 0.22 | 2022-02-11 13:00 | 2022-02-11 14:30 | В | 1.5 | ВЛ фид.Краснознаменная |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 18 |  | № 21 11.02.2022, стр. 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
299 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-20, фид.Муромская, ул. Муромская, д. 1 | 0.22 | 2022-02-12 08:55 | 2022-02-12 09:30 | В | 0.58333 | ВЛ фид.Муромская |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 35 |  | № 22 12.02.2022, стр. 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
300 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-02-14 08:23 | 2022-02-14 09:44 | В | 1.35 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14.02.2022 г., акт №7 | 3.4.14 | 4.4 | 1
301 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-6 ул.К.Цеткин д.18 | 0.38 | 2022-02-14 11:00 | 2022-02-14 11:30 | В | 0.5 | ТП-21 Ф-6 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 14.02.2022г., акт №8 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
302 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.К.Площадь д.109 | 0.38 | 2022-02-14 13:10 | 2022-02-14 14:15 | В | 1.0833 | ТП-20 Ф-1 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 14.02.2022г., акт №9 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
303 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-4 РУ-10кВ,ул.Профсоюзная д.49б | 10 (10.5) | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 11:00 | П | 2 | ТП-4 |  |  | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 87.34 |  |  |  |  | 1
304 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Горького " | 0.38 | 2022-02-14 09:10 | 2022-02-14 09:38 | П | 0.46667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 79 14.02.2022 |  |  | 1
305 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Парковая, Республиканская " | 0.38 | 2022-02-14 10:00 | 2022-02-14 11:05 | П | 1.0833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 79 14.02.2022 |  |  | 1
306 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-114 , РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2022-02-15 09:30 | 2022-02-15 15:00 | П | 5.5 | ТП-114, РУ-0,4 кВ, 2 СШ |  |  | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 285 |  |  |  |  | 1
307 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ фид. Ул.Сосновая | 0.22 | 2022-02-14 16:25 | 2022-02-14 17:00 | В | 0.58333 | ВЛ-0,22кВ ул.Сосновая 7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 |  | Акт №20 от 14.02.22 стр.238 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
308 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул.Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" | 0.38 | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул.Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" от ТП 6/0,4 кВ № 83. |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
309 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 | 6 (6.3) | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 16:00 | П | 7 | МВ-6 кВ фид. 621 ПС "Гусь" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
310 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Комсомольская, Куйбышева, Молодежная | 0.38 | 2022-02-14 11:00 | 2022-02-14 16:30 | В | 5.5 | ТП 62, ф. 5 - ул. Комсомольская, Куйбышева, Молодежная |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 |  | № 07 ж.з. от 14.02.22 | 3.4.14 | 4.10 | 1
311 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 502, ул.Строителей 12 | 0.38 | 2022-02-14 13:40 | 2022-02-14 14:40 | В | 1 | ТП502 ф."ВЛ ул.Строителей-8,10,12, ул.Горького 69,71,73" ввод на д.12 по ул.Строителей |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 14.02.2022, №31, стр.26 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
312 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.610 РП10 РП18, ТП481 - ТП486 | 6 (6.3) | 2022-02-14 17:17 | 2022-02-14 18:30 | В | 1.2167 | ТП486, ТП481, ТП518 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 300 |  | 14.02.2022, №32, стр.26 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
313 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ТП390 - КТП719 | 10 (10.5) | 2022-02-15 13:20 | 2022-02-15 14:40 | В | 1.3333 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 650 |  | 14.02.2022, №33, стр.88 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
314 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная, 18 | 0.22 | 2022-02-15 16:40 | 2022-02-15 17:00 | В | 0.33333 | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная, 18 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 08 ж.з. от 15.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
315 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-40 РУ-10кВ,дер.Старые Петушки ЦРБ | 10 (10.5) | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 13:00 | П | 4 | ТП-40 | м.у.-1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.84 |  |  |  |  | 1
316 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1013 от РП-3 г. Лакинск | 10 (10.5) | 2022-02-15 14:25 | 2022-02-15 16:05 | В | 1.6667 | ТП-24,25,26,32,78,124,128. | 2 орг. |  | 486 | 0 | 2 | 484 | 0 | 0 | 2 | 484 | 0 | 420 |  | акт №36 15.02.22г. о.ж. лист №3-4 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
317 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-63 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-15 17:45 | 2022-02-15 18:40 | В | 0.91667 | ТП-63 ВЛ Ф.2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  | акт №37 15.02.2022г. о.ж. лист №4 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
318 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-16 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-16 10:00 | 2022-02-16 11:00 | П | 1 | ВЛ Ф.1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |  | акт №38 16.02.2022г. о.ж. лист №5 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
319 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф. 110 | 10 (10.5) | 2022-02-16 09:38 | 2022-02-16 10:30 | В | 0.86667 | ТП-67 А.17,30,21 А,22 А,23,А,24А,25А,27А,14А,37А,38А,39А,36А,6,58,65 |  | Котельная-4,д.с.-2,КНС-6,больница-2,водозабор-2 | 352 | 0 | 18 | 334 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 900 |  | № 1, 16.02.2022 | 3.4.7 | 4.12 | 1
320 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ.Ф.112,114,116 | 10 (10.5) | 2022-02-16 09:50 | 2022-02-16 11:25 | В | 1.5833 | ТП-33А,34А,35,1Б,54,13,9,28А,18А,32А,59А,56А, |  | КНС-6,Очистные сооружения-2,котельная-2 д.с-2,школа-2,мед.учр.-2 | 367 | 0 | 16 | 350 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1 | 800 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 2, 16.02.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
321 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-13 РУ-10кВ,ул.Маяковского, д.19б | 10 (10.5) | 2022-02-17 12:00 | 2022-02-17 14:00 | П | 2 | ТП-13 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102.08 |  |  |  |  | 1
322 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 241 ул. Диктора Левитана 55 | 0.38 | 2022-02-17 09:00 | 2022-02-17 12:00 | П | 3 | ТП 241 РУ 0,4 кВ , сек. Т-2 |  | кот.-1, ж.д.-1 | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
323 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4кВ фид. ул.Гайдара | 0.22 | 2022-02-16 10:20 | 2022-02-16 11:20 | В | 1 | ВЛ-0,22кВ ул.Гайдара д.37 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №21 от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
324 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 ж/д РУ-0,4кВ фид. ул.Привокзальная | 0.38 | 2022-02-16 14:00 | 2022-02-16 15:40 | В | 1.6667 | ВЛ-0,4кВ ул.Привокзальная д.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | Акт №22 от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
325 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-143, ВЛ фид. "ул. Фрунзе" | 0.38 | 2022-02-17 09:00 | 2022-02-17 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 143 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
326 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина, Красноармейская" | 0.38 | 2022-02-17 13:30 | 2022-02-17 15:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Ленина, Красноармейская" от ТП 6/0,4 кВ № 34 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
327 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-42 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-17 15:00 | 2022-02-17 15:30 | П | 0.5 | ТП-42 ВЛ Ф.4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |  | 17.02.2022г. о.ж. лист №7 |  |  | 1
328 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-34 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-17 15:35 | 2022-02-17 16:30 | В | 0.91667 | ТП-34 ВЛ Ф.2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  | акт №39 18.02.2022г. о.ж. лист №7 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
329 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-37 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-17 17:38 | 2022-02-17 19:20 | В | 1.7 | ТП-37 ВЛ Ф.1 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 |  | акт №40 18.02.2022г. о.ж. лист №7 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
330 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-17 15:40 | 2022-02-17 21:00 | В | 5.3333 | ТП-7 ВЛ Ф.3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |  | акт №41 18.02.2022г. о.ж. лист №7 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
331 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-18 06:00 | 2022-02-18 07:15 | В | 1.25 | ТП №28 ВЛ Ф. 4 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  | акт №42 12.02.2022г. о.ж. лист №001 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
332 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Коровники | 0.22 | 2022-02-17 09:30 | 2022-02-17 10:05 | В | 0.58333 | ТП 14 ВЛ Ф. ул. Коровники |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 17.02.2022, стр 315 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
333 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф. ул. Виноградова | 0.22 | 2022-02-17 20:30 | 2022-02-17 21:00 | В | 0.5 | ТП 13 ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 17.02.2022, стр 316 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
334 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.17 "ул.Горького, Льва Толстого " | 0.38 | 2022-02-17 10:00 | 2022-02-17 10:25 | П | 0.41667 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.17 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 80 17.02.2022 |  |  | 1
335 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-144, ф.8, пр. Ленина д. 54 а | 0.38 | 2022-02-17 15:00 | 2022-02-17 17:20 | В | 2.3333 | ТП-144, ф.8, ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 17.02.2022, стр.266, АЖ, №24 | 3.4.13 | 4.4 | 1
336 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-4, ф.1, ул. Свердлова д. 10 | 0.38 | 2022-02-17 18:50 | 2022-02-17 20:00 | В | 1.1667 | ТП-4, ф.1, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 17.02.2022, стр.266, АЖ, №25 | 3.4.13 | 4.4 | 1
337 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова д. 47 | 0.38 | 2022-02-17 19:55 | 2022-02-17 20:30 | В | 0.58333 | ТП-20, ф.5, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 17.02.2022, стр.266, АЖ, №26 | 3.4.13 | 4.4 | 1
338 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-211, ф.5, ул. Сосновая д. 3 | 0.38 | 2022-02-17 20:10 | 2022-02-17 21:15 | В | 1.0833 | ТП-211, ф.5, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 17.02.2022, стр.266, АЖ, №27 | 3.4.13 | 4.4 | 1
339 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 271 ул. Балакирева 27 | 0.38 | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 12:00 | П | 3 | ТП 271 РУ 0,4 кВ , сек. Т-1 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
340 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 33 ул. Большая Нижегородская 36 | 0.38 | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 12:00 | П | 3 | ТП 33 РУ 0,4 кВ , сек. Т-1 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
341 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 222 ул. Завадского 15 | 0.38 | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 12:00 | П | 3 | ТП 222 фид. ВЛ-2 0,4 кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
342 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2022-02-18 01:00 | 2022-02-18 02:55 | В | 1.9167 | ТП-17 |  |  | 63 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №23 18.02.2022. лист.№60 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
343 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2022-02-17 20:35 | 2022-02-17 21:20 | В | 0.75 | ТП 77, 12, 47, 55 |  |  | 1364 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 500 |  | стр. 49 о.ж. от 17.02 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
344 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 10 - ул. Московская, 10 | 0.22 | 2022-02-17 17:55 | 2022-02-17 18:20 | В | 0.41667 | ТП 20, ф. 10 - ул. Московская, 10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 12 ж.з. от 17.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
345 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-44 РУ-0,4кВ фид. ул.Свобода | 0.22 | 2022-02-17 20:30 | 2022-02-17 23:00 | В | 2.5 | ВЛ-0,22кВ ул. Свобода д.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №22 от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
346 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-86 РУ-0,4кВ фид. ул.Рощина | 0.38 | 2022-02-17 20:50 | 2022-02-17 21:10 | В | 0.33333 | ВЛ-0,38кВ ул.Рощина д.29 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №23 от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
347 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-86 РУ-0,4кВ фид. ул.Рощина | 0.38 | 2022-02-17 23:40 | 2022-02-18 02:00 | В | 2.3333 | ВЛ-0,38кВ ул.Рощина д.29 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №24от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
348 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ фид. ул.Серегина | 0.22 | 2022-02-17 22:30 | 2022-02-17 23:40 | В | 1.1667 | ВЛ-0,22кВ ул.Серегинад.16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №25 от 16.02.22 стр.240 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
349 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2022-02-18 02:17 | 2022-02-18 10:00 | В | 7.7167 | ТП-45, ВЛ фид. "ул. Набережная" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 35-36, акт 02/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
350 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Писарева" | 0.38 | 2022-02-18 04:15 | 2022-02-18 12:00 | В | 7.75 | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Писарева" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 35-36, акт 03/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
351 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" | 0.38 | 2022-02-18 06:45 | 2022-02-18 13:00 | В | 6.25 | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 35-36, акт 04/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
352 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-80, ВЛ фид. "ул. Прудинская" | 0.38 | 2022-02-18 08:00 | 2022-02-18 13:00 | В | 5 | Корпус школы № 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 36-37, акт 05/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
353 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. Аптека | 0.22 | 2022-02-20 12:30 | 2022-02-20 14:05 | В | 1.5833 | ВЛ Ф. Аптека |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 20.02.2022, стр 316, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13. | 1
354 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-1А Ф-7 ул. Совхозная д.16 кв.2 | 0.38 | 2022-02-18 13:00 | 2022-02-18 13:50 | В | 0.83333 | ТП-1А Ф-7 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 18.02.2022г., акт №10 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
355 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 Ф-2 ул. Шоссейная д.15 п. 1 | 0.38 | 2022-02-19 17:25 | 2022-02-19 18:00 | В | 0.58333 | ТП-713 Ф-2 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 19.02.2022г., акт №11 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
356 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-1 ул.Заозерная д.31 | 0.38 | 2022-02-20 08:15 | 2022-02-20 10:05 | В | 1.8333 | ТП-40 Ф-1 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 20.02.2022г., акт №12 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
357 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ул. Текстильщиков д.9 | 0.38 | 2022-02-20 12:05 | 2022-02-20 12:50 | В | 0.75 | ТП-9 Ф-3 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 20.02.2022г., акт №13 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
358 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул. Парковая, Мичурина, Гражданская" | 0.38 | 2022-02-18 08:50 | 2022-02-18 09:00 | П | 0.16667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 80 18.02.2022 |  |  | 1
359 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №24 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-18 08:15 | 2022-02-18 09:35 | В | 1.3333 | ВЛ Ф. 4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | акт №43 18.02.2022г. о.ж. лист №008 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
360 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №25 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 10:42 | В | 1.7 | ВЛ Ф. 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №44 18.02.2022г. о.ж. лист №008 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
361 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №26 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-18 13:33 | 2022-02-18 14:20 | В | 0.78333 | ВЛ Ф. 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №45 18.02.2022г. о.ж. лист №008 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
362 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №13 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-18 16:12 | 2022-02-18 17:45 | В | 1.55 | ВЛ Ф. 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт№46 18.02.2022г. о.ж. лист №008 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
363 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП №68 | 10 (10.5) | 2022-02-18 16:10 | 2022-02-18 18:20 | В | 2.1667 | ТП 68 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | акт №47 18.02.2022г. о.ж. лист №008 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
364 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 42 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-18 21:20 | 2022-02-18 22:20 | В | 1 | ВЛ Ф. 4 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  | акт №48 18.02.2022г. о.ж. лист №10 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
365 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП № 54 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-19 10:50 | 2022-02-19 11:05 | В | 0.25 | ВЛ Ф. 4 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  | акт №49 19.02.2022г. о.ж. лист №12 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
366 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №57 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-19 09:00 | 2022-02-19 11:58 | П | 2.9667 | ВЛ Ф. 3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №10-11 от 19.02.2022г. |  |  | 1
367 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-19 13:55 | 2022-02-19 14:55 | В | 1 | ВЛ Ф. 2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 |  | акт№50 19.02.2022г. о.ж. лист №12 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
368 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка РП №1 Ф.1021 | 10 (10.5) | 2022-02-20 02:25 | 2022-02-20 03:15 | В | 0.83333 | ТП9,13,45,48,87,104,110 |  | 4 орг. | 182 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 8 | 174 | 0 | 435 |  | акт№51 20.02.2022г. о.ж. лист №13 | 3.4.13 | 4.12 | 1
369 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-27 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-20 18:35 | 2022-02-20 19:30 | В | 0.91667 | ВЛ Ф.1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | акт №52 20.02.2022г. о.ж. лист №13 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
370 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.6 | 0.38 | 2022-02-20 12:00 | 2022-02-20 14:00 | В | 2 | ВЛ Ф.6 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | акт№53 20.02.2022г. о.ж. лист №13 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
371 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП №13 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-20 14:10 | 2022-02-20 14:40 | В | 0.5 | ВЛ Ф. 3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  | акт №54 20.02.2022г. о.ж. лист №13 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
372 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.623 РП18 | 6 (6.3) | 2022-02-18 10:20 | 2022-02-18 10:25 | В | 0.083333 | РП18, ТП554, ТП565, ТП257, ТП370, ТП486, ТП481, ТП518, ТП340, ТП476, ТП472, ТП414, ТП406, ТП415, ТП413 |  | кот.-4, шк.-2, д.с.-2 | 116 | 0 | 8 | 108 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 200 |  | 18.02.2022, №34 стр.93 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
373 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 138 ул. Лакина 177 | 6 (6.3) | 2022-02-21 13:00 | 2022-02-21 16:00 | П | 3 | ТП 138 |  | шк.-2 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
374 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 389, ул. Юрьевская, 26 | 0.22 | 2022-02-19 02:25 | 2022-02-19 11:30 | В | 9.0833 | ТП 389, фид."ВЛ ул.Матрососва, ул.Кулибина, ул. Юрьевская" ввод на д.26 по ул. Юрьевская |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 19.02.2022, №35, стр. 34 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
375 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-109, ф.5, ул. Молодогвардейская д. 14 | 0.38 | 2022-02-18 07:00 | 2022-02-18 09:50 | В | 2.8333 | ТП-109, ф.5, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 18.02.2022, стр.268, АЖ, №28 | 3.4.13 | 4.4 | 1
376 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.2, пер. Советский д. 3 | 0.38 | 2022-02-18 13:30 | 2022-02-18 14:15 | В | 0.75 | ТП-12, ф.2, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 18.02.2022, стр.268, АЖ, №29 | 3.4.13 | 4.4 | 1
377 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул. Белинского д. 6 | 0.38 | 2022-02-18 16:20 | 2022-02-18 19:10 | В | 2.8333 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 18.02.2022, стр.268, АЖ, №30 | 3.4.13 | 4.4 | 1
378 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-88, ф.4, ул. Свердлова д. 1а | 0.38 | 2022-02-20 04:00 | 2022-02-20 09:20 | В | 5.3333 | ТП-88, ф.4, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 20.02.2022, стр.270, АЖ, №31 | 3.4.13 | 4.4 | 1
379 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.1, ул. Щеглова д. 13 | 0.38 | 2022-02-20 08:30 | 2022-02-20 09:50 | В | 1.3333 | ТП-20, ф.1, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 20.02.2022, стр.270, АЖ, №32 | 3.4.13 | 4.4 | 1
380 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.4, ул. Киркижа д. 3 | 0.38 | 2022-02-20 10:20 | 2022-02-20 11:30 | В | 1.1667 | ТП-272, ф.4, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | 20.02.2022, стр.270, АЖ, №33 | 3.4.13 | 4.4 | 1
381 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-212, ф.4, ул. Киркижа д. 13 | 0.38 | 2022-02-20 16:50 | 2022-02-21 10:00 | В | 17.1667 | ТП-212, ф.4, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  | 20.02.2022, стр.270, АЖ, №34 | 3.4.13 | 4.4 | 1
382 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул. Белинского д. 12 | 0.38 | 2022-02-20 17:00 | 2022-02-21 10:00 | В | 17 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 20.02.2022, стр.270, АЖ, №35 | 3.4.13 | 4.4 | 1
383 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5( Кр. Окт.) РУ-0,4кВ фид. ул. Октябрьская | 0.22 | 2022-02-18 10:15 | 2022-02-18 11:20 | В | 1.0833 | ВЛ-0,22кВ улОктябрьская д.7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | Акт №26 от 18.02.22 стр.242ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
384 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ фид. ул. Заводская | 0.38 | 2022-02-20 16:40 | 2022-02-20 18:00 | В | 1.3333 | ВЛ-0,38кВ ул. Заводская д.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | Акт №27 от 20.02.22 стр.243ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
385 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2022-02-20 16:30 | 2022-02-20 17:10 | В | 0.66667 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 38-39, акт 06/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
386 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-02-18 09:25 | 2022-02-18 17:00 | В | 7.5833 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 114.5 |  | №24 18.02.2022. лист.№60 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
387 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2022-02-18 09:30 | 2022-02-18 14:45 | В | 5.25 | ТП-,26,29,38,44,19,37 |  |  | 522 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 231 |  | №25 18.02.2022. лист.№60 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
388 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-110 П/С Судогда ТП-855 Мегафон | 10 (10.5) | 2022-02-19 09:30 | 2022-02-19 17:50 | В | 8.3333 | ТП-855 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №26 19.02.2022. лист.№61 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
389 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2022-02-19 16:30 | 2022-02-19 21:12 | В | 4.7 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 69 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №27 19.02.2022. лист.№61 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
390 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7, фид.Комсамольская, ул. Комсомольская, д. 26 | 0.22 | 2022-02-19 21:00 | 2022-02-19 21:35 | В | 0.58333 | ВЛ фид.Комсамольская |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 28 |  | № 28.19.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
391 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1, фид.Советская, ул. Советская, д. 10 | 0.22 | 2022-02-20 10:30 | 2022-02-20 11:45 | В | 1.25 | ВЛ фидСоветская |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 |  | № 29 20.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
392 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП23, фидОктябрская, ул. Октябрьская, д. 8 | 0.22 | 2022-02-20 13:30 | 2022-02-20 14:55 | В | 1.4167 | ВЛ фидОктябрская |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 8 |  | № 30 20.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
393 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3-1, ф-Ниж.Скважина, д. 42 | 0.22 | 2022-02-20 13:40 | 2022-02-20 18:10 | В | 4.5 | ВЛ фид.ниж Скважина |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48.2 |  | № 31 20.02.2022, стр 10 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
394 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП №8 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-21 10:53 | 2022-02-21 11:53 | В | 1 | ВЛ Ф. 3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  | акт №55 22.02.2022г. о.ж. лист №15 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
395 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП №57 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-21 17:10 | 2022-02-21 17:20 | В | 0.16667 | ВЛ Ф. 3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 |  | акт №56 22.02.2022г. о.ж. лист №15 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
396 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.ЛакинскТП №28 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-21 18:00 | 2022-02-21 22:25 | В | 4.4167 | ВЛ Ф. 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | акт №57 22.02.2022г. о.ж. лист №16 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
397 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-20 КЛ-0,4 кВ Ф-7 К.Площадь д.16 | 0.38 | 2022-02-21 13:30 | 2022-02-21 15:00 | В | 1.5 | ТП-20 Ф-7 КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 21.02.2022г., акт №14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
398 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.4, ул. Текстильная д. 1 | 0.38 | 2022-02-21 14:00 | 2022-02-21 15:00 | В | 1 | ТП-38, ф.4, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 21.02.2022, стр.274, АЖ, №36 | 3.4.13 | 4.4 | 1
399 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-212, ф.2, ул. Подлесная д. 18 | 0.38 | 2022-02-21 18:20 | 2022-02-22 10:00 | В | 15.6667 | ТП-212, ф.2, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 21.02.2022, стр.274, АЖ, №37 | 3.4.13 | 4.4 | 1
400 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул. Белинского д. 12 | 0.38 | 2022-02-21 21:10 | 2022-02-22 10:00 | В | 12.8333 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 21.02.2022, стр.274, АЖ, №38 | 3.4.13 | 4.4 | 1
401 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Гоголя, ул. Гоголя, д. 8 | 0.22 | 2022-02-22 09:30 | 2022-02-22 12:00 | П | 2.5 | ВЛ фидГоголя |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24 |  | 22.02.2022, стр 61 ОПЖ |  |  | 1
402 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 1 - ул. Северная, 44 | 0.38 | 2022-02-21 21:45 | 2022-02-21 23:00 | В | 1.25 | ТП 38, ф. 1 - ул. Северная, 44 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | № 16 ж.з. от 21.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
403 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-37. РУ-0,4кВ ул.Гагарина | 0.22 | 2022-02-18 10:30 | 2022-02-18 10:40 | В | 0.16667 | ВЛ-0,22кВ ул. Гагарина д.7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | Акт №28 от 18.02.22 стр.242ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
404 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43. РУ-0,4кВ ул. Юбилейная д.10.кв.3. | 0.22 | 2022-02-18 13:15 | 2022-02-18 13:40 | В | 0.41667 | ВЛ-0,22кВ ул Юбилейная д.10. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | Акт №29 от 18.02.22 стр.242ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
405 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3. РУ-0,4кВ ул. Пушкина д.8. | 0.22 | 2022-02-18 16:15 | 2022-02-18 16:25 | В | 0.16667 | ВЛ-0,22кВ ул. Пушкина д.8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 |  | Акт №30 от 18.02.22 стр.242ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
406 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-29, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.38 | 2022-02-22 09:00 | 2022-02-22 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,4 кВ № 29 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
407 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 603 ул. Институтский городок | 0.38 | 2022-02-22 09:00 | 2022-02-22 15:00 | П | 6 | ТП 603 РУ 0,4 кВ , сек. Т-1 |  | м.у.-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
408 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109, ул. Рабочая, 4 | 0.38 | 2022-02-21 23:20 | 2022-02-22 00:30 | В | 1.1667 | ТП 109, ВЛ-0,4 кВ, Фид.Рабочая д.1-21 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, №36, стр. 37 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
409 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 4 Ф. ул. Кремлевская к д.10 | 0.38 | 2022-02-23 14:10 | 2022-02-23 16:00 | В | 1.8333 | ВЛ Ф. ул. Кремлевская к д.10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 23.02.2022, стр 318, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13. | 1
410 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8 Ф-1 ул.Абрамова д.4 | 0.38 | 2022-02-23 10:25 | 2022-02-23 11:45 | В | 1.3333 | ТП-8 Ф-1 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 23.02.2022г., акт №15 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
411 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Кирова" | 0.38 | 2022-02-22 09:27 | 2022-02-22 10:35 | В | 1.1333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 |  | АКТ №11 ОЖ- лист 82 22.02.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
412 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская " | 0.38 | 2022-02-22 13:30 | 2022-02-22 14:45 | П | 1.25 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 82 22.02.2022 |  |  | 1
413 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 603 ул. Институтский городок | 0.38 | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-24 16:00 | П | 7 | ТП 603 РУ 0,4 кВ , сек. Т-2 |  | м.у.-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
414 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109, ул. Большая Нижегородская, 32 | 0.38 | 2022-02-21 23:20 | 2022-02-22 00:30 | В | 1.1667 | ТП 109, ВЛ-0,4 кВ, Фид.Рабочая д.1-21 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, №36, стр. 37 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
415 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 5 к ТП 99 ТП 99 - ТП 267 | 6 (6.3) | 2022-02-22 14:43 | 2022-02-22 15:15 | В | 0.53333 | ТП 99, 267, 192, 258 |  | д.с-2 | 72 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 470 |  | 22.02.2022, №37 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
416 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП-17, ПС Тракторная - РП 17 ф.667 | 6 (6.3) | 2022-02-22 14:50 | 2022-02-22 14:50 | В | 0 | РП 17 ф.667 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 500 |  | 22.02.2022, №38 | 3.4.7 | 4.12 | 1
417 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61, ул. П.Осипенко д.28 | 0.38 | 2022-02-23 09:00 | 2022-02-23 09:55 | В | 0.91667 | ТП 61 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, №39, стр. 38 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
418 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 559, ул.Полянка 164а | 0.38 | 2022-02-23 12:20 | 2022-02-23 14:30 | В | 2.1667 | ТП 559 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 22.02.2022, №40, стр. 38 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
419 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 502, ул.Строителей 12 | 0.38 | 2022-02-23 16:15 | 2022-02-23 17:50 | В | 1.5833 | ТП 502 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 22.02.2022, №41, стр. 39 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
420 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.3, ул. Белинского д.14 | 0.38 | 2022-02-22 13:10 | 2022-02-22 15:30 | В | 2.3333 | ТП-38, ф.3, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, стр.274, АЖ, №39 | 3.4.13 | 4.4 | 1
421 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркиж д.1 | 0.38 | 2022-02-22 13:50 | 2022-02-22 17:00 | В | 3.1667 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 22.02.2022, стр.274, АЖ, №40 | 3.4.13 | 4.4 | 1
422 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-25, ф.1, ул. 3-й пр. Глинки д.17 | 0.38 | 2022-02-22 18:40 | 2022-02-23 09:10 | В | 14.5 | ТП-25, ф.1, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 22.02.2022, стр.274, АЖ, №41 | 3.4.13 | 4.4 | 1
423 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43, ф.5, ул. 2-я Каменная д.16 | 0.38 | 2022-02-22 19:00 | 2022-02-22 20:00 | В | 1 | ТП-43, ф.5, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 22.02.2022, стр.276, АЖ, №42 | 3.4.13 | 4.4 | 1
424 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, пр. Муромский д.10 | 0.38 | 2022-02-22 21:30 | 2022-02-23 09:30 | В | 12 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, стр.276, АЖ, №43 | 3.4.13 | 4.4 | 1
425 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, пр. Муромский д.5 | 0.38 | 2022-02-23 09:50 | 2022-02-23 12:00 | В | 2.1667 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, стр.276, АЖ, №44 | 3.4.13 | 4.4 | 1
426 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркиж д.4 | 0.38 | 2022-02-23 10:20 | 2022-02-23 12:35 | В | 2.25 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 22.02.2022, стр.276, АЖ, №45 | 3.4.13 | 4.4 | 1
427 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фид. ул.Б. Московская | 0.38 | 2022-02-22 09:10 | 2022-02-22 10:30 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4кВ ул. Б.Московская, д.сад N2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №31 от 18.02.22 стр.242ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
428 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ фид. ул.Гагарина | 0.38 | 2022-02-23 12:00 | 2022-02-23 16:30 | В | 4.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Гагарина д.6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | Акт №32 от 23.02.22 стр.245ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
429 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 РУ-0,4кВ фид. ул.40 лет Октября | 0.38 | 2022-02-23 12:00 | 2022-02-23 14:00 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября д.18 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | Акт №33 от 23.02.22 стр.245ОЖ | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
430 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Гоголя, ул. Гоголя, д. 8 | 0.22 | 2022-02-24 09:30 | 2022-02-24 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фидГоголя |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24 |  | 24.02.2022, стр 63 ОПЖ |  |  | 1
431 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф. 7 - ул. Щорса, 8 | 0.38 | 2022-02-22 18:20 | 2022-02-22 19:30 | В | 1.1667 | ТП 107, ф. 7 - ул. Щорса, 8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | № 20 ж.з. от 22.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
432 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59а, ф. 4 - ул. Колхозная | 0.38 | 2022-02-23 07:20 | 2022-02-23 09:00 | В | 1.6667 | ТП 59а, ф. 4 - ул. Колхозная |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 22 ж.з. от 23.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
433 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская | 0.38 | 2022-02-23 15:45 | 2022-02-23 16:20 | В | 0.58333 | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 23 ж.з. от 23.02.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
434 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2022-02-22 14:40 | 2022-02-22 17:50 | В | 3.1667 | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 41-42, акт 07/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
435 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Сердлова, Революции" | 0.38 | 2022-02-22 15:40 | 2022-02-22 17:20 | В | 1.6667 | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Сердлова, Революции" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 41-42, акт 08/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
436 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка КТП10 № Ф.3 | 0.38 | 2022-02-22 09:50 | 2022-02-22 10:20 | В | 0.5 | ВЛ Ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | акт №57 22.02.2022г. о.ж. лист №17 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
437 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №66 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-22 12:20 | 2022-02-22 14:15 | В | 1.9167 | ВЛ Ф.4 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |  | акт №58 22.02.2022г. о.ж. лист №17 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
438 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-23 00:12 | 2022-02-23 15:05 | В | 14.8833 | ВЛ Ф.4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт №59 23.02.2022г. о.ж. лист №17-18 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
439 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 6 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-23 14:25 | 2022-02-23 16:20 | В | 1.9167 | ВЛ Ф. 2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | акт №60 22.02.2022г. о.ж. лист №18 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
440 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка сРП 1 Ф.1024 | 10 (10.5) | 2022-02-23 20:50 | 2022-02-23 21:50 | В | 1 | ТП 6,7,40,42.44,47,50,51,56,59,55,145 |  | кот-2, | 172 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1200 |  | акт №61 23.02.2022г. о.ж. лист №18 | 3.4.14 | 4.12 | 1
441 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП 3 Ф. 1009 | 10 (10.5) | 2022-02-23 20:50 | 2022-02-24 00:30 | В | 3.6667 | ТП 83,27,63,37,46,38,36,35,63,65. |  | вод.-2, | 156 | 0 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 700 |  | акт №62 23.02.2022г. о.ж. лист №18 | 3.4.14 | 4.12 | 1
442 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №128 Ф2 | 0.38 | 2022-02-23 20:55 | 2022-02-24 01:15 | В | 4.3333 | ВЛ Ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  | акт №63 22.02.2022г. о.ж. лист №17 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
443 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.6 | 0.38 | 2022-02-24 09:25 | 2022-02-24 13:00 | В | 3.5833 | ВЛ Ф.6 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | акт№54 24.02.2022г. о.ж. лист №20 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
444 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №128 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-24 01:15 | 2022-02-24 17:05 | В | 15.8333 | ВЛ Ф.2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |  | акт №55 22.02.2022г. о.ж. лист №17 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
445 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-717 Ф-1 ул.Лесная д.13 | 0.38 | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-24 11:00 | В | 2 | ТП-717 Ф-1 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 24.02.2022г., акт №16 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
446 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ фид. ул.Пушкина | 0.38 | 2022-02-25 04:40 | 2022-02-25 07:30 | В | 2.8333 | ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |  | Акт №34 от 25.02.22 стр.246ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
447 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1, п. Андреево | 10 (10.5) | 2022-02-25 13:30 | 2022-02-25 17:00 | П | 3.5 | ТП-1, ул. Красная слобода |  |  | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 149.8 |  | 25.02.2022, стр 63 ОПЖ |  |  | 1
448 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-61, ВЛ фид. "ул. Димитрова" | 0.38 | 2022-02-24 22:00 | 2022-02-25 10:00 | В | 12 | ТП-61, ВЛ фид. "ул. Димитрова" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | ОЖ. 0,4 кВ , л. 43-44, акт 09/02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
449 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №66 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-26 04:25 | 2022-02-26 10:20 | П | 5.9167 | ВЛ ф.4 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №22-23 |  |  | 1
450 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №28 Ф.2 | 0.38 | 2022-02-25 10:42 | 2022-02-25 11:14 | В | 0.53333 | ВЛ Ф.2 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |  | акт №66 25.02.2022г. о.ж. лист №22 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
451 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-02-25 12:15 | 2022-02-25 13:28 | В | 1.2167 | Ф-25 ТП-31, 48, 46, 19, 32, 44, 34, 35, 724 КВЛ |  |  | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 24 | 1 | 185 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 25.02.2022г., акт №17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
452 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-02-25 12:15 | 2022-02-25 16:10 | В | 3.9167 | Ф-25 ТП-32, 44, 34, 35, 724 КВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 85 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 25.02.2022г., акт №17 | 3.4.14 | 4.12 | 1
453 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 ТП-9А | 0.38 | 2022-02-28 09:00 | 2022-02-28 14:00 | П | 5 | ТП-9А КВЛ |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1
454 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Гоголя, ул. Гоголя, д. 8 | 0.22 | 2022-02-28 09:30 | 2022-02-28 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фидГоголя |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24 |  | 28.02.2022, стр 64 ОПЖ |  |  | 1
455 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, 14 | 0.22 | 2022-02-26 15:30 | 2022-02-26 15:50 | В | 0.33333 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева, 14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | № 26 ж.з. от 21.02.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
456 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ фид. ул. Пушкина | 0.38 | 2022-02-25 05:00 | 2022-02-25 07:30 | В | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |  | Акт №34 от 25.02.22 стр.246ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
457 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ фид. ул. Юбилейная | 0.38 | 2022-02-26 06:55 | 2022-02-26 07:30 | В | 0.58333 | ВЛ-0,4кВ ул. Юбилейная |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №35 от 25.02.22 стр.246ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
458 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ фид. П.Першино ул. Проезд Октября. Д1. | 0.38 | 2022-02-26 09:45 | 2022-02-26 11:00 | В | 1.25 | ВЛ-0,4кВ уП.Першино ул. Проезд Октября. Д1. |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | Акт №36 от 25.02.22 стр.246ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
459 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул. Чайковского, 11 | 0.38 | 2022-02-25 13:20 | 2022-02-25 15:00 | В | 1.6667 | ТП 199 ВЛ-0,4кВ ф. ВЛ-2 ввод на д.11 по ул.Чайковского |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 25.02.2022, №42, стр. 40 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
460 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП119, ТП34 - ТП119 | 6 (6.3) | 2022-02-27 17:40 | 2022-02-27 18:40 | В | 1 | ТП119, ТП34, ТП60, ТП74, ТП126, ТП582, ТП13 |  | м.у.-2 | 76 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 600 |  | 27.02.2022, №41 стр. 101 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
461 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ул.Текстильщиков д.8 | 0.38 | 2022-03-03 15:00 | 2022-03-03 15:40 | В | 0.66667 | ТП-6 Ф-3 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 03.03.2022г., акт №20 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
462 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 60 Ф.1 | 0.38 | 2022-03-03 15:10 | 2022-03-03 16:15 | В | 1.0833 | ВЛ Ф.1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | акт№67 03.03.2022г. о.ж. лист №26 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
463 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | г.Лакинск РП3 ф1009 | 10 (10.5) | 2022-03-03 16:30 | 2022-03-03 17:15 | В | 0.75 | ТП 83,27,63,37,46,38,36,35,63. |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 700 |  | акт №68 03.03.2022г. о.ж. лист №26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
464 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 63 | 10 (10.5) | 2022-03-04 10:00 | 2022-03-04 13:00 | П | 3 | ТП-63 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 65 |  | о.ж. лист №27 |  |  | 1
465 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 589, ул.Горького, 133 | 6 (6.3) | 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 12:00 | П | 3 | ТП 589, Т-2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
465 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2022-03-04 13:00 | 2022-03-04 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
466 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-159, ф.7, ул. Кирова д. 73 | 0.38 | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-01 11:00 | П | 2 | ТП-159, ф.7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
467 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Лесхозная" | 0.38 | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-01 12:00 | П | 3 | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Лесхозная" |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22.22 |  |  |  |  | 1
468 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Гоголя, ул. Гоголя, д. 8 | 0.22 | 2022-03-01 13:00 | 2022-03-01 16:00 | П | 3 | ВЛ фидГоголя |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24 |  | 01.03.2022, стр 65 ОПЖ |  |  | 1
469 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-132 в стор. ТП-120 | 6 (6.3) | 2022-03-01 08:30 | 2022-03-01 11:00 | П | 2.5 | ТП-120 |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
470 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2022-03-01 09:00 | 2022-03-01 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
471 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-4 КЛ-0,4 кВ Ф-6 ул.Ногина, д..18 | 0.38 | 2022-03-01 09:10 | 2022-03-01 10:27 | В | 1.2833 | ТП-4 Ф-6 КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 01.03.2022г., акт №18 | 3.4.14 | 4.12 | 1
472 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая " | 0.38 | 2022-03-01 09:05 | 2022-03-01 12:05 | П | 3 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 85 01.03.2022 |  |  | 1
473 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 205, ул. Лакина, 141а | 6 (6.3) | 2022-03-02 09:00 | 2022-03-02 14:00 | П | 5 | ТП 205, Т-1 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
474 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.12 | 10 (10.5) | 2022-03-01 15:40 | 2022-03-01 16:20 | В | 0.66667 | КЛ 10кВ - оп.№1 ВЛ-10кВ ТПС "Киржач" |  |  | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 610 |  | №165 от 22.06.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
475 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Матросова, Полевая", ф.5 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2022-03-02 09:00 | 2022-03-02 12:00 | П | 3 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Матросова, Полевая", ф.5 "Мира, Железнодорожная" |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 48.18 |  |  |  |  | 1
476 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-24 КЛ-0,4 кВ Ф-1 ул.Ленина, д.8 | 0.38 | 2022-03-02 17:00 | 2022-03-02 21:00 | В | 4 | ТП-24 Ф-6 КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 02.03.2022г., акт №19 | 3.4.14 | 4.12 | 1
477 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.644 РП10 ТП174, ТП174 - ТП263 | 6 (6.3) | 2022-03-02 08:32 | 2022-03-02 09:44 | В | 1.2 | ТП174, ТП263, ТП85, ТП775, ТП247, ТП20, ТП УТТ-9 |  | орг.-2 | 242 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 650 |  | 2.03.22, №44, стр.105 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
478 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 589, ул.Горького, 133 | 6 (6.3) | 2022-03-03 13:30 | 2022-03-03 16:00 | П | 2.5 | ТП 589, Т-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
479 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Матросова,Полевая", ф.5 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2022-03-03 09:30 | 2022-03-03 12:00 | П | 2.5 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Матросова,Полевая", ф.5 "Мира, Железнодорожная" |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 48.18 |  |  |  |  | 1
480 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.12 | 10 (10.5) | 2022-03-02 13:00 | 2022-03-02 16:30 | П | 3.5 | КЛ 10кВ - оп.№1 ВЛ-10кВ ТПС "Киржач" |  |  | 1636 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 1636 | 0 | 610 |  |  |  |  | 1
481 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
482 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-19(ул. Гоголя 19) | 6 (6.3) | 2022-03-03 09:30 | 2022-03-03 11:00 | П | 1.5 | ТП-19 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1
483 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ф. ул.Коровники | 0.38 | 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 15:10 | В | 6.1667 | ВЛ Ф. ул.Коровники |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 4.03.2022, стр 328 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
484 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | КВЛ | г.Собинка участок ф1024 от ТП42 | 10 (10.5) | 2022-03-07 20:05 | 2022-03-07 20:40 | В | 0.58333 | ТП 44,59,115,40,51,86. |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 390 |  | акт №69 07.03.2022г. о.ж. лист №29 | 3.4.14 | 4.10 | 1
485 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ТП | г.Собинка ТП44 ф.3 | 0.38 | 2022-03-07 20:05 | 2022-03-07 23:20 | В | 3.25 | ТП-44 ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  | акт №69 07.03.2022г. о.ж. лист №29 | 3.4.14 | 4.10 | 1
486 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 11 - гаражи ул. Гагарина | 0.22 | 2022-03-07 12:50 | 2022-03-07 13:45 | В | 0.91667 | ТП 62, ф. 11 - гаражи ул. Гагарина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 32 ж.з. от 07.03.22 | 3.4.14 | 4.10 | 1
487 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская | 0.22 | 2022-03-08 10:35 | 2022-03-08 11:20 | В | 0.75 | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 33 ж.з. от 08.03.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
488 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП4 | 6 (6.3) | 2022-03-09 00:25 | 2022-03-09 01:00 | В | 0.58333 | РП4, ТП355, ТП266, 334, ТП325, ТП193, ТП331, ТП531, ТП433, ТП57, ТП821, ТП787, ТП723, ТП725 |  | орг.-1 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 650 |  | 09.03.22, №45, стр.110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
489 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23 РУ-0.4кВ фид,ул.Строителей | 0.38 | 2022-03-08 20:35 | 2022-03-08 21:05 | В | 0.5 | ТП-23 РУ-0.4кВ фид,ул.Строителей |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | Акт №37 от 8.03.23 стр.254 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
490 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-7, ф.3, оп.47, ул.Некрасова д.4 | 0.22 | 2022-03-07 21:15 | 2022-03-07 22:00 | В | 0.75 | ВЛ ввод 0,4 кВ от опоры №47 до дома №4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.44, 07.03.22 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
491 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2022-03-09 13:00 | 2022-03-09 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
492 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-24 КЛ-0,4 кВ Ф-1 ул.Ленина, д.8 | 0.38 | 2022-03-09 15:30 | 2022-03-09 17:00 | В | 1.5 | ТП-24 Ф-6 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09.03.2022г., акт №20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
493 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 5 - СНТ Березка | 0.22 | 2022-03-09 16:30 | 2022-03-10 12:00 | В | 19.5 | ТП 91, ф. 5 - СНТ Березка |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 34 ж.з. от 09.03.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
494 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2022-03-10 13:00 | 2022-03-10 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн. Ст." от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
495 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-17 (ул. Толстого 14) | 10 (10.5) | 2022-03-10 13:00 | 2022-03-10 16:00 | П | 3 | ТП-17 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
496 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.654 РП9, ТП430 - ТП124 | 6 (6.3) | 2022-03-09 16:50 | 2022-03-09 17:15 | В | 0.41667 | ТП430, ТП25, ТП124,ТП161,ТП459, ТП782, ТП810, ТП742, ТП291, ТП387, ТП396, ТП441 |  | КНС-1 | 97 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 160 |  | 09.03.22, №46, стр.110 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
497 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.654 РП9, ТП430 - ТП124 | 6 (6.3) | 2022-03-09 16:50 | 2022-03-10 00:50 | В | 8 | ТП124,ТП161,ТП459, ТП782, ТП810, ТП742, ТП291, ТП387, ТП396, ТП441 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 95 |  | 09.03.22, №46, стр.110 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
498 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.654 РП9, ТП430 - ТП124 | 6 (6.3) | 2022-03-09 16:50 | 2022-03-10 07:50 | В | 15 | ТП25, ТП124,ТП161,ТП459, ТП782, ТП810, ТП742, ТП291, ТП387, ТП396, ТП441 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | 09.03.22, №46, стр.110 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
499 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП9 | 6 (6.3) | 2022-03-09 17:20 | 2022-03-09 17:22 | В | 0.033333 | ПС Районная ф.654 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.03.22, №47 стр.110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
499 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.651 РП29 ТП711, РП29 - ТП711 | 6 (6.3) | 2022-03-09 17:15 | 2022-03-09 18:50 | В | 1.5833 | РП29, ТП711, ТП491, ТП492, ТП493, ТП495, ТП760, ТП913 |  | КНС-1 | 51 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 130 |  | 09.03.22, №48 стр.110 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
500 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф. ул.Садовая | 0.22 | 2022-03-10 12:50 | 2022-03-10 15:00 | В | 2.1667 | ВЛ Ф. ул.Садовая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.03.2022, стр 332 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
501 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Садовая, Московская, Гагарина" | 0.38 | 2022-03-11 14:40 | 2022-03-11 15:15 | П | 0.58333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 88 11.03.2022 |  |  | 1
502 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Тракторная ф.609 РП1 ТП215 | 6 (6.3) | 2022-03-10 12:24 | 2022-03-10 13:26 | В | 1.0333 | ТП170, ТП175, ТП84, ТП12, ТП215, ТП273, ТП123, ТП248, ТП411 |  | орг.-2 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 350 |  | 10.03.22, №49 стр.113 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
503 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", фид. 1028 | 10 (10.5) | 2022-03-10 17:40 | 2022-03-10 18:35 | В | 0.91667 | ТП-74, 72(Т-1), 117(Т-2), 118(Т-2), 147(Т-1) |  | Котельная-1, больница-1, ж.д-2, орг.- 6 | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 380 |  | 10.03.2022, ОЖ л. 11; акт № 1/03 | 3.4.14 | 4.12 | 1
504 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-1 | 6 (6.3) | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 11:00 | П | 2 | ТП-76, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
505 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, Т-1 | 6 (6.3) | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 09:30 | П | 0.5 | ТП-70, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
506 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, Т-2 | 6 (6.3) | 2022-03-11 09:40 | 2022-03-11 10:10 | П | 0.5 | ТП-70, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
506 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-03-14 09:30 | 2022-03-14 13:00 | П | 3.5 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
507 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП133, ул.Дмитриевская слобода, 18 | 0.38 | 2022-03-11 09:00 | 2022-03-11 10:20 | В | 1.3333 | ТП133, ф.ВЛ ул.Дмитриевская слобода |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 11.03.22, №50 стр.51 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
508 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ фид,ул.Серегина, Свобода | 0.38 | 2022-03-14 10:00 | 2022-03-14 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ул. Серегина, Свобода |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
509 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0.4кВ фид.Чайкиной | 0.38 | 2022-03-11 15:00 | 2022-03-11 16:00 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Чайкиной д.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №38 от 11.03.23 стр.256 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
510 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-0.4кВ фид.Павловского | 0.38 | 2022-03-12 22:10 | 2022-03-13 01:20 | В | 3.1667 | ВЛ-0,4кВ ул.Павловского |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | Акт №39 от 13.03.23 стр.257 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
511 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-03-13 10:15 | 2022-03-13 10:20 | В | 0.083333 | ТП-68 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 75 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | акт №250 от 13.03.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
512 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, ВВ-6 кВ РП-1 направл. 120 | 6 (6.3) | 2022-03-12 15:58 | 2022-03-12 17:38 | В | 1.6667 | ТП-96, 45, 24, 21, 97, 98, 111, 119 |  |  | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 450 |  | 12.03.2022, ОЖ л. 12-13; акт № 2/03 | 3.4.14 | 4.12 | 1
513 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3(ул. Калинина 11) | 6 (6.3) | 2022-03-14 08:45 | 2022-03-14 11:00 | П | 2.25 | РП-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
514 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-2 | 6 (6.3) | 2022-03-14 13:00 | 2022-03-14 15:00 | П | 2 | ТП-76, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
515 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" | 6 (6.3) | 2022-03-14 10:00 | 2022-03-14 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
516 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | РП-3, ф.30, от РП-3 до ТП-106 | 6 (6.3) | 2022-03-12 07:40 | 2022-03-12 08:40 | В | 1 | ф.30, ТП-106, 108, КЛ | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1 |  | 101 | 0 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 515 |  | 12.03.2022, №46 | 3.4.7 | 4.12 | 1
517 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.25 от ТП-127 до ТП-18 (КЭСР) | 6 (6.3) | 2022-03-13 04:35 | 2022-03-13 06:40 | В | 2.0833 | ф.25, ТП-127, ТП-18, 84, 26 КЭСР, ТП-105 (абонентская), КЛ | д.с.-1, ЦТП-1 |  | 27 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 281 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 13.03.2022, №47 | 3.4.7 | 4.12 | 1
518 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.56, от ЦРП-3 до ТП-155 | 6 (6.3) | 2022-03-11 05:00 | 2022-03-11 06:25 | В | 1.4167 | ф.56, ТП-155, 9, 62, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-2 |  | 42 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 636 |  | 13.03.2022, №48 | 3.4.7 | 4.12 | 1
519 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.6 | 0.38 | 2022-03-15 10:00 | 2022-03-15 15:00 | П | 5 | ВЛ Ф.6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | о.ж. лист №33 |  |  | 1
520 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ фид,ул.Серегина, ул.Морозовская | 0.38 | 2022-03-15 10:00 | 2022-03-15 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ул. Серегина, ул.Морозовская |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
521 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-03-15 10:00 | 2022-03-15 12:00 | П | 2 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
522 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП25, фид Автостанция, | 0.38 | 2022-03-15 09:30 | 2022-03-15 12:00 | П | 2.5 | ВЛ фид Автостанция |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 |  | 15.03.2022, стр 68 ОПЖ |  |  | 1
523 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 77, ул. Фейгина, 11 | 0.38 | 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 13:00 | П | 4 | ТП 77, ВЛ-0,4 кВ, Фид.Фейгина |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
524 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП257, ул. Соколова-Соколенка, 30 | 0.38 | 2022-03-14 23:05 | 2022-03-15 00:55 | В | 1.8333 | ТП257,фид. ул.Сок.-Соколенка,28-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 15.03.22, №51, стр.53 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
525 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-12(ул. Чапаева 11) | 6 (6.3) | 2022-03-15 14:00 | 2022-03-15 15:30 | П | 1.5 | ТП-12 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
526 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-75(Микрорайон 26) | 10 (10.5) | 2022-03-15 10:00 | 2022-03-15 12:00 | П | 2 | ТП-75 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
527 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, Т-1 | 10 (10.5) | 2022-03-15 12:00 | 2022-03-15 14:00 | П | 2 | ТП-74, Т-1 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
528 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "Ул. А.Невского лев. Ст." | 0.38 | 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 10:45 | П | 1.75 | ВЛ фид. "Ул. А.Невского лев. Ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27. |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
529 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджный поселок" | 0.38 | 2022-03-15 13:00 | 2022-03-15 14:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "Коттеджный поселок" от ТП 6/0,4 кВ № 146 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
530 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная , Парковая" | 0.38 | 2022-03-15 15:00 | 2022-03-15 16:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная , Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
531 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.6 | 0.38 | 2022-03-16 09:30 | 2022-03-16 15:00 | П | 5.5 | ВЛ Ф.6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | о.ж. лист №34 |  |  | 1
532 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2022-03-15 13:30 | 2022-03-15 14:25 | П | 0.91667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 90 15.03.2022 |  |  | 1
533 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП15, фид Садовая, п.Болотский | 0.38 | 2022-03-15 18:10 | 2022-03-15 21:45 | В | 3.5833 | ВЛ фид Садовая |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14.5 |  | № 32 15.03.2022, стр 12 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 0
534 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП14, фид Пролетарская, | 0.38 | 2022-03-16 09:30 | 2022-03-16 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Пролетарская |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |  | 16.03.2022, стр 68 ОПЖ |  |  | 1
535 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61, Т-1 | 10 (10.5) | 2022-03-16 09:00 | 2022-03-16 12:00 | П | 3 | ТП-61, Т-1 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
536 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-47(ул. Добролюбова 12)) | 6 (6.3) | 2022-03-16 12:00 | 2022-03-16 14:00 | П | 2 | ТП-47 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
537 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-40(ул. А Невского 39) | 6 (6.3) | 2022-03-16 14:00 | 2022-03-16 16:00 | П | 2 | ТП-40 |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
538 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ фид,ул.Серегина, ул.Морозовская | 0.38 | 2022-03-16 10:00 | 2022-03-16 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ул. Серегина, ул.Морозовская |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
539 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.6 | 0.38 | 2022-03-17 09:30 | 2022-03-17 15:00 | П | 5.5 | ВЛ Ф.6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | о.ж. лист №35 |  |  | 1
540 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121, ТП32 - ТП324 | 6 (6.3) | 2022-03-16 08:35 | 2022-03-16 09:45 | В | 1.1667 | ТП121, ТП309, ТП32, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП277, ТП593 |  | орг.-2 | 134 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 700 |  | 16.03.2022, №52, стр. 118 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
541 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-03-16 23:00 | 2022-03-16 23:10 | П | 0.16667 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-36, ТП-50,КТП-28 |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 311.08 |  |  |  |  | 1
542 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-39 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-03-17 15:00 | 2022-03-17 17:00 | П | 2 | ТП-39 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
543 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1038, ВВ-10 кВ РП-2 направл. 225 | 10 (10.5) | 2022-03-16 19:40 | 2022-03-16 21:15 | В | 1.5833 | ТП-117(Т-1), 118(Т-1), 61(Т-1), 35, 36, 25, 44, 26 (Т-2), 93 (Т-1), 147(Т-2). |  | Больница - 2, ж.д.-2, орг.-5 | 133 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 350 |  | 16.03.2022, ОЖ л. 17; акт № 3/03 | 3.4.7 | 4.12 | 1
544 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-03-18 14:30 | 2022-03-18 15:30 | П | 1 | ТП-9 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
545 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-722, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Юдиха, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2022-03-18 09:30 | 2022-03-18 15:00 | П | 5.5 | ТП-722 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
546 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 707 мкр. Митино | 10 (10.5) | 2022-03-18 09:00 | 2022-03-18 12:00 | П | 3 | ТП 707 РУ 10/ 0.4 кВ |  |  | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
547 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 199 ул. Алябьева 4а | 6 (6.3) | 2022-03-18 09:00 | 2022-03-18 12:00 | П | 3 | ТП 199 РУ 6 /0,4 кВ |  | кот.-1 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
548 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП2, г.Судогда | 0.38 | 2022-03-18 05:30 | 2022-03-18 06:30 | В | 1 | ТП-2 ру-0.4кВ ул.Карла Маркса |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 79 |  | № 33 18.03.2022, стр 13 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
549 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП11, фид Пушкина, | 0.38 | 2022-03-18 13:30 | 2022-03-18 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид Пушкина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.6 |  | 18.03.2022, стр 70 ОПЖ |  |  | 1
550 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, Т-1 | 6 (6.3) | 2022-03-18 09:00 | 2022-03-18 11:00 | П | 2 | ТП-57, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
551 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, Т-2 | 6 (6.3) | 2022-03-18 13:30 | 2022-03-18 15:30 | П | 2 | ТП-57, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
552 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 48 Ф.1 | 0.38 | 2022-03-18 15:15 | 2022-03-18 16:10 | В | 0.91667 | ВЛ Ф.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | Акт №70 о.ж. лист №37 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
553 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 13 Ф.2 | 0.38 | 2022-03-19 17:20 | 2022-03-19 18:40 | В | 1.3333 | ВЛ Ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | Акт №71 о.ж. лист №38 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
554 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 32 | 0.38 | 2022-03-20 09:00 | 2022-03-20 16:20 | П | 7.3333 | ТП 32 РУ 0,4 кВ |  | Поликлинника-1,Администрация-1,Суд-2 | 28 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 100 |  | 20.03.2022, стр 343, ОЖ |  |  | 1
555 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Московская, ул. Гагарина " | 0.38 | 2022-03-20 23:50 | 2022-03-21 00:35 | В | 0.75 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | АКТ №12 ОЖ- лист 92 20.03.2022 | 3.4.14 | 4.10, 4.13 | 1
556 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, г.Судогда ф-Октябрьская, д. 97 | 0.22 | 2022-03-20 15:40 | 2022-03-20 16:20 | В | 0.66667 | ВЛ фид.Октябрьская |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | № 34 20.03.2022, стр 13 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
557 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-6, п.Воровского ф-Пионерская, д. 3 | 0.22 | 2022-03-20 15:45 | 2022-03-20 16:10 | В | 0.41667 | ВЛ фид.Пионерская |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 |  | № 35 20.03.2022, стр 13 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
558 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП4, фид Механизаторов, | 0.38 | 2022-03-21 09:30 | 2022-03-21 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Механизаторов |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 |  | 21.03.2022, стр 71 ОПЖ |  |  | 1
559 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-03-19 15:50 | 2022-03-19 19:10 | В | 3.3333 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-36, ТП-50 |  |  | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 231.44 |  | №5, 19.03.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
560 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 13:00 | П | 3 | КТП-36, ТП-50 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46.2 |  |  |  |  | 1
561 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ фид,ул.Серегина, ул.Морозовская | 0.38 | 2022-03-21 10:00 | 2022-03-21 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ул. Серегина, ул.Морозовская |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
562 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 фид.3 ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2022-03-20 17:45 | 2022-03-20 18:40 | В | 0.91667 | ВЛ-0,4кВ ул.Фурманова д.49 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №40 от 20.03.23 стр.264ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
563 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, РП-1 направл. 117 | 6 (6.3) | 2022-03-20 13:00 | 2022-03-20 13:37 | В | 0.61667 | ТП-34, 1, 12, 47, 29 |  | Д/сад-1, орг.-1 | 206 | 0 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 594 |  | 20.03.2022, ОЖ. Л. 21, акт № 04/03 | 3.4.7 | 4.12 | 1
564 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, РП-1 направл. 119 | 6 (6.3) | 2022-03-20 13:00 | 2022-03-20 13:45 | В | 0.75 | ТП-70 (Т-1) |  | Орг-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 20.03.2022, ОЖ. Л. 21, акт № 05/03 | 3.4.7 | 4.12 | 1
565 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 4 - ул. Московская, 10а | 0.22 | 2022-03-19 13:10 | 2022-03-19 13:30 | В | 0.33333 | ТП 20, ф. 4 - ул. Московская, 10а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 39 ж.з. от 19.03.22 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
566 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф.7 - ул. Щорса, 2 | 0.38 | 2022-03-20 16:40 | 2022-03-20 18:30 | В | 1.8333 | ТП 107, ф.7 - ул. Щорса, 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 40 ж.з. от 20.03.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
567 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1005 ТП 521 | 10 (10.5) | 2022-03-20 17:50 | 2022-03-20 18:30 | В | 0.66667 | ТП 521, 523, 522, 526, 524 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 20.03.2022, №53, стр. 123 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
568 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова 9-13" | 0.38 | 2022-03-21 16:18 | 2022-03-21 17:35 | В | 1.2833 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | АКТ №13 ОЖ- лист 92 21.03.2022 | 3.4.12.5 | 4.4, 4.13 | 1
569 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 2 - ул. Молодежная, 11 | 0.38 | 2022-03-21 17:15 | 2022-03-21 18:20 | В | 1.0833 | ТП 27, ф. 2 - ул. Молодежная, 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 42 ж.з. от 21.03.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
570 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф.7 - ул. 6-я Линия Лен. пос., 29 Б | 0.38 | 2022-03-21 18:10 | 2022-03-22 12:00 | В | 17.8333 | ТП 107, ф.7 - ул. 6-я Линия Лен. пос., 29 Б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 42 ж.з. от 21.03.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
571 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59А, ф. 4 - ул. Колхозная | 0.38 | 2022-03-21 18:05 | 2022-03-21 18:50 | В | 0.75 | ТП 59А, ф. 4 - ул. Колхозная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 41 ж.з. от 21.03.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
572 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115, 1 СШ-6 кВ, Т-1 | 6 (6.3) | 2022-03-22 08:45 | 2022-03-22 11:00 | П | 2.25 | ТП-115, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
573 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП28, фид Стекольщиков | 0.38 | 2022-03-22 09:00 | 2022-03-22 16:00 | П | 7 | ВЛ фид Стекольщиков |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | 22.03.2022, стр 72 ОПЖ |  |  | 1
574 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1006 ПС Андреево п. Болотский | 10 (10.5) | 2022-03-21 14:00 | 2022-03-21 15:00 | В | 1 | ВЛ п. Болотский |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 207.6 |  | №36, 21.03.2022, стр 72 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
575 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0.4кВ фид.Магистральная | 0.38 | 2022-03-21 15:45 | 2022-03-21 17:00 | В | 1.25 | ТП-92 РУ-0.4кВ фид.ул.Магистральная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт №41 от 22.03.22 стр.264 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
576 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ фид,ул.Серегина, ул.Морозовская | 0.38 | 2022-03-22 10:00 | 2022-03-22 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ул. Серегина, ул.Морозовская |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
577 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0.4кВ фид,ул.Набережная, яч.16 | 0.38 | 2022-03-23 10:00 | 2022-03-23 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Набережная |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
578 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Детсад, | 0.38 | 2022-03-23 11:00 | 2022-03-23 13:00 | П | 2 | ВЛ фид Детсад ул. Северная |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |  | 23.03.2022, стр 72 ОПЖ |  |  | 1
579 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП430, КВЛ-6кВ фид.КТП-25, КТП-387 | 6 (6.3) | 2022-03-23 09:00 | 2022-03-23 13:00 | П | 4 | ТП25, ТП124,ТП161,ТП459, ТП782, ТП810, ТП742, ТП291, ТП387, ТП396, ТП441 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
580 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП138, ул.Лакина, 177 | 0.38 | 2022-03-22 14:40 | 2022-03-22 17:40 | В | 3 | ВЛ-0,4 кВ, ф.ВЛ-2 ул.Лакина, 169 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.03.2022, №54, стр. 57 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
581 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная | 0.38 | 2022-03-23 09:00 | 2022-03-23 11:00 | П | 2 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
582 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115, 2 СШ-6 кВ, Т-2 | 6 (6.3) | 2022-03-22 13:30 | 2022-03-22 15:10 | П | 1.6667 | ТП-115, 2 СШ-6 кВ, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
583 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 56, ф. 9 - ул. Ленина, 17 | 0.38 | 2022-03-22 10:25 | 2022-03-22 11:00 | В | 0.58333 | ТП 56, ф. 9 - ул. Ленина, 17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 46 ж.з. от 22.03.22 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
584 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 61, ф. 19 - ул. Добровольского, 15 | 0.38 | 2022-03-22 12:00 | 2022-03-22 12:00 | В | 0 | ТП 61, ф. 19 - ул. Добровольского, 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | стр. 67 О.Ж, от 22.03 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
585 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619: ТП 8 - ТП 8А | 6 (6.3) | 2022-03-22 13:27 | 2022-03-22 13:27 | В | 0 | ПС Кольчугино, ф. 619: ТП 8 - ТП 8А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | стр. 67 О.Ж, от 22.03 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
586 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | КВЛ | г.Собинка участок ф.1015 от ТП-57 до ТП50 | 10 (10.5) | 2022-03-22 14:03 | 2022-03-22 14:28 | П | 0.41667 | ТП 10,50. 152,58.8,57 |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
587 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 28 Ф.4 | 0.38 | 2022-03-23 11:30 | 2022-03-23 15:00 | В | 3.5 | ВЛ Ф.4 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | акт№73 23.03.2022г. о.ж. лист №43-44 | 3.4.12.1 | 4.13 | 1
588 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП № 44 | 10 (10.5) | 2022-03-24 10:00 | 2022-03-24 12:00 | П | 2 | ТП-44 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 120 |  | о.ж. лист №45 |  |  | 1
589 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Ленина, Набережная" | 0.38 | 2022-03-23 17:00 | 2022-03-23 17:18 | П | 0.3 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 93 23.03.2022 |  |  | 1
590 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-989, с. Осипово, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2022-03-23 13:00 | 2022-03-23 15:10 | В | 2.1667 | ТП-989 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 23.03.2022, стр. 271, ОЖ, №49 | 3.4.14 | 4.21 | 1
591 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-199, ф.8, ул. Луговая-ул. Солнечная | 0.38 | 2022-03-24 10:00 | 2022-03-24 11:30 | П | 1.5 | ТП-199, ф.8 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
592 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-03-24 09:30 | 2022-03-24 12:00 | П | 2.5 | КТП-857 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41.14 |  |  |  |  | 1
593 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, фид. Карла Маркса, ул. Ленина, д. 76 | 0.22 | 2022-03-23 15:15 | 2022-03-23 16:18 | В | 1.05 | ВЛ фид.Карла Маркса |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 |  | № 36 23.03.2022, стр 14 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
594 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Краснознаменная, | 0.38 | 2022-03-24 09:30 | 2022-03-24 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Краснознаменная |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 18 |  | 24.03.2022, стр 72 ОПЖ |  |  | 1
595 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0.4кВ фид,ул.Набережная, яч.16 | 0.38 | 2022-03-23 10:00 | 2022-03-23 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Набережная |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
596 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-5 (ул. К. Маркса 13) | 10 (10.5) | 2022-03-24 09:00 | 2022-03-24 11:30 | П | 2.5 | ТП-5 |  | Больница -1, орг. - 1 | 55 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
597 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая | 0.38 | 2022-03-24 09:00 | 2022-03-24 12:00 | П | 3 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
598 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП108, ТП109 - ТП147 | 6 (6.3) | 2022-03-24 11:45 | 2022-03-24 12:05 | В | 0.33333 | ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33 |  | орг.-1 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 140 |  | 24.03.22, №56 | 3.4.7 | 4.12 | 1
599 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.690 РП3, ТП 176 | 6 (6.3) | 2022-03-24 09:40 | 2022-03-24 11:33 | В | 1.8833 | ТП 260, 21, 707, 91, 132, 33, 176, 31 |  | орг.-5 | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 430 |  | 24.03.22, №55 | 3.4.14 | 4.12 | 1
600 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ЛР№26-КТП№8 | 10 (10.5) | 2022-03-24 23:00 | 2022-03-24 23:30 | П | 0.5 | КТП-8 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 169.4 |  |  |  |  | 1
601 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ТП№40-КРУН№50 | 10 (10.5) | 2022-03-25 09:00 | 2022-03-25 12:00 | П | 3 | КТП-29 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 10.12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
602 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-03-25 10:00 | 2022-03-25 12:00 | П | 2 | КТП-36, ТП-50 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46.2 |  |  |  |  | 1
603 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.4 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2022-03-24 14:50 | 2022-03-24 15:50 | В | 1 | ТП-17 РУ-0,4кВ |  | Кот.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 135 |  | АКТ №14 ОЖ- лист 93 24.03.2022 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 0
604 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП23, фид Карла Маркса, | 0.38 | 2022-03-25 09:30 | 2022-03-25 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Карла Маркса |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 |  | 25.03.2022, стр 73 ОПЖ |  |  | 1
605 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 16, РУ-6 кВ, ф. 2 | 6 (6.3) | 2022-03-24 15:00 | 2022-03-24 17:30 | В | 2.5 | ТП 16, РУ-6 кВ, ф. 2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 100 |  | стр. 68 О.Ж, от 24.03 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
606 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 23, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2022-03-24 18:40 | 2022-03-24 21:50 | В | 3.1667 | ТП 23, РУ-0,4 кВ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 200 |  | № 55 ж.з. от 24.03 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
607 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Суворова | 0.38 | 2022-03-25 09:00 | 2022-03-25 14:00 | П | 5 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Суворова |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
608 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 249 ул. Добросельская 205 | 0.38 | 2022-03-27 11:00 | 2022-03-27 13:00 | В | 2 | ТП 249 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 |  | 27.03.2022,акт № 57,стр.61 Ж З | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
609 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 607 институтский гор. д. 6а | 0.38 | 2022-03-27 14:30 | 2022-03-27 15:15 | В | 0.75 | ТП 607 КЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 27.03.2022,акт № 58,стр.61 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
610 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 тр-р №1, ул.Советская д.40а | 10 (10.5) | 2022-03-27 19:00 | 2022-03-27 20:10 | В | 1.1667 | ТП-7 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 132 |  | №6, 27.03.22 | 3.4.10 | 4.11 | 0
611 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-245, РУ-0,4 кВ, ул. Шпагина-ул. Конькова | 0.38 | 2022-03-26 10:20 | 2022-03-26 11:00 | В | 0.66667 | ТП-245, РУ-0,4 кВ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 55 |  | 26.03.2022, стр. 286, АЖ, №50 | 3.4.14 | 4.21 | 1
612 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова | 0.38 | 2022-03-27 07:30 | 2022-03-27 08:10 | В | 0.66667 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | № 58 ж.з. от 27.03.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
613 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 2022-03-27 15:10 | 2022-03-27 15:50 | В | 0.66667 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  | № 59 ж.з. от 27.03.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
614 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2022-03-25 09:15 | 2022-03-25 10:19 | В | 1.0667 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 38 25.03.2022. лист.№72 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
615 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда ТП-45,51 | 10 (10.5) | 2022-03-27 14:00 | 2022-03-27 16:06 | В | 2.1 | ТП-45,51 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 157.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 39 27.03.2022. лист.№73 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
616 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Первомайская, | 0.38 | 2022-03-28 09:30 | 2022-03-28 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Первомайская |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 |  | 28.03.2022, стр 73 ОПЖ |  |  | 1
617 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 607 до РП-3 | 6 (6.3) | 2022-03-26 11:40 | 2022-03-26 12:00 | В | 0.33333 | КЛ-6 кВ фид. 607 от ПС "Гусь" до РП-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 26.03.2022, ОЖ. Л. 28, акт № 06/03 | 3.4.7 | 4.12 | 1
618 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-117, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 43, магазины каб. 2" | 0.38 | 2022-03-26 09:00 | 2022-03-26 13:00 | В | 4 | КЛ фид. "Теплицкий пр-т 43, магазины каб. 2" от ТП 10/0,4 кВ № 117 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 26.03.2022, ОЖ. По 0,4 кВ Л. 58, акт № 07/03 | 3.4.7 | 4.12 | 1
619 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная | 0.38 | 2022-03-28 09:00 | 2022-03-28 15:00 | П | 6 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
620 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 63 Ф.7 | 0.38 | 2022-03-25 17:10 | 2022-03-26 14:22 | В | 21.2 | ТП 63 ВЛ 0,4кВ Ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | акт№74 26.03.2022г. о.ж. лист №46-48 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
621 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 128 Ф.1а | 0.38 | 2022-03-26 14:25 | 2022-03-26 14:40 | В | 0.25 | ТП-28 ВЛ 0,4 кВ Ф. 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | акт №75 26.03.2022г. о.ж. лист №48 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
622 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 128 Ф.1а | 0.38 | 2022-03-26 16:30 | 2022-03-26 17:45 | В | 1.25 | ТП 128 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 а |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  | акт№76 26.03.2022г. о.ж. лист №48 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
623 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 | 10 (10.5) | 2022-03-26 16:30 | 2022-03-26 17:26 | В | 0.93333 | ТП-761 |  |  | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 26.03.2022г., акт №22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
624 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0.4кВ ф. ул. Свободы | 0.22 | 2022-03-26 15:00 | 2022-03-26 17:00 | В | 2 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. ул. Свободы |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №42 от 26.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
625 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" ф.1036 | 10 (10.5) | 2022-03-27 08:10 | 2022-03-27 11:00 | В | 2.8333 | ПС "Октябрьская"ВЛ 10кВ ф.1036 |  |  | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 200 |  | Акт №44 от 27.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
626 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" ф.1036 | 10 (10.5) | 2022-03-27 08:10 | 2022-03-27 16:30 | В | 8.3333 | КТП 107 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт №44 от 27.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
627 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0.4кВ ф. ул. Ленинградская | 0.38 | 2022-03-27 11:40 | 2022-03-27 13:50 | В | 2.1667 | ВЛ-0,4кВ ф. ул. Ленинградская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | Акт №44 от 27.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
628 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ф. ул. Пушкина д.26 | 0.38 | 2022-03-27 17:30 | 2022-03-27 18:00 | В | 0.5 | ТП-13 ВЛ 0,4 ф. ул. Пушкина д.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт №46 от 27.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
629 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 ф. ул. Лесная д. 14 | 0.38 | 2022-03-27 17:20 | 2022-03-27 18:40 | В | 1.3333 | ТП-16 ВЛ 0,4 ф. ул. Лесная д. 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт №47 от 27.03.23 стр.269 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
630 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-47 | 10 (10.5) | 2022-03-29 14:00 | 2022-03-29 16:00 | П | 2 | ТП-6, ТП-7, ТП-47 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 300 |  | о.ж. лист 50 |  |  | 1
631 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП 30 ул. Ноябрьская д. 73а | 0.38 | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 11:00 | П | 2 | РП 30 РУ 0,4 кВ |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
632 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.2 "Вход с ТП-22" | 6 (6.3) | 2022-03-28 12:00 | 2022-03-28 13:35 | П | 1.5833 | ТП-17 |  | Кот.-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 135 |  | ОЖ- лист 95 28.03.2022 |  |  | 1
633 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0.4кВ фид,ул.Гагарина | 0.38 | 2022-03-28 16:30 | 2022-03-28 17:20 | В | 0.83333 | ВЛ-0,4кВ ул.Гагарина д.46 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №48 от 28.03.22 стр.270 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
634 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28, фид Буденного, | 0.38 | 2022-03-29 09:30 | 2022-03-29 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Буденного |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | 29.03.2022, стр 73 ОПЖ |  |  | 1
635 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ПЕРЕУЛОК Южный | 0.38 | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 15:00 | П | 6 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
636 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 ТП245, ТП245 - ТП428 | 6 (6.3) | 2022-03-29 09:29 | 2022-03-29 09:30 | В | 0.016667 | ТП245, ТП68, ТП24 |  | орг.-1 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 450 |  | 29.03.2022 стр. 135 ОЖ акт №59 | 3.4.7 | 4.12 | 1
637 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 221 ул. Завадского 9 | 6 (6.3) | 2022-03-30 13:30 | 2022-03-30 16:30 | П | 3 | ТП221 |  | шк.-1, | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
638 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-24, фид Краснознаменная, | 0.38 | 2022-03-30 09:30 | 2022-03-30 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Краснознаменная |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 9 |  | 30.03.2022, стр 74 ОПЖ |  |  | 1
639 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, Комсомольская | 0.38 | 2022-03-29 09:40 | 2022-03-29 10:15 | В | 0.58333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, Комсомольская |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  | № 62 ж.з. от 29.03.22 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
640 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая | 0.38 | 2022-03-30 09:00 | 2022-03-30 15:00 | П | 6 | , ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая от ТП 6/0,4 кВ от № 50 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
641 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно" фид. 614, РП-4 ВВ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2022-03-29 20:00 | 2022-03-30 03:00 | В | 7 | ТП-120, 132 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 170 |  | 29-30.03.2022, ОЖ. Л. 30-31, акт № 08/03 | 3.4.7 | 4.12 | 1
642 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно" фид. 614, РП-4 ВВ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2022-03-30 03:00 | 2022-03-30 11:10 | В | 8.1667 | ТП-120 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 50 |  | 29-30.03.2022, ОЖ. Л. 30-31, акт № 08/03 | 3.4.7 | 4.12 | 1
643 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 41 Ф. ул.Михайловская нечет | 0.22 | 2022-03-30 14:00 | 2022-03-30 15:00 | В | 1 | ВЛ фид.ул. Михайловская нечет |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 30.03.2022, стр 350 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
644 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-245, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-03-31 13:30 | 2022-03-31 16:00 | П | 2.5 | ТП-245 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
645 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29, фид Чапаево, | 0.38 | 2022-03-31 09:30 | 2022-03-31 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Чапаево |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 |  | 31.03.2022, стр 74 ОПЖ |  |  | 1
646 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на переулок Южный | 0.38 | 2022-03-31 09:00 | 2022-03-31 15:00 | П | 6 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на переулок Южный от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
647 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 241 ул. Диктора Левитана 55 | 0.38 | 2022-03-31 09:00 | 2022-03-31 13:00 | П | 4 | ТП 241 фид. ВЛ-2 0,4 кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
648 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 186А | 10 (10.5) | 2022-03-31 09:00 | 2022-03-31 12:00 | П | 3 | ТП386 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
649 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-10, ф.77 | 6 (6.3) | 2022-03-31 09:40 | 2022-03-31 11:00 | В | 1.3333 | ф.77, ТП-243, 245 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 110 |  | 31.03.2022, №51 | 3.4.14 | 4.21 | 1
650 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4, фид Лесная, | 0.38 | 2022-03-31 21:00 | 2022-03-31 21:30 | В | 0.5 | ВЛ фид Лесная |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 |  | №40 31.03.2022, стр 14 ЖЗ | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
651 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 617 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2022-03-31 17:58 | 2022-03-31 20:23 | В | 2.4167 | ЦРП 1 Т1, ТП 69 Т1, ТП 56, 61, 6, 57, 63, 66Т1, 75, 83, 82А, 82Т2 |  | м.у. - 1 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 1200 |  | стр. 74 о.ж. от 31.03 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
652 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 392, ул. Суздальский пр-т, 9-а | 6 (6.3) | 2022-04-01 09:00 | 2022-04-01 10:30 | П | 1.5 | ТП392, Т-2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
653 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-38, фид Фестивальная, | 0.38 | 2022-04-01 09:30 | 2022-04-01 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Фестивальная |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 43 |  | 01.04.2022, стр 75 ОПЖ |  |  | 1
654 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-51, ВЛ фид. "Пр-т 50 лет Сов. Власти" | 0.38 | 2022-04-01 09:00 | 2022-04-01 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Пр-т 50 лет Сов. Власти" от ТП 6/0,4 кВ № 51 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
655 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1007; РП-2 ВВ-10 кВ фид.1007 | 10 (10.5) | 2022-04-01 09:00 | 2022-04-01 12:00 | П | 3 | Без отключения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
656 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. ул. Нетека | 0.22 | 2022-04-01 17:20 | 2022-04-01 19:00 | В | 1.6667 | ВЛ Ф. ул. Нетека |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.04.2022, стр 352, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13. | 1
657 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-04-01 13:30 | 2022-04-01 13:55 | П | 0.41667 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 96 01.04.2022 |  |  | 1
658 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-04-03 08:00 | 2022-04-03 08:30 | В | 0.5 | ТП-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  | акт №44 от 03.04.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
659 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка РП-1 Ф.1022 | 10 (10.5) | 2022-04-03 03:27 | 2022-04-03 03:50 | В | 0.38333 | ТП-1, 2, 18, 3, 101,145, ТП. очистные |  | 1 | 161 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 1000 |  | Акт.№76 от 03.04.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
660 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1022 от ТП-18 | 10 (10.5) | 2022-04-03 03:27 | 2022-04-03 06:40 | В | 3.2167 | ТП-3, 101, 145, ТП очистные |  | 1 | 50 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 520 |  | Акт.№76 от 03.04.2022 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
661 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39, фидГагарина не чет, | 0.38 | 2022-04-02 09:20 | 2022-04-02 11:40 | В | 2.3333 | ВЛ фидГагарина не чет |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |  | №41 02.04.2022, стр 14 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
662 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, фид Октябрьская, | 0.38 | 2022-04-04 09:30 | 2022-04-04 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Октябрьская |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 24 |  | 04.04.2022, стр 76 ОПЖ |  |  | 1
663 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП233, ул.Балакирева, 21 | 0.38 | 2022-04-04 09:00 | 2022-04-04 14:00 | П | 5 | ф.ВЛ-1 ул.Куликова; 17-й, 18-й, 19-й проезды |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
664 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.651 РП29 ТП711, РП29 - ТП711 | 6 (6.3) | 2022-04-02 06:50 | 2022-04-02 07:35 | В | 0.75 | ТП711, ТП760, ТП913 |  | КНС-1, орг.-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | 02.04.2022 №60, стр.141 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
665 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1038; РП-2 ВВ-10 кВ фид.1038 | 10 (10.5) | 2022-04-04 09:00 | 2022-04-04 12:00 | П | 3 | Без отключения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
666 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая | 0.38 | 2022-04-04 09:00 | 2022-04-04 12:00 | П | 3 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
667 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-117, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 43, магазины каб. 1" | 0.38 | 2022-04-01 16:00 | 2022-04-02 11:30 | В | 19.5 | КЛ фид. "Теплицкий пр-т 43, магазины каб. 1" от ТП 10/0,4 кВ № 117 | Орг. -1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 01-02.04.2022, ОЖ п 0,4 кВ л. 60-61, акт 1/04 | 3.4.7 | 4.12 | 1
668 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 - ул. Панфилова, 3 | 0.22 | 2022-04-01 11:40 | 2022-04-01 13:50 | В | 2.1667 | ТП 18, ф. 4 - ул. Панфилова, 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 65 ж.з. от 01.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
669 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 63, РУ-0,4 кВ, ф. 15 | 0.38 | 2022-04-02 00:45 | 2022-04-02 01:13 | В | 0.46667 | ТП 63, РУ-0,4 кВ, ф. 15 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 250 |  | № 66 ж.з. от 02.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1
670 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 63, ф. 17 - ул. Московская, 62 | 0.38 | 2022-04-02 08:20 | 2022-04-02 09:00 | В | 0.66667 | ТП 63, ф. 17 - ул. Московская, 62 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 67 ж.з. от 02.04 | 3.4.14 | 4.10 | 1
671 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 33, ф. 13 - ул. Дружбы, 7 | 0.38 | 2022-04-02 09:25 | 2022-04-02 14:10 | В | 4.75 | ТП 33, ф. 13 - ул. Дружбы, 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | № 68 ж.з. от 02.04 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
672 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-04-04 18:10 | 2022-04-05 10:20 | В | 16.1667 | Ф-1001, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |  | 04.04.2022 г., акт №23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
673 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628 | 10 (10.5) | 2022-04-04 15:07 | 2022-04-04 15:40 | В | 0.55 | ТП628, 653, 639, 624, 621, 654, 666, 657, 665, 688, 626, 693 |  | КНС-1, кот.-1 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 500 |  | 04.04.22 №61 ОЖ стр.144 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
674 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 | 10 (10.5) | 2022-04-04 15:10 | 2022-04-04 15:10 | В | 0 | РП 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 04.04.22 №62 ОЖ стр.144 | 3.4.7 | 4.12 | 1
675 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 241 ул. Диктора Левитана 55 | 0.38 | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-05 13:00 | П | 4 | ТП 241 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
676 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2022-04-05 09:30 | 2022-04-05 15:30 | П | 6 | ТП 40 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
677 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2022-04-04 09:15 | 2022-04-04 10:08 | П | 0.88333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 97 04.04.2022 |  |  | 1
678 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-157 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-04-05 13:30 | 2022-04-05 16:00 | П | 2.5 | ТП-157 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 295 |  |  |  |  | 1
679 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, фидКарла Маркса, | 0.38 | 2022-04-05 09:30 | 2022-04-05 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Карла Маркса |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 |  | 05.04.2022, стр 76 ОПЖ |  |  | 1
680 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-04-05 13:00 | 2022-04-05 15:00 | П | 2 | КТП-857 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41.14 |  |  |  |  | 1
681 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-04-05 09:30 | 2022-04-05 15:00 | П | 5.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
682 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-1 (ул. Гоголя 12) | 6 (6.3) | 2022-04-05 08:50 | 2022-04-05 12:00 | П | 3.1667 | ТП-1 |  | Д/сад-1, орг.-1 | 69 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
683 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул.Сакко | 0.38 | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-05 12:00 | П | 3 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул.Сакко |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
684 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП-2 СВВ-10 кВ № 217 | 10 (10.5) | 2022-04-05 13:00 | 2022-04-05 16:00 | П | 3 | Без отключения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
685 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-04-04 14:00 | 2022-04-04 14:55 | П | 0.91667 | тп-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
686 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф.1003 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2022-04-05 08:30 | 2022-04-05 08:42 | В | 0.2 | ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-11 тр-р №2 |  | кот.-1 | 233 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1 | 577.72 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №7, 05.04.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
687 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-04-06 09:30 | 2022-04-06 15:00 | П | 5.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
688 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-13 | 6 (6.3) | 2022-04-05 19:00 | 2022-04-05 19:10 | П | 0.16667 | КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
689 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-04-06 09:30 | 2022-04-06 12:10 | П | 2.6667 | ТП-47 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
690 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23, фид Заречная, | 0.38 | 2022-04-06 09:30 | 2022-04-06 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид. Заречная |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 43 |  | 06.04.2022, стр 76 ОПЖ |  |  | 1
691 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП-2 СВВ-10 кВ № 218 | 10 (10.5) | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-06 11:00 | П | 2 | Без отключения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
692 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.38 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-06 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
693 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2022-04-06 10:00 | 2022-04-06 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП6/0,4 кВ № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
694 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, 2 СШ 0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-06 12:00 | П | 3 | ТП-42 Т-2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
695 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-04-07 10:00 | 2022-04-07 13:00 | П | 3 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
696 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.2 "ул. Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2022-04-06 17:10 | 2022-04-06 17:25 | П | 0.25 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 98 06.04.2022 |  |  | 1
697 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 рп-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2022-04-06 08:25 | 2022-04-06 14:55 | В | 6.5 | тп-54, 29, 20, 82,158,155. |  |  | 221 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 700 |  | акт №77 от 06.04.2022 | 3.4.7 | 4.12 | 1
698 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 рп-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2022-04-06 08:25 | 2022-04-06 19:40 | В | 11.25 | ТП-123,131,124 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 350 |  | акт №77 от 06.04.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
699 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-99, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-04-07 13:00 | 2022-04-07 16:00 | П | 3 | ТП-99 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 433 |  |  |  |  | 1
700 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская, 39 | 0.22 | 2022-04-06 14:15 | 2022-04-06 16:10 | В | 1.9167 | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская, 39 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 69 ж.з. от 06.04 | 3.4.7 | 4.10 ,4.13 | 1
701 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, фидБереговая, | 0.38 | 2022-04-07 09:30 | 2022-04-07 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Береговая |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 23 |  | 07.04.2022, стр 76 ОПЖ |  |  | 1
702 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая | 0.38 | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-07 12:00 | П | 3 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Луговая |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
703 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2022-04-07 10:00 | 2022-04-07 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП6/0,4 кВ № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
704 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123 | 6 (6.3) | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-07 11:00 | П | 2 | ТП-123 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
705 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2022-04-07 09:30 | 2022-04-07 15:30 | П | 6 | ТП 40 фид. ВЛ-Мира, Лермонтова |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
706 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 | 0.38 | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-07 13:00 | П | 4 | ТП 233 фид. ВЛ-1 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
707 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-717 Ф-1 ул. Лесная п. им. К. Маркса | 0.38 | 2022-04-08 10:00 | 2022-04-08 12:00 | П | 2 | ТП-717 Ф-1 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
708 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Суворова, д. 76 | 0.38 | 2022-04-07 18:05 | 2022-04-07 18:55 | В | 0.83333 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 07.04.2022, стр. 4, АЖ, №52 | 3.4.13 | 4.13 | 1
709 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23, фид Набережная, | 0.38 | 2022-04-08 09:30 | 2022-04-08 16:00 | П | 6.5 | ВЛ фид Набережная |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 |  | 08.04.2022, стр 77 ОПЖ |  |  | 1
710 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул. Парковая, Дзержинского , Гражданская" | 0.38 | 2022-04-07 17:50 | 2022-04-07 18:05 | П | 0.25 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 99 07.04.2022 |  |  | 1
711 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-04-08 09:30 | 2022-04-08 12:00 | П | 2.5 | КТП-857 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41.14 |  |  |  |  | 1
712 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП389 ул.Поселковая, 3 | 0.38 | 2022-04-08 09:30 | 2022-04-08 11:30 | П | 2 | ТП 389 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
713 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-31(ул. Плеханова 8), РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2022-04-08 09:00 | 2022-04-08 11:00 | П | 2 | ТП-31 |  | Д.с-1, орг.-1 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
714 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул.Сакко | 0.38 | 2022-04-08 09:00 | 2022-04-08 15:00 | П | 6 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул.Сакко |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
715 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ВВ-10 кВ направл. 225 | 10 (10.5) | 2022-04-08 10:00 | 2022-04-08 11:00 | П | 1 | Без отключения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
716 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол ф.125 | 10 (10.5) | 2022-04-11 01:20 | 2022-04-11 03:18 | В | 1.9667 | ТП-66, 108, 154 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 |  | Акт №78 от 11.04.22 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
717 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-10 Ф-1 ул. К. Либкнехта | 0.38 | 2022-04-08 13:00 | 2022-04-08 13:00 | П | 0 | ТП-10 Ф-1 ВЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08.04.2022г., акт№24 |  |  | 1
718 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ф. ул. Спасская к д.14 | 0.38 | 2022-04-09 08:10 | 2022-04-09 15:00 | В | 6.8333 | КЛ ф. ТП 14 Ул. Спасская д.44 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 |  | 9.04.2022, стр 357, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
719 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Баня, к."Водопад", маст. ЖКХ" | 0.38 | 2022-04-09 09:30 | 2022-04-09 11:27 | В | 1.95 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Баня, к."Водопад", маст. ЖКХ" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.36 |  | №8, 09.04.22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
720 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. Поселок-1 ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-04-09 09:59 | 2022-04-09 10:11 | В | 0.2 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-12, КТП-13 |  |  | 269 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 468.6 |  | №9, 09.04.22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
721 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-04-11 10:00 | 2022-04-11 10:30 | П | 0.5 | КТП-857 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41.14 |  |  |  |  | 1
722 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-152, ф.5 ул. З.Космодемьянской, д.11 | 0.38 | 2022-04-10 16:15 | 2022-04-10 22:05 | П | 5.8333 | ТП-152, ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
723 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 8, РУ-6 кВ,ф. 1 | 6 (6.3) | 2022-04-08 11:35 | 2022-04-08 12:35 | В | 1 | ТП 38 |  |  | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 150 |  | стр. 81 о.ж. от 08.04 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
724 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 21, ф. 4 - ул. Металлургов, д. 143 | 0.22 | 2022-04-09 17:20 | 2022-04-09 18:20 | В | 1 | ТП 21, ф. 4 - ул. Металлургов, д. 143 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 71 ж.з. от 09.04 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
725 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2022-04-11 13:30 | 2022-04-11 16:00 | П | 2.5 | ТП 5.33.41. |  |  | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 178.2 |  | 11.04.2022, стр 77 ОПЖ |  |  | 1
726 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2,п.Андреево ф. Учительская | 0.38 | 2022-04-08 13:40 | 2022-04-08 14:40 | В | 1 | ВЛ фид.Учительская |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 |  | № 42 20.03.2022, стр 15 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
727 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-101, КЛ фид. "ул. Курловская 21" | 0.38 | 2022-04-10 21:20 | 2022-04-10 22:20 | В | 1 | КЛ фид. "ул. Курловская 21" от ТП 6/0,4 кВ № 101 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.04.2022, ОЖ. Л.38 | 3.4.7 | 4.12 | 1
728 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная | 0.38 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-11 15:00 | П | 6 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
729 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул. Балакирева 27 | 0.38 | 2022-04-08 12:20 | 2022-04-08 13:20 | В | 1 | ТП233 ф."ВЛ-2 ул.Алябьева, ул.Балакирева, 22, ул.Даргомыжского" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 8.04.2022, акт №63 стр 69 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
730 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 | 6 (6.3) | 2022-04-10 09:25 | 2022-04-10 09:56 | В | 0.51667 | РП 1, РП 24, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП 215, ТП 248, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 12, ТП 411, ТП 567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 10.04.2022, №64, стр. 150 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
731 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121, ТП121 - ТП309 | 6 (6.3) | 2022-04-10 13:13 | 2022-04-10 15:02 | В | 1.8167 | ТП121, ТП309, ТП32, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП277, ТП593 |  | орг.-1, кот.-1, шк.-1, д.с.-2 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 700 |  | 10.04.2022, №65, стр. 150 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
732 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная (новая) ф.204 РП35, ТП558 - ТП580 | 10 (10.5) | 2022-04-10 16:23 | 2022-04-10 17:06 | В | 0.71667 | ТП 558, ТП 580, ТП 559, ТП 560, ТП 581 |  |  | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 350 |  | 10.04.2022, №66, стр. 151 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
733 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-04-11 14:55 | 2022-04-11 15:25 | В | 0.5 | ТП-1А;2;4;6;8А;11;12;13;14;15;16;17;23;25;26;36;39;40;42;49 |  |  | 903 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 1216 |  | 11.04.2022г., акт№25 | 3.4.14 | 4.21 | 1
733 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-785 РУ-0.4 кВ п. Второво Сельхозпром | 0.38 | 2022-04-11 18:20 | 2022-04-11 22:30 | В | 4.1667 | ТП-785 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 11.04.2022г., акт№26 | 3.4.14 | 4.11 | 1
734 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул. Чистова, д. 11 | 0.38 | 2022-04-11 08:00 | 2022-04-11 10:20 | В | 2.3333 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.04.2022, стр. 6, АЖ, №53 | 3.4.13 | 4.13 | 1
735 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-2н, ф.627, от ТП-156 до ТП-56, от ТП-30 до ТП-57 | 6 (6.3) | 2022-04-11 16:10 | 2022-04-11 18:45 | В | 2.5833 | ф.627, ТП-86, 180, 156, 56, 44, 30, 57, КЛ | д.с.-3, кот.-3 |  | 202 | 0 | 12 | 190 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 1915 |  | 11.04.2022, №54 | 3.4.8 | 4.4 | 0
736 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2022-04-12 09:30 | 2022-04-12 16:00 | П | 6.5 | ТП 7.31. |  |  | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 163.4 |  | 12.04.2022, стр 77 ОПЖ |  |  | 1
737 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 16:00 | П | 7 | ТП-15.16.22. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 |  | 12.04.2022, стр 77 ОПЖ |  |  | 1
738 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-28,г.Судогда ф-Коммунистическая д.6 | 0.38 | 2022-04-11 20:10 | 2022-04-11 21:45 | В | 1.5833 | КЛ фид.Коммунистическая д.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |  | № 43 20.03.2022, стр 15 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
739 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2,ВЛ 0,4 кВ, большая нагрузка по фазе. | 0.22 | 2022-04-11 13:00 | 2022-04-11 13:40 | В | 0.66667 | ВЛ-0,22кВ ул.Буденного д.56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | акт №46 от 11.04.22 | 3.4.12.5. | 4.14 | 1
740 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ яч-9. | 0.38 | 2022-04-11 20:00 | 2022-04-11 21:50 | В | 1.8333 | ТП-14 РУ-0,4кВ фид.ул.Пушкина д.27 а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | акт №47 от 11.04.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
741 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ТПС "Петушки" ф.19 | 10 (10.5) | 2022-04-12 03:45 | 2022-04-12 04:30 | В | 0.75 | ТП-34, ТП-49,ТП-35,ТП-43,ТП-37,КТП-10,КТП-12,ТП-55,КТП-19,ТП-11,КТП-17,КТП-9 |  |  | 1211 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 1058.64 |  | №10, 12.04.22 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
742 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ЦРП "Виктория" ф.11 | 10 (10.5) | 2022-04-12 04:30 | 2022-04-12 05:25 | В | 0.91667 | ТП-35,ТП-43,ТП-37,КТП-10,КТП-12,ТП-55,КТП-19,ТП-11,КТП-17,КТП-9 |  |  | 920 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 801.86 |  | №10, 12.04.22 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
743 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ЦРП "Виктория" ф.3 | 10 (10.5) | 2022-04-12 04:30 | 2022-04-12 07:10 | В | 2.6667 | ТП-49 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 137.28 |  | №10, 12.04.22 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
744 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-04-12 09:30 | 2022-04-12 12:00 | П | 2.5 | КТП-857 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41.14 |  |  |  |  | 1
745 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ВВ-10 кВ направл. 224 | 10 (10.5) | 2022-04-12 13:00 | 2022-04-12 15:00 | П | 2 | ВВ-10 кВ направл. 224 РП-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
746 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 614 | 6 (6.3) | 2022-04-12 08:30 | 2022-04-12 16:30 | П | 8 | МВ-6 кВ фид. 614 ПС "Стекловолокно" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
747 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 12:00 | П | 3 | ТП-42 Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
748 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная | 0.38 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 15:00 | П | 6 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Подгорная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
749 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП16 ул.Верхняя Дуброва, 40 | 0.38 | 2022-04-11 17:03 | 2022-04-11 17:55 | В | 0.86667 | РП16 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 |  | 11.04.2022, акт №67 стр. 69 Ж З | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
750 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311 | 6 (6.3) | 2022-04-11 22:43 | 2022-04-11 23:35 | В | 0.86667 | ТП311, ТП312, ТП440, ТП449, КТП550 |  | кот.-1, м.у -2 | 57 | 1 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1200 |  | 11.04.2022, №68, стр. 153 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
751 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП18 ул.Соколова Соколенка, 21-б | 0.38 | 2022-04-11 21:30 | 2022-04-11 22:30 | В | 1 | РП18 РУ-0,4кВ ф."С.-Соколенка, 21-б" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 11.04 2022,акт № 69,стр.72 Ж З | 3.4.7 | 4.12 | 1
752 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.107 РП28 | 10 (10.5) | 2022-04-12 03:30 | 2022-04-12 04:50 | В | 1.3333 | РП28, ТП609 ,ТП667 |  | кот.-1, м.у -1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | 12.04.2022, №70, стр. 153 ОЖ | 3.4.14 | 4.6 | 1
753 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. Аптека | 0.38 | 2022-04-12 09:00 | 2022-04-12 16:00 | П | 7 | ВЛ Ф. Аптека |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  | 12.04.2022, стр 361, ОЖ |  |  | 1
754 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-753 п.им. Артема | 10 (10.5) | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-13 15:00 | П | 6 | ТП-753 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
755 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новая Быковка | 10 (10.5) | 2022-04-13 11:00 | 2022-04-13 13:00 | П | 2 | ТП 857, ТП 811, ТП 812, КТП 861 | кот.-1, вод.-1 |  | 35 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
756 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-31(ул. Плеханова 8), РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2022-04-13 13:00 | 2022-04-13 16:00 | П | 3 | ТП-31 |  | Д/сад-1, орг.-1 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
757 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ВВ-10 кВ направл. 223 | 10 (10.5) | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-13 11:00 | П | 2 | ВВ-10 кВ направл. 223 РП-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
758 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "ул. Спортивная" | 0.38 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Спортивная" от ТП 6/0,4 кВ № 81 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
759 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-12 | 10 (10.5) | 2022-04-12 13:20 | 2022-04-12 14:50 | В | 1.5 | КЛ ф. ТП14-ТП12, ТП: 6,12,22,29,53,63аб,85аб |  |  | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 380 |  | акт №46 от 12.04.22 | 3.4.7 | 4.12 | 1
760 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 61 - ул. Добровольского, 17 | 0.38 | 2022-04-12 21:00 | 2022-04-12 21:30 | В | 0.5 | КЛ ф. ТП 61 - ул. Добровольского, 17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 74 ж.з. от 12.04 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
761 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | п.г.т.Ставрово ТП-4 ф.8 | 0.38 | 2022-04-13 10:50 | 2022-04-13 15:30 | В | 4.6667 | КЛ-0.4 кВ Ф-8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | Акт №79 от 13.04.22 | 3.4.11 | 4.12 | 0
762 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-15 РУ-10кВ,ул.Маяковского, д.15а | 10 (10.5) | 2022-04-14 13:00 | 2022-04-14 15:00 | П | 2 | ТП-15 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27.94 |  |  |  |  | 1
763 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" КТП№6-ЛР№4 | 10 (10.5) | 2022-04-14 15:00 | 2022-04-14 16:00 | П | 1 | КТП-20, КТП-1, КТП-16 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 172.7 |  |  |  |  | 1
764 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 329 ул. Добросельская 189 а | 10 (10.5) | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 16:00 | П | 7 | ТП 329, РУ 10 кВ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
765 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 241 ул. Диктора Левитана 55 | 0.38 | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 12:00 | П | 3 | ТП 241, ВЛ 0,4 кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
766 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1,г.Судогда ул.Красная | 10 (10.5) | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 12:00 | П | 3 | ТП-1 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 120.1 |  | 14.04.2022, стр 80 ОПЖ |  |  | 1
767 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-46,г.Судогда ул.Береговая | 10 (10.5) | 2022-04-14 13:30 | 2022-04-14 17:00 | П | 3.5 | ТП-46 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2 |  | 14.04.2022, стр 80 ОПЖ |  |  | 1
768 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-51, ВЛ фид. "Пр-т 50 лет Сов. Власти" | 0.38 | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Пр-т 50 лет Сов. Власти" от ТП 6/0,4 кВ № 51 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
769 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6(ул. Луначарского 6) | 10 (10.5) | 2022-04-14 09:00 | 2022-04-14 12:00 | П | 3 | ТП-6 РУ 0,4кВ |  | Больница-1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
770 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 618 | 6 (6.3) | 2022-04-14 08:30 | 2022-04-14 16:30 | П | 8 | МВ-6 кВ фид. 614 ПС "Стекловолокно" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
771 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 с п.с.Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2022-04-15 10:00 | 2022-04-15 13:00 | П | 3 | тп- 31.19 .137. 126 |  |  | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 450 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | о.ж. лист 70 |  |  | 1
772 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 45 Ф. Коммунальный городок | 0.38 | 2022-04-14 09:30 | 2022-04-14 14:00 | П | 4.5 | ВЛ Ф. Коммунальный городок |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 14.04.2022, стр 362, ОЖ |  |  | 1
773 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Вишневая, Школа №1" | 0.38 | 2022-04-14 08:55 | 2022-04-14 12:10 | П | 3.25 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 101 14.04.2022 |  |  | 1
774 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ фид. Ул. Горького | 0.38 | 2022-04-14 17:00 | 2022-04-14 19:30 | В | 2.5 | ВЛ-0,4кВ.ул.Горького 49 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.8 |  | акт №48 от 14.04.22 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
775 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ фид. Ул.Строителей | 0.22 | 2022-04-15 03:40 | 2022-04-15 04:30 | В | 0.83333 | ВЛ-0,22кВ ул. Строителей д.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | акт №49 от 14.04.22 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
776 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" КТП№6-ЛР№4 | 10 (10.5) | 2022-04-15 13:00 | 2022-04-15 15:00 | П | 2 | КТП-20, КТП-1, КТП-16 |  |  | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 172.7 |  |  |  |  | 1
777 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП23 ТП455 | 6 (6.3) | 2022-04-15 07:08 | 2022-04-15 07:40 | В | 0.53333 | ТП 455, 529, 454, 451, 527, 447, 467 |  | шк.-1, д.с- 1, кот.-1 | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 350 |  | 15.04.2022, №71 | 3.4.7 | 4.12 | 1
778 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 65, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2022-04-15 03:50 | 2022-04-15 05:50 | В | 2 | ТП 27, 46, 73, 104, НДМ |  |  | 285 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 250 |  | стр. 6 о.ж. от 15.04 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
779 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, ф.6006 | 6 (6.3) | 2022-04-15 06:40 | 2022-04-15 10:00 | В | 3.3333 | ф.6006, 6004, ТП-94 (ТМ-2), 37, 127, 32, 113, 98, 102, ТП-75, 18, 84, 26 КЭСР, ТП-201, 105 (абонентская) | шк.-1, д.с.-4, кот.-2, ЦТП-1 |  | 413 | 0 | 16 | 396 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1 | 1344 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 15.04.2022, №55 | 3.4.14 | 4.21 | 1
780 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-20(ул. Куйбышева 77) | 6 (6.3) | 2022-04-15 09:00 | 2022-04-15 12:00 | П | 3 | ТП-20 |  |  | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
781 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1015 от ТП-73 | 10 (10.5) | 2022-04-15 14:00 | 2022-04-15 14:30 | П | 0.5 | тп- 73,74 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 34 |  | о.ж. лист 71 |  |  | 1
782 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-04-15 15:04 | 2022-04-15 15:15 | П | 0.18333 | тп- 17,103,149,116,112,76,109,107 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 78 |  | о.ж. лист 72 |  |  | 1
783 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 Ф. ул. Покровская | 0.22 | 2022-04-16 14:20 | 2022-04-16 15:30 | В | 1.1667 | ВЛ Ф. ул.Покровская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.04.2022, стр 367, ОЖ | 3.4.12.1 | 4.13. | 1
784 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-04-16 09:20 | 2022-04-16 13:32 | В | 4.2 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 16.04.2022г., акт №27 | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
785 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-04-16 09:20 | 2022-04-17 11:57 | В | 26.6167 | ТП-800, 799,798, 797 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |  | 16.04.2022г., акт №27 | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
786 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п.им. Артема | 10 (10.5) | 2022-04-16 12:15 | 2022-04-16 20:14 | В | 7.9833 | ТП-750, ТП-753 |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 16.04.2022г., акт №28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
787 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п.им. Артема | 10 (10.5) | 2022-04-17 18:00 | 2022-04-17 19:09 | П | 1.15 | ТП-750, ТП-753 |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
788 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 | 10 (10.5) | 2022-04-17 20:35 | 2022-04-17 23:40 | В | 3.0833 | Ф-33 ТП-11, ТП-12, ТП-13, ТП-17, ТП-25, ТП-26, ТП-39, ТП-40, ТП-42, ТП-49 КВЛ |  |  | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 2 | 221 | 0 | 300 |  | 17.04.2022г., акт №29 | 3.4.14 | 4.21 | 1
789 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, ф.6006, ф.6004 от ПС "Луч" до РП-1, от ТП-32 до ТП-191 | 6 (6.3) | 2022-04-15 06:40 | 2022-04-15 08:55 | В | 2.25 | ф.6006, 6004, ТП-94 (ТМ-2), 37, 127, 32, 113, 98, 102, ТП-75, 18, 84, 26 КЭСР, ТП-201, 105 (абонентская) | шк.-1, д.с.-4, кот.-2, ЦТП-1 |  | 413 | 0 | 16 | 396 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1 | 1344 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 15.04.2022, №55 | 3.4.7 | 4.12 | 1
790 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-35, ф.2, ул. Федорова, д. 3 | 0.38 | 2022-04-16 17:00 | 2022-04-16 17:30 | В | 0.5 | ТП-35, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.04.2022, стр. 8, АЖ, №56 | 3.4.13 | 4.13 | 1
791 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1003 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2022-04-16 09:00 | 2022-04-16 09:12 | В | 0.2 | КТП-857 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 41.14 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №11, 16.04.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
792 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1003 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2022-04-16 18:40 | 2022-04-16 18:50 | В | 0.16667 | КТП-857 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 41.14 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №12, 16.04.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
793 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-04-18 10:00 | 2022-04-18 15:00 | П | 5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
794 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.638 РП23 ТП455, ТП223 - ТП467 | 6 (6.3) | 2022-04-16 11:21 | 2022-04-16 12:15 | В | 0.9 | ТП455, ТП529, ТП454, ТП451, ТП527, ТП447, ТП467, ТП223, ТП222, ТП307 |  | шк.-1, д.с.-2, кот.-1 | 86 | 0 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1100 |  | 16.04.2022, акт №72, стр. 160 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
795 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.650 РП13 | 6 (6.3) | 2022-04-16 11:21 | 2022-04-16 12:50 | В | 1.4833 | РП13, ТП276, ТП202, ТП94, ТП53, ТП600, ТП519 |  | КНС-1, кот.-1 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 850 |  | 16.04.2022, акт №73, стр. 160 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
796 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.644 РП27 | 6 (6.3) | 2022-04-16 12:30 | 2022-04-16 12:31 | В | 0.016667 | РП27, ТП563, ТП553, ТП571, ТП572, ТП583, ТП577, ТП570, ТП381, КТП156, ТП384 |  | 1 шк., 3 д.с., 1 КНС, 1 кот., 12 ж.д. | 25 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 900 |  | 16.04.2022, акт №74, стр. 160 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
797 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ-6кВ ф.3 "Выход на ТП-11" | 6 (6.3) | 2022-04-17 07:10 | 2022-04-17 10:02 | В | 2.8667 | ТП-11, 6, 20, 8, 15, 21, 12, 26, 37 | Кот.-1; Дет.сад-2 |  | 885 | 0 | 6 | 879 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 1213 |  | АКТ №15 ОЖ- лист 102 17.04.2022 | 3.4.12.5 | 4.12, 4.13 | 1
798 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.6 "Тех.центр" | 0.38 | 2022-04-17 18:10 | 2022-04-17 19:10 | В | 1 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АКТ №16 ОЖ- лист 102 17.04.2022 | 3.4.13.3 | 4.6, 4.12, 4.13 | 1
799 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Молодежная, д. 71 | 0.22 | 2022-04-16 11:25 | 2022-04-16 13:05 | В | 1.6667 | ТП 62, ф. 5 - ул. Молодежная, д. 71 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 77 ж.з. от 16.04 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
800 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Победы, д. 50 | 0.22 | 2022-04-17 12:30 | 2022-04-17 14:00 | В | 1.5 | ТП 55, ф. 3 - ул. Победы, д. 50 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 78 ж.з. от 17.04 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
801 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-04-16 18:00 | 2022-04-17 06:32 | В | 12.5333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №44 16.04.2022. лист.№82 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
802 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-04-17 08:55 | 2022-04-17 16:30 | В | 7.5833 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №45 17.04.2022. лист.№83 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
803 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15п.Болотский ф-Школьная | 0.38 | 2022-04-17 08:15 | 2022-04-17 10:25 | В | 2.1667 | ВЛ - 0,4кВ ф. ул. Школьная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 52.1 |  | №46 17.04.2022. лист.№15 ЖЗ | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
804 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-04-16 01:45 | 2022-04-16 02:00 | В | 0.25 | тп-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  | акт №50 от 16.04.22 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
805 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.18 | 10 (10.5) | 2022-04-18 17:00 | 2022-04-18 19:50 | В | 2.8333 | ТП 21,22,23,46,43,55 |  | КНС-1 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 150 |  | № 3, 18.04.2022 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
806 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г Собинка ТП-60 Ф. 5 | 0.38 | 2022-04-18 11:00 | 2022-04-18 11:51 | В | 0.85 | КЛ-0.4 кВ Ф-5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | Акт №80 от 18.04.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
807 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого, пер.Льва Толстого" | 0.38 | 2022-04-18 14:02 | 2022-04-18 14:45 | П | 0.71667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 1 18.04.2022 |  |  | 1
808 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "Крымская четная" | 0.38 | 2022-04-19 09:00 | 2022-04-19 15:00 | П | 6 | ВЛ фид. "Крымская четная" от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
809 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61 (ул. Теплицкий 35.) | 0.38 | 2022-04-19 09:00 | 2022-04-19 12:00 | П | 3 | ТП-61 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
810 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-32, ф.23, ул. Строителей д. 15/1 | 0.38 | 2022-04-18 18:00 | 2022-04-18 18:15 | В | 0.25 | ТП-32, ф.23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18.04.22, стр.8, АЖ, №57 | 3.4.14 | 4.21 | 1
811 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-254, ф.616, от ТП-255 до ТП-260, г. Доброград | 6 (6.3) | 2022-04-18 19:30 | 2022-04-18 22:11 | В | 2.6833 | ф.616, ТП-251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 (абонентские), ТП-260, 261, КЛ | шк.-1, кот.-1 |  | 76 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 435 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 18.04.22, №58 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
812 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-32, ф.23, ул. Строителей д. 15/1 | 0.38 | 2022-04-19 06:40 | 2022-04-19 07:30 | В | 0.83333 | ТП-32, ф.23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.04.22, стр.10, АЖ, №59 | 3.4.14 | 4.21 | 1
813 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 43-ТП14 | 10 (10.5) | 2022-04-19 10:00 | 2022-04-19 10:00 | П | 0 | КЛ ТП43-ТП14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 4, 19.04.2022 | 3.4.13.4 |  | 1
814 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-4,11,13,49 ф -12 РП-1 | 10 (10.5) | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 12:00 | П | 3 | ТП-4,11,13,49 |  |  | 309 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 238 |  |  |  |  | 1
815 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-6кВ ф.5 "Выход на ТП6, ТП20" | 6 (6.3) | 2022-04-19 14:00 | 2022-04-19 14:00 | П | 0 | ВЛ 6кВ ф.5 ТП11-ТП6-ТП20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ОЖ- лист 1 19.04.2022 |  |  | 1
816 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-32, ф.23, ул. Строителей д. 15/1 | 0.38 | 2022-04-19 14:40 | 2022-04-19 14:50 | П | 0.16667 | ТП-32, ф.23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
817 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.637, РП-2 ст, ф.637 от ПС "КЭЗ" до ТП-23а, ф.20 от РП-2 ст дт ТП-59 , от ТП-59 до ТП-128 | 6 (6.3) | 2022-04-19 19:20 | 2022-04-19 21:40 | В | 2.3333 | ф.637, ТП-28, 23а, 59, 128, 192, КЛ | д.с.-1, кот.-2, м.у.-1 |  | 77 | 0 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 540 |  | 19.04.2022, №60 | 3.4.7 | 4.12 | 1
818 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.637, РП-2 ст, ф.637 от ПС "КЭЗ" до ТП-23а, ф.20 от РП-2 ст дт ТП-59 , от ТП-59 до ТП-128 | 6 (6.3) | 2022-04-19 19:20 | 2022-04-20 04:10 | В | 8.8333 | ТП-59 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 135 |  | 19.04.2022, №60 | 3.4.7 | 4.12 | 1
819 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП--155, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-04-20 09:30 | 2022-04-20 12:00 | П | 2.5 | ТП--155 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 202 |  |  |  |  | 1
820 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Андреево п.Андреево | 10 (10.5) | 2022-04-20 08:00 | 2022-04-20 16:00 | П | 8 | ТП-3,4,5,6,7 |  |  | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 320.4 |  | 20.04.2022. лист.№84 ОПЖ |  |  | 1
821 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-81, ВЛ фид. "Спортивная." | 0.38 | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "Спортивная" от ТП 6/0,4 кВ № 81 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
822 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-30 (ул. Интернациональная 18.) | 0.38 | 2022-04-20 09:00 | 2022-04-20 12:00 | П | 3 | ТП-30 от ТП 6/0.4кв |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
823 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 636 | 6 (6.3) | 2022-04-20 08:30 | 2022-04-20 16:30 | П | 8 | МВ-6 кВ фид. 636 ПС "Стекловолокно" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
824 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-72, ВЛ фид. "Микрорайон 29,28,45." | 0.38 | 2022-04-20 08:30 | 2022-04-20 12:00 | П | 3.5 | ВЛ фид. "Микрорайон" от ТП10/0,4 кВ № 72. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
825 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, РП-2 направления ф 222. 224 . | 10 (10.5) | 2022-04-19 21:50 | 2022-04-19 22:40 | В | 0.83333 | ТП-60-т2, 15-т1, 5, 43-т1, 10, 95-т1, 58, 93-т2, 7, 26-т1, 64, 61-т2, 90, 91, 9, 41-т2, 85, 62-т2. |  | Больницы-1. | 629 | 0 | 1 | 628 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 964 |  | 19.04.2022, ОЖ. Л. 45, акт № 01/04 | 3.4.7 | 4.12 | 1
826 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП № 7 Ф.1 | 0.38 | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 11:00 | П | 2 | ВЛ Ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №76 |  |  | 1
827 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 15:00 | П | 6 | ТП-800, 799,798, 797 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
828 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 142, ул. Маяковского, 2 | 0.38 | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 12:00 | П | 3 | ф.ВЛ ул. Добросельская |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
829 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 23, ул. Спасская, 5а | 0.22 | 2022-04-20 18:15 | 2022-04-20 18:16 | В | 0.016667 | ТП 23,фид. ВЛ Владимирский спуск |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 20.04.2022, №75, стр.78 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
830 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.1 ул.Текстильная д.46 | 0.38 | 2022-04-20 08:50 | 2022-04-20 10:30 | В | 1.6667 | ТП-38, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.04.2022, стр.10, АЖ , №61 | 3.4.13 | 4.13 | 1
831 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "9-го Января." | 0.38 | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "9-го Января" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
832 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-114 (ул. Карьерная.) | 0.38 | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-21 11:30 | П | 2.5 | ТП-114 от ТП 6/0.4кв |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
833 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-04-20 08:40 | 2022-04-20 10:20 | В | 1.6667 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.68 |  | №13, 20.04.22 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0
834 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" ЛР№5-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-04-20 10:20 | 2022-04-20 17:50 | В | 7.5 | КТП-10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.44 |  | №13, 20.04.22 | 3.4.8.2 | 4.14 | 0
835 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Андреево п.Андреево | 10 (10.5) | 2022-04-20 20:16 | 2022-04-20 21:17 | В | 1.0167 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 47 20.04.2022. лист.№85 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
836 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-967, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Ащеринский карьер, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2022-04-22 09:30 | 2022-04-22 15:00 | П | 5.5 | ТП-967 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
837 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Жданова,Озерная" | 0.38 | 2022-04-21 14:45 | 2022-04-21 15:50 | В | 1.0833 | КТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Жданова,Озерная" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 34.76 |  | №14, 21.04.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
838 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджный поселок." | 0.38 | 2022-04-22 09:00 | 2022-04-22 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Коттеджный поселок" от ТП 6/0,4 кВ № 164 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
839 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "Пролетарская." | 0.38 | 2022-04-22 13:00 | 2022-04-22 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "Пролетарская" от ТП 6/0,4 кВ № 55 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
840 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 | 2022-04-22 09:00 | 2022-04-22 11:00 | П | 2 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
841 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-133, Дмитриевская Слобода, 14а | 0.38 | 2022-04-22 09:00 | 2022-04-22 12:00 | П | 3 | ф.ВЛ-1 ул.Дмитриевская |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
842 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8 ТП57, ТП783А - ТП820 | 6 (6.3) | 2022-04-22 00:20 | 2022-04-22 00:40 | В | 0.33333 | КЛ 6 кВ ТП783А - ТП 820 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 22.02.2022, №76 | 3.4.7 | 4.12 | 1
843 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП19 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 | 2022-04-21 10:00 | 2022-04-21 11:00 | В | 1 | ТП-19 ВЛ-0,4 кВ уп.Морозовская 97,99а,120,122,124,126. ул.Ленинградская д.106,гаражи, ул.Больничный проезд д.4,гаражи, бокс 1,3,5, ул.Свобода гаражи. |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 112 |  | акт №51 от 21.04.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
844 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул. К. Площадь, Ул. Рабочая | 0.38 | 2022-04-24 13:35 | 2022-04-24 13:55 | В | 0.33333 | ТП-20 Ф-2 ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 78 |  | 24.04.2022г., акт №30 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
845 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. ул. Новая | 0.38 | 2022-04-22 15:10 | 2022-04-22 15:10 | В | 0 | ВЛ. Ф. ул. Новая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 22.04.2022, стр 377, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.13. | 0
846 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка в сторону ул.Подгорной. | 0.38 | 2022-04-25 09:00 | 2022-04-25 11:30 | П | 2.5 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
847 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2 н, ф.627, ф.16 от РП-2 н до ТП-233 | 6 (6.3) | 2022-04-22 10:20 | 2022-04-22 12:45 | В | 2.4167 | КЛ ф.627, ТП-86, 180, 156, 56, 44, 30, 57, 28, 59, 128, 192, 23а, | д.с.-4, кот.-4, м.у.-1 |  | 289 | 0 | 18 | 271 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 1778 |  | 22.04.2022, №62 | 3.4.7 | 4.12 | 1
848 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6106, от ПС "Восточная" до ТП-85 | 6 (6.3) | 2022-04-24 09:30 | 2022-04-24 10:30 | В | 1 | КЛ ф.6106 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 24.04.2022, №63 | 3.4.7 | 4.12 | 1
849 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-89, ф.10, ул. Кирова д.148 | 0.38 | 2022-04-24 14:30 | 2022-04-24 15:00 | В | 0.5 | ТП-89, ф.10, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 24.04.2022, стр.10, АЖ, №64 | 3.4.13 | 4.13 | 1
850 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2022-04-25 09:00 | 2022-04-25 12:00 | П | 3 | ТП-200, РУ-0,4 кВ, 2 СШ |  |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1
851 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-32, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2022-04-25 09:30 | 2022-04-25 11:00 | П | 1.5 | ТП-32, РУ-0,4 кВ, 2 СШ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
852 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-46, Вознесенская Слобода, 14а | 0.38 | 2022-04-25 09:00 | 2022-04-25 16:00 | П | 7 | ф.ВЛ-1 ул.Вознесенская |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
853 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-215, ул. Краснознаменная, 3 | 6 (6.3) | 2022-04-23 09:00 | 2022-04-23 12:00 | П | 3 | ТП-215, Т-1, Т-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
854 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-236, ул. Девическая, 2-г | 0.38 | 2022-04-25 09:00 | 2022-04-25 12:00 | П | 3 | ф.ВЛ Торговые ряды (старые) |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
855 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная (новая) ф.102 РП35 ТП827, ТП402 - ТП744 | 10 (10.5) | 2022-04-24 15:40 | 2022-04-24 16:35 | В | 0.91667 | ТП827, ТП774, ТП744, ТП402 |  | м.у.-1 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1500 |  | 24.04.2022, №76, ОЖ стр.169 | 3.4.7 | 4.12 | 1
856 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП472 ул. Безыменского, 10 | 0.38 | 2022-04-24 13:00 | 2022-04-24 13:40 | В | 0.66667 | ТП472 ф."ул.Безыменского, 10" |  |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1000 |  | 24.04.2022, №78, ЖЗ стр.81 | 3.4.7 | 4.12 | 1
857 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 4, ф. 3 - ул. Силантьева, 8 | 0.38 | 2022-04-23 21:50 | 2022-04-23 23:10 | В | 1.3333 | КТП 4, ф. 3 - ул. Силантьева, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 81 ж.з. от 23.04 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
858 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 15:00 | П | 6 | ТП-15, ТП-16 ВЛ |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
859 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП46, Вознесенская Слобода, 14а | 0.38 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 16:00 | П | 7 | ТП46 ф.ВЛ-3 ул.Вознесенская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
860 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП2, Спасская 6 | 0.38 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 16:00 | П | 7 | РП2 ф.ВЛ ул.Летнеперевозинская |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
861 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-190, ул.Дворянская, 8 | 0.38 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 16:00 | П | 7 | ТП190 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
862 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20, РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2022-04-26 09:30 | 2022-04-26 12:00 | П | 2.5 | ТП-20 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 295 |  |  |  |  | 1
863 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-04-26 10:00 | 2022-04-26 12:00 | П | 2 | ТП-123 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
864 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Суворова. | 0.38 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 12:00 | П | 3 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Суворова. |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
865 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" . | 0.38 | 2022-04-26 09:00 | 2022-04-26 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Набережная" от ТП 6/0,4 кВ № 21 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
866 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-50 | 0.38 | 2022-04-26 17:10 | 2022-04-27 11:00 | В | 17.8333 | ТП-50 , детский лагерь |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | акт №52 от 26.04.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
867 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-04-27 10:00 | 2022-04-27 12:30 | П | 2.5 | ТП-123 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
868 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-857 КЛ-0,4кВ ф.3 "АЗС" | 0.38 | 2022-04-26 11:15 | 2022-04-26 14:45 | В | 3.5 | КТП-857 РУ-0,4кВ ф.3 "АЗС", ф.1 "Грибовская, Ленкова, Кузнецова" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41.14 |  | №15, 26.04.22 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
869 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-857 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Грибовская, Ленкова, Кузнецова" | 0.38 | 2022-04-27 09:00 | 2022-04-27 12:00 | П | 3 | КТП-857 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Грибовская, Ленкова, Кузнецова" |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15.84 |  |  |  |  | 1
870 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС Ундол ф.117 КТП- 829 | 10 (10.5) | 2022-04-27 18:30 | 2022-04-27 23:00 | В | 4.5 | ктп-829 с. Ворша |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 |  | о.ж. лист 80 | 3.4.7 | 4.3 | 1
871 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Андреево п.Андреево | 10 (10.5) | 2022-04-28 09:00 | 2022-04-28 16:00 | П | 7 | ТП-8,14 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 121 |  | 28.04.2022. лист.№87 ОПЖ |  |  | 1
872 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-04-27 09:00 | 2022-04-27 11:30 | В | 2.5 | ТП-15, ТП-16 ВЛ |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 152 |  | 27.04.2022.,акт № 31 | 3.4.14 | 4.6 | 1
873 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП-2 ВВ-10 кВ № 221 | 10 (10.5) | 2022-04-28 09:00 | 2022-04-28 12:00 | П | 3 | Без отключения потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
874 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857, ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2022-04-28 10:00 | 2022-04-28 14:00 | П | 4 | КТП-857 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41.14 |  |  |  |  | 1
875 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Московская 22" | 0.38 | 2022-04-28 09:00 | 2022-04-28 12:00 | П | 3 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Московская 22" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 |  |  |  |  | 1
876 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП428, РП6 - ТП428 | 6 (6.3) | 2022-04-27 15:00 | 2022-04-27 15:01 | В | 0.016667 | КЛ-6кВ РП6 - ТП428 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 27.04.22, №78, стр.172 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
877 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 502 Октябрьский пр-т 44 | 0.38 | 2022-04-27 09:30 | 2022-04-27 16:00 | В | 6.5 | ТП 502 КЛ 0,4 КВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 27.04.22, №79, стр.83 Ж.З. | 3.4.8 | 4.4 | 0
878 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 133 ул. Дмитриевская слобода д.18 | 0.38 | 2022-04-28 09:00 | 2022-04-28 14:00 | П | 5 | ТП 133, ВЛ 0,4 кВ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
879 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 ул. Рябиновая 8 | 0.38 | 2022-04-27 18:00 | 2022-04-27 23:20 | В | 5.3333 | ТП 608 ф. ВЛ-3 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 125 |  | 27.04.22, №80, стр.83 Ж.З. | 3.4.8 | 4.9 | 0
880 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 20, ул Комарова | 0.38 | 2022-04-28 09:00 | 2022-04-28 17:00 | П | 8 | ТП 20, ул Комарова |  |  | 388 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 15 |  | стр. 15 от 28.04 2022 О.Ж. |  |  | 1
881 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 32 Ф. ул. Энгельса к д.6 | 0.38 | 2022-04-28 16:20 | 2022-04-28 17:30 | В | 1.1667 | КЛ Ф. ул. Нетека к д.6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 28.04.2022, стр 385, ОЖ | 3.4.13 | 4.13. | 1
882 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ 10 кВ Ф-33 от РТП-708 ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-04-29 09:00 | 2022-04-29 15:00 | П | 6 | ТП-42 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
883 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.6 "гостиница Русджам" | 0.38 | 2022-04-28 09:10 | 2022-04-28 09:30 | П | 0.33333 | ТП-14 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 4 28.04.2022 |  |  | 1
884 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого, пер. Льва Толстого" | 0.38 | 2022-04-28 17:23 | 2022-04-28 18:30 | П | 1.1167 | ТП-8 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 4 28.04.2022 |  |  | 1
885 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ПС. Островская ф 605. | 6 (6.3) | 2022-04-29 10:00 | 2022-04-29 16:00 | П | 6 | тп-136 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
886 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невская левая сторона." | 0.38 | 2022-04-29 09:00 | 2022-04-29 12:00 | П | 3 | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А.Невского левая сторона." |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1
887 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 763 Куйбышева 5и | 0.38 | 2022-04-28 18:40 | 2022-04-28 19:20 | В | 0.66667 | ТП 763 фид."ВЛ ул. Верезинская" |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 28.04.22, №81, стр.84 Ж.З. | 3.4.8 | 4.21 | 0
888 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП№4 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Ленина,Вокзальная, частные дома" | 0.38 | 2022-04-29 10:00 | 2022-04-29 13:00 | П | 3 | п. Городищи ТП№4 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Ленина,Вокзальная, частные дома" |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 23.76 |  |  |  |  | 1
889 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая" | 0.38 | 2022-04-29 13:00 | 2022-04-29 14:30 | П | 1.5 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 4 29.04.2022 |  |  | 1
890 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Советская" | 0.38 | 2022-04-30 13:55 | 2022-04-30 14:35 | П | 0.66667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  | Кот.-1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 5 30.04.2022 |  |  | 1
891 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Киселёва" | 0.38 | 2022-04-30 15:00 | 2022-04-30 15:30 | П | 0.5 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 5 30.04.2022 |  |  | 1
892 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 | 6 (6.3) | 2022-04-29 11:40 | 2022-04-29 12:05 | В | 0.41667 | РП 1, РП 24, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП 215, ТП 248, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 12, ТП 411, ТП 567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 29.04.2022, №82 стр. 176 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
893 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Железнодорожная | 0.38 | 2022-04-30 20:15 | 2022-04-30 22:10 | В | 1.9167 | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Железнодорожная д.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | акт №53 от 30.04.22 | 3.4.13 | 4.13 | 1
894 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-38 РУ-0,4кВ ф.ул.Ленинградская | 0.22 | 2022-04-30 17:00 | 2022-04-30 17:50 | В | 0.83333 | ТП-38 РУ-0,4кВ ф.ул.Ленинградская д.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | акт №54 от 30.04.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
895 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-106, ф.2, ул. Грызлова, д.10 | 0.38 | 2022-05-01 19:10 | 2022-05-01 19:50 | В | 0.66667 | ТП-106, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 01.05.2022, стр. 12, АЖ, №65 | 3.4.14 | 4.21 | 1
896 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Цурюпы, д.21 | 0.38 | 2022-05-02 11:00 | 2022-05-02 11:30 | В | 0.5 | ТП-15, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.05.2022, стр. 12, АЖ, №66 | 3.4.13 | 4.13 | 1
897 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ПС "Кварц" фид.1007, РП-2 ВВ-10 кВ направл. 224 | 6 (6.3) | 2022-05-01 16:10 | 2022-05-01 16:25 | В | 0.25 | ТП-64, 61(Т-2, 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62( т-2) |  | Больн.-1, котельная-1 | 208 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 880 |  | 01.05.2022, ОЖ. Л. 53 | 3.4.7 | 4.12 | 1
898 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Суворова. | 0.38 | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-04 12:00 | П | 3 | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Суворова. |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
899 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Скрябина, Загорского, Воровского | 0.38 | 2022-05-03 18:55 | 2022-05-03 19:40 | В | 0.75 | ТП 62, ф. 1 - ул. Скрябина, Загорского, Воровского |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  | № 85 ж.з. от 03.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
900 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 тр-р№1 | 0.38 | 2022-05-01 08:30 | 2022-05-01 12:30 | В | 4 | ТП-3 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 134.64 |  | №16, 01.05.22 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
901 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. 1015 РП№250-ТП№7.2 | 10 (10.5) | 2022-05-03 14:57 | 2022-05-03 17:29 | В | 2.5333 | КТП-21 тр-р№2, ТП-31 тр-р№1, ТП-30, КТП-6, КТП-5, КТП-32, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-16, КТП-20 | орг.-1 | орг.-1 | 644 | 0 | 2 | 642 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 1263.24 |  | №17, 03.05.22 | 3.4.10 | 4.11 | 0
902 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф. 1015 РП№250-ТП№7.2 | 10 (10.5) | 2022-05-03 14:57 | 2022-05-03 18:08 | В | 3.1833 | КТП-1 |  |  | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 70.4 |  | №17, 03.05.22 | 3.4.10 | 4.11 | 0
903 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-05-03 20:20 | 2022-05-03 20:45 | В | 0.41667 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.68 |  | №18, 03.05.22 | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
904 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-715 Ф-2 п.К.Маркса, ул.Молодежная | 0.38 | 2022-05-04 09:30 | 2022-05-04 10:30 | В | 1 | ТП-715 Ф-2 ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  | 04.05.2022г., акт№32 | 3.4.14 | 4.14 | 1
905 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.14, ул. Белинского- ул. С. Щедрина | 0.38 | 2022-05-05 09:30 | 2022-05-05 12:00 | П | 2.5 | ТП-38, ф.14, ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
906 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-35, ф.1, ф.4, ул. Советская- ул. Першутова | 0.38 | 2022-05-05 13:30 | 2022-05-05 16:00 | П | 2.5 | ТП-35, ф.1, ф.4, ВЛ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
907 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП163 ул.Hиколо-Галейская, 1 | 0.38 | 2022-05-05 09:00 | 2022-05-05 15:30 | П | 6.5 | ТП163 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Hиколо-Галейская" |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
908 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-05-04 14:15 | 2022-05-04 18:45 | В | 4.5 | РТП-61 3РУ-10кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | Акт №55 от 04.05.2022 | 3.4.12.5 | 4.17 | 1
909 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-05-05 00:04 | 2022-05-05 00:22 | П | 0.3 | КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50,КТП-20,КТП-6 тр-р№1 |  | орг.-1 | 349 | 0 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 494.78 |  |  |  |  | 1
910 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2022-05-05 13:30 | 2022-05-05 14:30 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
911 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ВЛ-0,4 кВ ул.Ногина | 0.38 | 2022-05-05 13:20 | 2022-05-05 14:00 | В | 0.66667 | ТП-4 Ф4 ВЛ |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 31 |  | 05.05.2022г., акт№33 | 3.4.14 | 4.14 | 1
912 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-95 РУ-0,4кВ яч-3.ф. Мичурина | 0.38 | 2022-05-05 13:35 | 2022-05-05 14:00 | В | 0.41667 | ТП-95 РУ-0,4кВ фид.ул.Мичурина |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 |  | акт №56 от 05.05.22 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
913 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-05-05 14:30 | 2022-05-05 14:50 | П | 0.33333 | тп- 17,103,149,116,112,76,109,107 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 90 |  | о.ж. лист №84 |  |  | 1
914 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП № 7 Ф.1 | 0.38 | 2022-05-06 08:30 | 2022-05-06 09:30 | П | 1 | ТП № 7 Ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №84 |  |  | 1
915 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП356 ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2022-05-06 09:30 | 2022-05-06 12:00 | П | 2.5 | ТП356 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Жуковского, Рпенский пр-д" |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
916 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 1 - ул. Ульяновское шоссе | 0.22 | 2022-05-05 16:00 | 2022-05-05 16:35 | В | 0.58333 | ТП 27, ф. 1 - ул. Ульяновское шоссе |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 86 ж.з. от 05.05 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
917 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-6 ВЛ-0,4 кВ ул.Лесная | 0.38 | 2022-05-07 13:10 | 2022-05-07 13:50 | В | 0.66667 | ТП-21 Ф-6 ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 31 |  | 07.05.2022г., акт№34 | 3.4.14 | 4.14 | 1
918 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РТП -708 Ф-1006 ПС Берково | 10 (10.5) | 2022-05-09 22:16 | 2022-05-09 22:18 | В | 0.033333 | РТП-708, ТП-1,2,4,4А,6,8А,11,12,13,14,15,16,17,23,25,26,27,29,33,36,38,39,40,41,42,49,50 |  |  | 946 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 1821 |  | 09.05.2022г., акт№35 | 3.4.14 | 4.21 | 1
919 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1003 ПС Берково п.им. Артема ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2022-05-09 22:19 | 2022-05-10 01:08 | В | 2.8167 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 09.05.2022г., акт№36 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
920 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП -708 Ф-30 | 10 (10.5) | 2022-05-09 22:35 | 2022-05-09 22:50 | В | 0.25 | ТП-1,2,4,4А,6,8А,11,13,14,15,16,17,23,27,33,36,38,40,41,49,50 КВЛ |  |  | 929 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 1700 |  | 09.05.2022г., акт№37 | 3.4.14 | 4.12 | 1
921 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1001 ПС Берково ТП-45 | 10 (10.5) | 2022-05-09 22:52 | 2022-05-10 15:37 | В | 16.75 | ТП-45 КВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  | 09.05.2022г., акт№38 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
922 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-7 Ф-3 ул. Молодежная д.7, Смурова 7а | 0.38 | 2022-05-10 10:22 | 2022-05-10 13:32 | В | 3.1667 | ТП-7 Ф-3 КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | 10.05.2022г., акт №39 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
923 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Гагарнина левая сторона" | 0.38 | 2022-05-06 10:17 | 2022-05-06 10:40 | П | 0.38333 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 6 06.05.2022 |  |  | 1
924 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьскя ф.-1036 | 10 (10.5) | 2022-05-06 09:35 | 2022-05-06 17:15 | В | 7.6667 | мкр-н Кр. Октябрь ТП-1,2,5,107 |  |  | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 220 |  | акт №57 от 06.05.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
925 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 КО РУ-0,4кВ.ф. Садовая | 0.38 | 2022-05-08 16:00 | 2022-05-08 18:00 | В | 2 | ТП-16 КО РУ-0,4кВ.фид. Садовая д.40 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 |  | акт №58 от 08.05.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
926 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-33 РУ-0,4кВ.ф. Фурманова | 0.22 | 2022-05-08 18:00 | 2022-05-08 18:40 | В | 0.66667 | ТП-33 РУ-0,4кВ фид.ул.Фурманова. Д.44 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | акт №59 от 08.05.22 | 3.4.13 | 4.13 | 1
927 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-0,4кВ ф.5 "Советская 42" | 0.38 | 2022-05-07 09:10 | 2022-05-07 09:30 | В | 0.33333 | п. Городищи ТП-7 РУ-0,4кВ ф.5 "Советская 42" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.58 |  | №19, 07.05.22 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
928 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чехова, Кирова 2А" | 0.38 | 2022-05-07 14:00 | 2022-05-07 14:55 | В | 0.91667 | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чехова, Кирова 2А" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40.92 |  | №20, 07.05.22 | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
929 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-05-10 08:55 | 2022-05-10 12:55 | В | 4 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-36, ТП-50 |  |  | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 206.36 |  | №21, 10.05.22 | 3.4.10 | 4.11 | 0
930 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная | 0.38 | 2022-05-10 11:10 | 2022-05-10 11:40 | В | 0.5 | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 |  | № 89 ж.з. от 10.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
931 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП8 ПС УТТ-4, РП8 - ПС УТТ-4 | 6 (6.3) | 2022-05-08 23:57 | 2022-05-08 23:58 | В | 0.016667 | ПС УТТ-4 |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 8.05.2022, №83, стр.182 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
932 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП8 ТП508, РП8 - ТП508 | 6 (6.3) | 2022-05-09 13:23 | 2022-05-09 13:35 | В | 0.2 | ТП508, ТП509, ТП589, ТП590, ТП511, ТП507 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 350 |  | 9.05.2022, №84, стр.183 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
933 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП93 ул.Солнечная, 12 | 0.22 | 2022-05-10 16:45 | 2022-05-10 17:50 | В | 1.0833 | ТП93 ВЛ-3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 23.07.2021, №85 стр.91 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
934 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул.2-ая Всегодическая д.9 | 0.38 | 2022-05-07 16:20 | 2022-05-07 17:30 | В | 1.1667 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 07.05.2022,стр.12,АЖ, №67 | 3.4.13 | 4.13 | 1
935 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.2, ул.Северная д.59 | 0.38 | 2022-05-08 17:20 | 2022-05-08 18:45 | В | 1.4167 | ТП-38 ф.2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 08.05.2022,стр.14,АЖ, №68 | 3.4.13 | 4.13 | 1
936 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-18, ф.7, ул.Комсомольская д.24 | 0.38 | 2022-05-09 08:15 | 2022-05-09 09:40 | В | 1.4167 | ТП-18, ф.7, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 09.05.2022,стр.14,АЖ, №69 | 3.4.7 | 4.12 | 1
937 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-35, ф.1, ул.Советская д.5-в | 0.38 | 2022-05-09 17:30 | 2022-05-09 18:00 | В | 0.5 | ТП-35, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.05.2022,стр.14,АЖ, №70 | 3.4.13 | 4.13 | 1
938 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.3, ул. Белинского д.14 | 0.38 | 2022-05-10 12:45 | 2022-05-10 17:00 | В | 4.25 | ТП-38, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 10.05.2022,стр14, АЖ, №71 | 3.4.13 | 4.13 | 1
939 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-05-09 12:50 | 2022-05-09 14:30 | В | 1.6667 | ТП: 21, 22, 23, 46, 43 |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 500 |  | 09.05.2022, стр 396, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
940 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС - Суздаль Ф.107 | 10 (10.5) | 2022-05-09 14:40 | 2022-05-09 17:40 | В | 3 | ТП: РП-2, 18, 32, 8, 12, 59, 7, 16, 20, 57, 56, 51, 52, 53, 64, 66 |  |  | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 1000 |  | 09.05.2022, стр 397-398, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
941 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская" | 0.38 | 2022-05-11 13:40 | 2022-05-11 14:15 | П | 0.58333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 8 11.05.2022 |  |  | 1
942 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-11 (ул. Орджоникидзе 18.) | 0.38 | 2022-05-12 13:30 | 2022-05-12 15:30 | П | 2 | ТП-11 от ТП 10/0.4кв |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
943 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф."Связи №2" ЦРП-1 ф."ИП Силонов А.В." | 6 (6.3) | 2022-05-11 16:25 | 2022-05-12 03:25 | В | 11 | ТП "ИП Силонов А.В." (абонентская) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | 11.05.2022, №86, стр.184 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
944 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП366 ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2022-05-12 09:00 | 2022-05-12 15:00 | П | 6 | ТП366 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
945 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП637 ул.Вольная, 13а | 0.38 | 2022-05-12 09:00 | 2022-05-12 12:00 | П | 3 | ТП637 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
946 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Поселок 1" ВЛ-10кВ КТП№11-КТП№9 | 10 (10.5) | 2022-05-12 10:00 | 2022-05-12 12:00 | П | 2 | КТП-9, КТП-10 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.84 |  |  |  |  | 1
947 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-42 РУ-4кВ.ф.Коммунальная | 0.38 | 2022-05-11 16:55 | 2022-05-11 17:40 | В | 0.75 | ТП-41 РУ-0,4кВ ул.Коммунальная д.1-А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | акт №60 от 11.05.22 | 3.4.9.3 | 4.3 | 0
948 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40,г.Судогда ф-чапаева | 0.38 | 2022-05-11 11:40 | 2022-05-11 12:10 | В | 0.5 | ВЛ фид.чапаева |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12.5 |  | № 47 11.05.2022, стр 17 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
949 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-18,п. Тюрмировка | 10 (10.5) | 2022-05-12 14:00 | 2022-05-12 16:00 | П | 2 | тп-18 ул.Муромская |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |  | 12.05.2022, стр 90 ОПЖ |  |  | 1
950 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1001 ПС Берково опора №42 | 10 (10.5) | 2022-05-12 09:00 | 2022-05-12 09:05 | В | 0.083333 | ВЛ -1001 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12.05.2022г., акт№40 | 3.4.7 | 4.14 | 1
951 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1003 ПС Берково п.им. Артема ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2022-05-12 17:35 | 2022-05-12 18:28 | В | 0.88333 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 12.05.2022г., акт№41 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
952 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-0,4кВ "вход с трансформатора" | 0.38 | 2022-05-12 09:30 | 2022-05-12 10:30 | П | 1 | ТП-5 РУ-0,4кВ |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 122 |  | ОЖ- лист 8 12.05.2022 |  |  | 1
953 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 6 Ф.2 | 0.38 | 2022-05-13 09:30 | 2022-05-13 14:30 | П | 5 | ВЛ ф.2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №89 |  |  | 1
954 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-05-13 06:00 | 2022-05-13 07:40 | В | 1.6667 | ТП-17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 70 |  | Акт.№81 от 13.05.22 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
955 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22 , ф.9, ул.Правды д.60 | 0.22 | 2022-05-12 10:00 | 2022-05-12 11:00 | В | 1 | ТП-22,ф.9,ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 12.05.2022 ,стр.14, АЖ,№72 | 3.4.13 | 4.13 | 1
956 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2 ВВ-10кВ фид.223. | 10 (10.5) | 2022-05-12 20:10 | 2022-05-12 21:33 | В | 1.3833 | ТП-17,87-т2,11,65-т-1,48-т-2,32,46.145,92. |  |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 892 |  | 12.05.2022, ОЖ. Л. 56 | 3.4.7 | 4.12 | 1
957 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 190 ул. Дворянская 8 | 0.38 | 2022-05-13 09:00 | 2022-05-13 14:00 | П | 5 | ТП 190 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
958 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.Горького, яч.4 | 0.38 | 2022-05-13 00:20 | 2022-05-13 04:30 | В | 4.1667 | 1 фаза ВЛИ-0,4кВ ул Горького, ул.Урицкого, ул. Лесная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 |  | акт №61от 13.05.22 | 3.4.7 | 4.13 | 1
959 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 6 Ф.1 | 0.38 | 2022-05-16 09:30 | 2022-05-16 15:00 | П | 5.5 | ТП № 6 Ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №92 |  |  | 1
960 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-05-16 09:30 | 2022-05-16 15:00 | П | 5.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
961 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-60 ВЛ-0.4 кВ | 0.38 | 2022-05-15 13:00 | 2022-05-16 09:35 | В | 20.5833 | ВЛ-0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 15.05.2022, стр 13, ОЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
962 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-244, ф.2, ул.Шпагина д.35 | 0.38 | 2022-05-14 09:45 | 2022-05-14 11:00 | В | 1.25 | ТП-244, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.05.2022, стр. 14, АЖ, №73 | 3.4.13 | 4.13 | 1
963 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.13"ул.Горького д.29" | 0.38 | 2022-05-14 18:30 | 2022-05-14 20:05 | В | 1.5833 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 9 14.05.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
964 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2022-05-15 17:10 | 2022-05-15 17:20 | П | 0.16667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 10 15.05.2022 |  |  | 1
965 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская Ф1007 | 10 (10.5) | 2022-05-16 10:00 | 2022-05-16 16:00 | П | 6 | КТП-118аб,КТП-10,КТП-6. |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
966 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933 мкр. Милино | 10 (10.5) | 2022-05-13 16:30 | 2022-05-13 17:15 | В | 0.75 | КТП 933 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |  | 13.05.2022, №88, стр. 187 ОЖ | 3.4.10 | 4.13 | 0
967 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17 | 6 (6.3) | 2022-05-13 17:05 | 2022-05-13 17:07 | В | 0.033333 | РП 17, ТП 461, ТП 503, ТП 504, ТП 546, ТП 545, ТП 800, ТП 569, ТП 512, КТП 482, ТП 151, ТП 219 |  | м.у-1, орг.-1 | 49 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 420 |  | 13.05.2022, №89, стр. 187 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
968 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 к ТП626, РП30 - КВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-05-14 23:17 | 2022-05-14 23:45 | В | 0.46667 | КТП693,КТП639, ТП624, ТП621, КТП654, КТП666, КТП657,К ТП665, КТП688, |  | КНС-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 |  | 14.05.2022, №90, стр. 188 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
969 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1020 РП33 ТП720, РП33 - ТП720 | 10 (10.5) | 2022-05-15 01:00 | 2022-05-15 01:40 | В | 0.66667 | ТП720, ТП404, ТП322, ТП306 |  | орг.-1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 170 |  | 15.05.2022, №91, стр. 188 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
970 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-05-13 21:20 | 2022-05-13 22:47 | В | 1.45 | ТП-10.13. |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 264.6 |  | № 48 13.05.2022. лист.№91 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
971 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 21 - ул. Центральная, пос. Бавлены | 0.38 | 2022-05-13 14:15 | 2022-05-13 15:10 | В | 0.91667 | ЦРП ЗАО БЭЗ, ТП 1, ф. 21 - ул. Центральная, пос. Бавлены |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | № 93 ж.з. от 13.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
972 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 26, ф. 1 - ул. К. Маркса | 0.38 | 2022-05-13 15:00 | 2022-05-13 16:00 | В | 1 | ТП 26, ф. 1 - ул. К. Маркса |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | № 94 ж.з. от 13.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
973 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева | 0.38 | 2022-05-13 22:15 | 2022-05-13 23:20 | В | 1.0833 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 |  | № 95 ж.з. от 13.05 | 3.4.14 | 4.21 | 1
974 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков, 54 | 0.38 | 2022-05-14 13:00 | 2022-05-14 14:00 | В | 1 | ТП 7, ф. 8 - ул. Кабельщиков, 54 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 96 ж.з. от 14.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
975 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 2 - ул. Строительная, 48 | 0.38 | 2022-05-14 21:30 | 2022-05-14 21:55 | В | 0.41667 | ТП 91, ф. 2 - ул. Строительная, 48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 96 ж.з. от 14.05 | 3.4.14 | 4.21 | 1
976 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева | 0.38 | 2022-05-15 21:10 | 2022-05-15 23:45 | В | 2.5833 | ТП 18, ф. 5 - ул. Куйбышева |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 |  | № 95 ж.з. от 13.05 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
977 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 6 Ф.1 | 0.38 | 2022-05-17 09:30 | 2022-05-17 13:00 | П | 3.5 | ВЛ ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | о.ж. лист №93 |  |  | 1
978 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-05-17 09:30 | 2022-05-17 15:00 | П | 5.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
979 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-56 РУ-0,4 кВ,ф.ул. Строителей | 0.22 | 2022-05-16 13:00 | 2022-05-16 14:00 | В | 1 | ТП-56 РУ-0,4кВ ул.Строителей д.31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | акт №62 от 16.05.22 | 3.4.13 | 4.3 | 1
980 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул.Правды-ул. Челюскинцев | 0.38 | 2022-05-16 21:10 | 2022-05-17 07:35 | В | 10.4167 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 130 |  | 16.05.2022, стр. 16, АЖ, №74 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
981 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1003 ПС Берково п.им. Артема ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 11:00 | П | 2 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
982 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Московская, пер.Гагарина" | 0.38 | 2022-05-17 09:00 | 2022-05-17 09:20 | П | 0.33333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 10 17.05.2022 |  |  | 1
983 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-05-17 13:30 | 2022-05-17 14:05 | П | 0.58333 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 10 17.05.2022 |  |  | 1
984 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Поселок 1" ВЛ-10кВ ЛР№5-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 15:00 | П | 6 | КТП-10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.44 |  |  |  |  | 1
985 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-05-18 09:30 | 2022-05-18 15:00 | П | 5.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
986 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10кВ "ТП685 - Сады" | 10 (10.5) | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 15:00 | П | 6 | КТП Сады Искра, ТП610, ТП658 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
987 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366, ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 15:00 | П | 6 | ТП 366, ф.ВЛ-2 |  | кот.-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
988 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 74, ул. Батурина, 8 | 0.38 | 2022-05-17 10:25 | 2022-05-17 11:00 | В | 0.58333 | ТП 74, ф.ул. Батурина, 8а Архив |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 17.05.2022,акт № 92,стр.95 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
989 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 667, мкр.Пиганово, ул.Бородинская, 4 | 0.38 | 2022-05-17 14:00 | 2022-05-17 15:30 | В | 1.5 | ТП 667, ф.ул.Бородинская, 4 (корпус-4) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 17.05.2022,акт № 93,стр.95 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
990 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 433, ул.Студенческая, 6 | 0.38 | 2022-05-17 18:20 | 2022-05-17 18:40 | В | 0.33333 | ТП 433, ф.Гаражи |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 17.05.2022,акт № 94,стр.96 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
991 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-170, ф.11, ул. Социалистическая д.25 | 0.38 | 2022-05-17 14:00 | 2022-05-17 17:00 | В | 3 | ТП-170, ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 17.05.2022, стр. 16, АЖ, №75 | 3.4.7 | 4.12 | 1
992 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.25, от ТП-127 до ТП-26 (КЭСР) | 6 (6.3) | 2022-05-17 10:30 | 2022-05-17 11:15 | В | 0.75 | РП-1, ф.25, ТП-127, ТП-18 н, 84, 26 (КЭСР), ТП-105 (абонентская) | д.с.-2, кот.-2 |  | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 386 |  | 17.05.2022, №76 | 3.4.7 | 4.12 | 1
993 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 12:00 | П | 3 | ТП-103 | кот.-1 |  | 174 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 295 |  |  |  |  | 1
994 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 13 Ф.1 | 0.38 | 2022-05-19 09:30 | 2022-05-19 11:30 | П | 2 | ВЛ ф.1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №95 |  |  | 1
995 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул. Мира 16-22, Минирынок" | 0.38 | 2022-05-18 12:00 | 2022-05-18 12:10 | П | 0.16667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 11 18.05.2022 |  |  | 1
996 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул.Чапаева , пер.Чапаева" | 0.38 | 2022-05-18 14:40 | 2022-05-18 15:40 | П | 1 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 11 18.05.2022 |  |  | 1
997 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 26 Ф. Насосная станция № 3 | 0.38 | 2022-05-18 10:45 | 2022-05-18 11:15 | В | 0.5 | КЛ Ф. Насосная станция № 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.05.2022, стр 18, ОЖ | 3.4.13 | 4.13. | 1
998 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-13, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-05-19 13:00 | 2022-05-19 17:00 | П | 4 | ТП-13 | кот.-1 |  | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
999 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП39 Ру10кВ | 10 (10.5) | 2022-05-18 10:00 | 2022-05-18 16:40 | П | 6.6667 | ТП 39 РУ10 кВ | ж.д -7 , д.с-1, мфц-1, бойлерная-1. |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
1000 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП24 РУ0,4 кВ ф.2. ул. Горького | 0.38 | 2022-05-18 10:00 | 2022-05-18 16:20 | В | 6.3333 | ВЛ-0.4кВ Ф.№2 | ч.с- 50 |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 33 |  | акт №63 от 18.05.22 | 3.4.7 | 4.16 | 1
1001 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 | 6 (6.3) | 2022-05-18 09:35 | 2022-05-18 10:50 | В | 1.25 | РП1, РП24, ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП215, ТП248, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411, ТП567 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1400 |  | 18.05.2022, №95 стр. 192 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1002 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 | 6 (6.3) | 2022-05-18 09:35 | 2022-05-18 17:20 | В | 7.75 | ТП248 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | 18.05.2022, №95 стр. 192 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1003 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП324, ТП233 к ТП150 | 6 (6.3) | 2022-05-18 13:20 | 2022-05-18 14:30 | В | 1.1667 | ТП324, , ТП192, ТП 296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП199, ТП310, ТП233, ТП150, ТП122 |  | вод.-2 | 57 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 900 |  | 18.05.2022, №96 стр. 192 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1004 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-05-19 09:30 | 2022-05-19 15:00 | П | 5.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
1005 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-30 (ул. Интернациональная 18.) | 0.38 | 2022-05-19 09:00 | 2022-05-19 13:00 | П | 4 | ТП-30 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
1006 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-815,"Мегафон", РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2022-05-20 10:00 | 2022-05-20 15:00 | П | 5 | ТП-815 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1007 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 133 Ул. Дмитриевская слобода | 0.38 | 2022-05-20 09:00 | 2022-05-20 14:00 | П | 5 | ТП133 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1008 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-20 КЛ-0,4 кВ Ф-7 К.Площадь д.16 | 0.38 | 2022-05-19 09:20 | 2022-05-19 11:15 | В | 1.9167 | ТП-20 Ф-7 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 19.05.2022 г., акт №42 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1009 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22а Ф-3 ВЛ-0,4 кВ ул.Чапаева | 0.38 | 2022-05-19 14:50 | 2022-05-19 15:35 | В | 0.75 | ТП-22а Ф-3 ВЛ |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 66 |  | 19.05.2022 г., акт №43 | 3.4.14 | 4.14 | 1
1010 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2022-05-19 10:15 | 2022-05-19 10:35 | П | 0.33333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 12 19.05.2022 |  |  | 1
1011 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-2,п.Андреево ул. Учительская | 0.38 | 2022-05-19 17:30 | 2022-05-19 19:30 | В | 2 | ТП-2 ул.Учительская |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 80.7 |  | № 49 19.05.2022, стр 17 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1012 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-05-20 09:30 | 2022-05-20 14:00 | П | 4.5 | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7.04 |  |  |  |  | 1
1013 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская КТП-10,КТП-6 Ф1007 | 10 (10.5) | 2022-05-20 10:00 | 2022-05-20 12:00 | П | 2 | КТП-10,КТП-6. |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1014 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-05-21 14:10 | 2022-05-21 15:03 | В | 0.88333 | Ф-25 ТП-31, 48, 46, 19, 32, 44, 35, 724 КВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 185 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 21.05.2022г., акт №44 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1015 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-05-21 14:10 | 2022-05-21 18:41 | В | 4.5167 | Ф-25 ТП-32, 44, 35, 724 КВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 85 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 21.05.2022г., акт №44 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1016 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП-10 кВ ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 2022-05-20 11:10 | 2022-05-20 11:44 | В | 0.56667 | ТП-24,ТП-25,ТП-26,ТП-27 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130 |  | 20.05.2022, стр 22-23, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1017 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-100 , ф.3, ул.Дальняя д.69 | 0.22 | 2022-05-20 08:00 | 2022-05-20 08:40 | В | 0.66667 | ТП-100,ф.3,ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.05.2022 ,стр.16, АЖ,№77 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1018 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22 , ф.2, ул.Урицкого д.50А | 0.22 | 2022-05-20 09:30 | 2022-05-20 10:50 | В | 1.3333 | ТП-22,ф.2,ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.05.2022 ,стр.18, АЖ,№78 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1019 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-89, ф.3, ул. Жуковского д. 1 | 0.38 | 2022-05-23 09:00 | 2022-05-23 16:00 | П | 7 | ТП-89, ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1020 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-206, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-05-23 13:30 | 2022-05-23 16:00 | П | 2.5 | ТП-206 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1021 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул.Гагарина" | 0.38 | 2022-05-20 10:10 | 2022-05-20 10:50 | П | 0.66667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 12 20.05.2022 |  |  | 1
1022 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Льва Толстого, пер.Льва Толстого" | 0.38 | 2022-05-20 15:20 | 2022-05-20 15:55 | В | 0.58333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | АКТ №18 ОЖ- лист 12 20.05.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1023 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул.Конституции, Республиканская" | 0.38 | 2022-05-21 09:20 | 2022-05-21 09:45 | В | 0.41667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 |  | АКТ №19 ОЖ- лист 13 21.05.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1024 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-05-21 23:25 | 2022-05-21 23:40 | В | 0.25 | ТП-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  | акт №65 от 21.05.22 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
1025 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 1 - ул. Пархоменко | 0.38 | 2022-05-20 21:50 | 2022-05-21 00:35 | В | 2.75 | ТП 80, ф. 1 - ул. Пархоменко |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |  | № 102 ж.з. от 20.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1026 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 ф.1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№15-ТП№13 | 10 (10.5) | 2022-05-20 18:50 | 2022-05-20 20:30 | В | 1.6667 | ТП-3 тр-р№1, КТП-2, КТП-21 тр-р№1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р№2, ТП-14 |  | вод.-1,кот.-1,орг.-1 | 293 | 0 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 898.48 |  | №22, 20.05.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1027 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-05-21 10:30 | 2022-05-21 11:00 | П | 0.5 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО Энергострой | 21.05.2022. лист.№93 ОПЖ |  |  | 1
1028 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-05-21 10:30 | 2022-05-21 11:00 | П | 0.5 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | 21.05.2022. лист.№93 ОПЖ |  |  | 1
1029 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366, ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2022-05-23 09:00 | 2022-05-23 15:00 | П | 6 | ТП 366, ф.ВЛ-2 |  | кот.-1 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1030 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС"Юрьевец" ф.110 ТП604 | 10 (10.5) | 2022-05-21 12:50 | 2022-05-21 13:15 | В | 0.41667 | ТП604, ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642, ТП664,ТП608, ТП611, ТП613, ТП649. |  | кот-2, м.у.-1 | 132 | 0 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 540 |  | 21.05.2022, №97, стр.196 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1031 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка РП-1 Ф.1022 | 10 (10.5) | 2022-05-23 10:40 | 2022-05-23 10:48 | В | 0.13333 | ТП-1, 2, 18, 3, 101,145, ТП. очистные |  | орг.-1 | 161 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 1000 |  | Акт.№83 от 23.05.2022 | 3.4.1 | 4.12 | 1
1032 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ПС Собинка Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-05-23 09:45 | 2022-05-23 10:50 | В | 1.0833 | ТП-80,60,90,145 |  | кот.-1,шк.-1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 150 |  | Акт.№82 от 23.05.2022 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1033 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1003 ПС Берково п.им. Артема ТП-750 | 10 (10.5) | 2022-05-24 09:00 | 2022-05-24 15:00 | П | 6 | ТП-750 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1034 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, ф.6105 от ПС "Восточная" до ЦРП-3 | 6 (6.3) | 2022-05-23 21:00 | 2022-05-24 00:20 | В | 3.3333 | ф.6105, ТП-163, 247, 63, 69, 85, 26, 183, 182, 186, 223, 167, 21, 8, 90, 155, 9, 62, 217, ТП-82 (КЭСР), КЛ | шк.-3, д.с.-3, кот.-3, м.у.-1 |  | 580 | 0 | 20 | 559 | 0 | 0 | 0 | 579 | 1 | 2279 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 23.05.2022, №79 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1035 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-05-24 09:30 | 2022-05-24 12:00 | П | 2.5 | ТП-140 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
1036 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Поселок 1" ВЛ-10кВ ЛР№5-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-05-24 09:00 | 2022-05-24 12:00 | П | 3 | КТП-10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.44 |  |  |  |  | 1
1037 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Новоалександрово ф.1009 КТП928 | 6 (6.3) | 2022-05-23 19:10 | 2022-05-23 19:40 | В | 0.5 | КТП928 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | 23.05.2022 №197, стр.199 ОЖ | 3.4.10 | 4.12 | 0
1038 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-05-24 09:00 | 2022-05-24 12:00 | П | 3 | ТП-123 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
1039 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 КО РУ-0,4кВ.ф.11 ул.Советская | 0.22 | 2022-05-23 10:00 | 2022-05-23 10:50 | В | 0.83333 | ТП-96 КО РУ-0,4кВ.ф.11 ул.Советская д.66 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | акт №66 от 23.05.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
1040 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 РВз-650А отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2022-05-23 15:20 | 2022-05-23 20:15 | В | 4.9167 | ТП-16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,3,60 |  |  | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 998 |  | акт №67 от 23.05.22 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
1041 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 РВз-650А отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2022-05-23 20:40 | 2022-05-24 00:15 | В | 3.5833 | ТП-16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,3,60 |  |  | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 998 |  | акт №68 от 23.05.22 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
1042 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП 88 РУ-10кВ отх.ф.10 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2022-05-23 20:40 | 2022-05-24 15:25 | В | 18.75 | ТП 88,78. |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 74 |  | акт №69 от 23.05.22 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
1043 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП 34, ТП 83 РУ 10 кВ отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2022-05-23 15:20 | 2022-05-23 20:25 | В | 5.0833 | ТП 34, ТП 83 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 156 |  | акт №70 от 23.05.22 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
1044 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 15:00 | П | 6 | Ф-14 ТП-15, 16 ВЛ |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
1045 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул.Горького , Льва Толстого" | 0.38 | 2022-05-24 11:10 | 2022-05-24 11:35 | П | 0.41667 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.17 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 14 24.05.2022 |  |  | 1
1046 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.14, ул. Белинского-ул. С. Щедрина | 0.38 | 2022-05-25 09:30 | 2022-05-25 14:00 | П | 4.5 | ТП-38, ф.14, ВЛ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1047 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-46,г Судогда | 10 (10.5) | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 16:00 | П | 7 | тп-46 ул.Береговая |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78.2 |  | 25.05.2022, стр 94 ОПЖ |  |  | 1
1048 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.38 | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Курская" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1049 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-64(ул. М-Апостола 19) | 10 (10.5) | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 11:00 | П | 2 | ТП-64 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
1050 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11(ул. Орджоникидзе 18) | 10 (10.5) | 2022-05-25 13:30 | 2022-05-25 16:00 | П | 2.5 | ТП-11 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
1051 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366, ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 14:00 | П | 5 | ТП 366, ф.ВЛ-2 |  | кот.-1 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1052 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11, ул.Ломоносова, 18 | 0.38 | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 12:00 | П | 3 | ТП 11, ф.ВЛ-2 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1053 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2022-05-26 09:00 | 2022-05-26 12:00 | П | 3 | КТП-21 РУ-0,4кВ 1СШ |  | орг.-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115.28 |  |  |  |  | 1
1054 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2022-05-25 14:00 | 2022-05-25 14:25 | П | 0.41667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 14 25.05.2022 |  |  | 1
1055 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 225, ул.Михайловская, 59 | 0.38 | 2022-05-25 10:45 | 2022-05-25 14:20 | В | 3.5833 | ТП 225, фид.ул.Михайловская,59 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 25.05.2022, № 99, стр.100 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1056 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 | 10 (10.5) | 2022-05-25 16:03 | 2022-05-25 16:08 | В | 0.083333 | РП11, ТП329, ТП306, ТП322, ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299, ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП836, ТП386, ТП772 |  | м.у.-3, орг.-1 | 53 | 3 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1700 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 25.05.2022, №100, стр.2 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
1057 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева | 0.38 | 2022-05-25 11:54 | 2022-05-25 14:10 | В | 2.2667 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | стр. 36 о.ж. от 25.05 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
1058 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 59 Ф.3 | 0.38 | 2022-05-26 09:30 | 2022-05-26 14:00 | П | 4.5 | ВЛ ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж. лист №100 |  |  | 1
1059 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.38 | 2022-05-26 12:00 | 2022-05-26 16:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Курская" от ТП 6/0,4 кВ № 23 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1060 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-68, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2022-05-26 09:00 | 2022-05-26 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Тумская" от ТП 6/0,4 кВ № 68 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1061 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-05-26 09:00 | 2022-05-26 12:00 | П | 3 | ТП-123 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
1062 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2022-05-26 23:00 | 2022-05-26 23:40 | В | 0.66667 | тп 1,2,3,18,,80,101, 141, ,91 |  | орг.-1 | 161 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 900 |  | акт №84 26.05.22 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1063 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-51, г.Судогда ул.Чапаева | 0.38 | 2022-05-26 15:15 | 2022-05-26 16:50 | В | 1.5833 | ТП-51 ул.Чапаева |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 |  | № 50 19.05.2022, стр 17 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1064 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-6кВ Ф.3 "Выход на КТП-Трассы" | 6 (6.3) | 2022-05-26 10:00 | 2022-05-26 12:25 | П | 2.4167 | РП-2 ВЛ-6кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 15 26.05.2022 |  |  | 1
1065 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2022-05-26 13:43 | 2022-05-26 14:15 | П | 0.53333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 15 26.05.2022 |  |  | 1
1066 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул.3-я Пятилетка" | 0.38 | 2022-05-26 14:40 | 2022-05-26 15:45 | П | 1.0833 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 15 26.05.2022 |  |  | 1
1067 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103, ЦРП-2, 1 СШ, ф.6103 от ЦРП-2 до ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 2022-05-26 09:55 | 2022-05-26 12:45 | В | 2.8333 | ф.6103, ТП-212,214,215,216,219,133, 154,205,116,61,272, КЛ | шк.-1, д.с.-4, кот.-2 |  | 127 | 0 | 14 | 113 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 850 |  | 26.05.2022, №80 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1068 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59а - ул. Колхозная, 83 | 0.38 | 2022-05-26 17:25 | 2022-05-26 18:35 | В | 1.1667 | ТП 59а - ул. Колхозная, 83 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 107 ж.з. от 26.05 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1069 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 63, ул. Коллективная | 0.38 | 2022-05-26 17:20 | 2022-05-26 18:00 | В | 0.66667 | ТП 63, ул. Коллективная |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 300 |  | № 106 ж.з. от 26.05 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
1070 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2022-05-26 10:30 | 2022-05-26 15:05 | П | 4.5833 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1071 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
1072 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, Т-1, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 12:00 | П | 3 | ТП 63, Т-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1073 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2 ТП801, РП2 - ТП801 | 6 (6.3) | 2022-05-26 14:25 | 2022-05-26 14:55 | В | 0.5 | ТП801, ТП190 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 |  | 26.05.2022,акт № 101,стр.3 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1074 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП52, ул.Северная 14 | 0.38 | 2022-05-26 15:30 | 2022-05-26 17:50 | В | 2.3333 | ТП52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 26.05.2022,акт № 102,стр.101 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1075 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП169, ул.Комиссарова 7 | 0.38 | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 13:00 | П | 4 | ТП169 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1076 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП78, ул.Стрелецкая 7а | 0.38 | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 14:00 | П | 5 | ТП78 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1077 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП503, Октябрьский прт. 41б | 0.38 | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 12:00 | П | 3 | ТП503 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1077 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-05-27 12:35 | 2022-05-27 13:15 | В | 0.66667 | ТП-17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 70 |  | Акт.№85 от 27.05.22 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1078 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая" | 0.38 | 2022-05-27 20:03 | 2022-05-27 20:25 | П | 0.36667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 15 27.05.2022 |  |  | 1
1079 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-980 "Мегафон" д.Красная Яблонь | 6 (6.3) | 2022-05-29 19:15 | 2022-05-29 20:55 | В | 1.6667 | КТП-980 "Мегафон" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | АКТ №20 ОЖ- лист 16 29.05.2022 | 3.4.10 | 4.13 | 0
1080 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 685, ул.Всесвятская 17 | 10 (10.5) | 2022-05-30 09:00 | 2022-05-30 14:00 | П | 5 | ТП685, ТП610, ТП658, ТП СНТ "Искра" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1081 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-83 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-05-27 14:55 | 2022-05-27 15:10 | П | 0.25 | ТП 88 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1082 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.8, от ТП-3 до ТП-35 | 6 (6.3) | 2022-05-27 15:50 | 2022-05-27 17:20 | В | 1.5 | ф.8, ТП-3, 35, 203, 178, 221, 76, КВЛ | кот.-1, КНС-1 |  | 404 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 637 |  | 27.05.2022, №81 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1083 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.77, от РП-10 до ТП-242, от ТП-242 до ТП-243 | 6 (6.3) | 2022-05-28 11:20 | 2022-05-28 15:10 | В | 3.8333 | ф77, ТП-242,243,244,245, КЛ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 175 |  | 28.05.2022, №82 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1084 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23а, ул.Привольня д. 15-19 | 0.38 | 2022-05-29 21:20 | 2022-05-30 10:00 | В | 12.6667 | ТП-23а, ф.1, ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | 29.05.2022, стр. 20, АЖ, №83 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1085 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-107, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-05-30 13:30 | 2022-05-30 16:00 | П | 2.5 | ТП-107 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1086 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-51, г.Судогда ул.Чапаева | 0.38 | 2022-05-26 15:15 | 2022-05-26 16:50 | В | 1.5833 | ТП-51 ул.Чапаева |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 |  | № 50 26.05.2022, стр 17 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1087 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, РП-2 направление 224 . | 10 (10.5) | 2022-05-27 22:10 | 2022-05-27 23:15 | В | 1.0833 | ТП-64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Котельная-1, больница-1, ж.д.-1, орг.-3 | 210 | 0 | 6 | 204 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 900 |  | 27.05.2022.2022, ОЖ. Л. 66-67, акт № 02/05 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1088 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул.Северная нечет., Лесная" | 0.38 | 2022-05-30 09:00 | 2022-05-30 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул.Северная нечет., Лесная" от ТП 6/0,4 кВ № 8 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1089 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-1, ВЛ фид. "ул. Березовая, Стеклозаводская" | 6 (6.3) | 2022-05-30 13:00 | 2022-05-30 16:00 | П | 3 | ТП-76 Т-1 |  | ЦТП-1 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
1090 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул. Балакирева 22 | 0.38 | 2022-05-31 09:00 | 2022-05-31 13:00 | П | 4 | ТП 233 фид. ВЛ-3 0,4 кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1091 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул.Мира, Кирова" | 0.38 | 2022-05-30 14:38 | 2022-05-30 15:16 | П | 0.63333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 16 30.05.2022 |  |  | 1
1092 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-34, ф.4, ул.Дегтярёва д.40 | 0.22 | 2022-05-30 19:45 | 2022-05-30 20:30 | В | 0.75 | ТП-34, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 30.05.2022, стр. 20, АЖ, №84 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1093 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-05-30 08:57 | 2022-05-30 09:18 | В | 0.35 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 51 30.05.2022. лист.№96 ОПЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
1094 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-05-30 08:57 | 2022-05-30 11:50 | В | 2.8833 | ТП-8.11.14.12. |  |  | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 325.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 51 30.05.2022. лист.№96 ОПЖ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
1095 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-83 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-05-27 14:55 | 2022-05-27 15:10 | П | 0.25 | ТП 88 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1096 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Северная нечет., Лесная" | 0.38 | 2022-05-31 13:00 | 2022-05-31 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Северная нечет., Лесная" от ТП 6/0,4 кВ № 8 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1097 | АО "ОРЭС Владимирская область" г.Петушки. | КВЛ | ПС "Базовая" ф.1015 | 10 (10.5) | 2022-05-30 21:30 | 2022-05-30 22:55 | В | 1.4167 | ТП-2,26,5,7.1,7.2,24;РП-250;КВЛ-1015. |  |  | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 200 |  | №-3. 31.05.2022г. | 3.4.7 | 4.6 | 1
1098 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 | 10 (10.5) | 2022-05-31 10:00 | 2022-05-31 11:05 | В | 1.0833 | Ф-33ТП-12, ТП-25, ТП-26, ТП-39, ТП-42 КВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 230 |  | 31.05.2022г., акт №45 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1099 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п.им. Артема | 10 (10.5) | 2022-05-31 12:10 | 2022-05-31 14:44 | В | 2.5667 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 31.05.2022г., акт №46 | 3.4.9.1. | 4.21 | 0
1100 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 2022-05-31 12:10 | 2022-05-31 17:30 | В | 5.3333 | Ф-1001 ТП-45 КВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 31.05.2022г., акт №47 | 3.4.12 | 4.12 | 0
1101 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-24 | 10 (10.5) | 2022-05-31 18:00 | 2022-05-31 18:25 | В | 0.41667 | Ф-24 ТП-24, ТП-3, ТП-5А, ТП-10, ТП-9А, ТП-8 ТП-37 ТП-4А КЛ |  | дет.дом-1,шк-1 кот-1 | 287 | 0 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 896 |  | 31.05.2022г., акт №48 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1102 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-36 | 0.38 | 2022-05-31 10:00 | 2022-05-31 12:00 | В | 2 | ТП-36 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1000 |  | 31.05.2022, стр 35, ОЖ | 3.4.13 | 4.10 | 1
1103 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул.3-я Пятилетка" | 0.38 | 2022-05-31 11:00 | 2022-05-31 11:10 | П | 0.16667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 17 31.05.2022 |  |  | 1
1104 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.6 "ИП Костерин" | 0.38 | 2022-05-31 15:10 | 2022-05-31 15:55 | П | 0.75 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 17 31.05.2022 |  |  | 1
1105 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3,п.Красный Куст ф-Зеленая | 0.38 | 2022-05-31 10:05 | 2022-05-31 12:15 | В | 2.1667 | ВЛ ул Зеленая |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  | № 52 31.05.2022, стр 18 ОЖ | 3.4.8 | 4.13 | 0
1106 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п.им. Артема | 10 (10.5) | 2022-06-01 02:20 | 2022-06-01 04:47 | П | 2.45 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01.06.2022г, ОЖ стр. № 3 |  |  | 1
1107 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 с. Коверено Ф-2 | 0.38 | 2022-06-01 13:00 | 2022-06-01 15:00 | П | 2 | ТП-160 ф-2 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1108 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-130, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-06-01 13:30 | 2022-06-01 16:00 | П | 2.5 | ТП-130 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 346 |  |  |  |  | 1
1109 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6071, ТП430 ВЛ к КТП25 | 6 (6.3) | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 14:00 | П | 5 | ТП25, ТП22, ТП124, ТП161, ТП291, ТП396, ТП441, ТП459, ТП782, ТП810 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1110 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 98 ул. Диктора Левитана 25 | 6 (6.3) | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 12:00 | П | 3 | ТП 98 РУ 0.4 кВ секц. Т-1 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1111 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Новоалександрово" фид. 1008 ( МРСК) | 10 (10.5) | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 17:00 | П | 8 | ТП 707, ТП 941 |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1
1112 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 742 (ПС Балакирево, ф. 1016) - станция сотовой связи № 886 д. Балакирево | 10 (10.5) | 2022-06-01 10:00 | 2022-06-01 13:00 | П | 3 | ТП 742 (ПС Балакирево, ф. 1016) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | стр. 40 о.ж. от 01.06 |  |  | 1
1113 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1114 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.2 "Котельная" | 0.38 | 2022-06-01 15:40 | 2022-06-01 16:17 | П | 0.61667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  | кот.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | ОЖ- лист 17 01.06.2022 |  |  | 1
1115 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая" | 0.38 | 2022-06-01 15:40 | 2022-06-01 16:17 | П | 0.61667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 17 01.06.2022 |  |  | 1
1116 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.2, ул. 2я Всегодическая д.15 | 0.38 | 2022-06-01 10:30 | 2022-06-01 12:00 | В | 1.5 | ТП-6, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 01.06.2022, стр.22, АЖ, №85 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1117 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-44, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-06-02 13:30 | 2022-06-02 16:00 | П | 2.5 | ТП-44 | д.с.-2, кот.-1 |  | 20 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 286 |  |  |  |  | 1
1118 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 867 ЖК "Серебрянная роса" с. Сновицы | 10 (10.5) | 2022-06-01 12:30 | 2022-06-01 15:05 | В | 2.5833 | ТП 867 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 160 |  | 01.06.2022 № 104 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1119 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 90 ул. Большая Московская, 100 | 0.38 | 2022-06-01 10:30 | 2022-06-01 15:00 | В | 4.5 | ТП 90 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Железнодорожная" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 |  | 01.06.2022 № 103 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1120 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 90 ул. Большая Московская, 100 | 0.38 | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 12:00 | П | 3 | ТП 90 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Железнодорожная" |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1121 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2022-06-02 10:00 | 2022-06-02 12:00 | П | 2 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | 02.06.2022. лист.№98 ОПЖ |  |  | 1
1122 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ, ВВ/TEL-10-20/600 яч. 1 отх. на ТП-12 | 10 (10.5) | 2022-06-01 16:00 | 2022-06-01 16:45 | В | 0.75 | ТП-12,26,22,29,53,85,63(аб). |  |  | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 380 |  | № 71 01.06.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1123 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская-, РУ-10кВ ф.1026 | 10 (10.5) | 2022-06-02 01:55 | 2022-06-02 05:15 | В | 3.3333 | ТП-34,86,87,59,45,17,10,51,95,4,39,47,28 |  |  | 769 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 652 |  | № 72 02.06.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1124 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14(ул. Ленинградская) | 6 (6.3) | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 12:00 | П | 3 | ТП-14 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1125 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35(ул. Свердлова 31) | 10 (10.5) | 2022-06-02 13:30 | 2022-06-02 16:00 | П | 2.5 | ТП-35 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
1126 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "Мостовая, Локомотивная" | 0.38 | 2022-06-02 02:10 | 2022-06-02 12:00 | В | 9.8333 | ВЛ фид. "Мостовая, Локомотивная" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 |  | ОЖ по 0,4 кВ, л. 78-79 | 3.4.8.5 | 4.10 | 0
1127 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск Ф-1019 от РП-3 | 10 (10.5) | 2022-06-02 10:20 | 2022-06-02 11:05 | П | 0.75 | ТП-64 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80 |  | о.ж. лист №106 |  |  | 1
1128 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.набережная , Фрунзе" | 0.38 | 2022-06-02 15:00 | 2022-06-02 15:55 | П | 0.91667 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 18 02.06.2022 |  |  | 1
1129 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47, РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 09:30 | В | 0.5 | ТП-47 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  | 02.06.2022.,стр.22,АЖ,№86 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1130 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 417 ул. Доватора 3-а | 0.38 | 2022-06-02 14:33 | 2022-06-02 16:25 | В | 1.8667 | ТП-417 ф."ул.Доватора, 3-а" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 02.06.2022 № 105 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1131 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 42, ф. 2 - ул. Металлургов, 290 | 0.22 | 2022-06-02 11:40 | 2022-06-02 13:40 | В | 2 | ТП 42, ф. 2 - ул. Металлургов, 290 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 110 ж.з. от 02.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1132 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-06-02 09:20 | 2022-06-02 10:27 | В | 1.1167 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 53 02.06.2022 лист №98 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13. | 1
1133 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34, РУ-10кВ яч.7 отх.на ТП-86 | 10 (10.5) | 2022-06-02 01:55 | 2022-06-02 19:40 | В | 17.75 | ТП-87 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 52 |  | № 73 02.06.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1134 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП №3 | 10 (10.5) | 2022-06-03 13:55 | 2022-06-03 15:20 | В | 1.4167 | ТП-39,52,21,22,23,156,157,43, 85. |  | д.с.-1 | 848 | 0 | 1 | 847 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 540 |  | акт№87 04.06.2022г. о.ж. лист №106 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
1135 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Собинка"ф.1006, | 10 (10.5) | 2022-06-03 14:00 | 2022-06-03 16:25 | В | 2.4167 | ТП 49, ТП 106, ТП 81, ТП 14, ТП 15, ТП 16, ТП 17, ТП 103, ТП 149, ТП 116, ТП 112, ТП 76, ТП 107, ТП 109 |  | ш.к.-1, д.с.-2 | 314 | 0 | 2 | 312 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 633 |  | Акт № 86 от 03.06.2022 г. | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
1136 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол ф.102 | 10 (10.5) | 2022-06-03 18:55 | 2022-06-03 19:40 | В | 0.75 | ТП.104, 9, 87, 45, 13, 84, 77, 70, 71 |  | д.с.-2, шк.-1 | 107 | 0 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 600 |  | акт№88 04.06.2022г. о.ж. лист №108 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
1137 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП № 65 Ф.2 | 0.38 | 2022-06-03 21:40 | 2022-06-04 02:30 | В | 4.8333 | ВЛ-0.4 кВ Ф-2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 |  | акт№89 04.06.2022г. о.ж. лист №108 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1138 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 172 ул. П. Осипенко, 4 | 0.38 | 2022-06-05 12:30 | 2022-06-05 13:20 | В | 0.83333 | ТП-172 ВЛ-0,4кВ фид."П.Осипенко" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  | 05.06.2022, акт №106, стр.8 ЖЗ | 3.4.7 | 4.4 | 1
1139 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 663 ул. Всесвятская 25 | 10 (10.5) | 2022-06-05 23:00 | 2022-06-05 23:30 | В | 0.5 | ТП-663 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 200 |  | 05.06.2022, акт №107, стр.13 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1140 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 230 ул. Усти-на-Лабе 8-а | 0.38 | 2022-06-06 06:50 | 2022-06-06 10:30 | В | 3.6667 | ТП-230 ВЛ-0,4кВ фид."Усти-наЛабе 8а, д.с.-№65" |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 05.06.2022, акт №108, стр.9 ЖЗ | 3.4.7 | 4.4 | 1
1141 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | РП-2 РУ-10 кВ ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 2022-06-04 04:00 | 2022-06-04 05:30 | В | 1.5 | ТП-18, ТП-32, ТП-8, ТП-12, ТП-45, ТП-7, ТП-16 |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1200 |  | 4.06.2022, стр 39-40, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1142 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-3 РУ-0.4 кВ ф. ул.Иринина | 0.38 | 2022-06-04 18:20 | 2022-06-04 20:00 | В | 1.6667 | ВЛИ-0.4 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 4.06.2022, стр 41, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1143 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.11 "АСГ Лада" | 0.38 | 2022-06-05 12:30 | 2022-06-05 13:30 | В | 1 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АКТ №21 ОЖ- лист 19 05.06.2022 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 0
1144 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-13, ф.№2 "Бобкова, Артиллерийская",ф.№7 "пер.Никонова,Речной" | 0.22 | 2022-06-05 03:00 | 2022-06-05 10:20 | В | 7.3333 | ВЛ-0,4 от ТП-13, ф.№2 "Бобкова, Артиллерийская",ф.№7 "пер.Никонова,Речной" |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 23 |  | журнал учета абон.заявок, стр.47,акт №5/2022 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
1145 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-815, БС "Мегафон", РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2022-06-04 12:00 | 2022-06-04 14:10 | В | 2.1667 | ТП-815 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 04.06.2022, №87 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1146 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-989, БС "Мегафон", РУ-0,4 кВ, РУ-27,5 кВ, ТМ | 35 | 2022-06-04 14:30 | 2022-06-04 16:40 | В | 2.1667 | ТП-989 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 04.06.2022, №88 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1147 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-108, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-06-06 13:30 | 2022-06-06 16:00 | П | 2.5 | ТП-108 |  | д.с.-1, кот.-1 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 281 |  |  |  |  | 1
1148 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 6 - ул. Красина, 28 | 0.38 | 2022-06-03 11:30 | 2022-06-03 14:30 | В | 3 | ТП 18, ф. 6 - ул. Красина, 28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 111 ж.з. от 03.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1149 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25(ул. Осьмова 16) | 6 (6.3) | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 12:00 | П | 3 | ТП-25 |  | Школа-1 | 60 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
1150 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1151 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003, 1004, 1006 | 10 (10.5) | 2022-06-03 15:00 | 2022-06-03 16:00 | В | 1 | ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22 |  | школа.-1,КНС-2. детсад-2 | 1142 | 0 | 5 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1 | 1096.2 | ООО ЭнергоСтрой | № 54 03.06.2022. лист.№99 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1152 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101, ТП №30 | 10 (10.5) | 2022-06-03 20:25 | 2022-06-03 21:00 | В | 0.58333 | ТП-30 |  |  | 75 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 55 03.06.2022. лист.№99 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1153 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2022-06-03 17:30 | 2022-06-04 02:37 | В | 9.1167 | ТП-1,2,3,4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 56 03.06.2022. лист.№99 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1154 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-05 13:20 | 2022-06-05 16:42 | В | 3.3667 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 05.06.2022г., акт №49 | 3.4.13 | 4.11 | 1
1155 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Симаково Ф-1004 ТП-160 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 пожарная охрана | 10 (10.5) | 2022-06-05 20:00 | 2022-06-05 21:50 | В | 1.8333 | ПС Симаково Ф-1004 ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 05.06.2022г., акт №50 | 3.4.13 | 4.21 | 1
1156 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №65 Ф.2 | 0.38 | 2022-06-06 09:30 | 2022-06-06 10:05 | П | 0.58333 | ВЛ-0.4 кВ Ф-2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 |  | о.ж. лист №111 |  |  | 1
1157 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №38 Ф.3 | 0.38 | 2022-06-06 13:40 | 2022-06-06 13:55 | П | 0.25 | ВЛ-0.4 кВ Ф-3 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 22 |  | о.ж. лист №111 |  |  | 1
1158 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1009 от РП-3 | 10 (10.5) | 2022-06-06 14:00 | 2022-06-06 14:40 | П | 0.66667 | ТП-83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 900 |  | о.ж. лист №112 |  |  | 1
1159 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "Луначарского" | 0.38 | 2022-06-06 09:40 | 2022-06-06 11:13 | П | 1.55 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 19 06.06.2022 |  |  | 1
1160 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "Мира, Кирова" | 0.38 | 2022-06-07 07:05 | 2022-06-07 14:00 | В | 6.9167 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | АКТ №22 ОЖ- лист 20 07.06.2022 | 3.4.7.3 | 4.4, 4.13 | 1
1161 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-06-07 10:00 | 2022-06-07 13:00 | П | 3 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | 07.06.2022. лист.№100 ОПЖ |  |  | 1
1162 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-8, ф.673, от ТП-125 до ТП-136 | 6 (6.3) | 2022-06-06 15:15 | 2022-06-06 16:20 | В | 1.0833 | ф.673, ТП-125, 136, 107, 199, 193, 206, 249, ТП-185 (абонентская), КЛ | кот.-1, д.с.-1, шк.-1 |  | 86 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 454 |  | 06.06.2022, №89 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1163 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-07 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1164 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-07 13:00 | 2022-06-07 15:30 | П | 2.5 | ТП-74, Т-1 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
1165 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Мира, Демократическая" | 0.38 | 2022-06-06 13:30 | 2022-06-06 15:40 | П | 2.1667 | ВЛ фид. "ул. Мира, Демократическая" от ТП 6/0,4 кВ № 57 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1166 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-07 13:00 | 2022-06-07 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1167 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП Копылки, ф. 8 - нижний поселок, д. 12 | 0.22 | 2022-06-06 11:20 | 2022-06-06 14:30 | В | 3.1667 | ТП Копылки, ф. 8 - нижний поселок, д. 12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 113 ж.з. от 06.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1168 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП Копылки, ф. 8 - нижний поселок, д. 14 | 0.22 | 2022-06-06 17:00 | 2022-06-06 18:30 | В | 1.5 | ТП Копылки, ф. 8 - нижний поселок, д. 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 114 ж.з. от 06.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1169 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2 ф. 2 - ул. Толстого | 0.38 | 2022-06-07 05:50 | 2022-06-07 07:30 | В | 1.6667 | ТП 2 ф. 2 - ул. Толстого |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | № 115 ж.з. от 07.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1170 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской | 0.38 | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-07 15:00 | П | 6 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |  | стр. 44 о.ж. от 07.06 |  |  | 1
1171 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5(к.о.)ф.Октябрьская 2, яч.6 | 0.38 | 2022-06-06 18:35 | 2022-06-06 20:45 | В | 2.1667 | ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Октябрьская |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |  | № 73 06.06.2022 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1172 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП №32 | 10 (10.5) | 2022-06-07 09:20 | 2022-06-07 16:10 | В | 6.8333 | ТП №32 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | акт расследования №90 от 7.06.22 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1173 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-16 РП-1 Ф-14 | 10 (10.5) | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 15:00 | П | 6 | ТП-16 |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
1174 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "Мира, Кирова" | 0.38 | 2022-06-07 07:05 | 2022-06-07 13:55 | В | 6.8333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | АКТ №22 ОЖ- лист 20 07.06.2022 | 3.4.7.3 | 4.4, 4.13 | 1
1175 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.12 "Дет.сад №8" | 0.38 | 2022-06-07 15:15 | 2022-06-07 15:28 | П | 0.21667 | ТП-19 КЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | ОЖ- лист 20 07.06.2022 |  |  | 1
1176 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80 ф. 3 - ул. Алексеева | 0.38 | 2022-06-07 14:00 | 2022-06-07 15:40 | В | 1.6667 | ТП 80 ф. 3 - ул. Алексеева |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  | № 116 ж.з. от 07.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1177 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 ТП328, ТП11 - ТП139 | 6 (6.3) | 2022-06-07 10:28 | 2022-06-07 11:20 | В | 0.86667 | ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50 |  | орг.-1 | 103 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 360 |  | 07.06.2022, акт №109 стр15 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1178 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 | 6 (6.3) | 2022-06-07 11:36 | 2022-06-07 11:37 | В | 0.016667 | РП5, ТП99, ТП267, ТП192, ТП258, ТП235, ТП232, ТП165, ТП328, ТП139, ТП146, ТП224, ТП62, ТП214 |  | м.у.-1, кот.-2 | 52 | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 |  | 07.06.2022, акт №110, стр.16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1179 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф. 6071 ТП430 ВЛ 6 кВ к ТП25 | 6 (6.3) | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 14:00 | П | 5 | ТП25 , ТП124 , ТП161 , ТП367 , ТП396 , ТП441 , ТП459 , ТП782 , ТП810 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1180 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 163 ул. Николо- Галейская 1 | 0.38 | 2022-06-08 09:30 | 2022-06-08 14:00 | П | 4.5 | ТП 163 фид. ВЛ-2 0,4 кВ |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1181 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП475, ТП766 - ТП767 | 10 (10.5) | 2022-06-07 23:40 | 2022-06-08 00:10 | В | 0.5 | ТП766, ТП767, ТП769, ТП770, ТП153, ТП177 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 300 |  | 07.06.2022, акт №111, стр.16 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1182 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25(ул. Осьмова 16) | 10 (10.5) | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 12:00 | П | 3 | ТП-25 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
1183 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-08 13:00 | 2022-06-08 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1184 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95(ул. Ломоносова 26), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-08 13:30 | 2022-06-08 16:00 | П | 2.5 | ТП-95 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1185 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-06-09 06:00 | 2022-06-09 17:00 | П | 11 | ТП-91, ТП-169, КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1186 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-71, ф.3, ул. Свободы-ул. Чкалова | 0.38 | 2022-06-09 09:30 | 2022-06-09 12:00 | П | 2.5 | ТП-71, ф.3, ВЛ |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
1187 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.610 РП10 ТП438, ТП45 - ТП423 | 6 (6.3) | 2022-06-08 14:05 | 2022-06-08 14:10 | В | 0.083333 | КЛ 6кВ ТП45 - ТП423 ф.610 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 08.06.2022, акт №112 стр18 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1188 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 169 ул. Соколова Соколенка 16 | 0.38 | 2022-06-09 09:30 | 2022-06-09 13:00 | П | 3.5 | ТП 169 фид. ВЛ-2 0,4 кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1189 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 179 Московское Шоссе 5 | 0.38 | 2022-06-09 13:00 | 2022-06-09 15:00 | П | 2 | ТП 179 РУ 6 кВ РУ 0.4 кВ, камеры Т-1 и Т-2 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1190 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-09 09:00 | 2022-06-09 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1191 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-09 13:00 | 2022-06-09 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1192 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 202, трансформатор, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-09 13:30 | 2022-06-09 16:00 | П | 2.5 | РП-2 Трансформатор |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
1193 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-183, ф.7 ул.Маяковского д.2 | 0.38 | 2022-06-09 10:20 | 2022-06-09 16:00 | В | 5.6667 | ТП-183, ф.7, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09.06.2022, стр.26, АЖ №90 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1194 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-198 ф.3 ул.Сосновая, ул. Колхозная, ул. Лесная | 0.38 | 2022-06-10 09:30 | 2022-06-10 10:30 | П | 1 | ТП-198, ф.3, ВЛ |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
1195 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15 ф.3 ул.Шаумяна, ул. Цурюпы, ул. Народная | 0.38 | 2022-06-10 11:00 | 2022-06-10 12:00 | П | 1 | ТП-15, ф.3, ВЛ |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1196 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2022-06-09 19:05 | 2022-06-09 20:20 | В | 1.25 | Ф-12 ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-4а Т-1, ТП-11, ТП-13, ТП-17, ТП-23, ТП-36, ТП-38 Т-1, ТП-40, ТП-49 КВЛ |  | ш.к.-2, кот.-1 | 469 | 0 | 3 | 466 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 904 |  | 09.06.2022 г., акт №51 | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
1197 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 685 ВЛ 10кВ СНТ Искра | 10 (10.5) | 2022-06-10 09:00 | 2022-06-10 14:00 | П | 5 | СНТ искра, ТП 610, ТП 658 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1198 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 663 Визитная | 10 (10.5) | 2022-06-10 09:00 | 2022-06-10 13:00 | П | 4 | ТП 663 РУ 6 кВ РУ 0.4 кВ, камеры Т-1 и Т-2 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1199 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 769, ул.Центральная 20 | 0.38 | 2022-06-09 09:00 | 2022-06-09 11:00 | В | 2 | ТП 769 КЛ-0,4кВ ф.Центральная 18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 09.06.22, акт 112 | 3.4.8 | 4.12 | 0
1200 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП108, ТП109 - ТП147 | 6 (6.3) | 2022-06-09 22:14 | 2022-06-09 23:35 | В | 1.35 | ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33 |  | орг.-1 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 540 |  | 9.06.2022, №114, стр.20 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1201 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РТП-1, ВВ-6 кВ фид. 618 и 636 ПС "Стекловолокно" | 6 (6.3) | 2022-06-09 10:25 | 2022-06-09 10:37 | В | 0.2 | ВВ-6 кВ фид. 618 и 636 ПС "Стекловолокно" |  | ЦТП-2 | 349 | 0 | 2 | 347 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 1100 |  | 09.06.22, ОЖ.л. 80 | 3.4.4 | 4.20 | 1
1202 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-10 09:00 | 2022-06-10 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1203 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2022-06-13 05:20 | 2022-06-13 05:30 | В | 0.16667 | Ф-12 ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-4а Т-1, ТП-11, ТП-13, ТП-17, ТП-23, ТП-36, ТП-38 Т-1, ТП-40, ТП-49 КВЛ |  | ш.к.-2, кот.-1 | 469 | 0 | 3 | 466 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 904 |  | 13.06.2022 г., акт №52 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1204 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-106 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2022-06-14 13:30 | 2022-06-14 16:00 | П | 2.5 | ТП - 106 |  | 1Д/К,1 Дет.больница,1кот. | 62 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 368 |  |  |  |  | 1
1205 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2022-06-12 06:45 | 2022-06-12 07:08 | В | 0.38333 | ТП 108,138,122,53,61,39,52,21,22,23,85,156,157,83,27,69, 37,46,38,36,35,63, 65. |  |  | 892 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 1 | 1500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | О.Ж. лист "№116 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1206 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.101 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2022-06-12 06:45 | 2022-06-12 07:05 | В | 0.33333 | ТП 1,2,3,18,60,80,101,141,6,7,40,42,44,47,50,51,55,56,59,145 |  | м.у.-1,вод.-1 | 153 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 3 | 149 | 1 | 1400 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | О.Ж. лист "№116 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1207 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | тп-1, ру- 10 кВ, яч.1 Ф. ТП6 | 10 (10.5) | 2022-06-13 15:05 | 2022-06-13 16:50 | В | 1.75 | ТП 6 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 40 |  | № 74 13.06.2022 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1208 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-14 13:00 | 2022-06-14 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1209 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1210 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ЦРП ЗАО БЭЗ, РУ-10 кВ, ф. 4 | 10 (10.5) | 2022-06-10 11:20 | 2022-06-10 12:35 | В | 1.25 | ЦРП ЗАО БЭЗ, РУ-10 кВ, ф. 4 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 200 |  | стр. № 46 о.ж. от 10.06 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1211 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Сунгирь" 2 СШ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-06-10 17:40 | 2022-06-10 18:15 | В | 0.58333 | РП 11, ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 359, 532, 435, 319, 14, 386, 772, РП 40, РП 33, 286, 305, 265, 300, 720, 404, 322 |  | м.у.-3, орг.-2 | 104 | 3 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 850 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 10.06.22, акт 115 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1212 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф.1019 РП11 | 10 (10.5) | 2022-06-10 17:40 | 2022-06-10 18:15 | В | 0.58333 | РП 11, ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 359, 532, 435, 319, |  | м.у.-3, орг.-1 | 78 | 2 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 420 |  | 10.06.22, акт 117 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1213 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф.1019 РП11 ТП358, ТП326 - Т-2 | 10 (10.5) | 2022-06-10 17:40 | 2022-06-10 19:00 | В | 1.3333 | ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317 |  | орг.-2 | 27 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 300 |  | 10.06.22, акт 116 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1214 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф.8 РП3 | 6 (6.3) | 2022-06-10 23:35 | 2022-06-10 23:37 | В | 0.033333 | РП 3, ТП 204, 108, 90, 715, 342, 33, 147, 109, 38, 469, 728, 18, 8, 76, 520, 377, 6, 130, 764, 95 |  | кот.-2, орг.-6 | 98 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 680 |  | 10.06.2022 № 118, стр.23 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1215 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1014 ТП211 , ТП312 - ТП449 | 10 (10.5) | 2022-06-11 12:15 | 2022-06-11 13:15 | В | 1 | ТП211, ТП449, ТП312 |  | м.у.-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 |  | 11.06.2022 № 120, стр.24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1216 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, ТП530 - ТП122 | 6 (6.3) | 2022-06-13 08:50 | 2022-06-13 14:40 | В | 5.8333 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  |  | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 13.06.2022, №121, стр. 25 ОЖ | 3.4.14. | 4.13 | 1
1217 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1004 ТП 522 | 10 (10.5) | 2022-06-13 19:30 | 2022-06-13 20:20 | В | 0.83333 | ТП 522, 525,524 |  | кот-1, шк.-1, д.с.-2 | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 246 |  | 13.06.2022, №122, стр. 26 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1218 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 2022-06-15 13:30 | 2022-06-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-91, ТП-169, КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1219 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-178, ф.5 ул.1я Большая д. | 0.38 | 2022-06-14 14:50 | 2022-06-14 15:30 | В | 0.66667 | ТП-178, ф., ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 14.06.2022, стр.28, АЖ №91 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1220 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.8, | 6 (6.3) | 2022-06-14 13:30 | 2022-06-14 15:30 | В | 2 | ф.8, ТП-3, 35, 203, 178, 221, 76, КВЛ | кот.-1, КНС-1 |  | 404 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 637 |  | 27.05.2022, №92 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1221 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.2, ул. Правды д.82 | 0.38 | 2022-06-15 00:30 | 2022-06-15 02:00 | В | 1.5 | ТП-22, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 15.06.2022, стр.22, АЖ, №93 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1222 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-15 00:03 | 2022-06-15 01:24 | В | 1.35 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 15.06.2022г., акт №53 | 3.4.10 | 4.4 | 0
1223 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-15 00:03 | 2022-06-15 11:00 | В | 10.95 | ПС Второво Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |  | 15.06.2022г., акт №53 | 3.4.10 | 4.4 | 0
1224 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-06-14 13:45 | 2022-06-14 14:00 | П | 0.25 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 22 14.06.2022 |  |  | 1
1225 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2022-06-14 14:36 | 2022-06-14 15:25 | П | 0.81667 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 22 14.06.2022 |  |  | 1
1226 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 12:00 | П | 3 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1227 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 15:00 | П | 6 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  | стр. 49 о.ж. 15.06.2022 |  |  | 1
1228 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП-11 | 10 (10.5) | 2022-06-14 15:10 | 2022-06-14 15:55 | В | 0.75 | РП11, ТП358, 327, 367, 326, 318, 317, 299, 359, 532, 435, 319, 322, 306, 329 |  | м.у.-3, орг.-2 | 63 | 3 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 420 |  | 14.06.2022, №123, стр. 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1229 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП-229, ТП-229 — ТП-409 | 10 (10.5) | 2022-06-14 15:10 | 2022-06-14 16:45 | В | 1.5833 | ТП229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798, ТП АГНКС |  | орг.-1 | 59 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 310 |  | 14.06.2022, №124, стр. 28 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1230 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-7 Большой проезд, 15 | 0.38 | 2022-06-15 13:30 | 2022-06-15 16:30 | П | 3 | РП-7 фид."ВЛ-3" |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
1231 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-525 мкр. Энергетик, ул. Северная, 4-а | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 12:00 | П | 3 | ТП-525 фид."ВЛ-6" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1232 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-15 ул. Усти на Лабе, 27 | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 15:00 | П | 6 | ТП-15 ф."ВЛ ул.Усти-на-Лабе (чет)" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1233 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1234 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул.Гагарина левая сторона" | 0.38 | 2022-06-15 20:00 | 2022-06-15 21:15 | В | 1.25 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | АКТ №23 ОЖ- лист 23 15.06.2022 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1235 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф ул. Виноградова | 0.22 | 2022-06-15 10:10 | 2022-06-15 11:00 | В | 0.83333 | ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 15.06.2022, стр 50, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
1236 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №81 Ф.2 | 0.38 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 12:00 | П | 3 | ВЛ-0.4 кВ Ф.2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №120 |  |  | 1
1237 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ПС Ундол ф.110 | 10 (10.5) | 2022-06-15 19:01 | 2022-06-15 19:23 | В | 0.36667 | ТП-64,ТП-138,138-б |  |  | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 450 |  | акт№91 15.06.2022г. о.ж. лист №120 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1238 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП163 ул. Николо Галейская 1 | 0.38 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 13:00 | П | 4 | ТП163 ф. ВЛ-2 0.4 кВ |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1239 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП430 ВЛ 6 кВ к ТП25 | 6 (6.3) | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 12:00 | П | 3 | ТП25 , ТП124 , ТП161 , ТП367 , ТП396 , ТП441 , ТП459 , ТП782 , ТП810 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1240 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1241 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-148, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-06-16 09:30 | 2022-06-16 13:00 | П | 3.5 | ТП-148 |  | кот.-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 271 |  | 16.06.2022, стр.22, АЖ, №94 |  |  | 1
1242 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 4 - ул. Первомайская, 10 | 0.22 | 2022-06-15 14:10 | 2022-06-15 15:30 | В | 1.3333 | ТП 80, ф. 4 - ул. Первомайская, 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 119 ж.з. от 15.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1243 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1244 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-814,"Мегафон", РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2022-06-17 10:00 | 2022-06-17 15:00 | П | 5 | ТП-814 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1245 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-272, РУ-0,4 кВ, фид."Подлесная д.№24" | 0.38 | 2022-06-17 11:30 | 2022-06-17 14:30 | П | 3 | ТП-272, ф.16, КЛ | м.у.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
1246 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №26 | 0.38 | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 16:00 | П | 7 | ТП-26 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 |  | о.ж. лист №122 |  |  | 1
1247 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР№4-ЛР№46 | 10 (10.5) | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 12:00 | П | 3 | КТП-1, КТП-16 |  |  | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 92.18 |  |  |  |  | 1
1248 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 284 ул. Верхняя Дуброва 22 | 6 (6.3) | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 12:00 | П | 3 | ТП 284 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1249 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП30 к ТП621 | 10 (10.5) | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 14:00 | П | 5 | ТП621 , ТП639 , ТП654 , ТП657 , ТП665 , ТП666 , ТП688, ТП693 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1250 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1011 РП33 ТП390, ТП-345 — ТП-306 | 10 (10.5) | 2022-06-17 02:54 | 2022-06-17 04:00 | В | 1.1 | ТП390, ТП347, ТП718, ТП409, КТП488, КТП489, КТП798, ТП АГНКС, ТП345, ТП249, ТП286, ТП300 |  | орг.-2 | 81 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 340 |  | 17.06.2022, №125, стр. 33 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1251 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1252 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14 Ф-1 ул.Цыганова д.1, д.3 | 0.22 | 2022-06-17 10:40 | 2022-06-17 11:30 | В | 0.83333 | ТП-14 Ф-1 ВЛ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 21 |  | 17.06.2022г., акт №54 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
1253 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-06-17 16:48 | 2022-06-17 17:39 | В | 0.85 | Ф-25 ТП-31, 48, 46, 19, 32, 44, 35, 724 КВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 185 |  | 17.06.2022г., акт №55 | 3.4.12.5 | 4.4 | 1
1254 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 Ф-2 с. Коверено | 0.38 | 2022-06-19 16:58 | 2022-06-19 18:01 | В | 1.05 | ТП-160 Ф-2 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 19.06.2022г., акт №56 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1255 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Льва Толстого, пер.Льва Толстого" | 0.38 | 2022-06-18 22:30 | 2022-06-18 22:55 | В | 0.41667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | АКТ №24 ОЖ- лист 24 18.06.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1256 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ Ф.3 "пер.Кирова 1,2,3 Сады" | 0.38 | 2022-06-20 05:50 | 2022-06-20 07:35 | В | 1.75 | ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | АКТ №25 ОЖ- лист 24 20.06.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1257 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1258 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №26 | 0.38 | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 16:00 | П | 7 | ТП-26 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 |  | о.ж. лист №126 |  |  | 1
1259 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №8 Ф.1 | 0.38 | 2022-06-19 10:45 | 2022-06-19 13:30 | В | 2.75 | ВЛ-0.4 кВ Ф.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | акт№92 19.06.2022г. о.ж. лист №125 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
1260 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ПС ф-ка им.Лакина ф.1036 | 10 (10.5) | 2022-06-19 20:35 | 2022-06-19 22:23 | В | 1.8 | ТП-24,25,26,28,32,33,34,62 65, 78, 128 | 1 м.у. 1вод. |  | 169 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 270 |  | акт№93 19.06.2022г. о.ж. лист №126 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
1261 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-06-19 19:12 | 2022-06-19 21:15 | В | 2.05 | ТП-7.31. |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 163.4 |  | № 57 19.06.2022. лист.№98 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.13. | 1
1262 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 63, ф. 3 - ул. Московская, 58 | 0.38 | 2022-06-19 12:15 | 2022-06-19 16:40 | В | 4.4167 | ТП 63, ф. 3 - ул. Московская, 58 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 122 ж.з. от 19.06 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1263 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48, ф. 5 - ул. Ивановская, 63 | 0.22 | 2022-06-19 17:30 | 2022-06-19 18:30 | В | 1 | ТП 48, ф. 5 - ул. Ивановская, 63 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 123 ж.з. от 19.06 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1264 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1265 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач, ф 10 | 10 (10.5) | 2022-06-17 19:40 | 2022-06-18 11:45 | В | 16.0833 | ТП-88 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 28 |  | №75 от 18.06.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1266 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11,РУ-10кВ. яч.23. отх. ф.12 на ТП-44 | 10 (10.5) | 2022-06-17 19:40 | 2022-06-18 01:50 | В | 6.1667 | ТП-119,24,33,44, 14,26,12,22,85,29,53,19,36,, абонентские: ТП-91,63 - |  |  | 818 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 620 |  | №76 от 18.06.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1267 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1,РУ-10кВ. яч.7. отх. на ТП-6 | 10 (10.5) | 2022-06-17 19:40 | 2022-06-18 08:35 | В | 12.9167 | ТП-6 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 |  | №77 от 18.06.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1268 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП63 РУ 10кВ | 10 (10.5) | 2022-06-19 20:30 | 2022-06-19 21:30 | В | 1 | ТП63, 12, 26,22,29,53, 85 |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |  | №78 от 18.06.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1269 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 500 ул. Горького, 54 | 6 (6.3) | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 14:00 | П | 5 | ТП 500 |  | орг-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1270 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП679, ТП649 - ТП679 | 10 (10.5) | 2022-06-19 05:11 | 2022-06-19 06:10 | В | 0.98333 | ТП 679, 649, 613, 612, 638 |  | орг.-1, кот.-1, шк.-1, | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 19.06.2022, №126, стр. 36 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1271 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683, КВЛ-10кВ к ТП660 | 10 (10.5) | 2022-06-19 05:11 | 2022-06-19 07:01 | В | 1.8333 | ТП683, 680, 626, 625, 633, 629, 630, 660, 631, 632, 677, 662, 640, 645, 528, 681, 636, 549, 634, 627 |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 300 |  | 29.11.2021 №216 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1272 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683, КВЛ-10кВ к ТП660 | 10 (10.5) | 2022-06-19 05:11 | 2022-06-19 09:30 | В | 4.3167 | ТП633, 629, 630, 660, 631, 632, 677, 662, 640, 645, 528, 681, 636, 549, 634, 627 |  | кот.-1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 300 |  | 29.11.2021 №216 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1273 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП475, ТП766 - ТП767 | 10 (10.5) | 2022-06-20 04:00 | 2022-06-20 05:20 | В | 1.3333 | ТП 475, ТП 344, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 280 |  | 20.06.2022, № 130 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1274 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 | 6 (6.3) | 2022-06-19 20:50 | 2022-06-19 21:15 | В | 0.41667 | ТП 134, 114, 585, 750, 389, 123, 191, 200, 187, 561, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП135, ТП295 |  | орг.-2 | 48 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 350 |  | 19.06.2022, № 128 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1275 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2 ТП295, ТП5- ТП295 | 6 (6.3) | 2022-06-19 23:20 | 2022-06-20 | В | 0.66667 | ТП 295, 5, 133 |  | орг.-1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 250 |  | 19.06.2022, № 129 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1276 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-154, ф.16 ООО "Делко" | 0.38 | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-20 11:45 | В | 0.75 | ТП-154, ф.16, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | 20.06.2022, стр.30, АЖ №96 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1277 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.15 "д.с. №54" | 0.38 | 2022-06-20 14:00 | 2022-06-20 14:10 | В | 0.16667 | ТП-38, ф.15, ВЛ |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 20.06.2022, стр.30, АЖ №97 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1278 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП-6, РУ-6 кВ, ВВ к ТП-151 | 6 (6.3) | 2022-06-21 10:00 | 2022-06-21 15:00 | П | 5 | Абонентские: ТП-151, ТП-97, ТП-179, ТП-194, КВЛ. |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 200 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
1279 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск П.С. Лакина ф.1036 | 10 (10.5) | 2022-06-20 10:30 | 2022-06-20 11:55 | В | 1.4167 | ТП 24, 25, 28, 32, 33, 34,62, 65, 78, 128 |  |  | 524 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1 | 523 | 0 | 300 |  | Акт №94 от 20.06.22 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
1280 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск П.С. Лакина ф.1036 | 10 (10.5) | 2022-06-20 12:08 | 2022-06-20 12:22 | В | 0.23333 | ТП 24, 25, 28, 32, 33, 34,62, 65, 78, 128 |  |  | 524 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 1 | 523 | 0 | 300 |  | Акт №95 от 20.06.22 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
1281 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск П.С. Лакина ф.1036 | 10 (10.5) | 2022-06-20 12:08 | 2022-06-20 15:00 | В | 2.8667 | ТП 24, 25. |  |  | 302 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 100 |  | Акт №95 от 20.06.22 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
1282 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2022-06-20 10:10 | 2022-06-20 10:50 | П | 0.66667 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 25 20.06.2022 |  |  | 1
1283 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ Ф.3 "пер.Кирова 1,2,3 Сады" | 0.38 | 2022-06-20 14:18 | 2022-06-20 14:25 | П | 0.11667 | ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 25 20.06.2022 |  |  | 1
1284 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-21 09:00 | 2022-06-21 12:00 | П | 3 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1285 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской | 0.38 | 2022-06-21 09:30 | 2022-06-21 15:00 | П | 5.5 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  | стр. 52 о.ж. 21.06.2022 |  |  | 1
1286 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно", фид. 636, РТП-1 ВВ-6 кВ в стор. ТП-142 | 6 (6.3) | 2022-06-20 12:20 | 2022-06-20 13:30 | В | 1.1667 | ТП-80(Т-2), 79, 82, 84, 77(Т-2), 8, 78(Т-2), 76(Т-2), 81(Т-1) |  | ЦТП-2 | 395 | 0 | 2 | 393 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 650 |  | 20.06.2022, ОЖ. Л. 84-85, акт 01/06 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1287 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-21 09:00 | 2022-06-21 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1288 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1289 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3 ВВ ф.59 к ТП-183,182 | 6 (6.3) | 2022-06-21 14:20 | 2022-06-21 15:20 | В | 1 | ЦРП-3 ВВ ф.59 |  | 1Д/К, 1школа | 188 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 675 |  | 21.06.2022 ОЖ стр.97 Акт №96 | 3.4.8 | 4.14 | 0
1290 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-88 ф.1 ул.Кузнечная д.80 | 0.22 | 2022-06-20 19:35 | 2022-06-21 14:00 | В | 18.4167 | ТП-88 ф.1 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 21.06.2022 АЖ стр.30,№48 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1291 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской | 0.38 | 2022-06-22 09:30 | 2022-06-22 15:00 | П | 5.5 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  | стр. 52 о.ж. 21.06.2022 |  |  | 1
1292 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-550, 2-ой км автодороги Владимир-Коняево (ТСЖ "Зеленый мир") | 10 (10.5) | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 12:00 | П | 3 | КТП-550 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1293 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-06-22 10:00 | 2022-06-22 11:00 | П | 1 | ТП-123 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
1294 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1295 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП-6, РУ-6 кВ, ВВ к ТП-151 | 6 (6.3) | 2022-06-23 10:00 | 2022-06-23 15:00 | П | 5 | Абонентские: ТП-151, ТП-97, ТП-179, ТП-194, КВЛ. |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 200 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
1296 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-243 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 14:00 | П | 5 | ТП-243 РУ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1297 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2022-06-23 09:30 | 2022-06-23 14:00 | П | 4.5 | ТП-23 ф.4 ВЛ |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
1298 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-06-23 09:30 | 2022-06-23 15:00 | П | 5.5 | Ф-14 ТП-15, 16 ВЛ |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
1299 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-34 РЩТП-34.1 "ул.Ленина, Сретенский монастырь" | 0.38 | 2022-06-22 08:55 | 2022-06-22 11:20 | П | 2.4167 | РЩТП-34.1 ВЛ-0,4кВ QF-6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 26 22.06.2022 |  |  | 1
1300 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул.Мира, Кирова" | 0.38 | 2022-06-22 13:30 | 2022-06-22 13:46 | П | 0.26667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 26 22.06.2022 |  |  | 1
1301 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Красноармейская , ПФР" | 0.38 | 2022-06-22 14:10 | 2022-06-22 14:58 | П | 0.8 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 26 22.06.2022 |  |  | 1
1302 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2022-06-23 10:00 | 2022-06-23 12:00 | П | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 115.28 |  |  |  |  | 1
1303 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2022-06-23 12:00 | 2022-06-23 14:00 | П | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11.44 |  |  |  |  | 1
1304 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-06-22 10:04 | 2022-06-22 10:24 | П | 0.33333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №58 22.06.2022. лист.№103 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
1305 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП288 ул. В.Дуброва, 2 | 6 (6.3) | 2022-06-23 13:00 | 2022-06-23 15:30 | П | 2.5 | ТП 288 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
1306 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП15 ул. 1-я Пионерская, 68 | 0.38 | 2022-06-22 13:50 | 2022-06-22 16:00 | В | 2.1667 | ТП 15 КЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 22.06.2022, №132 Ж.З. стр.21 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1307 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 ТП 215, ТП215 - ТП248 | 6 (6.3) | 2022-06-22 16:46 | 2022-06-22 17:04 | В | 0.3 | ТП215, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411, ТП248 |  | орг.-2 | 82 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 740 |  | 22.06.2022, №131 ОЖ стр.43 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1308 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 ТП 215, ТП215 - ТП248 | 6 (6.3) | 2022-06-22 16:46 | 2022-06-22 20:45 | В | 3.9833 | ТП248 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | 22.06.2022, №131 ОЖ стр.43 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1309 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 13:00 | П | 4 | ТП-123 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
1310 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1311 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-24 09:30 | 2022-06-24 14:00 | П | 4.5 | ТП-29 ф.7 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №131 |  |  | 1
1312 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-06-24 09:30 | 2022-06-24 15:00 | П | 5.5 | Ф-14 ТП-15, 16 ВЛ |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
1313 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ Ф.1 "котельная кинотеатра "Ракета"" | 0.38 | 2022-06-23 08:55 | 2022-06-23 09:22 | П | 0.45 | ТП-22 КЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 26 23.06.2022 |  |  | 1
1314 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 14:00 | П | 5 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1315 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ТП-509 ф.695 | 6 (6.3) | 2022-06-23 16:35 | 2022-06-23 17:10 | В | 0.58333 | ТП 509, ТП 510, ТП 533, ТП 511, ТП 253, ТП 325, ТП 254, ТП 297, ТП 716, |  | кот.-1 | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1000 |  | 23.06.2022, №133, стр. 45 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1316 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-26 ул. Северная, 8 | 0.38 | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 11:00 | П | 2 | РП-26 ф."ул.Лермонтова, ул.Почаевская" |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1317 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2022-06-23 16:15 | 2022-06-23 18:55 | В | 2.6667 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №59 23.06.2022. лист.№104 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1318 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1319 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-64 ф.1 ул.Свердлова д.51 | 0.22 | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 08:40 | В | 0.66667 | ТП-64 ф.1 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.06.2022 АЖ стр.30,№100 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1320 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-149 РУ-0,4кВ,Ф-3 | 0.38 | 2022-06-26 11:10 | 2022-06-28 15:25 | П | 52.25 | ТП-149, РУ-0,4кВ,ф-3 |  | кнс-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1321 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-123 ф.7 ул.Комсомольская д.95 | 0.22 | 2022-06-26 16:30 | 2022-06-26 19:00 | В | 2.5 | ТП-123 ф.7 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 26.06.2022 АЖ стр.32,№101 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1322 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-93 ф.78,ВЛ-6кВ кол.сад | 6 (6.3) | 2022-06-25 17:30 | 2022-06-26 11:00 | В | 17.5 | ТП-93 ф.78 ВЛ 6кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 25.06.2022 АЖ стр.32,№102 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1323 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-132 ф.6 ул.Фёдорова д.93 | 0.22 | 2022-06-26 20:15 | 2022-06-26 21:00 | В | 0.75 | ТП-132 ф.6 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 26.06.2022 АЖ стр.32,№103 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1324 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-06-24 08:35 | 2022-06-24 14:05 | В | 5.5 | Ф-25 ТП-32, 44, 35, 724 КВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 85 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 24.06.2022г., акт №57 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1325 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2022-06-24 09:55 | 2022-06-24 10:20 | П | 0.41667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 27 24.06.2022 |  |  | 1
1326 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.715 РП-6 ТП-110, ТП-61 — ТП-102 | 6 (6.3) | 2022-06-25 11:10 | 2022-06-25 12:05 | В | 0.91667 | ТП110, ТП40, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279, ТП828 |  | м.у.-1 | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1600 |  | 25.06.2022, №134 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1327 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1328 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколектив ЦРП "Виктория" КТП№19-ТП№43 | 10 (10.5) | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 12:00 | П | 3 | ТП-11 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 133.54 |  |  |  |  | 1
1329 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1021 от п ст.Ундол | 10 (10.5) | 2022-06-25 13:59 | 2022-06-25 14:20 | В | 0.35 | тп 104.45.13.48.87.9.77, 92. |  |  | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 810 |  | Акт №96 от 25.06.22 стр.132 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1330 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-06-26 18:12 | 2022-06-26 21:18 | В | 3.1 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 60 26.06.2022. лист.№106 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
1331 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2022-06-26 19:10 | 2022-06-26 23:50 | В | 4.6667 | ТП-34.32.25.23.9.24.13.14.17.18.20. |  |  | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | № 61 26.06.2022. лист.№106 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
1332 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1333 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул. Большая | 0.22 | 2022-06-27 15:15 | 2022-06-27 15:30 | В | 0.25 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 23 |  | 27.06.2022г., акт №58 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1334 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП -708 Ф-30 | 10 (10.5) | 2022-06-27 22:39 | 2022-06-27 23:00 | В | 0.35 | РП-1 СШ-1 ТП-1,2,4,4А,6,8А,11,13,14,15,16,17,23,27,33,36,38,40,41,49,50 КВЛ |  |  | 929 | 0 | 2 | 927 | 0 | 0 | 2 | 927 | 0 | 1700 |  | 27.06.2022г., акт №59 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1335 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 13:00 | П | 4 | ПС Второво Ф-1001, ТП-800, ТП-799, ТП-798, ТП-797 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1336 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-06-28 03:20 | 2022-06-28 09:30 | В | 6.1667 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 62 28.06.2022. лист.№108 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1337 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.654 РП-9 ТП-434, РП-9 — ТП-434 | 6 (6.3) | 2022-06-27 10:51 | 2022-06-27 11:35 | В | 0.73333 | ТП-434, ТП-165, ТП-243, ТП-205, ТП-374, ТП-430 |  | КНС-1 | 139 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 570 |  | 27.06.2022, акт №135,стр. 50 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1338 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-500, ул. Горького, 54 (Городской Дворец Культуры) | 0.38 | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 12:00 | П | 3 | ТП-500 РУ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1339 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.12, ул. 1-я Всегодическая д.30 | 0.22 | 2022-06-27 13:42 | 2022-06-27 14:30 | В | 0.8 | ТП-6, ф.12, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.06.2022, стр. 32, АЖ, №104 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1340 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-16, ф.5, ул. Мичурина д.14 | 0.22 | 2022-06-27 15:10 | 2022-06-27 15:45 | В | 0.58333 | ТП-16, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.06.2022, стр. 32, АЖ, №105 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1341 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП Андреевское (ПС Легково, ф. 1002) - станция сотовой связи № 330643 д. Андреевское | 10 (10.5) | 2022-06-28 10:00 | 2022-06-28 13:00 | П | 3 | ТП Андреевское (ПС Легково, ф. 1002) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | стр. 55 о.ж. от 28.06 |  |  | 1
1342 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1343 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-27 10:10 | 2022-06-27 14:00 | П | 3.8333 | ТП-29 ф.7 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №133 |  |  | 1
1344 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-28 10:00 | 2022-06-28 15:00 | П | 5 | ТП-29 ф.7 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №134 |  |  | 1
1345 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г. Лакинск П.С. Ундол ф.101 | 10 (10.5) | 2022-06-27 15:11 | 2022-06-27 22:55 | В | 7.7333 | ТП 1,2,3,18,60,80,101,141,6,7,40,42,44,47,50,51,55,56,59,86,115,9,13,45,48,70,104,110,84. |  |  | 242 | 1 | 0 | 241 | 0 | 0 | 1 | 241 | 0 | 2000 |  | Акт №97 от 20.06.22 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1346 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка РП1 ф.1022 | 10 (10.5) | 2022-06-27 15:11 | 2022-06-27 16:15 | В | 1.0667 | ТП 1,2,3,18,60,80,101,141. |  |  | 120 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 830 |  | Акт №97 от 27.06.22 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1347 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка РП1 ф.1024 | 10 (10.5) | 2022-06-27 15:11 | 2022-06-27 15:54 | В | 0.71667 | ТП 6,7,40,42,44,47,50,51,55,56,59,86,115. |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 740 |  | Акт №97 от 27.06.22 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1348 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка РП1 ф.1021 | 10 (10.5) | 2022-06-27 15:11 | 2022-06-27 15:48 | В | 0.61667 | ТП 9,13,45,48,70,104,110 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 400 |  | Акт №97 от 27.06.22 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1349 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка РП1 ф.1025 | 10 (10.5) | 2022-06-27 15:11 | 2022-06-27 16:30 | В | 1.3167 | ТП 84,141. |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 |  | Акт №97 от 27.06.22 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1350 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-29 10:00 | 2022-06-29 15:00 | П | 5 | ТП-29 ф.7 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №138 |  |  | 1
1351 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-06-29 09:30 | 2022-06-29 15:00 | П | 5.5 | Ф-14 ТП-15, 16 ВЛ |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
1352 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2022-06-29 09:00 | 2022-06-29 16:00 | П | 7 | ТП-39, ТП-93, 165, 129 (абонентские) |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1
1353 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-12, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-06-29 09:30 | 2022-06-29 12:00 | П | 2.5 | ТП-12 |  |  | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
1354 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ.ф. Морозовская | 0.22 | 2022-06-28 09:40 | 2022-06-28 10:40 | В | 1 | ТП-1 ВЛ-0,22 кВ ф. ул. Морозовская д.18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №79 от 28.06.2022 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1355 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-29 09:00 | 2022-06-29 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1356 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.771 РП-6, ПС ВЭМЗ — РП-26 ф.771 | 6 (6.3) | 2022-06-28 13:52 | 2022-06-28 14:25 | В | 0.55 | РП 26,ТП 429, ТП 110, ТП 24, ТП 81, ТП 230, ТП 238, ТП 73, ТП 255, ТП 41 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 600 |  | 28.06.2022, акт №136,стр. 50 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1357 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 417 ул. Сущевская 5 | 0.38 | 2022-06-29 10:00 | 2022-06-29 17:00 | П | 7 | ТП 417 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1358 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 65, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2022-06-28 14:35 | 2022-06-28 15:55 | В | 1.3333 | ТП 25, 15, НДМ, 46, 27, 73, 104 |  |  | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 500 |  | стр. 56 о.ж. от 28.06.22 | 3.4.14 | 4.14 | 1
1359 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 63, ф. 1 - ул. Московская, 60 | 0.38 | 2022-06-28 11:00 | 2022-06-28 11:00 | В | 0 | ТП 63, ф. 1 - ул. Московская, 60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | стр. 56 о.ж. от 28.06.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1360 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-29 09:00 | 2022-06-29 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1361 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 отТП-2 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-06-30 09:30 | 2022-06-30 15:00 | П | 5.5 | ТП-6, Абонентские ТП-151,97,179,194,202 |  |  | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 1625 |  |  |  |  | 1
1362 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-21 ф.1 | 0.38 | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 10:00 | П | 1 | ТП-21 ф.1 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 85 |  | о.ж. лист №139 |  |  | 1
1363 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-06-30 09:30 | 2022-06-30 15:00 | П | 5.5 | Ф-14 ТП-15, 16 ВЛ |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
1364 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ Ф.2 "Горгаз" | 0.38 | 2022-06-29 08:50 | 2022-06-29 09:20 | П | 0.5 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | ОЖ- лист 28 29.06.2022 |  |  | 1
1365 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-06-30 09:30 | 2022-06-30 15:00 | П | 5.5 | ТП-6, ТП-151,97,179,194 (КЭСР), ТП-202 (абонентские) |  |  | 332 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | 525 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
1366 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1367 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-15 ул. 1-я Пионерская, 68 | 0.38 | 2022-06-30 14:00 | 2022-06-30 16:00 | П | 2 | ТП-15 ф."ул. 1-я Пионерская, 68 (д/с №117)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1368 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 63, ф. 1 - ул. Московская, 62 | 0.38 | 2022-06-29 11:00 | 2022-06-29 11:01 | В | 0.016667 | ТП 63, ф. 1 - ул. Московская, 66 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | стр. 57 о.ж. от 29.06.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1369 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-79, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.38 | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,4 кВ № 79 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1370 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2022-06-30 10:30 | 2022-06-30 12:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1371 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." | 0.38 | 2022-06-30 13:00 | 2022-06-30 16:30 | П | 3.5 | ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27. |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1372 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-30 10:00 | 2022-06-30 11:00 | П | 1 | ТП-29 ф.7 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №140 |  |  | 1
1373 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-30 10:00 | 2022-06-30 11:00 | П | 1 | ТП-29 ф.7 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №140 |  |  | 1
1374 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Мира д.1 ( Колледж)", ф.4 "общежитие колледжа" | 0.38 | 2022-06-30 10:10 | 2022-06-30 11:40 | П | 1.5 | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 29 30.06.2022 |  |  | 1
1375 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Колледж РУ-0,4кВ Ф.1 "цех колледжа", ф.2 "котельная" , ф.3 "учебное здание колледжа | 0.38 | 2022-06-30 13:50 | 2022-06-30 15:50 | П | 2 | ТП-Колледж РУ-0,4кВ ф.1,2,3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |  | ОЖ- лист 29 30.06.2022 |  |  | 1
1376 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул.Гагарина" | 0.38 | 2022-06-30 14:37 | 2022-06-30 15:07 | П | 0.5 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 29 30.06.2022 |  |  | 1
1377 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2022-06-30 15:37 | 2022-06-30 16:05 | П | 0.46667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 29 30.06.2022 |  |  | 1
1378 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-53 2 с.ш. ф.4 | 0.38 | 2022-07-01 13:00 | 2022-07-01 17:00 | П | 4 | г.Лакинск ТП-53 2 с.ш. ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж. лист №141 |  |  | 1
1379 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-53 2 ф.4 | 0.38 | 2022-07-01 13:00 | 2022-07-01 17:00 | П | 4 | ТП-53 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж. лист №141 |  |  | 1
1380 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-07-01 06:00 | 2022-07-01 12:00 | П | 6 | ТП-6, ТП-151,97,179,194 (КЭСР), ТП-202 (абонентские) |  |  | 332 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | 525 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
1381 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-07-04 09:30 | 2022-07-04 12:00 | П | 2.5 | ТП-6, ТП-151,97,179,194 (КЭСР), ТП-202 (абонентские) |  |  | 332 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | 525 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
1382 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 485 ул. Бакулинская 15 | 0.38 | 2022-07-01 13:40 | 2022-07-01 15:00 | В | 1.3333 | ТП 485 , ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 01.07.2022, стр. 27 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
1383 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 215 ул.Красноармейская 5 | 6 (6.3) | 2022-07-02 09:00 | 2022-07-02 13:00 | П | 4 | ТП 215, ТП 248 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1384 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ РП6 ф.740 | 6 (6.3) | 2022-07-03 06:40 | 2022-07-03 07:15 | В | 0.58333 | РП 6, 79, 172, 168, 77, 828, 15, 173, 171, 126, 562, 598, 225, 238, 365, 145, 132, 34, 411, 74, 60, 109 |  | м.у.-2 | 173 | 1 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 1200 |  | 03.07.2022, №137, стр. 59 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1385 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№23-КТП№15 | 10 (10.5) | 2022-07-01 12:40 | 2022-07-01 18:00 | В | 5.3333 | ТП-13 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102.08 |  | №23, 01.07.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1386 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 6 - ул. Орджоникидзе, 8 | 0.22 | 2022-07-02 14:20 | 2022-07-02 14:40 | В | 0.33333 | ТП 11, ф. 6 - ул. Орджоникидзе, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 127 ж.з. от 02.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1387 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского, 38 | 0.22 | 2022-07-03 16:50 | 2022-07-03 18:00 | В | 1.1667 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского, 38 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 129 ж.з. от 03.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1388 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-07-04 09:00 | 2022-07-04 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1389 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-07-02 17:12 | 2022-07-02 20:45 | В | 3.55 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №63 02.07.2022. лист.№110 ОПЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1390 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-07-02 17:12 | 2022-07-03 01:30 | В | 8.3 | ТП-19 |  |  | 77 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 70.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №63 02.07.2022. лист.№110 ОПЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1391 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-07-05 09:30 | 2022-07-05 12:00 | П | 2.5 | ТП-6, ТП-151,97,179,194 (КЭСР), ТП-202 (абонентские) |  |  | 332 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | 525 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
1392 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" ВЛ-10кВ КТП№19-ТП№43 | 10 (10.5) | 2022-07-05 08:30 | 2022-07-05 13:00 | П | 4.5 | ТП-11 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 133.54 |  |  |  |  | 1
1393 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1394 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Полевая; пер. Красноармейский" | 0.38 | 2022-07-04 17:45 | 2022-07-04 18:25 | П | 0.66667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 30 04.07.2022 |  |  | 1
1395 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003, 1004, 1006.1001 | 10 (10.5) | 2022-07-05 12:00 | 2022-07-05 20:00 | П | 8 | ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,19,20,21,18. |  |  | 1342 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 1 | 1096.2 | ООО Энергострой | 05.07.2022. лист.№111 ОПЖ |  |  | 1
1396 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской | 0.38 | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 12:00 | П | 3 | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  | стр. 60 о.ж. 05.07.2022 |  |  | 1
1397 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд, Добровольского | 0.38 | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-05 12:00 | П | 3 | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд, Добровольского |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | стр. 60 о.ж. 05.07.2022 |  |  | 1
1398 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 Ноябрьская 73 | 0.38 | 2022-07-05 10:00 | 2022-07-05 15:00 | П | 5 | РП 30 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1399 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-07-06 09:30 | 2022-07-06 15:00 | П | 5.5 | Ф-14 ТП-15, 16 ВЛ |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1
1400 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ДПК"Добрынино" КТП-907,908. | 10 (10.5) | 2022-07-06 10:00 | 2022-07-06 14:00 | П | 4 | КТП-907,908. |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1401 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск П.С. Лакина ф.1036 | 35 | 2022-07-05 11:15 | 2022-07-05 11:38 | В | 0.38333 | ТП 33,34,62,28,65. |  |  | 114 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 270 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Акт №98 от 05.07.22 г. стр.145 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
1402 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП №3 | 10 (10.5) | 2022-07-06 13:00 | 2022-07-06 15:00 | П | 2 | ТП-39,52,21,22,23,156,157,43, 85. |  |  | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 540 |  | о.ж. стр.147 |  |  | 1
1403 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП80 ул.Гороховая 22 | 0.38 | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-06 16:00 | П | 7 | ТП80, КТП80 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1404 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, ф.9, ул. Дачная- ул. Парниковая | 0.38 | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-06 11:00 | П | 2 | ТП-103, ф.9 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1405 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 2022-07-05 09:15 | 2022-07-05 10:15 | П | 1 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 31 05.07.2022 |  |  | 1
1406 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул. Московская 2-60; ул.1Мая 42,44" | 0.38 | 2022-07-05 10:20 | 2022-07-05 10:45 | П | 0.41667 | ТП-9 ВЛИ-0,4кВ ф.7 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 31 05.07.2022 |  |  | 1
1407 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-07-05 19:40 | 2022-07-06 10:00 | В | 14.3333 | ТП-47.35. |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20.5 |  | № 64 28.06.2022. лист.№112 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1408 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-06 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1409 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2022-07-06 13:00 | 2022-07-06 13:40 | П | 0.66667 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1410 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2022-07-06 13:45 | 2022-07-06 16:30 | П | 2.75 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1411 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП80 ул.Гороховая 22 | 0.38 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 12:00 | П | 3 | ТП80, КТП80 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1412 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП33 ул. Б.Нижегородская 50 | 0.38 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 12:00 | П | 3 | ТП33 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1413 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП497 ул. 850-летия 7 | 0.38 | 2022-07-07 14:00 | 2022-07-07 16:00 | П | 2 | ТП497, КТП497 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1414 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-51, ф.3,ф.4, ул. Полярная- ул. Белинского | 0.38 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 13:00 | П | 4 | ТП-51, ф.3, ф.4 |  |  | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1415 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф. 1003 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2022-07-06 17:05 | 2022-07-06 19:20 | В | 2.25 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  |  | 223 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 465.08 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №24, 06.07.22 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
1416 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ф. 1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2022-07-06 17:05 | 2022-07-06 19:35 | В | 2.5 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 65.56 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №25, 06.07.22 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
1417 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. Покровка | 0.38 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 13:00 | П | 4 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. Покровка |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24.2 |  |  |  |  | 1
1418 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки п.Вяткино | 10 (10.5) | 2022-07-06 13:40 | 2022-07-06 15:40 | В | 2 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №65 23.06.2022. лист.№113 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1419 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1420 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2022-07-07 10:00 | 2022-07-07 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1421 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2022-07-07 13:30 | 2022-07-07 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1422 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1423 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф."Совхозная, Болотная" | 0.38 | 2022-07-07 21:45 | 2022-07-07 22:58 | В | 1.2167 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф."Совхозная, Болотная" |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13.42 |  | №26, 07.07.22 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
1424 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-08 13:00 | П | 4 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1425 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2022-07-07 13:20 | 2022-07-07 17:30 | В | 4.1667 | ТП 111,57,10,11,,41,73,74,75, 88, 117,6,8,58,152 |  |  | 681 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 830 |  | акт № 99 | 3.4.7 | 4.11 | 1
1426 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2022-07-07 20:30 | 2022-07-07 21:38 | В | 1.1333 | ТП-155, 54, 158, 29, 20,123, 131, 124,137,126,19,31 |  |  | 147 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 5 | 142 | 0 | 860 |  | Акт №100 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
1427 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2022-07-07 20:30 | 2022-07-08 06:00 | В | 9.5 | ТП-137,126,19,31 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 200 |  | Акт №100 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
1428 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2022-07-08 06:07 | 2022-07-08 06:10 | В | 0.05 | ТП-155, 54, 158, 29, 20,123, 131, 124,137,126,19,31 |  |  | 147 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 5 | 142 | 0 | 860 |  | Акт №101 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
1429 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2022-07-08 06:07 | 2022-07-08 12:00 | В | 5.8833 | ТП-137,126,19,31 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 200 |  | Акт №101 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
1430 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2022-07-08 06:00 | 2022-07-08 06:40 | В | 0.66667 | тп 108,138,122,53,61,39,52,21,22,23,85,156,157,83,27,69, 37,46,38,36,35,63, 65. |  |  | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 1500 |  | Акт №102 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1431 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул. Парковая д.58 Б (1)" | 0.38 | 2022-07-07 10:18 | 2022-07-07 12:05 | П | 1.7833 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 31 07.07.2022 |  |  | 1
1432 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Парковая д.58 Б (2)" | 0.38 | 2022-07-07 10:18 | 2022-07-07 12:05 | П | 1.7833 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 31 07.07.2022 |  |  | 1
1433 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул.Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-08 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1434 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7, ф.3 "Некрасова" | 0.22 | 2022-07-07 20:05 | 2022-07-07 20:25 | В | 0.33333 | ВЛ ввод на дом №46 по ул.Некрасова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | журнал учета абон.заявок, стр.48, 07.07.22 | 3.4.12.2 | 4.14, 4.17 | 1
1435 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная | 0.38 | 2022-07-07 12:30 | 2022-07-07 14:50 | В | 2.3333 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | № 130 ж.з. от 07.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1436 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, 55 | 0.22 | 2022-07-07 12:40 | 2022-07-07 16:00 | В | 3.3333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, 55 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 131 ж.з. от 07.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1437 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 - ул. Новая | 0.38 | 2022-07-07 19:30 | 2022-07-07 20:20 | В | 0.83333 | ТП 18, ф. 4 - ул. Новая |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 133 ж.з. от 07.07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1438 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | ТП-27, РУ-10кВ. ф. ввод с РТП-11 | 10 (10.5) | 2022-07-07 19:05 | 2022-07-07 21:20 | В | 2.25 | ТП-27,48,46,92,57,58,7,100,20,43,25,62,60,15,42 |  |  | 912 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 850 |  | №80 от 08.07.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
1439 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.110 ТП-604, ТП-611 — ТП-613 | 10 (10.5) | 2022-07-07 14:27 | 2022-07-07 14:40 | В | 0.21667 | ТП-613, ТП-649 |  | орг.-1, кот.-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 |  | 7.07.2022, №138, стр.64 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1440 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП497 ул. 850-летия 3, 5 | 0.38 | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-08 12:00 | П | 3 | ТП497 ф."ул.850-летия 3, 5" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1441 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.670 РП-2, ПС "Тракторная" — РП-2 ф.670 каб."А" | 6 (6.3) | 2022-07-07 16:15 | 2022-07-07 16:52 | В | 0.61667 | РП 2, ТП 295, ТП 5, ТП 133, ТП 135, ТП 30, ТП 209, ТП 48, ТП 375, ТП 23, ТП 780, ТП 127, ТП 163, ТП 89, ТП 197, ТП 380, ТП 383, ТП 484, ТП 4, ТП 564, ТП 196, ТП 576, ТП 353, ТП 595, ТП 236, ТП 190, ТП 801, ТП 105, ТП 92, ТП 536 |  | кот.-2, орг.- 8 | 212 | 6 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1700 |  | 7.07.2022, №139, стр.64 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1442 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.669 РП-5, ПС "Тракторная" — РП-5 ф.669 каб."А" | 6 (6.3) | 2022-07-07 16:15 | 2022-07-07 18:01 | В | 1.7667 | РП 5, ТП 99, ТП 267, ТП 192, ТП 258, ТП 328, ТП 139, ТП 146, ТП 277, ТП 593, ТП 11, ТП 106, ТП 50, ТП 214, ТП 224, ТП 62 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-2 | 135 | 1 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1100 |  | 7.07.2022, №140, стр.64 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1443 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.679 РП-21 ТП-501, ТП-501 — ТП-502 | 6 (6.3) | 2022-07-07 16:15 | 2022-07-07 17:20 | В | 1.0833 | ТП 501, ТП 502, ТП 114 |  | орг.-1 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 200 |  | 7.07.2022, №141, стр.64 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1444 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-44 | 10 (10.5) | 2022-07-10 10:00 | 2022-07-10 12:00 | П | 2 | ТП-44 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 |  | о.ж. лист№ 154 |  |  | 1
1445 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, ф.5, ул. Гоголя д.17 | 0.22 | 2022-07-09 19:10 | 2022-07-09 22:10 | В | 3 | ТП-51, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.07.2022, стр. 36, АЖ, №105 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1446 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-07-11 10:00 | 2022-07-11 12:00 | П | 2 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 1
1447 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1, РУ-10кВ. Ф. отх.на ТП-41 | 10 (10.5) | 2022-07-10 05:15 | 2022-07-10 06:00 | В | 0.75 | ТП-41,5,37,2,96,90,30,54,23,99,31,56,89,104,19.36 |  |  | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 860 |  | №81 от 10.07.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
1448 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1, РУ-10кВ. Ф. отх.на ТП-41 | 10 (10.5) | 2022-07-11 05:00 | 2022-07-11 07:00 | В | 2 | ТП-41,5,37,2,96,90,30,54,23,99,31,56,89,104,19.36 |  |  | 995 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 860 |  | №82 от 10.07.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
1449 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-89, РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2022-07-11 05:00 | 2022-07-11 11:00 | В | 6 | ТП-89 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18 |  | №83 от 10.07.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
1450 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Тракторная" ф.606 РП-8 ТП-57, ТП-57 — ТП-331 | 6 (6.3) | 2022-07-09 12:05 | 2022-07-09 12:48 | В | 0.71667 | ТП-57, ТП-331, ТП-820, ТП-783, ТП-724 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  | 9.07.2022, №142, стр.66 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1451 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Владимирская-750" ф.Ю-2 РП-30 ТП-679, ТП-649 — ТП-679 с.ф.Ю-1 | 10 (10.5) | 2022-07-11 03:50 | 2022-07-11 04:45 | В | 0.91667 | ТП 679, ТП 649, ТП 613, ТП 612, ТП 638 |  | орг.-1, кот.-1 | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 180 |  | 11.07.2022, №143, стр. 68 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1452 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Владимирская-750" ф.Ю-2 РП-30 ТП-607, РП-30 — ТП-607 | 10 (10.5) | 2022-07-11 03:50 | 2022-07-11 04:55 | В | 1.0833 | ТП 607 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 |  | 11.07.2022, №144, стр. 68 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1453 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1019, КЛ-10 кВ от ТП-5 до ТП-39 | 10 (10.5) | 2022-07-10 22:40 | 2022-07-11 00:35 | В | 1.9167 | ТП-38,45,49,5,19,39,56,10,21,2 |  |  | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 987 |  | 10.07.22, стр.75 ОЖ, акт №7/2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1454 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.13 "ул. Горького д.29" | 0.38 | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-08 09:55 | П | 0.91667 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 32 08.07.2022 |  |  | 1
1455 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Мичурина д.8" | 0.38 | 2022-07-08 14:20 | 2022-07-08 15:40 | П | 1.3333 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 32 08.07.2022 |  |  | 1
1456 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13;" | 0.38 | 2022-07-09 10:45 | 2022-07-09 12:15 | П | 1.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 32 09.07.2022 |  |  | 1
1457 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.14 "ул.Горького 27,60-88" | 0.38 | 2022-07-09 14:05 | 2022-07-09 14:55 | П | 0.83333 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.14 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 32 09.07.2022 |  |  | 1
1458 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.14 "ул. Мира д.14" | 0.38 | 2022-07-09 18:45 | 2022-07-09 18:55 | П | 0.16667 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 32 09.07.2022 |  |  | 1
1459 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. Орджоникидзе, 22 | 0.38 | 2022-07-10 19:50 | 2022-07-11 07:30 | В | 11.6667 | ТП 18, ф. 5 - ул. Орджоникидзе, 22 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | № 135 ж.з. от 10.07.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1460 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-23 РУ-0,4кВ,ул.Полевой пр-д, д.10а | 0.38 | 2022-07-11 11:40 | 2022-07-11 12:30 | В | 0.83333 | ТП-23 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 167.86 |  | №25, 11.07.22 | 3.4.12.5 | 4.10 | 1
1461 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2022-07-11 23:40 | 2022-07-12 00:40 | В | 1 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 465.08 |  | №26, 12.07.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1462 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-5 РУ-0,4кВ СШ №2, ул.Владимирская, д.5а | 0.38 | 2022-07-12 09:00 | 2022-07-12 13:00 | П | 4 | ТП-5 РУ-0,4кВ СШ №2 |  | орг.-3 | 123 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 33.22 |  |  |  |  | 1
1463 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.105 | 10 (10.5) | 2022-07-11 21:35 | 2022-07-12 03:15 | В | 5.6667 | ТП 1,2,4,19,5,40,60,31,3,28 |  | КНС -2 Котельная 1,гостиничный комплекс -1 | 153 | 0 | 8 | 145 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 200 |  | № 9, 12.07.2022 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1464 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.18 | 10 (10.5) | 2022-07-11 22:30 | 2022-07-12 04:30 | В | 6 | ТП 21,22,23,44,66,46,43,55 |  | д.с.-2,больница-1кнс=1 | 191 | 0 | 6 | 185 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 250 |  | № 10, 12.07.2022 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1465 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф 103 | 10 (10.5) | 2022-07-11 22:10 | 2022-07-11 23:00 | В | 0.83333 | ТП 33.34 |  | КНС-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | № 11, 12.07.2022 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1466 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.3 ул.Текстильная д.21 | 0.22 | 2022-07-11 13:40 | 2022-07-11 14:30 | В | 0.83333 | ТП-38, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 11.07.2022, стр. 38, АЖ, №106 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1467 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.3, ул. Кленовая- ул. Ореховая | 0.38 | 2022-07-12 09:00 | 2022-07-12 11:00 | П | 2 | ТП-200, ф.3, ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1
1468 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул. Белинского д. 4, 6 | 0.38 | 2022-07-12 09:30 | 2022-07-12 15:00 | П | 5.5 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 |  |  |  |  | 1
1469 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Магистральная | 0.38 | 2022-07-11 14:00 | 2022-07-11 15:30 | В | 1.5 | ТП-92, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Магистральная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | №84 от 11.07.22г | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
1470 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-204 п.Першино, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Западная | 0.38 | 2022-07-11 15:00 | 2022-07-11 18:10 | В | 3.1667 | ТП-204 п.Першино, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Западная |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 |  | №85 от 11.07.22г | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
1471 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-07-11 15:30 | 2022-07-11 15:55 | В | 0.41667 | ТП-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  | акт №87 от 11.07.22 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
1472 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 ж/д, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Привокзальная | 0.38 | 2022-07-11 15:30 | 2022-07-11 17:10 | В | 1.6667 | ТП-10 ж/д, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Привокзальная |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 |  | №88 от 11.07.22г | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
1473 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-07-11 19:16 | 2022-07-11 22:03 | В | 2.7833 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №66 11.07.2022. лист.№114 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1474 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-07-11 19:40 | 2022-07-11 21:20 | В | 1.6667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №67 11.07.2022. лист.№114 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1475 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-07-11 19:20 | 2022-07-11 22:20 | В | 3.0014 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | №68 11.07.2022. лист.№114 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
1476 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 10, г.Судогда Ф-ул. Краснознаменная | 0.38 | 2022-07-11 21:30 | 2022-07-11 23:10 | В | 1.6667 | ВЛ фид.краснознаменная |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 18 |  | №69 11.07.2022. лист.№20 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
1477 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 15, п.Болтский Ф-ул. Пролетарская | 0.38 | 2022-07-11 20:30 | 2022-07-11 23:20 | В | 2.8333 | ВЛ фид.Пролетарская |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  | №70 11.07.2022. лист.№20 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
1478 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ПС "Гусь" фид. 620, ВВ-6 кВ на ТП-67 в стор. ТП-18 | 6 (6.3) | 2022-07-11 17:00 | 2022-07-11 18:05 | В | 1.0833 | ТП-100, 101, 114, 102, 103, 104, 105, 106, 146, 141,18,109 |  |  | 321 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 910 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 11.07.2022, ОЖ. Л. 97, акт 01/07 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1479 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-146, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2022-07-12 13:30 | 2022-07-12 16:00 | П | 2.5 | ТП-146 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1480 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП 30 ТП-683, ВЛ-10кВ к ТП-627 | 10 (10.5) | 2022-07-11 14:12 | 2022-07-11 15:56 | В | 1.7333 | ТП-683, ТП-680, ТП-625, ТП-626, ТП-633, ТП-660, ТП-629, ТП-677, ТП-662, ТП-645, ТП-640, ТП-528, ТП-681, ТП-574, ТП-549, ТП-634, ТП-627, ТП-631, ТП-632, ТП-630 |  | кот.-1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 600 |  | 11.07.2022, №145, стр.69 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
1481 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 497 - ул. 850-летия, 3,5 | 0.38 | 2022-07-12 13:00 | 2022-07-12 16:30 | П | 3.5 | ТП 497 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1482 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 497 - ул. 850-летия, 7 | 0.38 | 2022-07-12 09:00 | 2022-07-12 12:00 | П | 3 | ТП 497 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
1483 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС "Районная" ф.654 РП9 ТП430, ТП430 - ТП25 | 10 (10.5) | 2022-07-11 19:07 | 2022-07-11 21:53 | В | 2.7667 | ТП430, 25, 810, 124, 459, 782, 782, 387,396, 441, 161 |  | КНС-1 | 67 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 500 |  | 11.07.22 №149 ОЖ стр.70 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
1484 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф.1005 ТП521 | 10 (10.5) | 2022-07-11 18:10 | 2022-07-11 20:25 | В | 2.25 | ТП 521, 523, 522, 526, 524 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 11.07.2022, №147, стр.69 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
1485 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2022-07-11 18:16 | 2022-07-11 18:54 | В | 0.63333 | ТП618, 637, 682, 663, 658, 610, ТП СНТ |  |  | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 250 |  | 11.07.2022, №148, стр.69 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1486 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП175 ул.Модорова, 6 | 0.38 | 2022-07-11 20:50 | 2022-07-12 02:35 | В | 5.75 | ТП175 ф."ВЛ ул.Кирова, ул.Мира" |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | 11.07.2022, №150, стр.33 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1487 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.1 Мая д.33" | 0.38 | 2022-07-11 08:58 | 2022-07-11 10:30 | П | 1.5333 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 33 11.07.2022 |  |  | 1
1488 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-31 РУ-6кВ Ф.1 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2022-07-11 09:15 | 2022-07-11 11:00 | П | 1.75 | ТП-31 РУ-0,4кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 33 11.07.2022 |  |  | 1
1489 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Красноармейская д.48 (7-12)" | 0.38 | 2022-07-11 10:45 | 2022-07-11 13:55 | П | 3.1667 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 33 11.07.2022 |  |  | 1
1490 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул. Красноармейская д.48 (1-6)" | 0.38 | 2022-07-11 10:45 | 2022-07-11 13:55 | П | 3.1667 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 33 11.07.2022 |  |  | 1
1491 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-1 РУ-6кВ Ф.15 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2022-07-11 13:00 | 2022-07-11 14:25 | П | 1.4167 | ТП-1 РУ-0,4кВ |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |  | ОЖ- лист 33 11.07.2022 |  |  | 1
1492 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Революции д.40" | 0.38 | 2022-07-11 14:15 | 2022-07-11 15:07 | П | 0.86667 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 33 11.07.2022 |  |  | 1
1493 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32 ф. 9 - ул. Зеленая, 1,3 | 0.38 | 2022-07-11 19:15 | 2022-07-11 19:30 | В | 0.25 | ТП 32 ф. 9 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 25 |  | № 140 ж.з. от 11.07.06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1494 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП-2, ф.8 | 6 (6.3) | 2022-07-11 19:00 | 2022-07-11 19:22 | В | 0.36667 | ЦРП-2, ф.8 |  |  | 524 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 575 |  | о.ж стр.63 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1495 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п.им. Артема | 10 (10.5) | 2022-07-12 14:15 | 2022-07-12 15:44 | В | 1.4833 | ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 12.07.2022г., акт №60 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1496 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-713 (4) п.им.Карла Маркса | 10 (10.5) | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-13 15:00 | П | 6 | ТП-713 (4) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1497 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-987, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Самостроевская | 0.38 | 2022-07-12 08:15 | 2022-07-12 12:15 | В | 4 | ТП-92, РУ-0,4кВ. Ф. ул.Сомостроевская |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |  | №89 от 12.07.22г | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
1498 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-54 ф.4 | 0.38 | 2022-07-12 17:00 | 2022-07-12 17:15 | В | 0.25 | ТП-54 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж. лист №158 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
1499 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-73 ф.1 | 0.38 | 2022-07-12 17:40 | 2022-07-12 18:20 | В | 0.66667 | ТП-73 ф.1 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |  | о.ж. лист №158 | 3.4.10 | 4.10 | 0
1500 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Собинка"ф.1006, | 10 (10.5) | 2022-07-12 22:50 | 2022-07-13 01:42 | В | 2.8667 | ТП 49, ТП 106, ТП 81, ТП 14, ТП 15, ТП 16, ТП 17, ТП 103, ТП 149, ТП 116, ТП 112, ТП 76, ТП 107, ТП 109.ТП 9 .ТП45 |  |  | 245 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 601 |  | Акт № 103 от 13.07.20122г. | 3.4.10 | 4.10 | 0
1501 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-13 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1502 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Полевая д.9" | 0.38 | 2022-07-12 08:10 | 2022-07-12 09:20 | П | 1.1667 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 33 12.07.2022 |  |  | 1
1503 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.14 "ул. Мира д.14" | 0.38 | 2022-07-12 09:35 | 2022-07-12 10:55 | П | 1.3333 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 33 12.07.2022 |  |  | 1
1504 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-929 Тимирязево ЖДМЦ | 0.38 | 2022-07-12 11:25 | 2022-07-12 14:00 | В | 2.5833 | КТП-929 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АКТ №26 ОЖ- лист 33 12.07.2022 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1505 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Полевая д.41" | 0.38 | 2022-07-12 13:40 | 2022-07-12 14:40 | П | 1 | ТП-18 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 34 12.07.2022 |  |  | 1
1506 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул. Полевая д.39" | 0.38 | 2022-07-12 14:50 | 2022-07-12 17:10 | П | 2.3333 | ТП-18 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 34 12.07.2022 |  |  | 1
1507 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.9 ул.Лиственная 32 | 0.38 | 2022-07-12 18:05 | 2022-07-12 20:00 | В | 1.9167 | ТП-200, ф.9, ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  | 12.07.2022, стр. 38, АЖ, №107 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1508 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-99, ф.13,ф.14, ул. Ватутина д. 45 | 0.38 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-13 11:00 | П | 2 | ТП-99, ф.13,ф.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1509 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-16, фид. Каменная | 0.38 | 2022-07-13 10:00 | 2022-07-13 12:30 | П | 2.5 | ВЛ фид.Каменная |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | 13.07.2022, стр 116 ОЖ |  |  | 1
1510 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-146, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2022-07-13 13:30 | 2022-07-13 16:00 | П | 2.5 | ТП-146 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1511 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул.Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2022-07-13 09:00 | 2022-07-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1512 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-713 (4) п.им.Карла Маркса | 10 (10.5) | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-14 15:00 | П | 6 | ТП-713 (4) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1513 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21, ф.4, ул.Тургенева д.35 | 0.22 | 2022-07-13 16:15 | 2022-07-13 16:30 | В | 0.25 | ТП-21, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 13.07.2022, стр. 38, АЖ, №108 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
1514 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Мира 30,32,34" | 0.38 | 2022-07-13 08:25 | 2022-07-13 12:20 | П | 3.9167 | ТП-18 КЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 34 13.07.2022 |  |  | 1
1515 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2022-07-13 09:30 | 2022-07-13 13:05 | П | 3.5833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 34 13.07.2022 |  |  | 1
1516 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Мира 29,36" | 0.38 | 2022-07-13 13:15 | 2022-07-13 15:38 | П | 2.3833 | ТП-19 КЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 34 13.07.2022 |  |  | 1
1517 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова | 0.38 | 2022-07-13 16:50 | 2022-07-13 17:25 | В | 0.58333 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | № 144 ж.з. от 13.07.2022 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
1518 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-14 15:00 | П | 6 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1519 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1016 РП-20 ТП-475, ТП-766 — ТП-767 | 10 (10.5) | 2022-07-14 01:47 | 2022-07-14 02:29 | В | 0.7 | ТП-475, ТП-344, ТП-440, ТП-768, ТП-766, ТП-767, ТП-282, ТП-177, ТП-217, ТП-159, ТП-770, ТП-769 |  | кот.-1 | 49 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 450 |  | 14.07.2022, №151, стр.74 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1520 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул.Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2022-07-14 09:00 | 2022-07-14 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1521 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1021 с РП-1 | 10 (10.5) | 2022-07-14 13:40 | 2022-07-14 14:10 | В | 0.5 | ТП-9,104,45,13,48,10,87 |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 2 | 252 | 0 | 810 |  | Акт №104 от 14.07.22 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
1522 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-73 | 10 (10.5) | 2022-07-14 13:40 | 2022-07-14 17:30 | В | 3.8333 | ТП-73 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 80 |  | Акт №105 от 14.07.22 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
1523 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф.125 с РП-2 | 10 (10.5) | 2022-07-14 14:56 | 2022-07-14 15:17 | В | 0.35 | ТП-108,154 |  | шк.-1,кот.-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 |  | Акт №106 от 14.07.22 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
1524 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-56, ф.4, пр.Ленина д.19-21 | 0.38 | 2022-07-14 17:40 | 2022-07-14 18:30 | В | 0.83333 | ТП-56, ф.4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |  | 14.07.2022, стр. 40, АЖ, №109 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1525 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-3, ф.675, ф.29 от РП-3 до ТП-227 (ТМ-2), от РП-3 до ТП-120 (ТМ-2) | 6 (6.3) | 2022-07-14 10:35 | 2022-07-14 11:20 | В | 0.75 | ф.675, ТП-227, 230, ТП-119 (ТМ-2), ТП-120 (ТМ-2), КЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 190 |  | 14.07.2022, №110 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1526 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-198, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2022-07-15 06:00 | 2022-07-15 14:00 | В | 8 | ТП-198 | ЦТП-1 |  | 79 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 163 |  | 14.07.2022, №111 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1527 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111, 1 СШ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 0.38 | 2022-07-15 09:30 | 2022-07-15 11:00 | П | 1.5 | ТП-111, 1 СШ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
1528 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ Ф.2 "пер.Кирова д.6" | 0.38 | 2022-07-14 08:15 | 2022-07-14 09:40 | П | 1.4167 | ТП-16 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 35 14.07.2022 |  |  | 1
1529 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Южная; ул.Лесная" | 0.38 | 2022-07-14 11:15 | 2022-07-14 13:06 | П | 1.85 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 35 14.07.2022 |  |  | 1
1530 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул. Мира д.24" | 0.38 | 2022-07-14 11:30 | 2022-07-14 13:00 | П | 1.5 | ТП-19 КЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 35 14.07.2022 |  |  | 1
1531 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул. Мира д.26" | 0.38 | 2022-07-14 14:40 | 2022-07-14 16:00 | П | 1.3333 | ТП-19 КЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | ОЖ- лист 35 14.07.2022 |  |  | 1
1532 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-07-14 14:48 | 2022-07-14 15:35 | В | 0.78333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | №69 14.07.2022. лист.№117 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
1533 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-07-14 14:48 | 2022-07-14 15:20 | В | 0.53333 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №70 14.07.2022. лист.№117 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
1534 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. Посёлок-1, ф. Посёлок-2 ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-07-14 16:40 | 2022-07-14 20:06 | В | 3.4333 | КТП-10, КТП-9, КТП-11, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12, ТП-5, ТП-7, ТП-6, ТП-8 |  |  | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 1373.46 |  | №27, 14.07.22 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
1535 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. 1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2022-07-14 17:20 | 2022-07-14 21:25 | В | 4.0833 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 65.56 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №28, 14.07.22 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
1536 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП№5-ТП№32 | 10 (10.5) | 2022-07-15 09:00 | 2022-07-15 13:00 | П | 4 | КТП-32, КТП-26 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 20.4 |  |  |  |  | 1
1537 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-07-15 09:00 | 2022-07-15 14:00 | П | 5 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1538 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, ВВ-10 кВ РП-2 направл. 222 | 10 (10.5) | 2022-07-14 20:20 | 2022-07-14 21:45 | В | 1.4167 | ТП-60(Т-1), 15(Т-1), 5, 43(Т-1), 10, 95(Т-1), 58, 93(Т-2), 7, 26(Т-1) |  | Больницы-2, ж.д-1, орг.-3 | 388 | 0 | 6 | 382 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 760 |  | 14.07.2022, ОЖ. Л. 100, акт 02/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1539 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, ВВ-10 кВ РП-2 направл. 224 | 10 (10.5) | 2022-07-14 22:40 | 2022-07-14 23:35 | В | 0.91667 | ТП-64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Котельная-1, больница-1 | 205 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 750 |  | 14.07.2022, ОЖ. Л. 100, акт 03/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1540 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1, РУ-10кВ. Ф. отх.на ТП-41 | 10 (10.5) | 2022-07-14 16:30 | 2022-07-14 17:30 | В | 1 | ТП-41,5,37,2,96,90,30,23,99,31,56,89,104, |  |  | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 750 |  | №89 от 14.07.22г. | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
1541 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-96, РУ-10кВ. Ф. отх.на ТП-56 | 10 (10.5) | 2022-07-14 17:30 | 2022-07-14 19:05 | В | 1.5833 | ТП-,90,30,23,99,31,56,89,104, |  |  | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 450 |  | №90 от 14.07.22г. | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
1542 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Новоалександрово" ф.1008 КТП-941 | 10 (10.5) | 2022-07-14 21:00 | 2022-07-15 01:15 | В | 4.25 | КТП-941 "Богословские Снегири" |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 35 |  | 14.07.2022, №152, стр. 75 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1543 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Новая Быковка" отключился ф.1003 МРСК | 10 (10.5) | 2022-07-15 04:30 | 2022-07-15 05:25 | В | 0.91667 | ТП-811, ТП-812 |  | кот.-1 , шк.-1, д.с.-1 | 27 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 14.07.2022, №153, стр. 75 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1544 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 Ф. ул. Шмидта | 0.22 | 2022-07-15 12:50 | 2022-07-15 16:15 | В | 3.4167 | ВЛ Ф ул. Шмидта |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 15.07.2022, стр 86 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1545 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | д.Перебор ТП-17 | 0.38 | 2022-07-18 08:00 | 2022-07-18 16:00 | П | 8 | ТП-17 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |  | о.ж. лист№ 164 |  |  | 1
1546 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-30 | 10 (10.5) | 2022-07-18 10:00 | 2022-07-18 15:00 | П | 5 | ТП-30 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | о.ж. лист№ 164 |  |  | 1
1547 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-198, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2022-07-15 06:00 | 2022-07-15 13:10 | В | 7.1667 | ТП-198 | ЦТП-1 |  | 79 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 163 |  | 15.07.2022, №111 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1548 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, 1 СШ | 6 (6.3) | 2022-07-15 14:10 | 2022-07-15 15:20 | В | 1.1667 | ф.6013, ТП-94, 198, 207, 174, 176, 167, 25, 138, 118, 14, 60,ТП-173, 101 (абонентские) | кот.-4, ЦТП-2, КНС-1 |  | 351 | 0 | 14 | 337 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 1471 |  | 15.07.2022, №112 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1549 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП-2 ТП-135, РП-2 — ТП-135 | 6 (6.3) | 2022-07-17 08:02 | 2022-07-17 08:40 | В | 0.63333 | ТП-135, ТП-48, ТП-209, ТП-30, ТП-375 |  | орг.-1 | 33 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 250 |  | 17.07.2022, №154, стр. 78 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1550 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП-26 ул. Лермонтова 44-а | 0.38 | 2022-07-17 10:55 | 2022-07-17 13:30 | В | 2.5833 | КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ с РП-26 до д. 44-а по ул. Лермонтова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17.07.2022, №155, стр. 38 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1551 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская6" | 0.38 | 2022-07-15 10:46 | 2022-07-15 11:55 | П | 1.15 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 35 15.07.2022 |  |  | 1
1552 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул.Сиреневая д.1-1 ввод" | 0.38 | 2022-07-15 12:35 | 2022-07-15 15:40 | П | 3.0833 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 35 15.07.2022 |  |  | 1
1553 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул.Сиреневая д.1-2 ввод" | 0.38 | 2022-07-15 12:35 | 2022-07-15 15:40 | П | 3.0833 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 35 15.07.2022 |  |  | 1
1554 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2022-07-15 13:20 | 2022-07-15 14:25 | П | 1.0833 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 35 15.07.2022 |  |  | 1
1555 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Московская д.124" | 0.38 | 2022-07-15 16:04 | 2022-07-15 17:08 | П | 1.0667 | ТП-20 КЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 35 15.07.2022 |  |  | 1
1556 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-07-16 12:15 | 2022-07-16 13:05 | В | 0.83333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 71 16.07.2022. лист.№119 ОПЖ | 3.4.14 | 4.11 | 1
1557 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-07-16 12:15 | 2022-07-16 22:15 | В | 10 | ТП-.8.11.12.14. лесозавод.мех.парк.автохоз |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 321.2 |  | № 71 16.07.2022. лист.№119 ОПЖ | 3.4.14 | 4.11 | 1
1558 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-07-17 06:40 | 2022-07-17 13:05 | В | 6.4167 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 72 17.07.2022. лист.№121 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
1559 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 2022-07-15 15:45 | 2022-07-15 16:30 | В | 0.75 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | № 147 ж.з. от 15.07.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1560 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 - ул. Воровского, 12 | 0.38 | 2022-07-15 17:20 | 2022-07-15 18:50 | В | 1.5 | ТП 18, ф. 4 - ул. Воровского, 12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 148 ж.з. от 15.07.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1561 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 8 - ул. Березовая | 0.38 | 2022-07-17 13:20 | 2022-07-17 13:45 | В | 0.41667 | ТП 91, ф. 8 - ул. Березовая |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | № 150 ж.з. от 17.07.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1562 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | д.Перебор ТП-17 | 0.38 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-19 16:00 | П | 7 | ТП-17 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |  | о.ж. лист№ 165 |  |  | 1
1563 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП-13 Ф.1 | 0.38 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-19 10:00 | П | 1 | КЛ-0,4 кВ. Ф.1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |  | о.ж. лист№ 165 |  |  | 1
1564 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.4 "Полиция" | 0.38 | 2022-07-18 09:55 | 2022-07-18 10:10 | П | 0.25 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 36 18.07.2022 |  |  | 1
1565 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП ТП601 ул. Михалькова 10 | 0.38 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-19 12:00 | П | 3 | ТП-601 РУ-0,4кВ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1566 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП-2 ТП-564, ТП-353 — ТП-576 | 6 (6.3) | 2022-07-18 19:42 | 2022-07-18 21:24 | В | 1.7 | ТП-564, ТП-196, ТП-576, ТП-353, ТП-595, ТП-46, ТП-236 |  | орг.-2 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 600 |  | 18.07.2022 № 156, стр. 81 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1567 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-07-18 23:00 | 2022-07-19 03:15 | В | 4.25 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №73 18.07.2022. лист.№120 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
1568 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-07-18 23:00 | 2022-07-18 23:32 | В | 0.53333 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | №74 18.07.2022. лист.№120 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
1569 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2022-07-18 23:00 | 2022-07-19 02:32 | В | 3.5333 | ТП-34.32.25.23.9.24.13.14.17.18.20. |  |  | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1.038 |  | №75 18.07.2022. лист.№120 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
1570 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2022-07-18 23:00 | 2022-07-19 09:00 | В | 10 | ТП-3 |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 52 |  | №75 18.07.2022. лист.№120 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.11 | 1
1571 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф.Посёлок-2 КЛ-10кВ ТП№8-КТП"Восход" | 10 (10.5) | 2022-07-18 22:03 | 2022-07-19 00:15 | В | 2.2 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 465.08 |  | №29, 18.07.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1572 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-07-19 10:00 | 2022-07-19 12:00 | П | 2 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1573 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 56, ф. 9 - ул. Ленина, д.29 | 0.22 | 2022-07-18 23:25 | 2022-07-19 00:20 | В | 0.91667 | ТП 56, ф. 9 - ул. Ленина, д.29 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  | № 153 ж.з. от 18.07.2022 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1574 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-19 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1575 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-30 | 10 (10.5) | 2022-07-20 10:00 | 2022-07-20 15:00 | П | 5 | ТП-30 |  |  | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | о.ж. лист№ 164 |  |  | 1
1576 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1002 ПС Брызгалово (МРСК | 10 (10.5) | 2022-07-20 10:00 | 2022-07-20 17:00 | П | 7 | ТП-715, 714, 717, 713, 718 ВЛ |  |  | 284 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1577 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 14:00 | П | 5 | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15.4 |  |  |  |  | 1
1578 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.1, ул.Стадионная д.18 | 0.22 | 2022-07-19 15:20 | 2022-07-19 17:10 | В | 1.8333 | ТП-20, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.07.2022, стр.42, АЖ, № 113 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1579 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17 ф.3 ул.Челюскинцев д.172 | 0.22 | 2022-07-19 20:10 | 2022-07-20 10:00 | В | 13.8333 | ТП-17, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.07.2022, стр. 42, АЖ, №114 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1580 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-07-20 09:30 | 2022-07-20 15:00 | П | 5.5 | ТП-6, ТП-151,97,179,194 (КЭСР), ТП-202 (абонентские) |  |  | 332 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | 525 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
1581 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф.1 "ИП Романов" | 0.38 | 2022-07-19 23:20 | 2022-07-20 00:10 | В | 0.83333 | ТП-32 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | АКТ №27 ОЖ- лист 37 19.07.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1582 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-0,22 кВ ТП-58 ул. Магистральная, д. 7 | 0.22 | 2022-07-19 14:30 | 2022-07-19 15:30 | В | 1 | ВЛ-0,22 кВ ТП-58 ул. Магистральная, д. 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | №90 от 19.07.22г. | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
1583 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ ТП-1КО ул. Комсомольская, д. 31 | 0.38 | 2022-07-19 19:30 | 2022-07-19 20:00 | В | 0.5 | ВЛ-0,38 кВ ТП-1КО ул. Комсомольская, д. 31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | №91 от 19.07.22г. | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
1584 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул.Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1585 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос. Гусевский) | 6 (6.3) | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 16:00 | П | 7 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1586 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.667 РП-25 ТП-1, РП-25 — ТП-1 | 6 (6.3) | 2022-07-19 13:06 | 2022-07-19 14:05 | В | 0.98333 | ТП-1, ТП-131/1, ТП-131/2, ТП-759, ТП-31, ТП-176, ТП-33, ТП-132, ТП-91 |  | орг.-1, | 42 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1200 |  | 19.07.2022, №157, стр. 82 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1587 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-529, ул. Тихонравова, 5 | 0.38 | 2022-07-19 08:30 | 2022-07-19 10:28 | В | 1.9667 | ТП-529ф."ул. Тихонравова, 5 (вв-1)" |  | д.с.-1, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.07.2022, №158, стр.39 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1588 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-715 Ф-2 ул.Молодежная | 0.38 | 2022-07-20 13:00 | 2022-07-20 16:00 | В | 3 | ТП-715 Ф-2 ВЛ |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 55 |  | 20.07.2022, акт № 61 | 3.4.14 | 4.14 | 1
1589 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-717 Ф-1 ул.Карла Маркса, ул.Лесная | 0.38 | 2022-07-20 13:00 | 2022-07-20 16:00 | В | 3 | ТП-717 Ф-1 ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 56 |  | 20.07.2022, акт № 62 | 3.4.14 | 4.14 | 1
1590 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-07-21 09:30 | 2022-07-21 15:00 | П | 5.5 | ТП-6, ТП-151,97,179,194 (КЭСР), ТП-202 (абонентские) |  |  | 332 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 | 525 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
1591 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-183 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-07-21 13:30 | 2022-07-21 16:00 | П | 2.5 | ТП-183 | д.с.-1, шк.-1 |  | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 345 |  |  |  |  | 1
1592 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ. ф.3 ввод с ТПС Киржач | 10 (10.5) | 2022-07-21 06:00 | 2022-07-21 06:30 | В | 0.5 | РТП-61, РУ-10кВ. ф.3 ввод с ТПС Киржач |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 |  | №92 от 21.07.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
1593 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2022-07-21 01:05 | 2022-07-21 01:45 | В | 0.66667 | ТП-40, КТП-33, КТП-8, КТП-29, КТП-9, КТП-17, КТП-19, КТП-11 | м.у.-1 |  | 573 | 0 | 1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 572 | 1 | 673.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №30, 21.07.22 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
1594 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф.Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2022-07-21 07:30 | 2022-07-21 08:10 | В | 0.66667 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  |  | 223 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 465.08 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №31, 21.07.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1595 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-21 10:00 | П | 2 | ТП-.8.11.12.14. лесозавод.мех.парк.автохоз |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 321.2 |  | 21.07.2022. лист.№125 ОПЖ |  |  | 1
1596 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1597 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-4, ВВ-6 кВ направл. 20 | 6 (6.3) | 2022-07-21 10:00 | 2022-07-21 12:00 | П | 2 | ТП-133, 121, 128 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1598 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | д.Перебор ТП-17 | 0.38 | 2022-07-21 09:00 | 2022-07-21 16:00 | П | 7 | ТП-17 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |  | о.ж. лист№ 168 |  |  | 1
1599 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | д.Перебор ТП-17 | 0.38 | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 16:00 | П | 7 | ТП-17 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |  | о.ж. лист№ 169 |  |  | 1
1600 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 12 Ф. пер. Садовый | 0.22 | 2022-07-21 14:00 | 2022-07-21 17:00 | В | 3 | ВЛ Ф пер Садовый |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.07.2022, стр 91 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1601 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-715 Ф-2 ул.Молодежная | 0.38 | 2022-07-21 10:00 | 2022-07-21 10:30 | В | 0.5 | ТП-715 Ф-2 ВЛ |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 55 |  | 21.07.2022, акт № 63 | 3.4.14 | 4.14 | 1
1602 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1002 ПС Брызгалово МРСК | 10 (10.5) | 2022-07-21 19:13 | 2022-07-21 23:20 | В | 4.1167 | ТП-715, 714, 717, 713, 718 ВЛ |  |  | 284 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 21.07.2022, акт № 64 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1603 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-724, БС "Мегафон" РУ-10, РУ-0.4 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2022-07-22 09:30 | 2022-07-22 15:00 | П | 5.5 | ТП-724 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1604 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул.Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1605 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Сунгирь» ф.1019 РП-11 ТП-358, ТП-317 — ТП-318 | 10 (10.5) | 2022-07-21 11:06 | 2022-07-21 12:20 | В | 1.2333 | ТП-358, ТП-327, ТП-367, ТП-326, ТП-318, ТП-317 |  | орг.-2, | 43 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1100 |  | 21.07.2022, №159, стр. 85 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1606 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Семязино» ф.6202 РП-32, ТП-183 — ТП-394; ТП-83 — ТП-239 | 6 (6.3) | 2022-07-21 12:15 | 2022-07-21 14:15 | В | 2 | РП-32, ТП-301, ТП-391, ТП-82, ТП-99, ТП-485, ТП-394, ТП-183, ТП-83, ТП-239, ТП-10, ТП-9, ТП-188 |  | орг.-2, м.у.-1 | 169 | 1 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 1100 |  | 21.07.2022, №160, стр. 85 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1607 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Семязино» ф.6202 РП-32, ТП-183 — ТП-394; ТП-83 — ТП-239 | 6 (6.3) | 2022-07-21 12:15 | 2022-07-21 15:25 | В | 3.1667 | ТП-83 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |  | 21.07.2022, №162, стр. 85 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1608 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС «Ново-Александрово» ф.1008 КТП-707 | 10 (10.5) | 2022-07-21 16:00 | 2022-07-21 17:20 | В | 1.3333 | КТП-707 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 |  | 21.07.2022, №161, стр. 85 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1609 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-360, прт Ленина 37 | 6 (6.3) | 2022-07-22 09:00 | 2022-07-22 12:00 | П | 3 | ТП-360 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
1610 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.8 "Корт" | 0.38 | 2022-07-21 10:00 | 2022-07-21 13:30 | П | 3.5 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 37 21.07.2022 |  |  | 1
1611 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина" | 0.38 | 2022-07-21 14:00 | 2022-07-21 14:59 | П | 0.98333 | ТП-4 ВЛИ-0,4кВ ф.3 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 37 21.07.2022 |  |  | 1
1612 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Вишнёвая, школа №1" | 0.38 | 2022-07-21 18:20 | 2022-07-21 19:50 | В | 1.5 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | АКТ №28 ОЖ- лист 37 21.07.2022 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1613 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-07-24 16:08 | 2022-07-24 21:30 | В | 5.3667 | Ф-25 ТП-32, 44, 35, 724 КВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 85 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 24.07.2022г., акт №65 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1614 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-713 (4) п.им.Карла Маркса | 10 (10.5) | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-25 17:00 | П | 9 | ТП-713 (4) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1615 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-25 15:00 | П | 7 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1616 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788 ПС Пенкино Ф-1010 | 10 (10.5) | 2022-07-25 09:00 | 2022-07-25 10:00 | П | 1 | ТП-788 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  |  |  |  | 1
1617 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ПС ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2022-07-25 01:53 | 2022-07-25 04:10 | В | 2.2833 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 465.08 |  | №32, 25.07.22 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1618 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-07-23 08:00 | 2022-07-23 10:47 | П | 2.7833 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | 18.07.2022. лист.№126 ОПЖ |  |  | 1
1619 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул.Челюскинцев д.26,28 | 0.22 | 2022-07-23 17:20 | 2022-07-23 20:30 | В | 3.1667 | ТП-22, ф.5, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 23.07.2022, стр.42, АЖ, № 115 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1620 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | д.Крутояк ТП-107 ф.1 | 0.38 | 2022-07-23 17:15 | 2022-07-23 23:00 | В | 5.75 | ТП-107 ф.1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  | Акт №107 от 23.07.22 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
1621 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-6, ф.2, оп.19, ул.Перфильева д.2А | 0.22 | 2022-07-23 02:00 | 2022-07-23 02:25 | В | 0.41667 | ВЛ ввод 0,4 кВ от опоры №19 до дома №2А по ул. Перфильева |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.49, 23.07.22 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
1622 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.715 РП-6 | 6 (6.3) | 2022-07-23 21:30 | 2022-07-23 22:18 | В | 0.8 | РП-6, ТП-562, ТП-110, ТП-40, ТП-24 |  | м.у.-1 | 42 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 400 |  | 23.07.202 акт №164,стр.88 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1623 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-07-25 09:00 | 2022-07-25 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1624 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-4, ВВ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2022-07-25 13:00 | 2022-07-25 15:00 | П | 2 | ТП-120, 132 |  |  | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1625 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородная, 6 | 0.22 | 2022-07-22 15:00 | 2022-07-22 16:00 | В | 1 | ТП 47, ф. 5 - ул. Загородная, 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 157 ж.з. от 22.07.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1626 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского | 0.38 | 2022-07-23 15:30 | 2022-07-23 16:50 | В | 1.3333 | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 |  | № 158 ж.з. от 23.07.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1627 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2022-07-22 10:10 | 2022-07-22 10:25 | П | 0.25 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 38 22.07.2022 |  |  | 1
1628 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ-6кВ Ф.4 "ул. Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2022-07-23 17:10 | 2022-07-23 20:20 | В | 3.1667 | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.2-12 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 152 |  | АКТ №29 ОЖ- лист 38 23.07.2022 | 3.4.10 | 4.11, 4.12, 4.13 | 0
1629 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-6,47. | 10 (10.5) | 2022-07-26 08:00 | 2022-07-26 15:00 | П | 7 | ТП-6,47 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №172 |  |  | 1
1630 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | д.Перебор ТП-17 | 0.38 | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 16:00 | П | 7 | ТП-17 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |  | о.ж. лист№ 173 |  |  | 1
1631 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2022-07-25 09:15 | 2022-07-25 10:05 | П | 0.83333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 60 |  | ОЖ- лист 39 25.07.2022 |  |  | 1
1632 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ПС | ПС "Северная", ф.6176, ф.6159 | 35 | 2022-07-25 09:15 | 2022-07-25 09:50 | В | 0.58333 | ф.6159, ф.6176,ТП-19,103,169, 130, 51, 240, 104, 49, 38, ТП-91, 96 (абонентские) | д.с.-2, кот.-3 |  | 965 | 0 | 10 | 954 | 0 | 0 | 0 | 964 | 1 | 1283 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 25.07.2022, №116 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1633 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-07-26 07:15 | 2022-07-26 12:00 | В | 4.75 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 619 |  | №33, 26.07.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1634 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-17 п.Ликино | 10 (10.5) | 2022-07-26 12:00 | 2022-07-26 17:00 | П | 5 | ТП-17 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 111 |  | 26.07.2022. лист.№127 ОПЖ |  |  | 1
1635 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул.Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1636 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф.625 РП-15 | 6 (6.3) | 2022-07-25 14:06 | 2022-07-25 14:08 | В | 0.033333 | РП-15, ТП-379, ТП-392, ТП-460, ТП-169, ТП-395, ТП-431, ТП-432, ТП-470, ТП-480, ТП-474, ТП-237 |  | орг.-3 | 59 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1200 |  | 25.07.2022, №165 стр.90 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 1
1637 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-315, ул. Диктора Левитана, 5 | 6 (6.3) | 2022-07-26 09:00 | 2022-07-26 12:00 | П | 3 | ТП-315 секц. Т-1 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1638 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.667 РП-17 | 6 (6.3) | 2022-07-25 19:20 | 2022-07-25 19:40 | В | 0.33333 | РП-17, ТП-545, ТП-800, ТП-569, ТП-512, ТП-482, ТП-151, ТП-219, ТП-95, ТП-130, ТП-6, ТП-377, ТП-469, ТП-204, ТП-516, ТП-13,ТП-461, ТП-503, ТП-504, ТП-546 |  | м.у.-2, орг.-2 | 141 | 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1400 |  | 25.07.2022, №166 стр.91 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1639 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-6,47. | 10 (10.5) | 2022-07-27 08:00 | 2022-07-27 15:00 | П | 7 | ТП-6,47. |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №174 |  |  | 1
1640 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | д.Перебор ТП-17 | 0.38 | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 16:00 | П | 7 | ТП-17 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |  | о.ж. лист№ 174 |  |  | 1
1641 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф.105 с ПС Ундол | 10 (10.5) | 2022-07-27 05:03 | 2022-07-27 06:13 | В | 1.1667 | ТП-21,22,23,39,43,52,85,156,157,27,35,36,37,38,46,63,65,69,83,122,138. |  |  | 931 | 0 | 2 | 929 | 0 | 0 | 2 | 929 | 0 | 2000 |  | Акт №108 от 27.07.22 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
1642 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф.105 с РП-3 | 10 (10.5) | 2022-07-27 05:03 | 2022-07-27 07:32 | В | 2.4833 | ТП-39,21,22,23,43,52,85,156,157. |  |  | 792 | 0 | 2 | 790 | 0 | 0 | 2 | 790 | 0 | 1400 |  | Акт №108 от 27.07.22 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
1643 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.637, от ТП-128 до ТП-59 | 6 (6.3) | 2022-07-27 02:15 | 2022-07-27 04:30 | В | 2.25 | ф.637, ТП-28, 23а, 59, 128, 192, КЛ | д.с.-1, кот.-2, м.у.-1 |  | 77 | 0 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 540 |  | 27.07.2022, №117 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1644 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-07-27 01:50 | 2022-07-27 02:50 | В | 1 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | №78 27.07.2022. лист.№127 ОПЖ | 3.4.10 | 4.11. | 0
1645 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-1, ф.7, ф.13, оп.1-7,13/2, 1-7/3, 1-7,13/4, 1-7,13/5 по ул.Павших борцов | 0.38 | 2022-07-27 02:50 | 2022-07-27 12:00 | В | 9.1667 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ф.7, ф.13 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 55 |  | ЖУАЗ, стр.49, 27.07.22 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
1646 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1647 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, ВВ-10 кВ РП-2 направл. 222 | 10 (10.5) | 2022-07-26 08:00 | 2022-07-26 09:03 | В | 1.05 | ТП-60(Т-1), 15(Т-1), 5, 43(Т-1), 10, 95(Т-1), 58, 93(Т-2), 7, 26(Т-1) |  | Больницы-2, ж.д-1, орг.-3 | 388 | 0 | 6 | 382 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 760 |  | 27.07.2022, ОЖ. Л. 8-9, акт 04/07 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1648 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-261, ул.Лакина, 159-а | 6 (6.3) | 2022-07-27 13:00 | 2022-07-27 16:30 | П | 3.5 | ТП-261 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1649 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-271, ул.Балакирева, 29 | 6 (6.3) | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 12:00 | П | 3 | ТП-271 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1650 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10кВ ф."ВЛ-10кВ ф.Ю-1 РП-30 — КТП-574" | 10 (10.5) | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 15:00 | П | 6 | ТП-528, ТП-549, КТП-574, ТП-627, ТП-629, ТП-630, ТП-631, ТП-632, ТП-633, ТП-640, ТП-645, ТП-662, ТП-677, ТП-681 |  | кот.-1 | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1651 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-07-28 10:00 | 2022-07-28 15:00 | П | 5 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1652 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул.Челюскинцев д.152а | 0.22 | 2022-07-27 10:15 | 2022-07-27 10:40 | В | 0.41667 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.07.2022,стр.44, АЖ, №118 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1653 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.35, от ЦРП-2 до ТП-ЖБИ, ТП-61 | 6 (6.3) | 2022-07-28 07:30 | 2022-07-28 12:00 | В | 4.5 | ф.35, ТП-61 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 28.-07.2022, №119 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1654 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул.Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2022-07-28 09:00 | 2022-07-28 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1655 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-122 в стор. ТП-124, 129 | 6 (6.3) | 2022-07-28 10:00 | 2022-07-28 13:00 | П | 3 | ТП-124, 129 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1656 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-261 ул. Лакина, 157 | 0.38 | 2022-07-28 05:00 | 2022-07-28 19:00 | П | 14 | ТП-261 РУ-0,4кВ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1657 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.689 РП-4 | 6 (6.3) | 2022-07-28 00:40 | 2022-07-28 00:42 | В | 0.033333 | РП-4,ТП-361, ТП-723, ТП-725, ТП-302, ТП-193 |  | орг.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  | 28.07.2022, стр.96 №167 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1658 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф. ул. Иринина | 0.38 | 2022-07-28 17:10 | 2022-07-28 18:30 | В | 1.3333 | ВЛ Ф ул. Иринина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 28.07.2022, стр 96 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1659 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-07-28 17:00 | 2022-07-29 10:00 | В | 17 | ПС Пенкино Ф-1009, ТП-768, 735, 825 ВЛ-10 кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 |  | 28.07.2022г., акт №66 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1660 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-07-29 10:00 | 2022-07-29 15:00 | П | 5 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1661 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.49, от ТП-111 до ТП-110 | 6 (6.3) | 2022-07-28 12:20 | 2022-07-28 13:45 | В | 1.4167 | ф.49, ТП-159,109,110,111,43,149 | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | 402 | 0 | 14 | 388 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 1270 |  | 28.07.2022, №120 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1662 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-782, БС "Мегафон" РУ-10, РУ-0.4 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2022-07-29 09:30 | 2022-07-29 15:00 | П | 5.5 | ТП-782 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1663 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-40 РУ-0,4кВ , дер.Старые Петушки ЦРБ | 0.38 | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 12:00 | П | 3 | ТП-40 | м.у.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131.12 |  |  |  |  | 1
1664 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2022-07-28 17:35 | 2022-07-28 20:35 | В | 3 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная" от ТП 6/0,4 кВ № 67 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |  | 28.07.2022, ОЖ по 0,4 кВ, стр. | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
1665 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Демократическая, Зеркальная" | 0.38 | 2022-07-28 18:00 | 2022-07-28 19:47 | В | 1.7833 | ВЛ фид. "ул. Демократическая, Зеркальная" от ТП 6/0,4 кВ № 57 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |  | 28.07.2022, ОЖ по 0,4 кВ, стр. | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
1666 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2022-07-28 18:20 | 2022-07-28 20:50 | В | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 45 |  | 28.07.2022, ОЖ по 0,4 кВ, стр. | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
1667 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | 2РУ-10кВ,яч.24, Ф-1026 ПС Октябрьская | 10 (10.5) | 2022-07-28 12:00 | 2022-07-28 14:00 | В | 2 | ТП-10,ТП-86,ТП-34,ТП-59,ТП-45,ТП-10,ТП-17,ТП-87абн.,ТП-95,ТП-4,ТП-28,ТП-47,ТП-52абн.,ТП-97,ТП-35 |  |  | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 1010 |  | №93 от 28.07.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
1668 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС Киржач ф.3 | 10 (10.5) | 2022-07-29 06:00 | 2022-07-29 09:10 | В | 3.1667 | РТП-61, ТП-76,ТП-49а. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 |  | №94 от 29.07.22г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
1669 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.740 РП-6 | 6 (6.3) | 2022-07-28 15:50 | 2022-07-28 17:05 | В | 1.25 | РП-6, ТП-79, ТП-172, ТП-168, ТП-77, ТП-828, ТП-61, ТП-15, ТП-562, ТП-598, ТП-225, ТП-149, ТП-238, ТП-365, ТП-145, ТП-132, ТП-34, ТП-33, ТП-109, ТП-411, ТП-74, ТП-60. | м.у.-2 | орг.-7 | 183 | 2 | 9 | 172 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1200 |  | 28.07.2022, №168, стр.97 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1670 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 7 Ф. ул. Набережная | 0.38 | 2022-07-29 12:50 | 2022-07-29 15:45 | В | 2.9167 | ВЛ ул Набережная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 29.07.2022, стр 97, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1671 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 45, ф. 7 - ул. Володарского | 0.38 | 2022-07-30 14:25 | 2022-07-30 15:40 | В | 1.25 | ТП 45, ф. 7 - ул. Володарского |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | № 160 ж.з. от 30.07.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1672 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я Лесная, Нефедовская | 0.38 | 2022-07-30 19:20 | 2022-07-30 21:40 | В | 2.3333 | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я Лесная, Нефедовская |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 161 ж.з. от 30.07.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1673 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-26 РУ-6кВ Ф.1 "Силовой тр-р №1" | 6 (6.3) | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 10:30 | П | 1.5 | ТП-26 РУ-6кВ ф.1 |  | кот.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 40 29.07.2022 |  |  | 1
1674 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-26 РУ-6кВ Ф.4 "Силовой тр-р №2" | 6 (6.3) | 2022-07-29 11:00 | 2022-07-29 12:00 | П | 1 | ТП-26 РУ-6кВ ф.2 |  | кот.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 40 29.07.2022 |  |  | 1
1675 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.8 "Полевая, красноармейская" | 0.38 | 2022-07-29 14:30 | 2022-07-29 16:25 | П | 1.9167 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  | кот.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 41 29.07.2022 |  |  | 1
1676 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-68, ф.7, ул.Комсомольская д.32 | 0.38 | 2022-07-29 09:00 | 2022-07-29 10:00 | В | 1 | ТП-68, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 29.07.2022,стр.44 АЖ, №120 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1677 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38,ф.3, ул.Белинского д.10,16 | 0.38 | 2022-07-30 13:15 | 2022-07-30 16:00 | В | 2.75 | ТП-38, ф.3, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 30.07.2022,стр.44, АЖ, №121 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1678 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.2, ул.Клязьменская д.39 | 0.22 | 2022-07-30 21:00 | 2022-07-30 21:30 | В | 0.5 | ТП-17, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 30.07.2022,стр. 46, АЖ, №122 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1679 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-07-29 11:40 | 2022-07-29 13:40 | В | 2 | ТП-1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 468 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 520.4 |  | №79 29.07.2022. лист.№129 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1680 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100 ТП-604 / ТП-607 | 10 (10.5) | 2022-07-29 22:10 | 2022-07-29 23:40 | В | 1.5 | ТП-604, ТП-605, ТП-601, ТП-607, ТП-611, ТП-638, ТП-664, ТП-608, ТП-651, ТП-642, ТП-606, ТП-602 |  | кот.-1, м.у.-1 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1200 |  | 29.07.22, №169, стр. 99 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1681 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Новоалександрово" ф.1008 ( МРСК) | 10 (10.5) | 2022-07-31 21:50 | 2022-08-01 00:03 | В | 2.2167 | КТП-707, КТП-941 |  |  | 216 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1 | 215 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 31.07.22, №170, стр.101 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1682 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Вишнёвая, школа №1" | 0.38 | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 13:55 | П | 4.9167 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 45 09.08.2022 |  |  | 1
1683 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 671, РП 29 | 6 (6.3) | 2022-08-09 08:25 | 2022-08-09 08:50 | В | 0.41667 | РП29, ТП 779, ТП 711, ТП 507, ТП 508, ТП 494, ТП 760 |  | КНС-1 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 500 |  | 9.08.2022, №178, стр. 111 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1684 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30 ВВ к фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 11:00 | П | 2 | ТП633, ТП629, ТП640, ТП528, ТП574, ТП645. ТП662, ТП631, ТП632, ТП660, ТП548, ТП549, ТП634, ТП636 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1
1685 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715, РП 6 | 6 (6.3) | 2022-08-09 15:50 | 2022-08-09 15:51 | В | 0.016667 | ТП 562, ТП 598, ТП 225, ТП 149, ТП 238, ТП 365, ТП 145, ТП 34, ТП 411, ТП 74, ТП 60 |  | м.у.-2 | 46 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1000 |  | 9.08.2022, №179, стр. 111 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1686 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная" ф.6103, ЦРП-2, от ТП-133 до ТП-154 | 6 (6.3) | 2022-08-09 17:00 | 2022-08-09 19:10 | В | 2.1667 | ф.6103, ТП-170, 13, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 133, 154,116, 247 (ТМ-1) , 121,146,122,272, 205 (аб.), 61 (аб.), 24 (КЭСР), 14 (КЭСР) | шк.-1, д.с-4, кот.-3, м.у.-2 |  | 336 | 0 | 20 | 316 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 2080 |  | 09.08.2022, №125 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1687 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-15а, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-08-09 16:25 | 2022-08-10 10:00 | В | 17.5833 | ТП-15а |  |  | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 180 |  | 09.08.2022, №126 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1688 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-10 08:45 | 2022-08-10 13:00 | П | 4.25 | ТП-72 | Котельная-1 |  | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1
1689 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева" | 0.38 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Куйбышева" от ТП 6/0,4 кВ № 13 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1690 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.101 | 10 (10.5) | 2022-08-09 08:45 | 2022-08-09 18:05 | В | 9.3333 | РП-1 1СШ 10 кВ тп1.2.3.18.60.80.101.104 |  |  | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |  | Акт №111 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
1691 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.102 | 10 (10.5) | 2022-08-09 08:45 | 2022-08-09 09:30 | В | 0.75 | РП-1 2СШ 10 кВтп 9.13.45.48.70.104.110 |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7оо |  | Акт №112 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
1692 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.125 | 10 (10.5) | 2022-08-09 08:45 | 2022-08-09 13:35 | В | 4.8333 | ТП72.159.118.20.29.54.82.123.131.142.155.158. |  |  | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |  | Акт №113 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
1693 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф 1013 РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2022-08-09 08:45 | 2022-08-09 12:35 | В | 3.8333 | ТП26.128 32 78.24.25 |  |  | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |  | Акт №114 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
1694 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф 1015 ПС Собинка | 10 (10.5) | 2022-08-09 08:45 | 2022-08-09 16:34 | В | 7.8167 | ТП8.10.11.12,41.57.58.67.73.74.75.102.111.117.152. |  |  | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 |  | Акт №115 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
1695 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул.Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1696 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 Ф. ул. Красноармейская | 0.22 | 2022-08-01 21:05 | 2022-08-01 21:30 | В | 0.41667 | ВЛ Ф. ул. Красноармейская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 1.08.2022, стр 98 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1697 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 РВз-650А отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2022-08-02 14:00 | 2022-08-02 15:30 | П | 1.5 | ТП-16,27,48,46-аб,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 42,62, 15-аб.,7,60,93-аб. |  |  | 1122 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 998 |  |  |  |  | 1
1698 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 237 Зеленоборская, ф. 3 - ул. пос. Зеленоборский, д. 3 | 0.22 | 2022-08-01 12:40 | 2022-08-01 14:00 | В | 1.3333 | ТП 237 Зеленоборская, ф. 3 - ул. пос. Зеленоборский, д. 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 168 ж.з. от 01.08.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1699 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-35, ф.2, оп.9-10, по ул.Шибанкова | 0.38 | 2022-08-01 15:00 | 2022-08-01 16:50 | В | 1.8333 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35, ф.2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  | ЖУАЗ, стр.50, 01.08.22 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
1700 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП-4 ТП-355, ТП-57 — ТП-821 | 6 (6.3) | 2022-08-01 08:52 | 2022-08-01 09:32 | В | 0.66667 | ТП-355, ТП-266, ТП-331, ТП-433, ТП-57, ТП-821, ТП-531, ТП-334, ТП-325, ТП-193 |  | орг.-3 | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 450 |  | 01.08.2022, №171, стр. 102 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1701 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-368 пр-т Ленина, 61 | 6 (6.3) | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 12:00 | П | 3 | ТП-368 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1702 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.606 РП-7 | 6 (6.3) | 2022-08-01 11:00 | 2022-08-01 11:20 | В | 0.33333 | РП-7, ТП-421, ТП-120, ТП-594, ТП-252, ТП-207, ТП-117, ТП-362, ТП-272, ТП-372, ТП-315, ТП-259, ТП-210, ТП-87 |  | кот.-2 | 237 | 0 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 1200 |  | 01.08.2022, №173, стр. 102 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1703 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-664 ул. Славная, 15, 17 | 0.38 | 2022-08-01 18:20 | 2022-08-02 14:00 | В | 19.6667 | ТП-664 КЛ-0,4кВ на дома 15 и 17 по ул.Славная |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 01.08.2022, №174, №175, стр. 49 ЖЗ | 3.4.8.1, 3.4.9.3 | 4.4 | 0
1704 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-508 пр-кт Стрителей, 2-а | 0.38 | 2022-08-01 15:00 | 2022-08-01 15:40 | В | 0.66667 | ТП 508, ф."пр-т Строителей, 2-а (лифты)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 01.08.2022, №172, стр. 49 ЖЗ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1705 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-03 10:00 | 2022-08-03 15:00 | П | 5 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1706 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 13:50 | П | 4.8333 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 42 02.08.2022 |  |  | 1
1707 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 8 - ул. Пирогова, 30 | 0.22 | 2022-08-02 18:45 | 2022-08-02 18:47 | В | 0.033333 | ТП 22, ф. 8 - ул. Пирогова, 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 169 ж.з. от 01.08.2022 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
1708 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Герцена, Молодежная" | 0.38 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Герцена, Молодежная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1709 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Тумская" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1710 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2022-08-03 13:00 | 2022-08-03 16:30 | П | 3.5 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1711 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2022-08-04 10:00 | 2022-08-04 15:00 | П | 5 | КТП-12, КТП-13 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29.92 |  |  |  |  | 1
1712 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Беседина" | 0.38 | 2022-08-03 09:10 | 2022-08-03 10:03 | П | 0.88333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 42 03.08.2022 |  |  | 1
1713 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-11 РУ-6кВ Ф.1 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2022-08-03 14:50 | 2022-08-03 15:30 | П | 0.66667 | ТП-11 РУ-0,4кВ |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 76 |  | ОЖ- лист 43 03.08.2022 |  |  | 1
1714 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-04 10:00 | 2022-08-04 15:00 | П | 5 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1715 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ.яч.2 | 10 (10.5) | 2022-08-03 09:45 | 2022-08-03 12:30 | В | 2.75 | ТП-27,48,46,92,57,58,7,100,20,43,25,62,60,15,42 |  |  | 912 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 850 |  | №95 от 03.08.22г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
1716 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." | 0.38 | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1717 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2022-08-04 13:00 | 2022-08-04 16:30 | П | 3.5 | ВЛ фид. "ул. Тумская" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1
1718 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ Ф.1006 от ТП №49 до ТП №14 | 10 (10.5) | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-04 15:00 | П | 7 | ТП-81,106 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 200 |  | о.ж.лист №184 |  |  | 1
1719 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул. Комсомольская, Республиканская" | 0.38 | 2022-08-04 08:54 | 2022-08-04 11:10 | П | 2.2667 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 43 04.08.2022 |  |  | 1
1720 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-08-04 13:15 | 2022-08-04 16:05 | П | 2.8333 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 43 04.08.2022 |  |  | 1
1721 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. ст." | 0.38 | 2022-08-05 09:00 | 2022-08-05 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1722 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2022-08-05 13:00 | 2022-08-05 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1723 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-05 10:00 | 2022-08-05 13:00 | П | 3 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1724 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-64 Ф.4 | 0.38 | 2022-08-07 11:30 | 2022-08-07 12:40 | П | 1.1667 | ВЛ-0,4 кВ. Ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж.Лист 187 |  |  | 1
1725 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-761 п. им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2022-08-07 18:15 | 2022-08-07 19:30 | В | 1.25 | ТП-761 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 07.08.2022г., АКТ №67 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1726 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2022-08-07 17:25 | 2022-08-07 19:48 | В | 2.3833 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №80 07.08.2022. лист.131 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1727 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Полевая, Беседина" | 0.38 | 2022-08-05 09:20 | 2022-08-05 11:40 | П | 2.3333 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 44 05.08.2022 |  |  | 1
1728 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ-0,4кВ "Ввод трансформатора №1" | 0.38 | 2022-08-05 11:30 | 2022-08-05 11:40 | П | 0.16667 | ТП-25 РУ-0,4кВ | школа-1 | кот.-1 | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 44 05.08.2022 |  |  | 1
1729 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ КТП№11-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-08-08 09:30 | 2022-08-08 15:00 | П | 5.5 | КТП-9, КТП-10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.84 |  |  |  |  | 1
1730 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная" , ф.672 ф.6106, ф.694, ф.672 от ЦРП-2 до ПС "Восточная", ф.53 от ЦРП-3 до ТП-167 | 6 (6.3) | 2022-08-06 19:30 | 2022-08-07 03:35 | В | 8.0833 | ф.672, ф.6106, ф.694, ТП-170, 13, 213, 211, 133, 154,116, 247 (ТМ-1) , 121,146,122,272, ТП-155, 9, 62, 167 (ТМ-1), 186, 223, 163, 209, 100, 131, 204, 210 | шк.-4, д.с-10, кот.-9, ЦТП-2, КНС-3 |  | 986 | 0 | 56 | 930 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 3734 |  | 06.08.2022, №124 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1731 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-117, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 43, встроенные помещения каб. А". | 0.38 | 2022-08-06 09:00 | 2022-08-06 10:00 | В | 1 | КЛ фид. "Теплицкий пр-т 43, встроенные помещения каб. А" от ТП 10/0,4 кВ № 117 |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 06.08.2022, ОЖ л. 15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1732 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 197 ул. Б. Московская 44 | 0.38 | 2022-08-07 18:10 | 2022-08-07 18:45 | В | 0.58333 | ТП 197 КЛ 0,4 кВ |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 07.08.2022, №171, стр. 53 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1733 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2022-08-08 18:20 | 2022-08-08 18:46 | В | 0.43333 | ТП-155, 54, 158, 29, 20,123, 131, 124,137,126,19,31 |  |  | 147 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 860 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | Акт №110 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
1734 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2022-08-08 18:20 | 2022-08-08 22:50 | В | 4.5 | ТП-137,126,19,31 |  |  | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 100 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | Акт №110 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
1735 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2022-08-08 11:10 | 2022-08-08 12:53 | В | 1.7167 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 465.08 |  | №34, 08.08.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1736 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2022-08-08 15:20 | 2022-08-08 17:50 | В | 2.5 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 465.08 |  | №35, 08.08.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1737 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2022-08-09 03:45 | 2022-08-09 04:49 | В | 1.0667 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 465.08 |  | №36, 09.08.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1738 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ КТП№11-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-08-09 09:30 | 2022-08-09 15:00 | П | 5.5 | КТП-9, КТП-10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.84 |  |  |  |  | 1
1739 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2022-08-09 04:10 | 2022-08-09 05:50 | В | 1.6667 | ТП 12, 47, 55, 77 |  |  | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 575 |  | стр. 2 О.Ж. от 09.08.2022 г. | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1740 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-08-08 13:20 | 2022-08-08 16:30 | П | 3.1667 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №81 08.08.2022. лист.№132 ОПЖ |  |  | 1
1741 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Тракторная ф.682, РП1 | 6 (6.3) | 2022-08-08 14:35 | 2022-08-08 15:15 | В | 0.66667 | РП1, ТП 134, ТП114, ТП585, ТП750, ТП389, ТП123, ТП191, ТП200, ТП187, ТП561, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП135, ТП295 |  | орг.-2 | 48 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1100 |  | 8.08.2022, № 177 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1742 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30 ВВ к фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 12:00 | П | 3 | ТП633,ТП629,ТП640,ТП528, ТП574,ТП645.ТП662,ТП631,ТП632,ТП660,ТП548,ТП549,ТП634,ТП636 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 700 |  |  |  |  | 1
1743 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-31 | 0.38 | 2022-08-10 09:15 | 2022-08-10 10:15 | В | 1 | ТП-31 Ф-3 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 10.08.2022г., АКТ №68 | 3.4.7 | 4.14 | 1
1744 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Второво Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2022-08-11 13:00 | 2022-08-11 16:00 | П | 3 | ТП-738 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1745 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-138, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-08-11 13:30 | 2022-08-11 16:00 | П | 2.5 | ТП-138 | д.с.-1, кот.-1 |  | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 238 |  |  |  |  | 1
1746 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 2" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ ТП№4-ЛР№3 | 10 (10.5) | 2022-08-11 09:30 | 2022-08-11 15:00 | П | 5.5 | ТП-5 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 106.92 |  |  |  |  | 1
1747 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 4 | 0.22 | 2022-08-10 16:00 | 2022-08-10 17:00 | В | 1 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 175 ж.з. от 10.08.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1748 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП 428, ТП242 - ТП279 | 6 (6.3) | 2022-08-10 16:38 | 2022-08-10 17:16 | В | 0.63333 | ТП 428, 35, 314, 245, 250, 52, 242, РП 26, |  | орг-2 | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 800 |  | 10.08.2022, №180, ОЖ стр. 114 | 3.4.8 | 4.14 | 0
1749 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева" | 0.38 | 2022-08-11 13:00 | 2022-08-11 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Куйбышева" от ТП 6/0,4 кВ № 13 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1750 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | Кабельный ввод 6 кВ в ТП-83 | 6 (6.3) | 2022-08-11 09:00 | 2022-08-11 12:00 | П | 3 | ТП-83 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1751 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая 1, 3, 5 проезды" | 0.22 | 2022-08-11 13:00 | 2022-08-11 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая 1, 3, 5 проезды" от ТП 6/0,4 кВ |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
1752 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2022-08-11 08:50 | 2022-08-11 11:30 | П | 2.6667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 46 11.08.2022 |  |  | 1
1753 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул. Горького, Льва Толстого" | 0.38 | 2022-08-11 13:15 | 2022-08-11 13:30 | П | 0.25 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.17 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 46 11.08.2022 |  |  | 1
1754 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2022-08-12 01:18 | 2022-08-12 01:27 | В | 0.15 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №82 07.08.2022. лист.132 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1755 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-905, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2022-08-12 09:30 | 2022-08-12 15:00 | П | 5.5 | ТП-905 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1756 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.22 | 2022-08-12 13:00 | 2022-08-12 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1757 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 | 10 (10.5) | 2022-08-12 13:17 | 2022-08-12 15:07 | В | 1.8333 | РТП-708 Ф-33 ТП-42,25,26,12,39 КВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 250 |  | 12.08.2022г., АКТ №69 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1758 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | п.Ставрово Ф.618 | 6 (6.3) | 2022-08-12 14:34 | 2022-08-12 20:34 | В | 6 | ТП-1, 2, 3,4 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 700 |  | акт№ 115 от 12.08.22 | 3.4.8 | 4.12 | 0
1759 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-6кВ Ф.2 "Выход на КТП-Колледж" | 6 (6.3) | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 11:30 | П | 2.5 | ВЛ-6кВ ТП36-КТП Колледж |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |  | ОЖ- лист 46 12.08.2022 |  |  | 1
1760 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-08-12 18:45 | 2022-08-12 20:22 | В | 1.6167 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.68 |  | №37, 12.08.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1761 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202 РП32 КТП9, КТП 10 - ТП 795 | 6 (6.3) | 2022-08-12 11:50 | 2022-08-12 12:11 | В | 0.35 | КТП 9 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  | 12.08.2022 №181 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1762 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430 ул. Зои Космодемьянской 3б | 0.38 | 2022-08-14 02:35 | 2022-08-14 09:00 | В | 6.4167 | ТП 608 фид. ВЛ-1 |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 60 |  | 14.08.2022 №182 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1763 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ отход на ТП-12 | 10 (10.5) | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 13:00 | П | 4 | ТП-12, ТП-22, ТП-26, ТП-29, ТП-53,ТП-85. |  |  | 515 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
1764 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-171, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-08-16 09:30 | 2022-08-16 12:00 | П | 2.5 | ТП-171 | шк.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1765 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2022-08-15 10:30 | 2022-08-15 11:20 | П | 0.83333 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 48 15.08.2022 |  |  | 1
1766 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 12:00 | П | 3 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 1
1767 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-08-15 13:02 | 2022-08-15 14:49 | В | 1.7833 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №83 15.08.2022. лист.№133 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1768 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2022-08-16 13:00 | 2022-08-16 16:30 | П | 3.5 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1769 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Ключевая" от ТП10/0,4 кВ № 41 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1770 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 269, ул. Островского 66 | 6 (6.3) | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 12:00 | П | 3 | ТП 269 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 , камера тр-ра Т-1. |  | кот.-1, ж.д.-2 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1771 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 497, ул.850 летия,7 | 6 (6.3) | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 13:00 | П | 4 | ТП 497 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1772 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725; КЛ 6 кВ ПС ВЭМЗ - ТП 185, фид. 725; КЛ 6 кВ ТП 393 -ТП167 | 6 (6.3) | 2022-08-15 14:30 | 2022-08-15 16:20 | В | 1.8333 | ТП 185, ТП 35, ТП 270, ТП 228 , ТП 321, ТП 313, ТП 231, ТП 250, ТП 280, ТП 393, ТП 167 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1100 |  | 15.08.2022, №183, ОЖ стр. 121 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1773 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КВЛ | ТП 63, ф. 9 - ул. Коллективная, 48 | 0.38 | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 09:01 | В | 0.016667 | ТП 63, ф. 9 - ул. Коллективная, 48 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | стр. 7 о.ж. от 15.08 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
1774 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ Ф.1006 от ТП №49 до ТП №14 | 10 (10.5) | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 16:00 | П | 7 | ТП-81,106 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 200 |  | о.ж.лист №197 |  |  | 1
1775 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 249, ул. Добросельская, 205 | 0.38 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 13:00 | П | 4 | фид. ВЛ ул.Добросельская(четн.) |  | кот.-1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1776 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Боголюбово фид. 613 ( МРСК), КТП 949 | 10 (10.5) | 2022-08-16 21:20 | 2022-08-16 22:30 | В | 1.1667 | КТП 949 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 16.08.2022 № 184, стр.124 ОЖ | 3.4.14. | 4.13 | 1
1777 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва, Пролетарская" | 0.38 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 13:40 | П | 4.6667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 48 16.08.2022 |  |  | 1
1778 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС"Луч" ф.6011 к ТП-222,218,226,195(1/2) ,99,98(1/2) | 6 (6.3) | 2022-08-16 11:00 | 2022-08-16 15:00 | В | 4 | ф.6011 к ТП-222,218,226,195(1/2),99,98(1/2) |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 597 |  | 16.08.2022, №127 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1779 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. | 0.38 | 2022-08-16 11:05 | 2022-08-16 12:10 | В | 1.0833 | ТП-111 ТМ-1 |  | 1кот.,1-поликлиника | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 |  | 16.08.2022,№128 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1780 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154 Ру-0,4кВ 2-ая с.ш. | 0.38 | 2022-08-17 06:00 | 2022-08-17 10:00 | П | 4 | ТП-154 ТМ-2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1781 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-6, РУ-10кВ.яч.1 | 10 (10.5) | 2022-08-16 10:00 | 2022-08-16 10:30 | В | 0.5 | ТП-6 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 |  | №96 от 16.08.22г. | 3.4.8 | 4.4 | 0
1782 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1783 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.38 | 2022-08-17 13:00 | 2022-08-17 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
1784 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва, Пролетарская" | 0.38 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 11:00 | П | 2 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 49 17.08.2022 |  |  | 1
1785 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Южная" | 0.38 | 2022-08-17 14:13 | 2022-08-17 15:00 | П | 0.78333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 49 17.08.2022 |  |  | 1
1786 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1010 ВЛ-10 кВ ТП-788 | 10 (10.5) | 2022-08-18 10:00 | 2022-08-18 17:00 | П | 7 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1787 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 12:00 | П | 3 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1788 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-8, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-08-18 13:00 | 2022-08-18 16:00 | П | 3 | ТП-8 | д.с.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1789 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ВЛ | ТП-41, РУ-0.4кВ, ВЛИ-0.4кВ, Свердлова,44 | 0.38 | 2022-08-17 19:55 | 2022-08-17 21:30 | В | 1.5833 | ТП-41, РУ-0.4кВ, Ф5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 17.08.2022,№129 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
1790 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-143, ВЛ фид. "ул. Фрунзе" | 0.38 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 143 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
1791 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Лесная, Северная" | 0.38 | 2022-08-18 10:30 | 2022-08-18 12:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Лесная, Северная" от ТП 6/0,4 кВ № 8 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
1792 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая четн., Кутузова" | 0.38 | 2022-08-18 13:00 | 2022-08-18 15:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Луговая четн., Кутузова" от ТП 6/0,4 кВ № 40 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1793 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, 2 и 4 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-18 13:00 | 2022-08-18 16:00 | П | 3 | Трансформатор РП-2 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1794 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366, ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2022-08-18 13:00 | 2022-08-18 16:00 | П | 3 | ф.ВЛ-1 ул.Стрелецкая, ф.ВЛ-2 ул.Стрелецкая, ул.Майдана |  | кот.-1 | 61 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1795 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 10, ул.Сосенская, 5 | 0.38 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 14:00 | П | 5 | ТП 10 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1796 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф. 6507, РП 29 | 6 (6.3) | 2022-08-18 06:10 | 2022-08-18 06:11 | В | 0.016667 | РП29, ТП 779, ТП 711, ТП 507, ТП 508, ТП 494, ТП 760 |  | КНС-1 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 500 |  | 18.08.2022, №185, стр. 126 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1797 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1010 ВЛ-10 кВ ТП-788 | 10 (10.5) | 2022-08-18 10:27 | 2022-08-18 16:23 | П | 5.9333 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 18.08.2022г., ОЖ стр№105 |  |  | 1
1798 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-18 09:21 | 2022-08-18 12:00 | П | 2.65 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 18.08.2022г., ОЖ стр№105 |  |  | 1
1799 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 15, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 2022-08-18 15:30 | 2022-08-18 19:23 | В | 3.8833 | ТП 2, 82, 74, 105, 78, 10, 9, 31, 58, 9А, 63А, 11, 54, 5, 18, 62, 59А, 59, 48, 51, 51А, 96, 21, 29, 36, 42, 42А |  |  | 1983 | 0 | 0 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 1983 | 0 | 2500 |  | стр. 10 о.ж. от 18.08 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
1800 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва, Пролетарская" | 0.38 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 10:30 | П | 1.5 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 49 18.08.2022 |  |  | 1
1801 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 (фидер ул. Привокзальная) | 0.38 | 2022-08-18 12:10 | 2022-08-18 14:00 | В | 1.8333 | ТП-10 (фидер ул. Привокзальная) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | Акт №96.18.08.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1802 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 ф. "Былинная, Полярная, Придорожная" | 0.38 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 12:00 | П | 3 | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.4 ф. "Былинная, Полярная, Придорожная" |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15.62 |  |  |  |  | 1
1803 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-802, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМГ | 10 (10.5) | 2022-08-19 09:30 | 2022-08-19 15:00 | П | 5.5 | ТП-802 вышка сот. Связи "Мегафон" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1804 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ВЛ | ТП-12, РУ-0.4, ВЛИ-0.4, Ф3 | 0.38 | 2022-08-19 09:30 | 2022-08-19 15:00 | П | 5.5 | ВЛИ-0.4кВ, Ф3, ТП-12 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 186 |  |  |  |  | 1
1805 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 19 к ТП 778 с.ф.609, КЛ-6 кВ ТП 70- ТП 303 | 6 (6.3) | 2022-08-18 19:50 | 2022-08-18 20:45 | В | 0.91667 | ТП 778, ТП26, ТП 101, ТП 547, ТП 144, ТП 551, ТП 303, ТП 70 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 350 |  | 18.08.2022, №186, стр. 129 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1806 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202- РП32 | 6 (6.3) | 2022-08-21 11:05 | 2022-08-21 11:30 | В | 0.41667 | РП 32, ТП 9, 10, 301, 82, 394, 485, 99 |  | м.у.-1 , кот.-1 | 70 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 850 |  | 21.08.2022 №188 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1807 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф ул. Иринина | 0.22 | 2022-08-21 13:30 | 2022-08-21 15:00 | В | 1.5 | ВЛ Ф. ул. Иринина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 21.08.2022, стр 119 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1808 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва, Пролетарская" | 0.38 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 13:20 | П | 4.3333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 50 19.08.2022 |  |  | 1
1809 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ВЛ | ТП-200, РУ-0.4кВ, ВЛ-0.4кВ, п-ок Дубовый д.1 | 0.38 | 2022-08-19 15:00 | 2022-08-19 15:55 | В | 0.91667 | ТП-200, Ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.08.2022,№130 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1810 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ВЛ | ТП-52, РУ-0.4кВ, ВЛИ-0.4кВ, Володарского 100а, ГСК | 0.38 | 2022-08-20 11:40 | 2022-08-20 13:00 | В | 1.3333 | ТП-52, Ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 20.08.2022,№131 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1811 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ВЛ | ТП-51, РУ-0.4, ВЛИ-0.4, ф.3, ф.4 | 0.38 | 2022-08-22 09:30 | 2022-08-22 12:00 | П | 2.5 | ТП-51,ВЛ-0.4кВ, ф.3, ф.4 |  |  | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1812 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 73, ф. 3 - ул. Строительная, д. 13 | 0.22 | 2022-08-19 17:10 | 2022-08-19 17:25 | В | 0.25 | ТП 73, ф. 3 - ул. Строительная, д. 13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 177 ж.з. от 19.08.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1813 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2022-08-22 05:40 | 2022-08-22 07:10 | В | 1.5 | ТП-28,26,29,38,44,19,37,48 |  |  | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | №84 22.08.2022. лист.№134 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1814 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2022-08-22 05:40 | 2022-08-22 09:55 | В | 4.25 | ТП-29,44,38,37,48 |  |  | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 283.3 |  | №84 22.08.2022. лист.№134 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1815 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ТП | ТП-27 РУ-10кВ отход на ТП-62 | 10 (10.5) | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 13:30 | П | 4.5 | ТП-7, ТП-15, ТП-20, ТП-25, ТП-42,ТП-43, ТП-46, ТП-48, ТП-57, ТП-58, ТП-60, ТП-62, ТП-92, ТП-100. |  |  | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1
1816 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Пушкина | 0.38 | 2022-08-21 12:00 | 2022-08-21 13:10 | В | 1.1667 | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул.Пушкина д.5. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |  | №98 от 21.08.22г. | 3.4.13 | 4.16 | 1
1817 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ВЛ | Фидер Красный Угол-д. Песьяне | 6 (6.3) | 2022-08-19 13:00 | 2022-08-19 16:30 | В | 3.5 | ВЛ-6кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27.2 |  | №97 от 19.08.22г. | 3.4.8 | 4.4 | 0
1818 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-3 от ВЛ-1003 ПС Воровского | 10 (10.5) | 2022-08-22 09:40 | 2022-08-22 14:30 | П | 4.8333 | ТП-3 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 163.7 |  | 22.08.2022. лист.№136 ОПЖ |  |  | 1
1819 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП - 95, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-23 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская" от ТП 10/0,4 кВ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1820 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-131, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-08-23 09:30 | 2022-08-23 13:00 | П | 3.5 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1821 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Островская" | 6 (6.3) | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-23 18:00 | П | 9 | ТП-135, 136 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1822 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 | 10 (10.5) | 2022-08-22 17:40 | 2022-08-22 18:25 | П | 0.75 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-6, ТП-23,ТП-30, ТП-31, ТП-32, ТП-37, ТП-38, ТП-54, ТП-56, ТП-89, ТП-90, ТП-104. |  |  | 1177 | 0 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 0 | 821 |  |  |  |  | 1
1823 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф.1013 от РП-3 | 10 (10.5) | 2022-08-23 17:08 | 2022-08-23 19:27 | В | 2.3167 | ТП-26, 128, 32, 78, 24, 25. |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 500 |  | Акт №116 от 23.08.22 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1824 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП-26 | 10 (10.5) | 2022-08-23 17:08 | 2022-08-23 22:00 | В | 4.8667 | ТП-26. |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 |  | Акт №116 от 23.08.22 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1825 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-750,753 | 10 (10.5) | 2022-08-23 17:53 | 2022-08-23 19:02 | В | 1.15 | Ф-1004 ТП-750,753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 89 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 23.08.2022г., Акт №70 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
1826 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 15:00 | П | 6 | ПС Пенкино Ф-1009, ТП-768, 735, 825 ВЛ-10 кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
1827 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул. Парковая 54,55" | 0.38 | 2022-08-23 08:40 | 2022-08-23 14:50 | В | 6.1667 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | АКТ №30 ОЖ- лист 51 23.08.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1828 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ВЛ | ТП-123, РУ-0.4, ВЛИ-0.4, ф.7 | 0.38 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 15:00 | П | 6 | ТП-123 ф.7 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1829 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС"Южная" ф.664 от ТП-229 до ТП-164 | 6 (6.3) | 2022-08-23 22:00 | 2022-08-24 00:30 | В | 2.5 | ТП-135,164(1/2),158(1/2),229 | ЦГБ, м.у.-1,д.к.-1,кот.-1 |  | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 859 |  | 23.08.2022, №132 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1830 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23а, ф.1, ул.Привольная д.19 | 0.22 | 2022-08-24 00:10 | 2022-08-24 01:20 | В | 1.1667 | ТП-23а, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 24.08.2022,стр. 52, АЖ, №133 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1831 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 102 ул. Мира 49 | 0.38 | 2022-08-23 10:00 | 2022-08-23 11:30 | В | 1.5 | ТП 102 КЛ 0,4 кВ |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | 23.08.2022 № 189, стр.62 ж.з. | 3.4.8 | 4.4 | 0
1832 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 179 ул. Московское шоссе 1а | 0.38 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 18:00 | П | 9 | ТП 179 РУ 0,4 кВ |  |  | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
1833 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 68 ул. Мира 57 | 0.38 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 13:00 | П | 4 | ТП 68 КВЛ 0,4 кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
1834 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30 ВВ к ТП 679 сек. фид. Ю-2 | 10 (10.5) | 2022-08-24 03:20 | 2022-08-24 04:05 | В | 0.75 | ТП 679, 649, 613, 612, 638 |  | орг.-1, кот.-1, шк.-1, | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 24.08.2022, №190 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1835 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-62, РУ-10кВ, отход на ТП-60 | 10 (10.5) | 2022-08-23 10:15 | 2022-08-23 12:00 | П | 1.75 | ТП-62, РУ-10кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19.2 |  |  |  |  | 1
1836 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ЛР№3-КТП№36 | 10 (10.5) | 2022-08-23 19:07 | 2022-08-23 21:00 | П | 1.8833 | КТП-36, ТП-50 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31.68 |  | №38, 24.08.22 |  |  | 1
1837 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ТП№40-ЛР№6 | 10 (10.5) | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 12:00 | П | 3 | КТП-29 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 17.82 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1838 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-131, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-08-24 09:30 | 2022-08-24 13:00 | П | 3.5 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1839 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-25 10:00 | 2022-08-25 14:00 | П | 4 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1840 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-72 ф.2 ул. Володарского д.57 | 0.22 | 2022-08-24 08:30 | 2022-08-24 09:30 | В | 1 | ТП-72 ф.2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 24.08.2022,стр.52, АЖ №52 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1841 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-83 ф.2 ул.Абельмана д.128б | 0.22 | 2022-08-24 13:10 | 2022-08-24 13:50 | В | 0.66667 | ТП-83 ф.2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 24.08.2022,стр.52, АЖ №53 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1842 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-15а ф.4 | 0.38 | 2022-08-24 16:35 | 2022-08-24 18:00 | В | 1.4167 | ТП-15а ф.4 КЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 215 |  | 24.08.2022,стр.52, АЖ №54 | 3.4.8 | 4.12 | 0
1843 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-08-24 10:43 | 2022-08-24 12:45 | В | 2.0333 | ТП-1.6.7.31.8.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 85 24.08.2022. лист.№137 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1844 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-08-24 10:43 | 2022-08-24 15:00 | В | 4.2833 | ТП-10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 861 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 468.5 |  | № 85 24.08.2022. лист.№137 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1845 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ 6 кВ от ТП-21 в стор. ТП-97, 111, 119 | 6 (6.3) | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 12:00 | П | 3 | ТП-97, 111, 119 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1846 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 260, ул.Большая Московская,61 | 0.38 | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 12:00 | П | 3 | ф.ВЛ ул.Осьмова |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1847 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 498 ул. 850-летия д.7 | 0.38 | 2022-08-25 22:45 | 2022-08-25 23:50 | В | 1.0833 | ТП 497 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 |  | 25.08.2022, акт. №191, стр. 64 ЖЗ | 3.4.12.4 | 4.9 | 1
1848 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС Пенкино | 10 (10.5) | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 12:00 | П | 3 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1849 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, РУ-0.4кВ, ВЛ-0.4кВ, ул. Кленовая д.25 | 0.22 | 2022-08-25 16:00 | 2022-08-25 16:10 | В | 0.16667 | ТП-200, Ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 25.08.2022,№138 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1850 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-1, РУ-0.4кВ, ВЛ-0.4кВ, ул. Гагарина д.39 | 0.38 | 2022-08-25 19:10 | 2022-08-25 19:40 | В | 0.5 | ТП-1, Ф.6, ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 |  | 25.08.2022,№139 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1851 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-08-25 10:15 | 2022-08-25 11:20 | П | 1.0833 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | 25.08.2022. лист.№138 ОПЖ |  |  | 1
1852 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ТП | ТП-11КО РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 10:30 | В | 1.5 | ТП-11 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 41 |  | №100 от 25.08.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
1853 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-4, ВВ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2022-08-26 12:00 | 2022-08-26 16:00 | П | 4 | ТП-120, 132 |  |  | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1854 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-76 в стор. ТП-83 | 6 (6.3) | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 12:00 | П | 3 | ТП-83 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1855 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.715-ТП110/ТП562 | 6 (6.3) | 2022-08-26 18:15 | 2022-08-26 18:55 | В | 0.66667 | ТП110, ТП40, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП828, ТП279, ТП149, ТП562, ТП598 |  | м.у.-4 | 58 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2000 |  | 26.08.2022, №192, №193, стр.139 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1856 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.715-ТП110/ТП562 | 6 (6.3) | 2022-08-26 18:15 | 2022-08-26 18:55 | В | 0.66667 | ТП110, ТП40, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП828, ТП279, ТП149, ТП562, ТП598 |  | м.у.-4 | 58 | 1 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2000 |  | 26.08.2022, №192, №193, стр.139 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1857 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС Пенкино | 10 (10.5) | 2022-08-26 09:10 | 2022-08-26 10:50 | П | 1.6667 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 26.08.2022г., ОЖ стр.№114 |  |  | 1
1858 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-08-27 09:23 | 2022-08-27 10:30 | П | 1.1167 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 53 27.08.2022 |  |  | 1
1859 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ТП | ПС Октябрьская ф.1036 | 10 (10.5) | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 15:47 | П | 6.7833 | ТП-1,2,5,107 |  |  | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
1860 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-8 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2022-08-29 13:00 | 2022-08-29 16:00 | П | 3 | ТП-8 | д.с.-1 |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1861 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-30 10:00 | 2022-08-30 14:00 | П | 4 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1862 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-145 ул. Луначарского д. 29-а | 0.38 | 2022-08-29 13:15 | 2022-08-29 17:00 | В | 3.75 | ТП-145 фид. "ул. Луначарского, 29-а" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 29.08.2022, №194, стр.66 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1863 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-08-29 14:00 | 2022-08-29 15:15 | П | 1.25 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 53 29.08.2022 |  |  | 1
1864 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ВЛ-10кВ ТПС-Санино, ф.1001 | 10 (10.5) | 2022-08-29 18:20 | 2022-08-29 18:40 | В | 0.33333 | ТП-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  | акт №101 от 29.08.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1865 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская, Победы, Станиславского | 0.38 | 2022-08-29 16:50 | 2022-08-29 17:30 | В | 0.66667 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская, Победы, Станиславского |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 185 ж.з. от 29.08.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1866 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Гагарина | 0.38 | 2022-08-29 17:35 | 2022-08-29 18:00 | В | 0.41667 | ТП 11, ф. 12 - ул. Гагарина |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  | № 186 ж.з. от 29.08.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1867 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2022-08-30 10:00 | 2022-08-30 17:00 | П | 7 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1868 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-08-30 13:30 | 2022-08-30 15:30 | П | 2 | ТП-65 Т-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
1869 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-8 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-08-31 13:00 | 2022-08-31 16:00 | П | 3 | ТП-8 | д.с.-1 |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1870 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Парковая, Дзержинского, Мичурина, Гражданская" | 0.38 | 2022-08-30 07:10 | 2022-08-30 09:13 | В | 2.05 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | АКТ №31 ОЖ- лист 54 30.08.2022 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.13 | 1
1871 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2022-08-30 14:00 | 2022-08-30 15:20 | П | 1.3333 | ТП-9 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
1872 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 84, ф. 6 - ул. Веденеева, 14 | 0.38 | 2022-08-30 15:00 | 2022-08-30 16:15 | В | 1.25 | ТП 84, ф. 6 - ул. Веденеева, 14 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |  | № 187 ж.з. от 30.08.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1873 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100 ТП-604 / ТП-607, ТП-608 — ТП-664 | 10 (10.5) | 2022-08-30 15:10 | 2022-08-30 16:26 | В | 1.2667 | ТП-604, ТП-664, ТП-608, ТП-611, ТП-638, ТП-650, ТП-601, ТП-642, ТП-651, ТП-603, ТП-605, ТП-607 |  | м.у.-2, кот.-1 | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 450 |  | 30.08.2022 № 195, стр.143 ОЖ | 3.4.8 | 4.12 | 0
1874 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.610 РП-5 ТП-324, РП-5 — ТП-324; ТП-192 — ТП-324 | 6 (6.3) | 2022-08-30 16:43 | 2022-08-30 18:06 | В | 1.3833 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП150 |  | вод.-2 | 98 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 700 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 30.08.2022 № 196, №197, стр.143 ОЖ | 3.4.7, 3.4.9.1 | 4.12 | 0
1875 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2022-08-31 10:00 | 2022-08-31 17:00 | П | 7 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1876 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Мира 1-9" | 0.38 | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Мира 1-9" от ТП 6/0,4 кВ № 57 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1877 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2022-08-31 08:58 | 2022-08-31 09:11 | В | 0.21667 | ТП-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | Акт №117 от 31.08.22 | 3.4.10 | 4.12 | 0
1878 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2022-08-31 13:40 | 2022-08-31 14:40 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15.6 |  | Акт №102 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
1879 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Московская, пер.Гагарина" | 0.38 | 2022-08-31 16:05 | 2022-08-31 16:23 | П | 0.3 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 55 31.08.2022 |  |  | 1
1880 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф.1 "ИП Романов" | 0.38 | 2022-08-31 17:35 | 2022-08-31 18:50 | В | 1.25 | ТП-32 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АКТ №32 ОЖ- лист 55 31.08.2022 | 3.4.14 | 4.10, 4.13 | 1
1881 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная" ф.6105, ф.59 от ТП-ЦРП-3 до ТП-183 | 6 (6.3) | 2022-08-31 10:40 | 2022-08-31 12:10 | В | 1.5 | ф.6105, ТП-183, 182, 26, 85, 63, 69, 163 (ТМ-1), 247 (ТМ-2), ТП-75 (КЭСР), КЛ | шк.-2, д.с.-3, кот.-3, м.у.-1 |  | 283 | 0 | 18 | 264 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1 | 1114 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 31.08.2022, №140 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1882 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-3, ф.6106 | 6 (6.3) | 2022-08-31 13:10 | 2022-08-31 13:40 | В | 0.5 | ф.6106, ТП-183, 182, 26, 85, 63, 69, 163, 223, 21, 8, 90, 155, 9, 62 | шк.-3, д.с.-5, кот.-5 |  | 468 | 0 | 26 | 442 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 2279 |  | 31.08.2022, №141 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1883 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 315 ул. Офицерская 20 | 0.38 | 2022-09-01 13:00 | 2022-09-01 16:00 | П | 3 | ТП 315 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1884 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-170 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-09-01 09:30 | 2022-09-01 12:00 | П | 2.5 | ТП-170 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1885 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2022-09-01 10:00 | 2022-09-01 17:00 | П | 7 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1886 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. " ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 | 0.38 | 2022-09-01 09:00 | 2022-09-01 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. " ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1887 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96 , РУ-10кВ, ф. отх на ТП-56 | 10 (10.5) | 2022-09-02 09:00 | 2022-09-02 13:00 | П | 4 | ТП-90,99,23,56,89,104 |  |  | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1
1888 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП-85, ул. Погодина, 2-а | 0.38 | 2022-09-01 13:40 | 2022-09-01 15:30 | В | 1.8333 | КТП-85 ф."ул. Погодина, 2-а (пол-ка) вв-2" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 1.09.2022, №199, стр.68 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1889 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | от ТП-13 до ТП-133 | 6 (6.3) | 2022-09-01 10:30 | 2022-09-01 11:20 | В | 0.83333 | ТП-13, 211, 213 | д.с.-2, шк.-1, кот.-2 |  | 38 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 260 |  | 01.09.2022, №142 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1890 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-972, БС "Мегафон", | 10 (10.5) | 2022-09-02 09:30 | 2022-09-02 15:00 | П | 5.5 | КТП-972 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1891 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-09-02 02:05 | 2022-09-02 02:07 | В | 0.033333 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.68 |  | №38, 02.09.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1892 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2022-09-02 10:00 | 2022-09-02 17:00 | П | 7 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1893 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2022-09-02 10:00 | 2022-09-02 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1894 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 85, ф. 18 - ул. Веденеева, д. 3 | 0.38 | 2022-09-01 13:30 | 2022-09-01 15:30 | В | 2 | ТП 85, ф. 18 - ул. Веденеева, д. 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 189 ж.з. от 01.09.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1895 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 15 - ул. Орджоникидзе, Р. Люксембург | 0.38 | 2022-09-01 15:00 | 2022-09-01 16:20 | В | 1.3333 | ТП 18, ф. 15 - ул. Орджоникидзе, Р. Люксембург |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 75 |  | № 190 ж.з. от 01.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1896 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Молодежная, Куйбышева | 0.38 | 2022-09-02 06:50 | 2022-09-02 07:10 | В | 0.33333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Молодежная, Куйбышева |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 75 |  | № 191 ж.з. от 02.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1897 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6006, от ПС "Луч" до ТП-32 | 6 (6.3) | 2022-09-05 03:50 | 2022-09-05 04:25 | В | 0.58333 | ф.6006, ТП-32, 113, 137, 98 (ТМ-2) | д.с.-1, ЦТП-1, м.у.-1 |  | 37 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 437 |  | 05.09.2022, №143 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1898 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.696 | 6 (6.3) | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-05 10:30 | П | 1.5 | ТП-2, ТП-719, ТП-726, ТП-752, ТП-758, ТП-791 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
1899 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф.1020 РП-33 ТП-286, ТП-265 — ТП-300; ТП-265 — ТП-305. | 10 (10.5) | 2022-09-03 01:40 | 2022-09-03 03:40 | В | 2 | ТП-286, ТП-305, ТП-289, ТП-300, ТП-265 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 800 |  | 03.09.2022, №201, №202 стр.149 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1900 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.601, РП 18 к ТП 554, ТП 169 - ТП 256 | 6 (6.3) | 2022-09-03 22:30 | 2022-09-04 00:10 | В | 1.6667 | ТП-554, ТП-257, ТП-370, ТП-256, ТП-332, ТП-395 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 480 |  | 03.09.2022, №203, №202 стр.150 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1901 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 2 - ул. Невского, 16 | 0.38 | 2022-09-02 17:55 | 2022-09-02 19:00 | В | 1.0833 | ТП 12, ф. 2 - ул. Невского, 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 193 ж.з. от 02.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1902 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-4 Вяткино | 10 (10.5) | 2022-09-02 17:00 | 2022-09-02 20:20 | В | 3.3333 | тп-4 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67.1 |  | №86 02.08.2022. лист.№140 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.21 | 1
1903 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, КЛ-10 кВ от РП/СТ до ТП-28, КЛ-10 кВ от ТП-13 до РП/СТ | 10 (10.5) | 2022-09-03 19:30 | 2022-09-03 20:00 | В | 0.5 | ТП-28, 51, 34, 55, 13, 1, 7, 8, 29, 27, 52, 53, 54 | д.с.-3,шк.-2, | кот-2 | 829 | 0 | 12 | 817 | 0 | 0 | 0 | 829 | 0 | 500 |  | 03.09.2022 стр.109 ОЖ, акт №11/2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1904 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-86, РУ-0,4кВ, ф. ул Бобкова | 0.38 | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-02 10:20 | В | 2.3333 | ВЛ-0,4кВ ул. Бобкова |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  | Акт №103 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1905 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-44, РУ-0,4кВ, ф.Свобода | 0.38 | 2022-09-02 14:15 | 2022-09-02 18:00 | В | 3.75 | ВЛ-0,4кВ ул. Свобода |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  | Акт №104 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1906 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-61, РУ-0,4кВ, ф. ул Молодежная | 0.22 | 2022-09-02 15:20 | 2022-09-02 19:10 | В | 3.8333 | ВЛ-0,22кВ ул. Молодежная д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №105 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1907 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-5 мкр. Кр. Октябрь, РУ-0,4кВ, ф. ул Пушкина | 0.38 | 2022-09-03 13:45 | 2022-09-03 15:35 | В | 1.8333 | ВЛ-0,4кВ мкр. Кр. Октябрь ул. Пушкина д.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 |  | Акт №106 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1908 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ, ф. ул. Гайдара | 0.38 | 2022-09-03 16:00 | 2022-09-03 17:45 | В | 1.75 | ВЛ-0,4кВ ул. Гайдара д.37, 39 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.3 |  | Акт №107 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1909 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС Киржач, РУ-10кВ, ф №12 | 10 (10.5) | 2022-09-04 09:34 | 2022-09-04 10:45 | В | 1.1833 | ТП-12, 14, 22, 24, 26, 29, 33, 44, 53, 78, 82, 83, 91, 119 |  |  | 855 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 380 |  | Акт№108 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1910 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2022-09-05 10:00 | 2022-09-05 17:00 | П | 7 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
1911 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-09-06 10:00 | 2022-09-06 14:00 | П | 4 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1912 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 5 Ф. ул. Кремлевская к д.15 | 0.22 | 2022-09-05 11:10 | 2022-09-05 12:00 | В | 0.83333 | КЛ Ф ул Кремлевская к.15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 5.09.2022, стр 131 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1913 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-09-05 16:45 | 2022-09-05 18:08 | В | 1.3833 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №87 05.09.2022. лист.№141 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1914 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-09-05 11:30 | 2022-09-05 11:45 | П | 0.25 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 56 05.09.2022 |  |  | 1
1915 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гороховец Ф.614 | 6 (6.3) | 2022-09-05 15:50 | 2022-09-05 17:50 | В | 2 | ТП-2,3,5,10,23,33,36, КТП-Колледж, КТП-Знаменка |  |  | 770 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 769 | 1 | 762 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | АКТ 33 ОЖ- лист 56 05.09.2022 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1916 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гороховец Ф.614 | 6 (6.3) | 2022-09-05 15:50 | 2022-09-05 19:00 | В | 3.1667 | КТП-Знаменка |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | АКТ 33 ОЖ- лист 56 05.09.2022 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1917 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная" от ТП 6/0,4 кВ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
1918 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1919 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2022-09-06 13:00 | 2022-09-06 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1920 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-120 | 0.38 | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 12:00 | П | 3 | ВЛ "Фид. 1" и "Фид. 2" от ТП 6/0, 4 кВ № 120 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1921 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул.Мичурина д.8" | 0.38 | 2022-09-06 13:06 | 2022-09-06 14:42 | П | 1.6 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 57 06.09.2022 |  |  | 1
1922 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-120 | 0.38 | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-07 12:00 | П | 3 | ВЛ "Фид. 1" и "Фид. 2" от ТП 6/0, 4 кВ № 120 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1923 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-09-07 13:00 | 2022-09-07 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" от ТП 6/0, 4 кВ № 76 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1924 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая 1, 3, 5 проезды" | 0.38 | 2022-09-07 15:00 | 2022-09-07 16:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Березовая 1, 3, 5 проезды" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1925 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-77 в стор. ТП-80, 82, 84 | 6 (6.3) | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-07 12:00 | П | 3 | ТП-82 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
1926 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100 ТП-604 / ТП-607, ТП-611 — ТП-638 | 10 (10.5) | 2022-09-06 08:05 | 2022-09-06 09:10 | В | 1.0833 | ТП-604, ТП-607, ТП-601, ТП-603, ТП-605, ТП-642, ТП-651, ТП-664, ТП-608, ТП-611, ТП-638, ТП-650 |  | м.у.-2, кот.-1 | 85 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 450 |  | 06.09.2022, №204 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1927 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.100 ТП-604 / ТП-607, ТП-611 — ТП-638 | 10 (10.5) | 2022-09-06 08:05 | 2022-09-06 10:55 | В | 2.8333 | ТП-664, ТП-608, ТП-611, ТП-613, ТП-638, ТП-650 |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 540 |  | 06.09.2022, №204 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1928 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.110 ТП-604, ТП-613 — ТП-649 с.ф.Ю-2 | 10 (10.5) | 2022-09-06 08:05 | 2022-09-06 09:10 | В | 1.0833 | ТП-604, ТП-606, ТП-607, ТП-603, ТП-605, ТП-602, ТП-664, ТП-608, ТП-611, ТП-613 |  | м.у.-2, кот.-1 | 130 | 0 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 540 |  | 06.09.2022, №205 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1929 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.110 ТП-604, ТП-613 — ТП-649 с.ф.Ю-2 | 10 (10.5) | 2022-09-06 08:05 | 2022-09-06 10:55 | В | 2.8333 | ТП-664 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | 06.09.2022, №205 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1930 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-326, Суздальский пр-т, 14 | 0.38 | 2022-09-06 09:30 | 2022-09-06 13:30 | В | 4 | ТП-326 КЛ-0,4кВ ф.Суздальский пр-т, 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 06.09.22 № 206, стр.72 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1931 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-110, ул. Лермонтова, 15 | 0.38 | 2022-09-06 10:00 | 2022-09-06 15:00 | В | 5 | ТП-110 КЛ-0,4кВ ф.Лермонтова, 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 06.09.22 № 207, стр.72 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1932 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.606 РП-8 | 6 (6.3) | 2022-09-07 06:25 | 2022-09-07 06:27 | В | 0.033333 | РП-8, ТП-57,ТП-331, ТП-820, ТП-783, ТП-724, ТП-499, ТП-500, ТП-585, ТП-495, ТП-496, ТП-497, ТП-498, ТП-547 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1100 |  | 07.09.2022, №208 ОЖ стр.153 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1933 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Молодежная, Куйбышева | 0.38 | 2022-09-06 09:40 | 2022-09-06 10:00 | В | 0.33333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Молодежная, Куйбышева |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 75 |  | № 195 ж.з. от 06.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1934 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 8 - ул. Ключевая, 49 | 0.38 | 2022-09-06 18:55 | 2022-09-06 19:50 | В | 0.91667 | ТП 80, ф. 8 - ул. Ключевая, 49 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | № 197 ж.з. от 06.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1935 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96, РУ-0,4кВ, ф. ул Советская | 0.22 | 2022-09-06 10:00 | 2022-09-06 10:45 | В | 0.75 | ВЛ-0,22кВ , ул Советская д.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №109 от 06.09.22 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
1936 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022 от РП-1 | 10 (10.5) | 2022-09-07 18:50 | 2022-09-07 19:01 | В | 0.18333 | ТП-1,2,3,18,60,80,101,141(2-е питание). |  | м.у.-2 | 115 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 295 |  | Акт №118 от 07.09.22 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1937 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022 от РП-1 | 10 (10.5) | 2022-09-07 23:15 | 2022-09-07 23:44 | В | 0.48333 | ТП-1,2,3,18,60,80,101,141(2-е питание). |  | м.у.-2 | 115 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 295 |  | Акт №119 от 07.09.22 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1938 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП-1 | 10 (10.5) | 2022-09-07 23:15 | 2022-09-07 23:30 | В | 0.25 | ТП-56,55,,6,7,47,42,44,59,115,40,51,50 |  | д,с-2 | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 350 |  | Акт №120 от 07.09.22 | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
1939 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-14 Ф-4 ул.Корунова | 0.22 | 2022-09-07 13:54 | 2022-09-07 14:30 | В | 0.6 | ТП-14 Ф-4 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07.09.2022г., № 71 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1940 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-09-07 19:55 | 2022-09-08 00:25 | В | 4.5 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №88 07.09.2022. лист.№142 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1941 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 65, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2022-09-07 22:25 | 2022-09-08 01:05 | В | 2.6667 | ТП 25, ТП 15, ТП НДМ, ТП 104, ТП 76, ТП 27 |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 800 |  | стр. 25 о.ж. от 07.09 | 3.4.7 | 4.21 | 1
1942 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 12:00 | П | 3 | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1943 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул.Республиканская, Конституции" | 0.38 | 2022-09-08 13:25 | 2022-09-08 14:00 | В | 0.58333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 |  | АКТ №34 ОЖ- лист 58 08.09.2022 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
1944 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-9 ф.72, от РП-9 до ТП-158 | 6 (6.3) | 2022-09-08 10:10 | 2022-09-08 10:45 | В | 0.58333 | ф.72 ТП-158,229, 164 (ТМ-1),ТП-197 (КЭСР), КЛ | д.с.-1, м.у.-1 |  | 24 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 350 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 08.09.2022, №143 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1945 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-09-08 10:12 | 2022-09-08 16:00 | В | 5.8 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №89 08.09.2022. лист.№142 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1946 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-09-08 18:20 | 2022-09-08 21:45 | В | 3.4167 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №90 08.09.2022. лист.№142 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1947 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2022-09-08 13:15 | 2022-09-08 13:55 | В | 0.66667 | ТП-39 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №91 04.07.2020. лист.№30 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1948 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-09-09 10:00 | 2022-09-09 16:00 | П | 6 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 09.09.2022. лист.№142 ОПЖ |  |  | 1
1949 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 35 ул. Усти на Лабе 36 | 0.38 | 2022-09-08 08:05 | 2022-09-08 10:40 | В | 2.5833 | ТП 35, КЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 08.09.2022, № 210 стр.73 Ж.З. | 3.4.14 | 4.13 | 1
1950 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.715 РП-6, ПС "ВЭМЗ" — РП-6 — ТП-110 | 6 (6.3) | 2022-09-08 15:10 | 2022-09-08 16:07 | В | 0.95 | ТП-562, ТП-598, ТП-149, ТП-110, ТП-40, ТП-24, ТП-128, ТП-15, ТП-102, ТП-61, ТП-828, ТП-279 |  | м.у.-2 | 54 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1300 |  | 08.09.2022, № 209 стр.157 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1951 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Р. Люксембург, Гагарина, Колхозная | 0.38 | 2022-09-08 15:15 | 2022-09-08 16:50 | В | 1.5833 | ТП 11, ф. 12 - ул. Р. Люксембург, Гагарина, Колхозная |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  | № 199 ж.з. от 08.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1952 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.679 РП-21 ТП-218, ТП-80 — ТП-178 (с.ф.609) | 6 (6.3) | 2022-09-10 12:02 | 2022-09-10 12:55 | В | 0.88333 | ТП-218, ТП-178, ТП-398, ТП-422, ТП-166 |  | орг.-1 | 31 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 300 |  | 10.09.2022, №211, стр.159 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1953 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ВЛ-0,22кВ | 0.22 | 2022-09-10 08:00 | 2022-09-10 12:00 | В | 4 | ВЛ-0,22кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.6 |  | Акт №110 от 10.09.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1954 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, отпайка ВЛ фид. "ул. Васильева" | 0.38 | 2022-09-13 09:00 | 2022-09-13 12:00 | П | 3 | Отпайка ВЛ фид. "ул. Васильева" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1955 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 ул. Красноармейская | 0.38 | 2022-09-13 09:00 | 2022-09-13 09:35 | П | 0.58333 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 59 13.09.2022 |  |  | 1
1956 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.6 Технопарк Бионова | 0.38 | 2022-09-13 11:00 | 2022-09-13 12:30 | П | 1.5 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 60 13.09.2022 |  |  | 1
1957 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.8 ООО Сурис | 0.38 | 2022-09-13 11:00 | 2022-09-13 12:30 | П | 1.5 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 60 13.09.2022 |  |  | 1
1958 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 ул.Льва Толстого | 0.38 | 2022-09-13 13:35 | 2022-09-13 15:00 | П | 1.4167 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 60 13.09.2022 |  |  | 1
1959 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6кВ ТП3-ТП34 | 6 (6.3) | 2022-09-13 14:00 | 2022-09-13 14:00 | П | 0 | КЛ-6кВ ТП3-ТП34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ОЖ- лист 60 13.09.2022 |  |  | 1
1960 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП-4, ПС "Районная" — РП-4 ф.6106 каб."А" | 6 (6.3) | 2022-09-13 13:25 | 2022-09-13 14:00 | В | 0.58333 | ТП-723, ТП-725, ТП-355, ТП-266, ТП-325, ТП-193, ТП-331, ТП-531, ТП-433, ТП-821, ТП-57, ТП787 |  | орг.-2 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 550 |  | 13.09.2022, №212 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1961 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-158, 1 СШ, ТМ-1 | 0.38 | 2022-09-13 11:30 | 2022-09-13 12:30 | В | 1 | ТП-158, ф.21 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 |  | 13.09.2022, №144 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1962 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-152, ф.3, ф. ул. Зои Космодемьянской д. 7/3 | 0.38 | 2022-09-14 09:00 | 2022-09-14 13:00 | П | 4 | ТП-152, ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1963 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП - 95, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2022-09-14 09:00 | 2022-09-14 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская" от ТП 10/0,4 кВ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1964 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.1 ул.Московская | 0.38 | 2022-09-14 09:25 | 2022-09-14 11:30 | П | 2.0833 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 60 14.09.2022 |  |  | 1
1965 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф 1009 РП-3 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2022-09-14 12:44 | 2022-09-14 14:44 | В | 1.9972 | ТП 83,27,69,37,46,38,36,35,63 |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 9 | 149 | 0 | 900 |  | Акт №121 | 3.4.10 | 4.12 | 0
1966 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2022-09-14 13:50 | 2022-09-14 14:42 | В | 0.86667 | тп 108,138,122,53,61,39,52,21,22,23,85,156,157,83,27,69, 37,46,38,36,35,63, 65. |  |  | 943 | 0 | 0 | 943 | 0 | 0 | 23 | 920 | 0 | 1500 |  | Акт №122 | 3.4.13 | 4.11 | 1
1967 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП-1 | 10 (10.5) | 2022-09-14 13:42 | 2022-09-14 14:42 | В | 1 | ТП-56,55,6,7,47,42,44,59,115, 40,51,50 |  |  | 219 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 12 | 207 | 0 | 350 |  | Акт №123 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1968 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4 ф.49, от РП-4 до ТП-159 | 6 (6.3) | 2022-09-15 06:10 | 2022-09-15 06:40 | В | 0.5 | ф.49, ТП-159, 111, 109, 110, 43, 149 | д.с.-2, м.у.-1, ЦТП-1, КНС-2, кот.-1 |  | 441 | 0 | 14 | 427 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 1520 |  | 15.09.2022, №145 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1968 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "Гражданский переулок, ул. Демократическая" отпайка на МКД пр-т 50 лет Сов. Власти 30 | 0.38 | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Гражданский переулок, ул. Демократическая" отпайка на МКД пр-т 50 лет Сов. Власти 30 от ТП 6/0,4 кВ № 57 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1969 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9, ПС "Районная" — РП-9 ф.6310 | 6 (6.3) | 2022-09-14 12:25 | 2022-09-14 12:50 | В | 0.41667 | РП9, ТП464, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП262, ТП465, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323, ТП371, ТП466 |  | орг.-1 | 134 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 14.09.2022, №213 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1970 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.610 РП-5 ТП-324, ТП-296 — ТП-799 | 6 (6.3) | 2022-09-14 13:50 | 2022-09-14 14:50 | В | 1 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122 |  | вод.-2 | 84 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 700 |  | 14.09.2022, №214 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1971 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750 " ф.1004 ТП-522 | 10 (10.5) | 2022-09-15 17:51 | 2022-09-15 18:30 | В | 0.65 | ТП522, ТП525, ТП524 |  | кот-1, шк.-1, д.с.-1 | 24 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 246 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 15.09.2022,акт №215, стр. 165 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1972 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750 " ф.Ю-2 РП-30 | 10 (10.5) | 2022-09-16 02:10 | 2022-09-16 03:05 | В | 0.91667 | РП30, ТП627, 639, 624, 679, 649, 613, 612, 638, 548, 621, 654, 633, 660, 629, 662, 631, 632, 630, 645, 640, 681, 549, 634, 646, 647, 636, 644 |  | КНС-1, орг.-2, кот.-2 | 347 | 0 | 5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 800 |  | 16.09.2022, №216 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1973 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф 108 | 10 (10.5) | 2022-09-15 20:50 | 2022-09-15 21:35 | В | 0.75 | ТП 48 |  | Молокозавод | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 11, 15.09.2022 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1974 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 КЛ-10 кВ на ТП-768 | 10 (10.5) | 2022-09-15 14:00 | 2022-09-15 16:15 | В | 2.25 | ПС Пенкино ТП-768, 735, 825 КВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 |  | 15.09.2022г., № 72 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1975 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС Пенкино Ф-1009 КЛ-10 кВ на ТП-768 | 10 (10.5) | 2022-09-15 14:00 | 2022-09-16 12:00 | В | 22 | ПС Пенкино ТП-768 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15.09.2022г., № 72 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1976 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-94, 1 СШ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2022-09-16 06:45 | 2022-09-16 07:20 | В | 0.58333 | ТП-94, 1 СШ | кот.-1 |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144 |  | 16.09.2022, №146 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1977 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 ул.Ленина | 0.38 | 2022-09-15 10:17 | 2022-09-15 12:50 | П | 2.55 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 60 15.09.2022 |  |  | 1
1978 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ТП | ТП 30,г.Судогда ул. 70 лет октября | 10 (10.5) | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 11:00 | П | 2 | ТП-30 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 78.3 |  | 19.09.2022, стр 144, ОЖ |  |  | 1
1979 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "Шатурская 5" | 0.38 | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "Шатурская 5" от ТП 6/0,4 кВ № 8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1980 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-67, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2022-09-16 10:00 | 2022-09-16 11:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная" от ТП 6/0,4 кВ № 67 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1981 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-9-а | 0.38 | 2022-09-16 09:35 | 2022-09-16 10:00 | В | 0.41667 | ТП-9-а Ф-3 ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 |  | 16.09.2022г., АКТ №73 | 3.4.14 | 4.14 | 1
1982 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-14 | 10 (10.5) | 2022-09-19 02:44 | 2022-09-19 03:47 | В | 1.05 | РП-1 ТП-8А, 14,15,16 КВЛ |  |  | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 298 |  | 19.09.2022г. Акт № 74 | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
1983 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП-19 ТП-530 | 6 (6.3) | 2022-09-18 12:05 | 2022-09-18 12:45 | В | 0.66667 | ТП530, ТП420, КТП158, КТП343, КТП186, КТП517, КТП194, ТП208, КТП54, КТП206, КТП473 |  | орг.-1 | 157 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 250 |  | 18.09.2022, №217, стр.169 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1984 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9 | 6 (6.3) | 2022-09-18 16:08 | 2022-09-18 16:44 | В | 0.6 | РП9, ТП464, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП262, ТП465, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323, ТП371, ТП466 |  | орг.-1 | 133 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2200 |  | 18.09.2022, №218, стр.170 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1985 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-87 РУ-0,4кВ.ф. Самостроевская | 0.38 | 2022-09-17 14:40 | 2022-09-17 15:20 | В | 0.66667 | ТП-87 РУ-0,4кВ.фид. Самостроевская д.31 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |  | Акт №110 от 17.09.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
1986 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-09-19 02:30 | 2022-09-19 03:47 | В | 1.2833 | ТП-1.6.7.31.8.10.47.11.21.41.5.4.33.31 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 91 19.09.2022. лист.№145 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
1987 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-09-19 02:30 | 2022-09-19 12:00 | В | 9.5 | ТП-11.21.41.5.33 |  |  | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 314.2 |  | № 91 19.09.2022. лист.№145 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
1988 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 4 - ул. III Интернационала | 0.38 | 2022-09-16 18:40 | 2022-09-17 10:00 | В | 15.3333 | ТП 1, ф. 4 - ул. III Интернационала |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | № 202 ж.з. от 16.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1989 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП65, ф. 9 - ООО Вариант, ул. пос. Труда | 0.38 | 2022-09-17 18:30 | 2022-09-17 19:20 | В | 0.83333 | ТП65, ф. 9 - ООО Вариант, ул. пос. Труда |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 203 ж.з. от 17.09.2022 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1990 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 11 - ул. Калининская, 14 | 0.22 | 2022-09-16 23:30 | 2022-09-17 00:25 | В | 0.91667 | ТП 46, ф. 11 - ул. Калининская, 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 204 ж.з. от 16.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1991 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-14 | 10 (10.5) | 2022-09-19 11:13 | 2022-09-19 14:48 | В | 3.5833 | РП-1 ТП-8А, 14,15,16 КВЛ |  |  | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 298 |  | 19.09.2022г. Акт № 75 | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
1992 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1004 ПС Печуга | 10 (10.5) | 2022-09-19 11:30 | 2022-09-19 17:00 | В | 5.5 | Ф-1004 ТП-761 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 19.09.2022г. Акт № 76 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
1992 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-750,753 | 10 (10.5) | 2022-09-19 11:45 | 2022-09-19 14:50 | В | 3.0833 | Ф-1004 ТП-750,753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 89 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 19.09.2022г., Акт №77 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
1993 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-2 ул.Зеленая | 0.38 | 2022-09-19 22:20 | 2022-09-20 12:00 | В | 13.6667 | ТП-16 Ф-2 ВЛ |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 29 |  | 19.09.2022г., Акт №78 | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
1994 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 Ф ул. Виноградова | 0.38 | 2022-09-19 11:00 | 2022-09-19 14:00 | П | 3 | ВЛ Ф ул. Виноградова |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | 19.09.2022, стр 151, ОЖ |  |  | 1
1995 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 7 Ф. ул. Слободская | 0.22 | 2022-09-19 14:00 | 2022-09-19 15:00 | В | 1 | ВЛ Ф ул. Слободская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 19.09.2022, стр 151, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1996 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 26 Ф Гаражи | 0.38 | 2022-09-19 23:00 | 2022-09-20 | В | 1 | ВЛ Ф Гаражи |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19.09.2022, стр 151, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.16 | 0
1997 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | 2РУ-10кВ РУ-10кВ МВ ввод Ф.12 | 10 (10.5) | 2022-09-19 10:00 | 2022-09-19 12:15 | В | 2.25 | ТП-78,80,81,82,83 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 90 |  | Акт №112 от 19.09.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
1998 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2022-09-19 11:45 | 2022-09-19 16:00 | В | 4.25 | ВЛ-0,4кВ ул.Кирова д.1,3,5,8,ул.Калинина д.7 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | Акт №113 от 19.09.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
1999 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-5 мкр. Кр. Октябрь, РУ-0,4кВ, яч.8 | 0.38 | 2022-09-19 12:00 | 2022-09-19 17:30 | В | 5.5 | ВЛ-0,4кВ мкр. Кр. Октябрь ул. Пушкина,ул.Свердлова |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | Акт №114 от 19.09.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
2000 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ, ф. ул.Заводская | 0.38 | 2022-09-19 16:20 | 2022-09-19 18:10 | В | 1.8333 | ВЛ-0,4кВ ул.Заводская д.11,13,17 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | Акт №115 от 19.09.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
2001 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ,яч.15 | 0.38 | 2022-09-19 16:25 | 2022-09-19 19:45 | В | 3.3333 | ВЛ-0,4кВ ул.Гастелло д.1,3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | Акт №116 от 19.09.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
2002 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-42 РУ-0,4кВ,яч.3 | 0.38 | 2022-09-19 16:35 | 2022-09-19 20:10 | В | 3.5833 | ВЛ-0,4кВ ул.Красноармейская д. 6,8 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | Акт №117 от 19.09.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
2003 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ,яч.10 | 0.38 | 2022-09-19 22:00 | 2022-09-19 23:50 | В | 1.8333 | ВЛ-0,4кВ мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, ул. Фурманова |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |  | Акт №118 от 19.09.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
2004 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-10, ф.78, от ТП-16 до ТП-14 | 6 (6.3) | 2022-09-19 12:15 | 2022-09-19 16:20 | В | 4.0833 | ф.78, ТП-188, 16, 250, 271, 70, 39, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 93, 129 (абонентские) | шк.-1, КНС-1 |  | 199 | 0 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 510 |  | 19.09.2022, №147 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2005 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-67,ф.7, ул. Ногина д. 25а | 0.38 | 2022-09-19 12:45 | 2022-09-19 13:50 | В | 1.0833 | ТП-67, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.09.2022, стр. 60, АЖ, №148 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
2006 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.5, Даниловский пер. д.15 | 0.38 | 2022-09-19 18:40 | 2022-09-20 09:00 | В | 14.3333 | ТП-6, ф.5,ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.09.2022, стр. 62, АЖ, №149 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
2007 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-38, ф.3 ул. Белинского д. 10, 14, 16 | 0.38 | 2022-09-19 21:50 | 2022-09-19 22:30 | В | 0.66667 | ТП-38, ф3, ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |  | 19.09.2022,стр.62,АЖ,№150 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2008 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-198, ф.2, ул. Лесная | 0.38 | 2022-09-20 05:45 | 2022-09-20 07:10 | В | 1.4167 | ТП-198, ф.2, ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 65 |  | 19.09.2022,стр.62,АЖ,№151 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2009 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-79, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-09-20 13:00 | 2022-09-20 16:00 | П | 3 | ТП-79 | д.с.-1 |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 271 |  |  |  |  | 1
2010 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2022-09-19 10:32 | 2022-09-19 13:30 | В | 2.9667 | ТП-36,32,25,24,23,17,14,9,3,2 |  |  | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №93 19.09.2022. лист №147 ОПЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
2011 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-09-19 12:10 | 2022-09-19 12:37 | В | 0.45 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 94 19.09.2022. лист.№147 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2012 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-09-19 17:14 | 2022-09-19 19:40 | В | 2.4333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 95 19.09.2022. лист.№147 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2013 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2022-09-19 17:15 | 2022-09-19 19:42 | В | 2.45 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 96 19.09.2022. лист.№147 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2014 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-09-19 22:02 | 2022-09-19 22:49 | В | 0.78333 | ТП-1.6.7.31.8.10.47.11.21.41.5.4.33.31 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 97 19.09.2022. лист.№148 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
2015 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-09-20 05:00 | 2022-09-20 05:35 | В | 0.58333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 98 20.09.2022. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2016 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2022-09-19 10:40 | 2022-09-19 13:00 | В | 2.3333 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49. |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 55 |  | 19.09.22, ОЖ по 0,4 кВ, л. 28-29 | 3.4.12.5 | 4.13, 4.14 | 1
2017 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Гаражи" | 0.38 | 2022-09-19 14:00 | 2022-09-19 15:00 | В | 1 | ВЛ фид. "Гаражи" от ТП 10/0,4 кВ № 75. |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |  | 19.09.22, ОЖ по 0,4 кВ, л. 28-29 | 3.4.12.5 | 4.10 | 1
2018 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.38 | 2022-09-19 10:00 | 2022-09-19 10:50 | В | 0.83333 | ВЛ фид. "ул. Курская" от ТП 6/0,4 кВ № 23. |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 |  | 19.09.22, ОЖ по 0,4 кВ, л. 28-29 | 3.4.12.5 | 4.13, 4.14 | 1
2019 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ -6 кВ от ЛР-6 кВ № 104 в стор. ТП-128 | 6 (6.3) | 2022-09-19 22:33 | 2022-09-19 23:52 | В | 1.3167 | ТП-121, 128, 133 |  |  | 79 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 80 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 19.09.22, ОЖ л.45 | 3.4.9.1 | 4.10 | 0
2020 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-120, ВЛ "Фид. 1" | 0.38 | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. 1 от ТП 6/0,4 № 120 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2021 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 ул.Кутузова, 8-е марта | 0.38 | 2022-09-19 10:50 | 2022-09-19 11:10 | В | 0.33333 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | АКТ №35 ОЖ- лист 62 19.09.2022 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2022 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 ул.Московская | 0.38 | 2022-09-19 13:20 | 2022-09-19 13:30 | В | 0.16667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | АКТ №36 ОЖ- лист 62 19.09.2022 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2023 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.7 ул.Советская | 0.38 | 2022-09-19 14:10 | 2022-09-19 14:55 | П | 0.75 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  | кот.-1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 |  | ОЖ- лист 62 19.09.2022 |  |  | 1
2024 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6кВ ПС Гороховец-ТП28 ф.613 | 6 (6.3) | 2022-09-19 13:45 | 2022-09-19 13:45 | П | 0 | КЛ-6кВ ПС Гороховец-ТП28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ОЖ- лист 62 19.09.2022 |  |  | 1
2025 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 ул.Московская | 0.38 | 2022-09-19 16:45 | 2022-09-19 17:30 | П | 0.75 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 62 19.09.2022 |  |  | 1
2026 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Невского, Песчаная, Озерная | 0.38 | 2022-09-19 11:45 | 2022-09-19 14:00 | В | 2.25 | ТП 12, ф. 9 - ул. Невского, Песчаная, Озерная |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  | № 210 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2027 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Невского, Песчаная, Озерная | 0.38 | 2022-09-19 16:20 | 2022-09-19 19:15 | В | 2.9167 | ТП 12, ф. 9 - ул. Невского, Песчаная, Озерная |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  | № 210 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2028 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59, ф. 3 - ул. Ивановская, Крупская | 0.38 | 2022-09-19 14:05 | 2022-09-19 16:00 | В | 1.9167 | ТП 59, ф. 3 - ул. Ивановская, Крупская |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 70 |  | № 212 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2029 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф. 2 - ул. Пос. Труда | 0.38 | 2022-09-19 14:10 | 2022-09-19 15:35 | В | 1.4167 | ТП 44, ф. 2 - ул. Пос. Труда |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | № 213 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2030 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, Толстого | 0.38 | 2022-09-19 15:00 | 2022-09-19 17:10 | В | 2.1667 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, Толстого |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 214 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2031 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, Толстого | 0.38 | 2022-09-20 05:05 | 2022-09-20 06:40 | В | 1.5833 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, Толстого |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 214 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2032 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 7 - ул. Шиманаева, 4-я, 5-я линия Лен. пос. | 0.38 | 2022-09-19 15:40 | 2022-09-19 18:00 | В | 2.3333 | ТП 80, ф. 7 - ул. Шиманаева, 4-я, 5-я линия Лен. пос. |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 |  | № 215 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2033 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 7 - ул. Шиманаева, 4-я, 5-я линия Лен. пос. | 0.38 | 2022-09-19 18:35 | 2022-09-19 19:25 | В | 0.83333 | ТП 80, ф. 7 - ул. Шиманаева, 4-я, 5-я линия Лен. пос. |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 |  | № 215 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2034 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 7 - ул. Шиманаева, 4-я, 5-я линия Лен. пос. | 0.38 | 2022-09-19 20:20 | 2022-09-19 20:35 | В | 0.25 | ТП 80, ф. 7 - ул. Шиманаева, 4-я, 5-я линия Лен. пос. |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 |  | № 215 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2035 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Скрябина, Р. Люксембург, Комсомольская | 0.38 | 2022-09-19 16:10 | 2022-09-19 18:25 | В | 2.25 | ТП 18, ф. 9 - ул. Скрябина, Р. Люксембург, Комсомольская |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | № 216 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2036 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4 - ул. Ломоносова, Мичурина, Ленинградская | 0.38 | 2022-09-19 16:10 | 2022-09-19 18:25 | В | 2.25 | ТП 77, ф. 4 - ул. Ломоносова, Мичурина, Ленинградская |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | № 217 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2037 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 64, ф. 7 - ул. Загородный проезд, Мира | 0.38 | 2022-09-19 18:30 | 2022-09-19 19:50 | В | 1.3333 | ТП 64, ф. 7 - ул. Загородный проезд, Мира |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 55 |  | № 218 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2038 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского | 0.38 | 2022-09-19 21:50 | 2022-09-20 10:00 | В | 12.1667 | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 |  | № 219 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2039 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2022-09-20 01:50 | 2022-09-20 02:15 | В | 0.41667 | ТП 12, 47, 55, 77 |  |  | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 575 |  | № 221 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2040 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30 ТП-618 | 10 (10.5) | 2022-09-19 09:45 | 2022-09-19 10:50 | В | 1.0833 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП658, ТП610, КТП СНТ"Искра" |  |  | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 250 |  | 19.09.2022, №219, ОЖ стр.171 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2041 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30 ТП-618, ВЛ-10кВ — ТП-658 | 10 (10.5) | 2022-09-19 16:25 | 2022-09-19 17:00 | В | 0.58333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП658, ТП610, КТП СНТ"Искра" |  |  | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 250 |  | 19.09.2022, №221, ОЖ стр.171 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2042 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП-19 ТП-530 | 6 (6.3) | 2022-09-19 23:20 | 2022-09-20 00:10 | В | 0.83333 | ТП530, ТП420, КТП158, КТП343, КТП186, КТП517, КТП194, ТП208, КТП54, КТП206, КТП473 |  | орг.-1 | 157 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 190 |  | 18.09.2022, №220, ОЖ стр.172 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2043 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-247 ул. Б.Нижегородская, 98-а | 0.38 | 2022-09-19 09:30 | 2022-09-19 10:00 | В | 0.5 | ТП-247 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  | 19.09.2022, №222, ЖЗ стр.81 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2044 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6611 РП-29 ТП-711, РП-29 — ТП-711 | 6 (6.3) | 2022-09-19 17:20 | 2022-09-19 17:25 | В | 0.083333 | ТП711, ТП913 |  | КНС-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 |  | 19.09.2022, №223, ОЖ стр.172 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2045 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ТПС "Петушки" ф.19 | 10 (10.5) | 2022-09-19 10:05 | 2022-09-19 10:56 | В | 0.85 | ТП-34, ТП-49,ТП-35,ТП-43,ТП-37,КТП-10,КТП-12,ТП-55,КТП-19,ТП-11,КТП-17,КТП-9 |  |  | 1211 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 1058.64 |  | №37, 20.09.2022. | 3.4.7 | 4.12 | 1
2046 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф. Коммунальная,АЗС. | 0.38 | 2022-09-19 08:26 | 2022-09-19 13:05 | В | 4.65 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф. Коммунальная,АЗС. |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 30.2 |  | №38,20.09.2022. | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
2047 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2022-09-19 09:30 | 2022-09-19 14:36 | В | 5.1 | ТП 49, ТП 106, ТП 81, ТП 14, ТП 15, ТП 16, ТП 17, ТП 103, ТП 149, ТП 116, ТП 112, ТП 76, ТП 107, ТП 109 |  |  | 314 | 0 | 1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 633 |  | акт №124 19.09.22 | 3.4.7 | 4.21 | 1
2048 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2022-09-19 09:30 | 2022-09-19 15:22 | В | 5.8667 | тп-17,103,149,116,112,76,109, 107. |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 200 |  | акт №125 19.09.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2049 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 0т РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2022-09-19 09:35 | 2022-09-19 09:55 | В | 0.33333 | тп 1,2,3,4, |  |  | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 312 |  | акт №127 19.09.22 | 3.4.7 | 4.4 | 1
2050 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2022-09-19 09:32 | 2022-09-19 15:28 | В | 5.9333 | ТП-31,19,137,126. |  |  | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 100 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | акт №126 19.09.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
2051 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2022-09-19 18:24 | 2022-09-19 19:33 | В | 1.15 | ТП 49, ТП 106, ТП 81, ТП 14, ТП 15, ТП 16, ТП 17, ТП 103, ТП 149, ТП 116, ТП 112, ТП 76, ТП 107, ТП 109 |  |  | 314 | 0 | 1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 633 |  | акт №128 19.09.22 | 3.4.7 | 4.21 | 1
2052 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.С.Ундол Ф.110 | 10 (10.5) | 2022-09-19 21:50 | 2022-09-19 22:17 | В | 0.45 | тп-26,128,32,78,24,25,64,138, 122 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 440 |  | акт №129 19.09.22 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
2063 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2022-09-19 21:47 | 2022-09-19 22:45 | В | 0.96667 | тп 1,2,3,4,18,80,60,91,101,ТП "Очистные сооружения" |  |  | 229 | 0 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 312 |  | акт №130 19.09.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2063 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-354, ул. Д.Левитана, 28 | 0.38 | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 12:00 | П | 3 | ТП-354 ВЛ-0,4кВ ф.-1 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2064 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 | 6 (6.3) | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 10:55 | П | 1.9167 | ТП-16 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 62 20.09.2022 |  |  | 1
2065 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21,26 | 6 (6.3) | 2022-09-20 13:30 | 2022-09-20 16:10 | П | 2.6667 | ТП-16 | кот-1 |  | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 350 |  | ОЖ- лист 62 20.09.2022 |  |  | 1
2066 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-212, ф.10, ул. Подлесная д.14 | 0.38 | 2022-09-20 13:00 | 2022-09-20 13:30 | В | 0.5 | ТП-212, ф.10 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  | 20.09.2022, стр. 64, АЖ, №152 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2067 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-103,ф.12, ул. Совхозная д.2а | 0.22 | 2022-09-20 13:10 | 2022-09-20 15:40 | В | 2.5 | ТП-103, ф.12, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.09.2022, стр. 64, АЖ, №153 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2068 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-207, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-09-21 09:30 | 2022-09-21 12:00 | П | 2.5 | ТП-207 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
2069 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-09-21 14:00 | 2022-09-21 15:00 | П | 1 | ТП-125 | ЦТП-1, д.с.-1 |  | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 335 |  |  |  |  | 1
2070 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 6, ф. 4 - п. Бавлены ул. Мира, д. 1 | 0.38 | 2022-09-20 06:35 | 2022-09-20 08:00 | В | 1.4167 | КТП 6, ф. 4 - п. Бавлены ул. Мира, д. 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 224 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2071 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, Толстого | 0.38 | 2022-09-20 07:40 | 2022-09-20 10:15 | В | 2.5833 | ТП 2, ф. 2 - ул. Балалуева, Толстого |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | № 225 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2072 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 3 - ул. Гагарина, 32 | 0.22 | 2022-09-20 13:00 | 2022-09-20 14:00 | В | 1 | ТП 5, ф. 3 - ул. Гагарина, 32 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 226 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2073 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Комсомольская, 18 | 0.22 | 2022-09-20 18:45 | 2022-09-20 19:20 | В | 0.58333 | ТП 18, ф. 9 - ул. Комсомольская, 18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 227 ж.з. от 19.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2074 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-120, ВЛ "Фид. 1" | 0.38 | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 16:00 | П | 7 | ВЛ фид. 1 от ТП 6/0,4 № 120 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2075 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Первомайская четн., ул. Чернышевского" | 0.38 | 2022-09-20 09:40 | 2022-09-20 10:15 | В | 0.58333 | ВЛ фид. "ул. Первомайская четн., ул. Чернышевского" от ТП 6/0,4 кВ № 23 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 |  | 20.09.22, ОЖ по 0,4 кВ, л. 29-30 | 3.4.12.2 | 4.13, 4.14 | 1
2076 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2022-09-20 07:30 | 2022-09-20 10:50 | В | 3.3333 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 44 |  | 20.09.22, ОЖ по 0,4 кВ, л. 29-30 | 3.4.12.2 | 4.10 | 1
2077 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2022-09-20 07:15 | 2022-09-20 10:10 | В | 2.9167 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 |  | 20.09.22, ОЖ по 0,4 кВ, л. 29-30 | 3.4.12.2 | 4.13, 4.14 | 1
2078 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | Кабельный выход с ТП-122 в стор. ТП-125 | 6 (6.3) | 2022-09-20 13:47 | 2022-09-20 17:32 | В | 3.75 | ТП-125 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 |  | 20.09.22, ОЖ л.45 | 3.4.14 | 4.10, 4.12 | 1
2079 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ -6 кВ от ЛР-6 кВ № 104 в стор. ТП-128 | 6 (6.3) | 2022-09-20 13:53 | 2022-09-20 14:57 | В | 1.0667 | ТП-121, 128, 133, 120, 132 |  |  | 222 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1 | 200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.09.22, ОЖ л.45 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2080 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 ул.Мира, Кирова | 0.38 | 2022-09-21 08:10 | 2022-09-21 08:45 | В | 0.58333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 63 21.09.2022 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2081 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 10:45 | П | 1.75 | ТП-5 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 62 21.09.2022 |  |  | 1
2082 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-23,33 | 6 (6.3) | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 13:10 | П | 4.1667 | ТП-23,33 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 |  | ОЖ- лист 62 21.09.2022 |  |  | 1
2083 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, 1 СШ, ф.41, от РП-1 до ТП-46 | 6 (6.3) | 2022-09-21 13:50 | 2022-09-21 15:00 | В | 1.1667 | ф.6013, ТП-198, 207, 174, 176, 46, 25, 42, 138, 118, 14, 60, 231, 124, 250, 271, 70, 39, ТП-173, 147, 166, 228, 139, 196, 93, 129, 165, 101 (абонентские) | кот.-7, КНС-1, д.с.-2 |  | 495 | 0 | 20 | 475 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 1959 |  | 21.09.2022, №154 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2084 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-12, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 12:00 | П | 3 | ТП-12 |  |  | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
2085 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ яч.4.ф.ул.Пролетарская | 0.38 | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 12:00 | В | 3 | ВЛ-0,4кВ ул.Пролетарская, Советская, Пугачева. |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 41 |  | Акт №119 от 19.09.22 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
2086 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | тп-1 м-он Кр.Октябрь ул.Северная , РУ-0,4кВ. Яч.4.ф.ул. Северная | 0.38 | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 16:00 | В | 7 | ВЛ-0,4кВ мкр. Кр. Октябрь ул. Северная |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12 |  | Акт №120 от 19.09.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
2087 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-120, ВЛ "Фид. 1" | 0.38 | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 16:00 | П | 7 | ВЛ "фид. 1" от ТП 6/0,4 № 120 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2087 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-18 | 6 (6.3) | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 10:36 | П | 1.6 | ТП-18 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 147 |  | ОЖ- лист 64 22.09.2022 |  |  | 1
2088 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 2022-09-22 13:30 | 2022-09-22 14:50 | П | 1.3333 | ТП-19 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 122 |  | ОЖ- лист 64 22.09.2022 |  |  | 1
2089 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 ул.Кутузова, 8-е марта | 0.38 | 2022-09-22 13:20 | 2022-09-22 14:40 | П | 1.3333 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 64 22.09.2022 |  |  | 1
2090 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-137, ф.5, ул. Восточная д. 52/7 | 0.38 | 2022-09-22 15:10 | 2022-09-22 18:30 | В | 3.3333 | ТП-137, ф.5, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 22.09.2022, стр. 66, АЖ, №155 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2091 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-823, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2022-09-23 09:30 | 2022-09-23 15:00 | П | 5.5 | ТП-823 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
2092 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-469 Воронцовский переулок д. 1-а | 0.38 | 2022-09-23 09:30 | 2022-09-23 11:00 | П | 1.5 | ТП-469 РУ-0,4кВ | орг.-1 |  | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2093 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 11, п.Андреево Ф-ул. Первомайская | 0.38 | 2022-09-24 01:15 | 2022-09-24 13:30 | В | 12.25 | ВЛ фид.Первомайская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 |  | 24.09.2022, стр 1 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2094 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 2022-09-23 09:11 | 2022-09-23 11:17 | П | 2.1 | ТП-6 |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 106 |  | ОЖ- лист 64 23.09.2022 |  |  | 1
2095 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-17 | 6 (6.3) | 2022-09-23 14:00 | 2022-09-23 16:10 | П | 2.1667 | ТП-17 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 |  | ОЖ- лист 64 23.09.2022 |  |  | 1
2096 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-5 мкр. Кр. Октябрь, РУ-0,4кВ,ф.ул Бол. проезд ,яч.2 | 0.38 | 2022-09-24 12:40 | 2022-09-24 13:05 | В | 0.41667 | ВЛ-0,4кВ мкр. Кр. Октябрь ул. Больничный пр-д, ул.Фрунзе |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |  | Акт №122 от 24.09.22 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2097 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Районная" ф.6507 РП-29 ТП-779 | 6 (6.3) | 2022-09-24 14:00 | 2022-09-24 14:10 | В | 0.16667 | ТП-779, ТП-711, КТП-913 | КНС-1 |  | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 24.09.2022 № 225, стр.177 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2098 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Районная" ф.6507 РП-29 ТП-779 | 6 (6.3) | 2022-09-24 14:00 | 2022-09-24 17:10 | В | 3.1667 | КТП-913 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 24.09.2022 № 225, стр.177 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2099 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.682 РП-1, ПС "Тракторная" — РП-1 ф.682 каб."Б" | 6 (6.3) | 2022-09-25 12:15 | 2022-09-25 12:16 | В | 0.016667 | РП-1,ТП-134,ТП-114, ТП-585, ТП-123, ТП-191, ТП-220, ТП-187, ТП-561, ТП-499, ТП-500, ТП-544, ТП-200 |  | орг.-2 | 56 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1700 |  | 25.09.2022, № 226 стр.178 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2100 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-37, РУ-0,4кВ. Групповой выкл. | 0.38 | 2022-09-26 07:30 | 2022-09-26 09:30 | В | 2 | ТП-37 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 19 |  | Акт №123 от 06.09.22 | 3.4.14 | 4.10 | 1
2101 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2022-09-26 18:25 | 2022-09-26 19:25 | В | 1 | ТП-125 | кот.-1, д.с.-1 |  | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 278 |  | 26.09.2022, №156 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2102 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-120, ВЛ "Фид. 1" | 0.38 | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 16:30 | П | 7.5 | ВЛ "фид. 1" от ТП 6/0,4 № 120 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2103 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-18(ул. Московская 22) | 6 (6.3) | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 11:30 | П | 2.5 | ТП-18 |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2104 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52(ул. Московская48) | 6 (6.3) | 2022-09-27 13:30 | 2022-09-27 16:30 | П | 3 | ТП-52 |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
2105 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-09-27 13:00 | 2022-09-27 15:00 | П | 2 | ТП-.8.11.12. лесозавод.мех.парк.автохоз |  |  | 233 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1 | 192.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 27.09.2022. лист.№151 ОПЖ |  |  | 1
2106 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 ул. Южная; ул.Лесная | 0.38 | 2022-09-26 09:55 | 2022-09-26 11:00 | П | 1.0833 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 65 26.09.2022 |  |  | 1
2107 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-37 | 6 (6.3) | 2022-09-26 13:18 | 2022-09-26 15:35 | П | 2.2833 | ТП-37 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 64 |  | ОЖ- лист 65 26.09.2022 |  |  | 1
2108 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.715 РП-6, ПС "ВЭМЗ" — РП-6 ф.715 | 6 (6.3) | 2022-09-27 07:00 | 2022-09-27 07:40 | В | 0.66667 | ТП-562, ТП-598, ТП-149, ТП-110, ТП-40, ТП-24, ТП-128, ТП-15, ТП-102, ТП-61, ТП-828, ТП-279 |  | м.у.-2 | 54 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1300 |  | 27.09.2022, №228 стр.180 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2109 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 5 - ул. 2 Лесная, д.19 | 0.22 | 2022-09-24 06:45 | 2022-09-24 11:00 | В | 4.25 | ТП 20, ф. 5 - ул. 2 Лесная, д.19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 231 ж.з. от 24.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2110 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-28 | 6 (6.3) | 2022-09-27 09:05 | 2022-09-27 12:00 | П | 2.9167 | ТП-28 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 66 27.09.2022 |  |  | 1
2111 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-34 | 6 (6.3) | 2022-09-27 14:00 | 2022-09-27 15:00 | П | 1 | ТП-34 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 66 27.09.2022 |  |  | 1
2112 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-120, ВЛ "Фид. 1" | 0.38 | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 16:30 | П | 7.5 | ВЛ "фид. 1" от ТП 6/0,4 № 120 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2113 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-77, ВЛ фид. "Транспортная 12." | 0.38 | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Транспортная 12" от ТП 6/0,4 кВ № 77 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
2114 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7, ул. Большой проезд,15 | 0.38 | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 14:00 | П | 5 | ф.ВЛ-3 ул.Добролюбова, ул.Мичурина |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2115 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 193, ул.Горького, 93 | 0.38 | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 14:00 | П | 5 | ф.ВЛ-1 ул.Горького, 89, 91, 93 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2116 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф.1013 от РП-3 | 10 (10.5) | 2022-09-28 01:35 | 2022-09-28 03:30 | В | 1.9219 | ТП-26, 128, 32, 78, 24, 25. |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 1 | 262 | 0 | 500 |  | Акт №131 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2117 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-120, ВЛ "Фид. 1" | 0.38 | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 16:00 | П | 7 | ВЛ "фид. 1" от ТП 6/0,4 № 120 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2118 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 13:00 | П | 4 | ТП-3, 36, Колледж |  |  | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 222 |  | ОЖ- лист 66 28.09.2022 |  |  | 1
2119 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-14 , РУ-10кВ, ф. отх на ТП-12 | 10 (10.5) | 2022-09-29 14:00 | 2022-09-29 15:30 | П | 1.5 | ТП-12,22,26,56,29,53,85 |  |  | 462 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 294 |  |  |  |  | 1
2120 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 2022-09-29 13:30 | 2022-09-29 16:07 | П | 2.6167 | ТП-13, 31, 32 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 336 |  | ОЖ- лист 66 29.09.2022 |  |  | 1
2121 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-12 (Чапаева 11) | 6 (6.3) | 2022-09-30 09:30 | 2022-09-30 11:30 | П | 2 | ТП 6/0, 4 кВ № 12 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
2122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1016 РП-20 ТП-475, ТП-766 — ТП-768 | 10 (10.5) | 2022-09-29 14:20 | 2022-09-29 14:55 | В | 0.58333 | ТП-475, ТП-344, ТП-440, ТП-768, ТП-766, ТП-282, ТП-177, ТП-153, ТП-770, ТП-769 |  | кот.-1 | 50 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 550 |  | 29.09.2022, №229, стр.183 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф.1019 РП-11 | 10 (10.5) | 2022-09-29 21:30 | 2022-09-29 21:31 | В | 0.016667 | РП-11, ТП-358, ТП-327, ТП-367, ТП-326, ТП-318, ТП-317, ТП-359, ТП-532, ТП-435, ТП-319, ТП-322, ТП-306 |  | м.у.-3, орг.-2 | 87 | 3 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 680 |  | 29.09.2022, №230, стр.184 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Сунгирь" ф.1020 РП-33 | 10 (10.5) | 2022-09-29 21:30 | 2022-09-29 22:01 | В | 0.51667 | ТП-720, ТП-404, ТП-322, ТП-286, ТП-305, ТП-265, ТП-289, ТП-300 |  |  | 48 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 29.09.2022, №231, стр.184 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2122 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-09-29 11:30 | 2022-09-29 11:40 | В | 0.16667 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-36, ТП-50 |  |  | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 231.44 |  | №39, 29.09.22 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2122 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-7 | 6 (6.3) | 2022-09-30 13:30 | 2022-09-30 15:20 | П | 1.8333 | ТП-7, 22 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 149 |  | ОЖ- лист 67 30.09.2022 |  |  | 1
2122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-5 ул.Летне-перевозинская, 3 | 0.38 | 2022-09-30 08:00 | 2022-09-30 10:00 | В | 2 | ТП-5 ф."ВЛ-1 ул.Тумская" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | 30.09.2022, №232, стр.90 ЖЗ | 3.4.7 | 4.4 | 1
2122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-317, ул.Растопчина, 53-г | 0.38 | 2022-09-30 20:05 | 2022-10-01 15:00 | В | 18.9167 | ТП-317 ф."ул.Комиссарова,33-а д/к-2" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 1.10.2022, №233, стр.91 ЖЗ | 3.4.7 | 4.21 | 1
2122 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-10-03 03:20 | 2022-10-03 13:24 | В | 10.0667 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  | 03.10.2022г., АКТ№79 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-754, ул. Судогодское шоссе, 63 | 10 (10.5) | 2022-10-02 09:30 | 2022-10-02 10:30 | В | 1 | ТП-754 Т-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 02.10.2022, №243 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2123 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская, д.13 | 0.38 | 2022-10-03 10:20 | 2022-10-03 10:50 | В | 0.5 | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская, д.13 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 120 |  | № 234 ж.з. от 03.10.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2124 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 11 - ул. Пархоменко, д.4 | 0.38 | 2022-10-03 16:20 | 2022-10-03 16:45 | В | 0.41667 | ТП 80, ф. 11 - ул. Пархоменко, д.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | № 235 ж.з. от 03.10.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2125 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40 , РУ-0,4кВ, ф.ул. Железнодорожная,яч.4. | 0.38 | 2022-10-03 17:00 | 2022-10-03 19:30 | В | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Железнодорожная, Горького, Гоголя, 8-Марта, Энтузиастов, Урицкого |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  | Акт №124 от 03.10.22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
2126 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-38, ф.3, ул. Белинского-ул. Текстильная | 0.38 | 2022-10-03 15:00 | 2022-10-03 15:35 | В | 0.58333 | ТП-38, ф.3 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 125 |  | 03.10.2022, №157 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2127 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-413, ул. Безыменского, 1 | 0.38 | 2022-10-03 13:00 | 2022-10-03 14:00 | В | 1 | ТП-413 КЛ-0,4кВ |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 03.10.2022, №235 стр.92 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2128 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 78 ул. Стрелецкая 7а | 0.38 | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 15:00 | П | 6 | ТП-78 фид."ВЛ-4" |  | кот.-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2129 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9 | 6 (6.3) | 2022-10-04 07:50 | 2022-10-04 07:55 | В | 0.083333 | РП-9, ТП-464, ТП-371, ТП-466, ТП-434, ТП-205, ТП-234, ТП-235, ТП-261, ТП-138, ТП-442, ТП-346, ТП-465, ТП-262, ТП-271, ТП-361, ТП-424, ТП-483, ТП-323 |  | орг.-1 | 133 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2200 |  | 04.10.2022, №236 стр.188 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2130 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-10-04 10:00 | 2022-10-04 12:00 | П | 2 | ТП-47 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2131 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95 фид. Ломоносова 26. | 0.38 | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 15:00 | П | 6 | ТП 10/0, 4 кВ № 95 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
2132 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40 , РУ-0,4кВ, ф.ул. Железнодорожная,яч.4. | 0.38 | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ул. Железнодорожная, Горького, Гоголя, 8-Марта, Энтузиастов, Урицкого |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
2133 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-63, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-10-05 09:30 | 2022-10-05 12:00 | П | 2.5 | ТП-63 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
2134 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-222 ул. Завадского д. 15 | 0.38 | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 14:00 | П | 5 | ТП-222 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2134 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Боголюбово" ф.609 КТП-813 / КТП-814 | 6 (6.3) | 2022-10-04 12:35 | 2022-10-04 18:00 | В | 5.4167 | КТП-813, КТП-814 |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 120 |  | 04.10.2022, №237 стр.189 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2135 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-3(ул. Герцина 14) | 6 (6.3) | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 11:30 | П | 2.5 | ТП-3 |  |  | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
2136 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70(ул. Красноармейская 23) | 6 (6.3) | 2022-10-05 13:30 | 2022-10-05 15:30 | П | 2 | ТП-70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2137 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Южная; ул.Лесная" | 0.38 | 2022-10-04 09:30 | 2022-10-04 09:58 | П | 0.46667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 68 04.10.2022 |  |  | 1
2138 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2022-10-04 11:25 | 2022-10-04 12:05 | П | 0.66667 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 68 04.10.2022 |  |  | 1
2139 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 ул. Ленина" | 0.38 | 2022-10-04 15:40 | 2022-10-04 16:25 | П | 0.75 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 50 |  | ОЖ- лист 68 04.10.2022 |  |  | 1
2140 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 11 - ул. Шиманаева, д.11 | 0.38 | 2022-10-04 14:15 | 2022-10-04 14:30 | В | 0.25 | ТП 80, ф. 11 - ул. Шиманаева, д.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 236 ж.з. от 04.10.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2141 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 8 - ул. Малая, 12 | 0.22 | 2022-10-04 18:00 | 2022-10-04 18:20 | В | 0.33333 | ТП 2, ф. 8 - ул. Малая, 12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 197 ж.з. от 04.09.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2142 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф ул. Нетека | 0.38 | 2022-10-05 14:45 | 2022-10-05 16:30 | В | 1.75 | ВЛ Ф. ул. Нетека |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 5.10.2022, стр 174 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2143 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 422 ул. Мира 22 | 6 (6.3) | 2022-10-06 10:00 | 2022-10-06 14:00 | П | 4 | ТП 422 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
2144 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-26 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-10-06 13:30 | 2022-10-06 16:00 | П | 2.5 | ТП-26 | д.с.-1 |  | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2145 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53(ул. Менделеева 23) | 10 (10.5) | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 12:00 | П | 3 | ТП-53 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 |  |  |  |  | 1
2146 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-989, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2022-10-07 09:30 | 2022-10-07 15:00 | П | 5.5 | КТП-989 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
2147 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2022-10-06 10:25 | 2022-10-06 10:45 | П | 0.33333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 68 06.10.2022 |  |  | 1
2148 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Вишнёвая, школа №1" | 0.38 | 2022-10-06 14:20 | 2022-10-06 15:05 | П | 0.75 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 69 06.10.2022 |  |  | 1
2149 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Сунгирь» ф.1019 РП-11 ТП-358, ТП-318 — ТП-326 | 10 (10.5) | 2022-10-06 09:52 | 2022-10-06 11:30 | В | 1.6333 | ТП-358, ТП-327, ТП-367, ТП-326, ТП-318, ТП-317 |  | орг.-2, | 41 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 850 |  | 06.10.2022, №238 стр.192 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2150 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2022-10-09 12:45 | 2022-10-09 13:20 | В | 0.58333 | ТП-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,50,92,145. |  | кот.-1,орг.-1. | 210 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 310 |  | Акт №132 от 09.10.22г. | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
2151 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-10-07 12:00 | 2022-10-07 16:00 | В | 4 | ПС Берково Ф-1001 ТП-45 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  | 07.10.2022г., АКТ № 80 | 3.4.14 | 4.14 | 1
2152 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф ул. Нетека | 0.38 | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 10:25 | В | 1.4167 | ВЛ Ф. ул. Нетека |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 9.10.2022, стр 178, ОЖ | 3.4.8.1. | 4.4. | 0
2153 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-530 ул.Семязинская | 6 (6.3) | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-10 14:00 | П | 5 | КТП-54, ТП-194, ТП-206, ТП-208, ТП-473 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2154 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2022-10-07 09:40 | 2022-10-07 10:10 | П | 0.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 69 07.10.2022 |  |  | 1
2155 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Мира д.29, 36" | 0.38 | 2022-10-08 08:40 | 2022-10-08 11:15 | П | 2.5833 | ТП-19 КЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 69 08.10.2022 |  |  | 1
2156 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 2022-10-09 13:40 | 2022-10-09 14:30 | В | 0.83333 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 |  | № 240 ж.з. от 09.10.2022 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2157 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 57, ф. 10 - ул. Добровольского, 25 | 0.38 | 2022-10-09 23:05 | 2022-10-10 00:45 | В | 1.6667 | ТП 57, ф. 10 - ул. Добровольского, 25 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  | № 241 ж.з. от 09.10.2022 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2158 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-10-07 10:40 | 2022-10-07 12:10 | В | 1.5 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №99 07.10.2022. лист.№156 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2159 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-10-09 05:03 | 2022-10-09 05:50 | В | 0.78333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №100 09.10.2022. лист.№156 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2160 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2022-10-09 05:03 | 2022-10-09 05:50 | В | 0.78333 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №101 09.10.2022. лист.№156 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
2161 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-10-09 13:55 | 2022-10-09 15:30 | В | 1.5833 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №102 09.10.2022. лист.№156 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2162 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-76, ф.3, ул. Кузнечная д.90 | 0.22 | 2022-10-08 07:00 | 2022-10-08 08:00 | В | 1 | ТП-76, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 08.10.2022, №158 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2163 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-193, 2 СШ, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-10-10 13:30 | 2022-10-10 16:00 | П | 2.5 | ТП-193, 2 СШ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2164 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Мира д.29, 36" | 0.38 | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-10 11:00 | П | 2 | ТП-19 КЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 69 10.10.2022 |  |  | 1
2165 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 Ф.ул. Покровская | 0.38 | 2022-10-10 10:00 | 2022-10-10 11:30 | В | 1.5 | ВЛ. Ф ул. Покровская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.10.2022, стр 179, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2166 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-10-10 14:20 | 2022-10-10 14:50 | В | 0.5 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №103 10.10.2022. лист.№157 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2167 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2022-10-10 14:20 | 2022-10-10 14:50 | В | 0.5 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №104 10.10.2022. лист.№157 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21. | 0
2168 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-1, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-10-11 09:30 | 2022-10-11 12:00 | П | 2.5 | ТП-1 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 315 |  |  |  |  | 1
2169 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-6 ул. Труда, 21 | 0.38 | 2022-10-11 10:00 | 2022-10-11 14:00 | П | 4 | РП-6 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Усти-на-Лабе, Труда, Каманина" |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2170 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ КТП№11-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-10-11 09:30 | 2022-10-11 15:00 | П | 5.5 | КТП-9, КТП-10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.84 |  |  |  |  | 1
2171 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2022-10-11 09:00 | 2022-10-11 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2172 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2022-10-11 10:45 | 2022-10-11 12:00 | П | 1.25 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2173 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2022-10-11 13:00 | 2022-10-11 16:30 | П | 3.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2174 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино 110/35/6, ф. 618 | 6 (6.3) | 2022-10-11 05:20 | 2022-10-11 07:12 | В | 1.8667 | ТП 81, ТП Зайково II с.ш., ТП 8А, 16, 13, 32, 64, 35, 68, ЦРП 2 Т1, ТП 65 Т1, ТП 25А, ТП ХПП, ТП 74, 105, 78 Т1, ТП 2, ТП 82 Т1, ТП 31, ТП 9 |  |  | 619 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 1300 |  | стр. 47 о.ж. от 11.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2174 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф.ул. Октябрьская | 0.22 | 2022-10-11 09:00 | 2022-10-11 10:00 | В | 1 | ВЛ. Ф ул. Октябрьская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.10.2022, стр 180, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2174 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 14:00 | П | 5 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2175 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ул. Энергетиков, 31 | 0.38 | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 12:00 | П | 3 | ПС "Владимирская-750" ф."ВЛ-1" |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2176 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ул. Энергетиков, 31 | 0.38 | 2022-10-12 13:00 | 2022-10-12 16:00 | П | 3 | ПС "Владимирская-750" ф."ВЛ-2" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2177 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС"Ново Александрово" ф.1008 | 10 (10.5) | 2022-10-12 08:00 | 2022-10-12 17:00 | П | 9 | ТП-707, ТП-941 |  |  | 226 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
2178 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9 | 6 (6.3) | 2022-10-11 22:33 | 2022-10-11 23:09 | В | 0.6 | РП-9, ТП-464, ТП-371, ТП-466, ТП-434, ТП-205, ТП-234, ТП-235, ТП-261, ТП-138, ТП-442, ТП-346, ТП-465, ТП-262, ТП-271, ТП-361, ТП-424, ТП-483, ТП-323 |  | орг.-1 | 133 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2200 |  | 11.10.2022, №239, стр. 199 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2179 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 от ВЛ-130 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2022-10-12 13:00 | 2022-10-12 15:00 | П | 2 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 78.3 |  | 12.10.2022 лист.№157 ОПЖ |  |  | 1
2180 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Тумская" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2181 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.38 | 2022-10-12 13:00 | 2022-10-12 16:30 | П | 3.5 | ВЛ фид. "ул. Тверская" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
2182 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2022-10-11 09:20 | 2022-10-11 13:05 | П | 3.75 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 70 11.10.2022 |  |  | 1
2183 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" II секция шин | 0.38 | 2022-10-11 17:00 | 2022-10-11 17:50 | В | 0.83333 | ТП-5, 23, 33, 24, 18, 19, 16, 27, 30, 28, 29, КТП-Трассы, РП-2. | Кот.-1 |  | 271 | 0 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 | 2102 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | АКТ-34 ОЖ- лист 70 11.10.2022 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
2184 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-10-11 15:50 | 2022-10-11 17:35 | В | 1.75 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.68 |  | №37, 12.08.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2185 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-10-11 18:35 | 2022-10-11 19:20 | В | 0.75 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.68 |  | №37, 12.08.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2186 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-10-12 02:40 | 2022-10-12 02:55 | В | 0.25 | КТП-10, КТП-9, КТП-11 тр-р №1, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, КТП-13, КТП-12 |  | кот.-1 | 269 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 603.68 |  | №37, 12.08.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2187 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2022-10-12 08:30 | 2022-10-12 08:55 | В | 0.41667 | ТП-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,50,92,145. |  | кот.-1,орг.-1. | 210 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 310 |  | Акт №133 от 12.10.22г. | 3.4.14 | 4.12 | 1
2188 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-10-13 09:30 | 2022-10-13 12:00 | П | 2.5 | ТП-177 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 325 |  |  |  |  | 1
2189 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-24 | 10 (10.5) | 2022-10-12 15:05 | 2022-10-12 17:35 | В | 2.5 | Ф-24 ТП-24, ТП-3, ТП-5А, ТП-10, ТП-9А, ТП-8 ТП-37 ТП-4А КЛ |  | дет.дом-1,шк-1 кот-1 | 287 | 0 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 896 |  | 12.10.2022г., акт № 81 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2190 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-4 "Сосновая" от ТП№6 1003 ПС Андреево | 0.38 | 2022-10-13 12:00 | 2022-10-13 15:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 "Сосновая" от ТП№6 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  | 13.10.2022 лист.№157 ОПЖ |  |  | 1
2191 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2022-10-12 09:01 | 2022-10-12 13:30 | П | 4.4833 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 71 12.10.2022 |  |  | 1
2192 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, 14 | 0.22 | 2022-10-12 10:30 | 2022-10-12 13:30 | В | 3 | ТП 29, ф. 9 - ул. Строительная, 14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 244 ж.з. от 12.10.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2193 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 4, ф. 2 - п. Бавлены, ул. Центральная, 2 | 0.22 | 2022-10-12 12:45 | 2022-10-12 14:30 | В | 1.75 | ТП 4, ф. 2 - п. Бавлены, ул. Центральная, 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 245 ж.з. от 12.10.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2194 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
2195 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Молодежная, Герцена" | 0.38 | 2022-10-13 13:00 | 2022-10-13 16:30 | П | 3.5 | ВЛ фид. "ул. Молодежная, Герцена" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2196 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6507 РП-29 ТП-779, РП-29 — ТП-779 | 6 (6.3) | 2022-10-12 10:05 | 2022-10-12 11:50 | В | 1.75 | ТП-779, ТП-711, КТП-913 | КНС-1 |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 |  | 12.10.2022, №240, ОЖ стр.200 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2197 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 364 ул. Добросельская д. 165а | 0.38 | 2022-10-12 10:05 | 2022-10-12 15:45 | В | 5.6667 | ТП 364, КЛ 0,4 КВ |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 12.10.2022, №241, Ж.З. стр.97 | 3.4.8 | 4.13 | 0
2198 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 268 ул. Крайнова 12 | 0.38 | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 13:00 | П | 4 | ТП 268 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
2199 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 317 ул. Растопчина 53б | 0.38 | 2022-10-13 14:00 | 2022-10-13 15:30 | П | 1.5 | ТП 317 РУ 0,4 кВ |  | д.с.-2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2200 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6802 ТП58 | 6 (6.3) | 2022-10-12 20:35 | 2022-10-12 21:40 | В | 1.0833 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478, ТП479, ТП716, ТП297, ТП349, ТП352, ТП287, ТП212, ТП369 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 700 |  | 12.10.2022, №242, ОЖ стр.201 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2201 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6802 ТП58 | 6 (6.3) | 2022-10-12 20:35 | 2022-10-13 12:20 | В | 15.75 | ТП716, ТП297, ТП349 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |  | 12.10.2022, №243, ОЖ стр.201 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2202 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2022-10-13 09:01 | 2022-10-13 12:40 | П | 3.65 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 71 13.10.2022 |  |  | 1
2203 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.610 РП-5 ТП-324, РП-5 — ТП-324 | 6 (6.3) | 2022-10-14 03:35 | 2022-10-14 04:15 | В | 0.66667 | ТП-324, ТП-192, ТП-296, ТП-465, ТП-799, ТП-226, ТП-310, ТП-233, ТП-122, ТП-150, ТП-199 |  | вод.-2 | 98 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 700 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 14.10.2022, №244, стр.4 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2204 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2022-10-14 13:00 | 2022-10-14 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2205 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимир-Тяговая" ф.6 РП-2 КТП-801а, ТП-190 — КТП-801а | 6 (6.3) | 2022-10-17 00:25 | 2022-10-17 00:50 | В | 0.41667 | КТП-801а, ТП-190, КТП-46 |  | орг.-2 | 75 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 120 |  | 17.10.2022, №245, стр.8 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2206 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2022-10-14 09:02 | 2022-10-14 12:15 | П | 3.2167 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 72 14.10.2022 |  |  | 1
2207 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2022-10-16 12:57 | 2022-10-16 13:20 | П | 0.38333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 72 16.10.2022 |  |  | 1
2208 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | КЛ-0,4 от ТП-45, ф.18 "ФОК Радуга" | 0.38 | 2022-10-15 15:15 | 2022-10-15 16:00 | В | 0.75 | КЛ-0,4 от ТП-45, ф.18 "ФОК Радуга" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | ЖУАЗ, стр.2, 15.10.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2209 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч.1 | 0.38 | 2022-10-14 10:40 | 2022-10-14 12:20 | П | 1.6667 | ВЛ ф. Томаровича |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2210 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф.Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2022-10-15 19:45 | 2022-10-15 21:15 | В | 1.5 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  |  | 223 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 465.08 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №32, 17.10.22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2211 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф ул. Васильевская к д.39 | 0.38 | 2022-10-17 11:00 | 2022-10-17 14:00 | В | 3 | КЛ Ф ул. Васильевская к д.39 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.10.2022, стр 187, ОЖ | 3.4.13. | 4.13. | 1
2212 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22а ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | 0.38 | 2022-10-17 13:30 | 2022-10-17 15:00 | В | 1.5 | ТП-22а Ф-1 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | 17.10.2022г., акт № 82 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2213 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3 Кр. Окт. РУ-0,4кВ., ф. Пушкина 5, яч.7 | 0.38 | 2022-10-18 06:40 | 2022-10-18 08:40 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт №125 от 03.10.22 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
2214 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122, РУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 14:00 | П | 5 | ТП-124, 129 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2215 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 825, ул.Чайковского, 4 (ЖК "Жемчужина") | 0.38 | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 13:00 | П | 4 | ТП 825 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2216 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 374, ул. Толмачевская | 0.22 | 2022-10-17 10:35 | 2022-10-17 13:30 | В | 2.9167 | ТП 374 фид. ВЛ-3 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | 17.10.2021, №246, стр.100 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2217 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.658 РП8 | 6 (6.3) | 2022-10-17 21:30 | 2022-10-17 21:35 | В | 0.083333 | РП8, ТП508,ТП511, ТП507, ТП509, ТП589, ТП590, ТП506, ТП505, ТП546, ТП547 |  | кот.-1 | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1350 |  | 17.10.2022, №247, стр.9 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2218 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | мкр.Юрьевец, ул.Михалькова, 1г | 10 (10.5) | 2022-10-18 06:50 | 2022-10-18 09:20 | В | 2.5 | ТП604 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 180 |  | 18.10.2022, №248, №249, стр.10 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2219 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2022-10-18 07:30 | 2022-10-18 07:45 | В | 0.25 | ТП-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,50,92,145. |  | кот.-1 | 210 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 2 | 208 | 0 | 310 |  | Акт №134 от 18.10.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2220 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ВЛ-0,4 | 0.38 | 2022-10-19 09:30 | 2022-10-19 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 д.Перебор |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2221 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2022-10-18 11:23 | 2022-10-18 12:15 | П | 0.86667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 73 18.10.2022 |  |  | 1
2222 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2022-10-18 15:05 | 2022-10-18 15:40 | П | 0.58333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 73 18.10.2022 |  |  | 1
2223 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2022-10-18 18:40 | 2022-10-18 19:00 | П | 0.33333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 73 18.10.2022 |  |  | 1
2224 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145, ул. Луначарского, 31 | 0.38 | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 13:00 | П | 4 | фид.ВЛ ул.Луначарского, 23-33, Варваринский проезд |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2225 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ТП 400, ул. Б.Нижегородская, 91 | 6 (6.3) | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 11:00 | П | 2 | ТП 400 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2226 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП177, ул. Песочная 2 | 10 (10.5) | 2022-10-19 01:50 | 2022-10-19 02:05 | В | 0.25 | ТП 177 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 19.10.2022, №250 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2227 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, ф.24 от ЦРП-2 до ТП-121, от ТП-122 до ТП-146 | 6 (6.3) | 2022-10-19 04:30 | 2022-10-19 06:00 | В | 1.5 | ф.672, ТП-272 (ТМ-2), 170, 13, 247 (ТМ-1), 121, 146, 122, 133, 154, 116, КЛ | д.с.-1, кот.-4, м.у.-1 |  | 66 | 0 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1565 |  | 19.10.2022, №159 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2228 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-35, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 14:00 | П | 5 | ТП-35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
2229 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч.1 | 0.38 | 2022-10-18 11:10 | 2022-10-18 14:00 | П | 2.8333 | ВЛ ф. ул. Томаровича |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2230 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского, 57 | 0.22 | 2022-10-18 23:10 | 2022-10-19 09:00 | В | 9.8333 | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского, 57 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 247 ж.з. от 12.10.2022 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2231 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2022-10-19 11:20 | 2022-10-19 12:10 | П | 0.83333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 73 19.10.2022 |  |  | 1
2232 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2022-10-19 14:20 | 2022-10-19 15:10 | П | 0.83333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 74 19.10.2022 |  |  | 1
2233 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-10-20 13:00 | 2022-10-20 16:00 | П | 3 | ТП-1.3.6 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 155.7 |  | 20.10.2022. лист.№159 ОПЖ |  |  | 1
2234 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ВЛ-0,4 | 0.38 | 2022-10-21 09:30 | 2022-10-21 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 д.Перебор |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2235 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 20 Ф. ул. Нетека Пенсионный фонд | 0.38 | 2022-10-20 09:40 | 2022-10-20 11:45 | В | 2.0833 | КЛ Ф ул. Нетека,Пенсионный фонд |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |  | 20.10.2022, стр 189, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13. | 0
2236 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-8 Ф-24 от РП-1 | 0.38 | 2022-10-20 13:30 | 2022-10-20 14:50 | В | 1.3333 | ТП-8 |  | кот.-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 69 |  | 10.10.2022г., акт № 83 | 3.4.14 | 4.10 | 1
2237 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 10:00 | П | 1 | ПС Пенкино ТП-768, 735, 825 КВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
2238 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-10-21 10:00 | 2022-10-21 14:00 | П | 4 | ПС Второво Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-801,800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2239 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП574 ул.Энергетиков, 1б | 10 (10.5) | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 14:00 | П | 5 | ТП528, ТП549, ТП627, ТП629, ТП630, ТП631, ТП632, ТП633, ТП636, ТП634, ТП640, ТП645, ТП660, ТП662 ТП677, ТП681 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
2240 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ТП 177, ул. Судогодское шоссе 1 | 0.38 | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 12:00 | П | 3 | ТП177 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2241 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.4 | 6 (6.3) | 2022-10-21 00:30 | 2022-10-21 01:35 | В | 1.0833 | ф.4, ТП-132, 235, ТП-7 27, 112, 117, 153 АО "Оборонэнерго" | кот.-1 |  | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 217 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 21.10.2022, №160 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2242 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул. Правды-ул. Никонова | 0.38 | 2022-10-21 09:30 | 2022-10-21 15:00 | П | 5.5 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
2243 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул.Советская, школа №5, Котельная №1" | 0.38 | 2022-10-20 09:15 | 2022-10-20 09:27 | П | 0.2 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 74 20.10.2022 |  |  | 1
2244 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.6 "Дет.Сад.№9 "Солнышко"" | 0.38 | 2022-10-20 09:30 | 2022-10-20 10:00 | В | 0.5 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | АКТ-35 ОЖ- лист 74 20.10.2022 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2245 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ-0,4 кВ "Коттеджный поселок" отпайка на жилой дом по ул. Курловская 33 | 0.38 | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ "Коттеджный поселок" отпайка на жилой дом по ул. Курловская 33 от ТП 6/0,4 кВ № 146 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2246 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ВЛ-0,4 | 0.38 | 2022-10-24 09:30 | 2022-10-24 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 д.Перебор |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2247 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 21 Ф. ул. Советская к д.50 | 0.38 | 2022-10-22 15:35 | 2022-10-22 19:10 | В | 3.5833 | КЛ Ф ул. Советская к д.50 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | 22.10.2022, стр 191, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.13. | 0
2248 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ,ГВ ВА55-41-1000 1-й СШ | 0.38 | 2022-10-23 17:00 | 2022-10-23 20:20 | В | 3.3333 | ВЛ-0,4кВ отх. от яч.1-8 РУ-0,4кВ |  |  | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 102 |  | Акт №126 от 23.10.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2249 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП-4 ТП-355, ТП-433 — ТП-331 | 6 (6.3) | 2022-10-21 15:40 | 2022-10-21 16:10 | В | 0.5 | ТП-355, ТП-266, ТП-331, ТП-433, ТП-57, ТП-821, ТП-531, ТП-334, ТП-325, ТП-193 |  | орг.-1 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 450 |  | 21.10.2022, №251, стр. 15 ОЖ. | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2250 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.658 РП-8 ТП-508, ТП-494 — ТП-508 | 6 (6.3) | 2022-10-21 15:40 | 2022-10-21 16:50 | В | 1.1667 | ТП-508, ТП-509, ТП-589, ТП-590, ТП-511, ТП-507 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 350 |  | 21.10.2022, №252, стр. 15 ОЖ. | 3.4.7 | 4.12 | 1
2251 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-130, ул. Княгининская, 6-а | 0.38 | 2022-10-23 10:40 | 2022-10-23 11:30 | В | 0.83333 | ТП-130 , ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 23.10.2022, стр. 3 ЖЗ | 3.4.14 | 4.9 | 1
2252 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-10-25 10:00 | 2022-10-25 14:00 | П | 4 | ПС Пенкино ТП-768, 735, 825 КВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
2253 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ВЛ-0,4 | 0.38 | 2022-10-25 09:30 | 2022-10-25 15:00 | П | 5.5 | ВЛ-0,4 д.Перебор |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2254 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-141, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-10-25 09:30 | 2022-10-25 12:00 | П | 2.5 | ТП-141 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
2255 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 96, РУ-0,4 кВ, ф. 7 | 0.38 | 2022-10-24 21:50 | 2022-10-25 11:00 | В | 13.1667 | ТП 96, РУ-0,4 кВ, ф. 7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |  | № 253 ж.з. от 24.10.2022 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2256 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-914 Бекасово | 6 (6.3) | 2022-10-24 10:00 | 2022-10-24 10:35 | П | 0.58333 | КТП-914 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 75 24.10.2022 |  |  | 1
2257 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-665 Фоминки | 6 (6.3) | 2022-10-24 11:17 | 2022-10-24 12:15 | П | 0.96667 | КТП-665 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 75 24.10.2022 |  |  | 1
2258 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-980 Красная яблонь | 6 (6.3) | 2022-10-24 12:30 | 2022-10-24 13:06 | П | 0.6 | КТП-980 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 76 24.10.2022 |  |  | 1
2259 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ Ф.5 "РЩТП 7 ул парк" | 0.38 | 2022-10-24 14:06 | 2022-10-24 14:22 | П | 0.26667 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 76 24.10.2022 |  |  | 1
2260 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 11:00 | П | 2 | ТП-52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2261 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 11:00 | П | 2 | ТП-53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2262 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 11:00 | П | 2 | ТП-54 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2263 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2022-10-24 15:00 | 2022-10-24 16:00 | П | 1 | ТП-33 |  |  | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
2264 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 10:00 | П | 1 | ТП-12 |  |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 302 |  |  |  |  | 1
2265 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллерейская) | 10 (10.5) | 2022-10-25 10:30 | 2022-10-25 11:30 | П | 1 | ТП-9 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
2266 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2022-10-25 13:30 | 2022-10-25 14:30 | П | 1 | ТП-50 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
2267 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2022-10-25 15:00 | 2022-10-25 16:00 | П | 1 | ТП-47 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
2268 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС"Новоалександрово" фид. 1008 (МРСК), КТП941"Богословские снегири" | 10 (10.5) | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 13:00 | П | 4 | КТП 941 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
2269 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП30 ТП679, ТП 613 - ТП 649 | 10 (10.5) | 2022-10-25 05:50 | 2022-10-25 06:10 | В | 0.33333 | ТП 613 |  | орг.-1, кот.-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  | 25.10.2022, №245 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2270 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-95, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Нижегородская" от ТП 10/0,4 кВ № 95 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
2271 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 11:00 | П | 2 | ТП 87 Т1 |  | ЦТП-1, ж.д.-3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2272 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "пос. Лесной нечет. ст." | 0.38 | 2022-10-25 13:30 | 2022-10-25 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "пос. Лесной нечет. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 119 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
2273 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, РУ- 10 кВ и РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-10-25 14:00 | 2022-10-25 16:00 | П | 2 | ТП-74 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2274 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-753 Ф-1 ул. Центральная | 10 (10.5) | 2022-10-25 09:11 | 2022-10-25 10:10 | В | 0.98333 | ТП-753 Ф-1 ВЛ |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 25 |  | 25.10.2022г., АКТ№ 84 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2275 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-14 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 11:30 | П | 2.5 | ТП-14, 60, 70, 39, 250, 271, ТП-173, 101, 147, 166, 228, 139, 196, 93, 129, 165 (абонентские) |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 187 |  |  |  |  | 1
2276 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-16, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-10-26 12:00 | 2022-10-26 13:00 | П | 1 | ТП-16, 70, 39, 250, 271, ТП-147, 139, 166, 228, 196, 93, 129, 165 (абонентские) |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
2277 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2022-10-25 09:06 | 2022-10-25 10:39 | П | 1.55 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 76 25.10.2022 |  |  | 1
2277 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 Чулково | 6 (6.3) | 2022-10-25 09:16 | 2022-10-25 10:32 | П | 1.2667 | КТП-834 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 76 25.10.2022 |  |  | 1
2278 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-941 Манылово ЖДМЦ | 6 (6.3) | 2022-10-25 10:42 | 2022-10-25 11:24 | П | 0.7 | КТП-941 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 76 25.10.2022 |  |  | 1
2278 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-929 Тимирязево ЖДМЦ | 6 (6.3) | 2022-10-25 12:20 | 2022-10-25 12:40 | П | 0.33333 | КТП-929 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 77 25.10.2022 |  |  | 1
2279 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8(ул. Полярная 9) | 6 (6.3) | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 12:00 | П | 3 | ТП-8 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
2280 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 10:00 | П | 1 | ТП-26 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
2281 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2022-10-26 10:30 | 2022-10-26 11:30 | П | 1 | ТП-20 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
2282 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2022-10-26 13:30 | 2022-10-26 14:30 | П | 1 | ТП-4 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
2283 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2022-10-26 15:00 | 2022-10-26 16:00 | П | 1 | ТП-17 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
2284 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 25 7 Линия 15 | 0.38 | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 12:00 | П | 3 | КТП 25 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
2285 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-950 Гороховец | 6 (6.3) | 2022-10-26 09:45 | 2022-10-26 10:15 | П | 0.5 | КТП-950 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 77 26.10.2022 |  |  | 1
2286 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-714 Денисово | 6 (6.3) | 2022-10-26 11:01 | 2022-10-26 11:35 | П | 0.56667 | КТП-714 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 77 26.10.2022 |  |  | 1
2287 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-975 Манылово | 6 (6.3) | 2022-10-26 12:45 | 2022-10-26 13:20 | П | 0.58333 | КТП-975 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 77 26.10.2022 |  |  | 1
2288 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Мичурина д.8" | 0.38 | 2022-10-26 14:00 | 2022-10-26 14:45 | П | 0.75 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 77 26.10.2022 |  |  | 1
2289 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Володарского-ул. Челюскинцев | 0.38 | 2022-10-27 09:30 | 2022-10-27 14:00 | П | 4.5 | ТП-22, ф.5, ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
2290 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8(ул. Каляевская 13) | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:30 | 2022-10-27 16:00 | П | 2.5 | ТП-44 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2291 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 10:00 | П | 1 | ТП-19 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
2292 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2022-10-27 10:30 | 2022-10-27 11:30 | П | 1 | ТП-49 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
2293 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:30 | 2022-10-27 16:00 | П | 2.5 | ТП-1 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
2294 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:30 | 2022-10-27 16:00 | П | 2.5 | ТП-7 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
2295 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:30 | 2022-10-27 16:00 | П | 2.5 | ТП-8 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
2296 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-10-27 15:00 | 2022-10-27 17:00 | П | 2 | ПС Пенкино ТП-768, 735, 825 КВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
2297 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2022-10-26 19:55 | 2022-10-26 22:13 | В | 2.3 | ТП-40, КТП-33, КТП-8, КТП-29, КТП-9, КТП-17, КТП-19, КТП-11 | м.у.-1 |  | 573 | 0 | 1 | 571 | 0 | 0 | 0 | 572 | 1 | 673.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №36,26.10.2022. | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
2298 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ТП№40-ЛР№6 | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:00 | 2022-10-27 14:00 | П | 1 | КТП-29 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 17.82 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
2299 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-878, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2022-10-27 09:30 | 2022-10-27 15:00 | П | 5.5 | ТП-878 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
2300 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-79, РУ-0,4кВ, I-СШ, ф.5 | 0.38 | 2022-10-27 13:30 | 2022-10-27 15:00 | В | 1.5 | ТП-79, ф.5 |  |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 |  | 27.10.2022, №162 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2301 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-10 Ф-2 ВЛ ул.Карла Маркса | 0.38 | 2022-10-27 13:00 | 2022-10-27 14:00 | В | 1 | ТП-10 Ф-2 ВЛ |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 27 |  | 27.10.2022г., акт № 85 | 3.4.14 | 4.14 | 1
2302 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608, мкр.Юрьевец, ул. Рос, 10а | 0.38 | 2022-10-28 09:00 | 2022-10-28 13:00 | П | 4 | ф.ВЛ-1 Рябиновая 2-32, ф.ВЛ-3 ул.Сиреневая |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2303 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Песочная от ТП №3 ПС Андреево 1003 | 0.38 | 2022-10-28 09:30 | 2022-10-28 16:00 | П | 6.5 | ВЛ-0,4кВ Ф-Песочная ТП-3 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 |  | 28.10.2022 Лист №161 ОПЖ |  |  | 1
2304 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул.Гражданская) | 10 (10.5) | 2022-10-28 09:00 | 2022-10-28 10:00 | П | 1 | ТП-22 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
2305 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-10-28 10:30 | 2022-10-28 11:30 | П | 1 | ТП-14 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
2306 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2022-10-28 13:30 | 2022-10-28 14:30 | П | 1 | ТП-16 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
2307 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-10-31 14:00 | 2022-10-31 17:00 | П | 3 | ПС Пенкино ТП-768, 735, 825 КВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
2308 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1036 от ПС Лакина | 10 (10.5) | 2022-10-29 11:30 | 2022-10-29 12:12 | В | 0.7 | ТП-33,34,28,62,65. |  |  | 96 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 145 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Акт №135 от 29.10.22г. | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2309 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2022-10-30 10:52 | 2022-10-30 12:55 | В | 2.05 | тп-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | Акт №136 от 30.10.22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
2310 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | рп-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2022-10-30 10:52 | 2022-10-30 14:50 | В | 3.9667 | тп-39, 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 14 |  | Акт №137 от 30.10.22 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
2311 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-22, яч.№3 | 0.38 | 2022-10-30 12:00 | 2022-10-30 13:10 | В | 1.1667 | ВЛ-0,4кВ отх. от яч.3 РУ-0,4кВ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 28 |  | Акт №127 от 30.10.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2312 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-56 ф.4, ул.Фурманова д.33, пр.Ленина д.19,21 | 0.22 | 2022-10-29 16:30 | 2022-10-30 13:30 | В | 21 | ТП-56, ф.4, КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  | 29.10.2020 АЖ стр.74 №162 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2313 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2022-10-30 13:00 | 2022-10-30 16:20 | В | 3.3333 | ТП 12, 47, 55, 77 |  |  | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 575 |  | стр. 60 о.ж. от 30.10 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2314 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 2, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Ким, Победы, Папанинцев | 0.38 | 2022-10-30 17:10 | 2022-10-30 18:30 | В | 1.3333 | ЦРП 2, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Ким, Победы, Папанинцев |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  | стр. 60 о.ж. от 30.10 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2315 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Комсомольская, 18 | 0.22 | 2022-10-30 14:40 | 2022-10-30 16:30 | В | 1.8333 | ТП 18, РУ-0,4 кВ, ф. 9 - ул. Комсомольская, 18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 254 ж.з. от 30.10 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2316 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6507 РП-29 ТП-779 | 6 (6.3) | 2022-10-30 14:00 | 2022-10-30 15:55 | В | 1.9167 | ТП-779, ТП-711, КТП-913 | КНС-1 |  | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 30.10.2022 № 254, ОЖ стр.24 | 3.4.9.1. | 4.21 | 0
2317 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-9 до ТП-6, 12, 20, 13 | 10 (10.5) | 2022-10-30 18:10 | 2022-10-30 19:40 | В | 1.5 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-9 до ТП-6, 12, 20 ,13 |  |  | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 665 |  | 30.10.22, стр.156 ОЖ, акт №13/2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2318 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-10-30 15:25 | 2022-10-30 17:10 | В | 1.75 | КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-36, ТП-50 |  |  | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 231.44 |  | №33.30.10.22. | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
2318 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-10-31 10:00 | 2022-10-31 11:00 | П | 1 | ТП-5,33,41 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 178.2 |  | 31.10.2020. лист.№161 ОПЖ |  |  | 1
2319 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-84 | 6 (6.3) | 2022-10-31 13:30 | 2022-10-31 16:00 | П | 2.5 | ТП-84 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2320 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21, ф.5, ул. Чайковского д.125 | 0.38 | 2022-10-31 17:50 | 2022-11-01 09:00 | В | 15.1667 | ТП-21, ф.5, ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | 31.10.2022, стр. 76, АЖ, №163 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2321 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул.освещение" | 0.38 | 2022-10-31 09:30 | 2022-10-31 10:50 | П | 1.3333 | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 79 31.10.2022 |  |  | 1
2322 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.12 "освещение трассы" | 0.38 | 2022-10-31 09:30 | 2022-10-31 10:50 | П | 1.3333 | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 79 31.10.2022 |  |  | 1
2323 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.6 "Старинов В.А. (Ленина 9)" | 0.38 | 2022-10-31 13:40 | 2022-10-31 14:15 | П | 0.58333 | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | ОЖ- лист 79 31.10.2022 |  |  | 1
2324 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.2 "Владэнергосбыт" | 0.38 | 2022-10-31 14:30 | 2022-10-31 15:00 | П | 0.5 | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 79 31.10.2022 |  |  | 1
2325 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 2022-10-31 11:10 | 2022-10-31 11:40 | П | 0.5 | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.10 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 80 31.10.2022 |  |  | 1
2326 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП ЗАО "БЭЗ" ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 19 - п. Бавлены, ул. Советская, 6 | 0.38 | 2022-10-31 09:30 | 2022-10-31 12:20 | В | 2.8333 | ЦРП ЗАО "БЭЗ" ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 19 - п. Бавлены, ул. Советская, 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 255 ж.з. от 31.10 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2327 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 2, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Ким, Победы, Папанинцев | 0.38 | 2022-10-31 18:50 | 2022-10-31 20:20 | В | 1.5 | ЦРП 2, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. Ким, Победы, Папанинцев |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  | № 256 ж.з. от 31.10 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2328 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-6 кВ направл. 114 РП-1 | 6 (6.3) | 2022-10-31 08:30 | 2022-10-31 11:05 | В | 2.5833 | ТП-16, 113(Т-2), 31, 19, 69, 70(Т-2), 3, 68, 52 |  | КНС-1, Д/сад-1, орг.-1 | 573 | 0 | 3 | 570 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 1030 |  | 31.10.2022, ОЖ. Л. 68, акт 01/10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2329 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-10-31 14:00 | 2022-10-31 17:00 | П | 3 | ПС Пенкино ТП-768, 735, 825 КВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 |  | 27.10.2022г., ОЖ стр.№185 |  |  | 1
2330 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-4, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-11-01 13:30 | 2022-11-01 16:00 | П | 2.5 | ТП-4 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1
2331 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30, ТП-685 — КТП СНТ "Искра" | 10 (10.5) | 2022-11-01 04:50 | 2022-11-01 04:52 | В | 0.033333 | ТП-618, ТП-637, ТП-682, ТП-663, ТП-685, ТП-610, ТП-661, КТП СНТ "Искра", ТП-653, ТП-628, ТП-639, ТП-624, ТП-616, ТП-614, ТП-617, ТП-679 |  | вод.-1 | 249 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 | 7 | 242 | 0 | 350 |  | 01.11.2022 № 255, ОЖ стр.26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2332 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30, ТП-685 — КТП СНТ "Искра" | 10 (10.5) | 2022-11-01 04:50 | 2022-11-01 06:07 | В | 1.2833 | ТП-618, ТП-637, ТП-682, ТП-663, ТП-685, ТП-610, ТП-661, КТП СНТ "Искра" |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 5 | 198 | 0 | 150 |  | 01.11.2022 № 255, ОЖ стр.26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2333 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30, ТП-685 — КТП СНТ "Искра" | 10 (10.5) | 2022-11-01 04:50 | 2022-11-01 11:40 | В | 6.8333 | КТП СНТ "Искра" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 |  | 01.11.2022 № 255, ОЖ стр.26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2334 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, РУ-0,4 кВ, ф. 4 - ул. Первомайская, 17 | 0.22 | 2022-11-01 00:55 | 2022-11-01 01:13 | В | 0.3 | ТП 83, РУ-0,4 кВ, ф. 4 - ул. Первомайская, 17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 257 ж.з. от 01.11 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2335 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 12:00 | П | 3 | ТП-6 |  | М.у.-1. | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2336 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Песочная от ТП №3 ПС Андреево 1003 | 0.38 | 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 14:00 | П | 4 | ВЛ-0,4кВ Ф-Песочная ТП-3 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 |  | 02.11.2022 Лист №163 ОПЖ |  |  | 1
2337 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-54 | 10 (10.5) | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 11:30 | П | 2.5 | ТП-54 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2338 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Северная, 42 | 0.22 | 2022-11-01 08:45 | 2022-11-01 14:00 | В | 5.25 | ТП 38, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Северная, 42 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 259 ж.з. от 01.11 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2339 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6кВ ПС Гороховец-ТП5 ф.614 | 6 (6.3) | 2022-11-01 08:45 | 2022-11-01 09:10 | В | 0.41667 | ТП-5,23,33 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 212 |  | АКТ-36 ОЖ- лист 80 01.11.2022 | 3.4.14 | 4.12, 4.13 | 1
2340 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.18 "ул. Горького д.35" | 0.38 | 2022-11-01 13:20 | 2022-11-01 14:55 | П | 1.5833 | ТП-21 ВЛИ-0,4кВ ф.18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 80 01.11.2022 |  |  | 1
2341 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-1 от ТП-31 | 0.38 | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 11:00 | В | 2 | ТП-31 Ф-1 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 02.11.2022г., акт № 86 | 3.4.14 | 4.14 | 1
2342 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43, ф.5, ул. Бутовая-ул. 2-я Каменная | 0.38 | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 11:00 | П | 2 | ТП-43, ф.5, ВЛ |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2343 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 11:00 | П | 2 | ТП-7 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
2344 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 11:00 | П | 2 | ТП-8 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
2345 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП-7, РП-7 — ТП-140 | 6 (6.3) | 2022-11-03 03:00 | 2022-11-03 03:45 | В | 0.75 | РП-7, ТП-360, ТП-382, ТП-463, ТП-203, ТП-216, ТП-150, ТП-223, КТП-93, КТП-120, ТП-264, ТП-98, ТП-418, ТП-425, ТП-227, ТП-17, ТП-372, ТП-140, ТП-113, ТП-391, ТП-427, ТП-87, ТП-188 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-3, | 269 | 2 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 2200 |  | 03.11.2022, №256, стр.30 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2346 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 12:00 | П | 3 | ТП-6 |  | М.у.-1. | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2347 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина, ул.Набережная" | 0.38 | 2022-11-02 13:53 | 2022-11-02 14:04 | П | 0.18333 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 81 02.11.2022 |  |  | 1
2348 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кутузова, ул. Кутузова д.8" | 0.38 | 2022-11-02 14:18 | 2022-11-02 14:37 | П | 0.31667 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 81 02.11.2022 |  |  | 1
2349 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП-48, ф.4 - ул. Крупская,58, ул. Коммунальный проезд, д.9 | 0.38 | 2022-11-04 05:50 | 2022-11-04 07:20 | В | 1.5 | ТП-48, ф.4 - ул. Крупская,58, ул. Коммунальный проезд, д.9 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  | № 261, 262 ж.з. от 04.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2350 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750, ф.Ю-1, РП 30 - ТП 618 | 10 (10.5) | 2022-11-05 21:03 | 2022-11-05 23:05 | В | 2.0333 | ТП 618, ТП 637, ТП 682, ТП 663, ТП 610, ТП 661, ТП СНТ |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 90 |  | 05.11.2022 №257 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2351 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 09:30 | П | 0.5 | ТП-25 ВЛИ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 81 03.11.2022 |  |  | 1
2352 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 10:00 | П | 1 | ТП-35 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
2353 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-11-07 10:30 | 2022-11-07 11:30 | П | 1 | ТП-11 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 224 |  |  |  |  | 1
2354 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2022-11-07 10:30 | 2022-11-07 11:30 | П | 1 | ТП-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2355 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-11-07 13:30 | 2022-11-07 14:30 | П | 1 | ТП-23 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
2356 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-11-07 15:00 | 2022-11-07 16:00 | П | 1 | ТП-24 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
2357 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2358 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." | 0.38 | 2022-11-07 13:00 | 2022-11-07 16:30 | П | 3.5 | ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2359 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-12, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2022-11-07 14:00 | 2022-11-07 16:00 | П | 2 | ТП-12 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2360 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-10, ф.77 | 6 (6.3) | 2022-11-03 20:15 | 2022-11-03 22:30 | В | 2.25 | ф.77, ТП-242, 243, 245 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 115 |  | 03.11.2022, №164 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2361 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-2, ф.8, ул. Абельмана д. 86 | 0.38 | 2022-11-06 18:15 | 2022-11-06 19:10 | В | 0.91667 | ТП-2, ф.8, ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  | 06.11.2022, стр. 78, АЖ, №165 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2362 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №13 Ф-1 | 0.38 | 2022-11-08 08:30 | 2022-11-08 10:00 | П | 1.5 | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  | о.ж. лист №72 |  |  | 1
2363 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №44 Ф-4 | 0.38 | 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 14:00 | П | 4 | ВЛ-0.4 кВ Ф-4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | о.ж. лист №72 |  |  | 1
2364 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №59 Ф-3 | 0.38 | 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 14:00 | П | 4 | ВЛ-0.4 кВ Ф-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №72 |  |  | 1
2365 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 13:00 | П | 4 | ПС Пенкино ТП-768, 735, 825 КВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
2366 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Никольская" | 0.38 | 2022-11-07 09:15 | 2022-11-07 11:05 | П | 1.8333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 82 07.11.2022 |  |  | 1
2367 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул.Горького 25,22-50; ул.Льва Толстого 39,41" | 0.38 | 2022-11-07 13:40 | 2022-11-07 14:20 | П | 0.66667 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.17 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 82 07.11.2022 |  |  | 1
2368 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 10:00 | П | 1 | ТП-5 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
2369 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2022-11-08 10:30 | 2022-11-08 11:30 | П | 1 | ТП-56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
2370 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2022-11-08 13:30 | 2022-11-08 14:30 | П | 1 | ТП-39 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
2371 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2022-11-08 13:30 | 2022-11-08 15:00 | П | 1.5 | ТП-38 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
2372 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2022-11-07 12:25 | 2022-11-07 18:26 | П | 6.0167 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 07.11.2022. лист.№164 ОПЖ |  |  | 1
2373 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-4 Вяткино от 1010 ПС Бараки | 10 (10.5) | 2022-11-07 20:25 | 2022-11-08 00:46 | В | 4.35 | ТП-4 Вяткино от 1010 ПС Бараки |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 154.4 |  | №105 07.11.2022. лист.№164 ОПЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2374 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 11:00 | П | 2 | ТП-53 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
2375 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-56, РУ-0,4кВ,ТМ | 0.38 | 2022-11-08 09:30 | 2022-11-08 12:00 | П | 2.5 | ТП-56 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
2376 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП6 ул. Труда 21 | 0.38 | 2022-11-08 14:00 | 2022-11-08 17:00 | П | 3 | РП6 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2377 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2022-11-08 10:25 | 2022-11-08 12:35 | В | 2.1667 | тп-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | Акт №138 от 08.11.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2378 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №13 Ф-1 | 0.38 | 2022-11-09 08:30 | 2022-11-09 13:30 | П | 5 | ВЛ-0.4 кВ Ф-3 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  | о.ж. лист №74 |  |  | 1
2379 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-11-09 09:30 | 2022-11-09 12:00 | П | 2.5 | ТП-186 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 93 |  |  |  |  | 1
2380 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Никольская" | 0.38 | 2022-11-07 09:15 | 2022-11-07 11:05 | П | 1.8333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 82 07.11.2022 |  |  | 1
2381 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул.Горького 25,22-50; ул.Льва Толстого 39,41" | 0.38 | 2022-11-07 13:40 | 2022-11-07 14:20 | П | 0.66667 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.17 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 82 07.11.2022 |  |  | 1
2382 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-11-08 20:05 | 2022-11-08 21:22 | В | 1.2833 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №106 08.11.2022. лист.№165 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2383 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-11-08 20:05 | 2022-11-08 20:20 | В | 0.25 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 107 08.11.2022. лист.№165 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2384 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС "Новая Районная" ф.102 - РП 35, РП35 к ТП 859 | 10 (10.5) | 2022-11-08 14:20 | 2022-11-08 15:20 | В | 1 | ТП859, ТП827, ТП774, ТП744, ТП402 |  | м.у.-1, кот.-1 | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 600 |  | 08.11.2022, №258, стр. 35 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2385 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС "Западная" ф.638 - РП 23, ТП 451 к ТП 527 | 6 (6.3) | 2022-11-08 19:15 | 2022-11-08 19:45 | В | 0.5 | ТП -527, ТП-447, ТП-467, ТП-223, ТП-222, ТП-307 |  | кот.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | 08.11.2022, №259, стр. 36 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2386 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП 4-ТП 355, ТП-253 — ТП-325 | 6 (6.3) | 2022-11-08 21:55 | 2022-11-08 23:50 | В | 1.9167 | ТП-355, ТП-266, ТП-331, ТП-433, ТП-57, ТП-821, ТП-531, ТП-334, ТП-325, ТП-193 |  | орг.-2 | 34 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 650 |  | 08.11.2022, №260, стр. 36 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2387 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6507 РП29, ТП711 | 6 (6.3) | 2022-11-09 09:30 | 2022-11-09 16:35 | П | 7.0833 | ТП913, ТП778, ТП746, ТП747, ТП748, ТП749, СНТ-1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 250 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" |  |  |  | 1
2388 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 10:00 | П | 1 | ТП-51 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
2389 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 10:00 | П | 1 | ТП-515 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
2390 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2022-11-09 10:30 | 2022-11-09 11:30 | П | 1 | ТП-34 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1
2391 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2022-11-09 13:30 | 2022-11-09 14:30 | П | 1 | ТП-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
2392 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-11-09 15:00 | 2022-11-09 16:00 | П | 1 | ТП-18 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |  |  |  |  | 1
2393 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Ивановская, 22 | 0.22 | 2022-11-08 14:20 | 2022-11-08 15:00 | В | 0.66667 | ТП 11, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Ивановская, 22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 264 ж.з. от 01.11 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2394 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 11:00 | П | 2 | ТП-37 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2395 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-95, КЛ фид. "ул. Ломоносова каб. "А" и "Б" | 0.38 | 2022-11-09 10:00 | 2022-11-09 16:00 | П | 6 | КЛ фид. "ул. Ломоносова каб. "А" и "Б" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2396 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП504, ул.Токарева 3 | 0.38 | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 13:00 | П | 4 | ТП504 |  | м.у.-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2397 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП363, ул.Солнечная 52 | 0.38 | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 12:00 | П | 3 | ТП363 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
2398 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-41 РП-1 Ф-11 | 10 (10.5) | 2022-11-10 13:00 | 2022-11-10 15:00 | П | 2 | РП-1 Ф-11 ТП-41 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2399 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-11-09 14:59 | 2022-11-09 16:25 | П | 1.4333 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 09.11.2022. лист.№166 ОПЖ |  |  | 1
2400 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Песочная от ТП №3 ПС Андреево 1003 | 0.38 | 2022-11-10 10:00 | 2022-11-10 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ Ф-Песочная ТП-3 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 |  | 10.11.2022 Лист №166 ОПЖ |  |  | 1
2401 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 10:00 | П | 1 | ТП-23 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2402 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2022-11-10 10:30 | 2022-11-10 11:30 | П | 1 | ТП-57 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2403 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2022-11-10 13:30 | 2022-11-10 14:30 | П | 1 | ТП-6 |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
2404 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2022-11-10 15:00 | 2022-11-10 16:00 | П | 1 | ТП-15 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
2405 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 67, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2022-11-09 14:25 | 2022-11-09 15:55 | В | 1.5 | ТП 58, 9А, 63А, 51, 51А, 59А, 11, 18, 62, 54, 5, 59, 48 |  |  | 1249 | 0 | 0 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 0 | 1000 |  | стр. 65 о.ж. от 09.11 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2406 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №59 ,КТП115. | 10 (10.5) | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 12:00 | П | 3 | ТП 59,КТП115. |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 |  | о.ж. лист №75 |  |  | 1
2407 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 11:00 | П | 2 | ТП-14 |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
2408 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-11-10 13:30 | 2022-11-10 15:30 | П | 2 | ТП-52 |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2409 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 11:00 | П | 2 | ТП-43 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2410 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 11:00 | П | 2 | РП-3 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
2411 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2022-11-12 13:30 | 2022-11-12 14:30 | П | 1 | ТП-2 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
2412 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007,РП 20 к ТП 311, ПКУ КТП 550 | 10 (10.5) | 2022-11-10 11:35 | 2022-11-10 15:55 | В | 4.3333 | ТП 311, ТП 312, ТП 440, ТП 449, КТП 550 | м,у-1 | кот.-1, М.У -3 ж.д.-2 | 54 | 1 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1200 |  | 10.11.2022, №261 | 3.4.7 | 4.4 | 1
2413 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф. 1007 ТП 229, ТП 390 - КТП 798 | 10 (10.5) | 2022-11-10 15:05 | 2022-11-10 16:45 | В | 1.6667 | ТП 229, 409, 718, 390, 347, 488, 489, 798 |  | орг.-1 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 310 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 10.11.2022, №262 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2414 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2415 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-29, ВЛ фид. "ул. Некрасова 10-21" | 0.38 | 2022-11-11 10:00 | 2022-11-11 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Некрасова 10-21" от ТП 6/0,4 кВ № 29 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2416 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол ф.103 | 10 (10.5) | 2022-11-12 07:10 | 2022-11-12 07:37 | В | 0.45 | ТП-72,118,126,19,31,54,29,20123,124,137. |  |  | 43 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 350 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | Акт №139 от 12.11.22г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
2417 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Ундол ф.103 | 10 (10.5) | 2022-11-12 07:10 | 2022-11-12 11:20 | В | 4.1667 | тп-126,19,31,137. |  |  | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 130 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | Акт №139 от 12.11.22г. | 3.4.14 | 4.13 | 1
2418 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Собинка" Ф№1015 | 10 (10.5) | 2022-11-12 22:55 | 2022-11-13 00:25 | В | 1.5 | ТП №111,57,10,8,58,152,50,51,86,40,11,12,86,41,73,74,75,67,117. |  | вод.-1,кот.-1 | 653 | 0 | 2 | 651 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 550 |  | Акт №141 от 13.11.22г. | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
2419 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск РП №3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2022-11-13 02:50 | 2022-11-13 03:25 | В | 0.58333 | ТП №26,128,32,78,24,25 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 40 |  | Акт №141 от 13.11.22г. | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
2420 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск РП №3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 11:35 | В | 2.5833 | ТП №26,128,32,78,24,25 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 40 |  | Акт №142 от 13.11.22г. | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
2421 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск РП №3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 17:28 | В | 8.4667 | ТП № 24,25 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 |  | Акт №142 от 13.11.22г. | 3.4.8.4 | 4.17 | 0
2422 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-761 п. им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2022-11-13 08:20 | 2022-11-13 10:03 | В | 1.7167 | ТП-761 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 13.11.2022г., АКТ №87 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2423 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-3 Ф-3 опора № 3 | 0.38 | 2022-11-13 13:30 | 2022-11-13 14:10 | В | 0.66667 | ТП-3 Ф-3 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | 13.11.2022г., АКТ №88 | 3.4.14 | 4.14 | 1
2424 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-3 Ф-1 опора № 3 | 0.38 | 2022-11-13 14:10 | 2022-11-13 15:00 | В | 0.83333 | ТП-3 Ф-3 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 13.11.2022г., АКТ №89 | 3.4.14 | 4.14 | 1
2425 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-14 КВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-11-13 21:44 | 2022-11-13 23:10 | В | 1.4333 | РП-1 Ф-14 ТП-8А,14,15,16, КВЛ |  |  | 681 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 285 |  | 13.11.2022г., АКТ №90 | 3.4.14 | 4.11 | 1
2426 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-14 10:00 | 2022-11-14 14:00 | П | 4 | ТП-713 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
2427 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ПС "Северная" до ТП-19, от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 2022-11-12 18:30 | 2022-11-13 15:00 | В | 20.5 | ф.6159, ТП-19, 103, 169, ТП-91, 96, КВЛ | кот.-1 |  | 192 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 540 |  | 12.11.2022, №166 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2428 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул. Некрасова д.4 | 0.38 | 2022-11-13 09:30 | 2022-11-13 10:00 | В | 0.5 | ТП-51, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 13.11.2022, стр. 80, АЖ, №167 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2429 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 8 | 6 (6.3) | 2022-11-13 03:40 | 2022-11-13 04:15 | В | 0.58333 | ТП 12, 47, 55, 77 |  |  | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 575 |  | стр. 68 о.ж. от 13.11 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2430 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 23, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Щербакова | 0.38 | 2022-11-13 01:10 | 2022-11-13 01:45 | В | 0.58333 | ТП 23, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Щербакова |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | № 266 ж.з. от 13.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2431 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-72, ВЛ фид. "Микрорайон 23, 33, 37А" | 0.38 | 2022-11-13 02:00 | 2022-11-13 10:35 | В | 8.5833 | ВЛ фид. "Микрорайон 23, 33, 37А" от ТП 10/0,4 кВ № 72 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | 13.11.2022, ОЖ по 0,4 кВ Л 50-51 | 3.4.12.2 | 4.12, 4.13 | 1
2432 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 10:00 | П | 1 | ТП-25 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
2433 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-14 11:30 | П | 1 | ТП-42 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
2434 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 10:00 | П | 1 | ТП-21 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
2435 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-14 11:30 | П | 1 | ТП-10 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
2436 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-11-12 22:50 | 2022-11-13 00:35 | В | 1.75 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО "ЭнергоСтрой" | №108 13.11.2022. лист.№167 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2437 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-11-13 00:35 | 2022-11-13 02:25 | В | 1.8333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №109 13.11.2022. лист.№167 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2438 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 329 | 0.38 | 2022-11-11 08:00 | 2022-11-11 10:30 | В | 2.5 | ТП 329 фид. ВЛ-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 |  | 12.11.2022, акт №263, стр. 13 Ж.З. | 3.4.14 | 4.13 | 1
2439 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская ф.Ю-1 РП 30 ВВ к ТП 679 сек. фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2022-11-12 22:05 | 2022-11-12 22:25 | В | 0.33333 | ТП 679 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 12.11.2022, акт №264,стр. 42 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2440 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628 | 10 (10.5) | 2022-11-13 05:00 | 2022-11-13 05:30 | В | 0.5 | ТП628, КТП653,КТП639, ТП624 |  | КНС-1, кот.-1 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 500 |  | 13.11.22акт №265 стр.42 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2441 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирсккая-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2022-11-13 06:30 | 2022-11-13 06:55 | В | 0.41667 | КТП683, КТП680, ТП625,КТП633, КТП629, КТП630,КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, КТП640,КТП528,КТП681, КТП549,КТП634, ТП627,КТП636,КТП662, КТП677,ТП645. |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 300 |  | 13.11.22акт №266 стр.42 ОЖ | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
2442 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Новоалександрово фид. 1008 | 10 (10.5) | 2022-11-13 08:15 | 2022-11-13 10:30 | В | 2.25 | КТП 941, КТП 707 |  |  | 231 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1 | 231 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 13.11.22акт №267 стр.43 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2443 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150 ул. Бородина 10 | 0.38 | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 10:00 | В | 1 | ТП 150 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 13.11.2022, акт №268, стр. 17 Ж.З. | 3.4.14 | 4.13 | 1
2444 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-86, РУ-0,4кВ, яч№2 | 0.38 | 2022-11-12 19:50 | 2022-11-12 22:30 | В | 2.6667 | ВЛ-0,4кВ ул. Рощина, Вавилова, Бобкова |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 |  | Акт №126 от 12.11.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2445 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-0,4кВ, 1с.ш.,яч№8 | 0.38 | 2022-11-12 21:45 | 2022-11-12 23:45 | В | 2 | ВЛ-0,4кВ ул. Калинина, ул. Кирова |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |  | Акт №127 от 12.11.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2446 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Октябрьская" ф. №1036 | 10 (10.5) | 2022-11-13 03:43 | 2022-11-13 04:50 | В | 1.1167 | ТП-1, ТП-2, ТП-5, ТП-107 |  |  | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 181 |  | Акт №128 от 13.11.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2447 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-20 ул.Линейная | 0.38 | 2022-11-13 14:10 | 2022-11-13 16:50 | В | 2.6667 | тп-20 ул.Линейная, Зеленоградная. |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9 |  | Акт №129 от 13.11.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2448 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-40 РУ-0,4 кВ яч.2 | 0.38 | 2022-11-13 14:12 | 2022-11-13 17:20 | В | 3.1333 | ТП-40 ул.Горького. Д.2г |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 |  | Акт №130 от 13.11.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2449 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | м-он Кр. Окт. ТП-11 | 0.38 | 2022-11-13 14:15 | 2022-11-13 17:40 | В | 3.4167 | ТП-11 Кр.Октябрь ул. Комсомольская |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 |  | Акт №131 от 13.11.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2450 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ул.Гражданская д.14 | 0.38 | 2022-11-13 15:35 | 2022-11-13 17:55 | В | 2.3333 | ВЛ ул.Гражданская д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №132 от 13.11.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2451 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ул.Самостроевская | 0.38 | 2022-11-13 15:40 | 2022-11-13 16:05 | В | 0.41667 | ТП ул.Самостроевская |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |  | Акт №133 от 13.11.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2452 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ул.Красноармейская | 0.38 | 2022-11-13 16:18 | 2022-11-13 16:45 | В | 0.45 | ТП ул.Красноармейская |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 |  | Акт №134 от 13.11.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
2453 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТПС "Петушки" ф.19 | 10 (10.5) | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 12:15 | В | 3.25 | ТП-34, ТП-49,ТП-35,ТП-43,ТП-37,КТП-10,КТП-12,ТП-55,КТП-19,ТП-11,КТП-17,КТП-9 |  |  | 1211 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 1058.64 |  | №41, 13.11.2022. | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2454 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №78 Ф-2 | 0.38 | 2022-11-14 11:05 | 2022-11-14 12:50 | П | 1.75 | ВЛ-0.4 кВ Ф-2 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 |  | о.ж. лист №82 |  |  | 1
2455 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-15 10:00 | 2022-11-15 14:00 | П | 4 | ТП-713 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
2456 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-13 Ф-1 опора № 13 | 0.38 | 2022-11-14 10:10 | 2022-11-14 11:10 | В | 1 | ТП-13 Ф-1 ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  | 14.11.2022г., АКТ №91 | 3.4.14 | 4.14 | 1
2457 | РЭС г.Клвров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-152 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-11-15 13:30 | 2022-11-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-152 | д.с.-1 |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
2458 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 16:00 | П | 7 | КТП-9, КТП-10, КТП Рубин, врем.КТП М12 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37.84 |  |  |  |  | 1
2459 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 10:00 | П | 1 | ТП-40 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2460 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2022-11-15 10:30 | 2022-11-15 11:30 | П | 1 | ТП-45 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
2461 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2022-11-15 13:30 | 2022-11-15 15:30 | П | 2 | ТП-28 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2462 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2022-11-15 13:30 | 2022-11-15 15:30 | П | 2 | ТП-13 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
2463 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 09:20 | П | 0.33333 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | 15.11.2022. лист.№170 ОПЖ |  |  | 1
2464 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2465 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 11:00 | П | 2 | ТП-32, 46, 92, 145 |  |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1
2466 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-11-16 10:00 | 2022-11-16 12:00 | П | 2 | КТП-9, КТП-10, КТП Рубин, врем.КТП М12 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37.84 |  |  |  |  | 1
2467 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 09:20 | П | 0.33333 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | 16.11.2022. лист.№171 ОПЖ |  |  | 1
2468 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23 Ф-Заречная г.Судогда | 0.38 | 2022-11-16 10:00 | 2022-11-16 15:00 | П | 5 | ТП -23 ул.Набережная |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 43 |  | 16.11.2022. лист.№171 ОПЖ |  |  | 1
2469 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 2, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. КИМ, 26 | 0.38 | 2022-11-15 13:10 | 2022-11-15 15:00 | В | 1.8333 | ЦРП 2, РУ-0,4 кВ, ф. 7 - ул. КИМ, 26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 269 ж.з. от 15.11 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2470 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.610 РП-5 ТП-323, ТП-69 — ТП-783А | 6 (6.3) | 2022-11-15 14:33 | 2022-11-15 15:36 | В | 1.05 | ТП-323, ТП-483, КТП-783А, ТП-69,ТП-724, ТП-424 |  | кот.-1 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 500 |  | 15.11.22, №269, стр.45 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2471 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 10:00 | П | 1 | ТП-18 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |  |  |  |  | 1
2472 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2022-11-16 13:30 | 2022-11-16 14:30 | П | 1 | ТП-1 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
2473 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2022-11-16 13:30 | 2022-11-16 14:30 | П | 1 | ТП-7 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
2474 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2022-11-16 13:30 | 2022-11-16 14:30 | П | 1 | ТП-8 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
2475 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Ключевая" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
2476 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-17 10:20 | 2022-11-17 14:00 | П | 3.6667 | ТП-713 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
2477 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП-4 ТП-355; ТП-193 — ТП-325 | 6 (6.3) | 2022-11-16 15:20 | 2022-11-16 15:30 | В | 0.16667 | ТП-334, ТП-325, ТП-193 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 |  | 16.11.2022, №270, стр. 47 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2478 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-11-16 09:40 | 2022-11-16 10:40 | П | 1 | РТП-11, РУ-0,4кВ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2479 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-11-17 10:00 | 2022-11-17 15:00 | П | 5 | ТП-1, ТП-2 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17.84 |  |  |  |  | 1
2480 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-11-17 13:30 | 2022-11-17 15:30 | П | 2 | ТП-65 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
2481 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск РП №3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2022-11-17 09:20 | 2022-11-17 09:39 | В | 0.31667 | ТП №23,22,21,52,39,769,836,216,85,43,831,156,157 |  |  | 614 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 780 |  | Акт №143от 17.11.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2482 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-11-18 15:00 | 2022-11-18 17:00 | П | 2 | ПС Пенкино ТП-768, 735, 825 КВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
2483 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 68, ул. Мира, 57 | 0.38 | 2022-11-18 09:00 | 2022-11-18 13:00 | П | 4 | ф.ВЛ 1-я Пионерская четная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2484 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 2022-11-19 11:30 | 2022-11-19 12:00 | П | 0.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 87 19.11.2022 |  |  | 1
2485 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-312, Судогодское шоссе (ОКБ) | 0.38 | 2022-11-18 15:20 | 2022-11-18 16:00 | В | 0.66667 | ТП-312 ф."Стройка - ковид. госпиталь" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 18.11.22, №271, стр.22 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.2 | 0
2486 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП-30 ТП-683, ВЛ-10кВ "РП-30 — КТП-574" — ТП-627 | 10 (10.5) | 2022-11-20 16:25 | 2022-11-20 16:40 | В | 0.25 | КТП-633, КТП-629, КТП-630, КТП-660, КТП-631, КТП-632, КТП-662, КТП-640, КТП-528, КТП-681, КТП-549, КТП-634, ТП-627, КТП-636, КТП-662, КТП-677, ТП-645 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 300 |  | 20.11.22, №272, стр.51 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
2487 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-131 | 6 (6.3) | 2022-11-21 13:30 | 2022-11-21 16:00 | П | 2.5 | ТП-131 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2488 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-29, ф.2, ул. Абельмана д. 4 б | 0.38 | 2022-11-19 07:30 | 2022-11-19 12:00 | В | 4.5 | ТП-29, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.11.20222, стр. 84, АЖ, №168 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2489 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-222, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-11-21 13:30 | 2022-11-21 16:00 | П | 2.5 | ТП-222 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
2490 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от ТП-21ул.Клара Цеткин ч.с., ул.Лесная | 0.38 | 2022-11-18 13:27 | 2022-11-18 14:23 | В | 0.93333 | ТП-21 Ф-6 ВЛ |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 32 |  | 18.11.2022г., акт № 92 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2491 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-3-1 п.Коняево от РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-11-19 09:50 | 2022-11-19 10:43 | П | 0.88333 | ТП-3-1 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 100 |  | 19.11.2022. лист.№173 ОПЖ |  |  | 1
2492 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-3-1 п.Коняево от РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-11-21 10:30 | 2022-11-21 11:30 | П | 1 | ТП-3-1 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 100 |  | 21.11.2022. лист.№173 ОПЖ |  |  | 1
2493 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-22 10:00 | 2022-11-22 14:00 | П | 4 | ТП-713 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
2494 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-24, РУ-0,4кВ, яч№3, ф. ул.Набережная | 0.38 | 2022-11-21 13:26 | 2022-11-21 13:51 | В | 0.41667 | ВЛ-0,4кВ ул. Набережная, ул.Маяковского |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 72 |  | Акт №136 от 21.11.22 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2495 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПСТракторная ф.606 РП8 ТП57 | 6 (6.3) | 2022-11-21 21:35 | 2022-11-21 22:05 | В | 0.5 | ТП57, ТП331, ТП820, ТП783, ТП783А, ТП724 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 650 |  | 21.11.22акт №273 стр.53 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2496 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП20 ТП475 | 10 (10.5) | 2022-11-21 22:05 | 2022-11-21 23:15 | В | 1.1667 | ТП475, ТП440, ТП344, ТП768, ТП766, ТП767, ТП769, ТП770, ТП153, ТП282, ТП177, ТП217, ТП159 |  | кот.-1 | 88 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 550 |  | 21.11.22акт №274 стр.53 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2497 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ фид. 1038 ПС "Кварц" | 10 (10.5) | 2022-11-21 12:23 | 2022-11-21 14:30 | В | 2.1167 | ТП-73, 75, 72(Т-2), 62(Т-1), 60(Т-2), 17, 87(Т-2), 11, 65(Т-1), 48(Т-2), 32,46, 145, 92, 117(Т-1), 118(Т-1), 61(Т-1), 35, 36, 25, 44(Т-1 2), 26(Т-2), 147(Т-2), 93(Т-1) |  | Ктоелные-3, ЦТП-1, мед. уч.-4, ж.д.- 6, орг. - 5 | 415 | 0 | 19 | 396 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 2260 |  | 21.11.2022, ОЖ. Л.83-84, акт 02/11 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2498 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-121 | 6 (6.3) | 2022-11-22 09:00 | 2022-11-22 12:00 | П | 3 | ТП-121 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2499 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 2022-11-22 20:40 | 2022-11-22 22:10 | В | 1.5 | ТП 24,25,26 |  | КНС-1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 |  | № 14, 23.11.2022 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
2500 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск РП №3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2022-11-23 06:55 | 2022-11-23 10:55 | В | 4 | ТП №26,128,32,78,24,25 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 40 |  | Акт №144 от 23.11.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2501 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2022-11-22 09:06 | 2022-11-22 10:40 | П | 1.5667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 88 22.11.2022 |  |  | 1
2502 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-11-22 15:25 | 2022-11-22 15:50 | В | 0.41667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №114 22.11.2022. лист.№173 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2503 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ф.1005, КТП-560, п.Небылое, питает базовую станцию "Мегафон" №654 | 10 (10.5) | 2022-11-22 16:20 | 2022-11-23 12:30 | В | 20.1667 | КТП-560 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  | 22.11.2022 стр.4 ЖУАЗ, акт №14/2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2504 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП-4 ТП-355 | 6 (6.3) | 2022-11-22 14:30 | 2022-11-22 15:50 | В | 1.3333 | ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, КТП821, ТП531, ТП334, ТП325, ТП193, ТП57, ТП331, КТП820, ТП783, КТП783А, ТП724 |  | орг.-1 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1600 |  | 22.11.22, №274, стр.54 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2505 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 120 ул. Офицерская 68а | 0.38 | 2022-11-23 09:00 | 2022-11-23 15:00 | П | 6 | ТП 120, ВЛ 0,4 кВ |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2506 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ "ИП Мусихин" и "Микрорайон 19, 20, 21" | 0.38 | 2022-11-23 09:00 | 2022-11-23 10:00 | П | 1 | ВЛ "ИП Мусихин" и "Микрорайон 19, 20, 21" от ТП 10/0,4 кВ № 75 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
2507 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-11-24 09:00 | 2022-11-24 10:00 | П | 1 | ПС Пенкино ТП-768, 735, 825 КВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
2508 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск РП №3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2022-11-23 06:55 | 2022-11-23 10:28 | В | 3.55 | ТП №26,128,32,78,24,25 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 210 |  | Акт №144 от 23.11.22г. | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2509 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС Ундол Ф.104 МРСК | 10 (10.5) | 2022-11-23 09:35 | 2022-11-23 20:08 | В | 10.55 | ТП№30 |  |  | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 65 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | о.ж. лист №93 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2510 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-2, ф.3, ул. К.Маркса д.30а | 0.38 | 2022-11-23 12:00 | 2022-11-23 14:00 | В | 2 | ТП-2, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 23.11.2022, стр. 84, АЖ, №169 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2511 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 64, ф. 7 - ул. Мира, Загородный проезд | 0.38 | 2022-11-23 19:30 | 2022-11-23 20:30 | В | 1 | ТП 64, ф. 7 - ул. Мира, Загородный проезд |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  | № 273 ж.з. от 23.11 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2512 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-11-23 13:40 | 2022-11-23 16:30 | В | 2.8333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №115 23.11.2022. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
2513 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-9 от ВЛ-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2022-11-23 13:40 | 2022-11-23 19:03 | В | 5.3833 | ТП-9 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 78.1 |  | №115 23.11.2022. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
2514 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-11-23 13:40 | 2022-11-23 20:13 | В | 6.55 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №116 23.11.2022. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2515 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-205 ул. Лакина, 139-в | 0.38 | 2022-11-23 08:00 | 2022-11-23 09:00 | В | 1 | ТП-205, фид."ул. Лакина, 139-в" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 23.11.22, №276, стр.25 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2516 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ-6кВ Ф.18 "Выход на ТП-7,22" | 6 (6.3) | 2022-11-23 14:45 | 2022-11-23 16:28 | В | 1.7167 | ТП-7,22,4,34, КТП-Глобус |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 371 |  | АКТ-36 ОЖ- лист 88 23.11.2022 | 3.4.12.1 | 4.12 | 1
2517 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 "Выход на ТП-3, Колледж" | 6 (6.3) | 2022-11-23 21:30 | 2022-11-23 23:18 | В | 1.8 | ТП-36,"Колледж", "Знаменка". |  |  | 84 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 41 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | АКТ-37 ОЖ- лист 88 23.11.2022 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2518 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Революции" | 0.38 | 2022-11-24 09:00 | 2022-11-24 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Революции" от ТП 10/0,4 кВ № 35 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2519 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-29, КЛ фид. "Вторчермет" | 0.38 | 2022-11-24 12:00 | 2022-11-24 17:00 | П | 5 | КЛ фид. "Вторчермет" от ТП 6/0,4 кВ № 29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
2520 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гороховец РУ 6кВ Ф.613 "Выход на ТП28" | 6 (6.3) | 2022-11-24 20:10 | 2022-11-24 21:02 | В | 0.86667 | ТП28, 29 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | АКТ №38 ОЖ- лист 89 24.11.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2521 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6611 РП-29 ТП-711, ТП-711 — ВЛ-6кВ ф."Колхозы" | 6 (6.3) | 2022-11-24 13:10 | 2022-11-24 16:33 | В | 3.3833 | ТП-711, КТП-913 |  | КНС-1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 24.11.2022, №277, стр. 58 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2522 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ВВ-10 кВ направл. 223 РП-2 | 10 (10.5) | 2022-11-24 14:50 | 2022-11-24 15:10 | В | 0.33333 | ТП- 17, 87(Т-2), 11, 65(Т-1), 48(Т-2), 32, 46, 145, 92. |  | ЦТП-1, ж.д.-3 | 227 | 0 | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 900 |  | 24.11.2022, ОЖ. Л.86, акт 03/11 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2523 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 7 Ф. ул. Старая | 0.22 | 2022-11-26 19:50 | 2022-11-26 21:00 | В | 1.1667 | КЛ ф ул. Старая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.11.2022, стр 228 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2524 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-750,753 | 10 (10.5) | 2022-11-26 13:35 | 2022-11-26 15:49 | В | 2.2333 | Ф-1004 ТП-750,753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 89 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 26.11.2022г., Акт №93 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2525 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.11 "м-н "Фрегат" и "Бригантина"" | 0.38 | 2022-11-25 14:50 | 2022-11-25 15:35 | П | 0.75 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 89 25.11.2022 |  |  | 1
2526 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2022-11-27 19:00 | 2022-11-27 19:20 | П | 0.33333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 90 25.11.2022 |  |  | 1
2527 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. Посёлок-2 ВЛ-10кВ ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-11-25 16:15 | 2022-11-25 20:45 | В | 4.5 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  |  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 465.08 |  | №42, 25.11.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2528 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 57, РУ-0,4 кВ, ф. 7 | 0.38 | 2022-11-26 16:40 | 2022-11-27 00:50 | В | 8.1667 | ТП 57, РУ-0,4 кВ, ф. 7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | № 276 ж.з. от 26.11 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2529 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-11-26 07:45 | 2022-11-26 08:22 | П | 0.61667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 26.11.2022. лист.№176 ОПЖ |  |  | 1
2530 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки п.Вяткино | 10 (10.5) | 2022-11-26 13:40 | 2022-11-26 14:33 | П | 0.88333 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 26.11.2022. лист.№176 ОПЖ |  |  | 1
2531 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-11-26 19:35 | 2022-11-26 20:50 | В | 1.25 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №117 26.11.2022. лист.№176 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2532 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-11-27 15:25 | 2022-11-28 06:20 | В | 14.9167 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №118 27.11.2022. лист.№177 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2533 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-11-27 23:55 | 2022-11-28 01:22 | В | 1.45 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №119 27.11.2022. лист.№177 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2534 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф. 689, РП 4 | 6 (6.3) | 2022-11-27 16:35 | 2022-11-27 16:40 | В | 0.083333 | РП 4, ТП 723, ТП 725, ТП 302,ТПИ 193 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 430 |  | 27.11.2022, №278, стр. 62 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2535 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №13 Ф-3 | 0.38 | 2022-11-29 14:00 | 2022-11-29 16:00 | П | 2 | ВЛ ул.Чайковского д.8,10,12 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  | о.ж. лист №96 |  |  | 1
2536 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 10:00 | П | 1 | ТП-713 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
2537 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-933 пос. Милино | 0.38 | 2022-11-28 11:30 | 2022-11-28 12:30 | В | 1 | ТП-933 ф."ул.Спортивная" |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 |  | 28.11.2022, №279, стр.39 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2538 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская -750 ф.Ю-1 РП-30 ТП-574 | 10 (10.5) | 2022-11-29 12:30 | 2022-11-29 16:00 | П | 3.5 | ТП-636, ТП-634, ТП-549 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2539 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-11-29 06:25 | 2022-11-29 07:53 | В | 1.4667 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №120 29.11.2022. лист.№178 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2540 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-119 | 6 (6.3) | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 11:00 | П | 2 | ТП-119 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2541 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-30 10:00 | 2022-11-30 14:00 | П | 4 | ТП-713 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
2542 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2022-11-29 11:30 | 2022-11-29 14:40 | П | 3.1667 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 90 29.11.2022 |  |  | 1
2543 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1019, КЛ-10 кВ от ТП-5 до ТП-38 | 10 (10.5) | 2022-11-30 06:30 | 2022-11-30 07:10 | В | 0.66667 | ТП-38,45,49,5,19,39,56,10,21,2 |  |  | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 987 |  | 30.11.22, стр.187 ОЖ, акт №15/2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2544 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1007 РП-20 ТП-311, ВЛ-10кВ с ТП-312 — КТП-550 | 10 (10.5) | 2022-11-29 16:20 | 2022-11-29 19:30 | В | 3.1667 | ТП-311, ТП-312, ТП-440, ТП-449, КТП-550 |  | кот.-1, м.у.-2, | 52 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1200 |  | 29.11.2022, №280, стр.63 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
2545 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-5 стеклозавода им. Дзержинского, КЛ фид. "пр-т 50 лет Сов. Власти 6" | 0.38 | 2022-11-30 09:00 | 2022-11-30 10:00 | П | 1 | КЛ фид. "пр-т 50 лет Сов. Власти 6" от ТП 6/0,4 кВ № 5 стеклозавода им. Дзержинского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2546 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-37, ф.4, ул. З. Космодемьянской д. 79 | 0.22 | 2022-11-30 13:50 | 2022-11-30 14:30 | В | 0.66667 | ТП-37, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 30.11.2022, стр. 86, АЖ, №170 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2547 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-158, ф.22, ул. Строителей д. 35 | 0.38 | 2022-11-30 14:00 | 2022-11-30 15:50 | В | 1.8333 | ТП-158, ф.22, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |  | 30.11.2022, стр.86, АЖ, №171 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2548 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-11-30 18:45 | 2022-11-30 19:46 | В | 1.0167 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №121 23.11.2022. лист.№178 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2549 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2022-12-01 09:10 | 2022-12-01 10:39 | П | 1.4833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 91 01.12.2022 |  |  | 1
2550 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-12-01 19:30 | 2022-12-01 20:20 | В | 0.83333 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №122 01.12.2022. лист.№179 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2551 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от РП-4 направл. 606 до ТП-122 | 6 (6.3) | 2022-12-02 10:00 | 2022-12-02 12:00 | П | 2 | ТП-123 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2552 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП "Дубки", РУ-0,4кВ, ф. ул.Сосновая | 0.38 | 2022-12-03 13:00 | 2022-12-03 14:10 | В | 1.1667 | ВЛИ-0,4кВ ул Дубовая, Сосновая, Кедровая |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 380 |  | Акт №137 от 21.11.22 | 3.4.13.1 | 4.13 | 1
2553 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Новоалександрово" фид. 1008 | 10 (10.5) | 2022-12-03 11:30 | 2022-12-03 12:53 | В | 1.3833 | КТП-941, КТП-707 |  |  | 232 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1 | 231 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 03.12.22, акт №282, стр.68 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2554 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2022-12-01 09:10 | 2022-12-01 10:39 | П | 1.4833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 91 01.12.2022 |  |  | 1
2555 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" КТП№38-КТП№9 | 10 (10.5) | 2022-12-02 23:10 | 2022-12-03 01:50 | В | 2.6667 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-9 | м.у.-1 |  | 318 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1 | 290.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №43, 02.12.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2556 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-45, ф.11, оп.10-3/20, ул.1 Мая д.44 | 0.22 | 2022-12-03 21:20 | 2022-12-03 23:00 | В | 1.6667 | ВЛ ввод 0,4 кВ от опоры до дома №44 по ул. 1 Мая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.5, 03.12.22 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
2557 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-95, КЛ фид. "ул. Ломоносова 26" и "ул. Ломоносова 26 плиты" | 6 (6.3) | 2022-12-02 09:25 | 2022-12-02 11:30 | П | 2.0833 | КЛ фид. "ул. Ломоносова 26" и "ул. Ломоносова 26 плиты" от ТП10/0,4 кВ № 95 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2558 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 15:00 | П | 5.5 | ТП-91 (абонентская), ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2559 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2022-12-05 10:12 | 2022-12-05 10:44 | П | 0.53333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 93 05.12.2022 |  |  | 1
2560 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ Ф.1 "котельная кинотеатра "Ракета"" | 0.38 | 2022-12-05 13:15 | 2022-12-05 13:45 | П | 0.5 | ТП-22 КЛ-0,4кВ ф.1 |  | Кот-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 93 05.12.2022 |  |  | 1
2561 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ Ф.1 "котельная кинотеатра "Ракета"" | 0.38 | 2022-12-05 16:35 | 2022-12-05 16:55 | П | 0.33333 | ТП-22 КЛ-0,4кВ ф.1 |  | Кот-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 93 05.12.2022 |  |  | 1
2562 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-201, ул. Куйбышева, 46-а | 0.38 | 2022-12-06 13:30 | 2022-12-06 16:00 | П | 2.5 | ТП-201 РУ-0,4кВ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2563 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-12-06 09:00 | 2022-12-06 09:30 | П | 0.5 | КТП-36, ТП-50 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43.66 |  |  |  |  | 1
2564 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-12-05 09:14 | 2022-12-05 12:06 | В | 2.8667 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №123 05.12.2022. лист.№180 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2565 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от РП-4 направл. 606 до ТП-122 | 6 (6.3) | 2022-12-06 10:00 | 2022-12-06 12:00 | П | 2 | ТП-123 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2566 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 2022-12-07 09:30 | 2022-12-07 15:00 | П | 5.5 | ТП-91 (абонентская), ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2567 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-32, ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 14:00 | П | 5 | РП-32 ф.ВЛ-1 ул.Гражданская, 1-5, ул.8 Марта |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2568 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6507 РП-29 ТП-779, РП-29 — ТП-779 | 6 (6.3) | 2022-12-06 15:50 | 2022-12-06 17:03 | В | 1.2167 | ТП-711, ТП-779 |  | КНС-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |  | 06.12.2022 №283, стр.708 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2569 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 12:00 | П | 3 | ТП-7 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
2570 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 12:00 | П | 3 | ТП-8 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
2571 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Мира 2,4,6,8,10,12; ул. Беседина 6,8,10; Полевая 5,7; ул.Лермонтова 1" | 0.38 | 2022-12-06 09:00 | 2022-12-06 12:05 | П | 3.0833 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 |  | ОЖ- лист 93 06.12.2022 |  |  | 1
2572 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина, ул.Набережная" | 0.38 | 2022-12-06 14:00 | 2022-12-06 14:30 | П | 0.5 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 93 06.12.2022 |  |  | 1
2573 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-788, с.Патакино | 0.38 | 2022-12-07 10:30 | 2022-12-07 13:30 | В | 3 | ТП-788 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 07.12.2022г., акт № 94 | 3.4.14 | 4.4 | 1
2574 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-12-08 10:00 | 2022-12-08 16:00 | П | 6 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 08.12.2022. лист.№181 ОПЖ |  |  | 1
2575 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. Посёлок-1 ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ ЦРП "ГОФ"-КТП№11 | 10 (10.5) | 2022-12-08 10:00 | 2022-12-08 14:00 | П | 4 | КТП-9, КТП-10 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37.84 |  |  |  |  | 1
2576 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 23, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Щербакова | 0.38 | 2022-12-07 08:35 | 2022-12-07 09:15 | В | 0.66667 | ТП 23, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Щербакова |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | № 280 ж.з. от 07.12 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2577 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Д/сад № 32" | 0.38 | 2022-12-08 13:00 | 2022-12-08 15:00 | П | 2 | КЛ фид. "Д/сад № 32" от ТП 10/0,4 кВ № 73 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
2578 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11"Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22" | 0.38 | 2022-12-07 10:05 | 2022-12-07 10:43 | П | 0.63333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 93 07.12.2022 |  |  | 1
2579 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.104 п.с. Ундол МРСК "Владимирэнерго" | 10 (10.5) | 2022-12-08 20:08 | 2022-12-09 03:10 | П | 7.0333 | тп 30 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | о.ж. лист102 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2580 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 40, РУ-0,4кВ, ф. ул.Горького | 0.38 | 2022-12-08 10:00 | 2022-12-08 11:00 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ ул Горького,ул. Железнодорожная |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 40 |  | Акт №138 от 21.11.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2581 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 16, РУ-0,4кВ, ф. ул.Станционная | 0.22 | 2022-12-08 22:35 | 2022-12-08 23:30 | В | 0.91667 | ВЛ ул. Станционная д.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | Акт №139 от 21.11.22 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2582 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2022-12-08 13:13 | 2022-12-08 13:50 | П | 0.61667 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 94 08.12.2022 |  |  | 1
2583 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-12-09 09:00 | 2022-12-09 13:00 | П | 4 | ПС Второво Ф-1001, ТП-799,800 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2584 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2022-12-09 10:00 | 2022-12-09 12:00 | П | 2 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 115.28 |  |  |  |  | 1
2585 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2022-12-09 12:00 | 2022-12-09 14:00 | П | 2 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 11.44 |  |  |  |  | 1
2586 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6611 РП-29 ТП-711, РП-29 — ТП-711 | 6 (6.3) | 2022-12-08 10:00 | 2022-12-08 11:25 | В | 1.4167 | ТП-711, ТП-779, ТП-913 | КНС-1 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 500 |  | 08.12.2022 №284, стр.72 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2587 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Садовая" ф.1003 ТП-402, ТП-402 — ВЛ-10кВ ф.1003 | 10 (10.5) | 2022-12-08 10:10 | 2022-12-08 11:35 | В | 1.4167 | ТП-402 |  | кот.-1, м.у.-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 |  | 08.12.2022 №285, стр.72 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2588 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Районная" (нов. площадка) ф.203 | 10 (10.5) | 2022-12-09 10:00 | 2022-12-09 14:00 | П | 4 | ТП-707, ТП-941 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2589 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Шатурская, Строительная, Северная" | 0.38 | 2022-12-09 08:00 | 2022-12-09 08:45 | П | 0.75 | ВЛ фид. "ул. Шатурская, Строительная, Северная" от ТП 6/0,4 кВ № 8 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2590 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф-104 от ПС " Ундол" | 10 (10.5) | 2022-12-11 00:30 | 2022-12-11 08:10 | В | 7.6669 | ТП №30 |  |  | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | о.ж. лист №102 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2591 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-106 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2022-12-11 05:00 | 2022-12-11 06:35 | В | 1.5836 | ТП №907,908 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | о.ж. лист №103 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2592 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск РП №3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2022-12-12 02:50 | 2022-12-12 03:35 | В | 0.75 | ТП №26,128,32,78,24,25 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 40 |  | Акт №146 от 12.12.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2593 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 32 Ф. Налоговая ввод №1 | 0.38 | 2022-12-10 10:10 | 2022-12-10 10:30 | В | 0.33333 | КЛ Ф Налоговая ввод №1 |  | орг.-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 14, 12.12.2022 | 3.4.8.1. | 4.13 | 0
2594 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-718 Ф-2 ул.Шоссейная д.9 | 0.38 | 2022-12-11 06:45 | 2022-12-11 07:45 | В | 1 | ТП-718 Ф-2 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 11.12.2022г., акт № 95 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
2595 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 12 | 0.22 | 2022-12-11 18:30 | 2022-12-11 19:15 | В | 0.75 | ТП 80, РУ-0,4 кВ, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 284 ж.з. от 11.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2596 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 237 "Зеленоборская" - пос. Зеленоборский | 0.38 | 2022-12-12 00:15 | 2022-12-12 10:10 | В | 9.9167 | ТП 237 "Зеленоборская" - пос. Зеленоборский |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  | № 285 ж.з. от 12.12 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2597 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-399 Октябрьский пр-т, д.38 | 0.38 | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 09:01 | В | 0.016667 | ТП-399 ф."Октябрьский, 38 пр-т — блок 3" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 12.12.2022, № 286 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2598 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30 ТП-618, ТП-685 — КТП СНТ | 10 (10.5) | 2022-12-10 06:30 | 2022-12-10 11:00 | В | 4.5 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП661, ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 150 |  | 12.12.2022, № 287 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2599 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30 ТП-618, ТП-685 — КТП СНТ | 10 (10.5) | 2022-12-11 22:00 | 2022-12-11 22:40 | В | 0.66667 | ТП 618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП661, ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 150 |  | 12.12.2022, № 288 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2600 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ново-Александрово ф.1008 | 10 (10.5) | 2022-12-12 09:00 | 2022-12-12 16:00 | П | 7 | ТП707, ТП941 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2601 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2022-12-11 09:30 | 2022-12-11 10:30 | В | 1 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 11.12.2022, ОЖ л. 95 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2602 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП "Дубки", РУ-0,4кВ | 0.38 | 2022-12-09 09:30 | 2022-12-09 12:00 | П | 2.5 | ВЛИ-0,4кВ ул Дубовая, Сосновая, Кедровая |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1
2603 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-12-11 01:00 | 2022-12-11 01:15 | В | 0.25 | ТП-66, ТП-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  | акт №140 от 11.12.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2604 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-10кВ . ф.1001 | 10 (10.5) | 2022-12-11 01:10 | 2022-12-11 01:30 | В | 0.33333 | ПС №10 Красный Угол |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  | акт №141 от 11.12.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2605 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТА 13 ул.Томаровича | 0.22 | 2022-12-11 07:15 | 2022-12-11 10:40 | В | 3.4167 | ТП 13 ул.Томаровича |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 55 |  | акт №142 от 11.12.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2606 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-12-10 08:25 | 2022-12-10 11:17 | В | 2.8667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №124 10.12.2022. лист.№183 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2607 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-12-10 12:12 | 2022-12-10 20:47 | В | 8.5833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №125 10.12.2022. лист.№183 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2608 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-12-10 20:15 | 2022-12-10 21:20 | В | 1.0833 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №126 10.12.2022. лист.№183 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2609 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-12-11 01:20 | 2022-12-11 17:15 | В | 15.9167 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №127 11.12.2022. лист.№183 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2610 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-12-11 03:50 | 2022-12-11 04:35 | В | 0.75 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №128 11.12.2022. лист.№183 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2611 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-12-11 06:43 | 2022-12-11 15:33 | В | 8.8333 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №129 11.12.2022. лист.№184 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2612 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-12-11 22:20 | 2022-12-11 23:40 | В | 1.3333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №130 11.12.2022. лист.№185 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2613 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-12-12 05:00 | 2022-12-12 07:00 | В | 2 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №131 12.12.2022. лист.№185 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2614 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ф. 1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2022-12-10 11:10 | 2022-12-10 16:40 | В | 5.5 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 115.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №44, 10.12.22 | 3.4.14 | 4.11 | 1
2615 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-2 КВЛ-10кВ ТП№8-КТП"Восход" | 10 (10.5) | 2022-12-10 11:10 | 2022-12-10 20:18 | В | 9.1333 | ТП-8, ТП-6, ТП-7, ТП-5, КТП-11 тр-р№2 |  | кот.-1 | 223 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 465.08 |  | №45, 10.12.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2616 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-1 КЛ-10кВ ТП№4-ТП№5 | 10 (10.5) | 2022-12-11 13:05 | 2022-12-11 15:50 | В | 2.75 | КЛ-10кВ ТП№4-ТП№5 |  | кот.-1 | 268 | 0 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 604 |  | №46, 11.12.22 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2617 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф."Д/С «Ромашка» Ул. Спортивная" | 0.38 | 2022-12-11 21:00 | 2022-12-12 00:25 | В | 3.4167 | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф."Д/С «Ромашка» Ул. Спортивная" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40.7 |  | №47, 11.12.22 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
2618 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2022-12-09 09:12 | 2022-12-09 10:00 | П | 0.8 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 94 09.12.2022 |  |  | 1
2619 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ-6кВ Ф.17 "Выход на ТП-2" | 6 (6.3) | 2022-12-10 23:00 | 2022-12-10 23:55 | В | 0.91667 | ТП-2,3,10,36, КТП-Колледж, КТП-Знаменка |  |  | 617 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 1 | 588 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | АКТ 39 ОЖ- лист 95 10.12.2022 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2620 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2022-12-11 14:50 | 2022-12-11 15:20 | В | 0.5 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 50 |  | АКТ 40 ОЖ- лист 95 11.12.2022 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
2621 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2022-12-12 08:38 | 2022-12-12 11:04 | В | 2.4333 | ТП-55,56,6,7,42,44,47,59,115,92. |  |  | 97 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 265 |  | Акт №147 от 12.12.22 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2622 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-44 трансформатор №2 | 10 (10.5) | 2022-12-12 08:38 | 2022-12-12 13:40 | В | 5.0333 | ТП-44 трансформатор №2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | Акт №147 от 12.12.22 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2623 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2022-12-12 19:10 | 2022-12-12 19:40 | В | 0.5 | ТП-54,29,20,123,124,61,82,72,118,126,137,19,31. |  |  | 97 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 265 |  | Акт №148 от 12.12.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2624 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2022-12-12 19:40 | 2022-12-12 22:20 | В | 2.6667 | ТП-126,137,19,31. |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 130 |  | Акт №148 от 12.12.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2625 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КВЛ | ТП-34, РУ-10кВ. Ф. отх. на ТП 86,87 | 10 (10.5) | 2022-12-13 04:05 | 2022-12-13 14:20 | В | 10.25 | ТП-86, ТП-87 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42 |  | акт №143 от 13.12.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2626 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Московская, пос. Промкомбинат" | 0.38 | 2022-12-12 10:05 | 2022-12-12 10:32 | П | 0.45 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 95 12.12.2022 |  |  | 1
2627 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2022-12-12 15:03 | 2022-12-12 15:32 | П | 0.48333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 95 12.12.2022 |  |  | 1
2628 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.110 ТП-604 ТП-664, ТП-611 — ТП-613 | 10 (10.5) | 2022-12-12 20:25 | 2022-12-12 21:35 | В | 1.1667 | ТП-611, ТП-613, ТП-664, ТП-608 |  | кот.-1, орг.-1 | 91 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 500 |  | 12.12.2022, №289 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2629 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-12-12 07:00 | 2022-12-12 13:15 | В | 6.25 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.11.12.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 724 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 435.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №131 12.12.2022. лист.№185 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
2630 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2022-12-12 08:00 | 2022-12-12 17:20 | В | 9.3333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №132 12.12.2022. лист.№185 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2631 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. Посёлок-1 ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ ЦРП "ГОФ"-КТП№11 | 10 (10.5) | 2022-12-13 10:00 | 2022-12-13 12:00 | П | 2 | КТП-9, КТП-10 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37.84 |  |  |  |  | 1
2632 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ, ТМ-2 | 0.38 | 2022-12-14 09:30 | 2022-12-14 16:00 | П | 6.5 | ТП-130, 2 СШ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
2633 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2022-12-13 14:02 | 2022-12-13 16:52 | П | 2.8333 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 96 13.12.2022 |  |  | 1
2634 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова д.4" | 0.38 | 2022-12-13 19:25 | 2022-12-13 19:30 | П | 0.083333 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 96 13.12.2022 |  |  | 1
2635 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС "Районная" ф.6106 РП-4 ТП-355 | 6 (6.3) | 2022-12-13 11:00 | 2022-12-13 11:31 | В | 0.51667 | ТП-355, ТП-331, ТП-531, ТП-433, ТП-821, ТП-57, ТП-266, ТП-334, ТП-325, ТП-193, ТП-253, ТП-254, ТП-297, ТП-716, ТП-349, ТП-213, ТП-198, ТП-27 |  | орг.-2 | 247 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 3 | 244 | 0 | 1500 |  | 13.12.2022, №290, стр.78ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2636 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколлектив ЦРП "Виктория" ВЛ-10кВ ЛР №50 | 10 (10.5) | 2022-12-14 00:55 | 2022-12-14 01:55 | В | 1 | КТП-11, ТП-44, ТП-45 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 161.7 |  | №48, 14.12.22 | 3.4.13.2 | 4.13 | 1
2637 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколлектив ЦРП "Виктория" ВЛ-10кВ КТП№19-КТП№11 | 10 (10.5) | 2022-12-14 09:00 | 2022-12-14 12:00 | П | 3 | КТП-11, ТП-44, ТП-45 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 161.7 |  |  |  |  | 1
2638 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-12-14 05:00 | 2022-12-14 14:00 | В | 9 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №133 14.12.2022. лист.№186 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
2639 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1025 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2022-12-14 02:37 | 2022-12-14 04:17 | В | 1.6667 | ТП-141,84. |  | м.у.-1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 40 |  | Акт №149 от 14.12.22 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
2640 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1025 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2022-12-14 05:24 | 2022-12-14 06:17 | В | 0.88333 | ТП-141,84. |  | м.у.-1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 40 |  | Акт №150 от 14.12.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2641 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2022-12-14 10:00 | 2022-12-14 14:00 | П | 4 | ТП-130 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2642 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "Школа № 4" | 0.38 | 2022-12-14 15:00 | 2022-12-14 16:00 | П | 1 | КЛ фид. "Школа № 4" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2643 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ТПС "Петушки" ф.19 | 10 (10.5) | 2022-12-14 12:25 | 2022-12-14 15:56 | В | 3.5167 | ТП-34, ТП-49,ТП-35,ТП-43,ТП-37,КТП-10,КТП-12,ТП-55,КТП-19,ТП-11,КТП-17,КТП-9 |  |  | 1211 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 0 | 1058.64 |  | №49, 14.12.2022 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
2644 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-12-15 09:00 | 2022-12-15 11:00 | П | 2 | ТП-43 Т-1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
2645 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | рп-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2022-12-16 00:10 | 2022-12-16 00:45 | В | 0.58333 | тп-39, 52, 21, 22, 23, 43,156, 157 |  |  | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 210 |  | акт №151 от 16.12.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2646 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ТПС "Петушки" ф.19 | 10 (10.5) | 2022-12-16 01:20 | 2022-12-16 02:30 | В | 1.1667 | ТП-34, ТП-49,ТП-35,ТП-43,ТП-37,КТП-10,КТП-12,ТП-55 |  |  | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 707.92 |  | №50, 16.12.2022 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
2647 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-28 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2022-12-16 09:30 | 2022-12-16 12:00 | П | 2.5 | КТП-28 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 102.96 |  |  |  |  | 1
2648 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП-30 ТП-683 | 10 (10.5) | 2022-12-16 00:12 | 2022-12-16 00:39 | В | 0.45 | КТП683, КТП680, ТП625, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549,КТП634, ТП627, КТП636, КТП677, ТП645, КТП653, КТП628. |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 300 |  | 16.12.22,№291, стр.82 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2649 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30 ТП-618 | 10 (10.5) | 2022-12-16 02:54 | 2022-12-16 03:21 | В | 0.45 | ТП-618, ТП-637, ТП-682, ТП-663, ТП-658, ТП-610, ТП-685, КТП СНТ"Искра" |  |  | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 250 |  | 16.12.22, №292, стр.82 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2650 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Собинка" Ф№1015 | 10 (10.5) | 2022-12-18 02:43 | 2022-12-18 03:38 | В | 0.91667 | ТП №111,57,10,8,58,152,11,41,73,74,75,117,12,110,88. |  | кот.-1 | 653 | 0 | 1 | 652 | 0 | 0 | 2 | 651 | 0 | 550 |  | Акт №152 от 18.11.22г. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2651 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-92, РУ-0,4кВ, яч. №2 | 0.38 | 2022-12-17 02:00 | 2022-12-17 11:00 | В | 9 | ВЛ-0,4кВ, фидер ул. Магистральная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |  | акт №144 от 17.12.22 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2652 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП-685 к КТП СНТ | 10 (10.5) | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 13:00 | П | 4 | ТП-610, КТП СНТ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2653 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4 кВ ф. 1 "ул. Кирова 3,4,5; ул.Мира 3,5,7,9,11". | 0.38 | 2022-12-17 10:40 | 2022-12-17 11:00 | П | 0.33333 | ТП-10 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 97 17.12.2022 |  |  | 1
2654 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская, д. 28 | 0.22 | 2022-12-17 11:45 | 2022-12-17 14:50 | В | 3.0833 | ТП 1, РУ-0,4 кВ, ф. 2 - ул. Октябрьская, д. 28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 289 ж.з. от 17.12 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2655 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 114, 104 | 6 (6.3) | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 11:00 | П | 2 | ТП-101,100,114,102,103,104, 116,105,106 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 885 |  |  |  |  | 1
2656 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2022-12-18 06:46 | 2022-12-18 10:02 | В | 3.2667 | ТП-761 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 18.12.2022г., акт № 96 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2657 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Вяткино, фид. Ул.Садовая | 0.38 | 2022-12-20 10:00 | 2022-12-20 12:00 | П | 2 | ВЛ фид.Ул.Садовая |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 53 |  | 20.12.2022, лист №188 ОПЖ |  |  | 1
2658 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-1 РП-30 ТП-614, ТП-614 — ТП-616 | 10 (10.5) | 2022-12-19 14:30 | 2022-12-19 14:55 | В | 0.41667 | ТП-614 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 19.05.2022, №293, стр. 85 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2659 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-118 ул.Студеная гора, 44-а | 0.38 | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-19 08:50 | В | 0.83333 | ТП-118 РУ-0,4кВ секц.Т-1 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 |  | 19.05.2022, №294, стр. 85 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2660 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-10, РУ-0,4кВ, яч. №2. ф.ул. Десантников д.11 | 0.38 | 2022-12-20 21:15 | 2022-12-21 14:00 | В | 16.75 | КЛ-0,4кВ, ф. ул. Десантников д.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  | акт №145 от 21.12.22 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2661 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Собинка" Ф-1015 | 10 (10.5) | 2022-12-21 14:30 | 2022-12-21 15:30 | В | 1 | ТП -№111,57,10,8,58,152,11,41,73,74,75,117,12,110,88. |  | кот.-1 | 653 | 0 | 1 | 652 | 0 | 0 | 2 | 651 | 0 | 550 |  | Акт №153 от 21.12.22г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
2662 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Собинка" Ф-1015 | 10 (10.5) | 2022-12-21 14:30 | 2022-12-21 20:00 | В | 5.5 | ТП-58 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 160 |  | Акт №153 от 21.12.22г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
2663 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-12-22 05:36 | 2022-12-22 10:53 | В | 5.2833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №134 22.12.2022. лист.№189 ОПЖ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
2664 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-42, ф.6, ул. Ватутина 2б | 0.38 | 2022-12-21 18:15 | 2022-12-21 20:00 | В | 1.75 | ТП-42, ф.6, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 21.12.2022,стр.92, АЖ, №172 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2665 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-207, ф.4, ул. Левченко 11 | 0.22 | 2022-12-23 00:20 | 2022-12-23 00:40 | В | 0.33333 | ТП-207, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 23.12.2022, стр.92, АЖ, №173 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2666 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.7, ул. Добролюбова 7а | 0.22 | 2022-12-23 03:25 | 2022-12-23 10:00 | В | 6.5833 | ТП-38, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 23.12.2022, стр.92, АЖ, №174 | 3.4.13 | 4.4 | 1
2667 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-12-23 06:40 | 2022-12-23 07:20 | В | 0.66667 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 135 23.12.2020. лист.№190 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21. | 1
2668 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-12-23 06:40 | 2022-12-23 11:42 | В | 5.0333 | ТП-47,12,35,20 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 90 |  | № 135 23.12.2020. лист.№190 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21. | 1
2669 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП-26 ул. Лермонтова, д.34-а | 0.38 | 2022-12-22 10:50 | 2022-12-22 12:40 | В | 1.8333 | РП-26 фид."ул.Почаевская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 22.05.2022, №295, стр.45 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2670 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-10кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-12-22 02:25 | 2022-12-22 03:35 | В | 1.1667 | ТП-66, ТП-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 |  | акт №146 от 22.12.22 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2671 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ул. Свердлова д.9,11, ул. Ленина д.9 | 0.38 | 2022-12-26 14:00 | 2022-12-26 15:00 | П | 1 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2672 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-30, ф.7, пр.Ленина д.33 | 0.38 | 2022-12-24 12:25 | 2022-12-24 13:40 | В | 1.25 | ТП-30, ф.7, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 24.12.2022, стр.92, АЖ, №175 | 3.4.13 | 4.4 | 1
2673 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-6 ул. Труда, 23 | 0.38 | 2022-12-23 14:10 | 2022-12-23 15:15 | В | 1.0833 | РП-6 фид."ул. Труда" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 23.05.2022, акт №296, стр. 47 Ж.З. | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
2674 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-75, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-12-26 09:00 | 2022-12-26 11:00 | П | 2 | ТП-75 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1
2675 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83 - ул. Вокзальная, 11 | 0.22 | 2022-12-25 17:50 | 2022-12-25 18:10 | В | 0.33333 | ТП 83 - ул. Вокзальная, 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 292 ж.з. от 25.12 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
2676 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2022-12-23 22:32 | 2022-12-23 23:00 | В | 0.46667 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 50 |  | ОЖ- лист 99 23.12.2022 | 3.4.12.5 | 4.3 | 1
2677 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2022-12-24 09:50 | 2022-12-24 10:25 | П | 0.58333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 50 |  | ОЖ- лист 100 24.12.2022 |  |  | 1
2678 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-11, 20, 6, 8, 12, 21, 26, 37, 15 | 6 (6.3) | 2022-12-25 03:00 | 2022-12-25 04:39 | В | 1.65 | ТП-11, 20, 6, 8, 12, 21, 26, 37, 15 |  |  | 881 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 1093 |  | ОЖ-лист100 25.12.2022 | 3.4.9.3 | 4.6 | 0
2679 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.112 | 10 (10.5) | 2022-12-26 17:55 | 2022-12-26 18:55 | В | 1 | ТП 1,20,7,45 |  | КНС,-1, | 131 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 100 |  | № 15, 27.12.2022 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2680 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-183, ул.Пичугина, 9 | 0.38 | 2022-12-27 14:00 | 2022-12-27 16:00 | П | 2 | ф."ВЛ-3 пр-т Ленина 12а Д/С №58, пр-т Ленина 10, 12" |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2681 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-19, ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2022-12-27 14:00 | 2022-12-27 16:00 | П | 2 | ТП-19 |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2682 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-223, ул.Василисина, 14б | 0.22 | 2022-12-26 15:10 | 2022-12-26 17:20 | В | 2.1667 | ф."ВЛ-2 ул.Василисина, 10а, 12а, 12б" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  | 26.12.22, №297, стр.49 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2683 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-101, КЛ фид. "ул. Курловская 21" | 0.38 | 2022-12-27 09:00 | 2022-12-27 12:00 | П | 3 | КЛ фид. "ул. Курловская 21" от ТП 6/0,4 кВ № 101 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
2684 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-207, ф.4, ул. Левченко д.17 | 0.22 | 2022-12-26 07:00 | 2022-12-26 09:30 | В | 2.5 | ТП-207, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 26.12.2022, стр.94, АЖ, №176 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2685 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ТП-158, ф.21, ул.Строителей д.35 | 0.38 | 2022-12-26 08:30 | 2022-12-26 09:00 | В | 0.5 | ТП-158, ф.21, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 26.12.2022, стр.94, АЖ, №177 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2686 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-130, ул. Княгининская, 6-б | 0.38 | 2022-12-28 09:00 | 2022-12-28 11:00 | П | 2 | ТП-130 ф."СИП ул.Никитская, 2-я Никольская" |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2687 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-642, мкр. Юрьевец ул. Институтский городок, 20 | 0.38 | 2022-12-27 06:10 | 2022-12-27 10:00 | В | 3.8333 | ТП-642 ф."Клубно-спортивный блок школы (ВРУ-1 ввод 1)" |  | шк.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 27.12.22, №298, стр.50 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2688 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4 кВ Ф.5 "ул. Кирова" | 0.38 | 2022-12-28 09:00 | 2022-12-28 10:20 | П | 1.3333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 1 28.12.2022 |  |  | 1
2689 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-43, ф.4, ул. Кирова д.86 | 0.22 | 2022-12-28 08:15 | 2022-12-28 09:10 | В | 0.91667 | ТП-43, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.12.2022, стр.94, АЖ, №178 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2690 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2022-12-29 08:30 | 2022-12-29 14:00 | П | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная" от ТП 6/0,4 кВ № 57 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
2691 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП5 Ф.ул. Толстого | 0.22 | 2022-12-31 00:40 | 2022-12-31 01:30 | В | 0.83333 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 31.12.2022, стр 260 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2692 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-12-31 01:05 | 2022-12-31 03:35 | В | 2.5 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №1 31.12.2022. лист.№192 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Расчет предприятия | Метод определения
2022 год
1 | 2 | 4 | 6
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 97895 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 769
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 97126
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi ), час. | 3.0031 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 1.3079 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi ), час. | 2.1057 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.71082 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
_________________________________________________________________________
Должность Ф.И.О. Подпись
В строках(е) "260" указано неверное значение в столбце «27». Случаи, когда указывается «0» или «1»: 1) в столбце «8» значение «В» или «В1» и в столбце «25» значение: 3.4.8 (или его подкод), 3.4.9 (или его подкод), 3.4.10 (или его подкод), 3.4.11 (или его подкод), 3.4.12 (или его подкод); 2) информация за первое полугодие 2017 года, и в столбце «8» значение «В» или «В1», и в столбце «5» значение 0,4 кВ. Случаи, когда указывается «0»: 1) в столбце «8» значение «А»; 2) продолжительность прекращения передачи э/э равна нулю. Случаи, когда указывается «1»: 1) в столбце «8» значение «В» или «В1» и в столбце «25» указано значение, отличное от: 3.4.8 (или его подкод), 3.4.9 (или его подкод), 3.4.10 (или его подкод), 3.4.11 (или его подкод), 3.4.12 (или его подкод); 2) в столбце «8» значение «П».

## Форма 3.1-3.2
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2022 г., Птпр
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2022 г.
№ п./п. | Наименование | 2022 год
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 1918
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 50
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  | 1868
Пзаяв_тпр |  | 1.0268
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2022 г.
№ п./п. | Наименование
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 1587
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 460
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  | 1127
Пнс_тпр |  | 1.4082
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2022 г., Птпр
Птпр |  | 1.2175
Руководитель

## %% достижения показателей (hidden)
№ п/п | Наименование показателей | Обзнач. в МУ | Нормативная база | Второй долгосрочный период |  |  |  |  | Третий долгосрочный период
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки , час. | Пsaidi | Министерство энергетики РФ ПРИКАЗ от 18 октября 2017 г. N 976 базовые значения Пsaidi (таблица) | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30%
2. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки , шт. | Пsafi | Министерство энергетики РФ ПРИКАЗ от 18 октября 2017 г. N 976 базовые значения Пsafi (таблица) | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30% | +/- 30%
3. | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения | Птпр | Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (ред. от 21.06.2017) "Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций" | +/- 29% | +/- 28% | +/- 27% | +/- 26% | +/- 25% | +/- 25% | +/- 25% | +/- 25% | +/- 25% | +/- 25%