## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область март
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-389, ул.Поселковая, 6 | 0.38 | 2023-03-01 11:00 | 2023-03-01 12:00 | ТП-389 - неотложные работы на ВЛ ф."ул. Матрососва, ул. Кулибина, Юрьевский пр-д"
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 4 - ул. Западная, 16 | 0.22 | 2023-03-01 12:00 | 2023-03-01 14:00 | Окисление на фронтоне, заменили прокалывающий зажим
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ТПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 15:00 | Настройка РЗиА на ТПС "Тяговая" ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-223, ул. Василисина, 14-б | 0.38 | 2023-03-02 10:00 | 2023-03-02 12:00 | ТП-223 - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Василисина, 14-б, ул.Чапаева"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-03-02 13:30 | 2023-03-02 15:00 | Подключение потребителя по условиям техприсоединения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2023-03-01 10:40 | 2023-03-01 11:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода по адресу: ул. Гражданская д.6
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2023-03-02 10:00 | 2023-03-02 12:00 | отключение ЛР 73 Ф-168 П/С Судогда замена РЛНД-10 ввода ТП-20
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2023-03-02 09:10 | 2023-03-02 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению ввода на другую опору по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2023-03-02 10:00 | 2023-03-02 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене двух светильников уличного освещения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-03-03 10:00 | 2023-03-03 14:00 | Монтаж провода по вновь установленным опорам по условиям техприсоединения персоналом ЦСР.
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 по ул. Муромский пер. | 0.38 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 14:00 | Демонтаж проводов для безопасной опиловки дерева
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-125 от ПС Ундол, участок от РП2 до РП3. | 10 (10.5) | 2023-03-03 18:10 | 2023-03-03 21:03 | Отключение от МТЗ ф.125.Пробой разрядника на ЛР-10 кВ у ТП 108.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.105 | 10 (10.5) | 2023-03-05 16:20 | 2023-03-05 18:15 | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.105 Не исправна кл. 10 кВ ТП 1-ТП2
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 26 Ф. Мастер | 0.38 | 2023-03-04 09:00 | 2023-03-04 10:00 | Пожар у потребителя. ТП 26 Ф Мастер -отключен
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | РП-2 (н), ф.19, от ТП-66 до ТП-148 | 6 (6.3) | 2023-03-03 13:25 | 2023-03-03 14:30 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-66 до ТП-148, электрический пробой
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-2 РУ-6кВ Ф.1 "Тр-р №1" | 6 (6.3) | 2023-03-03 09:10 | 2023-03-03 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению РУ-6кВ РП-2.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 2023-03-03 09:40 | 2023-03-03 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению ввода по адоесу ул. Островского д.5.
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 4 - ул. Гагарина, 97 | 0.22 | 2023-03-03 23:00 | 2023-03-03 23:45 | Окисление на фронтоне, устранили
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-45 | 6 (6.3) | 2023-03-06 13:30 | 2023-03-06 15:30 | Монтаж торцевой панели в РУ-6 кВ, чистка оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП-19 к ТП-778, ТП-7 — ТП-471 | 6 (6.3) | 2023-03-04 10:00 | 2023-03-04 11:05 | РП-19 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП-778 сек. фид. 6402: неисправна КЛ-6кВ ТП-7 — ТП-471.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.725 ТП-185, КТП-280 — ТП-321 | 6 (6.3) | 2023-03-06 01:00 | 2023-03-06 03:00 | На ПС "ВЭМЗ" ОТ МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.725: неисправна КЛ-6кВ КТП-280 — ТП-321.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2023-03-06 18:30 | 2023-03-06 19:52 | неисправность в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48 Ф.1 | 0.38 | 2023-03-07 08:30 | 2023-03-07 12:00 | Заявка от У.К."Пономарев": чистка кровли от снега и наледи ул.Фабричная 2а.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-44 Ф.2 | 0.38 | 2023-03-07 13:00 | 2023-03-07 14:00 | Заявка от У.К."Пономарев": чистка кровли от снега и наледи ул.Мира д.4.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2023-03-06 11:05 | 2023-03-06 12:00 | Аварийное отключение ф102.Падение ветки на ВЛ-10 кВ из-за пределов охранной зоны.Нагрузка переведена на ф.101,кроме ТП-77.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С. Ундол г.Лакинск ф.102 Собинка | 10 (10.5) | 2023-03-06 11:05 | 2023-03-06 15:48 | Аварийное отключение ф102.Падение ветки на ВЛ-10 кВ из-за пределов охранной зоны.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ-6кВ Ф.2 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2023-03-06 14:00 | 2023-03-06 14:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по соединении шлейфов на РП-2.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49, ф.2, ул. Текстильная д. 2а | 0.22 | 2023-03-06 14:10 | 2023-03-06 16:00 | Обрыв подвода к дому. Восстановлено
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-6 от ТП-36 | 0.38 | 2023-03-09 10:00 | 2023-03-09 11:00 | монтаж узла учета на Школьная улица, 7А
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-182, ул. Мира, 39-а | 0.38 | 2023-03-07 14:15 | 2023-03-07 15:20 | Обрыв ввода ул.1-Пионерская, 65, от опоры №5, в результате очистки снежно-ледяной массы с кровли дома
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2023-03-08 23:05 | 2023-03-08 23:10 | Возврат к нормальной схеме: перевод нагрузки с ф.21 ТПС "Петушки" на ф.7 ТПС "Петушки"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 | 10 (10.5) | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-09 12:00 | Текущий ремонт оборудования.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-12,ф.1, ул. Фёдорова д.48 | 0.22 | 2023-03-09 14:20 | 2023-03-09 16:00 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-800 (Дубки) | 6 (6.3) | 2023-03-09 10:00 | 2023-03-09 13:40 | замена трансформатора ТМГ 11 400
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2023-03-09 23:10 | 2023-03-09 23:20 | Перевод нагрузки с ф.7 ТПС "Петушки" на ф.21 ТПС "Петушки". Ремонтные работы на ТПС "Петушки" ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-11 Т-1 | 10 (10.5) | 2023-03-10 14:00 | 2023-03-10 14:30 | Ревизия в камере трансформатора Т-1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-58, ВЛ фид. "Магазин "Прогресс" | 10 (10.5) | 2023-03-10 13:30 | 2023-03-10 15:30 | Замена прибора учета.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2023-03-10 10:00 | 2023-03-10 11:30 | отключение ЛР 43 Ф-168 П/С Судогда установка приборов СКЗ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2023-03-12 13:35 | 2023-03-12 13:59 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ ПАО "Россети"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2023-03-12 18:10 | 2023-03-12 18:13 | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда (АПВ-успешно)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП №3, п.Андрево Ф-ул. Школьная | 0.38 | 2023-03-13 10:00 | 2023-03-13 11:30 | Монтаж ж/б приставок под ТП №3
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП20 Ф. ул. Нетека ввод в д.19 | 0.22 | 2023-03-12 13:00 | 2023-03-12 13:45 | Ул. Нетека д.19 обрыв ввода в результате схода снега с крыши
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-761 п.Фрунзе | 0.38 | 2023-03-13 10:00 | 2023-03-13 14:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ по новому технологическому присоединению
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-2 | 10 (10.5) | 2023-03-12 20:25 | 2023-03-12 23:35 | В следствии сильного ветра и вероятного замыкания проводов в 20:25 на ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-2. Произведены оперативные переключения на ЛЭП-1 (кроме ТП Колесо, ТП Мегафон и ТП ОСБО).
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 2023-03-12 16:15 | 2023-03-12 16:45 | В 16:15 на ПС "Никологоры" произошло отключение ВЛ-10 кВ фидера № 103. В 16:45 произведено успешное повторное включение. Причина отключения не установлена
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 73 по ул. Калинина | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 73 по ул. Калинина КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43 по ул. Суворова, Кутузова | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 43 по ул. Суворова, Кутузова КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 23 по ул. Луначарского | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 23 по ул. Луначарского КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 61 по ул. Вишневая | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 61 по ул. Вишневая КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ по ул. Полевая в п. Первомайский | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | На ВЛ-0,4 кВ по ул. Полевая в п. Первомайский КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 17 по ул. Красина | 0.38 | 2023-03-12 22:30 | 2023-03-13 12:00 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП № 61 по ул. Вишневая КЗ в линии. Сгорел предохранитель на фазе
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Тп-28 Спортивная 3а | 0.38 | 2023-03-12 20:00 | 2023-03-12 21:36 | Падение снега с крыши, обрыв ввода в здание.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-46 Пушкина 10 | 0.38 | 2023-03-12 11:40 | 2023-03-12 14:38 | Падение снега с крыши, обрыв ввода в здание.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2023-03-12 18:00 | 2023-03-12 22:18 | Протечка крыши на шинный мост РУ-10кВ ТП-5
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-26, пр-т Ленина 68-а | 0.38 | 2023-03-12 08:45 | 2023-03-12 10:30 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-4": обрыв ввода на фасаде дома пр-т Ленина, 68-а в результате падения ледяной массы с кровли дома
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС "Западная" ф.638 РП-23 ТП-455, ТП-451 | 6 (6.3) | 2023-03-12 19:05 | 2023-03-12 19:20 | ТП-451 отключили ВН-6кВ к ТП-527 с.ф.638 для отыскания ОЗЗ: неисправен опорный изолятор 6кВ к Т-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимир-Тяговая" ф.9 | 6 (6.3) | 2023-03-12 18:30 | 2023-03-12 22:15 | ПС Владимир-Тяговая от ТО отключился ВВ-6кВ ф.9: неисправность в сетях МРСК
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф.8 РП-3 ТП-38, ТП-38 — ТП-469 | 6 (6.3) | 2023-03-12 23:20 | 2023-03-13 01:10 | ПС "Рпень" от ТО отключился МВ-6кВ ф.8: неисправна КЛ-6кВ ТП-38 — ТП-469
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов, 48 | 0.22 | 2023-03-12 21:35 | 2023-03-13 00:30 | Схлест подвода к дому, схлест устранили
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Володарского д. 68 а | 0.22 | 2023-03-12 11:30 | 2023-03-12 12:40 | Обрыв подвода к дому, восстановлено
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-125, ф.3, ул. Волго-Донская д. 11 б | 0.38 | 2023-03-12 12:15 | 2023-03-12 16:00 | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ ф3, электрический пробой. Дом запитан по времянке.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-4, ф1, ул. Свердлова д. 1 а | 0.22 | 2023-03-12 15:15 | 2023-03-12 16:30 | Обрыв подвода к дому, восстановлено
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | РП-10 , ф.78, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2023-03-12 21:20 | 2023-03-13 01:15 | Отключился ВВ ф.78 на РП-10. Неисправность на абонентских ТП-129, 165 (коллективные сады). Не включены ТП-129, 165
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2023-03-10 09:15 | 2023-03-10 09:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу светильника ул. Освещения на опоре №21.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул.Горького 25,22-50; ул.Льва Толстого 39,41" | 0.38 | 2023-03-10 13:53 | 2023-03-10 14:17 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению ввода на гараж в рамках нового тех.присоединения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кирова 3,4,5; ул.Мира 3,5,7,9,11" | 0.38 | 2023-03-11 10:35 | 2023-03-11 10:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу АВ на вводе второго подъезда жилого дома ул. Кирова д.5.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-Колледж РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Гоголя, Суд" | 0.38 | 2023-03-12 11:25 | 2023-03-12 13:10 | Обрыв пролета проводов деревом при сильных порывах ветра в пролёте опор №1 - №1.1.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ Ф.1 "ИП Баранова" | 0.38 | 2023-03-12 21:40 | 2023-03-12 22:20 | В ТП-30 РУ-0,4кВ сработал АВ на отходящую линию потребителя "ИП Баранова". АВ включен, причина не установлена.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2023-03-13 13:00 | 2023-03-13 13:40 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Речная" | 0.38 | 2023-03-13 14:00 | 2023-03-13 15:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2023-03-13 13:00 | 2023-03-13 13:45 | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда работы персонала россетей
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 120 РУ-0,4кВ ул.Добровольского 1а | 0.38 | 2023-03-13 08:20 | 2023-03-13 15:00 | перегорел провод
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 28 РУ-0,4кВ ул. Космонавтов д.33 | 0.38 | 2023-03-13 09:10 | 2023-03-13 11:00 | захлест проводов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 37 РУ-0,4кВ ул,Гагарина д.37 | 0.38 | 2023-03-13 09:20 | 2023-03-13 11:40 | отключился автомат
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | Мегафон ТП д.Жердево РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2023-03-13 13:10 | 2023-03-13 15:15 | перегорели вставки, вышел из строя разрядник
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф1, ул. Челюскенцев д. 121 | 0.22 | 2023-03-13 09:25 | 2023-03-13 10:00 | Обрыв подвода к дому, восстановлено
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-140, ф11, ул. Комсомольская д. 104 | 0.38 | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 11:00 | Отключение по письму УК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13;" | 0.38 | 2023-03-13 10:05 | 2023-03-13 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перетяжке провода ул.совещения.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 527 ул.Тихонравова, 1 | 6 (6.3) | 2023-03-14 14:00 | 2023-03-14 17:00 | ТП 527: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-10, ВЛ фид. "ул. 2-ая Народная, К. Либкнехта нечет." | 0.38 | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 09:40 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2023-03-14 10:00 | 2023-03-14 10:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-03-14 10:40 | 2023-03-14 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская, Коттеджи" | 0.38 | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 12:00 | Подключение вводов к СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 14:00 | Монтаж опор попроизводственной программе.
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 5, ф. 4 - ул. Ленина п. Бавлены | 0.38 | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 11:45 | Схлест проводов магистрали, сгорел предохранитель в мачтовом рубильнике, схлест устранили, вставку заменили
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-102 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 16:00 | Опиловка в охранной зоне ф.102.
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-5, ТП-64 | 6 (6.3) | 2023-03-14 20:00 | 2023-03-14 21:40 | Вследствие сильного ветра и вероятного замыкания проводов на КВЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-5, ТП-64 в 20.00 в РП-1 произошло отключение МВ в РП-1 в сторону ТП № 32,12,4,19,64. Произведены оперативные переключения. КВЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-5, ТП-64 выведена в ремонт для проведения осмотра и испытания кабельной отпайки на ТП № 64
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Тяговая" Ф.12 | 10 (10.5) | 2023-03-14 15:40 | 2023-03-14 16:10 | Пробой кабельной муфты КЛ-10кВ опора №1
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.2, ул.Щеглова-ул. Агапова | 0.38 | 2023-03-14 17:05 | 2023-03-14 21:00 | Захлест проводов ВЛ-0,4 кВ,устранено
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф.2 "ОАО ГЗПТО «Элеватормельмаш»" | 0.38 | 2023-03-14 09:20 | 2023-03-14 11:50 | Отключение по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ-6кВ Ф.3 "Тр-р №2" | 0.38 | 2023-03-14 14:00 | 2023-03-14 16:32 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока в РУ-0,4кВ на фид.№2,3,4,9,14 в связи с выходом МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Суворова; ул.Тимирязева" | 0.38 | 2023-03-14 23:06 | 2023-03-15 12:00 | Обрыв провода в пролете опор №13-14. Причина не установлена, восстановительные работы продолжаются.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 498 ул. Никитина д.5 | 0.38 | 2023-03-14 20:00 | 2023-03-14 20:40 | ТП 498 ВЛ 0,4 кВ обрыв трехфазного ввода на фасаде дома ул. Никитина д.5 , в результате падения ледяной массы с кровли дома
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 178 ул. Кирова 1а | 0.38 | 2023-03-15 04:00 | 2023-03-15 09:30 | ТП 178 ВЛ 0,4 кВ обрыв однофазного ввода на фасаде дома ул. Кирова 1а ,в результате падения ледяной массы с кровли дома
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-11 РУ-0,4 ф.1,ф.5 Котельная | 0.38 | 2023-03-15 10:00 | 2023-03-15 13:00 | Отключение по заявке Владимиртеплогаз
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-761 п.Фрунзе | 0.38 | 2023-03-15 10:00 | 2023-03-15 14:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ по новому техгнологическому присоединению
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП №3, п.Андрево Ф-ул. Школьная | 0.38 | 2023-03-16 09:30 | 2023-03-16 14:00 | Монтаж ж/б приставок под ТП №3
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-102 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2023-03-16 08:30 | 2023-03-16 12:00 | Опиловка в охранной зоне ф.102.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Суворова; ул.Тимирязева" | 0.38 | 2023-03-15 12:00 | 2023-03-15 12:55 | Обрыв СИП 4х16 в пролете опор №13-14. Причина: перетирание об укос ВЛ-6кВ. Эл.снабжение всех потребителей восстановлено.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул.Киркижа д.2 | 0.22 | 2023-03-15 08:20 | 2023-03-15 09:00 | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, пр-д Муромский д.5 | 0.22 | 2023-03-15 09:30 | 2023-03-15 10:30 | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, пр-д Муромский д.10 | 0.22 | 2023-03-15 12:00 | 2023-03-15 13:25 | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2023-03-16 10:00 | 2023-03-16 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2023-03-16 11:00 | 2023-03-16 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-27 ул.Урожайная, 17а | 6 (6.3) | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 12:00 | Неотложные работы на КТП-27
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 59А, ф. 4 - ул. Гагарина | 0.38 | 2023-03-16 03:30 | 2023-03-16 04:20 | Отключился автоматический выключатель в ТП 59А, после осмотра ВЛ включили повторно, успешно
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 12:00 | Подключение вводов к СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского" | 0.38 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. стор." | 0.38 | 2023-03-15 13:00 | 2023-03-15 16:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" | 0.38 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 12:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-03-15 12:00 | 2023-03-15 14:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" | 0.38 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 12:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-03-16 13:00 | 2023-03-16 15:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2023-03-16 13:00 | 2023-03-16 16:00 | Замена приборов учета. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Лесная, Строительная" | 0.38 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 09:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Лесная, Северная" | 0.38 | 2023-03-16 09:40 | 2023-03-16 10:20 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Шатурская" | 0.38 | 2023-03-16 10:30 | 2023-03-16 11:30 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2023-03-16 22:10 | 2023-03-16 23:40 | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки повреждение на ВЛ Россетей нагрузка переведена на Ф-1010 П/С Бараки
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2023-03-17 08:15 | 2023-03-17 17:05 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ ПАО "Россети"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-03-16 23:45 | 2023-03-17 00:30 | причины отключения не выявлены
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2023-03-17 01:40 | 2023-03-17 01:42 | Отключение с ПС.ундол для отыскания ,земли,
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1004 с п.с. "Колокша-тяговая" | 10 (10.5) | 2023-03-16 21:56 | 2023-03-16 22:30 | Отключение действием МТЗ на ПС "Колокша-тяговая",
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.9 "Мира 30,32,34" | 0.38 | 2023-03-16 15:00 | 2023-03-16 15:40 | Возгорание в ВРУ-0,4кВ ул. Мира д.32. Причина слабый контакт на наконечнике.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая 1, 3, 5 проезды" | 0.38 | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 10:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая 7, 9, 11, 13 проезды" | Х | 2023-03-17 10:40 | 2023-03-17 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. стор." | 0.38 | 2023-03-17 13:00 | 2023-03-17 15:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 34, ул. Суздальская, 5 | 0.38 | 2023-03-16 10:25 | 2023-03-16 11:30 | ТП 34 ВЛ 0,4 кВ обрыв трехфазного ввода на фасаде дома ул. Суздальская д.6А , в результате падения ледяной массы с кровли дома
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233, ул.Балакирева, 21 | 0.38 | 2023-03-16 12:18 | 2023-03-16 13:20 | ТП 233 ВЛ 0,4 кВ обрыв трехфазного ввода на фасаде дома ул. Стасова д.15 , в результате падения ледяной массы с кровли дома
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 241, ул.Диктора Левитана, 55 | 0.38 | 2023-03-16 15:31 | 2023-03-16 16:20 | ТП 241 ВЛ 0,4 кВ обрыв трехфазного ввода на фасаде дома ул. Д.Левитана д.51Б , в результате падения ледяной массы с кровли дома
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 77, ул. Фейгина, 13Б | 0.22 | 2023-03-16 17:40 | 2023-03-16 18:30 | ТП 77 ВЛ 0,4 кВ обрыв однофазного ввода на фасаде дома ул. П.Осипенко д.26 , в результате падения ледяной массы с кровли дома
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628 | 10 (10.5) | 2023-03-16 18:54 | 2023-03-16 19:17 | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП628. Причина не установлена.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628 | 10 (10.5) | 2023-03-16 21:01 | 2023-03-17 10:45 | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП628. Причина не установлена. Ведется обход ВЛ 10кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирсккая-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2023-03-16 21:19 | 2023-03-16 22:18 | РП 30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683. Причина не установлена. Ведется обход отключенной части ВЛ 10кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирсккая-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2023-03-16 21:19 | 2023-03-17 11:05 | РП 30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683. Причина не установлена. Ведется обход отключенной части ВЛ 10кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2023-03-16 23:48 | 2023-03-17 00:20 | ПС Владимирская 750 от ТО отключился МВ 10кВ ф.Ю-1. КЛ 10кВ ПС Владимирская 750 — РП30 ф.Ю-1 выведена для проф. испытаний ЭТЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП621/ТП626 | 10 (10.5) | 2023-03-16 23:48 | 2023-03-17 00:33 | РП30 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП621/ТП626. Причина не установлена.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая ф.1003- ТП402 | 10 (10.5) | 2023-03-17 02:18 | 2023-03-17 02:25 | ТП 402 отсутствует напряжение от ВЛ 1003 ПС Садовая. Неисправна ВЛ 1003 ПС Садовая.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48 Ф.6 | 0.38 | 2023-03-18 11:00 | 2023-03-18 12:00 | Заявка от У.К."Теплый дом": проведение работ на электрических сетях по ул. Гоголя д.1Б.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 15:36 | замыкание веток на провода в пролете опор №94-95
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2023-03-17 06:40 | 2023-03-17 11:10 | На участке ВЛ-10 кВ фидера № 105 ПС "Никологоры" упало дерево, оборваны провода. Произведена опиловка силами балансодержателя ВЛ-10 кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.21 ТПС Петушки | 10 (10.5) | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-20 13:00 | Замена концевой муфты
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2023-03-17 10:18 | 2023-03-17 11:17 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переносу ввода в дом ул. Кирова д.17.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ПС "Гороховец" Ф-615 | 6 (6.3) | 2023-03-17 13:00 | 2023-03-17 15:00 | Отключение по заявке ПС "Гороховец"для безопасного пр-ва работ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-03-20 13:00 | 2023-03-20 15:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "ул. Пролетарская" | 0.38 | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-20 12:00 | Опиловка деревьев вохранной зоне ВЛ
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП 54, ф. 7 - ул. Колхозная | 0.38 | 2023-03-17 16:35 | 2023-03-17 19:30 | Схлест проводов магистрали, схлест устранили, заменили вставку ПН-2
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ЦРП-1, РУ-6 кВ, ф. 23 | 0.38 | 2023-03-19 19:45 | 2023-03-19 22:23 | Отключился вакуумный выключатель, причина повреждение КЛ-6 кВ: ТП 56 - ТП 61, ТП 61 - ТП 6
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп13 ф1 г.Собинка | 0.38 | 2023-03-21 09:30 | 2023-03-21 15:00 | Опиловка в охранной зоне ф.1 тп14
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-03-21 10:00 | 2023-03-21 13:00 | Ремонтные работы на пс Второво
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-49, ф.2, ул.Текстильная д.2а | 0.38 | 2023-03-20 14:45 | 2023-03-20 16:10 | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ул. Дачная д.1в | 0.22 | 2023-03-20 19:40 | 2023-03-20 20:50 | Выгорел прокалывающий зажим, заменен
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 45 Ф. ул. Гастева | 0.38 | 2023-03-20 19:40 | 2023-03-20 23:45 | ул. Гастева д.2 нет одной фазы Неисправен кл.0,4 кВ между домами 2-4 ул. Гастева
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2023-03-20 13:45 | 2023-03-20 15:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ по адресу ул. Фрунзе д.26 в связи с выходом МПИ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП-27, ул. Н.Дуброва, 21 | 0.38 | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 12:00 | Неотложные работы в РУ-0,4кВ РП-27.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП-521, мкр. Энергетик ул. Энергетиков 29-в | 0.38 | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул. Энергетиков" с КТП-521.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-223, ул.Василисина, 14б | 0.38 | 2023-03-21 09:30 | 2023-03-21 14:30 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул. Василисина, ул. Чапаева" с ТП-223.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-5 РУ-0,4кВ ф.8 "ул. 1905г., ул. Молодежная" | 0.38 | 2023-03-21 10:00 | 2023-03-21 15:00 | Ремонт крыши ТП-5
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.21 ТПС Петушки | 10 (10.5) | 2023-03-21 13:00 | 2023-03-21 15:00 | Замена концевой муфты
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-03-21 13:00 | 2023-03-21 15:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "Поселок четн. ст." и "Поселок нечетн. ст." | 0.38 | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 12:00 | Перевод ВЛ на ж/б опоры, демонтаж деревянных опор.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп №13 ф2 г.Собинка | 0.38 | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 15:00 | Опиловка в охранной зоне ф.2 тп №13
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп №13 ф3 г.Собинка | 0.38 | 2023-03-22 14:00 | 2023-03-22 16:00 | Опиловка в охранной зоне ф.3 тп №13
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2023-03-21 13:52 | 2023-03-21 14:33 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ по адресу ул. Московская д.73 в связи с выходом МПИ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" и "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 15:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.645 РП-22, ПС "Западная" — РП-22 ф.645 к."А" | 6 (6.3) | 2023-03-21 16:50 | 2023-03-21 17:05 | На ПС "Западная" отключили фид. 645 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-6кВ ПС "Западная" — РП-22 ф.645 к."А"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-24 ул. Хирурга Орлова, 8 | 0.38 | 2023-03-21 20:00 | 2023-03-21 21:00 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-ул. Хирурга Орлова": обрыв ввода на фасаде дома №8 по ул. Хирурга Орлова в результате падения ледяной массы с кровли дома
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-24 ул. Хирурга Орлова, 18 | 0.38 | 2023-03-22 06:20 | 2023-03-22 14:00 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-ул.Труда": обрыв ввода на фасаде дома №18 по ул. Хирурга Орлова в результате падения ледяной массы с кровли дома - ведутся работы по восстановлению.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-26 ул.Северная, 8 | 0.38 | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 12:00 | РП-26 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Лермонтова, ул.Почаевская": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-30, тр-р | 6 (6.3) | 2023-03-22 08:30 | 2023-03-22 11:50 | В ТП-30 произведена замена трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-03-23 13:00 | 2023-03-23 15:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2023-03-23 05:20 | 2023-03-23 12:00 | Во время пожара в частном доме по адресу ул. Набережная 36 оплавился магистральный СИП.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2023-03-22 09:22 | 2023-03-22 10:09 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ по адресу ул. Кутузова д.16а в связи с выходом МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2023-03-22 13:30 | 2023-03-22 14:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ по адресу ул. Луначарского д.19 и д.45 в связи с выходом МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | РП | РП-2 РУ-6кВ Ф.9 "Выход на ТП-24" | 6 (6.3) | 2023-03-22 15:10 | 2023-03-22 15:50 | Пробой концевой воронки КЛ-6кВ в ТП-19 РУ-6кВ фид.№1 ТП19-ТП16.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-941, Владимирская обл., Суздальский р-он, с.Богослово | 0.38 | 2023-03-23 09:00 | 2023-03-23 12:00 | ТП-941 ВЛ-10кВ: ремонт вентильных разрядников
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-402, пос. Содышка (Психбольница) | 10 (10.5) | 2023-03-22 14:00 | 2023-03-22 14:40 | ТП-402 РУ-10кВ перегорели в/в вставки к Т-2: неисправна кабельная перемычка к Т-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП-4 | 6 (6.3) | 2023-03-23 00:40 | 2023-03-23 00:43 | ПС "Районная" для отыскания ОЗЗ отключен ф.6106. Сигнал ОЗЗ не пропал. При дальнейшем поиске - неисправен ф.6306 (УТТ).
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9 | 6 (6.3) | 2023-03-23 01:50 | 2023-03-23 01:55 | ПС "Районная" для отыскания ОЗЗ отключен ф.6310. Сигнал ОЗЗ не пропал. При дальнейшем поиске - неисправен ф.6306 (УТТ).
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" ТП№37-ТП№55 | 10 (10.5) | 2023-03-23 09:30 | 2023-03-23 15:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2023-03-24 13:30 | 2023-03-24 15:30 | отключение ЛР 43 Ф-152 П/С Судогда подрезка деревьев
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-51 до оп.89 | 10 (10.5) | 2023-03-23 16:10 | 2023-03-23 16:58 | отключился МТЗ ф.1012, КЛ-10 кВ от ТП-51 до оп.89 выведена в ремонт, напряжение абонентам подано
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-506, ул. Студенческая, 1-а | 0.38 | 2023-03-23 19:55 | 2023-03-23 22:30 | ТП-506 РУ-0,4кВ перегорели 3 ПН-250А: неисправна КЛ-0,4кВ на дом №1-а по ул.Студенческая
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103, ЦРП-2, 1 СШ, от ТП-212 до ТП-219, от ТП-154 до ТП-116 | 6 (6.3) | 2023-03-23 16:10 | 2023-03-24 03:00 | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ТП-212 до ТП-219, от ТП-154 до ТП-116 электрический пробой. Вышла из строя кабельная воронка на ТМ ТП-212, протечка крыши. Устранено.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, 2 СШ | 6 (6.3) | 2023-03-23 17:45 | 2023-03-23 20:20 | Отключился МВ ф.672 на ПС "Восточная", включен. Причина отключения не выявлена
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2023-03-25 06:47 | 2023-03-25 10:40 | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево электропробой разрядника ТП-13
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ПС Павловское Ф.1004 | 10 (10.5) | 2023-03-24 15:10 | 2023-03-24 18:30 | ПС Павловское Ф.1004-Земля Пробой ТН в ПКУ к ТП955
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-750, ТП-753 Ф-1003 от ПС Берково | 10 (10.5) | 2023-03-24 12:35 | 2023-03-24 14:08 | Неисправность в сетях МРСК Центра и Приволжья
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-03-24 16:03 | 2023-03-24 17:14 | Неисправность не обнаружена
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ,ВЛИ-0,4кВ ф . Ул Чайкиной, д.49 | 0.22 | 2023-03-25 13:25 | 2023-03-25 14:00 | Плохой контакт на вводе в дом ВЛИ-0,22кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-36, КЛ-0,4кВ ул.Больничный проезд д.9-А | 0.38 | 2023-03-26 05:50 | 2023-03-26 15:00 | Повреждена КЛ-0,4кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2023-03-24 13:55 | 2023-03-24 14:30 | Ф.1024 ТП №44 пробой опорного изолятора. Сгорели три в.в. вставки
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2023-03-24 16:35 | 2023-03-24 18:00 | Ф.1024 ТП №44 протечка перекрытия сгорела в.вставка.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-13 | 0.38 | 2023-03-26 19:12 | 2023-03-26 20:28 | ТП-13 в Р.У.-0,4 выпадение конденсата на оборудование, протирка изоляторов.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-13 ф-1 | 0.38 | 2023-03-27 04:50 | 2023-03-27 08:00 | ТП-13 в Р.У.-0,4 повреждение КЛ-0,4 кВ. Ф.1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2023-03-26 12:30 | 2023-03-26 14:15 | Пробой опорного изолятора в РУ-10кВ ТП-1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. Посёлок-1 | 10 (10.5) | 2023-03-26 12:30 | 2023-03-26 16:40 | Пробой опорного изолятора в РУ-10кВ ТП-1
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.694, РП-5, от ТП-100 до ТП-131, от ТП-131 до ТП-4 УТТ | 6 (6.3) | 2023-03-25 23:15 | 2023-03-26 02:20 | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-100 до ТП-131 и абонентская КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП-4 УТТ, электрический пробой.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-4, ф.645, ТП-109, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2023-03-26 23:00 | 2023-03-27 02:15 | Отключился МВ ф.645 на РП-4, включен. Причина отключения протечка крыши ТП-109, РУ-6 кВ. ТП-109 не включена.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2023-03-24 09:05 | 2023-03-24 09:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению провода уличного освещения в пролёте опор №8-13.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ-6кВ Ф.4 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2023-03-26 17:10 | 2023-03-26 19:30 | Перегорание ПКТ-20А, а так же лопнул проходной изолятор на фазе "А".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.6 "Дет.Сад.№9 "Солнышко"" | 0.38 | 2023-03-26 20:35 | 2023-03-26 22:30 | Возгорание ПУ дет.сад №9 в РУ 0,4 кВ, предположительно из-за выхода из строя КЛ-0,4 кВ. Дет.сад №9 переключен на резервный ввод с ТП-12.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", рп-2 направл. 225 | 10 (10.5) | 2023-03-26 06:00 | 2023-03-26 07:40 | В 06:00 на РП-2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ направл. 225. После проверки КЛ-10 кВ и произведенных переключений все потребители были запитаны в период от 07:00 до 07:40. На повреждении КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-44.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 17А" | 0.38 | 2023-03-26 11:00 | 2023-03-26 17:00 | В подвале дома затопило ВРУ. Дом отключен на ТП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-95, КЛ фид. "ул. Ломоносова 26 каб.1" и "ул. Ломоносова 26 каб.2" | 0.38 | 2023-03-27 10:00 | 2023-03-27 15:00 | Для безопасного производства работ на инженерных системах МКД. (письмо УК)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9 ТП-361, РП-9 — ТП-361 | 6 (6.3) | 2023-03-24 12:30 | 2023-03-24 12:50 | РП-9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-361: неисправна КЛ-6кВ РП-9 — ТП-361
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6310 РП-9, ПС "Районная" — РП-9 ф.6310 каб."Б" | 6 (6.3) | 2023-03-24 13:25 | 2023-03-24 13:30 | ПС "Районная" для отыскания ОЗЗ отключен ф.6310: неисправна КЛ-6кВ ПС "Районная" — РП-9 ф.6310 каб."Б"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП-30 ТП-626, ТП-619 — ТП-622 | 10 (10.5) | 2023-03-24 15:50 | 2023-03-24 19:20 | РП-30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП-626: неисправна КЛ-10кВ ТП-619 — ТП-622 (абонентская)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-199 ул. Алябьева, 10 | 0.38 | 2023-03-24 18:50 | 2023-03-24 20:40 | ТП-199 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-1": обрыв ввода на опоре ул. Алябьева, 10 в результате падения ледяной массы с кровли дома
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная новая" ф.204 РП-35 ТП-558, РП-35 — ТП-558 | 10 (10.5) | 2023-03-26 02:00 | 2023-03-26 03:00 | РП-35 от ТО отключился ВВ-10 кВ к КТП-558 неисправна: КЛ-10кВ РП-35 — ТП-558 ф.204.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-406, ул.Куйбышева, 36а | 0.38 | 2023-03-26 09:05 | 2023-03-26 09:50 | ТП-406: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ ГСК-12
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1016 РП-20, ТП-766 — ТП-767 | 10 (10.5) | 2023-03-26 14:27 | 2023-03-26 16:35 | ПС"Ладога" отключили ВВ-10кВ ф.1016 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-10кВ ТП-766 — ТП-767 ф.1016
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Владимирская-750" фид.Ю-2 РП-30 ТП-626, ВЛ-10кВ — ТП-622 | 10 (10.5) | 2023-03-26 21:20 | 2023-03-26 21:26 | РП-30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП-626: неисправна КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ к ТП-622 (абонентская)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-13 Ф.1, Ф.3 | 0.38 | 2023-03-27 09:20 | 2023-03-27 11:30 | ТП-13 в Р.У.-0,4 замена КЛ-0,4 кВ. выход на траверсу Ф.1, Ф.3.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-03-27 14:20 | 2023-03-27 16:43 | отключение реклоузера РА-1 ВВ-1 защитой МТЗ, падение дерева на провода, обрыв провода в пролёте опор №№ 117-118
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2023-03-27 09:44 | 2023-03-27 10:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу повторного заземления на опоре №14.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-95, РУ-0,4кВ, ф. ул. Мичурина | 0.38 | 2023-03-27 07:30 | 2023-03-27 10:50 | Обрыв ВЛ-0,4кВ в результате падения дерева
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-36, КЛ-0,4кВ ул.Больничный проезд д.9-А | 0.38 | 2023-03-27 09:30 | 2023-03-27 11:10 | Ремонт КЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ, ф. ул. 40 лет Октября | 0.38 | 2023-03-27 21:00 | 2023-03-27 23:00 | Плохой контакт на вводе в дом ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№9 | 10 (10.5) | 2023-03-27 16:25 | 2023-03-27 19:13 | Аварийные работы МУП Водоканал в охранной зоне ВЛ-10кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР№46-КТП№6 | 10 (10.5) | 2023-03-28 09:30 | 2023-03-28 15:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-607, мкр.Юрьевец ул. Институтский городок, 1 | 0.38 | 2023-03-27 09:50 | 2023-03-27 15:10 | ТП-607: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ д.1 ул.Институтский городок (поссовет)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 17А" | 0.38 | 2023-03-27 13:00 | 2023-03-27 16:00 | В подвале дома затопило ВРУ. Дом отключен на ТП. После откачки воды КЛ-0,4 кВ не прошла испытание. Для энергоснабжения дома смонтирована временная ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 15:00 | Монтаж опор по производственной программе. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-136, ВЛ фид. "Поселок фид.1" | 0.38 | 2023-03-27 15:00 | 2023-03-27 18:00 | При несанкционированном спиливании деревьев произошло произошло падение на провода ВЛ-0,4 кВ. Обрыв проводов в двух пролетах. Подано заявление во "Владоблтехнадзор"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3,п.Андреево фид. Парковая, | 0.38 | 2023-03-28 18:15 | 2023-03-28 19:15 | обрыв магистрального провода падение дерева на ВЛ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022, уч-к от ТП №4 до ТП "Очистные сооружения" | 10 (10.5) | 2023-03-29 11:00 | 2023-03-29 15:00 | замена опор ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь от ЛР-105 | 10 (10.5) | 2023-03-29 09:00 | 2023-03-29 14:00 | опиловка охранной зоны ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП-2, ул.Летне-Перевозинская, 17-г | 0.38 | 2023-03-28 10:00 | 2023-03-28 11:30 | РП-2 РУ-0,4кВ: перегорела ПН-250А. Причина не установлена
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-492, ул.Тракторная, 1-в | 0.38 | 2023-03-28 13:20 | 2023-03-28 16:20 | ТП-492: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ дома 1-в по ул. Тракторная
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-256, Суздальский пр-т, 21-а | 6 (6.3) | 2023-03-28 13:50 | 2023-03-28 15:45 | ТП-256: перегорели ПТ к Т-1. Причина — попадание животного на токоведущие части РУ-6кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-58, пос.РТС 38г | 0.38 | 2023-03-29 09:00 | 2023-03-29 12:00 | ТП-58: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф.-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-133, Дмитриевская Слобода, 14а | 0.38 | 2023-03-29 09:00 | 2023-03-29 12:00 | ТП-133: неотложные работы в РУ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2023-03-30 10:00 | 2023-03-30 12:00 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок подрезка деревьев
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2023-03-29 16:25 | 2023-03-29 17:22 | отключение МВ Ф-131 П/С Судогда повреждение на ВЛ россетей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь от ЛР-105 | 10 (10.5) | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 13:00 | опиловка охранной зоны ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ.,ф. ул. 40лет Октября | 0.38 | 2023-03-29 09:15 | 2023-03-29 09:45 | Демонтаж КЛ-0,4кВв РУ-0,4кВ,яч.№3
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-93, ул.Солнечная, д.26 | 0.38 | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 12:00 | ТП-93: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-612, Школьный пр-д, д. 4-г | 0.38 | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 12:00 | ТП-612: неотложные работы в РУ-0,4кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022, уч-к от ТП №4 до ТП "Очистные сооружения" | 10 (10.5) | 2023-03-30 10:00 | 2023-03-30 14:00 | монтаж проводов на установленные опоры ВЛ-10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6011, от ТП-99 до ТП-218, от ТП-99 до ТП-226 | 6 (6.3) | 2023-03-29 10:50 | 2023-03-29 14:40 | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ТП-99 до ТП-218 и от ТП-99 до ТП-226, электрический пробой
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022, уч-к от ТП №4 до ТП "Очистные сооружения" | 10 (10.5) | 2023-03-30 10:00 | 2023-03-30 14:00 | Перевод ВЛ-10 кВ ф.1022 участок от ТП№4 до ТП "Очистные сооружения" на вновь выставленные опоры.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2023-03-31 10:00 | 2023-03-31 12:00 | отключениеЛР-35 Ф-104 П/С Судогда подрезка деревьев
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1013, уч-к от ТП №32 до ТП №25 | 10 (10.5) | 2023-03-30 14:10 | 2023-03-30 16:15 | Пробой проходного изолятора на КТП№78.Произведена замена.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1002 ПС Брызгалово (МРСК | 10 (10.5) | 2023-03-31 00:33 | 2023-03-31 00:44 | Переключения в сетях "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2023-03-31 10:00 | 2023-03-31 11:00 | Трассировки КЛ-10кВ на ТП-768
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1002 ПС Брызгалово (МРСК | 10 (10.5) | 2023-03-31 17:00 | 2023-03-31 18:00 | Переключения в сетях "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-279, ул. Северная, д. 32 | 0.38 | 2023-03-30 17:20 | 2023-03-30 20:20 | ТП-279 РУ-0,4кВ отключился АВ-0,4кВ к Т-2: неисправна КЛ-0,4кВ на дом № 32 ул. Северная
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-262, | 0.38 | 2023-03-31 09:00 | 2023-03-31 17:00 | ТП-262 ф." ул.Балакирева, 45а, 45": отключение с ТП по заявке УК для замены ВРУ на д.45-а по ул. Балакирева
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-722, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2023-03-31 09:30 | 2023-03-31 15:00 | Техническое обслуживание.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.18 "ул. Горького д.35" | 0.38 | 2023-03-30 14:20 | 2023-03-30 16:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению изоляции СИП 4х50 поврежденной веткой дерева, в пролете опор №6-7.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-19 РУ-6кВ Ф.2 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2023-03-30 14:30 | 2023-03-30 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ в кабель-канале РУ-6кВ.
Note on H185: грозой разбило вентильный разрядник на ТП-12