## 1 квартал 2024
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В. В1). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
-20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф-30 | 10 (10.5) | 2024-01-01 00:10 | 2024-01-01 00:22 | В | электропробой КЛ 10 кВ Ф-30-1 отРТП-708 до РП-1 | 0.2 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,6,36,38,4,4А,23,49,13,47,11,8А,14,15,16,33,27,50,38,41,50 КЛ |  | ш.к.-2, вод.-1, д.с.-1, кот.-3 | орг.-109, ж.д.-47, ч.с-765, д.с.-1, шк.интернат-1, вод.-1 | 933 | 0 | 7 | 926 | 0 | 0 | 1 | 932 | 0 | 1795 |  | 01.01.2024г., акт № 1 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.1, ул. Васильева д. 51 | 0.22 | 2024-01-01 20:20 | 2024-01-01 21:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 0.83333 | ТП-41, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 01.01.2024, стр. 212, АЖ, №1 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
-25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-2, РУ-0,4кВ, ф.ул.Свобода, ул.Морозовская | 0.38 | 2024-01-03 17:50 | 2024-01-03 18:10 | В | cгорел ПН2-250 яч.№3 | 0.33333 | фаза А ВЛИ-0,4кВ ул. Свобода,ул.Морозовская |  |  | ч.с.-26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 |  | Акт №126 от 03.01.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
-20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ, ф.ул.Магистральная | 0.38 | 2024-01-01 23:20 | 2024-01-02 01:30 | В | обрыв провода на вводе ВЛ-0,4кВ | 2.1667 | ВЛ ул.Магистральная д.11 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №127 от 02.01.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
-25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-26, РУ-0,4кВ, ф. ул. Суворова, | 0.38 | 2024-01-04 17:30 | 2024-01-04 18:45 | В | Сгорел ПН2-250 , яч.1 | 1.25 | фаза А ВЛИ-0,4кВ , ф. ул. Суворова |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 |  | Акт №128 от 04.01.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
-20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-27, РУ-0,4кВ, ф.ул.Жданова | 0.38 | 2024-01-05 11:30 | 2024-01-05 12:40 | В | Сгорел ППНИ-63 на опоре ВЛ-0,4кВ | 1.1667 | ВЛул.Жданова д.48, 55 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №129 от 05.01.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
-23 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.12 | 10 (10.5) | 2024-01-02 00:25 | 2024-01-02 02:30 | В | Аварийно отключился ЦРП ВВ яч.12 Не исправна КЛ 10 кВ ТП 37-ТП 61 | 2.0833 | ТП 14,49,63,38,36,50 |  | котельная-1 КНС-2 | орг.-10.ч.с.-150, | 166 | 0 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 200 |  | № 1, 2.01.2024 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-23 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. ул. Нетека | 0.22 | 2024-01-04 11:10 | 2024-01-04 12:50 | В | окисление на вводе частного жилого дома по улице Нетека д.26, в результате разнородности металла | 1.6667 | ВЛ Ф. ул. Нетека |  |  | ч.с. -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 4.02.2024, стр 259 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-5 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-01-07 11:30 | 2024-01-07 13:40 | В | Сгорел ПН-2 фаза В на вводе с тр-ра: перегрузка по току | 2.1667 | ТП-5 РУ-0,4кВ фаза В |  |  | ч.с.-60, орг.-5, жит.-180 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 83.6 |  | №1, 07.01.2024 | 3.4.7.4 | 4.10 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
-20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 21, ф. 7 - ул. Заречная | 0.38 | 2024-01-01 00:20 | 2024-01-01 00:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 0.5 | ТП 21, ф. 7 - ул. Заречная |  |  | ч.с. - 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |  | № 537 ж.з. от 01.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 3 - ул. Северная, 6 | 0.22 | 2024-01-01 16:10 | 2024-01-01 16:45 | В | Неисправен автоматический выключатель в ЩУ, заменили | 0.58333 | ТП 7, ф. 3 - ул. Северная, 6 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 538 ж.з. от 01.01.2024 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Комсомольская, 46 | 0.22 | 2024-01-01 23:45 | 2024-01-02 00:35 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.83333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Комсомольская, 46 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 539 ж.з. от 01.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 66, ф. 7 - ул. Дружбы, 19 | 0.38 | 2024-01-02 14:15 | 2024-01-02 15:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 1.4167 | ТП 66, ф. 7 - ул. Дружбы, 19 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 540 ж.з. от 02.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Песчаная, 22 | 0.22 | 2024-01-02 17:30 | 2024-01-02 18:30 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 12, ф. 9 - ул. Песчаная, 22 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 541 ж.з. от 02.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 11 - ул. Скрябина, 52 | 0.22 | 2024-01-04 10:40 | 2024-01-04 11:30 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.83333 | ТП 18, ф. 11 - ул. Скрябина, 52 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 542 ж.з. от 02.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-23 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 639 - ТП 8 | 6 (6.3) | 2024-01-05 01:56 | 2024-01-05 05:13 | В | Сигнал земля с последующим отключением фид. № 639 ПС Кольчугино, причина - повреждение КЛ-6 кВ: ПС Кольчугино, фид. № 639 - ТП 8 | 3.2833 | ТП 8, ТП 70 Т2, ТП 37 Т2, ТП 90 Т2, ТП 7, ТП 38, ТП 100, ТП 29, ТП 21, ТП 96, ТП 36, ТП 42, ТП 91, ТП 84, ЦРП 3, ТП 85, ТП 22, ТП 79, ТП 86, ТП 99а, ТП 99Б, ТП 99, ТП 87, ТП 103 |  |  | 26 ТП : ч.с. - 1255, орг. - 102, ГРП - 2, кот. - 2, нас. - 5, шк. - 5, д.с. - 2, ж.д. - 71, больн. - 1, насел. - 11400 чел. | 1445 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 0 | 3500 |  | стр. 68 О.Ж. от 05.01.2024г., акт 01 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП663 - ТП682, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 | 10 (10.5) | 2024-01-02 11:34 | 2024-01-02 14:50 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1: неисправны КЛ-10кВ ТП663 - ТП682 и КЛ-10кВ РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628. | 3.2667 | РП30, ТП616, 619, 620, 653, 694, 639, 624, 618, 637, 682, 663, 685, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 638 |  | КНС-1, орг.-1, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 241 | 0 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1200 |  | 02.01.2024, №1, №2, стр.133 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ТП663 - ТП682, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 | 10 (10.5) | 2024-01-02 11:34 | 2024-01-02 17:25 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1: неисправны КЛ-10кВ ТП663 - ТП682 и КЛ-10кВ РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628. | 5.85 | ТП653, ТП694, ТП639, ТП624 |  | КНС-1 | орг.-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 140 |  | 02.01.2024, №1, №2, стр.133 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6509 РП31, ПС Районная - РП31 ф.6509 | 6 (6.3) | 2024-01-02 19:28 | 2024-01-02 19:30 | В | На ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6509: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП31 ф.6509 | 0.033333 | РП31, ТП732, ТП733, ТП586, ТП730, ТП587, ТП763 |  |  | д.с.-1, орг.-6, ж.д.-11, ч.с.-56 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 460 |  | 02.01.2024, №3, стр.133 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП6 ул.Ильича, 13 | 0.38 | 2024-01-06 16:00 | 2024-01-06 17:00 | В | ТП6 ВЛ-0,4кВ: нарушение контакта на вводе дома №13 ул. Ильича в результате падения снега с крыши. Восстановлено. | 1 | ВЛж.д. № 13 по ул.Ильича |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 06.01.2024, №4, стр.92 ЖЗ | 3.4.8.5. | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-23 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП8, ПС Тракторная - РП 8 ф.658 каб."Б" | 6 (6.3) | 2024-01-07 11:41 | 2024-01-07 12:25 | В | ПС Тракторная от ТО отключился МВ-6кВ ф.658: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП 8 ф.658 каб."Б" | 0.73333 | ТП508, ТП509, ТП589, ТП590, ТП511, ТП507, ТП506, ТП547, УТТ-4 |  |  | ж.д.-15, д.с.-1, шк.-2, орг.-30 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 300 |  | 07.01.2024, №6 стр.136 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 ТП99 | 6 (6.3) | 2024-01-07 20:52 | 2024-01-07 21:15 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ ТП99: выведены для уточнения силами персонала "Оборонэнерго" абонентские КЛ-6кВ РП5 - ТП99 и ТП99 - ТП267 | 0.38333 | ТП99, ТП267, ТП192, ТП258 |  | д.с-1 | орг.-19, ж.д.-16 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 470 |  | 07.01.2024, №7, стр.137 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная II СШ-6кВ ф.606, ф.607, ф.609. | 6 (6.3) | 2024-01-09 02:51 | 2024-01-09 03:44 | В | ПС Западная отключение II шин 6 кВ , причина не установлена. | 0.88333 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП362, ТП272, ТП372, ТП425, ТП17, ТП227, ТП308, ТП241, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, РП19, ТП592, ТП288, ТП539, ТП458, ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП144, ТП303, ТП70, ТП551, РП41 |  | ОДК-1, м.у.-1 | шк.-3, д.с.-6, ж.д.-120, орг.-70, кот.-4, ч.с.-268 | 476 | 0 | 2 | 473 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1 | 2500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 09.01.2024, №8, стр.138 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-27 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер №105 от ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 2024-01-02 02:26 | 2024-01-02 03:57 | В | На ВЛ-10 кВ фидер №105 от ПС "Никологоры" в сторону д. Пивоварово на ВЛ-10 кВ РЭС МРСК произошло замыкание на "землю" | 1.5167 | ТП-Серково -2, ТП-Б.Высоково-1,ТП-РЭС МРСК-4 |  |  | Ч.с.-800, д.с.-1, шк.-1 | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 2000 |  | №59 от 02.01.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
-25 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер №105 от ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 2024-01-02 05:40 | 2024-01-02 06:55 | В | На ВЛ-10 кВ фидер №105 от ПС "Никологоры" в сторону д. Пивоварово на ВЛ-10 кВ РЭС МРСК произошло замыкание на "землю" | 1.25 | ТП-Серково -2, ТП-Б.Высоково-1,ТП-РЭС МРСК-4 |  |  | Ч.с.-800, д.с.-1, шк.-1 | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 2000 |  | №60 от 02.01.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
-25 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер №105 от ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 2024-01-02 20:10 | 2024-01-02 22:50 | В | На ВЛ-10 кВ фидер №105 от ПС "Никологоры" в сторону д. Пивоварово на ВЛ-10 кВ РЭС МРСК произошло замыкание на "землю" | 2.6667 | ТП-Серково -2, ТП-Б.Высоково-1,ТП-РЭС МРСК-4 |  |  | Ч.с.-800, д.с.-1, шк.-1 | 802 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 2000 |  | №61 от 02.01.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
-23 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до д."11 в г. Вязники по ул. Ефимьево | 0.38 | 2024-01-07 09:00 | 2024-01-07 10:10 | В | На КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до д.№11 в г. Вязники по ул. Ефимьево произошел пробой изоляции на землю по двум фазам. Кабель запитан по одной фазе. | 1.1667 | КЛ-0,4 кВ-1 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | №62 от 07.01.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
-15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС"Южная", ф.675, РП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 2024-01-09 19:50 | 2024-01-09 21:00 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ от ТП-227 до ТП-230, электрический пробой | 1.1667 | ф.675, ТП-227 (ТМ-1) ,106,108, 119, ТП-230 (ТМ-1) абонентская, КЛ | кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1, д.с.-2 |  | ж.д.-25, ч.с.-52 | 87 | 0 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 579 |  | 09.01.2024, №2 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
-9 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-01-09 15:50 | 2024-01-09 16:34 | В | Около ТП-3 пилят лес, задели опору, захлест проводов. Захлест устранен. | 0.73333 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101, ТП очистные. |  | шк.-1,м.у.-1. | ж.д.-21,ч.с.-140,орг.-4,д.с.-2,вод.кнс.-1. | 170 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 4 | 166 | 0 | 260 |  | Акт №1 от09.01.24 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. | 0
-9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 19 - ул. III Интернационала, 40 | 0.38 | 2024-01-09 17:00 | 2024-01-09 17:50 | В | Нет одной фазы, сгорела вставка ф. "С", заменили | 0.83333 | ТП 83, ф. 19 - ул. III Интернационала, 40 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 551 ж.з. от 09.01.2024 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-14 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2024-01-11 01:12 | 2024-01-11 01:34 | В | Откл. На РП-1 от МТЗ, причина устанавливается. | 0.36667 | тп-55,56,6,7,42,44,47, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | ж.д-50, ч.с-140, д,с-2, орг-15. | 227 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 300 |  | акт №2 от 11.01.24 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. 2-29-80 | 1
-12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-17, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-01-10 09:30 | 2024-01-10 11:20 | В | отключение АРU-50 ввод с тр-ра №1 | 1.8333 | ВЛ ф. ул. Гайдара, ул. Дзержинского, ул. 40 лет Октября |  |  | ж.д.-4, ч.с.-18, м.у.-1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 63 |  | Акт №130 от 10.01.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
-12 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | Вл-10кВ, ф.№12 ТП-14-ТП-26 | 10 (10.5) | 2024-01-10 14:00 | 2024-01-10 14:30 | В | пробой изолятора на ВЛ-10кВ | 0.5 | ТП-26 |  |  | ч.с-192, орг-1. | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 61 |  | Акт №131 от 10.01.24 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
-8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 63, РУ-0,4 кВ,ф. 15 | 0.38 | 2024-01-10 19:50 | 2024-01-10 20:25 | В | Отключился вводной автоматический выключатель трансформатора Т1. Включили в работу Т2 (который был на холостом ходу), разделили секции, включила в работу Т1, успешно. | 0.58333 | ТП 63 |  |  | ж.д. - 8, д.с. - 1, орг. - 23, насел. - 800 чел. | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 500 |  | № 553 ж.з. от 10.01.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2024-01-12 01:30 | 2024-01-12 05:55 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево электропробой опорных изоляторов ТП-22(отключена) | 4.4167 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | №1 12.01.2024. лист.№122 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2024-01-12 01:30 | 2024-01-12 07:12 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево электропробой опорных изоляторов ТП-22 | 5.7 | ТП-22 |  |  | ч.с-43.МКД-2 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 33.2 |  | №1 12.01.2024. лист.№122 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ ,яч.23,отх ф.12 ТПС"Киржач" | 10 (10.5) | 2024-01-11 11:50 | 2024-01-11 12:30 | В | аварийное откл ВВ отх. Ф 12 в РТП-11 | 0.66667 | ТП-24,33,44,14,26,12,22,29,85,53,19,31,36 абон.-91,63, |  |  | ч.с-1080,ж.д.-36,маг.-16,мод.кот.-2,прогимназия-1,д.с.-1,КНС-1 | 1022 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 0 | 1500 |  | Акт №1 от 11.01.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ ,яч.3,ввод ф.3 ТПС"Киржач" | 10 (10.5) | 2024-01-11 11:50 | 2024-01-11 13:10 | В | аварийное откл ВВ ввод Ф 3 в РТП-61 | 1.3333 | ТП-61,17,69,70,71,72,73,74,75,76,77,3РУ-10кВ,4РУ-10кВ |  |  | ж.д.11,ч.с.-25,.кот.-1,КНС-1, орг.-12 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 710 |  | Акт №2 от 11.01.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ ,яч.5,ввод ф.2 ТПС"Киржач" | 10 (10.5) | 2024-01-11 11:50 | 2024-01-11 12:40 | В | аварийное откл МВ ввод Ф 2 в РТП-21 | 0.83333 | ТП-13,98,121,21,120,18 |  |  | ж.д.-18,ч.с.-44,.кот.-2-, орг.-11 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 420 |  | Акт №3 от 11.01.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ ,яч.8, отх. На ТП-98 | 10 (10.5) | 2024-01-11 11:50 | 2024-01-11 19:00 | В | сгорели ПТ-1.1 3шт. Замена проходных изоляторов в ТП-98 | 7.1667 | ТП-98 |  |  | ч.с.-29, | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18 |  | Акт №4 от 11.01.24 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-29, РУ-0,4кВ ,яч3, ф.ул. Гражданская | 0.38 | 2024-01-11 14:50 | 2024-01-11 19:30 | В | сгорел ПН2-250 1шт. из-за схлеста проводов ВЛ-0,4кВ | 4.6667 | фаза -В- ВЛ-0,4кВ ул. Гражданская, Денисенко,Совхозная |  |  | ч.с.19,ж.д.-9 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 |  | Акт №5 от 11.01.24 | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 0
-9 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2024-01-12 01:50 | 2024-01-12 03:40 | В | Отключился МТЗ ф.1015.Причина выясняется .Нагрузка переведена на ф.1021,1024.Участок ф1015 от ТП75 до ТП117 осмотр. | 1.8333 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74,75, 88, 117,6,8,58,152 |  | орг 1 | ж.д.-24., ч.с.-600., д.с.-2., м.у.-2., орг.-40.,кот.-1. | 670 | 0 | 1 | 669 | 0 | 0 | 2 | 668 | 0 | 700 |  | акт № 3 от 12.01.24 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 1
-12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2024-01-11 12:30 | 2024-01-11 18:15 | В | Отгорел аппаратный зажим на ЛР№10 | 5.75 | КТП-20, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | ж.д.-14, ч.с.-197, орг.-23, шк.-1, вод.-1, кот.-3, жит.-1018 | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 302.4 |  | №2, 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 20 | 0.22 | 2024-01-11 10:40 | 2024-01-11 11:20 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.66667 | ТП 2, ф. 2 - ул. Толстого, 20 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 554 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. Фурманова | 0.38 | 2024-01-11 11:40 | 2024-01-11 11:55 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 0.25 | ТП 12, ф. 5 - ул. Фурманова |  |  | ч.с. - 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  | № 556 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская | 0.38 | 2024-01-11 11:50 | 2024-01-11 12:15 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, включили повторно, успешно | 0.41667 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 557 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 31, ф. 24 - ул. Фрунзе | 0.38 | 2024-01-11 12:25 | 2024-01-11 14:35 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 2.1667 | ТП 31, ф. 24 - ул. Фрунзе |  |  | ч.с. - 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | № 558 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского | 0.38 | 2024-01-11 14:10 | 2024-01-11 14:50 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 0.66667 | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского |  |  | ч.с. - 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  | № 559 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 83, ф. 19 - ул. III Интернационала, 40 | 0.38 | 2024-01-11 15:40 | 2024-01-11 16:15 | В | Нет одной фазы, сгорела вставка ф. "С", заменили, все в норме | 0.58333 | ТП 83, ф. 19 - ул. III Интернационала, 40 |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 560 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ ТП 1, ф. 19 - ул. Вокзальная | 0.38 | 2024-01-11 18:00 | 2024-01-11 21:20 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 3.3333 | ЦРП АО БЭЗ ТП 1, ф. 19 - ул. Вокзальная |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |  | № 561 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская | 0.38 | 2024-01-11 18:25 | 2024-01-11 18:45 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, включили повторно, успешно | 0.33333 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 563 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского | 0.38 | 2024-01-11 22:45 | 2024-01-11 23:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 0.91667 | ТП 62, ф. 4 - ул. Загорского |  |  | ч.с. - 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  | № 565 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского | 0.38 | 2024-01-12 01:15 | 2024-01-12 02:40 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 1.4167 | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского |  |  | ч.с. - 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |  | № 566 ж.з. от 11.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Владимирсккая-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2024-01-12 03:33 | 2024-01-12 04:05 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683 - причина не установлена | 0.53333 | КТП683, КТП680, ТП625, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП662, КТП677, ТП645. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 300 |  | 12.01.24 акт №9 стр.141 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-2 ул. Горького д.1 | 0.38 | 2024-01-14 22:20 | 2024-01-14 22:55 | В | Сход снега с крыши обрыв ввода, замена анкерных и прокалывающих зажимов | 0.58333 | ТП-6 Ф-2 ул. Горького д.1 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 14.01.2024г., акт № 2 | 3.4.14 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
-9 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 участок от ТП-75 до ТП-117 | 10 (10.5) | 2024-01-12 01:50 | 2024-01-12 10:50 | В | По осмотру участок ф.1015 от ТП75 до ТП117 обнаружена ветка на ВЛ-10 кВ у потребительского ТП117. Повреждение устранено. | 9 | ТП -67,102,117. |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 |  | акт № 3 от 12.01.24 г. | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 2-29-80 | 0
-20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6302 РП22 ТП397, ТП28 - ТП221 | 6 (6.3) | 2024-01-13 21:20 | 2024-01-13 22:30 | В | РП22 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП397 с.ф.6302 неисправна абонентская КЛ-6кВ ТП28 - ТП221 | 1.1667 | ТП937, ТП437, ТП189, ТП221, ТП28, ТП288, ТП269, ТП551, ТП26, ТП388, ТП307, ТП222 |  | кот.-2, вод.-1 | орг.-43, ж.д.-35, д.с.-2, шк.-1 | 84 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 5000 |  | 13.01.24, акт №10, стр.143 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609: РП28 - ТП609 | 10 (10.5) | 2024-01-13 22:35 | 2024-01-13 23:10 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП609 с.ф.105: неисправна КЛ-6кВ РП28 - ТП609 с.ф.105 | 0.58333 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, кот.-1, КНС-1 | ж.д.-8, ч.с.-20 | 31 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 400 |  | 13.01.24, акт №11, стр.143 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | КТП-204 (Першино), РУ-0,4кВ , групповой выключатель ВР-630А | 0.38 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 17:10 | В | сгорела контактная группа в ВР-630А | 8.1667 | КТП-204 |  |  | ч.с-.60,ж.д.-7, очистные соор.-1,орг-5, больница-1,котельная-1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 330 |  | Акт №6 от 15.01.24 | 3.4.14 | 4.10 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 1
-7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 КЛ-10кВ ТП№30-КТП№6 | 10 (10.5) | 2024-01-15 20:40 | 2024-01-16 00:45 | В | Неисправность КЛ-10кВ между ТП№30-КТП№6 | 4.0833 | КТП-21 т2, ТП-31 т1, ТП-14, ТП-39 т1, ТП-30, КТП-6, КТП-5, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 | орг.-2 | м.у.-1 | ж.д.-36, ч.с.-494, шк.-2, д.с.-2, кот.-3, вод.-1, орг.-113, жит.-4563 | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 1272.6 |  | №3, 16.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "750 Владимирская" ф. 1004 ТП 522 | 10 (10.5) | 2024-01-16 10:20 | 2024-01-16 11:26 | В | ПС Владимирская 750 отключили фид. 1004 по причине отыскания Земли, на ТП 525 в яч. к Т-2 перегорели 3 ПКТ 10 кВ, перекрыло ячейку. | 1.1 | ТП 522, 525,524 |  | кот-1, шк.-1, д.с.-2 | ж.д.-14, орг.6 | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 246 |  | 16.01.2024,акт №12 стр. 145 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В.. тел. 45-25-18 | 1
-16 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ от РП "ОСВАР" до ТП-Очистных ВКХ (ЛЭП-2) | 10 (10.5) | 2024-01-17 15:10 | 2024-01-17 16:20 | В | В РП "ОСВАР" отключился МВ в сторону ЛЭП-2. Проводится обход ЛЭП и испытания отходящих КЛ. | 1.1667 | ТП-77, ТП-67, ТП-68, ТП-99. | кот.-1. |  | ж.д.-5, д.с.-1, ч.с.-38 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 600 |  | акт 1/1 от 17.01.2024 , запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
-8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ ТП 5, ф. 4 - ул. Ленина | 0.38 | 2024-01-18 19:15 | 2024-01-18 21:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка в мачтовом рубильнике | 1.9167 | ЦРП АО БЭЗ ТП 5 ф. 4 - ул. Ленина |  |  | ч.с. - 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  | № 569 ж.з. от 18.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ ТП Поселок, ф. 13 - ул. Лесная | 0.38 | 2024-01-18 22:25 | 2024-01-18 22:45 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка Пн-2 100 А | 0.33333 | ЦРП АО БЭЗ ТП Поселок, ф. 13 - ул. Лесная |  |  | ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 571 ж.з. от 18.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-152 РУ-0,4кВ, ул.Зои Космодемьянской д.11 | 0.38 | 2024-01-18 21:30 | 2024-01-19 12:00 | В | Вышла из строя кл 0,4кВ,электрический пробой. Дом будет переведён на времянку | 14.5 | ТП-152 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 18.01.24 №3 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-57, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-01-19 19:00 | 2024-01-19 20:15 | В | Отгорание фазы "С" КЛ-0,4 кВ на ТМ, восстановлено временно. | 1.25 | ТП-57, ТМ |  |  | ж.д.-7, орг.-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 127 |  | 19.01.2024, №4 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6, ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 | 6 (6.3) | 2024-01-21 04:30 | 2024-01-21 05:18 | В | На ПС ВЭМЗ отключился МВ 6кВ ф.715 от МТЗ - неисправна КЛ 6кВ ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 каб. "А" | 0.8 | ТП 562, 119, 126, 561, 220, 187, 200, 191, 34, 74, 149, 598, 429, 110, 40, 24, 81, 128, 15, 102, 61, 279 |  | м.у.-3, д.с.-1 | м.у.-1, орг.-43, ж.д.-87 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 21.01.2024, №14, ОЖ стр.151 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-01-19 07:10 | 2024-01-19 08:49 | В | отключение МВ Ф-1003 П/С Воровский повреждение на П/С Воровского Россети нагрузка переведена на Ф-1009 | 1.65 | ТП-1.3.6 |  |  | ч.с-130МКД-15 орг-3КНС- детсад- школа | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 2 19.01.2024. лист.№124 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2024-01-20 02:45 | 2024-01-20 06:58 | В | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки (земля) электропробой КЛ-10 от ТП-5 до ТП-4 нагрузка переведена на Ф-1003 П/С Бараки | 4.2167 | ТП-4.5.2СШ |  |  | ч.с-132 МКД-6 орг-2 | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 3 20.01.2024. лист.№124 ОПЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-7 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 0.38 | 2024-01-22 14:15 | 2024-01-22 15:10 | В | Пробой изоляции КЛ-6 кВ ПС "Гороховец" Ф-614 "Выход на ТП-5. | 0.91667 | ТП-5, 23,33. |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-31; Жит.-474; организации-17. | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 312 |  | АКТ-01 ОЖ- лист 10 22.01.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
-7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов, 23 | 0.38 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 10:40 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.6667 | ТП 8, ф. 9 - ул. Металлургов, 23 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 573 ж.з. от 22.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 104 - ул. Хутор Белая Речка | 0.38 | 2024-01-23 11:15 | 2024-01-23 13:30 | В | Сработала защита ПН-2. | 2.25 | ТП 104 - ул. Хутор Белая Речка |  |  | ч.с. - 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 50 |  | № 575 ж.з. от 23.01.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-95, РУ-0,4кВ, яч. №3 | 0.38 | 2024-01-23 07:00 | 2024-01-23 10:20 | В | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ | 3.3333 | ВЛ-0,4кВ ул, Мичурина, Пархоменко, Десантников |  |  | ч.с.-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 |  | Акт №7 от 23.01.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-15, РУ-0,4кВ, яч. №4 | 0.38 | 2024-01-24 10:20 | 2024-01-24 14:00 | В | обрыв кабеля КЛ 0,4 | 3.6667 | КЛ 0,4 м-н Кр.Октябрь кв-л Солнечный д.6 |  |  | ж.д - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | Акт №8 от 24.01.24 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 0
-1 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2024-01-25 06:00 | 2024-01-25 06:25 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 0.41667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 4 25.01.2024. лист.№126 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
-1 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1018, "земля" на фидере 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-24 14:01 | 2024-01-24 14:26 | В | отключено РУ-10 кВ завода СОМ, отключены и испытаны КЛ-10 кВ от ТП-33 до РП/СТ и от ТП-33 до завода СОМ, после испытаний и осмотров все участки включены в работу, кроме ВЛ-10 кВ, находящейся на балансе завода СОМ (отключал персонал завода СОМ) | 0.41667 | КЛ-10 от РП/СТ до ТП-33, КЛ-10 от ТП-33 до РУ-10 з-да СОМ, ТП-33, РУ-10 кВ завода СОМ |  |  | ч.с-120, ж.д.-5, д/с-2, орг.-2, кот.-1 | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 285 |  | 24.01.24, лист 31 ОЖ, акт №2/2024 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 0
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная" ф.6106, ЦРП-3, 2 СШ, РП-5, ф.694 | 6 (6.3) | 2024-01-25 10:30 | 2024-01-25 11:30 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.6106 от ПС "Восточная" до ЦРП-3, при земляных работах ООО "Владимиртеплогаз". РП-5 откл. ВВ ф.694, включен. Причина отключения не выявлена | 1 | ф.6106, ф.694, ТП-163, 186, 223, 21, 8, 90, 155, 9, 62, 209, 210, 100, 131, ТП-204, 217 (абонентская) | кот.-4, КНС-1, шк.-1, д.с.-3 |  | ж.д.-40, ч.с.-416 | 480 | 0 | 18 | 462 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 1540 |  | 25.01.2024, №5 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 0
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч. №10 | 0.38 | 2024-01-25 09:30 | 2024-01-25 11:30 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 2 | ВЛ м-н Кр.Октябрь, ул. Фурманова, д.24 |  |  | ж.д - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | Акт №9 от 25.01.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. тел. 2-49-04 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Тяговая ф.9 | 6 (6.3) | 2024-01-25 21:05 | 2024-01-26 03:24 | В | ПС Тяговая от ТО отключился ВВ 6кВ ф.9, причина не установлена | 6.3167 | ТП 817, ТП 656 |  |  | орг.-1, ч.с.-23 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  | 25.01.2024, №15, стр. 156 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 1 - ул. Ломако, 60 | 0.38 | 2024-01-25 12:00 | 2024-01-25 12:30 | В | Отключился автоматический выключатель в щите учета, включили повторно, успешно | 0.5 | ТП 91, ф. 1 - ул. Ломако, 60 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 576 ж.з. от 25.01.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4 - ул. Мичурина, 7 | 0.22 | 2024-01-25 18:00 | 2024-01-26 12:00 | В | Окисление на фронтоне, подвод выполнен на стороне соседей (двухквартирный дом), не было возможности попасть, заявителю сообщено, чтоб звонили соседям и предоставляли доступ на фронтон | 18 | ТП 77, ф. 4 - ул. Мичурина, 7 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 577 ж.з. от 25.01.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1001, КЛ-10 кВ от РП/СТ-110/35/10 до ТП-33 | 10 (10.5) | 2024-01-26 01:35 | 2024-01-26 03:12 | В | пробой КЛ-10 кВ от РП/СТ-110/35/10 до ТП-33 | 1.6167 | ТП-33, 16, 52, 53, 54, РУ-ВЗ |  |  | ч.с-15, ж.д.-54, уч.зав.-1, орг.-14 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 210 |  | 26.01.24, стр.32 ОЖ, акт №3/2024 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.А. тел. 22636 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-01-26 23:45 | 2024-01-27 01:42 | В | отключено защитой МТЗ-1, электропробой КЛ-10кВ от ТП-32 до ЛР-11 | 1.95 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  | 26.01.2024г., АКТ №3 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-01-26 23:45 | 2024-01-27 16:00 | В | отключено защитой МТЗ-1, электропробой КЛ-10кВ от ТП-32 до ЛР-11, подключение генераторной установки для включения тупиковых ТП | 16.25 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ 32,34,35,44 ТП-АТП-724 |  |  | орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 53 |  | 26.01.2024г., АКТ №3 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Прибыльнов А.А. 8(49248)21314 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-14, РУ-0,4кВ, яч. №2 | 0.38 | 2024-01-28 13:10 | 2024-01-28 14:00 | В | обрыв провода из-за проезда негабаритного транспорта | 0.83333 | ВЛ ул. Свобода, д.18 |  |  | ж.д - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | Акт №10 от 28.01.24 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 0
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-7, РУ-0,4кВ, яч. №1 | 0.22 | 2024-01-28 16:00 | 2024-01-28 17:05 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 1.0833 | ВЛ ул. Некрасовская, д.8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №11 от 28.01.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
-6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП 863 с. Сновицы ул. Юрьевская 1 б | 10 (10.5) | 2024-01-27 03:00 | 2024-01-27 09:50 | В | На КТП 863 обнаружено отсутствие фазы: ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС "Новоалександрово" / ф.203 ПС "Районная (новая)" - на ЛРНД №545 (отпайка к КТП 863) выгорел подвижный нож, установили шунт. | 6.8333 | КТП 863 |  |  | 1 КНС, 22 ч.с. | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |  | 27.01.2024, №17 , стр.157 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-1 РП30 к ТП618, ТП 663 - ТП 682 | 10 (10.5) | 2024-01-27 05:35 | 2024-01-27 08:10 | В | РП30 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП618: неисправна КЛ-10 кВ ТП 663 - ТП 682 | 2.5833 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП658, ТП610, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-3, ж.д.-4, ч.с.-162 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 290 |  | 27.01.2024 №16 , стр.157 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф-30 | 10 (10.5) | 2024-01-29 15:25 | 2024-01-29 15:35 | В | электропробой КЛ 10 кВ Ф-30-2 отРТП-708 до РП-1 | 0.16667 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,6,4,4А,23,49,13,47,11,8А,14,15,16,50,41, КЛ |  | ш.к.-2, вод.-1, д.с.-1, кот.-3 | орг.-59, ж.д.-28, ч.с-765, д.с.-1, шк.интернат-1, вод.-1 | 855 | 0 | 7 | 848 | 0 | 0 | 1 | 854 | 0 | 1232 |  | 29.01.2024г., акт № 4 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП173 ул. Мира, 70-а | 0.38 | 2024-01-30 14:10 | 2024-01-30 14:40 | В | ТП173 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул. Мира; ул. Усти-на-Лабе; ул. Труда" - обрыв ввода на д.20 по ул. Труда при очистке снега УК | 0.5 | ТП173 ф."ВЛ ул. Мира; ул. Усти-на-Лабе; ул. Труда" |  |  | ж.д.-4, орг.-7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  | 30.01.2024, №18, стр.4 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск. ТП-27 ф.2 | 0.38 | 2024-02-01 17:05 | 2024-02-01 18:00 | В | г.Лакинск ул.21 партсъезд д.5 сход снега с крыши, обрыв ввода №1. | 0.91667 | ТП-27 ф.2 |  |  | ж.д.-5,д.с.-1. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | Акт №4 от 01.02.24 г. | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | дисп. Охапкин С.А. | 0
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-7, РУ-0,4кВ, яч. №1 | 0.22 | 2024-02-01 16:00 | 2024-02-01 17:05 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 1.0833 | ВЛ ул.Фрунзе д.1 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №12 от 01.02.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Восточная", ф.694, РП-5 | 6 (6.3) | 2024-02-03 02:50 | 2024-02-03 04:55 | В | "Земля" на ПС "Восточная" откл. Ф.694, включен. Причина отключения не выявлена. | 2.0833 | ф.694, ТП-210, 100, 131, 209, ТП-236, 204 (абонентские) | кот.-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-37, орг.-10 | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 467 |  | 03.02.2024, №6 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.6106, 2 СШ | 6 (6.3) | 2024-02-03 03:30 | 2024-02-03 04:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.62 от ЦРП-3 до ТП-217, электрический пробой | 1.0833 | ф.6106, ТП-163, 186, 223, 8, 21, 90, 155, 9, 62, ТП-217, 167 (абонентская), КЛ | д.с.-3, кот.-4, шк.-1, КНС-1 |  | ж.д.-23, ч.с.-379 | 420 | 0 | 18 | 402 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1165 |  | 03.02.2024, №7 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2024-02-02 14:45 | 2024-02-02 16:10 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей (земля) | 1.4167 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №5 02.02.2022. лист.№128 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск. ТП-27 ф.2 | 0.38 | 2024-02-02 10:20 | 2024-02-02 15:20 | В | г.Лакинск ул.21 партсъезд д.5 сход снега с крыши, обрыв ввода.После очистки крыши восстановлен ввод. | 5 | ТП-27 ф.2 |  |  | ж.д.-5,д.с.-1. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | Акт №5 от 02.02.24 г. | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. | 0
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-02-02 16:12 | 2024-02-02 17:24 | В | Около ТП-3 пилят лес, обрыв ВЛ-10 кВ. | 1.2 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101, ТП очистные. |  | шк.-1,м.у.-1. | ж.д.-21,ч.с.-140,орг.-4,д.с.-2,вод.кнс.-1. | 170 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 260 |  | Акт №6 от 02.02.24 г. | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. | 0
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС"Киржач"Ф.1 | 10 (10.5) | 2024-02-02 13:15 | 2024-02-02 18:10 | В | ТП-3, пробой изолятора в РУ-10кВ на тр-ре №2, схлест проводов ВЛ-10кВ из-за порывов ветра | 4.9167 | ТП-3,1,55,32,38,41,2,30,19,36,54аб.,96,6,37,5аб.,42,7,90,23,99,56,104,89,119,16,27,48,46,57,58,20аб,43,25,62,15аб,60,13, |  |  | ч.с.-2835,ж.д.-69,маг.-57,д.с.-7,кот.-4,КНС-2,школа-4 | 2978 | 0 | 0 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 2978 | 0 | 3900 |  | Акт №13 от 02.02.24 | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 1
-4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-47,РУ-0.4кВ,ф.ул.Расковой | 0.38 | 2024-02-03 07:15 | 2024-02-03 10:30 | В | Обрыв ввода в дом на опоре. | 3.25 | ТП-47,РУ-0.4кВ,ф.ул.Расковой д.9. |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №14 от 03.02.24 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В.тел. 2-49-04 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2024-02-02 21:15 | 2024-02-02 23:25 | В | Авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 2.1667 | КТП-735 |  |  | ч.с.-109, жит.-327 | 111 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 124.91 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №4, 02.02.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. 5 Декабря | 0.38 | 2024-02-04 16:35 | 2024-02-04 18:45 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 2.1667 | ТП 12, ф. 5 - ул. 5 Декабря |  |  | ч.с. - 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 65 |  | № 584 ж.з. от 04.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428, ТП245 - ТП428 | 6 (6.3) | 2024-02-02 15:03 | 2024-02-02 15:48 | В | ТП 428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 245: неисправна КЛ-6кВ ТП245 - ТП428 | 0.75 | ТП245, ТП68, ТП24 |  | орг.-1 | шк.-1, орг.-13, ж.д.-17, ч.с.-12 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 300 |  | 02.02.2024, №20, стр.164 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 222 в сторону ТП 60 | 10 (10.5) | 2024-02-03 08:23 | 2024-02-03 11:05 | В | На РП 2 от Т.О. отключился ВВ-10 кВ в стор. ТП-60. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60; КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-93. | 2.7 | ТП 60 Т-2; ТП 15 Т-1; ТП 5; ТП 43 Т-1; ТП 10; ТП 95 Т-1;ТП 58; ТП 93 Т-2; ТП 7; ТП 26 Т-1. |  | котельная-1; скважина -1; школа -1; больница-2. | ж.д.- 30; ч.с. 286; орг. - 10. | 331 | 0 | 5 | 326 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 1281 |  | 03.02.2024, ОЖ л. 52, акт 01/02 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от " земли" отключили ВВ 10 кВ ф. 212 в сторону ТП 15 | 10 (10.5) | 2024-02-03 11:27 | 2024-02-03 17:52 | В | На РП 2 от " земли"отключили ВВ-10 кВ в стор. ТП-15. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от ТП 43 до ТП-10. | 6.4167 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 03.02.2024, ОЖ л. 53, акт 02/02 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск. ТП-26 ф.5 | 0.38 | 2024-02-05 08:20 | 2024-02-05 10:20 | В | г.Лакинск ул.Спортивная д.18 сход наледи с крыши, обрыв ввода №1.После очистки крыши восстановлен ввод. | 2 | ТП-26 ф.5 |  |  | ж.д.-4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | Акт №7 от 05.02.24 г. | 3.4.12 | 4.4 | 2 | 2 | дисп..Охапкин С.А. | 0
-9 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | РП | РП-1 | 10 (10.5) | 2024-02-06 03:36 | 2024-02-06 04:22 | В | РП-1 РУ-10 кВ камера-3 Ф-10 на ТП-33, камера-10 Ф-40 вводная отключение защитой МТЗ | 0.76667 | РП-1 ТП-1,2,36,38,8А,14,15,16,33,27,50,38,50,8,24,37,5а,9а,10,18,31,724,19,46,48,32,44,32,34,35 КЛ | ш.к.-1, вод.-1, д.с.-1, кот.-2 |  | орг.-190, ж.д.-91, ч.с-663, д.с.-2, шк.интернат-1, вод.-3, дет.дом-1, кот.-2, шк.-1,м.у.-1 | 960 | 0 | 7 | 953 | 0 | 0 | 8 | 952 | 0 | 2826 |  | 06.02.2024г., акт № 5 | 3.4.14 | 4.11, 4.20 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
-6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 209 в сторону ТП 74 | 10 (10.5) | 2024-02-06 10:45 | 2024-02-06 13:15 | В | На РП 2 от Т.О. отключился ВВ-10 кВ ф. 209 в стор. ТП-74. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-10 кВ ф. 209 от РП-2 до ТП-74 | 2.5 | ТП-74; ТП-72 (Т-1); ТП-73;ТП-75;ТП-72 (Т-2); ТП-62 (Т-1); ТП-60 (Т-2) |  | котельная-3; скважина -3; школа -2; детс. сад- 4; больница-2. | ж.д.- 57; орг. - 27. | 98 | 0 | 14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1450 |  | 06.02.2024, ОЖ л. 57, акт 03/02 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
-6 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 210 в сторону ТП 54 | 10 (10.5) | 2024-02-06 10:45 | 2024-02-06 13:15 | В | На РП 2 от Т.О. отключился ВВ-10 кВ ф. 210 в стор. ТП-54. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-10 кВ от ТП-54 до ТП-59 | 2.5 | ТП-54; ТП-59 (Т-2); ТП-86 (Т-2) |  | котельная-1; скважина-1; школа-1. | ж.д.-3. | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  | 06.02.2024, ОЖ л. 57, акт 04/02 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
-6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 637 - ТП 67 | 6 (6.3) | 2024-02-06 08:54 | 2024-02-06 10:42 | В | Отключился МВ ф. 637, причина - повреждение КЛ-6 кВ: ф. 637 - ТП 67 | 1.8 | ТП 65, 15, НДМ, 104, 73, 46, 27, 67, Арасан, 10 Т2, 78 Т2, 28, 58, 9А, 11, 54, 5, 63а, 59, 48, 106, 51А, 51, 18, 62, 59А, 36, 42, 42А, 91, 103, 29, 96, 21 |  |  | ч.с. - 2274, орг. - 94, ГРП - 3, нас. - 5, ГРП - 3, шк. - 2, д.с. - 1, ж.д. - 10, насел. - 5270 чел. | 2389 | 0 | 0 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 2389 | 0 | 2500 |  | стр. 84 О.Ж. от 06.02.2024г., акт 02 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф №12 | 10 (10.5) | 2024-02-09 09:35 | 2024-02-09 12:45 | В | аварийно откл. ф.№12 ТПС "Киржач" | 3.1667 | ТП-119,24,33,44,14,26,12,22,29,85,53,абон.-91,63 |  |  | ч.с-980,ж.д.-27,маг.-11,мод.кот.-2,прогимназия-1,д.с.-1,КНС-1, школа-1 | 1024 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 1500 |  | Акт №15 от 09.02.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
-15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф №2 | 10 (10.5) | 2024-02-09 09:35 | 2024-02-09 11:45 | В | аварийно откл. ф.№2 ТПС "Киржач" | 2.1667 | ТП-21,18аб.,120,98,13,121 |  |  | ч.с.-70,ж.д.-12,кот.-1, орг.-12, д.с.-1, маг.-1 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 87 |  | Акт №16 от 09.02.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
-10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 21, ф. 7 - ул. Заречная | 0.38 | 2024-02-10 21:40 | 2024-02-10 23:30 | В | Схлест проводов магистрали, устранили | 1.8333 | ТП 21, ф. 7 - ул. Заречная |  |  | ч.с. - 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | № 586 ж.з. от 10.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.610 РП10, ПС Химзаводская - РП10 ф.610 | 6 (6.3) | 2024-02-12 07:45 | 2024-02-12 07:48 | В | ПС Химзаводская для отыскания ОЗЗ отключили ф.610: неисправна КЛ-6кВ ПС Химзаводская - РП10 ф.610 | 0.05 | РП10, ТП486, ТП481, ТП518, ТП438, ТП423, КТП67, ТП356, ТП348, ТП364, ТП373, ТП66 |  | кот.-2 | д.с.-2, орг.-32, ж.д.-27, ч.с.-128 | 191 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1150 |  | 12.02.2024, №21, стр.173 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС №10 "Красный угол" Ф№1 | 6 (6.3) | 2024-02-12 18:10 | 2024-02-12 18:31 | В | Отключение Ф№1 на ПС №10 "Красный угол" аварийно,нагрузка переведена на Ф1001 ПС"Санино" | 0.33333 | ТП-64, 66, 68 |  |  | ,ж.д.-7,маг.-1,кот.-1,д.с.-1,КНС-1, скважина-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 59 |  | Акт № 17 от 12.02.24 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
-16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1020 РП33 ТП286, ТП 286-ТП 305 | 10 (10.5) | 2024-02-14 15:25 | 2024-02-14 16:50 | В | РП33 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП286: неисправна КЛ-10кВ ТП 286 - ТП 305 | 1.4167 | ТП286, ТП305, ТП265, ТП289, ТП300 |  |  | д.с.-1, шк.-2, орг.-7, ж.д.-14 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 350 |  | 14.02.2024, №22, стр.175 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-12 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ- 0,4 кВ от ТП-69 до дома №22 по 3-му Чапаевскому пер. | 0.38 | 2024-02-15 15:20 | 2024-02-15 16:00 | В | На КЛ-0,4 кВ (кабельА) произошел пробой изоляции двух фаз на землю. Кабель выведен в ремонт. Электроснабжение дома переведено на кабель Б. | 0.66667 | КЛ- 0,4 кВ от ТП-69 до дома №22 по 3-му Чапаевскому пер. |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | 2/1 от 15.02.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 94, ф. 7 - ул. 3 Интернационала, ларек "Шаурма" | 0.38 | 2024-02-15 12:45 | 2024-02-15 13:45 | В | Вышел из стря автоматический выключатель в ЩУ-0,4 кВ, установленного на опоре ВЛ. Заменили. | 1 | ТП 94, ф. 7 - ул. 3 Интернационала |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 588 ж.з. от 15.02.2024 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер ПТО Е.В. Кузнецова 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2024-02-19 05:13 | 2024-02-19 05:39 | В | отключение ВВ№ 2 Ф-168 ТП-6 ТО электропробой изолятора на опоре №40 | 0.43333 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 6 19.02.2024. лист.№132 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а ф.2 ул. Ватутина д.25,27 | 0.22 | 2024-02-16 22:15 | 2024-02-17 10:50 | В | Обрыв двух вводов в дом снегоуборочной техникой,восстановлены | 12.5833 | ТП-15-а, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | 16.02.2024, стр. 226, АЖ, №9 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
-10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Скрябина, 65 | 0.22 | 2024-02-17 17:00 | 2024-02-17 17:46 | В | Схлест проводов подвода к дому, устранили | 0.76667 | ТП 62, ф. 1 - ул. Скрябина, 65 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 589 ж.з. от 17.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского | 0.38 | 2024-02-17 17:30 | 2024-02-17 19:43 | В | Обрыв проводов магистрали, восстановили | 2.2167 | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  | № 590 ж.з. от 17.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648; ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 2024-02-18 01:40 | 2024-02-18 03:10 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП609: неисправны КЛ-10кВ ТП609 - ТП648 и КЛ-10кВ ТП641 - ТП685. | 1.5 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, кот.-1, КНС -1 | ж.д.-8, ч.с.-83, орг.-5 | 99 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 400 |  | 18.02.2024, №23, №24, стр.179 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648; ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 2024-02-18 01:40 | 2024-02-18 08:10 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП609: неисправны КЛ-10кВ ТП609 - ТП648 и КЛ-10кВ ТП641 - ТП685. | 6.5 | ТП648 |  |  | ч.с.-83 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 130 |  | 18.02.2024, №23, №24, стр.179 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-42 от РТП-708 на ТП-28 | 10 (10.5) | 2024-02-19 09:15 | 2024-02-19 09:25 | В | РТП-708 РУ-10 кВ камера 17 Ф-42 на ТП-28 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ | 0.16667 | ТП-28 |  | вод.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | 19.02.2024г., акт № 6 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.645 РП22 ТП397, ТП341-ТП368; ТП397-ТП437 | 6 (6.3) | 2024-02-20 12:30 | 2024-02-20 14:00 | В | РП22 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП397 с.ф.645: Неисправна КЛ-6кВ ТП341 - ТП368 | 1.5 | ТП397, ТП437, ТП111, ТП368, ТП341, ТП471, ТП463, ТП382, ТП360, ТП189, ТП122, ТП70, ТП303 |  | АТС-1, КНС-1 | ж.д.-47, д.с.-1, орг.-18 | 68 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1300 |  | 20.02.2024, №25, №26 стр.182 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП138 ул.Лакина д.177 | 0.38 | 2024-02-20 16:20 | 2024-02-20 16:40 | В | ТП138 РУ-0,4кВ неисправен СР-0,4кВ | 0.33333 | ТП138 РУ-0,4кВ |  | шк.-1 | ж.д.-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  | 20.02.2024, №27, стр.182 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 ТП178, ТП30 - ТП48 | 6 (6.3) | 2024-02-20 16:40 | 2024-02-20 18:25 | В | РП1 от ТО отключился МВ к ТП178: неисправна КЛ-6кВ ТП30 - ТП48 | 1.75 | ТП178, ТП80, ТП398, ТП48, ТП30, ТП135, ТП422, ТП166 |  | АТС-1 | ж.д.-10, д.с.-1, орг.-38 | 50 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 800 |  | 20.02.2024, №28, стр.182 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40, РУ-0,4кВ, яч. №6 | 0.22 | 2024-02-21 16:40 | 2024-02-21 17:25 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 0.75 | ВЛ ул.Энтузиастов д.15 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 18 от 21.02.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-34, РУ-0,4кВ,ф.ул.Чайкиной | 0.22 | 2024-02-21 19:00 | 2024-02-21 20:25 | В | обрыв провода ввода в дом | 1.4167 | ВЛ улЧайкиной д .4а |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт № 19 от 21.02.24 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел. 2-49-04 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП664, ТП611 - ТП613 ф.Ю-2 | 10 (10.5) | 2024-02-21 07:28 | 2024-02-21 10:45 | В | ТП604 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП664: неисправна КЛ-10кВ ТП611 - ТП613 ф.Ю-2 | 3.2833 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП613, ТП649, ТП679 |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-12, ч.с.-59, орг.-18 | 91 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 750 |  | 21.02.2024, №29, стр.183 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП273, ул.Сако и Ванцети, 35 | 0.38 | 2024-02-21 22:00 | 2024-02-21 22:30 | В | ТП273 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Сакко-и-Ванцетти" - обрыв СИП между опрами №3-№6 | 0.5 | ТП273 ф."ул. Сакко-и-Ванцетти" |  |  | ж.д.-4,орг.-5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 |  | 21.02.2024, №30, стр.19 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 9 - ул. Горького, 27 | 0.22 | 2024-02-24 07:45 | 2024-02-24 08:40 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.91667 | ТП 5, ф. 9 - ул. Горького, 27 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 592 ж.з. от 24.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2024-02-23 16:40 | 2024-02-23 17:45 | В | Аварийное отключение ф. 1011 ПС "Базовая". Причина неисправность в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 1.0833 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12, ч.с.-70, орг.-6, жит.-528 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 96.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №5, 23.02.2024 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП502, ул. Строителей, 10 | 0.38 | 2024-02-22 16:55 | 2024-02-22 21:00 | В | Обрыв ввода от ВЛ-0,4кВ на д.10 по ул.Строителей в результате работ УК по очистке снежно-ледяной массы с кровли дома | 4.0833 | ТП502, ввод от ВЛ-0,4кВ на д.10 по ул.Строителей |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 22.02.2024, №31, стр.19 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 ТП178, ТП80 - ТП178 | 6 (6.3) | 2024-02-25 17:20 | 2024-02-25 18:05 | В | РП1 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП178: неисправна КЛ 6-кВ ТП80 - ТП178 | 0.75 | ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП135, ТП30, ТП209, ТП375 |  | орг.-2 | орг.-16, ж.д.-11, ч.с.-21, шк.-2, д.с.-1 | 53 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 900 |  | 25.02.2024, №32, стр.178 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП214, ул. Университетсая, д. 10 - д. 12 | 0.38 | 2024-02-23 14:02 | 2024-02-23 16:00 | В | На ВРУ дома 12 по ул. Университетская пропала одна фаза: неисправна КЛ-0,4кВ между домами №10 и №12 по ул. Университетсая | 1.9667 | КЛ-0,4кВ д.10 - д.12 по ул. Университетская |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 23.02.2024, №33, стр.20 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.612, от ТП-41 до ТП-65, от ТП-132 до ТП-112 | 6 (6.3) | 2024-02-27 01:40 | 2024-02-27 04:45 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-65, от ТП-132 до ТП-112, электрический пробой. | 3.0833 | ф.612, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), 72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 3, 35, 203, 178, 221, 76, 47, 237, 115, 20, 132, 235, ТП-151, 97, 179, 194, 81 (КЭСР), ТП-112 ,27, 7, 117, 153 (Оборонэнерго), ТП-202, 208, 220, 184 (абонентские) | кот.-7, м.у.-4, шк.-1, КНС-1 |  | ж.д.-42, ч.с.-1850, орг.-60 | 1978 | 0 | 26 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 0 | 2917 |  | 27.02.2024, №10 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП149, РП6 - ТП149 | 6 (6.3) | 2024-02-27 | 2024-02-27 00:55 | В | РП6 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 149 - неисправена КЛ-6кВ РП6 - ТП149 | 0.91667 | ТП149, ТП598 |  | м.у.-2, орг.-1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 250 |  | 27.02.2024, №33, стр.188 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2, ф.641, от ТП-126 до ТП-23 | 6 (6.3) | 2024-02-27 11:35 | 2024-02-27 13:10 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП-23, электрический пробой | 1.5833 | ф.641, ТП-86, 126, 23, 189, 73, 10, 175, 67, 148, 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187, КЛ | кот.-4, м.у.-2, КНС-2, шк.-2, д.с.-2 |  | ж.д.-80, ч.с.-372 | 476 | 0 | 24 | 452 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 2066 |  | 27.02.2024, №11 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 Ф.Ямской двор | 0.38 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 11:30 | В | ТП 1 Ф. Ямской двор . Сгорели две ПН 2 100 А. Неисправен КЛ 0,4 кВ | 1.5 | КЛ Ф Ямской двор |  |  | орг -1 ж.д.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 27.02.2024, стр 291 ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.740 РП6 ТП562, ТП230 - ТП238 | 6 (6.3) | 2024-02-27 10:15 | 2024-02-27 12:15 | В | РП6 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП562: неисправна КЛ-6кВ ТП230 - ТП238. | 2 | ТП562, ТП598, ТП225, ТП238, ТП365, ТП145, ТП132, ТП34, ТП411, ТП74, ТП60 |  | м.у.-2 | ж.д.-32, ч.с.-23 д.с.-3, шк.-1, орг.-17 | 78 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 350 |  | 27.02.2024, №35, стр.189 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6, ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 каб.А | 6 (6.3) | 2024-02-27 10:18 | 2024-02-27 11:05 | В | ПС ВЭМЗ от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.715: неисправна КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 каб.А | 0.78333 | ТП562, ТП598, ТП149, ТП119, ТП126, ТП34, ТП74, ТП582, ТП60, ТП13, ТП110, ТП40, ТП24, ТП68, ТП245, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП828, ТП279 |  | м.у.-3 | ж.д.-56, ч.с.-23, д.с.-5, шк.-2, орг.-26 | 115 | 2 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1200 |  | 27.02.2024, №34, стр.189 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-26 до ТП-44 | 6 (6.3) | 2024-02-27 09:50 | 2024-02-27 11:25 | В | При производстве работ по ремонту теплотрассы ж/б плитой поврежден кабель | 1.5833 | ТП-26, ТП-44,ТП-МТТ, ТП-89 | кот.-1 |  | д.с.-1, ж.д.-12, ч.с.-4, орг.-4 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 400 |  | №2/2 от 27.02.2024 г., запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
-2 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-72 | 6 (6.3) | 2024-02-27 23:30 | 2024-02-28 00:15 | В | На ПС Вязники в РУ-6 кВ появилась "земля". КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-72 выведена в ремонт | 0.75 | ТП-72, ТП-104 |  |  | д.с.-1, ж.д.9, ч.с.-65 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 170 |  | №2/3 от 28.02.2024 г., запись в оперативном журнале | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
-4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-02-29 07:16 | 2024-02-29 10:22 | В | Обрыв провода СИП в пролете опор №157-158 | 3.1 | ТП-10,13 |  |  | ч.с-51 МКД-7.КНС-1. скважина детсад, поликлиника орг-11 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 265 |  | № 7 29.02.2024. лист.№136 ОПЖ | 3.4.14 | 4.13. | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 28, ф. 3 - ул. 3-я Сосновая, 10 | 0.22 | 2024-02-28 17:00 | 2024-02-28 17:30 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.5 | ТП 28, ф. 3 - ул. 3-я Сосновая, 10 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 595 ж.з. от 24.02.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП150, ул.Балакирева, 16 | 0.38 | 2024-02-28 17:10 | 2024-02-28 18:10 | В | ТП150 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-2": обрыв ввода на фасаде дома ул.Балакирева, 16 в результате падения ледяной массы с кровли дома. | 1 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП150 на д.16 по ул.Балакирева |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 28.02.2024, №39, стр.22 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ТП80 - ТП178 ф.609 | 6 (6.3) | 2024-02-28 10:47 | 2024-02-28 11:15 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ф.608: неисправна КЛ-6кВ ТП80 - ТП178 ф.609 | 0.46667 | РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП505, ТП506, РП8, УТТ-4, ТП508, ТП511, ТП507, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП547, РП21, ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69, ТП218, ТП178, ТП80, ТП398, ТП422, ТП166, ТП48, ТП375, ТП209, ТП30, ТП135 |  | орг.-3, кот.-2, м.у.-1 | д.с.-5, шк.-3, орг.-46, ж.д.-73 | 133 | 3 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 3500 |  | 28.02.2024, №36, стр.191 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ТП80 - ТП178 ф.609 | 6 (6.3) | 2024-02-28 10:47 | 2024-02-28 12:10 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ф.608: неисправна КЛ-6кВ ТП80 - ТП178 ф.609 | 1.3833 | ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП505, ТП506, РП8, УТТ-4, ТП508, ТП511, ТП507, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП547, РП21, ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69, ТП218, ТП178, ТП80, ТП398, ТП422, ТП166, ТП48, ТП375, ТП209, ТП30, ТП135 |  | орг.-2, кот.-2, м.у.-1 | д.с.-5, шк.-3, орг.-46, ж.д.-73 | 132 | 2 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 3350 |  | 28.02.2024, №36, стр.191 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ТП80 - ТП178 ф.609 | 6 (6.3) | 2024-02-28 10:47 | 2024-02-28 14:00 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ф.608: неисправна КЛ-6кВ ТП80 - ТП178 ф.609 | 3.2167 | ТП508, ТП511, ТП507, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837 |  | кот.-1 | д.с.-2, шк.-1, орг.-17, ж.д.-8 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 750 |  | 28.02.2024, №36, стр.191 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 ТП191, ТП191 - ТП200 | 6 (6.3) | 2024-02-28 13:00 | 2024-02-28 13:45 | В | На ТП200 (с.ф.609) и отходящей линии 6кВ по заявкам потребителей зафиксировали отсутствие 1-ой фазы по 6кВ: неисправна КЛ-6кВ ТП191 - ТП200 | 0.75 | ТП200, ТП187, ТП220, ТП561 |  | орг.-3 | шк.-1, ж.д.-7 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 |  | 28.02.2024, №38, стр.192 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ- 6 кВ фидер №607 от ПС Мстера до ТП- клеенка | 6 (6.3) | 2024-02-28 14:10 | 2024-02-28 19:35 | В | На провода ВЛ-6 кВ упало дерево из охранной зоны. | 5.4167 | ТП-РЭС МРСК, ТП-Клеюнка |  |  | ч.с.-320, орг.-1 | 321 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 230 |  | №2/3 от 28.02.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.3 | 4.4 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная" ф.664, от ТП-134 до ТП-157 | 6 (6.3) | 2024-03-01 15:40 | 2024-03-01 16:40 | В | "Земля" на ф.664 с ПС "Южная", вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-157, электрический пробой | 1 | ф.664, ТП-134, 135, 157, 229, ТП-158 (ТМ-1), ТП-164 (ТМ-1) | д.с.-1, кот.-1, м.у.-1, КНС-1 |  | ж.д.-24 | 32 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 909 |  | 01.03.24, №12 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Челюскинцев л. 113 | 0.22 | 2024-03-01 18:20 | 2024-03-01 22:40 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 4.3333 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 01.03.24, стр. 232, АЖ, №13 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, 2 СШ | 6 (6.3) | 2024-03-01 19:20 | 2024-03-01 21:30 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.6013 от ПС "Луч" до РП-1, от ТП-231 до ТП-124, электрический пробой | 2.1667 | ф.6013, ТП-94 (ТМ-1), 198, 207, 174, 176, 25, 138, 118, 14, 60, 42, 231, 124, ТП173, 101, 167 (абонентские), КЛ | кот.-6, ЦТП-2, КНС-1, д.с.-1 |  | ж.д.-46, ч.с.-376 | 442 | 0 | 20 | 422 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 1773 |  | 01.03.24, №14 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.1, ул. Васильева д. 70 | 0.22 | 2024-03-02 11:20 | 2024-03-02 15:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 3.6667 | ТП-41, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.03.24, стр. 232, АЖ, №15 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-106, ф.2, ул. Мопра д. 12 | 0.22 | 2024-03-02 12:10 | 2024-03-02 15:40 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 3.5 | ТП-106, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.03.24, стр. 232, АЖ, №16 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-108, ф.6, ул. Туманова д. 6 | 0.38 | 2024-03-02 12:10 | 2024-03-02 18:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 5.8333 | ТП-108, ф.6, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 02.03.24, стр. 232, АЖ, №17 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-33, ф.9, ул. Володарского д. 7 | 0.22 | 2024-03-02 12:15 | 2024-03-02 16:40 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 4.4167 | ТП-33, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.03.24, стр. 232, АЖ, №18 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-49, ф.2, ул. Текстильная д. 2а | 0.38 | 2024-03-02 16:15 | 2024-03-02 20:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 3.75 | ТП-49, ф.2, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 02.03.24, стр. 234, АЖ, №19 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.694, РП-5 | 6 (6.3) | 2024-03-02 17:20 | 2024-03-02 19:30 | В | Вышла из строя КЛ- 6 кВ от ТП-209 до РП-5, электрический пробой | 2.1667 | ф.694, ТП-210, 100, 131, 209, ТП-236, 204 (абонентские) | кот.-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-37, орг.-10 | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 467 |  | 02.03.24, №20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-25, ф.3, 1-й проезд Глинки д. 1 | 0.22 | 2024-03-02 18:05 | 2024-03-02 19:10 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.0833 | ТП-25, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.03.24, стр. 234, АЖ, №21 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул. Чистова д. 6 | 0.22 | 2024-03-03 16:20 | 2024-03-03 18:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.6667 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.03.24, стр. 234, АЖ, №22 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-212, ф.4, ул. Киркижа д. 13 | 0.38 | 2024-03-03 19:20 | 2024-03-04 10:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстанавливается | 14.6667 | ТП-212, ф.4, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 03.03.24, стр. 234, АЖ, №23 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ, яч. №5 | 0.38 | 2024-03-02 10:15 | 2024-03-02 12:50 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 2.5833 | ВЛ ул. Гайдара, д.37 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт № 20 от 02.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | ПС Октябрьская ф. 1008. КВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2024-03-03 11:30 | 2024-03-03 20:40 | В | МТЗ -1ст. Ф. 1008 ПС Октябрьская ( НПО Наука) | 9.1667 | ТП-201, 202,203,204. |  |  | ж.д. - 17, ч.с.-177,маг.-5.,орг.-8, кот.-1, оч. соор.-1,шк.-1, д.с.-1, | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 620 |  | Акт № 21 от 03.03.24 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 0
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КВЛ | ПС Октябрьская ф. 1008,ТП-202.пос.Першино. | 0.38 | 2024-03-03 20:40 | 2024-03-03 21:40 | В | Отгорел наконечник на шпильке трансформатора. | 1 | ТП- 202. |  |  | ч.с.-68,маг.-1.,орг.-1,,шк.-1. | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 72 |  | Акт № 22 от 03.03.24 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6110 РП36 ТП783/КТП820, РП36 - КТП820 | 6 (6.3) | 2024-03-01 11:00 | 2024-03-01 11:20 | В | Для отыскания ОЗЗ на РП36 отключили ВВ-6кВ к ТП783/КТП820: неисправна КЛ-6кВ РП36 - КТП820. | 0.33333 | ТП724, ТП783 |  | орг.-1, д.с.-1, ж.д.-3 | орг.-3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 700 |  | 01.03.2024, №40, стр.195 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП102, ул. Крупской, 6 | 0.38 | 2024-03-02 01:20 | 2024-03-02 09:00 | В | Обрыв ввода от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ к дому ул.Крупской 6, в результате падения снежно ледяной массы с кровли дома | 7.6667 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП102 на д.6 по ул.Крупской |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 2.03.2024, №41, ЖЗ стр. 24 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП250, ул. Лермонтова, 28 | 0.38 | 2024-03-02 10:55 | 2024-03-02 11:30 | В | Обрыв ввода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ к дому ул.Лермонтова 28, в результате падения снежно ледяной массы с кровли дома | 0.58333 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП250 на д.28 по ул.Лермонтова |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 2.03.2024, №42, ЖЗ стр. 25 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП374, 3-й Толмачевский пр-д, 2 | 0.38 | 2024-03-02 13:25 | 2024-03-02 14:25 | В | Обрыв ввода на фасаде дома 3-й Толмачевский пр-зд 2, в результате падения снежно ледяной массы с кровли дома | 1 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП374 на д.2 по 3-му Толмачевскому пр-ду |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 2.03.2024, №43, ЖЗ стр. 25 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП241, ул.Диктора Левитана, 51-б | 0.38 | 2024-03-02 16:40 | 2024-03-03 09:55 | В | Обрыв ввода на фасаде дома ул.Д.Левитана 51Б, в результате падения снежно ледяной массы с кровли дома | 17.25 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП241 на д.51-б по ул. Д.Левитана |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 3.03.2024, №44, ЖЗ стр. 25 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП199, ул. Стасова, 22 | 0.38 | 2024-03-02 17:55 | 2024-03-03 08:50 | В | Обрыв ввода на фасаде дома ул.Стасова 22, в результате падения снежно ледяной массы с кровли дома | 14.9167 | Ввод от ВЛ-0,4кВ с ТП199 на д.22 по ул. Стасова |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 3.03.2024, №45, ЖЗ стр. 25 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 2 - ул. Шиманаева, д. 1, 3 | 0.38 | 2024-03-02 07:20 | 2024-03-02 07:30 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.16667 | ТП 13, ф. 2 - ул. Шиманаева, д. 1, 3 |  |  | ж.д. - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 596 ж.з. от 02.03.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 4 - Тимирязева, д. 16 | 0.22 | 2024-03-02 18:13 | 2024-03-02 18:50 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.61667 | ТП 32, ф. 4 - Тимирязева, д. 16 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 597 ж.з. от 02.03.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48, ф. 2 - ул. Матросова, 43 | 0.38 | 2024-03-03 18:40 | 2024-03-03 20:25 | В | Отключился АВ в ЩУ на опоре, включили повторно, успешно | 1.75 | ТП 48, ф. 2 - ул. Матросова, 43 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 598 ж.з. от 24.02.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-6 РУ-6кВ Ф.5 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2024-03-04 19:40 | 2024-03-04 21:15 | В | ТП-6 РУ-6кВ Ф.5 "Силовой тр-р" отгорел наконечник фазы "В" кабельной вставки 0,4кВ на силовом тр-ре со стороны 0,4 кВ. | 1.5833 | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1,2,4,6,7,8,9,10. |  |  | ч.с.-268; Жит.-737; организации- 4 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 116 |  | АКТ-02 ОЖ- лист 16 04.03.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
-11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Калинина д. 20 | 0.38 | 2024-03-06 14:00 | 2024-03-06 15:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 06.03.24, стр. 234, АЖ, №24 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел. 84923255305 | 1
-10 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-41 от РТП-708 на ТП-28 | 10 (10.5) | 2024-03-10 08:24 | 2024-03-10 09:04 | В | РТП-708 РУ-10 кВ камера 7 Ф-41 на ТП-29 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ | 0.66667 | ТП-29 |  | орг.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 452 |  | 10.03.2024г., акт № 7 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 от РП-1 г.Собинка | 10 (10.5) | 2024-03-09 14:00 | 2024-03-09 14:50 | В | Около ТП-3 пилят лес, К.З. ВЛ-10 кВ. Устранено. | 0.83333 | ТП 1,2,3,18,60,80,90,91,101, ТП очистные. |  | шк.-1,м.у.-1. | ж.д.-21,ч.с.-140,орг.-4,д.с.-2,вод.кнс.-1. | 170 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 260 |  | Акт №8 от 03.09.24 г. | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Бушланов О.Н. | 0
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-35, РУ-0,4кВ, яч. №6 | 0.22 | 2024-03-10 13:00 | 2024-03-10 14:30 | В | Отгорел провод на опоре | 1.5 | ВЛ ул. Суворова, д.3 |  |  | ч.с.- 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 23 от 10.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
-6 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер №607 от ПС "Мстера" до ТП-Клеенка | 6 (6.3) | 2024-03-09 02:03 | 2024-03-09 10:30 | В | На ПС "Мстера" отключился МВ из-за МТЗ, АПВ-неуспешно. | 8.45 | ТП-Клеенка, ТП-КНС, ТП-РЭС МРСК |  |  | орг.-3, ч.с.-320 | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 230 |  | №3/1от 09.03.2024, запись в оперативном журнале | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-03-09 15:53 | 2024-03-09 16:39 | В | Отключение МВ-10кВ Ф-104 ПС Судогда обрыв магистрального провода от опоры №6 (нагрузка переведена на Ф-168) | 0.76667 | ТП-36,32,25,24,23,17,14,9,3,2.34 |  |  | ч.с.-400, МКД-33 Орг.87 детсад 1, котельная-2, КНС-4 | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №8_09.03.2024. лист №139 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-03-09 15:53 | 2024-03-09 18:45 | В | Отключение МВ-10кВ Ф-104 ПС Судогда обрыв магистрального провода от опоры №6 (нагрузка переведена на Ф-168) | 2.8667 | ТП-34 |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | №8_09.03.2024. лист №139 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 к.А, к.Б | 6 (6.3) | 2024-03-08 00:45 | 2024-03-08 01:30 | В | На ПС Районная от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6106: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 каб.А и Б. | 0.75 | РП4, ТП723, ТП725, ТП787, ТП569, ТП800, ТП545, ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП821, ТП531, ТП334, ТП325, ТП193 |  | орг.1 | шк.-1, орг.-17, ж.д.-19 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 600 |  | 08.03.2024, № 46 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КВЛ | ВЛИ-6кВ от ТП-1 до ТП-47 | 6 (6.3) | 2024-03-11 13:30 | 2024-03-11 14:35 | В | В РП-1 отключился МВ в сторону ТП-1 | 1.0833 | ТП№№ 1, 47, 8, 37, 9, 9н, 28 |  |  | ж.д.-2,ч.с.-1500, д.с.-2, шк.-1, орг.-3 | 1508 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 600 |  | №3/2 от 11.03.2024 г., запись в оперативном журнале | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 1
-2 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.103 | 10 (10.5) | 2024-03-12 12:30 | 2024-03-12 13:00 | В | Механическое повреждение кл 10 кВ ТП 33-ТП 34 сторонней организацией | 0.5 | ТП 33,34 |  | КНС-1 | орг.-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | № 3, 12.03.2024 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 48, ф. 2 - ул. Матросова, 43 | 0.38 | 2024-03-13 19:00 | 2024-03-13 19:40 | В | Отключился АВ в ЩУ на опоре, включили повторно, успешно | 0.66667 | ТП 48, ф. 2 - ул. Матросова, 43 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 601 ж.з. от 13.03.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40, РУ-0,4кВ, яч. №6 | 0.22 | 2024-03-14 17:00 | 2024-03-14 18:00 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 1 | ВЛ ул.Энтузиастов, д.2а |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 24 от 14.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-26, РУ-0,4кВ,яч.1. | 0.22 | 2024-03-14 17:30 | 2024-03-14 19:00 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 1.5 | ВЛ ул.Рыженкова, д.60 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 25 от 14.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.645, РП-4, 3 СШ | 6 (6.3) | 2024-03-14 13:40 | 2024-03-14 14:15 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.645 от ПС "Южная" до РП-4 при земляных работах сторонней организацией | 0.58333 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 225, 123, 45, 15, 159, 109, 110, 111, 43, 149, КЛ | шк.-2, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1, КНС-2 |  | ж.д.-40, ч.с.-670 | 728 | 18 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 1809 |  | 14.03.2024, №25 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел. 84923255305 | 0
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-3,ф.2, ул.Фёдорова д.15 | 0.22 | 2024-03-14 17:10 | 2024-03-14 20:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 2.8333 | ТП-3, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.03.2024, стр. 238, АЖ, №26 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ЦРП-1 до ТП-12, от ТП-6 до ТП-151, 97, 179, 194 | 6 (6.3) | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 09:30 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ ф.5 от ЦРП-1 до ТП-12 и от ТП-6 до ТП-151, 97, 179, 194 (абонентская), электрический пробой. | 1.5 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), ТП-151, 97, 179, 194 (КЭСР), ТП-202 (абонентская) | м.у.-1 |  | ж.д.-10, ч.с.-570 | 583 | 0 | 2 | 580 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1 | 439 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 15.03.2024, №27 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-66, ф.7, ул.Пугачёва д.26 | 0.38 | 2024-03-15 14:30 | 2024-03-15 16:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.5 | ТП-66, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 15.03.2024, стр. 238, АЖ, №28 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-159, ф.7, ул.Кирова д.73 | 0.38 | 2024-03-16 08:25 | 2024-03-16 08:55 | В | Сгорели две н/в вставки. Заменены. | 0.5 | ТП-159, ф.7, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 16.03.2024, стр. 238, АЖ, №29 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул.Киркижа д.4 | 0.38 | 2024-03-16 09:35 | 2024-03-16 11:10 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.5833 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.03.2024, стр. 238, АЖ, №30 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул.Киркижа д.2 | 0.38 | 2024-03-16 12:45 | 2024-03-16 14:30 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.75 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.03.2024, стр. 240, АЖ, №31 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул.Киркижа д.3 | 0.38 | 2024-03-16 13:55 | 2024-03-16 15:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.0833 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.03.2024, стр. 240, АЖ, №32 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел. 84923255305 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.7, ул.Белинского д.6 | 0.38 | 2024-03-16 14:25 | 2024-03-16 15:55 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.5 | ТП-234, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.03.2024, стр. 240, АЖ, №33 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул.Киркижа д.4 | 0.38 | 2024-03-16 18:35 | 2024-03-17 09:30 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 14.9167 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 16.03.2024, стр. 240, АЖ, №34 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-212, ф.5, ул.Подлесная д.18 | 0.22 | 2024-03-17 15:40 | 2024-03-17 17:15 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.5833 | ТП-212, ф.5, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 17.03.2024, стр. 240, АЖ, №35 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.3, ул.Белинского д.14 | 0.38 | 2024-03-17 17:30 | 2024-03-17 19:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.5 | ТП-38, ф.3, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 17.03.2024, стр. 240, АЖ, №36 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 ф-Муромская п. Тюрмировка | 0.22 | 2024-03-16 18:10 | 2024-03-16 19:10 | В | обрыв провода ввода в дом ул.Муромская д.1 (сход снега) | 1 | ВЛ Ф- Муромская |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | №9 16.03.2024. лист.№30 ЖЗ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 ф-пл.Свободы г.Судогда | 0.38 | 2024-03-17 15:50 | 2024-03-17 16:50 | В | обрыв провода ввода в дом ул.пл.Свободы д.2 (сход снега) | 1 | ВЛ Ф- Пл.Свободы |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | №10 17.03.2024. лист.№30 ЖЗ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 ф-Октябрская г.Судогда | 0.22 | 2024-03-17 16:53 | 2024-03-17 17:35 | В | обрыв провода ввода в дом ул.Октябрская д.97 (сход снега) | 0.7 | ВЛ Ф- Октябрская |  |  | ч.с-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | №11 17.03.2024. лист.№30 ЖЗ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. ул. Нетека | 0.22 | 2024-03-16 15:00 | 2024-03-16 16:00 | В | В результате падения снега с крыши частного жилого дома обрыв ввода ул. Ленина д.98 | 1 | ВЛ Ф. ул. Нетека |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 16.03.2024, стр 302, ОЖ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1007 от РП-2 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2024-03-16 13:10 | 2024-03-16 15:10 | В | Отключился от МТЗ ф.1007. Неисправность кабельного спуска 10 кВ к ТП-123.Кабельный спуск на балансе потребителя. | 2 | ТП-54, 29, 20, 82,124,61,131,123,158. |  | орг.-1 | ж.д.-12, ч.с.-112, вод.-кнс.-1,д.с.-2,орг.-25. | 152 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0 | 650 |  | акт №10 от 16.03.24 г. | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 0
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | П.С.Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2024-03-16 13:50 | 2024-03-16 14:25 | В | Отключился от МТЗ ф.103 при включении ф.1007. | 0.58333 | ТП-126,137,19,31,72. |  |  | ж.д.-8,орг.-17, кот.-1, вод-кнс..-1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 300 |  | акт №11 от 16.03.24 г. | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 0
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.1022 от РП1 | 10 (10.5) | 2024-03-18 05:59 | 2024-03-18 07:12 | В | Отключился от МТЗ ф.1022. На повреждении участок КЛ-10 кВ от ТП-90 в сторону ТП-145. | 1.2167 | ТП-1,80,60,90,145. |  |  | ж.д.-27,д.с.-3, кот.-1,м.у.-1,шк.-1,орг.-1. | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 200 |  | акт №12 от 18.03.24 г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2024-03-15 10:45 | 2024-03-15 11:17 | В | Отключение питающего кабеля, физический износ, нагрузку перевели на ф. 617 | 0.53333 | 12 ТП: ЦРП 1 Т1, ТП 30 Т1, ТП 76, 108, 82 Т2, 72, 1А, 52, 1, 75, 83 |  |  | ч.с. - 212, ж.д. - 33, орг. - 65, шк. -2, кот. - 2, д.с. - 1, 3900 чел. | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 1500 |  | стр. 107 о.ж. от 17.03 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Вокзальная, 22 | 0.22 | 2024-03-16 07:30 | 2024-03-16 09:20 | В | Окисление, устранили | 1.8333 | ТП 1, ф. 2 - ул. Вокзальная, 22 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 602 ж.з. от 16.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 7 - ул. Щорса, 1 | 0.38 | 2024-03-16 10:00 | 2024-03-16 11:40 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 1.6667 | ТП 13, ф. 7 - ул. Щорса, 1 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 603 ж.з. от 16.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 2 - ул. Мира,11 | 0.38 | 2024-03-16 13:34 | 2024-03-16 15:40 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 2.1 | ТП 16, ф. 2 - ул. Мира,11 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 604 ж.з. от 16.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, 35 | 0.38 | 2024-03-17 13:12 | 2024-03-17 14:10 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.96667 | ТП 32, ф. 8 - ул. Мира, 35 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 605 ж.з. от 17.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, 13 | 0.38 | 2024-03-17 15:30 | 2024-03-17 16:20 | В | Схлест проводов подвода, восстановили | 0.83333 | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, 13 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 606 ж.з. от 17.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 10 - ул. КИМ, 5А | 0.38 | 2024-03-17 18:30 | 2024-03-17 19:05 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.58333 | ТП 12, ф. 10 - ул. КИМ, 5А |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 607 ж.з. от 17.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109 ул. Рабочая 4-а | 0.38 | 2024-03-17 14:50 | 2024-03-17 15:30 | В | ТП 109 ВЛ 0,4 кВ фид. ВЛ-ул.Рабочая, обрыв ввода на опоре №3 ул. Рабочая 4-а , в результате падения ледяной массы с кровли дома | 0.66667 | ТП 109 ВЛ 0,4 кВ ответвление от ВЛ к дому 4-а по ул. Рабочая |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 17.03.2023, №48, стр.33 ЖЗ | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф. 8 РП 3 , ПС Рпень - РП3 ф.8 к.Б | 6 (6.3) | 2024-03-17 17:21 | 2024-03-17 17:45 | В | ПС Рпень от ТО отключился фид. 8 к РП 3 - неисправна КЛ-6кВ ПС Рпень - РП 3 фид. 8 каб. "Б" | 0.4 | РП3, ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП33, ТП147, ТП109, ТП38, ТП469, ТП728, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95 |  | кот.-2, орг.-6 | д.с.-2, шк.-1, орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 98 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1100 |  | 17.03.2024, №49, стр.13 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф. 15 ТП 20, ТП1 - ТП20 | 6 (6.3) | 2024-03-17 18:16 | 2024-03-17 18:38 | В | ПС "Рпень" для отыскания ОЗЗ отключили ф. 15 - неисправна КЛ-6кВ ТП 20 - ТП 1 | 0.36667 | ТП20, ТП1, ТП131, ТП579 |  | орг.-2 | орг.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 600 |  | 17.03.2024, №50, стр.13 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-8 ввод на ул.Абрамова д.6 | 0.22 | 2024-03-19 05:40 | 2024-03-19 11:00 | В | обрыв ввода после схода снега с крыши | 5.3333 | ул.Абрамова д.6 ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 19.03.2024г., акт № 8 | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркижа д. 1 | 0.38 | 2024-03-18 22:50 | 2024-03-19 10:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 11.1667 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 19.03.2024, стр. 242, АЖ, №37 | 3.4.13 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел. 84923255305 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-7, РУ-0,4кВ, яч. №2 | 0.38 | 2024-03-17 16:25 | 2024-03-17 18:45 | В | Плохой контакт на опоре | 2.3333 | ВЛ ул. Киржачская, д. №5, №8, №12 |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 |  | Акт № 26 от 17.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. +7(49237)24904 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ, яч. №4 | 0.22 | 2024-03-18 13:10 | 2024-03-18 15:40 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 2.5 | ВЛ ул. Юбилейная,4 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | Акт № 27 от 18.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел. 2-49-04 | 1
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП ЗАО БЭЗ ТП 6, ф. 4 - ул. Больничная, 11 | 0.38 | 2024-03-18 09:55 | 2024-03-18 09:56 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.016667 | ЦРП ЗАО БЭЗ ТП 6, ф. 4 - ул. Больничная, 11 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 608 ж.з. от 18.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 10 - ул. К.Либкнехта, 38 | 0.38 | 2024-03-18 16:40 | 2024-03-18 17:10 | В | Отключился автоматический выключатель в щите учета, включили повторно, успешно | 0.5 | ТП 18, ф. 10 - ул. К.Либкнехта, 38 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 610 ж.з. от 18.03 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-602 | 6 (6.3) | 2024-03-18 20:40 | 2024-03-19 09:30 | В | Пробой изоляции концевой воронки кабельного выхода на опору №1 ВЛ-6 кВ ПС "Гороховец" - ТП-"ЗПТО". | 12.8333 | ТП-ЗПТО |  |  | организации-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | АКТ-03 ОЖ- лист 19 18.03.2024 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 1
-1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от ТО отключился ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП- 16 | 6 (6.3) | 2024-03-19 01:35 | 2024-03-19 04:25 | В | РП-1 от ТО отключился ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП- 16. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ от ТП 16 до ТП 31 кабель "А"; КЛ 6 кВ от ТП 3 до ТП 69. | 2.8333 | ТП-16, ТП-113 Т-2, ТП-31, ТП-19, ТП-70 Т-2, ТП-69, ТП-3, ТП-68, ТП 52. |  | Котельные-3, скважины-2, школы-2, детский сад-1. | ж.д.-17, ч.с.- 526, орг.- 25. | 576 | 0 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 987 |  | 19.03.2024г. О.Ж. л. 76, акт 3/1 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 33 ул. Вокзальная, д. 69 | 0.38 | 2024-03-18 11:30 | 2024-03-18 17:30 | В | ТП 33 ВЛ 0,4 кВ фид. "ВЛ-1" - обрыв ввода на фасаде дома 69 ул.Вокзальная в результате падения ледяной массы с кровли дома | 6 | ТП 33 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 69 по ул. Вокзальная |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18.03.2024, №52, ЖЗ стр.34 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул. Алябьева, д. 6 | 0.38 | 2024-03-18 12:10 | 2024-03-18 14:20 | В | ТП 199 ВЛ 0,4 кВ фид. "ВЛ ул. Алябьева" - обрыв ввода на фасаде дома 6 ул.Алябьева в результате падения ледяной массы с кровли дома | 2.1667 | ТП 199 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 6 по ул. Алябьева |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18.03.2024, № 51, ЖЗ стр. 34 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | КТП-4 ВЛ-10кВ яч.3 | 10 (10.5) | 2024-03-19 09:47 | 2024-03-19 10:40 | В | поломка изолятора ВЛ-10кВ опора №55 | 0.88333 | ВЛ ул.М.Расковой опора №55 |  |  | ч.с - 123, маг.-1, орг-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 |  | Акт № 28 от 19.03.24 | 3.4.14 | 4.14 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-11, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.22 | 2024-03-19 11:40 | 2024-03-19 13:50 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 2.1667 | ВЛ ул.Фурманова д.49 Кр.Окт. |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт № 29 от 19.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.22 | 2024-03-19 16:10 | 2024-03-19 17:10 | В | обрыв ввода в дом из-за проезда автомобиля | 1 | ВЛ ул.Набережная д.26 |  |  | маг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Акт № 30 от 19.03.24 | 3.4.8.2 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. тел. 2-49-04 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП24 ул. Хирурга Орлова, д. 10 | 0.38 | 2024-03-19 11:35 | 2024-03-19 14:30 | В | ТП 24 ВЛ 0,4 кВ ф."ВЛ-1" - обрыв ввода на фасаде дома 10 по ул.Хирурга Орлова в результате падения ледяной массы с кровли дома | 2.9167 | ТП 24 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 10 по ул.Хирурга Орлова |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.03.2024, № 53 ЖЗ стр. 35 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП225 ул. Усти на Лабе, д. 5-а | 0.38 | 2024-03-19 12:20 | 2024-03-19 14:00 | В | ТП 225 ВЛ 0,4 кВ ф."ВЛ ул.Усти на Лабе" - обрыв ввода на фасаде дома 5-а по ул.Усти на Лабе в результате падения ледяной массы с кровли дома | 1.6667 | ТП 225 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 5-а по ул.Усти на Лабе |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 19.03.2024, № 54 ЖЗ стр.35 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП3 ул. Вокзальная, д. 13 | 0.38 | 2024-03-19 16:25 | 2024-03-19 17:30 | В | ТП 3 ВЛ 0,4 кВ ф. "ВЛ ул.Вокзальная" - обрыв ввода на фасаде дома 13 по ул.Вокзальная в результате падения ледяной массы с кровли дома | 1.0833 | ТП 3 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 13 по ул.Вокзальная |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19.03.2024, № 55 ЖЗ стр.35 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП6 ул. Княгининская, д. 7 | 0.38 | 2024-03-19 17:25 | 2024-03-19 19:30 | В | ТП 6 ВЛ 0,4 кВ ф. "ВЛ ул.Княгиненская" - обрыв ввода на фасаде дома 7 по ул.Княгининская в результате падения ледяной массы с кровли дома | 2.0833 | ТП 6 ответвление от ВЛ 0,4 кВ к дому 7 по ул.Княгининская |  |  | орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.03.2024, № 56 ЖЗ стр.35 | 3.4.12.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-8 ввод на ул.Абрамова д.6 | 0.22 | 2024-03-19 05:40 | 2024-03-19 10:00 | В | обрыв ввода после схода снега с крыши | 4.3333 | ул.Абрамова д.6 ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 19.03.2024г., акт № 8 | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-9А ввод на ул.К.Маркса д.21 | 0.22 | 2024-03-19 12:40 | 2024-03-19 13:50 | В | обрыв ввода после схода снега с крыши | 1.1667 | ул.К.Маркса д.21 ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19.03.2024г., акт № 9 | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 1
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-29, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2024-03-20 18:00 | 2024-03-20 18:40 | В | сгорела вставка ПН-200 | 0.66667 | ВЛ-0,4кВ ул.Денисено |  |  | ч.с. - 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 |  | Акт № 31 от 20.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП ЗАО БЭЗ ТП 1, ф. 18 - ул. Мира, 8 | 0.38 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-20 18:30 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 1.5 | ЦРП ЗАО БЭЗ ТП 1, ф. 18 - ул. Мира, 8 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 612 ж.з. от 20.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 107, ф. 2 - ул. 6-я Линия Лен. пос., д. 29б | 0.38 | 2024-03-20 18:00 | 2024-03-21 12:00 | В | Обрыв подвода к дому, необходимо счистить снег с крыши, угрожающий сходом | 18 | ТП 107, ф. 2 - ул. 6-я Линия Лен. пос., д. 29б |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 613 ж.з. от 20.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС 110 кВ Гусь ф. 620 | 6 (6.3) | 2024-03-20 23:10 | 2024-03-21 00:25 | В | ПС 110 кВ Гусь отключение ф. 620 | 1.25 | ТП 100, ТП 101, ТП 114, ТП 102, ТП 103, ТП 104, ТП 105, ТП 106, ТП 99, ТП 146, ТП 141, ТП 18, ТП 109, ТП 51, ТП 56, ТП 57, ТП 67 Т-2. |  | кот.-2, ЦТП-1, КНС-2, шк.-1, д/с.-1, болн.-1. | ж.д.- 122, ч.с.- 272, орг.- 51. | 454 | 0 | 8 | 445 | 0 | 0 | 0 | 453 | 1 | 1930 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.03.2024г. О.Ж. л. 78, акт 3/2 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
-5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС 110 кВ Гусь ф. 622 | 6 (6.3) | 2024-03-20 23:10 | 2024-03-20 23:40 | В | ПС 110 кВ Гусь отключение ф. 622 | 0.5 | 2 СШ 6 кВ РП-2, ТП 115 Т-2, ТП 39 Т-2, ТП 6, ТП 37, ТП 16, ТП 113 Т-2, ТП 31, ТП 19, ТП 70 Т-2, ТП 69, ТП 3, Тп 68, ТП 52. |  | кот.-3, КНС-2, шк.-2, д/с.-2, болн.-1. | ж.д.- 23, ч.с.- 541, орг.- 44. | 619 | 0 | 10 | 608 | 0 | 0 | 0 | 618 | 1 | 772 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.03.2024г. О.Ж. л. 78, акт 3/3 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-40 от РТП-708 на РП-1 | 10 (10.5) | 2024-03-21 13:06 | 2024-03-21 13:12 | В | РТП-708 РУ-10 кВ камера 9 Ф-40-1 на РП-1 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ, нагрузка переведена на РП-1 СШ-1 | 0.1 | РП-1 СШ-2 ТП-8,24,37,3,5а,9а,10,18,31,19,48,46,32,44,34,35,724,50,4а,27 |  | орг.-1, шк.1, д.с.-1,кот.-2, вод.-1 | орг.-114, кот.-1, вод.-2, м.у.-1, д.с.-1, ж.д.-49, ч.с.-228, дет.дом-1 | 403 | 0 | 6 | 397 | 0 | 0 | 8 | 395 | 0 | 2319 |  | 21.03.2024г., акт № 10 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-03-21 13:06 | 2024-03-21 13:40 | В | РП-1 РУ-10 кВ камера 17 Ф-25 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ ввод с ВЛ-10 кВ на ТП-18 | 0.56667 | ТП-31,19,48,46,32,44,34,35,724 КВЛ |  |  | орг.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 319 |  | 21.03.2024г., акт № 11 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-03-21 13:06 | 2024-03-21 19:00 | В | РП-1 РУ-10 кВ камера 17 Ф-25 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ ввод с ВЛ-10 кВ на ТП-18 | 5.9 | ТП-19,48,46,32,44,34,35,724 КВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 170 |  | 21.03.2024г., акт № 11 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС"Киржач"Ф.10 | 10 (10.5) | 2024-03-21 19:50 | 2024-03-22 02:00 | В | аварийно откл. ф.№10 ТПС "Киржач" | 6.1667 | ТП-88 |  |  | ч.с.-35, орг.-5, маг.-1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 |  | Акт № 32 от 22.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А.Б. Тел. +7(49237)24904 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 19 ЦРП ЗАО БЭЗ, ф. 2 - ул. Вокзальная, 3 | 0.22 | 2024-03-21 16:20 | 2024-03-21 17:30 | В | Отключился АВ в ЩУ на опоре, включили повторно, успешно | 1.1667 | ТП 1, ф. 19 ЦРП ЗАО БЭЗ, ф. 2 - ул. Вокзальная, 3 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 614 ж.з. от 21.03.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Легково, ф. 1002, КТП 628 п. Андреевское | 0.38 | 2024-03-21 22:00 | 2024-03-21 23:20 | В | Отключился АВ в РУ-0,4 кВ КТП 628 | 1.3333 | ПС Легково, ф. 1002, КТП 628 п. Андреевское |  |  | орг. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 615 ж.з. от 21.03.2024 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-1 РП30 к ТП618 | 10 (10.5) | 2024-03-21 09:10 | 2024-03-21 09:45 | В | РП30 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП618: причина не установлена. Эл. снабжение восстановлено полностью после обхода ВЛ 10кВ СНТ. | 0.58333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 7 | 161 | 0 | 290 |  | 21.03.2024, №57 , стр.17 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-1 РП30 к ТП618 | 10 (10.5) | 2024-03-21 09:10 | 2024-03-21 11:10 | В | РП30 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП618: причина не установлена. Эл. снабжение восстановлено полностью после обхода ВЛ 10кВ СНТ. | 2 | ТП610, 6 КТП СНТ |  |  | орг.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 |  | 21.03.2024, №57 , стр.17 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП268 ул.Ново-Ямская, 29 | 0.38 | 2024-03-21 13:00 | 2024-03-21 14:45 | В | ТП268 перегорели 2 ПН 250 А. Неисправна КЛ-0,4кВ ТП268 - ул.Ново-Ямская 29 | 1.75 | ТП268 ф."ул. Ново-Ямская, 29" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | 21.03.2024, №58 , стр.17 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП626, РП30 - ВЛ 10кВ к ТП626 | 10 (10.5) | 2024-03-21 18:45 | 2024-03-21 19:25 | В | РП30 от ТО отключился ВВ 10кВ к ТП626: неисправна КЛ-10кВ РП30 выход на ВЛ-10кВ фид.РП30 - ТП626 | 0.66667 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП623, ТП688, ТП665 |  | кнс.-1 | орг.-11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 300 |  | 21.03.2024, №59 , стр.17 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Фидер №1013 от РП №3 | 10 (10.5) | 2024-03-23 10:35 | 2024-03-23 12:30 | В | Возгорание опоры №1 ВЛ--10 кВ,пробой изолятора на опоре. | 1.9167 | ТП-26,124,131,131,123 |  |  | ч.с.-22, .м.у.1,орг.-8. | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 130 |  | акт №13 от 23.03.24 г. | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.КамышевС.А. тел.2-29-80 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г Собинка. ТП-81 ф.2 | 0.38 | 2024-03-24 11:25 | 2024-03-24 14:10 | В | Сход наледи с кровли школы №2 , обрыв ввода. Ввод школы №2 восстановили после очистки кровли от наледи. | 2.75 | ТП-81 ф.2 |  |  | шк.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Акт №14 от 24.03.24 г. | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. тел.2-29-80 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2024-03-23 14:50 | 2024-03-23 15:20 | В | аварийно откл. ВВ ф.№3 ТПС "Киржач" | 0.5 | РТП-61,ТП-17 |  |  | ж.д.-12,ч.с - 55, маг.-4, орг-5,кот.-1, м.у.-1, маг.-1 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 760 |  | Акт № 33 от 23.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-1, РУ-0,4кВ,ф.ул.Морозовская | 0.22 | 2024-03-23 20:40 | 2024-03-24 11:50 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 15.1667 | ВЛ ул.Морозовская д.22 |  |  | ж.д-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт № 34 от 23.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-48, РУ-0,4кВ,ф.ул Жданова | 0.22 | 2024-03-24 12:00 | 2024-03-24 13:50 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 1.8333 | ВЛ ул.Жданова д.6 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт № 35 от 24.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2024-03-24 18:40 | 2024-03-24 19:10 | В | аварийно откл. ВВ ф.№3 ТПС "Киржач" | 0.5 | РТП-61,ТП-17 |  |  | ж.д.-12,ч.с - 55, маг.-4, орг-5,кот.-1, м.у.-1, маг.-1 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 760 |  | Акт № 36 от 24.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145, ул. Луначарского, 31 | 0.38 | 2024-03-22 11:35 | 2024-03-22 13:10 | В | ТП 145 ф."ВЛ ул.Луначарского, 23-33" - обрыв фазного провода между опор №2 и №3, в результате падения снежно-ледяной массы с кровли дома | 1.5833 | ТП 145 ф."ВЛ ул. Луначарского, 23-33" |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | 22.03.2024, №60, стр.38 ЖЗ | 3.4.12 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17, ПС Тракторная - РП17 ф.667 к.Б | 6 (6.3) | 2024-03-23 08:05 | 2024-03-23 08:26 | В | ПС Тракторная отключился ВВ ф. 667 к РП 17 от ТО. Неисправна КЛ-6 кВ ф. 667 каб. Б | 0.35 | РП 17, ТП 461, ТП 503, ТП 504, ТП 546, ТП 545, ТП 800, ТП 569, ТП 821, ТП 512, КТП 482, ТП 151 | вод.-1 | м.у.-1, орг.-1 | ж.д.-28, д.с.-1, орг.-19 | 51 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 550 |  | 23.03.2024, №61, стр. 18 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17, ПС Тракторная - РП17 ф.608 к.А | 6 (6.3) | 2024-03-23 08:35 | 2024-03-23 08:41 | В | ПС Тракторная отключен ВВ ф. 608 к РП 17 "Земля". Неисправна КЛ-6 кВ ф. 608 каб. А | 0.1 | РП 17, ТП 461, ТП 503, ТП 504, ТП 502, ТП 545, ТП 800, ТП 569, ТП 821, РП 21, ТП 399, ТП 439, ТП 538, ТП 512, ТП 701, ТП 366, ТП 69 | вод.-1 | м.у.-1, орг.-2 | ж.д.-32, д.с.-1, орг.-21, ч.с.-36 | 94 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 620 |  | 23.03.2024, №62, стр. 19 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 к ТП606 | 10 (10.5) | 2024-03-24 23:50 | 2024-03-25 00:50 | В | ТП604 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП606. Причина не установлена | 1 | ТП 606, ТП 605, ТП 602, ТП 603, ТП 607 |  | орг.-2 | д.с.-1, орг.-13, ж.д.-11 | 27 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 150 |  | 24.03.2024, №63, стр. 20 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648 | 10 (10.5) | 2024-03-25 00:48 | 2024-03-25 01:55 | В | Отключение ВВ с РП 28 к ТП 609 с.ф.105 от ТО. Неисправна КЛ-10 кВ ТП609 - ТП648. | 1.1167 | ТП 609 ,ТП 648, ТП 641, ТП 685, ТП 661 |  | м.у.-1, КНС -1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 80 |  | 25.03.2024, №64, стр. 20 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-40 от РТП-708 на РП-1 | 10 (10.5) | 2024-03-21 13:06 | 2024-03-21 13:12 | В | РТП-708 РУ-10 кВ камера 9 Ф-40-1 на РП-1 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ, нагрузка переведена на РП-1 СШ-1 | 0.1 | РП-1 СШ-2 ТП-8,24,37,3,5а,9а,10,18,31,19,48,46,32,44,34,35,724,50,4а,27 |  | орг.-1, шк.1, д.с.-1,кот.-2, вод.-1 | орг.-114, кот.-1, вод.-2, м.у.-1, д.с.-1, ж.д.-49, ч.с.-228, дет.дом-1 | 403 | 0 | 6 | 397 | 0 | 0 | 8 | 395 | 0 | 2319 |  | 21.03.2024г., акт № 10 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-03-21 13:06 | 2024-03-21 13:40 | В | РП-1 РУ-10 кВ камера 17 Ф-25 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ ввод с ВЛ-10 кВ на ТП-18 | 0.56667 | ТП-31,19,48,46,32,44,34,35,724 КВЛ |  |  | орг.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 319 |  | 21.03.2024г., акт № 11 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-03-21 13:06 | 2024-03-21 19:00 | В | РП-1 РУ-10 кВ камера 17 Ф-25 отключение защитой МТЗ, электропробой КЛ-10 кВ ввод с ВЛ-10 кВ на ТП-18 | 5.9 | ТП-19,48,46,32,44,34,35,724 КВЛ |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 170 |  | 21.03.2024г., акт № 11 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-30 от РТП-708 на РП-1 | 10 (10.5) | 2024-03-23 03:55 | 2024-03-23 04:10 | В | электропробой КЛ 10 кВ Ф-30-2 отРТП-708 до РП-1, нагрузка переведена на РП-1 СШ-2 | 0.25 | РТП-708 Ф-30 ТП-1,2,8А,14,15,16,27-Т1,33-Т1, 38 Т1 КЛ |  | ш.к.-1, вод.-1, д.с.-1, кот.-3 | орг.-21, д.с.-1, вод.-1, шк.-1, ж.д.-4, ч.с-523 | 557 | 0 | 6 | 551 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 649 |  | 22.03.2024г., акт № 12 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Никешин А.В. 8(49248)21314 | 1
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-199, ф.8 ул. Грызлова д.8а | 0.22 | 2024-03-23 14:20 | 2024-03-23 15:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим на карнизе дома, заменён. | 0.66667 | ТП-199, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 23.03.2024, стр.242 АЖ, №38 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-272, ф.16, ул. Подлесная д.24 | 0.38 | 2024-03-23 15:55 | 2024-03-24 12:30 | В | Вышла из строя КЛ-0,4кВ, электрический пробой. Дом переведён на временную схему электроснабжения | 20.5833 | ТП-272, ф.16, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 24.03.2024, стр.242 АЖ, № 39 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
4 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 ф-Гагарина не чет. г. Судогда | 0.38 | 2024-03-24 11:30 | 2024-03-24 13:30 | В | обрыв провода ввода в дом улГагаринад.5А (сход снега) | 2 | ВЛ Ф- Гагарина не чет. |  |  | ч.с-5 МКД-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |  | №12 24.03.2024. лист.№30 ЖЗ | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | гл. диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 ВВ яч.5 Ф.112 | 10 (10.5) | 2024-03-26 02:25 | 2024-03-26 04:25 | В | ТП 1 аварийно отключился ВВ яч.5 Ф 112.Неисправна КЛ 10 кВТП 41-ТП54 | 2 | ТП-41,54,13,9,28,3,60,5,40,31,20,7,45,57 |  | КНС-2,котельная-1 | школа-1,орг.-20,ч.с-300 | 327 | 0 | 6 | 321 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 200 |  | № 5, 26.03.2024 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000012 | 1
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-21 ввод на ул.Комсомольская площадь д.2 | 0.22 | 2024-03-25 13:10 | 2024-03-25 14:00 | В | обрыв ввода после схода снега с крыши | 0.83333 | ТП-21 Ф-4 ВЛ |  |  | ж.д.-3, ч.с.-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 25.03.2024г., акт № 13 | 3.4.12.1 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер Вишняков М.В. 8(49248)21314 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 6 - ул. Мира, 14 | 0.38 | 2024-03-25 17:15 | 2024-03-25 17:48 | В | Схлест подвода к дому, восстановили | 0.55 | ТП 16, ф. 6 - ул. Мира, 14 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 623 ж.з. от 20.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО С.А.Овечкин 8-49-245-2-78-82 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 73 ул. Б.Нижегородская, 65-а | 0.38 | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 09:30 | В | ТП 73 РУ-0,4кВ ф."ул.Б.Московская,65А - вв.1 (Судмедэкспертиза)" - перегорели 2 ПН-250А. Неисправнан КЛ-0,4кВ на дом №65-а. Нагрузка переведена на ввод-2. | 1.5 | ТП 73 ф."ул.Б.Московская,65А - вв.1 (Судмедэкспертиза)" |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 25.03.2024, №65, стр.41 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-3, ф.675, от ТП-227 до ТП-230 | 6 (6.3) | 2024-03-26 17:30 | 2024-03-26 18:40 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ от ТП-227 до ТП-230, электрический пробой | 1.1667 | ф.675, ТП-227 (ТМ-2), ТП-230 (ТМ-1), ТП-119 (ТМ-1), КЛ |  |  | ж.д.-1, орг.-10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 247 |  | 26.03.2024, №40 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-03-26 13:53 | 2024-03-26 18:10 | В | Отключение МВ-10кВ Ф-104 ПС Судогда ( Земля электропробой разрядника) | 4.2833 | ТП-36,32,25,24,23,17,14,9,3,2 |  |  | ч.с.-400, МКД-33 Орг.87 детсад 1, котельная-2, КНС-4 | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №13 26.03.2024. лист №143 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2024-03-26 15:07 | 2024-03-26 15:52 | В | отключение ВВ№ 2 Ф-168 ТП-6 ТО электропробой изоляции на КЛ-10 ввода тр-ра ТП-33 | 0.75 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | №14 26.03.2024. лист №143 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12. | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 2024-03-28 23:40 | 2024-03-29 01:25 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.55 от ЦРП-3 до ТП-21, электрический пробой. | 1.75 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 21,8, 90 |  | шк.-2, д.с.-4, кот.-3, м.у.-1 | ж.д.-22, ч.с.-469, | 511 | 0 | 20 | 491 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 1471 |  | 28.03.2024, №41 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС №10 "Красный угол" Ф№1 | 6 (6.3) | 2024-03-28 16:20 | 2024-03-28 16:30 | В | отключение Ф№1 с ПС №10 "Красный угол",нагрузка переведена на Ф1001 ПС"Санино" | 0.16667 | ТП-64, 66, 68 |  |  | ,ж.д.-7,маг.-1,кот.-1,д.с.-1,КНС-1, скважина-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 59 |  | Акт № 37 от 28.03.24 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, ТП312 - ВЛ 10кВ к КТП550 | 10 (10.5) | 2024-03-29 07:25 | 2024-03-29 07:30 | В | Для отыскания ОЗЗ на ТП311 отключили ВН к ТП312: неисправна КЛ-10кВ ТП312 - ВЛ 10кВ к КТП550 | 0.083333 | ТП-312, КТП-550 |  | м.у.-1 | ч.с.- 35 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 100 |  | 29.03.2024, №131, стр.26 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, ТП312 - ВЛ 10кВ к КТП550 | 10 (10.5) | 2024-03-29 07:25 | 2024-03-29 10:00 | В | Для отыскания ОЗЗ на ТП311 отключили ВН к ТП312: неисправна КЛ-10кВ ТП312 - ВЛ 10кВ к КТП550 | 2.5833 | КТП-550 |  |  | ч.с.- 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 75 |  | 29.03.2024, №131, стр.26 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Зеленая, 6 | 0.38 | 2024-03-29 17:50 | 2024-03-29 18:20 | В | Схлест магистральных проводов. Сгорили 2 плавкие вставки ПН-2 Iном=100А. Восстановили. | 0.5 | ТП 32, ф. 9 - ул. Зеленая, 6 |  |  | ч.с. - 61, орг. - 2 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 132 |  | № 624 ж.з. от 29.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Инженер ПТО Е.В. Кузнецова 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф. 9 - Строительная, д.26, кв.3 | 0.22 | 2024-03-31 09:35 | 2024-03-31 10:20 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.75 | ТП 29, ф. 9 - Строительная, д.26, кв.3 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 597 ж.з. от 02.03.2024 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Инженер ПТО Е.В. Кузнецова 8-49-245-2-78-82 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября | 0.38 | 2024-03-30 11:15 | 2024-03-30 12:15 | В | обрыв ввода в дом из-за схода снега с крыши | 1 | ВЛ ул. 40 лет Октября д.34 |  |  | ж.д-1,орг.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт № 38 от 30.03.24 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А.В. Тел. +7(49237)24904 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.658 РП8 ТП509, ТП590 - ТП837 | 6 (6.3) | 2024-03-29 13:10 | 2024-03-29 14:32 | В | РП8 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП509: неисправна КЛ-6кВ ТП590 - ТП837 ф.658 | 1.3667 | ТП508, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП511, ТП507 |  | кот.-1 | д.с.-2, шк.-1, орг.-17, ж.д.-8 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 550 |  | 29.03.2024, №66, стр.27 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ПС Владимирская-750 - РП30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2024-03-29 21:50 | 2024-03-29 22:10 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился ВВ-10кВ ф. Ю-1: причина неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская-750 - РП30 фид. Ю-1 | 0.33333 | ТП653, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП614, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП619, ТП620, ТП610, ТП694, ТП685, ТП617, ТП616, 6 КТП СНТ |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 242 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 7 | 235 | 0 | 1400 |  | 29.03.2024, №67, стр.28 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП501 ул. Горького, 61 | 0.38 | 2024-03-30 16:30 | 2024-03-30 21:00 | В | ТП-501 ВЛ-0,4кВ: нарушение контакта на фасаде дома 61 по ул. Горького | 4.5 | ТП501: ответвление от ВЛ-0,4кВ к дому 61 по ул. Горького |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 29.03.2024, №69, стр.45 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а. | 10 (10.5) | 2024-03-31 14:30 | 2024-03-31 19:10 | В | РП30 откл. ВВ к ТП683 от ТО. Неисправна КЛ-10кВ ТП633 на опоре №41.3 ВЛ-10кВ ф.Ю-1 РП30-ТП574 | 4.6667 | ТП625, ТП683, ТП680, ТП626, ТП633, ТП660, ТП629, ТП677, ТП662, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП549, ТП634, ТП647, ТП636, ТП646, ТП653, ТП628, ТП627, ТП630, ТП631, ТП632 |  |  | ж.д.-9, орг.-25 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 1000 |  | 29.03.2024, №71, стр.29 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.612, от ТП-3 до ТП-35 | 6 (6.3) | 2024-03-31 16:15 | 2024-03-31 18:35 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-35, электрический пробой | 2.3333 | ф.612, ТП-3, 35, 203, 12, 2, 6, 24 (ТМ-1), 270 (ТМ-1), 72, 33, 77, 34, 177, 41, 65, 168, 178, 221, 76, 47, 237,20, 115, ТП-208, 220, 184 (абонентские), ТП-151, 97, 179, 194, 81 (КЭСР) |  | м.у.-3, кот.-7, шк.-2, КНС-1 | ж.д.-42, ч.с.-1626 | 1695 | 0 | 26 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 1694 | 1 | 2700 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 31.03.2024, №42 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
Начальник ЦДС | [9 empty] | Тарасов Алексей Владимирович
Должность ответственного за заполнение отчета | [9 empty] | ФИО Подпись
Note on H88: В - внерегламентное
Note on H94: В - внерегламентное