## 3 квартал 2025
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В.). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32
10 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина нечет | 0.38 | 2025-07-01 04:30 | 2025-07-01 06:00 | В | Ул Ленина д.31 нет двух фаз. Неисправнв кабельная перемычка ул. Ленина д.29-31 | 1.5 | КЛ Ф. ул.Ленина нечет |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 1.07.2025, акт № 23 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ЛЭП-1 до ТП№№68,69 | 10 (10.5) | 2025-07-01 20:01 | 2025-07-02 10:07 | В | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ. КЛ выведена в ремонт. | 14.1 | ТП-67, ТП-68, ТП-69, ТП-99 |  |  | ж.д.-9, ч.с.-2, д.с.-1, орг.-5, кот.-1, вод.-1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 800 |  | №1/7 от 02.07.2025, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
14 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№3, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2025-07-01 09:20 | 2025-07-01 09:55 | В | отключение ВВ ввод Ф №3 | 0.58333 | ТП-61, 17, 76, 77, 49аб, 84аб, 70, 69аб |  |  | ч.с.-55, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.-21 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 320 |  | Акт №71 от 01.07.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№10, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2025-07-01 14:40 | 2025-07-01 15:45 | В | Неисправна абонентская ТП-84 | 1.0833 | ТП-61, 17, 76, 77, 49аб, 84аб, 70, 69аб |  |  | ч.с.-55, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.-21 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 320 |  | Акт №72 от 01.07.25 | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1013 от РП-3. | 10 (10.5) | 2025-07-01 15:18 | 2025-07-01 17:57 | В | Обрыв шлейфа на опоре №20 ф.1013 от РП-3. | 2.65 | ТП-128,32,33,34,24,25,28,62,65,78 |  |  | ж.д.-17,ч.с.-200,м.у.-1,вод.-кнс.-2,орг.-20. | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 300 |  | Акт №37 от 01.07.25 г. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6106 РП4 ТП355, ТП331 - ТП355 | 6 (6.3) | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:57 | В | РП4 от ТО отключился ВВ-6кВ: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП331 - ТП355 | 0.95 | ТП355, ТП266, ТП334, ТП331, ТП433, ТП57, ТП531 |  |  | шк.-1, орг.-15, ж.д.-14 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 390 |  | 02.07.2025, №151, стр.200 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
21 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.677 РП17 ТП512, РП17 - ТП512 | 6 (6.3) | 2025-07-02 16:17 | 2025-07-02 17:15 | В | РП17 отключился ВВ-6кВ к ТП512: неисправна КЛ-6кВ РП17 - ТП512 | 0.96667 | ТП512, ТП482, ТП151, ТП219, ТП95 |  | орг.-1 | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-21, ч.с.-21 орг.-19 | 64 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 320 |  | 02.07.2025, №152, стр.201 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3, ТП6 - ТП377 | 6 (6.3) | 2025-07-03 10:15 | 2025-07-03 11:05 | В | РП3 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к фид.8 ПС Рпень: неисправна КЛ-6кВ ТП6 - ТП377 | 0.83333 | ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП33, ТП147, ТП109, ТП38, ТП469, ТП728, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП39, ТП132, ТП145 |  | кот.-2, орг.-4 | д.с.-2, шк.-1, орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 96 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1100 |  | 03.07.25, №,153 стр.202 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП607 институтский гор. д. 6а | 0.38 | 2025-07-03 09:40 | 2025-07-03 12:00 | В | ТП 607 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": неисправна перемычка с дома №2 на дом №4 ул.Ноябрьская - сделано временно | 2.3333 | ТП607 ф."ВЛ-1" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 03.07.25, №,154 стр.33 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | п. Першино, ТП-204, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2025-07-03 14:00 | 2025-07-03 14:45 | В | перегрев ВР-630А | 0.75 | ВЛ ул. Школьная, ул. Строителей, ул. 60лет-Октября, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Пионерская, ул. Презд Октябрят |  |  | ч.с.-58, ж.д.-8, кот.-1, маг.-2, орг.-7, вод.-1, м.у.-1 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 66 |  | Акт №73 от 03.07.25 | 3.4.13 | 4.10 | 2 | 2 | 1
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ПС | ТПС "Киржач", Ф№1, Ф№2, Ф№3, Ф№10, Ф№11 | 10 (10.5) | 2025-07-04 02:40 | 2025-07-04 06:55 | В | Возгорание на ОРУ 110 кВ ТПС "Киржач" | 4.25 | ТП-1, 2, 3, 5аб, 6, 7, 8аб, 11, 12, 13, 14, 15аб, 16, 17, 18аб, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46аб, 48, 53, 54аб, 55, 56, 57аб, 58, 60, 61, 62, 69аб, 70, 75, 76, 77аб, 78, 82, 83, 88, 89, 90, 91аб, 92, 93аб, 94аб, 96, 98, 99, 100аб, 104, 119, 120, 121, 122аб, 123аб, 124, 125, 126 |  |  | ч.с.-2465, ж.д.-72, кот.-1, маг.-55, орг.-150, д.с.-8, шк.-8 | 2760 | 0 | 0 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 2759 | 1 | 2700 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | Акт №74 от 04.07.25 | 3.4.9.1 | 4.9 | 2 | 2 | 0
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Октябрьская", РУ-10кВ, Ф1036 | 10 (10.5) | 2025-07-04 05:35 | 2025-07-04 08:10 | В | МТЗ 2 ступени, переведена на Ф1007 | 2.5833 | ТП-1, 2, 3, 5, 11, 16, 107 |  |  | ч.с.-302, ж.д.-50, кот.-2, маг.-8, орг.-2, шк.-1, д.с.-1 | 366 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 1027 |  | Акт №75 от 04.07.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
22 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф-"КаМЗ-1 "от ПС"Новки" | 35 | 2025-07-04 15:50 | 2025-07-04 16:56 | В | Отключение защитой МТЗ ВЛ-35 кВ КаМЗ-1 на ПС"Новки" | 1.1 | ТП-20;21;22А;38 Т-2;43;51 |  | шк.-1 | орг.-6 ж.д.-29 ч.с.-604 | 640 | 0 | 1 | 639 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 2126 |  | 04.07.2025 г., Акт № 12 | 3.4.12.3 | 4.11 | 2 | 2 | 0
15 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач", Ф№1, Ф№2, Ф№3, Ф№10, Ф№11 | 10 (10.5) | 2025-07-04 21:35 | 2025-07-04 22:10 | В | Ремонт оборудования в ТПС "Киржач" | 0.58333 | ТП-1, 2, 3, 5аб, 6, 7, 8аб, 11, 12, 13, 14, 15аб, 16, 17, 18аб, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46аб, 48, 53, 54аб, 55, 56, 57аб, 58, 60, 61, 62, 69аб, 70, 75, 76, 77аб, 78, 82, 83, 88, 89, 90, 91аб, 92, 93аб, 94аб, 96, 98, 99, 100аб, 104, 119, 120, 121, 122аб, 123аб, 124, 125, 126 |  |  | ч.с.-2465, ж.д.-72, кот.-1, маг.-55, орг.-150, д.с.-8, шк.-8 | 2760 | 0 | 0 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 2759 | 1 | 2700 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | Акт №76 от 04.07.25 | 3.4.9.1 | 4.10 | 2 | 2 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1001 "ПС Собинка". | 10 (10.5) | 2025-07-04 14:00 | 2025-07-04 16:33 | В | Причина выясняется. | 2.55 | ТП-145 |  |  | кот.-1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | Акт №38 от 04.07.25 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | с.Ворша ф.1017 "ПС Ундол". | 10 (10.5) | 2025-07-04 14:00 | 2025-07-04 21:50 | В | Грозовой разряд в Ф.1017 МРСК | 7.8333 | ТП-829 |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  | Акт №39 от 04.07.25 г. | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | 0
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1013 от РП-3. | 10 (10.5) | 2025-07-05 09:50 | 2025-07-05 10:39 | В | Отключился ф.1013 от РП-3.Причина выясняется. | 0.81667 | ТП-128,32,33,34,24,25,28,62,65,78 |  |  | ж.д.-17,ч.с.-200,м.у.-1,вод.-кнс.-2,орг.-20. | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 300 |  | Акт №40 от 05.07.25 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, РЛК опора 54 ф.РП30-ТП574 | 10 (10.5) | 2025-07-05 17:43 | 2025-07-05 18:25 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1: неисправен РЛК на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.РП30-ТП574 (выход с РП30) - вывели из схемы. | 0.7 | РП30, ТП616, ТП619, ТП620, ТП653, ТП694, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП661, ТП610, ТП СНТ ИСКРА, ТП614, ТП617, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638 |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 242 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 7 | 235 | 0 | 800 |  | 05.07.25, №,156 стр.204 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимиская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683, РЛК опора 54 ф.РП30-ТП574 | 10 (10.5) | 2025-07-05 17:43 | 2025-07-05 19:50 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: неисправен РЛК на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.РП30-ТП574 (выход с РП30) - вывели из схемы. | 2.1167 | ТП683, ТП680, ТП625, ТП633, ТП632, ТП631, ТП630, ТП629, ТП660, ТП548, ТП677, ТП662, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП549, ТП634, ТП636, ТП646,ТП647, ТП627, ТП628 |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 05.07.25, №,156 стр.204 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.622 ТП400, ПС Химзаводская - ТП400 ф.622 | 6 (6.3) | 2025-07-06 01:20 | 2025-07-06 10:00 | В | ПС Химзаводская для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.622: неисправна КЛ-6кВ ПС Химзаводская - ТП400 ф.622. КТП400 запитана посредством ДГУ. | 8.6667 | ТП 400 |  |  | ж.д.-1, орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  | 04.07.25, №,157 стр.205 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ПС Сунгирь ф.1007 - ТП229 | 10 (10.5) | 2025-07-06 07:50 | 2025-07-06 09:00 | В | ПС Сунгирь откл ВВ к ф.1007 от ТО. Неисправнва КЛ-10кВ ПС Сунгирь ф.1007 - ТП229 | 1.1667 | ТП229, ТП858, ТП409, ТП718, ТП390, ТП347, ТП798, ТП488, ТП489 |  | орг.-1 | ж.д.-8, орг.-15, ч.с.-15 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 200 |  | 06.07.25, №,158 стр.206 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП359, РП11 - ТП359 ф.1010 | 10 (10.5) | 2025-07-06 07:50 | 2025-07-06 09:25 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП359: неисправна КЛ-10кВ РП11 - ТП359 с.ф.1010 | 1.5833 | ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП386, ТП772 |  | м.у.-3, | орг.-12, ж.д.-9, ч.с.-35 | 56 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 150 |  | 06.07.25, №,159 стр.206 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
19 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6413 РП9 ТП430, РЛНД опора 18 ф.ТП430-ТП25 | 6 (6.3) | 2025-07-06 13:50 | 2025-07-06 14:00 | В | ТП430 для отыскания ОЗЗ отключили ВН к ТП25: на ВЛ-6кВ ф.ТП430-ТП25 опора №18 выгорел абонентский РЛНД к ТП810 "СНТ ВТЗ-10" | 0.16667 | ТП25, ТП387, ТП441, ТП396, ТП742, ТП22, ТП810, ТП782, ТП124, ТП459, ТП161, ТП291 |  |  | ч.с.-80, орг.-11 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 150 |  | 06.07.25, №,160 стр.206 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 476 Безыменского д. 14 | 0.38 | 2025-07-06 19:34 | 2025-07-06 21:40 | В | ТП476 РУ-0,4кВ перегорели 2 ПН-250А: неисправна КЛ-0,4кВ на дом №14 по ул.Безыменского. | 2.1 | ТП476 ф.Безыменского, 14 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 06.07.25, №,161 стр.36 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф. Новая-1 ТП574 | 10 (10.5) | 2025-07-07 06:04 | 2025-07-07 07:00 | В | ПС Владимирская-750 от МТЗ отключился МВ-6кВ к ТП 574. Причина уточняется. | 0.93333 | ТП677, ТП662, ТП645, ТП640, ТП630, ТП528, ТП681, ТП549, ТП634, ТП636, ТП574 |  |  | орг.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 300 |  | 07.07.25, №,162 стр.207 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП25, РУ-0.4кВ | 0.38 | 2025-07-07 10:20 | 2025-07-07 11:55 | В | отключение автомата ВА-51 в ТП25 | 1.5833 | ТП25, РУ-0.4кВ.яч-2. |  |  | Орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | Акт №77 от 07.07.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 ТП328, ТП50 - ТП106 | 6 (6.3) | 2025-07-07 11:10 | 2025-07-07 17:35 | В | Механическое повреждение КЛ-6кВ ТП50 - ТП106 | 6.4167 | ТП50 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  | 07.07.2025 №163, стр.207 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.24, от ЦРП-2 до ТП-121 | 6 (6.3) | 2025-07-07 21:10 | 2025-07-07 22:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.24 от ЦРП-2 до ТП-121, электрический пробой | 0.83333 | ф.24, ТП-121, 146, 122 (ТМ-1) | кот.-2 |  | ж.д.-25 | 29 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 778 |  | 07.07.2025, №48 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.31 | 6 (6.3) | 2025-07-07 22:10 | 2025-07-08 01:40 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-154, электрический пробой | 3.5 | ф.31, ТП-154, 116, 122, 146, 121, ТП-133, 205 | кот.-3, д.с.-4 |  | ж.д.-30 | 44 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 535 |  | 07.07.2025, №49 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 2025-07-07 22:30 | 2025-07-08 00:25 | В | ПС "Восточная" откл. МВ ф.6105. Причина отключения, неисправность ТН в ЦРП-3, 1 СШ | 1.9167 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 8, 90 | д.с.-4, кот.-4, м.у.-1 |  | ж.д.-26, ч.с.-469 | 513 | 0 | 18 | 495 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 1471 |  | 07.07.2025, №50 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | 1
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП 40, РУ-0.4кВ яч.1 | 0.38 | 2025-07-08 13:05 | 2025-07-08 14:15 | В | перегорели вставки на опоре | 1.1667 | ТП 40, РУ-0.4кВ яч.1 |  |  | ж.д - 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | Акт №78 от 08.07.25 | 3.4.12.2 | 4.10 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач", Ф№1, Ф№2, Ф№3, Ф№10, Ф№11 | 10 (10.5) | 2025-07-08 19:10 | 2025-07-08 20:00 | В | Ремонт оборудования в ТПС "Киржач" | 0.83333 | ТП-1, 2, 3, 5аб, 6, 7, 8аб, 11, 12, 13, 14, 15аб, 16, 17, 18аб, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46аб, 48, 53, 54аб, 55, 56, 57аб, 58, 60, 61, 62, 69аб, 70, 75, 76, 77аб, 78, 82, 83, 88, 89, 90, 91аб, 92, 93аб, 94аб, 96, 98, 99, 100аб, 104, 119, 120, 121, 122аб, 123аб, 124, 125, 126 |  |  | ч.с.-2465, ж.д.-72, кот.-1, маг.-55, орг.-150, д.с.-8, шк.-8 | 2760 | 0 | 0 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 2759 | 1 | 2700 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | Акт №79 от 08.07.25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП299 ул.Растопчина, 51 | 0.38 | 2025-07-08 14:05 | 2025-07-08 16:00 | В | Неисправна КЛ-0,4кВ ТП299 - ул. Растопчина, 51 | 1.9167 | ТП299 ф."ул. Растопчина, 51-ЗАГС" |  |  | ж.д.-1, орг.-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | 08.09.2025, №164, стр.37 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | 1
30 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф-614 | 6 (6.3) | 2025-07-08 13:20 | 2025-07-08 15:05 | В | Обрыв провода ВЛ "РП-1 - ТП-7" в пролете опор 4-5. На опоре № 5 выпала с места крепления кабельная воронка не находящаяся в эксплуатации, и легла на провод. Была закреплена гвоздями к деревянной опоре. Выполнена перетяжка провода. | 1.75 | ТП-1,2,3,4,5,7,10,22,23,25,33,34,36,колледж. | кот.-2 |  | Ж.д.-88; ч.с.-638; Жит.-5586; организации-125; дет.дом- 1; администрация города-1; д.с.-1;шк.-1. | 857 | 0 | 2 | 855 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 1748 |  | АКТ-4 ОЖ- лист 114 08.07.2025 | 3.4.7 | 4.3 | Х | Х | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1005 от РП-3. | 10 (10.5) | 2025-07-08 17:50 | 2025-07-08 19:15 | В | Отключён защитой ВВ-10кВ ф.1005 РП-3. Порыв ветра. | 1.4167 | ТП-21,22,33,39,43,52,85,156,157 |  |  | ж.д.-13,ч.с.-120,м.у.-1,,орг.-6. | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 400 |  | Акт №41 от 08.07.25 г. | 3.4.12.2 | 4.21 | 2 | 2 | 0
19 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, ф.6, ф.8 | 0.38 | 2025-07-08 20:07 | 2025-07-09 10:30 | В | во время грозы и шквалистого ветра дерево упало на провода СИП, обрван магистральный провод, ведутся восстановительные работы | 14.3833 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, ф.6, ф.8 |  |  | ч.с-35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 |  | 08.07.25, стр.39 ЖУАЗ, акт №11/2025 | 3.4.12.5 | 4.4 | Х | Х | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6611 РП29 ТП872, КВЛ-6кВ ф.СНТ-1 | 6 (6.3) | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-09 14:40 | В | РП29 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП872 с.ф.6611: неисправна абонентская КВЛ-6кВ ф.СНТ-1 | 0.66667 | ТП872, ТП779, ТП711, ТП901 |  | КНС-1, орг.-1 | ж.д.-3, СНТ-1, орг-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 140 |  | 09.07.2025, №165, стр.210 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | 0
30 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ПС Западная - РП7 ф.606 каб.А | 6 (6.3) | 2025-07-09 16:51 | 2025-07-09 16:55 | В | ПС Западная для отыскания ОЗЗ отключили ф.606: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 каб.А | 0.066667 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП825, ТП239, ТП362, ТП272, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП372 |  | орг.-2, кот.-1 | м.у.-1, шк.-1, д.с.-2, орг.-39, ж.д-55, ч.с.-268 | 369 | 0 | 3 | 366 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 1300 |  | 09.07.2025, №166, стр.211 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ПС | ТПС "Киржач", Ф№1, Ф№2, Ф№3, Ф№10, Ф№11, ПС "Октябрьская" Ф1026,1016,1007,1036,1008 | 10 (10.5) | 2025-07-09 12:10 | 2025-07-09 12:40 | В | Ремонт оборудования в ТПС "Киржач" | 0.5 | ТП-1, 2, 3, 5аб, 6, 7, 8аб, 11, 12, 13, 14, 15аб, 16, 17, 18аб, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46аб, 48, 53, 54аб, 55, 56, 57аб, 58, 60, 61, 62, 69аб, 70, 75, 76, 77аб, 78, 82, 83, 88, 89, 90, 91аб, 92, 93аб, 94аб, 96, 98, 99, 100аб, 104, 119, 120, 121, 122аб, 123аб, 124, 125, 126,ТП-6КО,10,9,8,13,14,12,15,11,3,1,2,16,5,107,ТП-201Першино,202,203,204 |  |  | ч.с.-2767, ж.д.-131, кот.-4, маг.-77, орг.-162, д.с.-11, шк.-12 | 3165 | 0 | 0 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 3164 | 1 | 4100 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | Акт №80 от 09.07.25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ПС | ТПС "Киржач", Ф№1, Ф№2, Ф№3, Ф№10, Ф№11, ПС "Октябрьская" Ф1026,1016,1007,1036,1008 | 10 (10.5) | 2025-07-09 17:00 | 2025-07-09 17:35 | В | Ремонт оборудования в ТПС "Киржач" | 0.58333 | ТП-1, 2, 3, 5аб, 6, 7, 8аб, 11, 12, 13, 14, 15аб, 16, 17, 18аб, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46аб, 48, 53, 54аб, 55, 56, 57аб, 58, 60, 61, 62, 69аб, 70, 75, 76, 77аб, 78, 82, 83, 88, 89, 90, 91аб, 92, 93аб, 94аб, 96, 98, 99, 100аб, 104, 119, 120, 121, 122аб, 123аб, 124, 125, 126,ТП-6КО,10,9,8,13,14,12,15,11,3,1,2,16,5,107,ТП-201Першино,202,203,204 |  |  | ч.с.-2767, ж.д.-131, кот.-4, маг.-77, орг.-162, д.с.-11, шк.-12 | 3165 | 0 | 0 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 3164 | 1 | 4100 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | Акт №81 от 09.07.25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2025-07-09 19:08 | 2025-07-09 22:14 | В | отключение ВВ- ЛР-2 Ф-168 П/С Судогда педение ветки на вводе ТП-5 | 3.1 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | №29 09.07.2025. лист.№123 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-6 Ф-Якобсона, г.Судогда | 0.38 | 2025-07-09 19:08 | 2025-07-10 01:35 | В | обрыв линейных проводов (падение дерева) | 6.45 | ТП-6 улКрасная |  |  | ч.с-35, Школа. | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 51.7 |  | № 30 09.07.2025. лист.№123 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Ф- Октябрская г.Судогда | 0.38 | 2025-07-09 19:08 | 2025-07-10 00:46 | В | обрыв линейных проводов (падение дерева) | 5.6333 | ТП-31 ул.Октябрская |  |  | ч.с-47. | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 24 |  | № 31 09.07.2025. лист.№123 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 Ф- Механизаторов г.Судогда | 0.38 | 2025-07-09 19:08 | 2025-07-10 02:25 | В | обрыв линейных проводов (падение дерева) | 7.2833 | ТП-28 ул.Буденного |  |  | ч.с-26. | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | № 32 09.07.2025. лист.№123 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2025-07-09 19:08 | 2025-07-09 23:56 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ Россетей | 4.8 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 33 09.07.2025. лист.№124 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
27 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ПС | ПС Кольчугино 110/35/6 | 6 (6.3) | 2025-07-09 12:10 | 2025-07-09 12:25 | В | Отключение 1 С.Ш. ПС Кольчугино, под отключение попали ф. 617, 619, 620 | 0.25 | ф. 617, 619, 620 (51 ТП) |  |  | шк. - 12, д.с. - 13, больн. - 2, кот. - 3, ГРП - 3, насосн. - 4, орг. - 618, ж.д. - 233, ч.с. - 1501, населен. - 24500 | 2390 | 0 | 0 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 2389 | 1 | 5000 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | стр. 191 о.ж. от 09.07.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
21 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14, ТП-22 | 10 (10.5) | 2025-07-09 21:05 | 2025-07-09 22:47 | В | замыкание на землю на ф.1015 во время грозы, жители близлежащих домов сообщили о вспышке на опоре №28 ВЛ-10 кВ около ТП-14, грозой разбило разрядник и подставной изолятор, разрядник и изолятор сняли, линию включили в работу, на 10.07.25 запланирован монтаж новых разрядников и изолятора | 1.7 | ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14, ТП-22 |  |  | чс.-274, ж.д.-84, шк.-6, д.с.-1, орг.-122,кот.6,скв.-4 | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 09.07.25, стр.66 ОЖ, акт. №12 | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП249 ул. Добросельская д.205 | 10 (10.5) | 2025-07-10 16:20 | 2025-07-10 16:45 | В | ТП249 перегорели ПКТ-10кВ к Т-1: на ТП249 несправна КЛ-10кВ к Т-1 | 0.41667 | ТП249 , Т-1 |  |  | ж.д.-7, д.с.-1, ч.с.-33, орг.-5 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 75 |  | 10.07.2025, №167, стр.ОЖ 212 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП11 ТП358, ТП327 - Т-1 | 10 (10.5) | 2025-07-10 18:22 | 2025-07-10 19:53 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП358: на ТП327 неисправна КЛ-10кВ к Т-1 | 1.5167 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317 |  | АТС-1, орг.-1 | д.с.-4, шк.-1, ж.д.-21, орг.-39 | 67 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 600 |  | 10.07.2025, №168, стр. ОЖ 212 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП11 ТП358, ТП327 - Т-1 | 10 (10.5) | 2025-07-10 18:22 | 2025-07-10 21:25 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП358: на ТП327 неисправна КЛ-10кВ к Т-1 | 3.05 | ТП327 |  |  | ж.д.-4, орг.-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 |  | 10.07.2025, №168, стр. ОЖ 213 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП11 ТП319, ТП306 - ТП322 | 10 (10.5) | 2025-07-10 18:22 | 2025-07-10 19:35 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП319: неисправна КЛ-10кВ ТП306 - ТП322 | 1.2167 | ТП319, ТП322, ТП306 |  |  | ж.д.-9, орг.-10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 300 |  | 10.07.2025, №169, стр. ОЖ 212 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП300, ул. Юбилейная, 70 | 10 (10.5) | 2025-07-10 18:30 | 2025-07-10 18:50 | В | На ТП300 несправна КЛ-10 кВ ТП300 - Т-2 | 0.33333 | ТП300 , Т-2 |  | кот.-1 | ж.д.-1, шк.-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  | 10.07.2025, №170, стр. ОЖ 212 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП404, ул. Егорова, 10-г | 10 (10.5) | 2025-07-10 21:30 | 2025-07-10 21:40 | В | ТП404 перегорели ПКТ 10 кВ к Т-1: несправна КЛ-10кВ к Т-1 | 0.16667 | ТП404, Т-1 |  |  | ж.д.-5, орг.-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  | 10.07.2025, №171, стр. ОЖ 213 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
32 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-07-10 17:50 | 2025-07-10 19:55 | В | отлючение защитой МТЗ на РА-1, электропробой разърядника на ТП-801 (6) | 2.0833 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 10.07.2025г., АКТ № 13 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-13, РУ-0.4кВ | 0.38 | 2025-07-10 07:20 | 2025-07-10 14:10 | В | пробой кабельной линии Томаровича, 9 - Томаровича, 5 | 6.8333 | ул. Томаровича, 5, 9 |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | Акт №82 от 10.07.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный Октябрь ТП-2, РУ-0.4кВ, яч. №3 | 0.38 | 2025-07-10 12:20 | 2025-07-10 16:30 | В | упала опора ВЛ-0,4кВ | 4.1667 | ВЛ-0,4кВ мкр. Красный Октябрь ул. Буденного |  |  | ч.с.-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 |  | Акт №83 от 10.07.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | РТП-11, РУ-10кВ, Ф№1, яч.№5 | 10 (10.5) | 2025-07-10 16:00 | 2025-07-10 21:55 | В | пробойконцевой муфты на опоре №1 из-за попадания птицы | 5.9167 | ТП- 15аб. 16, 20аб, 23, 25, 27, 31, 48, 54аб, 56, 57аб, 58, 60, 62, 89, 90, 92, 93аб, 99, 104 |  |  | ч.с.-905, ж.д.-21, кот.-4, маг.-6, орг.-26, д.с.-2, вод.-1, ГРП-1 | 966 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 640 |  | Акт №84 от 10.07.25 | 3.4.10 | 4.10 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0.4кВ,яч2 | 0.22 | 2025-07-11 06:50 | 2025-07-11 07:15 | В | окисление на вводе в дом | 0.41667 | ВЛ-0,4кВ ул.Чайкиной д.76 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Акт №85 от 11.07.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
30 | РЭС г. Радужный | КЛ | КЛ 10 кВ от ЦРП-7, РУ-10 кВ, к.14 до ТП 15-30, РУ-10 кВ, к.2 | 10 (10.5) | 2025-07-10 23:10 | 2025-07-10 23:50 | В | 10.07.2025 в 23:10 на ЦРП-7 отключился МВ-10 кВ к.14. На повреждении КЛ 10 кВ от ЦРП-7, РУ-10 кВ, к.14 до ТП 15-30, РУ-10 кВ, к.2. Кабель выведен в ремонт. | 0.66667 | ТП 15-30, 2 с.ш. 10 кВ, ТП 15-8, 2ВВ2 |  |  | ж.д.-5; м.у.-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 152 |  | Акт №5 от 11.07.2025 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
35 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2025-07-11 21:20 | 2025-07-11 21:45 | В | КЛ-10 кВ ф -25от РП-1 электоропробой КЛ на опоре №30 | 0.41667 | ТП-724;19;32;46;48;35;44;31 |  |  | орг.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 130 |  | 11.07.2025г., Акт №14 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
35 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2025-07-11 21:20 | 2025-07-12 15:03 | В | КЛ-10 кВ ф -25от РП-1 электоропробой КЛ на опоре №30 | 17.7167 | ТП-724;35;44 |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 11.07.2025г., Акт №14 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-07-12 23:40 | 2025-07-13 01:53 | В | отлючение защитой МТЗ на РА-1, попадание птицы на ЛР-ТП-787 | 2.2167 | РА-1 ТП-800,799,798,797,801,795,794,787,46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 125 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 12.07.2025г., АКТ № 15 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-07-12 23:40 | 2025-07-13 13:55 | В | отлючение защитой МТЗ на РА-1, попадание птицы на ЛР-ТП-787 | 14.25 | РА-1 ТП-800,799,798,797 ВЛ |  |  | орг.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |  | 12.07.2025г., АКТ № 15 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | 0
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП 4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 | 6 (6.3) | 2025-07-12 18:40 | 2025-07-12 20:25 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 604 , во время прохождения грозового фронта. После обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Отключён ЛР 104 д. Суловская. ( обслуживает МРСК Россети) | 1.75 | ТП 133, ТП 121, ТП 128 |  |  | КНС-1, ч.с. - 76 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 12.07.2025, о.ж. стр. 110,акт 1/07 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РТП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ КЛ ТП 78. | 6 (6.3) | 2025-07-12 20:05 | 2025-07-12 22:10 | В | РТП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ КЛ ТП 78, во время прохождения грозового фронта. После проверки КЛ-6 кВ потребители были запитаны. На повреждении: ВЛ-6 кВ от ТП 76 до ТП-83. | 2.0833 | ТП 78 Т-1, ТП 142 Т-1, ТП 80 Т-1, ТП 81 Т-2, ТП 76 Т-1, ТП 77 Т-1, ТП 83. |  | ЦТП-2, школа-1, д.с.-3. | ж.д.-37, ч.с.-95, орг.-19 | 157 | 0 | 6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 490 |  | 12.07.2025, о.ж. стр. 111,акт 2/07 | 3.4.12 | 4.12 | 2 | 2 | 0
25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ 6 кВ от ТП 76 до ТП 83 | 6 (6.3) | 2025-07-12 20:05 | 2025-07-13 09:20 | В | ВЛ 6 кВ от ТП 76 до ТП 83 повреждение, после прохождения грозового фронта. | 13.25 | ТП 83 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-45, орг.-3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 150 |  | 12.07.2025, о.ж. стр.111,акт 3/07 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ПС "Октябрьская, Ф№1016 | 10 (10.5) | 2025-07-11 16:40 | 2025-07-11 21:10 | В | поврежденик КЛ-10кВ, нагрузка переключена на Ф№10 с ТПС "Киржач" | 4.5 | ТП- 17 |  |  | вод.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | Акт №86 от 11.07.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-59, РУ-0.4кВ,яч2 | 0.38 | 2025-07-11 18:10 | 2025-07-11 22:15 | В | отключение автомата ВА-250 | 4.0833 | ВЛ ул.Вавилова, ул. Космонавтов, ул. Рощина |  |  | ч.с.-33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 |  | Акт №87 от 11.07.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
29 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-57, РУ-0.4кВ,яч. 4/4 | 0.38 | 2025-07-11 18:30 | 2025-07-12 02:15 | В | выход из строя трансформатора на абонентской ТП-57, нагрузка временно подключена с ТП-20 | 7.75 | ВЛ ул. Линейная, ул. Станционная, ул. Магистральная |  |  | ч.с.-6, ж.д.-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |  | Акт №88 от 11.07.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
34 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, ф.59, от ЦРП-3 до ТП-183 | 6 (6.3) | 2025-07-11 13:40 | 2025-07-11 15:50 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.59 от ЦРП-3 до ТП-183 при земляных работах ООО "Владимиртеплогаз" | 2.1667 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 8, 90, КЛ | д.с.-3, кот.-2, м.у.-1, шк.-2 |  | ж.д.-26, ч.с.-469 | 511 | 0 | 16 | 495 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 1471 |  | 11.07.2025, №51 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.637, от ТП-23а до ТП-156 | 6 (6.3) | 2025-07-13 23:15 | 2025-07-14 01:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-23а до ТП-156, электрический пробой | 2.25 | ф.637, ТП-23а, 59, 128, 192, 156 (ТМ-1), КЛ | д.с.-1, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-7, ч.с.-64 | 79 | 0 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 540 |  | 13.07.2025, №52 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.5 к ТП48 | 10 (10.5) | 2025-07-12 01:20 | 2025-07-12 01:20 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.5 Не исправна кл.10 ЦРП яч.5-ТП48 | 0 | КЛ ЦРП яч.5-ТП48 |  | орг-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | 12.07.2025, акт № 24 | 3.4.13 | 4.12. | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-12 20:23 | 2025-07-12 21:44 | В | отключился вВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.35 | ТП-8..11.12.14. лесозавод.к.автохоз. |  |  | ч.с248 МКД-4 орг-4. | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 325.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №34 12.07.2025. лист.№126 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-13 04:35 | 2025-07-13 05:30 | В | отключился вВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 0.91667 | ТП-8..11.12.14. лесозавод.к.автохоз. |  |  | ч.с248 МКД-4 орг-4. | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 325.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №35 13.07.2025. лист.№126 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП8, ПС Тракторная - РП8 ф.658 к.А | 6 (6.3) | 2025-07-11 15:20 | 2025-07-11 15:48 | В | ПС Тракторная отключился ф.658 к РП8: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП8 ф.658 к.А | 0.46667 | РП8, УТТ-4, ТП508, ТП511, ТП507, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП505, ТП506, ТП546, ТП547 |  |  | ж.д.-15, д.с.-1, шк.-2, орг.-30 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 350 |  | 11.07.2025,акт №172 стр. 214ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121 | 6 (6.3) | 2025-07-11 15:30 | 2025-07-11 18:45 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП121: причина уточняется | 3.25 | ТП121, ТП309, ТП32, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП277, ТП593 |  | орг.-1, кот.-1, шк.-1, д.с.-2 | ж.д.-9, орг.-15 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 700 |  | 11.07.2025,акт №173 стр. 214ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1, РП1 - ТП389 | 6 (6.3) | 2025-07-11 15:50 | 2025-07-11 17:05 | В | ПС Тракторная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВф.609 - мех. повреждение КЛ-6кВ РП1 - ТП389 ф.609 | 1.25 | РП 1, РП 24, ТП 191, ТП 200, ТП 187, ТП 220, ТП 561, ТП 215, ТП 248, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 12, ТП 411, ТП 567 |  | орг.-2 | м.у.- 1, шк.- 2, д.с.- 2, ж.д.- 41, орг.- 26 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1900 |  | 11.07.2025,акт №174 стр. 214ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП358, ТП299 - Т-1; ТП326 - Т-1; ТП358 - Т-1 | 10 (10.5) | 2025-07-11 16:00 | 2025-07-11 20:41 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП358 - неисправны КЛ-10кВ ТП299 к Т-1, ТП326 к Т-1, ТП358 к Т-1 | 4.6833 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299 |  | орг.-2, д.с.-4, шк.-2 | д.с.-2, ж.д-34, орг-45 | 89 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 680 |  | 11.07.2025,акт №175, 176,177 стр. 214ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1011 РП33 ТП720, РП33 - ТП720 | 10 (10.5) | 2025-07-11 16:00 | 2025-07-11 21:20 | В | РП33 отключился ВВ-10кВ к ТП720 ф.1011: неисправна КЛ-10кВ РП33 - ТП720 | 5.3333 | ТП720, ТП404, ТП290, ТП289, ТП298 |  | орг.1, д.с.-1, шк.-1 | ж.д.-32, орг.-37 | 72 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 750 |  | 11.07.2025,акт №179, стр. 214ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1, ПС Тракторная - РП1 ф.682 к.Б | 6 (6.3) | 2025-07-11 17:10 | 2025-07-11 17:30 | В | ПС Тракторная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.682: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП1 ф.682 к.Б | 0.33333 | РП1, ТП134, ТП114, ТП585, ТП750, ТП281, ТП389, ТП500, ТП499, ТП544, ТП498, ТП405,ТП123, ТП191, ТП200,ТП182, ТП187, ТП561, ТП126 |  | орг.-2 | шк.- 1, д.с.- 3, ж.д.- 43, орг.- 75, ч.с.-67 | 191 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1700 |  | 11.07.2025,акт №180 стр. 214ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 до ТП-34, ТП-51 | 10 (10.5) | 2025-07-15 04:54 | 2025-07-15 06:25 | В | отключился ф.1003, поврежденный участок вывели в ремонт, абонентов запитали по резервной схеме | 1.5167 | ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 до ТП-34, ТП-51 |  |  | чс.-662, ж.д.-58, шк.-2, д.с.-2, орг.-61 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 15.07.25, стр.68 ОЖ, акт. №13 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
35 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф. 1003 ТП875 | 10 (10.5) | 2025-07-14 09:35 | 2025-07-14 15:40 | В | ПС Садовая от ТО отключился ф.1003: "перекрыло" оборудование 10кВ на ТП875. | 6.0833 | ТП705, ТП875, ТП922 |  |  | ч.с.-70, орг.-3 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 150 |  | 14.07.2025, №181, стр.220 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ПС "Октябрьская, Ф№1026 | 10 (10.5) | 2025-07-14 12:05 | 2025-07-14 15:10 | В | Мех. повреждение КЛ-10кВ ТП34-ТП87(аб) | 3.0833 | ТП-75, 34, 86, 87аб, 59, 45, 10, 95, 4, 47, 28, 52аб, 97, 35 |  |  | орг.-10, ч.с.-433, ж.д.-28. маг.-12, кот.-1, д.с.-1, шк.-1, ГРП-1 | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 1298 |  | Акт №86 от 14.07.25 | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | 0
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ПС "Октябрьская, Ф№1026 | 10 (10.5) | 2025-07-14 12:05 | 2025-07-14 17:00 | В | Мех. повреждение КЛ-10кВ ТП34-ТП87(аб) | 4.9167 | ТП 86, 87аб |  |  | орг.-3, ж.д.-8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 |  | Акт №86 от 14.07.25 | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | 0
30 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ПС "Октябрьская, Ф№1026 | 10 (10.5) | 2025-07-14 12:05 | 2025-07-14 23:30 | В | Мех. повреждение КЛ-10кВ ТП34-ТП87(аб) | 11.4167 | ТП, 87аб |  |  | орг.-3, ж.д.-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  | Акт №86 от 14.07.25 | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | Реклоузер ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС Октябрьская | 10 (10.5) | 2025-07-15 23:25 | 2025-07-16 04:45 | В | аварийное отключение ВВ, МТЗ 1 ст | 5.3333 | ТП- 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 118аб |  |  | ч.с.-311, ж.д.-109, кот.-1, д.с.-4, шк.-4, орг.-17, маг.-29, м.у.-1, вод.-2 | 478 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 2237 |  | Акт №87 от 15.07.25 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | 0
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" ф.1008 | 10 (10.5) | 2025-07-15 23:25 | 2025-07-16 16:45 | В | аварийное отключение от МТЗ 2 ст | 17.3333 | ТП- 201, 202, 203, 204 |  |  | ч.с.-177, ж.д.-17, кот.-1, д.с.-1, шк.-1, орг.-8, маг.-6, м.у.-1, вод.-3 | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 206 |  | Акт №88 от 15.07.25 | 3.4.12.3 | 4.13 | 2 | 2 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП641 - ТП648 | 10 (10.5) | 2025-07-15 16:33 | 2025-07-15 17:30 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП609 с.ф.105: неисправна КЛ-10кВ ТП641 - ТП648. | 0.95 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, КНС -1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 250 |  | 15.07.25, №182, стр.221 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28, ПС Юрьевец - РП28 ф.105 к.Б | 10 (10.5) | 2025-07-15 17:25 | 2025-07-15 17:30 | В | ПС Юрьевец для отыскании ОЗЗ отключили ф.105: неисправна КЛ-10кВ ПС Юрьевец - РП28 ф.105 к.Б | 0.083333 | ТП667, ТП668 |  |  | ж.д.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  | 15.07.25, №183, стр.221 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
19 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров АО "ОРЭС ВО" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-22-ТП-85 | 6 (6.3) | 2025-07-16 04:00 | 2025-07-16 09:50 | В | В 04.00 часов произошло отключение МВ в ТП-23. Произведены оперативные переключения. ВЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-22-ТП-85 для опиловки дерева. | 5.8333 | ТП-23,63,42,30,17,48,40,22,85,ТП молок-т |  |  | ч.с. - 1398, орг. - 48, м.у.- 1 | 1347 | 0 | 0 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 0 | 500 |  | №2/7 от 16.07.2025, запись в оперативном журнале | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 2025-07-15 10:06 | 2025-07-15 11:00 | В | Обрыв провода магистрали, устранили | 0.9 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | ч.с. - 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | № 435 ж.з. от 15.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
24 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 15 - ул. Островского, 9 | 0.22 | 2025-07-15 13:40 | 2025-07-15 15:30 | В | Обрыв подвода к дому, устранили | 1.8333 | ТП 17, ф. 15 - ул. Островского, 9 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 436 ж.з. от 15.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" ф. №1008 | 10 (10.5) | 2025-07-16 17:10 | 2025-07-16 20:40 | В | Замыкание "на землю" на Ф1008 НПО Наука. | 3.5 | ТП-201, 202, 203, 204 |  |  | орг.-8, ч.с.-177, ж.д.-17, кот.-1, д.с.-1, шк.-1, м.у.-1, маг.-6, вод.-3, ГРП-1 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 370 |  | Акт №90 от 17.07.25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
22 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-204, РУ-10кВ п.Першино. | 10 (10.5) | 2025-07-16 20:40 | 2025-07-16 22:50 | В | Неисправен тр-р ТМ-630кВА в ТП-204. | 2.1667 | ТП-204, РУ-10кВ п.Першино. |  |  | орг-11,ж д -9,ч с-52. | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 130 |  | Акт №91 от 17.07.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ф.10 24 от РП-1. | 10 (10.5) | 2025-07-16 17:50 | 2025-07-16 19:10 | В | Отключён защитой ВВ-10кВ ф.1024. Повреждение кабельной воронки10 кВ ввода в ТП-55. | 1.3333 | ТП-6,7,42,47,55,56 |  |  | ж.д.-33,,м.у.-4,,орг.-17. | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 880 |  | Акт №42 от 16.07.25 г. | 3.4.12.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.21 ТПС "Петушки" КЛ-10кВ ЛР№9-КТП№6 | 10 (10.5) | 2025-07-16 15:05 | 2025-07-16 17:30 | В | К.З. КЛ-10кВ | 2.4167 | КТП-1,КТП-36,ТП-50,КТП-16,КТП-20,КТП-6 т-1 |  | орг.-1 | ж.д.-20, ч.с.-416,орг.-26,кот.-2,кнс.-1,шк.-2,вод.-1,жит.-1348 | 469 | 0 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 599.5 |  | №23, 16.07.2025 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" КТП№38-ЛР№8 | 10 (10.5) | 2025-07-17 06:25 | 2025-07-17 09:55 | В | Отгорел шлейф на ЛР№38. Прогноз включения 17.07.2025 10:00:00 | 3.5 | КТП-33, ТП-40 | м.у-1 |  | ч.с.-14,орг.-3,жит.-28 | 19 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 140.68 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №24, 17.07.2025 | 3.4.7 | 4.11 | 2 | 2 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, РП30 - ТП617 | 10 (10.5) | 2025-07-17 09:16 | 2025-07-17 09:50 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1: мех. повреждение абонентской КЛ-10кВ РП30 - ТП617 | 0.56667 | ТП616, ТП619, ТП620, ТП653, ТП694, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП661, ТП641, ТП610, 6 КТП СНТ, ТП614, ТП617, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638 |  | КНС-2, орг.-2, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 243 | 0 | 5 | 238 | 0 | 0 | 7 | 236 | 0 | 1700 |  | 17.07.25, №184, стр.223 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 2 | 2 | 0
23 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-94, ф.2, ул. З. Космодемьянской д. 5/1 | 0.38 | 2025-07-17 13:00 | 2025-07-17 22:00 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ при земляных работах сторонней организацией. Восстановлено. | 9 | ТП-94, ф.2, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 17.07.2025, стр. 123, АЖ, №53 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6710 ТП58, ТП58 - оп. №6 ВЛ-6кВ ф.6710 | 6 (6.3) | 2025-07-19 15:24 | 2025-07-19 17:20 | В | ПС Районная от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6710: неисправна КЛ-6кВ ТП58 оп. №6 ф.6710 | 1.9333 | ТП58, ТП477, ТП856, ТП557, ТП478. |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-3, орг.-16 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 190 |  | 19.07.2025, №185, стр.3 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6709, ТП509, ПС Районная - ТП509 ф.6709; ТП511 - ТП533 | 6 (6.3) | 2025-07-19 15:24 | 2025-07-19 17:00 | В | ПС Районная от ТО отключился ВВ-6кВ ф. 6709: неисправны КЛ-6кВ ТП511 - ТП533 (мех. повреждение) и КЛ-6кВ ПС Районная - ТП509 ф.6709 | 1.6 | ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП510, ТП533, ТП511, ТП253, ТП193, ТП254, ТП213, ТП843, ТП297, ТП716, ТП893, ТП349. |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-27, орг.-25, д.с.-3, шк.-2 | 59 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1300 |  | 19.07.2025, №186, №187 стр.3 ОЖ | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | 0
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.28, от ТП-14 до ТП-173 | 6 (6.3) | 2025-07-19 15:40 | 2025-07-19 16:35 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-173, электрический пробой | 0.91667 | ф.28, ТП-118,14,60, ТП-173, 101 (абонентские) | кот.-2 |  | ж.д.-8, коллективный сад-2, орг.-8 | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 484 |  | 19.07.2025, №54 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
27 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 яч.5 к Тр-ру №2 | 10 (10.5) | 2025-07-19 11:00 | 2025-07-19 11:20 | В | ТП 3 яч.5 к тр-ру №2 сгорели дае плавкие вставки Немсправна кабельная перемычка к тр-ру. Нагрузка переведена на тр-р №1 | 0.33333 | КЛ ТП 3 яч.№5 |  |  | ч.с.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 |  | 19.07.2025, акт № 25 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 45 Ф. ул. Гастева | 0.38 | 2025-07-20 12:30 | 2025-07-20 17:00 | В | Ул Гастева д. 2 В-нет двух фаз.Неисправна кабельная перемычка ул. Гастева д .2Б-2В | 4.5 | КЛ ТП 3 Ф ул. Гастева |  |  | ч.с.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | 20.07.2025, акт № 26 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59, ф. 3 - ул. Ивановская, Крупской | 0.38 | 2025-07-20 13:05 | 2025-07-20 14:00 | В | Отключился автоматический выключатель, видимых повреждений линии не обнаружено, включили повторно, успешно. | 0.91667 | ТП 59, ф. 3 - ул. Ивановская, Крупской |  |  | ч.с. - 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 60 |  | № 438 ж.з. от 20.07 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
24 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимиская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2025-07-21 08:22 | 2025-07-21 09:50 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683. Причина уточняется. | 1.4667 | ТП683, ТП680, ТП625, ТП633, ТП632, ТП631, ТП630, ТП629, ТП660, ТП677, ТП662, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП549, ТП634, ТП636, ТП646,ТП647, ТП627, ТП628 |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 21.07.25, №188, стр.5 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП606, ТП604 - ТП606 | 10 (10.5) | 2025-07-21 20:15 | 2025-07-21 20:25 | В | На ТП604 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП606: неисправна КЛ-10кВ ТП604 - ТП606 | 0.16667 | ТП606, ТП607, ТП605, ТП603, ТП602, ТП642 |  | м.у.-1, кот.-1, вод.-1 | шк.-2, д.с.-1, ж.д.-20, орг.-8 | 34 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 350 |  | 21.07.25, №189, стр.6 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС КАМЗ | 10 (10.5) | 2025-07-21 17:10 | 2025-07-21 18:38 | В | электропробой КЛ-10кВ | 1.4667 | ТП-20, ТП-21, ТП-38 Т-2 |  | шк.-1 | ч.с.-295, ж.д.-29, орг.-5, вод.-1 | 331 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 287 |  | 21.07.2025г., акт№16 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№10, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2025-07-21 08:55 | 2025-07-21 09:50 | В | отключение ВВ ввод Ф №10 | 0.91667 | ТП-61, 17, 76, 77, 49аб, 84аб, 70, 69аб |  |  | ч.с.-55, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.-21 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 320 |  | Акт №92 от 21.07.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, Ф№1, яч.№5 | 10 (10.5) | 2025-07-21 08:55 | 2025-07-21 09:35 | В | аварийное отключение ВВ | 0.66667 | ТП- 15аб. 16, 20аб, 23, 25, 27, 31, 48, 54аб, 56, 57аб, 58, 60, 62, 89, 90, 92, 93аб, 99, 104 |  |  | ч.с.-905, ж.д.-21, кот.-4, маг.-6, орг.-26, д.с.-2, вод.-1, ГРП-1 | 966 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 640 |  | Акт №93 от 21.07.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
15 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-753, ТП-750 Ф-1003 ПС Берково | 10 (10.5) | 2025-07-23 06:30 | 2025-07-23 12:20 | В | нет одной фазы по стороне 10 кВ в сетях МРСК | 5.8333 | ТП-753 |  |  | м.у.-1, орг.-2, ч.с.-177 | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 82 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 23.07.2025г., акт № 17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-7, РУ-0,4кВ, яч.№2 | 0.22 | 2025-07-22 14:00 | 2025-07-22 15:30 | В | обрыв нулевого провода на вводе в дом | 1.5 | ВЛ ул. Коммунальная, 20 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №94 от 22.07.25 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | 1
24 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-10, РУ-0,4кВ, яч.№4 | 0.22 | 2025-07-22 16:00 | 2025-07-22 17:20 | В | окисление нулевого провода на вводе с опоры | 1.3333 | ВЛ ул. Текстильщиков, 5б |  |  | маг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | Акт №95 от 22.07.25 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | 1
19 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-25, ф.9, ул. Блинова д. 34,46,52,50 | 0.38 | 2025-07-22 18:00 | 2025-07-22 20:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим, заменен | 2.5 | ТП-25, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | 22.07.2025, стр. 123, АЖ, №55 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
21 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф. 9 - ул. Мира, Щорса | 0.38 | 2025-07-22 16:50 | 2025-07-22 16:50 | В | Сгорели 2-е вставки Пн-2 100 А, предположительно повреждение кабельного вывода, включили на две фазы по временной схеме | 0 | ТП 16, ф. 9 - ул. Мира, Щорса |  |  | ж.д. - 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | № 440 ж.з. от 22.07 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-22 15:05 | 2025-07-22 16:03 | В | отключился вВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 0.96667 | ТП-8..11.12.14. лесозавод.к.автохоз. |  |  | ч.с248 МКД-4 орг-4. | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 325.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №36 22.07.2025. лист.№130 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-22 14:09 | 2025-07-22 19:35 | В | монтаж опор Согласно плану ПП 2020 | 5.4333 | ТП-1.3.6 |  |  | ч.с-130МКД-15 орг-3КНС- детсад- школа | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 155.7 |  | №37 22.07.2025. лист.№130 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2025-07-22 14:09 | 2025-07-22 17:03 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского земля причина не установлена | 2.9 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 51.9 |  | №38 22.07.2025. лист.№130 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 2 | 2 | 0
20 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59, ф. 3 - ул. Ивановская, Крупской | 0.38 | 2025-07-23 20:50 | 2025-07-23 21:35 | В | Отключился автоматический выключатель, видимых повреждений линии не обнаружено, включили повторно, успешно. | 0.75 | ТП 59, ф. 3 - ул. Ивановская, Крупской |  |  | ч.с. - 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 60 |  | № 441 ж.з. от 20.07 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2025-07-24 07:05 | 2025-07-24 07:15 | В | отключение ВВ- ЛР-30 Ф-104 П/С Судогда АПВ успешно (гроза) | 0.16667 | ТП-23.9.25.14.17.18.20. |  |  | ч.с-400 МКД-10.кот-2.КНС-2.детсад орг-60 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 865 |  | №39 24.07.2025. лист.№131 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2025-07-24 07:08 | 2025-07-24 12:50 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ Россетей | 5.7 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | ч.с-20. мкд-6.орг-8 | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №40 24.07.2025. лист.№131 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2025-07-24 08:55 | 2025-07-24 09:59 | В | отключение ВВ- ЛР-30 Ф-104 П/С Судогда повреждение на отпайки потребителя | 1.0667 | ТП-23.9.25.14.17.18.20. |  |  | ч.с-400 МКД-10.кот-2.КНС-2.детсад орг-60 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 865 |  | №41 24.07.2025. лист.№132 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-07-24 08:33 | 2025-07-24 12:05 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛРоссетей | 3.5333 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №42 24.07.2025. лист.№132 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2025-07-25 07:13 | 2025-07-25 08:38 | В | отключение ВВ- ЛР-30 Ф-104 П/С Судогда электропробой изолятора на ЛР-11 ТП-24 | 1.4167 | ТП-23.9.25.14.17.18.20. |  |  | ч.с-400 МКД-10.кот-2.КНС-2.детсад орг-60 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 865 |  | №43 24.07.2025. лист.№133 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1007 от РП-2. | 10 (10.5) | 2025-07-24 07:10 | 2025-07-24 07:35 | В | Отключён защитой ВВ-10кВ ф.1007 Причина выясняется. | 0.41667 | ТП-54,155,158,29,20,123,131,124,82,61 |  |  | ж.д.-32,,м.у.-4,,орг.-12.вод2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 400 |  | Акт №43 от 24.07.25 г. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-30. | 10 (10.5) | 2025-07-24 07:10 | 2025-07-24 13:13 | В | Отключён защитой ВВ-10кВ ф.104 Повреждение ВЛ-10кВ ф.104 ПС "Ундол" Россети" | 6.05 | ТП-30 |  |  | ж.д.-29 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Акт №44 от 24.07.25 г. | 3.4.9.1 | 4.12 | 2 | 2 | 0
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.103 | 10 (10.5) | 2025-07-25 09:30 | 2025-07-25 11:20 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф 103.Неисправен КЛ 10 КЛ 10 кВ ТП34-ТП73,ТП73-ТП-35 | 1.8333 | ТП 33А,34А,73 |  | КНС,Очистные сооружения |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | 25.07.2025, акт № 28 | 3.4.13 | 4.12. | 2 | 2 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-14 от РП-1 | 10 (10.5) | 2025-07-27 20:00 | 2025-07-27 20:54 | В | ВЛ-10 кВ ф -14 от РП-1 неисправность не обнаружена | 0.9 | ТП-8а;14;15;16 |  |  | орг.-1 ч.с.-680 | 681 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 317 |  | 27.07.2025г., Акт №18 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
24 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 2025-07-27 20:17 | 2025-07-27 21:10 | В | ВЛ-10 кВ ф -33 от РТП-708 неисправность не обнаружена | 0.88333 | ТП-42;12;25;26;39;47 |  |  | орг.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  | 27.07.2025г., Акт №19 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№10, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2025-07-26 06:20 | 2025-07-26 06:55 | В | отключение ВВ ввод Ф №10 | 0.58333 | ТП-61, 17, 76, 77, 49аб, 84аб, 70, 69аб |  |  | ч.с.-55, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.-21 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 320 |  | Акт №96 от 26.07.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2 ТП23, ТП127 - ТП163 | 6 (6.3) | 2025-07-25 11:01 | 2025-07-25 13:10 | В | РП2 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП23: мех.повреждение КЛ-6кВ ТП127 - ТП163. | 2.15 | ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, КТП89, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4 |  | орг.-3 | ч.с.-31, орг-28, ж.д.-7 | 69 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 700 |  | 25.07.2025, №191, стр.9 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121, ТП78 - ТП701 | 6 (6.3) | 2025-07-25 11:03 | 2025-07-25 11:50 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП121: мех.повреждение КЛ-6кВ ТП78 - ТП701 | 0.78333 | ТП121, ТП309, ТП32, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП277, ТП593 |  | орг.-1, кот.-1, шк.-1, д.с.-2 | ж.д.-9, орг.-15 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 650 |  | 25.07.2025, №192, стр.9 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
30 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.110 | 10 (10.5) | 2025-07-28 10:25 | 2025-07-28 12:40 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией механическое повреждение кл.10 кВ ТП 37А -ТП 61А,ТП 37Б-ТП 61Б.ЦРП Поврежден ШР яч.1 Ф.110,ЦРП ЛР яч.8 | 2.25 | ТП 67Б,38Б,24Б,25Б,26,27Б,21Б,22Б,74Б,23Б,44,66,14Б,37Б,38Б39Б,69Б,61Б,36Б,50,57,46,70Б |  | Котельная-1,больница-1,водозабор-1,КНС-3,д.с-2 | орг-12,ж.д.40,ч.с-350 | 410 | 0 | 8 | 402 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 400 |  | 28.07.2025, акт № 29 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП201, ул.Куйбышева, 46-а | 0.38 | 2025-07-29 12:40 | 2025-07-29 14:00 | В | ТП201 РУ-0,4кВ фид."ул.Куйбышева, 46-а (вв-2)" перегорели ПН-250А: мех. повреждение КЛ-0,4кВ ТП201 - д.46-а по ул.Куйбышева | 1.3333 | ТП201 фид. "ул.Куйбышева, 46-а (вв-2)" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | 29.07.2025, №193, стр.50 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач", Ф№11 | 10 (10.5) | 2025-07-29 07:20 | 2025-07-29 09:15 | В | упала опора№33 ВЛ-10кВ | 1.9167 | ТП- 44,14,26,12,53,29,22,85,63а,19,126,36,31,18,120. |  |  | ч. С.-1100 , ж. д.-58,кот.-2, орг.-9, д. с.-1, м. у.-1 , шк.-1, маг.-13. | 1185 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 1185 | 0 | 1540 |  | Акт №97 от 29.07.25 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | 1
21 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач", Ф№11 | 10 (10.5) | 2025-07-29 07:20 | 2025-07-29 13:50 | В | упала опора№33 ВЛ-10кВ | 6.5 | ТП-119,91аб.,24,33 |  |  | ч.с.-187,орг.-2 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 70 |  | Акт №98 от 29.07.25 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№10, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2025-07-30 03:05 | 2025-07-30 03:30 | В | отключение ВВ ввод Ф №10 | 0.41667 | ТП-61, 17, 76, 77, 49аб, 84аб, 70, 69аб |  |  | ч.с.-55, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.-21 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 320 |  | Акт №99 от 30.07.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, от ПС "Луч" до РП-1, от ТП-37 до ТП-201 | 6 (6.3) | 2025-07-29 17:10 | 2025-07-29 20:20 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.6004 от ПС "Луч" до РП-1 и абонетская КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-201, электрический пробой | 3.1667 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-1), 102, 37, 127, 152 (ТМ-2), ТП-82, 75, 201, 84, 26, 18 (н) (абонентские) | шк.-1, д.с.-4, кот.-3 |  | ж.д.-102, ч.с.-251 | 370 | 0 | 16 | 353 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1 | 834 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 29.07.2025, №58 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП1 ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2025-07-30 08:30 | 2025-07-30 11:20 | В | При производстве земляных работ сторонней организацией механическое повреждение кл.10 кВ ТП 9 -ТП 15 | 2.8333 | ТП 41,54,13,9,15,42,28,3,60 |  | КНС-1 | ж.д.-5,ч.с.-300,шк-1,орг-10 | 317 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 300 |  | 30.07.2025, акт № 30 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619 РП34 ТП777, ТП98 - ТП417 | 6 (6.3) | 2025-07-30 11:30 | 2025-07-30 12:10 | В | РП34 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП777 ф.619: неисправна КЛ-6кВ ТП98 - ТП417 | 0.66667 | ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354, ТП308, ТП241, ТП425, ТП17, ТП227 |  | орг.-4, кот.-1 | шк.-1, д.с.-3, орг.-31, ч.с.-98, ж.д.-35 | 173 | 1 | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 400 |  | 30.07.2025, №194, стр.13 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Ладога ф.1013 ТП211 | 10 (10.5) | 2025-07-31 00:15 | 2025-07-31 01:40 | В | ПС Ладога от МТЗ отключился МВ-10кВ ф. 1013: проникновение крысы на оборудование 10кВ ТП211 | 1.4167 | ТП316, ТП274, ТП815, ТП833, ТП211 |  | м.у- 1, д.с.-1 | ч.с.-5,ж.д-17, орг.-5 | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 550 |  | 31.07.2025, №195, стр.14 ОЖ | 3.4.10 | 4.12 | 2 | 2 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП626, РП30 - ТП626 | 10 (10.5) | 2025-07-31 08:50 | 2025-07-31 12:50 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП626: неисправна ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП626" (опора №1). Исправлено. | 4 | ТП626, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП665, ТП623, ТП688, ТП696 |  | кнс.-1 | орг.-11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 95 |  | 31.07.2025, №196, стр.15 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-10, РУ-0.4кВ, яч.№4 | 0.22 | 2025-08-03 16:00 | 2025-08-03 18:05 | В | обрыв линейного провода | 2.0833 | ТП-10, РУ-0.4кВ, яч.№4 |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | Акт №100 от 03.08.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
27 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Мира 2-12; ул. Беседина 6-10; Полевая 5-7" | 0.38 | 2025-08-02 15:30 | 2025-08-02 19:05 | В | Прохождение грозового фронта, шквалистый ветер.Перегорание ПН-100А фазы "С" в результате падения дерева на ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор №16-17. Дерево удалено, эл.снабжение востановлено. | 3.5833 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 4. |  |  | Ж.д.-13; Жит.-520; организации-8 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 |  | АКТ №6 ОЖ- лист 118 02.08.2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | 0
27 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4кВ Ф. 7 "ул. Московская 2-60; ул.1-е Мая 42, 44" | 0.38 | 2025-08-02 15:30 | 2025-08-02 20:10 | В | Прохождение грозового фронта, шквалистый ветер.Повреждение мачтовых рубильников на опоре №8,повреждение подвесной арматуры на опорах 8.1;8.2;8.3;8.4;8.5;8.6, в результате падения дерева на ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор №8.4-8.5. Дерево удалено, эл.снабжение востановлено. | 4.6667 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ Ф. 7. |  |  | ч.с.-29; Жит.-90. организации-3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  | АКТ №7 ОЖ- лист 118 02.08.2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | 0
27 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул.Московская" | 0.38 | 2025-08-02 15:30 | 2025-08-02 20:45 | В | Прохождение грозового фронта, шквалистый ветер.Перегорание ПН-250А фазы "А" в результате падения ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор №15-16. Ветка дерева удалено, эл.снабжение востановлено. | 5.25 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ Ф. 2. |  |  | ч.с.-39; Жит.-120; орг.2 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 |  | АКТ №8 ОЖ- лист 119 02.08.2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | 0
27 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 6 "ул. Калинина" | 0.38 | 2025-08-02 15:30 | 2025-08-02 22:00 | В | Прохождение грозового фронта, шквалистый ветер.Повреждение подвесной арматуры на опоре №11,12,13, в результате падения дерева на ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор №10-11. Дерево удалено, эл.снабжение востановлено. | 6.5 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 6. |  |  | ч.с.-34; Жит.-85; ветлечебница-1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 |  | АКТ №9 ОЖ- лист 119 02.08.2025 | 3.4.12.2 | 4.4 | 2 | 2 | 0
26 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, КТП550 - ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Бараки | 10 (10.5) | 2025-08-01 14:40 | 2025-08-01 14:58 | В | РП20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП311: неисправна ВЛ-10кВ от КТП550 в сторону ф.1003 ПС Бараки ПАО "Россети" | 0.3 | ТП311, ТП312, ТП440, КТП550 |  | кот.-1, м.у.-1 | орг.-5, ч.с.- 46, ж.д.-4 | 58 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01.08.2025, №197, стр.16 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
27 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.6105, 1 СШ, от ТП-182 до ТП-183 | 6 (6.3) | 2025-08-01 16:30 | 2025-08-01 17:40 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-182 до ТП-183, электрический пробой | 1.1667 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 8, 90, ТП-75 (абонентская) КЛ |  | д.с.-3, кот.-2, м.у.-1, шк.-2 | ж.д.-26, ч.с.-469 | 512 | 0 | 16 | 495 | 0 | 0 | 0 | 511 | 1 | 1471 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01.08.2025, №59 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ПС "Северная", ф.6176 | 6 (6.3) | 2025-08-02 13:00 | 2025-08-02 14:40 | В | Отлючился МВ ф.6176 на ПС "Северная", причина отключения не выявлена. | 1.6667 | ф.6176, ТП-130, 104, 240, 49, 38, 51 |  | д.с.-2, кот.-2 | ж.д.-12, ч.с.-735, орг.-11 | 766 | 0 | 8 | 758 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 917 |  | 02.8.2025, №60 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-08-02 05:35 | 2025-08-02 08:12 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ не выявлено | 2.6167 | ТП-19 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №45 28.07.2024. лист.№139 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-08-02 11:55 | 2025-08-02 13:25 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ не выявлено | 1.5 | ТП-19 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №46 28.07.2024. лист.№139 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | п/с Андреево Ф-1001 ТП №18 | 10 (10.5) | 2025-08-02 13:25 | 2025-08-02 21:15 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ТП (электропробой проходных изоляторов) | 7.8333 | ТП-18 |  |  | ч.с-3, котельная. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | №47 28.07.2024. лист.№139 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2025-08-02 12:40 | 2025-08-02 18:30 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 5.8333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №48 02.08.2025. лист.№139 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2025-08-03 11:01 | 2025-08-03 12:40 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 1.65 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №49 03.08.2025. лист.№140 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-74 до ТП-75 | 6 (6.3) | 2025-08-01 15:07 | 2025-08-01 18:05 | В | Механическое повреждение КЛ землеройной техникой | 2.9667 | ТП-70, ТП-41, ТП-75, ТП-74, ТП-84 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-210, ш.к.-1, д.с.-2,кот.-2 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1000 |  | №1/8 от 01.08.2025 г., запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
25 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛИ-10 кВ ЛЭП-1 ф-106 от ПС-Заводская | 10 (10.5) | 2025-08-02 14:30 | 2025-08-02 15:00 | В | Сработала грозозащита на ф-106 ПС-Зааводская от сильной грозы | 0.5 | ТП-77, ТП-67, ТП-68, ТП-69, ТП-очистных ВКХ, ТП-КНС-1,2 |  | вод.-3 | ж.д.-8, ч.с.-18, д.с.-1,кот.-1, орг.-8 | 39 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 700 |  | №2/8 от 02.08.2025 г., запись в оперативном журнале | 3.4.12.3 | 4.4 | 2 | 2 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | РП 2 ВВ яч.9 Ф.107 | 10 (10.5) | 2025-08-04 10:10 | 2025-08-04 13:10 | В | РП 2 аварийно отключился ВВ яч.9 Ф.107.Осмотры ТП и испытания повреждения не обнаружены | 3 | ТП 56Б,51,53,64,52 |  | Котельная-1 | ж.д-30,орг.-5 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 |  | 4.08.2025, акт № 31 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
25 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.105 | 10 (10.5) | 2025-08-04 14:20 | 2025-08-04 16:05 | В | ПC Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.105 При производстве земляных работ сторонней организацией Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 19-ТП5 | 1.75 | ТП-1А,41Б,2,4,19,5,40,31,16,7Б,45Б,58,6,36,61,50,57,15,42 |  | котельная-1,КНС-2 | Школа-1,орг-40,ч.с.-300,ж.д.-40 | 384 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 400 |  | 4.08.2025, акт № 32 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
20 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.107 | 10 (10.5) | 2025-08-04 23:05 | 2025-08-05 01:55 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.107. Неисправен КЛ 10 кВ ТП 52-ТП44 | 2.8333 | ТП 56Б,51,53,64,52 |  | Котельная-1 | ж.д-30,орг.-5 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 |  | 5.08.2025, акт № 33 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП8, ПС Тракторная - РП8 ф.658 | 6 (6.3) | 2025-08-04 17:10 | 2025-08-04 17:35 | В | ПС Тракторная аварийно отключился МВ-6кВ ф.658: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП8 ф.658 | 0.41667 | РП8, ТП508, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП511, ТП507, ТП506, ТП547, УТТ-4 |  |  | ж.д.-15, д.с.-1, шк.-2, орг.-30 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 350 |  | 04.08.2025, №198, стр.19 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
22 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2 ТП23, ТП383 - ТП484 | 6 (6.3) | 2025-08-04 19:30 | 2025-08-04 21:19 | В | РП2 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП23: неисправна КЛ-6кВ ТП383 - ТП484 ф.670 - абонентск. | 1.8167 | ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, КТП89, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4 |  | орг.-3 | ч.с.-31, орг-28, ж.д.-7 | 69 | 2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 700 |  | 04.08.2025, №199, стр.20 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 17, ф. 15 - ул. 7 Ноября, ул. Щорса | 0.38 | 2025-08-04 12:20 | 2025-08-04 13:25 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел автоматический выключатель в РУ-0,4 кВ, устранили, включили. | 1.0833 | ТП 17, ф. 15 - ул. 7 Ноября, ул. Щорса |  |  | ч.с. - 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | № 444 ж.з. от 04.08 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 1 - ул. Ульяновское шоссе, ул. 1-я линия ЛПХ | 0.38 | 2025-08-04 16:30 | 2025-08-04 17:20 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка ф."В" в РУ-0,4 кВ, устранили, вставку заменили, включили. | 0.83333 | ТП 27, ф. 1 - ул. Ульяновское шоссе, ул. 1-я линия ЛПХ |  |  | ч.с. - 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |  | № 445 ж.з. от 04.08 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 4 - упос. Бавлены, ул. Ленина, д.20 | 0.38 | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 19:30 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка в мачтовом рубильнике на опоре, устранили, вставку заменили, включили. | 1.5 | ТП 5, ф. 4 - упос. Бавлены, ул. Ленина, д.20 |  |  | ч.с. - 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  | № 446 ж.з. от 04.08 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
24 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:20 | В | РП-2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 223. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 48 ТП 55. | 1.3333 | ТП 17, ТП 87, ТП 11, ТП 65 , ТП 48 , ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92, ТП 55, ТП 71, ТП 89, ТП 88. |  | ЦТП-3, КНС-1, школа-2, д.с.-3. | ж.д.-21; ч.с.- 278; орг.- 32. | 340 | 0 | 9 | 331 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 1050 |  | 05.08.2025, о.ж. стр. 132, акт 01/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Юрьевец ф.100 ТП604 | 10 (10.5) | 2025-08-05 12:40 | 2025-08-05 13:05 | В | ТП604 РУ-10кВ зафиксирована пропажа напряжения по ф.100 со стороны ПС Юрьевец: неисправность в сетях ПАО "Россети" | 0.41667 | ТП604, ТП601, ТП642, ТП651, ТП603, ТП605, ТП664, ТП608, ТП611, ТП638, ТП650 |  | кот.-2, м.у.-1 | д.с.-2, шк.-1, ж.д.-16, ч.с.-54, орг.-18 | 95 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 720 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 05.08.2025, №200, стр.22 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28, ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 2025-08-06 05:20 | 2025-08-06 07:00 | В | ПС Юрьевец отключился Ф.105: неисправна КЛ-10кВ ТП641 - ТП685 | 1.6667 | ТП609, ТП667, ТП668, ТП685, ТП648, ТП641, ТП661 |  | м.у.-1, кот.-1, КНС-1 | орг.-10, ж.д-14, ч.с.-120 | 147 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 600 |  | 06.08.2025, №201, стр.23 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604, ТП613 - ТП649 | 10 (10.5) | 2025-08-06 06:13 | 2025-08-06 06:44 | В | ТП604 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП664: неисправна КЛ-10кВ ТП613 - ТП649 с.ф.110 | 0.51667 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП613, ТП649, ТП679 |  | кот.-1, орг.-2, ж.д.-1 | ж.д.-9, орг.-18, ч.с.- 47 | 78 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  | 06.08.2025, №202, стр.23 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1007 от РП-2. | 10 (10.5) | 2025-08-06 06:35 | 2025-08-06 07:10 | В | Отключён защитой ВВ-10кВ ф.1007 Причина выясняется. | 0.58333 | ТП-54,155,158,29,20,123,131,124,82,61 |  |  | ж.д.-32,,м.у.-4,,орг.-12.вод2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 400 |  | Акт №45от 06 .08.25 г. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей 12-14" | 0.38 | 2025-08-06 21:40 | 2025-08-07 12:00 | В | Неисправность КЛ-0,4кВ: не приходит питание на Строителей д.14. Прогноз включения 07.08.2025 12:00:00 | 14.3333 | ТП -49 ВЛ-0,4кВ ф.20 |  |  | ж.д.-1,жит.-160 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.06 |  | №26, 06.08.2025 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619 РП34, ПС Западная - РП34 ф.619 каб.А | 6 (6.3) | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 14:30 | В | ПС Западная для отыскания ОЗЗ отключили ф.619: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП34 ф.619 каб.А | 0.5 | РП34, ТП708, ТП710, ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354, ТП308, ТП241, ТП425, ТП17, ТП227 |  | орг.-4, кот.-1 | шк.-1, д.с.-4, орг.-36, ч.с.-98, ж.д.-43 | 187 | 1 | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 1700 |  | 06.08.2025, №203, стр.24 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Рпень | 6 (6.3) | 2025-08-07 03:39 | 2025-08-07 04:35 | В | На ПС Рпень зафиксировано отключение напряжения по стороне 110кВ: аварийно отключилась ВЛ-110кВ ПС Химзаводская - ПС Рпень (ПАО "Россети") | 0.93333 | ТП204, ТП4, ТП484, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33, ТП132, ТП145, ТП38, ТП18, ТП8, ТП39, ТП520, ТП469, ТП728, ТП377, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП20, ТП1, КТП579, РП25, ТП УТТ-3 |  | кот.-2, орг.-8 | д.с.-2, шк.-1, орг.-28, ж.д.-24, ч.с.-38 | 105 | 3 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 2600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 07.08.2025, №204, стр.24 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648 | 10 (10.5) | 2025-08-07 17:45 | 2025-08-07 18:50 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП609 с.ф.105: неисправна КЛ-10кВ ТП609 - ТП648 | 1.0833 | ТП609, ТП648, ТП641 |  | КНС-2, кот.-1, м.у.-1 | орг.-3, ч.с.-156 | 163 | 0 | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 120 |  | 07.08.2025, №205, стр.26 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
19 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 | 10 (10.5) | 2025-08-07 14:22 | 2025-08-07 16:15 | В | отключение МВ Ф-130 П/С Судогда повреждение на ВЛ Россетей | 1.8833 | ТП-40 |  |  | ч.с-20, МКД-6, орг.-6 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 78 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №50 07.07.2025. лист.№141 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
21 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключили ВВ 10 кВ ф. 212 в сторону ТП 15 | 10 (10.5) | 2025-08-09 16:10 | 2025-08-09 17:53 | В | На РП 2 от МТЗ отключили ВВ-10 кВ ф. 212 в стор. ТП-15. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от ТП 43 до ТП-95. | 1.7167 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 09.08.2025, ОЖ стр. 135, акт 02/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТПС "Киржач", Ф№12 | 10 (10.5) | 2025-08-09 09:00 | 2025-08-09 11:00 | В | Пробой КВЛ 10кВ ТПС "Киржач" - РТП-11, нагрузка переведена на Ф№1 | 2 | ТП- 1, 5аб, 6, 7, 8аб, 32, 37, 38, 41, 42, 43, 55, 96, 100аб |  |  | ч. С.-421 , ж. д.-13 ,кот.-1, орг.-48, д. с.-1, шк.-3, маг.-20, вод.-1 | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 620 |  | Акт №101 от 09.08.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
25 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-2, ф.20 | 6 (6.3) | 2025-08-08 16:50 | 2025-08-08 18:40 | В | РП-2 откл. ВВ ф.20, неисправен опорный изолятор на ТП-124 | 1.8333 | ф.20, ТП-232, 144, 42, 231, 124, 187 (ТМ-2) | кот.-1, КНС-2 |  | ж.д.-22, ч.с.-110 | 138 | 0 | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 707 |  | 08.08.2025, №61 | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | 1
26 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-21, ф.7, ул. Маяковского д.№41 | 0.38 | 2025-08-09 13:10 | 2025-08-09 15:00 | В | Обрыв подвода. Восстановлено | 1.8333 | ТП-21, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.08.2025, №62, стр. 129, АЖ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | 0
22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-231, ф4, ул.Пугачёва-ул.Лопатина" | 0.38 | 2025-08-10 09:00 | 2025-08-10 10:00 | В | Сгорели н/в вставки. Заменены | 1 | ТП-231, ф.4 |  |  | ж.д.-8, орг.-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 |  | 10.08.2025, №63, стр. 129, АЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6, ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 | 6 (6.3) | 2025-08-11 04:10 | 2025-08-11 04:38 | В | ПС ВЭМЗ от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.715: неисправна КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - РП 6 ф.715 | 0.46667 | ТП562, ТП119 ТП34,ТП74, ТП149, ТП598, ТП110, ТП40, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП828, ТП279, ТП582, ТП60, ТП13, ТП173, ТП171 |  | м.у.-3 | д.с.-1, орг.-43, ж.д.-87 | 134 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 11.08.2025, №207, ОЖ стр.28 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2025-08-14 06:10 | 2025-08-14 07:40 | В | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда повреждение на ВЛ Россетей | 1.5 | ТП-42 |  |  | ч.с-128 | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №51 14.08.2025. лист.№145 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
19 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-57 | 6 (6.3) | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-14 08:30 | В | Эл. пробой КЛ-6 кВ РП-1 к ТП-57 | 19.5 | РП-1 - ТП-57 |  |  | ч.с.-68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 220 |  | №3/8 от 13.08.2025 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП359, ТП386 - КТП836 | 10 (10.5) | 2025-08-14 12:30 | 2025-08-14 13:20 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП359: мех. повреждение КЛ-10кВ ТП386 - КТП836 | 0.83333 | ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП386, ТП772 |  | м.у.-3, | орг.-12, ж.д.-9, ч.с.-35 | 54 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 150 |  | 14.08.25, №208 стр.35 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1003 КТП729, ПС Сунгирь - КТП729 ф.1003 | 10 (10.5) | 2025-08-14 12:30 | 2025-08-14 13:35 | В | ПС Сунгирь от ТО отключился ВВ-10кВ ф.1003: неисправна КЛ-10кВ ПС Сунгирь - КТП729 ф.1003 | 1.0833 | ТП729, ТП573 |  |  | ч.с.-40, орг.-10 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  | 14.08.25, №209 стр.35 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-31, РУ-0.4кВ, яч.№9 ул. Ленинградская, 108 | 0.38 | 2025-08-15 01:10 | 2025-08-15 10:00 | В | выход из строя КЛ-0,4кВ | 8.8333 | ТП-31, РУ-0.4кВ, яч.№9 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Акт №102 от 15.08.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
23 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-753, ТП-750 Ф-1003 ПС Берково | 10 (10.5) | 2025-08-16 10:10 | 2025-08-16 15:10 | В | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берков, неисправность в сетях МРСК | 5 | ТП-750 ТП-753 |  |  | м.у.-1, орг.-3, ч.с.-177 | 181 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 82 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 16.08.2025г., акт № 20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-31, РУ-0.4кВ, яч.№9 ул. Ленинградская, 108 | 0.38 | 2025-08-15 01:10 | 2025-08-15 14:40 | В | Dыход из строя КЛ-0,4кВ | 13.5 | ТП-31, РУ-0.4кВ, яч.№9 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Акт №102 от 15.08.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.2, ф.3, | 6 (6.3) | 2025-08-15 14:10 | 2025-08-15 15:10 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-53 выход на ВЛ-6 кВ ф.2 опора № 28 при земляных работах цех № 63 ОАО "ЗиД" | 1 | ф.2, ф.3, ТП-248, 17, 1, 160, 55, 78, 78 а, 83, 234, 270 (ТМ-2), 24 (ТМ-2), ТП-74, 53, 54 (абонентские) | шк.-4, д.с.-4, кот.-5, м.у.-1, вод.-1 |  | ж.д.-35, ч.с.-710 | 775 | 0 | 30 | 745 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 1848 |  | 15.08.2025, №64 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.645, от ТП-187 до ТП-15 | 6 (6.3) | 2025-08-15 15:20 | 2025-08-15 17:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-187 до ТП-15, электрический пробой | 2.25 | ф.645, ТП-140, 200, 141, 123, 45, 15, 187 (ТМ-1), 159, 109, 110, 111, 43, 149, ТП-225 (абонентская) | шк.-1, кот.-4, д.с.-4, м.у.-1 |  | ж.д.-30, ч.с.-960 | 1010 | 0 | 20 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 1809 |  | 15.08.2025, №65 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП604, ТП642 - ТП651 | 10 (10.5) | 2025-08-15 17:05 | 2025-08-15 17:25 | В | ПС Юрьевец для отыскания ОЗЗ отключили ф.100. Неисправна абонентская КВЛ-10кВ ТП642 - ТП651. | 0.33333 | ТП604, ТП601, ТП603, ТП605, ТП642, ТП651, ТП664, ТП608, ТП611, ТП638, ТП650 |  | кот.-2, м.у.-1 | д.с.-2, шк.-1, ж.д.-16, ч.с.-54, орг.-18 | 94 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 500 |  | 15.08.2025, №210 стр.35 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | 0
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311 | 10 (10.5) | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-17 08:32 | В | РП20 от ТО отключенился ВВ-10кВ к ТП311. Причина уточняется. | 0.53333 | ТП311, ТП312, ТП440, КТП550 |  | кот.-1, м.у.-1 | орг.-5, ч.с.- 46, ж.д.-4 | 57 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 80 |  | 17.08.2025, №211, стр.36 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2025-08-17 08:30 | 2025-08-17 15:00 | В | Неисправность в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 6.5 | КТП-735 |  |  | ж.д.-109,жит.-327 | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 92.04 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №27, 17.08.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
19 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-16 08:10 | 2025-08-16 08:45 | В | отключение Ф-1003 П/С Бараки (птица попала в РУ-10кВ) | 0.58333 | ТП-8 |  |  | ч.с10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  | 16.08.2025. №52 лист.№145 ОПЖ | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | 0
16 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.641, РП-2, 2 СШ | 6 (6.3) | 2025-08-18 09:20 | 2025-08-18 11:00 | В | Механичекое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-126 до ТП-23 при земляных работах | 1.6667 | ф.641, ТП-86, 126, 23, 10, 175, 67, 148, 73 (ТМ-2), 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187 (ТМ-2), КЛ |  | шк.-1, д.с.-3, кот.-3, м.у.-1 | ж.д.-87, ч.с.-600 | 703 | 0 | 16 | 687 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 2172 |  | 18.08.2025, №66 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№10, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2025-08-19 08:20 | 2025-08-19 12:10 | В | отключение ВВ ввод Ф №10 из-за падения деревьев на ВЛ-10кВ | 3.8333 | ТП-61, 17, 76, 77, 49аб, 84аб, 70, 69аб |  |  | ч.с.-55, ж.д.-12, кот.-1, маг.-1, орг.-17, вод.-4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 320 |  | Акт №103 от 19.08.25 | 3.4.8.4 | 4.4 | 2 | 2 | 0
16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6413 РП9 ТП198, ТП198 - ТП213 к.А | 6 (6.3) | 2025-08-19 15:06 | 2025-08-19 16:05 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП198: неисправна КЛ-6кВ ТП198 - ТП213 к.А | 0.98333 | ТП198, КТП27, ТП213, ТП254, ТП253, ТП193, ТП511, ТП843, ТП297, ТП716, ТП893, ТП349 |  | орг.-1 | д.с.-3, шк.-2, орг.-37, ж.д.-43, ч.с.-197 | 283 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 1200 |  | 19.08.2025, №212, стр.38 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-2, ТП-10, ТП-3, ТП-колледж, | 6 (6.3) | 2025-08-20 15:20 | 2025-08-20 18:18 | В | на РП-1 откл. МВ 6 кВв сторону ТП-2. ВЛ 6 кВ ТП- - ТП-10 выведена в ремонт. ТП-3 ТП-36, ТП-колледж вкл. с ТП-34, ТП-10 вкл. с ТП-16 | 2.9667 | ТП-2, 10, 3, колледж. |  |  | ж.д.-48 ч.с.-259; Жит.-4144; организации-36 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 535 |  | ОЖ- лист 122 20.08.2025 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
14 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-5, ТП-23, ТП-33, | 6 (6.3) | 2025-08-20 16:30 | 2025-08-20 18:18 | В | на ПС "Гороховец" ОТ мтз ОТКЛ.ф 614. тп-5, тп-23, тп-33 вкл. с РП-1 ф. 605 | 1.8 | ТП-5, 23, 33. |  |  | ж,д,-2 ч.с.-128; Жит.-490; организации-14 | 634 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 186 |  | ОЖ- лист 122 20.08.2025 | 3.4.8.5 | 4.16 | 2 | 2 | 0
19 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП №30 | 10 (10.5) | 2025-08-22 03:03 | 2025-08-22 08:50 | В | отключение Ф-101 П/Судогда (повреждение на ВЛ Россетей) | 5.7833 | ТП-30 |  |  | ч.с. 71, орг. 1 | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 22.08.2025. №53 лист.№148 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП9 ф.6310 каб.Б | 6 (6.3) | 2025-08-21 09:32 | 2025-08-21 09:50 | В | ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6310: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф.6310 каб.Б. | 0.3 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | вод.-1, орг.-1 | шк.-2, д.с.-3, ж.д.-48, орг.-20 | 75 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1200 |  | 21.08.2025, №213, стр.41 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311 | 10 (10.5) | 2025-08-22 07:40 | 2025-08-22 08:35 | В | РП20 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП311: причина выясняется | 0.91667 | ТП311, ТП312, ТП440, КТП550, ТП449 |  | кот.-1, м.у.-2 | орг.-5, ч.с.- 46, ж.д.-4 | 58 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 250 |  | 22.08.2025. №214 стр.42 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-2к/о, РУ-0.4кВ, яч.№3, ул. Будённого38,42,44,46, 53, 86. | 0.38 | 2025-08-21 21:30 | 2025-08-21 22:40 | В | Сгорела вставка ПН-250.Схлёст проводов ВЛ-0,4кВ из-за проезда транспорта. | 1.1667 | ТП-2к/о, РУ-0.4кВ, яч.№3, |  |  | ч.с.-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |  | Акт №106 от 22.08.25 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
16 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-4 от МТЗ откл. ВВ 6 кВ ф. 606 | 6 (6.3) | 2025-08-23 04:50 | 2025-08-23 06:25 | В | На РП-4 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 606 , после обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Причина: повреждение выхода КЛ от РП 4 ф. 606 к ВЛ 6 кВ ТП 122. | 1.5833 | ТП 123, ТП 122 Т-1, ТП 129, ТП 124, ТП 139 Т-2. |  |  | КНС-1, больница - 1, ж.д.- 10, ч.с.- 22, орг.- 7 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 327 |  | 23.08.2025, о.ж. л. 146,акт 03/08 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-10к/о, РУ-0.4кВ, яч.№1. к/о, РУ-0.4кВ, яч.№1. КНС | 0.38 | 2025-08-24 08:30 | 2025-08-24 09:30 | В | ТП-10,РУ-0,4кВ.Сгорела вставка ПН-250. | 1 | ТП-10к/о, РУ-0.4кВ, яч.№1. КНС |  |  | Орг-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | Акт №107 от 24.08.25 | 3.4.7.1 | 4.13 | 2 | 2 | 1
14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2025-08-23 06:34 | 2025-08-23 10:00 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: ВЛ-10кВ ф."Ю-1 РП30 - КТП574" схлест проводов - паденине дерева в пролете от опоры №32.11 до ТП628. Провода освободили. | 3.4333 | КТП683, КТП680, ТП625, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП677, ТП628. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 680 |  | 23.08.25 акт №215 стр.44 ОЖ | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-10, ф.20, ул. Рабочая д.16 | 0.38 | 2025-08-26 15:05 | 2025-08-26 18:20 | В | Обрыв подвода. Восстановлено | 3.25 | ТП-10, ф.20, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 26.08.2025, №67 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-25, ф.9, ул. Блинова | 0.38 | 2025-08-26 15:20 | 2025-08-26 17:30 | В | Сгорела н/в вставка, заменена | 2.1667 | ТП-25, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |  | 26.08.2025, №68 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Боголюбово ф.609, ф.613 | 10 (10.5) | 2025-08-26 11:00 | 2025-08-26 17:00 | В | АО"Россети" по причине неисправности в своих сетях отключили ф.609 и ф.613 с ПС Боголюбово | 6 | КТП813, КТП814, КТП860, ТП949 |  |  | ж.д.-4, ч.с.-140, орг.-1 | 146 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 210 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 26.08.25, №216, стр.47 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП375, Октябрьский пр-т, 9 | 0.38 | 2025-08-26 11:40 | 2025-08-26 12:00 | В | ТП375 РУ-0,4кВ отключился вводной автомат к Т-2: мех. повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ от ТП375 до д.11 по ул. Дзержинского. Отключили. | 0.33333 | ТП175 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  | 2 орг., 1 шк. | ч.с.-4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  | 26.08.25, №217, стр.67 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | 2 | 2 | 0
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-45, ф.1, пр-д. Восточный-ул. Комсомольская | 0.38 | 2025-08-28 15:15 | 2025-08-28 18:10 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, упало дерево. Восстановлено. | 2.9167 | ТП-45, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  | 28.08.2025, №69 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Районная" ф.6413 РП9 ТП430 | 6 (6.3) | 2025-08-28 12:37 | 2025-08-28 13:50 | В | РП9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП430: причина уточняется | 1.2167 | ТП430, ТП396, ТП441, ТП387, ТП742, ТП291, ТП810, ТП782, ТП25, ТП161, ТП124, ТП459 |  | КНС-1 | СНТ-8, ч.с.-95, орг.-5 | 109 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 450 |  | 28.08.2025, №218, стр.50 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1, ПС Тракторная - РП1 ф.682 к.А | 6 (6.3) | 2025-08-28 15:16 | 2025-08-28 16:06 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ВВ-6кВ ф.682: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП1 ф.682 к.А | 0.83333 | РП1, ТП134, ТП114, ТП585, ТП750, ТП281, ТП389, ТП405, ТП123, ТП191, ТП200, ТП182, ТП187, ТП561, ТП126 |  | орг.-2 | шк.- 1, д.с.- 2, ж.д.- 37, орг.- 63, ч.с.-67 | 172 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1700 |  | 28.08.2025, №219, стр.50 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1014 ТП211, ТП830 - ТП833 | 10 (10.5) | 2025-08-28 16:10 | 2025-08-28 18:16 | В | ПС Ладога аварийно отключился ф.1014: мех. повреждение КЛ-10кВ ТП830 - ТП833 ф.1014 | 2.1 | ТП211, ТП449, ТП312, ТП833, ТП830 |  | м.у.-2 | ж.д.-12, орг.-7 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 180 |  | 28.08.2025, №220, стр.50 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
20 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 Ф-1004 ПС Печуга | 10 (10.5) | 2025-08-30 09:55 | 2025-08-30 10:52 | В | отключение в сетях ПАО МРСК | 0.95 | ТП-761 |  |  | орг.-1, ч.с.-36 | 38 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 30.08.2025г., АКТ 21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-45, ф.1, пр-д. Восточный-ул. Комсомольская | 0.38 | 2025-08-28 15:15 | 2025-08-28 18:10 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, упало дерево. Восстановлено. | 2.9167 | ТП-45, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  | 28.08.2025, №69 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
17 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов, 49 | 0.22 | 2025-08-29 22:50 | 2025-08-30 06:08 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 7.3 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов, 49 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 456 ж.з. от 29.08 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
18 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Песчаная | 0.22 | 2025-08-30 19:30 | 2025-08-31 10:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 14.5 | ТП 12, ф. 9 - ул. Песчаная |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 457 ж.з. от 30.08 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-08-30 07:12 | 2025-08-30 07:17 | В | Отключение МВ Ф-1003 П/С Воровского повреждение на сетях Россетей | 0.083333 | ТП-1.3.6 |  |  | ч.с-130МКД-15 орг-3КНС- детсад- школа | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №45 30.08.2025. лист.№150 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2025-08-30 07:12 | 2025-08-30 08:20 | В | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского повреждение на сетях Россетей | 1.1333 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | ч.с-305 орг-17 | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №46 30.08.2025. лист.№150 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
14 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114 | 6 (6.3) | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 11:00 | В | РП-1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 114. После проверки КЛ-6 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ-6 кВ ТП 3 до ТП 69. | 1 | ТП 16, ТП 113 Т-2, ТП 31, ТП 19, ТП 70 Т-2, ТП 69, ТП 3, ТП 68, ТП 52. |  | котельная-3, КНС-2, школа-2,д.с.-1. | ж.д.-17; ч.с.- 526; орг.- 25. | 576 | 0 | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 806 |  | 02.09.2025, о.ж. стр. 157, акт 01/09 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.105 | 10 (10.5) | 2025-09-02 10:05 | 2025-09-02 12:50 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.105. Неисправен КЛ 10 кВ ТП 9-ТП3 | 2.75 | ТП 1,2,4,19,20,7,54,41,1613,15,7,9,42,45,28,3,60,5,40,31,58,6,57,50,36 |  | Котельная-1,КНС-3 | Школы-1,орг-26,д.с.-2,ж.д-10,ч.с.-500 | 543 | 0 | 4 | 539 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 400 |  | 2.09.2025, акт № 35 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП185, ТП228-ТП321 | 6 (6.3) | 2025-09-03 03:55 | 2025-09-03 05:15 | В | ПС ВЭМЗ от ТО отключился ВВ-6кВ ф.725: неисправна КЛ-6кВ ТП228-ТП321 | 1.3333 | ТП185, ТП35, ТП313, ТП231, ТП250, ТП270, ТП167, ТП393, ТП280, ТП321, ТП228 |  |  | д.с.-3, ж.д.-9, ч.с.-62, орг.- 22. | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 450 |  | 03.09.2025, №221, стр.56 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311 | 10 (10.5) | 2025-09-03 06:15 | 2025-09-03 06:40 | В | РП20 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП311: причина уточняется. | 0.41667 | ТП311, ТП312, ТП440, КТП550, ТП449 |  | кот.-1, м.у.-2 | орг.-5, ч.с.- 46, ж.д.-4 | 58 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 250 |  | 03.09.2025, №222, стр.56 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП8, ПС Трактоная - РП8 ф.658 к.А | 6 (6.3) | 2025-09-04 13:21 | 2025-09-04 14:00 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ф.658: неисправна КЛ-6кВ ПС Трактоная - РП8 ф.658 к.А | 0.65 | РП8, УТТ-4, ТП508, ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП511, ТП507, ТП506, ТП505, ТП546, ТП547, ТП253, ТП193 |  |  | ж.д.-15, д.с.-1, шк.-2, орг.-30 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 350 |  | 04.09.2025, №223, стр.58 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-09-04 13:15 | 2025-09-04 15:32 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛРоссетей | 2.2833 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №47 04.09.2025. лист.№132 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 58 фид. 6710 | 6 (6.3) | 2025-09-07 22:32 | 2025-09-07 23:20 | В | На ПС Районная от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6710 к ТП 508 , неисправна КВЛ 6 кВ фид. 6710 | 0.8 | ТП 58,ТП478,ТП557,ТП 477,ТП856 |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-3, орг.-16 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 210 |  | 07.09.2025, акт № 224, стр. 61 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-09-06 20:50 | 2025-09-06 22:05 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛРоссетей | 1.25 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №48 06.09.2025. лист.№154 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
12 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-7, ТП-22, ТП-4, ТП-15, Тп-34, ТП-греция | 6 (6.3) | 2025-09-07 07:10 | 2025-09-07 08:34 | В | на РП-1 откл. МВ 6 кВв сторону ТП-22. ТП-4 РУ-6 кВ включен ВН со стороны ТП-8, на ТП-15 востановлено эл. снабжение. РП-1 РУ-6кВ включен МВ в сторону ТП-, ТП-22. ТП-4 РУ-6кВ РВ-6 включен в сторону ТП-34. Эл. Снабжение востановленно полностью. КЛ-6кВ ТП-3 - ТП-34 на повреждении. | 1.4 | ТП-7, ТП-22, ТП-4, ТП-15, Тп-34, ТП-греция |  |  | ж.д.-27 ч.с.-101; Жит.-662; организации-73 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 478 |  | АКТ №12 ОЖ- лист 127 07.09.2025 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
15 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Собинка ф.1001 | 10 (10.5) | 2025-09-08 20:30 | 2025-09-08 21:20 | В | Отключился от МТЗ ф.1001. Причина выясняется. Потребители переведены на ф.1022. | 0.83333 | ТП-60,90,91,145. |  | шк.-1,кот.-1. | ж.д.-9,ч.с.-25. | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 50 |  | Акт №46 от 08.09.25 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-09-08 18:05 | 2025-09-08 20:47 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛРоссетей | 2.7 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №49 06.09.2025. лист.№155 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-67 до ТП-69 | 10 (10.5) | 2025-09-08 12:45 | 2025-09-08 20:30 | В | При проведение работ методом ГНБ повреждна КЛ-10 кВ от ТП-67 до ТП-69. Произошло отключение ЛЭП-1 на ПС "ОСВАР". Произведны оперативные переключения. В 12.30 все потребители кроме ТП-67 включены в работу. Произвежден монтаж кабельной вставки на КЛ-10 кВ от ЛЭП-2 до ТП-67. В 20.30 ТП-67 включена в работу | 7.75 | ТП-67 |  |  | ж.д.-4, д.с.-1,орг.-19 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 150 |  | №1/9 от 08.09.2025 г., запись в оперативном журнале | 3.4.3 | 4.4 | 2 | 2 | 1
25 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-59 до ТП-76 | 10 (10.5) | 2025-09-10 17:40 | 2025-09-10 19:00 | В | в 17.40 на ПС Заводская произошло отключение КЛ-10 кв ф.116 Причина отключения - механическое повреждение КЛ-10 кВ от ТП-59 до ТП-76 при производстве земляных работ. Произведены оперативные переключения . КЛ-10 кВ от ТП-59 до ТП-76 выведена в ремонт. КЛ-10 кВ фидера № 116 включена под напряжение. | 1.3333 | КЛ-10 кВ от ТП-59 до ТП-76 ТП-11,1359,60,61,76 |  |  | ж.д.-14, ч.с. - 396, шк.- 1, д.с. - 3, орг. - 27, кот. - 1, м.у.- 1 | 443 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 200 |  | №2/9 от 10.09.2025 г., запись в оперативном журнале | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0
9 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.20 | 10 (10.5) | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 11:00 | В | 11.09.2025 в 8:40 на ТП-110/10 кВ появилась "земля" на 2-й с.ш. 10 кВ. После отключения ВВ-10 кВ шк.20 "земля" пропала. На повреждении КЛ 10 кВ от ТП ЗПП (аб), РУ-10 кВ, к.1 до ТП 16-1, РУ-10 кВ, к.1. Кабель выведен в ремонт. | 2 | ТП 16-1, ТП 16-2, ТП 16-3 |  |  | Орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 |  | Акт №5 от 11.09.2025 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 11:43 | В | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго (электропробой изолятора) | 2.7167 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | ч.с-105, орг-2, МКД-4, КНС-2 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | №49 11.09.2025. лист.№157 ОПЖ | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирсккая-750 ; РП30 к ТП683 | 10 (10.5) | 2025-09-14 02:46 | 2025-09-14 03:40 | В | РП 30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683 ; причина неисправна КЛ 10 кВ ТП 625 - ТП 626 (абонентский) | 0.9 | ТП683, ТП680, ТП625, ТП633, ТП632, ТП631, ТП630, ТП629, ТП660, ТП677, ТП662, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП549, ТП634, ТП636, ТП646,ТП647, ТП627, ТП628 |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 425 |  | 14.09.25акт №225 стр.67 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
0 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-33 Ф-20 РП-1 | 10 (10.5) | 2025-09-14 01:55 | 2025-09-14 02:40 | В | электропробой кабельной линии Ф-20 от РП-1 до ТП-33 | 0.75 | ТП-33 Т-2; ТП-27 Т-2 |  | д.с.-1, вод-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 |  | 14.09.2025г., АКТ 22 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ф.1008 | 10 (10.5) | 2025-09-13 11:10 | 2025-09-13 13:00 | В | МТЗ 2 ступени линия ВЛ 10 кВ участок ПС Октябрьская - п.Першино | 1.8333 | ТП 201,202,203,204 |  |  | орг-14, ч.с-177, ж.д-17, кот.-1, д.с-1, шк.-1, м.у-1, вод.-3, грп-1, | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 172.5 |  | Акт №108 от 13.09.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2 ф.20 от Тп-144 до ТП-187 | 10 (10.5) | 2025-09-14 04:20 | 2025-09-14 06:20 | В | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-144 до ТП-187,электрический пробой | 2 | ф.20 к ТП-42, 124.144,187(1/2),231.232 |  |  | ж.д.-21,ч.д.-89,орг.-6 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 895 |  | 14.09.2025№70 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.677 РП17 ТП512, РП17 - ТП512 | 6 (6.3) | 2025-09-15 11:15 | 2025-09-15 11:35 | В | РП17 отключился ВВ-6кВ к ТП512: неисправна КЛ-6кВ РП17 - ТП512 | 0.33333 | ТП512, ТП482 |  | орг.-1 | ж.д.-5, орг.-3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 |  | 15.09.2025, № 226, стр. 68 ОЖ | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | 0
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64 | 10 (10.5) | 2025-09-15 08:50 | 2025-09-15 09:55 | В | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 224 в сторону ТП 64. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 10 кВ от РП- 2 ф. 224 до ТП 64. | 1.0833 | ТП 64, ТП 61 Т-2, ТП 90, ТП 91, ТП 9, ТП 41 Т-2, ТП 85, ТП 62 Т-2. |  | котельная-1, школа-1, больница-1. | х.д.-29, ч.с.-154, орг.-21 | 207 | 0 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 827 |  | 15.09.2025, о.ж. стр. 167,акт 02/09 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 10:20 | В | Паденье ветки дерева на участок ВЛ-10кВ | 1.8333 | КТП-38, ТП-40, КТП-33, КТП-29 | м.у.-1 |  | ч.с.-102,орг.-6, жит.-200 | 110 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 241.81 |  | №28, 15.09.2025 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП25 ТП1, ТП1 - ТП41 | 6 (6.3) | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:40 | В | РП25 от ТО отключися ВВ-6кВ к ТП1: неисправна КЛ-6кВ ТП1 - ТП41 | 0.66667 | ТП1, ТП 131/1, ТП 131/2, ТП759 |  | орг-1 | орг.-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 600 |  | 16.09.2025, № 227 стр. 69 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.623 РП18, ТП415 - ТП432 | 6 (6.3) | 2025-09-17 12:00 | 2025-09-17 13:45 | В | ПС Химзаводская ф.623 от ТО отключился МВ-6кВ ф.623 к РП 18: неисправна КЛ-6 кВ ТП415 - ТП432 кабель "Б" | 1.75 | РП18, ТП554, ТП565, ТП257, ТП370, ТП486, ТП481, ТП518, ТП340, ТП476, ТП472, ТП414, ТП406, ТП415, ТП413 |  | кот.-2, шк.-1, д.с.-1 | ж.д.-38, орг.-16 | 58 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1200 |  | 17.09.2025, № 228 стр. 70 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
20 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП38, ТП469 - ТП728 | 6 (6.3) | 2025-09-17 15:50 | 2025-09-17 16:50 | В | РП3 от МТЗ 1 ст. отключился ВВ-6кВ к ТП38: неисправна КЛ-6кВ ТП469 - ТП728 | 1 | ТП38, ТП18, ТП8, ТП39, ТП520, ТП377, ТП728, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП469 |  | м.у.-2, орг.-20 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-25, орг.-57 | 106 | 0 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 530 |  | 17.09.2025, № 229 стр. 71 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
18 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.103 | 10 (10.5) | 2025-09-17 09:10 | 2025-09-17 09:15 | В | На ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.103 При производстве земляных работ сторонней организацией Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 33-ТП 34 | 0.083333 | ТП-33Б,34Б |  | КНС-1 | орг-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 17.09.2025, акт № 34 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП6, ул. Княгининская, 6а | 0.38 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 17:30 | В | Повреждение КЛ-0,4 кВ: ТП6 - ул 2-я Никольская д.8 каб.А, каб.Б | 8.5 | ВЛ фид.2-я Никольская д.8 Природнадзор каб.А, каб.Б |  |  | 1 орг. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 18.09.25 № 230, 231, стр. 81 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от ОЗЗ, ТО, отключился ВВ 10 кВ ф. 208 | 10 (10.5) | 2025-09-19 03:45 | 2025-09-19 04:40 | В | РП-2 от ОЗЗ, ТО. отключился ВВ 10 кВ ф. 208. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 41- ТП 43. | 0.91667 | ТП 63, ТП 86 Т-1, ТП 42, ТП 88, ТП 89, ТП 48 Т-1, ТП 71, ТП 87 Т-1, ТП 65 Т-2. |  | ЦТП-2, КНС-1, школа-1, д.с.-3. | ж.д.-29; ч.с.- 145; орг.- 21. | 202 | 0 | 7 | 195 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 845 |  | 19.09.2025, о.ж. стр. 174, акт 03/09 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от ОЗЗ, ТО, отключили ВВ 10 кВ ф. 212 | 10 (10.5) | 2025-09-19 03:45 | 2025-09-19 05:40 | В | На РП 2 от ОЗЗ, ТО отключился ВВ-10 кВ ф. 212. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от ТП 88 до ТП-89. | 1.9167 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 19.09.2025, о.ж. стр. 174, акт 04/09 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 502 Октябрьский пр-т 44а | 0.38 | 2025-09-21 20:00 | 2025-09-21 22:00 | В | ТП 502, неисправна КЛ 0,4 кВ от дома 73а до дома 75 по ул. Горького, запитали по временной схеме с ВЛ 0,4 кВ | 2 | ТП 502 КЛ 0,4 кВ от дома 73а до дома 75 по ул. Горького |  |  | 1 ж.д., 2 орг. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 21.09.2025 № 232, стр. 83 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
17 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 9 к ТП 165; КЛ 6 кВ ТП232- ТП165 каб. 1 | 6 (6.3) | 2025-09-21 21:40 | 2025-09-21 22:20 | В | РП-9 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП-165 неисправна КЛ-6кВ ТП165 — ТП232 каб. 1 | 0.66667 | ТП165, ТП232, ТП235 |  | д.с.2, шк.1 | д.с.1, шк.1, ж.д.22, орг.7 | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 450 |  | 21.09.2025, №233, стр.75 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
15 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС Стекловолокно от ОЗЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 614 - РП -4 | 6 (6.3) | 2025-09-21 13:15 | 2025-09-21 14:25 | В | На РП-4 от ОЗЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 604 . После обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Отключён ЛР 104 д. Суловская. ( обслуживает МРСК Россети) | 1.1667 | ТП 133, ТП 121, ТП 128 |  |  | КНС-1, ч.с. - 76 | 78 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 43 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 21.09.2025, о.ж. стр. 179,акт 5/09 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-30 от РТП-708 СШ-1 на РП-1 СШ-1 | 10 (10.5) | 2025-09-21 04:26 | 2025-09-21 04:46 | В | Электропробой КЛ-10 кВ Ф-30-2, потребители включены по резервной схеме | 0.33333 | РТП-708 РП-1 СШ-1, ТП-27 Т-1, ТП-33 Т-1, ТП-6, ТП-41, ТП-1, ТП-2, ТП-4, ТП-4А Т-1, ТП-11, ТП-13, ТП-17, ТП-23, ТП-38 Т-1, ТП-49, ТП-8А, ТП-14, ТП-15, ТП-16, ТП-50 Т-1 КЛ |  | кот.-3, вод.-3, шк.-2, д.с.-1, орг.-2 | кот.-1, шк.-1, орг.-53, ж.д.-24, ч.с.-917 | 1007 | 0 | 11 | 996 | 0 | 0 | 1 | 1006 | 0 | 2268 |  | 21.09.2025г. Акт № 23 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
14 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-158, ф.22, ул. Еловая д.86/9 | 0.38 | 2025-09-21 06:05 | 2025-09-21 08:10 | В | Отгорел нижний контакт фазы "В". Заменен. | 2.0833 | ТП-158, ф.22 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 21.09.2025, №71 | 3.4.7 | 4.10 | 2 | 2 | 1
12 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 до ТП-34, ТП-51 | 10 (10.5) | 2025-09-22 07:35 | 2025-09-22 08:43 | В | Отключился ф.1003, поврежденный участок вывели в ремонт, абонентов запитали по резервной схеме | 1.1333 | ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 до ТП-34, ТП-51 |  |  | чс.-662, ж.д.-58, шк.-2, д.с.-2, орг.-61 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 22.09.25, стр.100 ОЖ, акт. №15 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
18 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная МВ-6 кВ ф.607, РП 41 | 6 (6.3) | 2025-09-22 16:50 | 2025-09-22 19:47 | В | ПС Западная отключение МВ ф.607 к РП41; причина неисправна КЛ 6 кВ РП41 - ТП ЗАО "КВВК" Эксима (абонентская) | 2.95 | РП 41, ТП 831, ТП 878, ТП ВладАгроТорг, ТП ЗАО "КВВК" Эксима |  |  | кот-1, орг.-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 70 |  | 22.09.2025, №234, стр.76 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
20 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-2, РУ-0.4кВ. | 0.38 | 2025-09-22 18:30 | 2025-09-22 21:00 | В | Сгорел предохранитель ПН-250 фаза С | 2.5 | ВЛ ул.Буденного |  |  | ч.д.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |  | Акт №109от 22.09.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-8, ф.673, от РП-8 ф.80 до ТП-199, от ТП-199 до ТП-159 | 6 (6.3) | 2025-09-22 14:05 | 2025-09-22 15:10 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.80 от РП-8 до ТП-199 и от ТП-199 до ТП-159, электрический пробой. Занимаются восстановлением КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-199 | 1.0833 | ф.673, ТП-125, 193, 206, 249, 199, 136, 107, ТП-185 (абонентская) | д.с.-2, шк.-1, кот.-2 |  | ж.д.-20, ч.с.-30 | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 780 |  | 22.09.2025, №72 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
17 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-8, ф.673, от РП-8 ф.80 до ТП-199, от ТП-199 до ТП-159 | 6 (6.3) | 2025-09-22 14:05 | 2025-09-22 22:48 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.80 от РП-8 до ТП-199 и от ТП-199 до ТП-159, электрический пробой. Занимаются восстановлением КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-199. Восстановлена. | 8.7167 | ТП-199 |  |  | ж.д.-2, ч.с.-30 | 60 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 107 |  | 22.09.2025, №72 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 6 - пос. Бавлены, ул. Центральная | 0.38 | 2025-09-22 13:50 | 2025-09-22 15:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка в мачтовом рубильнике на опоре, устранили, вставку заменили, включили. | 1.1667 | ТП 6, ф. 6 - пос. Бавлены, ул. Центральная |  |  | ч.с. - 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  | № 465 ж.з. от 22.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-24, РУ-0,4кВ, ф.№2 | 0.22 | 2025-09-25 18:50 | 2025-09-25 21:20 | В | Обрыв линейного провода | 2.5 | ВЛ ул. Чкалова |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | Акт №110 от 25.09.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12 ,ф . 9 - ул. Невского | 0.38 | 2025-09-25 16:40 | 2025-09-25 17:20 | В | Сгорел предохранитель в мачтовом рубиьнике, заменили | 0.66667 | ТП 12 ,ф . 9 - ул. Невского |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | № 467 ж.з. от 25.09 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
3 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-13, ф.№2, оп.13-2/6 | 0.22 | 2025-09-25 22:35 | 2025-09-25 23:30 | В | пожар в д.16, ввод отключен и подвешен на опоре | 0.91667 | ВЛ-0,4 от ТП-13, ф.№2 |  |  | ч.с.-68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 23 |  | журнал учета абон.заявок, стр.42,акт №16 | 3.4.8.5 | 4.9 | 2 | 2 | 0
5 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-3 | 10 (10.5) | 2025-09-29 05:30 | 2025-09-29 08:20 | В | в 05:30 в РП-1 произошло отключение МВ в яч. № 3 в сторону ТП-5,3,36,4,19,64.Произведены оперативные переключения . КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-3 выведена в ремонт. | 2.8333 | КЛ-6 кВ от ТП-5 до ТП-3 ТП-5,3,36,4,19,64 |  |  | ж.д.-32, ч.с. - 799, шк.- 1, орг. - 100, кот. - 1, м.у.- 1 | 934 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 145 |  | №3/9 от 29.09.2025 г., запись в оперативном журнале | 3.4.7.4 | 4.13 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2025-09-26 09:55 | 2025-09-26 11:45 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился МВ-10кВ ф.Ю-1: Причина уточняется. | 1.8333 | РП30, ТП616, ТП619, ТП653, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, КТП610, ТП614, ТП617, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, КТП683, КТП680, ТП625, КТП633, КТП660, КТП629, КТП630, КТП677, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, ТП681, КТП549, КТП634, ТП636, ТП627, КТП628, ТП626, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП623, КТП696, ТП665, ТП688, КТП631, КТП632, ТП694, 6 КТП СНТ |  | КНС-2, орг.-2, кот.-1 | орг.-67, ж.д.-30, ч.с.-140 | 242 | 0 | 5 | 237 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 2500 |  | 26.09.2025, № 235, стр.79 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59 ,ф . 2 - ул. Коммунальная, 43 | 0.22 | 2025-09-28 15:30 | 2025-09-28 16:20 | В | Окисление на опоре, устранили. | 0.83333 | ТП 59 ,ф . 2 - ул. Коммунальная, 43 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 467 ж.з. от 28.09 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6, ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 каб.Б | 6 (6.3) | 2025-09-29 20:10 | 2025-09-29 20:40 | В | ПС ВЭМЗ от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.715: неисправна КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - РП6 ф.715 каб.Б | 0.5 | ТП562, ТП13, ТП119, ТП34, ТП74, ТП60, ТП582, ТП149, ТП598, ТП110, ТП40, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279, ТП173, ТП171 |  | м.у.-3, д.с.-1 | м.у.-1, орг.-43, ж.д.-87 | 135 | 2 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1500 |  | 29.09.2025, №236, ОЖ стр.83 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП185, ТП167 - ТП393 каб.А | 6 (6.3) | 2025-09-29 21:00 | 2025-09-29 22:00 | В | ПС ВЭМЗ для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.725: неисправна абонентская КЛ-6кВ ТП167 - ТП393 каб.А | 1 | ТП185, ТП35, ТП270, ТП228 , ТП313, ТП231, ТП250, ТП 393, ТП167 |  |  | д.с.-3, ж.д.-9, ч.с.-62, орг.- 22. | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1100 |  | 29.09.2025, №237, ОЖ стр.83 | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | 0
7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 10:30 | В | Неисправность на ТПС 110 кВ "Киржач" | 0.5 | ТП92аб,16,27,3,48,92,46аб,57аб,20аб,43,25,62,60,89,99,23,56,104,90,31,8аб,54аб,15аб,40,39,9,51,1,55,38,32,6,4,21,100аб,7,37,5аб,96,54аб,41,2,30,119,44,14,26,12,22,29,53,85,19,36,63,124,61,17,76,77,70,49аб,84,69аб,123аб,88, 120,18аб,13,121. |  |  | ч.с.-2465, ж.д.-72, кот.-1, маг.-55, орг.-150, д.с.-8, шк.-8 | 2760 | 0 | 0 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 2759 | 1 | 5500 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | Акт №111 от 29.09.25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | 0
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 к ТП727, ТП228 - ТП304 | 6 (6.3) | 2025-09-30 10:20 | 2025-09-30 11:03 | В | ТП428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП727: неисправна КЛ-6кВ ТП228 - ТП304 | 0.71667 | ТП727, ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  | ж.д.-1, д.с.-1 | ж.д.-3, орг.-9 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 450 |  | 30.09.2025, №238, стр.85 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 206 в сторону ТП 53 . | 10 (10.5) | 2025-09-30 15:45 | 2025-09-30 16:15 | В | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 206 в сторону ТП 53. После проверки КЛ 10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 10 кВ от РП 2 ф. 206 до ТП 53. | 0.5 | ТП 53, ТП 59 Т-1. |  | школа -1. | ж.д.- 5; орг. - 5. | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  | 30.09.2025, ОЖ стр. 190, акт 01/10 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.6003, ф.68, ф.69 к ТП-190 | 6 (6.3) | 2025-09-30 09:45 | 2025-09-30 10:35 | В | Механическое повреждение абонентских КЛ-6 кВ ф.68, ф.69 от ЦРП-4 до ТП-190 при земляных работах ОАО "ЗиД" цех №63. | 0.83333 | ф.6003, ТП-172, 195 (ТМ-2), 152 (ТМ-1), ТП-190 (абонентская) | кот.-1, ЦТП-1, д.с.-2 |  | ж.д.-17, ч.с.-60 | 86 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 561 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 30.09.2025, №73 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | 0