## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область декабрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-54 г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-01 09:30 | 2019-12-01 10:15 | Доливка масла в тр-р.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-68 ул.Комсомольская | 6 (6.3) | 2019-12-02 13:30 | 2019-12-02 16:00 | Профилактика оборудования, подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39, ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-12-02 09:00 | 2019-12-02 16:00 | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-12-02 13:30 | 2019-12-02 16:00 | Ремонт кабельного выхода на Т-1. Без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП-40 - ЛР-8 | 10 (10.5) | 2019-12-01 09:56 | 2019-12-01 11:47 | Замена тр-ров тока в ПКУ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-219 ул.Куйбышева | 6 (6.3) | 2019-12-03 13:30 | 2019-12-03 16:00 | Профилактика оборудования, подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-54 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-01 09:30 | 2019-12-01 10:15 | Доливка масла в тр-р.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-12-03 10:00 | 2019-12-03 16:00 | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-02 08:50 | 2019-12-02 09:45 | ул.Московская д.27 ,замена ввода на СИП -2х16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-12-02 13:30 | 2019-12-02 14:05 | ул. Ленина д. 11 ,установка контрольного счётчика на опоре №25
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 307, ул.В.Дуброва, 15а | 0.38 | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 16:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ, ул.В.Дуброва, 19
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1010 ПС "Базовая" КТП-21 - ТП-13 | 10 (10.5) | 2019-12-03 00:02 | 2019-12-03 00:13 | Перевод нагрузок с ф. 1010 ПС "Базовая" на ф. 21 ТПС "Петушки"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-12-03 12:00 | 2019-12-03 14:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения,долив масла. Согласно плану ПП 209
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 11:30 | Замена уплотнительных колец Т-2, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Добролюбова, Менжинского" | 0.38 | 2019-12-03 09:00 | 2019-12-03 11:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ, демонтаж провода.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-216 ул.Димитрова | 6 (6.3) | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 16:00 | Профилактика оборудования, подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования, уборка помещений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 13:00 | по заявке МРСК, работы на ПС Второво
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 307, ул.В.Дуброва, 15а | 0.38 | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 13:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ, ул.В.Дуброва, 19
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7, ул. Большой проезд,15 | 0.38 | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 13:00 | Опиловка деревьев ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Парижской Коммуны, 45б | 0.38 | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 15:30 | Опиловка деревьев ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109, ул. Большая Нижегородская, 32 | 0.38 | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 12:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 255, ул. Б. Нижегородская, 65 | 0.38 | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 15:30 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 463, ул.Ново-Ямская, 17 | 0.38 | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 12:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 фидер Магистральная | 0.38 | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | замена дер. опоры ВЛ-0,4кВ ул. Магистральная д.2,технический износ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 21 ТПС "Петушки" КТП-13 - ТП-21 | 10 (10.5) | 2019-12-04 | 2019-12-04 00:10 | Перевод нагрузок с ф. 21 ТПС "Петушки" на ф. 1010 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" | 0.38 | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 13:00 | Возведение временной линии на д. 14 ул. Строителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-12-04 09:30 | 2019-12-04 09:45 | Чистка 1 СШ-0,4 кВ и Т-1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63,2 СШ-0,4 кВ, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-12-04 09:45 | 2019-12-04 10:00 | Чистка 2 СШ-0,4 кВ и Т-2
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, КЛ фид. "ул. Каховского 10А" | 0.38 | 2019-12-04 08:00 | 2019-12-04 16:00 | Ремонт ВРУ дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Хрустальщиков" | 0.38 | 2019-12-04 14:00 | 2019-12-04 16:00 | Замена опоры.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130 ул.Добролюбова | 6 (6.3) | 2019-12-04 09:30 | 2019-12-04 12:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования,уборка помещений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" КЛ-10кВ до РТП-708 | 10 (10.5) | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | КЛ-10кВ не прошла испытание повышенным напряжением, монтаж муфт, монтаж кабеля без отключения абонентов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 | 10 (10.5) | 2019-12-04 10:00 | 2019-12-04 16:00 | РУ-10кВ отсутствие секционирования, монтаж муфт, монтаж кабеля без отключения абонентов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 фидер ул.Магистральная | 0.38 | 2019-12-05 10:00 | 2019-12-05 16:00 | замена дер. опоры ВЛ-0,4кВ ул. Магистральная д.2,технический износ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-12-04 08:30 | 2019-12-04 12:45 | ул.Беседина , перестановка опоры №11
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26, пр-т Ленина, 68 | 0.38 | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 13:00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, ф."ВЛ-1 пр-д Лакина ул.Ставровская"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 102, ул.Мира 49 | 0.38 | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 13:00 | Ремонт ВРУ ул. Мира 49 - по заявке УК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4кВ ф.20 "к."Сарай", Дачная" | 0.38 | 2019-12-05 10:00 | 2019-12-05 12:00 | Поиск места повреждения КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-12-04 13:30 | 2019-12-04 14:15 | Чистка Т-2, доливка масла. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-1, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 12:00 | Чистка Т-1, замена кабельной муфты КЛ-10 кВ в стор. ТП-17. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 12:00 | Замена опоры.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-12-06 09:00 | 2019-12-06 13:00 | замена ОДУ ул.Денисенко д.13,15
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-06 14:45 | 2019-12-06 15:05 | ул.Фрунзе торговый павильон МУП "Гороховецкий городской рынок" отключен по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 ; РЩТП-7.Ул.+Парк | 0.38 | 2019-12-07 15:57 | 2019-12-07 16:07 | ул.Луначарского д.69 ,замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-12-06 14:35 | 2019-12-06 18:21 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-12-07 10:57 | 2019-12-07 15:22 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. 14 "ул. Полевой пр. д.3,Башня лв. Ввод, РоссельхозБанк, Палатки, М.Магнит" | 0.38 | 2019-12-09 10:00 | 2019-12-09 12:00 | Тех. Присоединение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-09 10:00 | 2019-12-09 15:30 | Монтаж опор по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. Коммунистическая 8, перемычка на ул. Коммунистическая 2" | 0.38 | 2019-12-09 09:00 | 2019-12-09 15:30 | Ремонт кабельной перемычки на ул. Коммунистическая 2. Без отключений потребителей
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП-17 ВЛ-о,4 кВ. д.Перебор | 0.38 | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 15:30 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130 ул.Добролюбова | 6 (6.3) | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 12:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования,уборка помещений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 17:00 | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 467 ул. Василисина 4 | 0.38 | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 12:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-10 10:00 | 2019-12-10 15:30 | Монтаж опор и арматуры по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-7, КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-26 | 10 (10.5) | 2019-12-09 13:00 | 2019-12-09 13:50 | Усиление изоляции концевой муфты. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "ул. Коммунистическая 8, перемычка на ул. Коммунистическая 2" | 0.38 | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 15:30 | Ремонт кабельной перемычки на ул. Коммунистическая 2. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 | 2019-12-10 10:00 | 2019-12-10 16:00 | монтаж линии ВЛ-0,4кВ,тех.присоединение
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-12-10 12:00 | 2019-12-10 16:00 | монтаж линии ВЛ-0,4кВ,тех.присоединение
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4 яч.11 | 0.38 | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 14:40 | выправка опоры ВЛ-0,4кв, установка ж/б пасынка ул. Б.Московская д.52, наезд автотранспорта
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.4(тр-р) | 10 (10.5) | 2019-12-10 09:30 | 2019-12-10 11:30 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения,долив масла. Согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-42 РУ-0,4 | 0.38 | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 14:40 | ремонт группового рубильника РПС -250 - технический износ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4кВ ул.Черняховского | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 15:00 | ТП-187 РУ-0,4кВ I-СШ Установка узла учёта
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП-17 ВЛ-0,4 кВ. д.Перебор | 0.38 | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-09 15:30 | Замена опоры вл-0,4кВ. По письму потребителя.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-12-10 08:50 | 2019-12-10 13:20 | ул.Беседина , перестановка опоры №11
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-12-11 11:00 | 2019-12-11 13:00 | Отключение абонентской подстанции за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ ф.7 "Спортивный пр. Луговая" | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 14:00 | Отключение по заявке управляющей компании
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-11 10:00 | 2019-12-11 15:30 | Монтаж арматуры и СИП по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-12-11 14:00 | 2019-12-11 15:30 | Замена приборов учета.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-152 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. | 6 (6.3) | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 15:00 | ТП-152 РУ-0,кВ 1-ая с.ш., подключение нового потребителя.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП 56 фид.ул.Гагарина 15 | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 10:35 | по заявке УК
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП 26 фид.Дом интернат | 0.38 | 2019-12-11 10:10 | 2019-12-11 11:30 | по заявке дом интерната
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 10:00 | ул.Мичурина д.12 ,замена ПУ с 0,22кВ на 0,38 кВ на опоре №26
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-12-11 10:30 | 2019-12-11 11:15 | ул.Суворова гараж ,вынос ПУ на опору №27
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ 6 кВ | 0.38 | 2019-12-11 13:00 | 2019-12-11 15:05 | ТП-25
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-11 14:30 | 2019-12-11 14:50 | Ул.Луначарского подключен павильон МУП"Гороховецкий городской рынок "по заявке абонента
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" КЛ-10кВ Ф-1006 до РП-1 | 10 (10.5) | 2019-12-11 10:00 | 2019-12-11 16:00 | КЛ-10кВ не прошла испытание повышенным напряжением, монтаж муфт, монтаж кабеля без отключения абонентов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 Большой пр-д. 17 | 0.38 | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 13:00 | РП 7 фид. ВЛ -1, ремонт ВЛ 0, 4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 744 ул. Новгородская 39 | 10 (10.5) | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 12:00 | ТП 744 РУ 10 кВ монтаж УТКЗ на КЛ 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233 ул. Балакирева 21 | 6 (6.3) | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 16:30 | ТП 233 ремонт камеры Тр-ра
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-8 ул. Октябрьская д.9А мкр-н Кр.Октябрь | 10 (10.5) | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 15:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-12-12 11:00 | 2019-12-12 12:00 | Замена башмака рубильника 0,4 кВ фид. "Скважина"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-84, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-12-12 13:30 | 2019-12-12 15:30 | Замена кабельного выхода на ВЛ-6 кВ в стор. ТП-82, 77, 80.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2019-12-12 10:00 | 2019-12-12 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-12-12 12:00 | 2019-12-12 14:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП11,ТП-13, ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-12-13 10:00 | 2019-12-13 13:00 | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-4 | 10 (10.5) | 2019-12-13 09:30 | 2019-12-13 16:00 | Отключение по заявке "КовровСтройКомплект"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-1024 ТП-5А Ф-4 | 0.38 | 2019-12-13 10:00 | 2019-12-13 12:00 | Замена ТТ на приборе учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-8 Ф-3 | 0.38 | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 10:00 | Замена ТТ на приборе учета
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от РП-2(ст) до ТП-23а | 6 (6.3) | 2019-12-12 | 2019-12-12 | КЛ 6 кВ от РП-2(ст) до ТП-23а при перекладке не прошла испытание, Без отключения потребителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от ЦРП-2 до ТП-239 | 6 (6.3) | 2019-12-12 | 2019-12-12 | КЛ 6 кВ от ЦРП-2 до ТП-239 после врезки (ТП-239) не прошла испытание, Без отключения потребителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | КЛ 6 кВ от ТП-239 до ТП-63 | 6 (6.3) | 2019-12-12 | 2019-12-12 | КЛ 6 кВ от ТП-239 до ТП-63 после врезки (ТП-239) не прошла испытание, Без отключения потребителей
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-55 РУ-10кВ яч.4 ввод с ТП-32 | 10 (10.5) | 2019-12-13 13:30 | 2019-12-13 15:00 | Замена трансформатора ТМ-160 , замена КЛ-10кВ тр-ра
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 243 ул. Лакина д.135 | 6 (6.3) | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 12:00 | ТП 243, ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 165, пр-т Строителей 26б | 6 (6.3) | 2019-12-13 13:30 | 2019-12-13 16:00 | ТП 165, ремонтные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27 ф-Поликлиника | 0.38 | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 14:00 | Работы по тех. присоединению монтаж провода СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-12 08:30 | 2019-12-12 13:25 | ул.Комсомольская,отключение для монтажа СИП -4х50+1х16 от опоры №28
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 1 п. Ставрово | 6 (6.3) | 2019-12-14 14:30 | 2019-12-14 15:00 | Доливка масла в тр-р.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2019-12-14 18:12 | 2019-12-14 18:22 | Переключения в сетях МРСК
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 273, ул. Сакко и Ванцетти, 35 | 0.38 | 2019-12-15 09:00 | 2019-12-15 12:00 | ТП 273, ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КЛ-6 кВ, ТП 2 - ТП 791 | 0.38 | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 14:00 | Подключение новой КЛ-6 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-13 08:45 | 2019-12-13 13:50 | ул. Комсомольская, отключение для переноса ПУ абонентов на новую ВЛИ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-12-14 15:35 | 2019-12-14 16:50 | пер.Кирова д.3 ,подключение ввода СИП-4х16 на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 г.Судогда ул.Ленина | 10 (10.5) | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 16:00 | замена ячеек ЩО-70 согласно плана ПП 2019г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 607 от ПС "Гусь" до РП-3 | 6 (6.3) | 2019-12-16 10:00 | 2019-12-16 15:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-19, РУ-0,4 кВ, КЛ фид. "М-н "Пятерочка" | 0.38 | 2019-12-16 13:00 | 2019-12-16 15:00 | Монтаж прибора учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, РУ-0,4 кВ, КЛ фид. "ИП Лебедев" | 0.38 | 2019-12-16 12:00 | 2019-12-16 13:00 | Замена трансформаторов тока.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | КТП-24 КЛ-0,4кВ ф. 7 "Полевой пр. д.7 и 9" | 0.38 | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 11:00 | Восстановление нормальной схемы электроснабжения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Фрезерная, Перегрузочная" | 0.38 | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид."ул. К. Либкнехта 5А" | 0.38 | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 14:00 | Ремонт ВРУ дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-45, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-12-17 13:30 | 2019-12-17 15:30 | Чистка РУ-0,4 кВ, замена перемычек от вводного рубильника до шин 0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Вяткино ф-Южная к Лесу | 0.38 | 2019-12-17 10:00 | 2019-12-17 16:00 | Работы по тех. присоединению монтаж провода СИП
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-57 г.Собинка ф.22 | 0.38 | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 14:30 | Родниковская д.22 замена ввода в дом управляющей компанией.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-43 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-17 09:20 | 2019-12-17 10:20 | Замена т.т.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Печуга" Ф-1004 ТП-761 п. им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 14:00 | Замена трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ТП-4 Ф-1, Ф-2 | 0.38 | 2019-12-18 09:30 | 2019-12-18 17:00 | Отключение по заявке "КовровСтройКомплект"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-60, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-12-18 09:30 | 2019-12-18 11:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, протирка изоляторов, смазка оборудования,уборка помещений
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Вяткино ф-Южная к Лесу | 0.38 | 2019-12-18 10:00 | 2019-12-18 16:00 | Работы по тех. присоединению монтаж провода СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-31 КЛ-0,4кВ ф.5 "Строителей д.12,14" | 0.38 | 2019-12-18 10:00 | 2019-12-18 11:00 | Восстановление нормальной схемы электроснабжения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-85, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая" | 0.38 | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 10:00 | Замена кабельного выхода на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. Муравьева-Апостола 10" | 0.38 | 2019-12-18 09:00 | 2019-12-18 15:00 | Замена ВРУ дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-18 10:00 | 2019-12-18 15:30 | Монтаж СИП по условиям техприсоединения.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-21 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-18 09:40 | 2019-12-18 10:15 | Замена ТТ
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-22 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-12-18 10:35 | 2019-12-18 10:55 | Замена ТТ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6 кВ Ф-№4 тр-р №2 | 6 (6.3) | 2019-12-18 11:05 | 2019-12-18 11:55 | ТП-12 РУ-0,4 кВ ф-№9 "ул.Горького Льва Толстого" замена трансформаторов тока
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-12-18 11:05 | 2019-12-18 13:00 | ул.Горького , подключение 2-х гаражей
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4 кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-12-19 08:50 | 2019-12-19 14:20 | ул.Садовая , монтаж СИП-4х70+1х16 от опоры №5
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 3 п .Ставрово | 6 (6.3) | 2019-12-22 15:05 | 2019-12-22 15:30 | Доливка масла в тр-р. 1 и 2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-12-20 13:00 | 2019-12-20 13:20 | ул.Фрунзе д.35 ,замена ввода по заявке абонента
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2019-12-21 13:05 | 2019-12-21 14:25 | Плановые работы филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья":замена тр-ра напряжения на ПКУ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Мошок Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-12-21 10:17 | 2019-12-21 15:10 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.1, ф.2, ф.12, ул. Космонавтов | 0.38 | 2019-12-23 09:00 | 2019-12-23 16:00 | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-145, ф.15, ул. Комсомольская, д.102 | 0.38 | 2019-12-23 09:00 | 2019-12-23 12:00 | Отключение по письму ООО "Спецстрой"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-79, ф.2, ул. Машиностроителей, д. 3 | 0.38 | 2019-12-23 13:00 | 2019-12-23 16:00 | Отключение по письму ООО "Спецстрой"
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП №2 Ф-1007 | 10 (10.5) | 2019-12-23 14:05 | 2019-12-23 14:25 | демонтаж старой опоры ВЛ 10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.9, ф.10, ф.14, ф.20, ул. З. Космодемьянской | 6 (6.3) | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 16:00 | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-13, ф.15, ул. Социалистическая д. 23, ТП-175, ф-6, ф.16, ул. Брюсова д.52, 52/1 | 6 (6.3) | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 12:00 | Отключение по письму ООО "Спецстрой"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-154, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-12-24 14:00 | 2019-12-24 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-7 РУ-0,4кВ, ул.Пролетарская, д.4а | 0.38 | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 14:00 | Перевод нагрузок на новую КТП 7.1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 341, пр-т Ленина, 47 | 0.38 | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 18:00 | Ремонтные работы на ВРУ пр-т Ленина, 49 - по заявке УК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Андреево ф-Площадь | 0.38 | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 12:00 | замена аварийной опоры
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП 42 фид. ул. Лакина 7 | 0.38 | 2019-12-24 09:00 | 2019-12-24 11:50 | по заявке УК
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск, ф.105 с ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-12-24 11:05 | 2019-12-24 12:45 | замена шлейфов на 1 й опоре ф. 105
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ опора № 31 ЛР-2а | 10 (10.5) | 2019-12-25 13:00 | 2019-12-25 15:00 | загнивание опоры, замена опоры и разъединителя
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 451, ул. Тихонравова 6 | 6 (6.3) | 2019-12-24 13:30 | 2019-12-24 14:35 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 268, ул. Крайрова 12 | 6 (6.3) | 2019-12-25 08:30 | 2019-12-25 18:00 | Ремонтные работы на ВРУ ул. Крайнова 16
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 941, ул. Малиновая 1 | 10 (10.5) | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.5, ф.8, ф.16, ул. З. Космодемьянской | 6 (6.3) | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 16:00 | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-226, РУ-6кВ,РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 11:30 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-12-24 10:10 | 2019-12-24 10:40 | ул. Горького д.40, кв.1 отключение по заявке энергосбыта
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-37 ул.Муромское ш. | 10 (10.5) | 2019-12-25 13:00 | 2019-12-25 14:00 | монтаж КСО-10 тех присоединение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-74, ВЛ фид. "Микрорайон 42, 47, 50А" | 0.38 | 2019-12-24 14:00 | 2019-12-24 14:45 | Ремонт ВРУ в спортивном клубе "Харламовец".
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." и "ул. Ленина четн." | 0.38 | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 13:00 | Установка опор, монтаж СИП по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24, ул. Приозерная 9 | 6 (6.3) | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 11:00 | Чистка трансформатора, доливка масла. Усиление изоляции концевой муфты кабельного выхода на трансформатор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-25 09:00 | 2019-12-25 11:00 | Перевод потребителей на вновь построенную линию.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" ТП3 - ТП4 | 10 (10.5) | 2019-12-25 10:00 | 2019-12-25 12:00 | Ревизия КТП "ДОР"
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф-1024 г.Собинка от ТП-44 до ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-12-25 13:32 | 2019-12-25 15:45 | Замена 2х изоляторов и подпилка деревьев.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 121, ул. Перекопский ВГ 14а | 6 (6.3) | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 12:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61, ул. П. Осипенко 28 | 0.38 | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 687, Промышленный проезд 2а | 6 (6.3) | 2019-12-26 10:00 | 2019-12-26 18:00 | Ремонтные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.6, ф.11, ф.13, ул. З. Космодемьянской | 6 (6.3) | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 16:00 | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-227, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-12-26 13:30 | 2019-12-26 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.3 | 6 (6.3) | 2019-12-26 09:30 | 2019-12-26 14:00 | Демонтаж аварийной опоры
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-175, ф.6, ф.16 ул.Брюсова д.52, 52/1 | 6 (6.3) | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 12:00 | Отключение по письму ООО "Спецстрой"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-79, ф.2, ул.Машиностроителей д.2 | 6 (6.3) | 2019-12-26 13:00 | 2019-12-26 16:00 | Отключение по письму ООО "Спецстрой"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-12-25 15:35 | 2019-12-25 16:00 | ул.Комсомольская , подключение ВЛИ уличного освещения на опоре №24
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-24 г.Судогда ф-Лесничество | 0.38 | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 11:00 | замена аварийной опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3(ул.Калинина 7) | 6 (6.3) | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 13:00 | Ремонт МВ-6 кВ фид. 632 ПС "Гусь", доливка масла в тр-р, монтаж концевой муфты кабельного выхода на трансформатор.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 252, ул. Пр-т Строителей 30 | 0.38 | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-27 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-94, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2019-12-27 01:00 | 2019-12-27 03:00 | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-145, ф.15 ул.Комсомольская д.102 | 0.38 | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-27 12:00 | Отключение по письму ООО "Спецстрой"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-13, ф.15, ул.Социалистическая, д.23 | 0.38 | 2019-12-27 13:00 | 2019-12-27 16:00 | Отключение по письму ООО "Спецстрой"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул. Ленина, Пушкина. | 0.38 | 2019-12-27 10:30 | 2019-12-27 15:00 | Замена вводных проводов,подключение к вновь смонтированной ВЛИ-0,4кВ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-6 РУ-10кВ. яч.5 отход на тр-р | 0.38 | 2019-12-27 09:30 | 2019-12-27 10:30 | Перезаделка КЛ-0,4кВ от трансформатора до группового РГ-400.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, 1СШ-0,4 кВ, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-12-27 08:40 | 2019-12-27 09:30 | Текущий ремонт ТП. Доливка масла в Т-1.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, 2СШ-0,4 кВ, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-12-27 09:30 | 2019-12-27 10:00 | Текущий ремонт ТП. Доливка масла в Т-2.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2019-12-27 09:00 | 2019-12-27 11:00 | Замена приборов учета.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-12-27 10:45 | 2019-12-27 13:15 | ул.Комсомольская д.23, ЦРБ ,морг ,диз.камера , отключение по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-215, ф.3, ул. Муромская, д.13а | 0.38 | 2019-12-27 13:10 | 2019-12-27 16:00 | Ремонт ВРУ дома
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Вяткино ф-Южная к Лесу | 0.38 | 2019-12-30 10:00 | 2019-12-30 16:00 | Работы по тех. присоединению монтаж провода СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ, ул.Спортивный пр-д, д.1а | 0.38 | 2019-12-30 10:00 | 2019-12-30 12:00 | Замена рубильника ф.2 "КНС"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." и "ул. Ленина четн." | 0.38 | 2019-12-30 10:00 | 2019-12-30 16:00 | Монтаж СИП по условиям техприсоединения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-12-30 10:30 | 2019-12-30 11:35 | ул.Набережная ,подключение новой КЛ уличного освещения на опоре №18
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4 кВ ф. 2 "КНС" | 0.38 | 2019-12-31 10:00 | 2019-12-31 11:00 | ф. 2 "КНС" замена тр-ров тока