## Форма 8.1
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации за 2021 год
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) 3
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации 1 | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, Кв | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) 2 | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) | CH2 (6-20 кВ) | HH (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к ТП 522 фид. 1004 | 10 (10.5) | 2021-01-01 12:25 | 2021-01-01 13:00 | В | 0.58333 | ТП 522 , ТП 524, ТП 525 |  | кот.-1, | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 45 |  | 01.01.2021, № 1, стр. 187 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ОЗЗ 1 СШ 10 кВ | 10 (10.5) | 2021-01-02 10:03 | 2021-01-02 11:01 | В | 0.96667 | ТП638. ТП613, ТП649, ТП679, ТП612, ТП615 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 300 |  | 02.01.2020, №2 стр.189 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ОЗЗ 1 СШ 10 кВ | 10 (10.5) | 2021-01-02 10:03 | 2021-01-02 11:01 | В | 0.96667 | ТП618. ТП637, ТП682, ТП663 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 260 |  | 02.01.2020, №4 стр.189 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" фид. 667 ОЗЗ, КЛ 6 кВ ТП 1-ТП 41 | 6 (6.3) | 2021-01-03 00:42 | 2021-01-03 01:15 | В | 0.55 | РП 25, ТП 1, 579, 131, 385, 148, 776 |  | орг. -1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 400 |  | 03.01.2020, №5 | 3.4.7 | 4.12 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 11 ТП 358, ТП 327 - ТП 367 | 10 (10.5) | 2021-01-03 04:06 | 2021-01-03 04:20 | В | 0.23333 | ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 299, 298 |  | орг.-2 | 59 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 300 |  | 03.01.2020, №6 | 3.4.7 | 4.12 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30 ТП 626, ТП 624 к РП30 с.ф.Ю-2 | 10 (10.5) | 2021-01-05 17:05 | 2021-01-05 18:30 | В | 1.4167 | ТП619, ТП620, ТП621, ТП622, ТП624, ТП639, ТП665, ТП666, ТП657, ТП654 |  | вод.-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 450 |  | 05.01.2020, №7 стр.193 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП112 АВ к Т-2 | 10 (10.5) | 2021-01-08 23:35 | 2021-01-09 00:30 | В | 0.91667 | ТП112 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  | 09.01.2020, стр.13 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП4 Ф.ул. Кремлевская | 0.22 | 2021-01-06 17:10 | 2021-01-06 18:05 | В | 0.91667 | КЛ Ф. ул. Кремлевская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 6.01.2021, стр 167 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
9 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП5 Ф.ул.Пролетарская | 0.22 | 2021-01-10 09:05 | 2021-01-10 10:05 | В | 1 | ВЛ Ф.ул. Пролетарская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.01.2021, стр 169 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-0,4кВ, 1 СШ, ТМ-1, | 0.38 | 2021-01-04 12:25 | 2021-01-04 13:40 | В | 1.25 | ТП-200, 1 СШ |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 230 |  | 04.01.2021, стр. 148, АЖ, №1 | 3.4.14 | 4.21 | 1
11 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2021-01-07 11:40 | 2021-01-07 12:15 | В | 0.58333 | ТП-9 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 8 07.01.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
12 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ПС "Базовая"-РП-250 | 10 (10.5) | 2021-01-06 18:25 | 2021-01-06 19:10 | В | 0.75 | ТП-3 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1, вод.-1 | 294 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 784.08 |  | №1, 06.01.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
13 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 3, ф. 5 - ул. Гагарина, кухня ЦРБ | 0.38 | 2021-01-01 11:35 | 2021-01-01 12:05 | В | 0.5 | ТП 3, ф. 5 - ул. Гагарина, кухня ЦРБ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 337 ж.з. от 01.01 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
14 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 96, ф. 5 - ул. Пятилетки, 2 | 0.38 | 2021-01-04 15:30 | 2021-01-04 16:35 | В | 1.0833 | ТП 96, ф. 5 - ул. Пятилетки, 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 339 ж.з. от 01.01 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
15 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-01-04 18:55 | 2021-01-04 20:15 | В | 1.3333 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 340 ж.з. от 20.12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
16 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-01-06 10:00 | 2021-01-06 11:00 | В | 1 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 341 ж.з. от 20.12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19 п.Тюрмировка ф- Сосненская | 0.38 | 2021-01-01 10:00 | 2021-01-01 10:45 | В | 0.75 | ТП-19 ул.Сосненская |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18.2 |  | №1 01.01.2021. лист.№15 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
18 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 г.Судогда ф- Пионерская | 0.38 | 2021-01-03 22:35 | 2021-01-03 23:00 | В | 0.41667 | ТП-3 ул.Пионерская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16.5 |  | №2 03.01.2021. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
19 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-17 п.Ликино ф- Лесная | 0.38 | 2021-01-08 13:50 | 2021-01-08 15:30 | В | 1.6667 | ТП-17 ул.Лесная |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |  | №3 08.01.2021. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
20 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 ф.3 | 0.38 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 10:00 | П | 1 | ТП-7, ВЛ-0,4 кВ, ф.3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | ож. лист.№ 4 |  |  | 1
21 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Крупская, д. 20 | 0.38 | 2021-01-11 23:05 | 2021-01-11 23:30 | В | 0.41667 | ТП-149, ВЛ-0,4 кВ, ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.01.2021, стр. 150, АЖ, №2 | 3.4.13 | 4.13 | 1
22 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-01-11 10:05 | 2021-01-11 10:50 | П | 0.75 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 9 11.01.2021 |  |  | 1
23 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2021-01-11 13:15 | 2021-01-11 13:36 | П | 0.35 | ТП-8 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 9 11.01.2021 |  |  | 1
24 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1015 ПС Собинка, участок от ТП-75 г.Собинка | 10 (10.5) | 2021-01-13 10:00 | 2021-01-13 12:00 | П | 2 | ТП-67,ТП-102,ТП-117. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №4 |  |  | 1
25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.22 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 10:00 | В | 1 | ВЛ-0,38кВ ул.Маяковского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | О.Ж.стр. 175 | 3.4.14 | 4.13 | 1
26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф. ул.Томаровича д.5,7 | 0.38 | 2021-01-12 11:30 | 2021-01-12 16:40 | В | 5.1667 | КЛ-0,4кВ ул.Томаровича д.5, д.7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | О.Ж.стр. 175 | 3.4.8.1 | 4.13, 4.4 | 0
27 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 | 0.38 | 2021-01-12 18:30 | 2021-01-12 20:15 | В | 1.75 | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.46 |  | №2, 12.01.21 | 3.4.8 | 4.13 | 0
28 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 | 0.38 | 2021-01-12 22:20 | 2021-01-12 23:40 | В | 1.3333 | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.46 |  | №2, 12.01.21 | 3.4.8 | 4.13 | 0
29 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 | 0.38 | 2021-01-13 03:00 | 2021-01-13 12:00 | В | 9 | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.46 |  | №2, 12.01.21 | 3.4.8 | 4.13 | 0
30 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1015 ПС Собинка, участок от ТП-75 г.Собинка | 10 (10.5) | 2021-01-13 10:00 | 2021-01-13 12:00 | П | 2 | ТП-67,ТП-102,ТП-117. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | о.ж. лист №4 |  |  | 1
31 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 34 | 10 (10.5) | 2021-01-14 04:15 | 2021-01-14 05:10 | В | 0.91667 | ТП 386 РУ 10 кВ сек Т-2 |  | м.у.-1, орг.-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | 14.01.2021 стр.17 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
32 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.20 | 0.38 | 2021-01-14 07:15 | 2021-01-14 10:00 | В | 2.75 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 10 14.01.2021 | 3.4.14 | 4.10, 4.13 | 1
33 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 | 0.38 | 2021-01-13 12:00 | 2021-01-13 20:00 | В | 8 | п. Городищи КТП-735 РУ-0,4кВ ф.Вокзальная 96-134 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 53.46 |  | №3, 13.01.21 | 3.4.8 | 4.13 | 0
34 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда ТП-45 | 10 (10.5) | 2021-01-14 03:12 | 2021-01-14 03:32 | В | 0.33333 | ТП-45 п. Лаврово |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №5 14.01.2021. лист.№111 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
35 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотский ф- Каменная | 0.38 | 2021-01-14 05:15 | 2021-01-14 06:30 | В | 1.25 | ТП-16 ул.Каменная |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | №4 14.01.2021. лист.№15 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
36 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-87, КЛ фид. "Насос № 4" | 0.38 | 2021-01-13 15:00 | 2021-01-13 16:00 | П | 1 | КЛ фид. "Насос № 4" от ТП 10/0,4 кВ № 87 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
37 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-53 | 10 (10.5) | 2021-01-15 14:00 | 2021-01-15 15:00 | П | 1 | ТП-53 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87 |  | о.ж.лист №7 |  |  | 1
38 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, ул.Рябиновая 15 | 0.38 | 2021-01-15 09:00 | 2021-01-15 12:00 | П | 3 | ТП-608 РУ 0.4 кВ секц. Т-1 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
39 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.20 | 0.38 | 2021-01-14 07:15 | 2021-01-14 10:40 | В | 3.4167 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 10 14.01.2021 | 3.4.7 | 4.10, 4.11, 4.13 | 1
40 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.18 | 0.38 | 2021-01-14 08:15 | 2021-01-14 10:40 | В | 2.4167 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 10 14.01.2021 | 3.4.7 | 4.11, 4.13 | 1
41 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6 кВ Ф.6 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2021-01-14 08:50 | 2021-01-14 10:40 | П | 1.8333 | ТП-21 РУ 0,4кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 350 |  | ОЖ- лист 10 14.01.2021 |  |  | 1
42 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 | 10 (10.5) | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:50 | П | 0.83333 | ТМ-320 ,РТП-61 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  | 14.01.2021, стр 178, ОЖ |  |  | 1
43 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская, 60 | 0.38 | 2021-01-15 03:05 | 2021-01-15 03:05 | В | 0 | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская, 60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 10 ж.з. от 15.01 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
44 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП36 Ф. ул. Красноармейская к д.25 | 0.38 | 2021-01-17 04:50 | 2021-01-17 05:30 | В | 0.66667 | ВЛ Ф. ул. Красноармейская к д.25 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | 17.01.2021, стр 174, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
45 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | п.Ставрово ТП-1 | 0.38 | 2021-01-17 19:40 | 2021-01-17 23:30 | В | 3.8333 | ТП-1 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 240 |  | Акт №1 от 17.01.21 | 3.4.10 | 4.12 | 0
46 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, 2 СШ, от ЦРП-2 до ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 2021-01-15 17:15 | 2021-01-15 18:30 | В | 1.25 | ф.672, ТП-58,87,170,13,247,63,69,85,26,121,146,122,154,116, ТП-133, 205 (абонентские), КЛ | шк.-1, д.с.-3, кот.-4, ЦТП-1, м.у.-1 |  | 194 | 0 | 20 | 174 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 2053 |  | 15.01.2021, №3 | 3.4.7 | 4.12 | 1
47 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-158, ф.23, ул. Еловая, д.84/5 | 0.38 | 2021-01-16 13:00 | 2021-01-16 16:30 | В | 3.5 | ТП-158, ф.23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.01.2021, стр. 152, АЖ, №4 | 3.4.14 | 4.21 | 1
48 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная" ф.664. от ТП-135 до ТП-158 | 6 (6.3) | 2021-01-16 13:50 | 2021-01-16 17:20 | В | 3.5 | ф.664, ТП-135, 134, 229, 157, 158 (ТМ-1), 164 (ТМ-1), КЛ | д.с.-1, кот.-1, м.у.-1, КНС-2 |  | 43 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 909 |  | 16.01.2021, №5 | 3.4.7 | 4.12 | 1
49 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-158, ф.23, ул. Еловая, д.84/5 | 0.38 | 2021-01-16 20:55 | 2021-01-16 21:50 | В | 0.91667 | ТП-158, ф.23 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.01.2021, стр. 152, АЖ, №6 | 3.4.14 | 4.21 | 1
50 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-13, РУ-0,4кВ , ф.Поселок | 0.38 | 2021-01-16 15:10 | 2021-01-16 17:00 | П | 1.8333 | КВЛ-0,4кВ ф. Поселок |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 |  | 17.01.2021, стр 180, ОЖ |  |  | 1
51 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-01-16 10:40 | 2021-01-16 15:30 | В | 4.8333 | КТП-1, КТП-16,КТП-36, ТП-50 |  |  | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 100.76 |  | №4, 16.01.21 | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
52 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-01-16 10:45 | 2021-01-16 11:20 | В | 0.58333 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.02 |  | №4, 16.01.21 | 3.4.1 | 4.11 | 1
53 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, ул.Рябиновая 15 | 0.38 | 2021-01-15 09:00 | 2021-01-15 12:00 | П | 3 | ТП-608 РУ 0.4 кВ секц. Т-1 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
54 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Сообинка ТП-81 Ф-3 | 0.38 | 2021-01-18 13:30 | 2021-01-18 13:45 | П | 0.25 | ВЛ-0.4 кВ, фид. ул.Красная звезда 4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | о.ж. лист №6 |  |  | 1
55 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП40 Ф. ул. Мичурина | 0.38 | 2021-01-18 15:45 | 2021-01-18 16:35 | В | 0.83333 | ВЛ Ф. ул. Мичурина |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 18.01.2021, стр 175, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
56 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Новки ВЛ-35 кВ КАМЗ-1 на ПС "КаМЗ" | 10 (10.5) | 2021-01-18 11:03 | 2021-01-18 11:31 | В | 0.46667 | Ф-1001;Ф-1002;Ф-1003;Ф-1005 ТП-2,20,21,22,38,43 КВЛ |  | 1-шк | 728 | 0 | 1 | 726 | 0 | 0 | 0 | 727 | 1 | 2509 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.01.2021г., акт №1 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
57 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "КЭЗ", ф.627, 637, 641 | 6 (6.3) | 2021-01-18 11:05 | 2021-01-18 11:21 | В | 0.26667 | ф.627, 637, 641, ТП-23а, 28, 59, 128, 192, 233, 86, 180, 156, 56, 44, 30, 57, 23, 189, 73, 10, 175, 67, 148, 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187, ТП-КЗ (абонентская) | д.с.-5, кот.-7, м.у.-2, КНС-3 |  | 1053 | 0 | 34 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 1 | 3788 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.01.2021, №7 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
58 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4 кВ Ф.7 | 0.38 | 2021-01-18 15:30 | 2021-01-18 18:15 | П | 2.75 | ТП-17 ВЛ 0,4 кВ Ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 12 18.01.2021 |  |  | 1
59 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23 г.Судогда ф- заречная | 0.38 | 2021-01-18 15:03 | 2021-01-18 15:30 | В | 0.45 | ВЛ Ф-Заречная |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 43 |  | №6 18.01.2021. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
60 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 8 | 0.38 | 2021-01-18 16:11 | 2021-01-18 16:11 | В | 0 | ТП 12, ф. 4 - ул. Папанинцев, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 11 ж.з. от 18.01 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
61 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-01-18 22:10 | 2021-01-18 22:30 | В | 0.33333 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 12 ж.з. от 18.01 | 3.4.14 | 4.21 | 1
62 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-01-18 11:36 | 2021-01-18 11:56 | П | 0.33333 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
63 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-01-18 13:50 | 2021-01-18 14:24 | П | 0.56667 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 32 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
64 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-390, ул.Добросельская, 217 | 0.22 | 2021-01-18 09:10 | 2021-01-18 09:40 | В | 0.5 | ТП-390, Т-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 |  | 18.01.2021, стр. 19 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
65 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-811, мкр.Лесной, 9а | 0.22 | 2021-01-18 16:00 | 2021-01-18 16:55 | В | 0.91667 | ТП-811, фид.Лесная д.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 18.01.2021, стр. 19 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
66 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | п.г.т.Ставрово ТП-1 ф.3 | 0.38 | 2021-01-19 14:10 | 2021-01-19 15:05 | П | 0.91667 | ВЛ-0.4 кВ, фид.3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  | о.ж. лист №7 |  |  | 1
67 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-01-19 14:20 | 2021-01-19 14:45 | П | 0.41667 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
68 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-01-20 13:30 | 2021-01-20 14:30 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 6/0,4 кВ № 33 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
69 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Воровского ф- Комсомольская | 0.38 | 2021-01-21 10:00 | 2021-01-21 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. Комсомольская |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 |  | 21.01.2021. лист.№42 ЖЗ |  |  | 1
70 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23г Судогда ф- К.Маркса | 0.38 | 2021-01-21 10:00 | 2021-01-21 12:00 | П | 2 | ВЛ фид.К.Маркса |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 |  | 21.01.2021. лист.№42 ЖЗ |  |  | 1
71 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-1 | 6 (6.3) | 2021-01-21 09:00 | 2021-01-21 11:00 | П | 2 | ТП-76, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
72 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 933 мкр. Милино | 10 (10.5) | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 12:00 | П | 3 | КТП 933 , Тр-ор |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
73 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 661 ул. Всесвятская 10 | 10 (10.5) | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 12:00 | П | 3 | ТП 661 |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
74 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1"Вокзальная левая", ф.2 "Вокзальная правая" | 0.38 | 2021-01-22 10:30 | 2021-01-22 12:00 | П | 1.5 | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1"Вокзальная левая", ф.2 "Вокзальная правая" |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 74.8 |  |  |  |  | 1
75 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2021-01-22 12:00 | 2021-01-22 13:00 | П | 1 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 32.34 |  |  |  |  | 1
76 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" ТП№24-КТП№1 | 10 (10.5) | 2021-01-22 14:00 | 2021-01-22 15:00 | П | 1 | КТП-1, КТП-16 |  |  | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 86.46 |  |  |  |  | 1
77 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Школьная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
78 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т.Ставрово ТП-1ф.4 | 0.38 | 2021-01-23 13:30 | 2021-01-23 14:40 | В | 1.1667 | ТП-1 ф.4 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 |  | о.ж. лист №8 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 1
79 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-26 ф.5 | 0.38 | 2021-01-23 15:30 | 2021-01-23 17:10 | В | 1.6667 | ТП-26 ф.5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | о.ж. лист №9 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 1
80 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-10 ф.3 | 0.38 | 2021-01-23 17:10 | 2021-01-23 17:50 | В | 0.66667 | ТП-10 ф.3 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 100 |  | о.ж. лист №9 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 1
81 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.103 | 10 (10.5) | 2021-01-24 15:16 | 2021-01-24 15:48 | В | 0.53333 | ТП-31, 19, 126, 72, 118, 54, 20, 29, 123 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 200 |  | АКТ №2 ОТ 24.01.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1
82 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.103 | 10 (10.5) | 2021-01-24 15:16 | 2021-01-24 18:08 | В | 2.8667 | тп-31, 19, 126. |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | АКТ №2 ОТ 24.01.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1
83 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1024 от РП №1 | 10 (10.5) | 2021-01-25 00:50 | 2021-01-25 01:35 | В | 0.75 | ТП-6, 7, 40, 42, 44, 47, 55, 56, 59, 115. |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 600 |  | акт №3 от 25.01.21 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
84 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 9 ул. Студеная гора д.7 | 0.38 | 2021-01-23 22:50 | 2021-01-23 23:45 | В | 0.91667 | ТП 9 КВЛ 0,4 КВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 24.01.2021, стр 23 Ж.З. | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
85 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 193 ул. Горького 79 | 0.38 | 2021-01-24 12:40 | 2021-01-24 15:50 | В | 3.1667 | ТП 193 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 24.01.2021, стр 23 Ж.З. | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 1
86 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 9 ул. Студеная гора д.7 | 0.38 | 2021-01-25 03:10 | 2021-01-25 11:30 | В | 8.3333 | ТП 9 КВЛ 0,4 КВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 25.01.2021, стр 24 Ж.З. | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
87 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-01-23 19:15 | 2021-01-23 22:05 | В | 2.8333 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.01.2021г., акт №2 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
88 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-01-23 23:03 | 2021-01-23 23:32 | В | 0.48333 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.01.2021г., акт №3 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
89 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-01-24 13:26 | 2021-01-24 14:07 | В | 0.68333 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.01.2021г., акт №4 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
90 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2021-01-24 07:15 | 2021-01-24 09:40 | В | 2.4167 | ТП-10 ВЛ 0,4 кВ Ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 14 24.01.2021 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 1
91 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-01-23 03:20 | 2021-01-23 04:15 | В | 0.91667 | ТП-15, 16, 22, Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Капитал Магнезит | №7 23.01.2021. лист.№113 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
92 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-55, ф.10, ул. Комиссарова- ул. Дегтярева | 0.38 | 2021-01-23 09:00 | 2021-01-23 10:10 | В | 1.1667 | ТП-55, ф.10, ВЛ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 95 |  | 23.01.2021, стр.154, АЖ, №8 | 3.4.8 | 4.4 | 0
93 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-55, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-01-24 10:00 | 2021-01-24 14:00 | П | 4 | ТП-55, РУ-0,4 кВ, ТМ | шк.-1 |  | 95 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 255 |  |  |  |  | 1
94 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-106, ф.2, ул. Луговая, д.15 | 0.38 | 2021-01-24 15:30 | 2021-01-24 16:30 | В | 1 | ТП-106, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 24.01.2021, стр.154, АЖ, №9 | 3.4.13 | 4.13 | 1
95 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ , яч.4,ф.ул. Томаровича.д.5-7-9 | 0.38 | 2021-01-25 09:50 | 2021-01-25 14:50 | П | 5 | КВЛ-0,4кВ ф. ул. Томаровича д.5-7-9 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | 22.01.2021, стр 185, ОЖ |  |  | 1
96 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2021-01-25 09:00 | 2021-01-25 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Школьная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
97 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-30(ул. Интернациональная 18) | 6 (6.3) | 2021-01-25 09:00 | 2021-01-25 10:30 | П | 1.5 | ТП-30 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1
98 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-55( ул. Орджоникидзе 52) | 10 (10.5) | 2021-01-25 13:30 | 2021-01-25 15:00 | П | 1.5 | ТП-55 |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
99 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП 6 | 6 (6.3) | 2021-01-25 17:56 | 2021-01-25 19:25 | В | 1.4833 | ТП562, ТП598, ТП119, ТП34, ТП74, ТП582, ТП13, ТП60, ТП126, ТП149, ТП429, ТП110, ТП40, ТП24, ТП81, ТП436, ТП128, ТП15, ТП102, ТП61, ТП279 |  | м.у.-5, д.с.-1 | 111 | 0 | 6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1400 |  | 25.01.2021, №8, стр. 6 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
100 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 279 ул.Северная 32 | 6 (6.3) | 2021-01-26 13:00 | 2021-01-26 15:00 | П | 2 | ТП 279 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
101 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул.Дворянская 8 | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 12:00 | П | 3 | ТП 190 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
102 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 21 ул.Кирова 5 | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 16:00 | П | 7 | РП 21 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
103 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. ул. Новая | 0.38 | 2021-01-25 19:40 | 2021-01-25 21:00 | В | 1.3333 | ВЛ Ф. ул. Новая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 25.01.2021, стр 182, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
104 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1021 от РП №1 | 10 (10.5) | 2021-01-25 12:14 | 2021-01-25 12:30 | В | 0.26667 | ТП-104, 9, 45,13, 87, 48. 10 |  |  | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 143 |  | акт №4 от 25.01.21 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0
105 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-63, ф.2, ул. Димитрова, д.2 | 0.38 | 2021-01-25 11:45 | 2021-01-25 13:30 | В | 1.75 | ТП-63, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 25.01.2021, стр.154, АЖ, №10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
106 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-99, ф.2, ул. Ватутина, д. 53 | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 12:00 | П | 3 | ТП-99, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
107 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1025 Вл-10 кВ ТП-34;ТП-35;ТП-44;ТП-724 | 10 (10.5) | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 12:00 | П | 3 | ТП-34;ТП-35;ТП-44;ТП-724 ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
108 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-01-25 13:35 | 2021-01-25 14:05 | П | 0.5 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 14 25.01.2021 |  |  | 1
109 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-01-25 14:10 | 2021-01-25 16:20 | В | 2.1667 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ Ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 14 25.01.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
110 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 15:40 | П | 0.96667 | ТП-36 ВЛ 0,4 кВ Ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 15 25.01.2021 |  |  | 1
111 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4 кВ Ф.9 РЩТП1.1.2 | 0.38 | 2021-01-25 16:55 | 2021-01-25 17:25 | В | 0.5 | РЩТП1.1.2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 15 25.01.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
112 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-26 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
113 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-85,ВЛ фид. "Ул. Коммунистическая" | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "Ул. Коммунистическая" от ТП 10/0,4 кВ № 85 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
114 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" | 0.38 | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-26 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" от ТП 10/0,4 кВ № 75 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
115 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 23, ф. 6 - ул. Победы, 8а автомойка, ангар | 0.38 | 2021-01-25 07:50 | 2021-01-25 11:50 | В | 4 | ТП 23, ф. 6 - ул. Победы, 8а (автомойка, рынок, гаражи, склады, автобаза) |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |  | № 15 ж.з. от 25.01 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
116 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-01-04 18:55 | 2021-01-04 20:15 | В | 1.3333 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 19 ж.з. от 25.01 | 3.4.14 | 4.21 | 1
117 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул.Дворянская 8 | 0.38 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 12:00 | П | 3 | ТП 190 РУ 0,4 кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
118 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 80 ул.Гороховая 9 | 6 (6.3) | 2021-01-27 09:30 | 2021-01-27 11:30 | П | 2 | ТП 80 РУ 0,4 кВ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
119 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 332 Суздальский прт. 17 | 0.38 | 2021-01-26 17:00 | 2021-01-26 22:50 | В | 5.8333 | ТП 322 КЛ 0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 26.01.2021, стр 25 Ж.З. | 3.4.7 | 4.12 | 1
120 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.12, ул 1-я Всегодическая д.11 | 0.38 | 2021-01-26 19:30 | 2021-01-27 10:00 | В | 14.5 | ТП-6, ф.12, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 26.01.2021, стр.156, АЖ, №11 | 3.4.13 | 4.13 | 1
121 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РТП-708 Ф-1033 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 09:00 | П | 0 | РТП-708 Ф-1033 ВЛ-10 кВ опора №17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
122 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая, 5 | 0.22 | 2021-01-27 07:00 | 2021-01-27 12:00 | В | 5 | ТП 38, ф. 7, 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 21 ж.з. от 27.01 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
123 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2021-01-27 10:00 | 2021-01-27 12:00 | П | 2 | ТП-39,52,156,157,21,22,23,85,43,831 |  |  | 614 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 510 |  | о.ж.лист №12 |  |  | 1
124 | ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ТП-44 Ф-3 | 0.38 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 12:00 | П | 3 | ТП-44 Ф-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |  | о.ж.лист №12 |  |  | 1
125 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-28 ф.4 | 0.38 | 2021-01-26 23:30 | 2021-01-27 11:45 | В | 12.25 | ТП-28 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист №12 | 3.4.13 | 4.4, 4.12 | 1
126 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-54(ул. Менделееве 21) | 10 (10.5) | 2021-01-27 08:30 | 2021-01-27 11:00 | П | 2.5 | ТП-54 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
127 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Красных партизан" | 0.38 | 2021-01-27 13:30 | 2021-01-27 15:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Красных партизан" от ТП 10/0,4 кВ № 9 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
128 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-01-27 02:05 | 2021-01-27 03:50 | В | 1.75 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | 948 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 844.14 |  | №5, 27.01.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
129 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1013 | 10 (10.5) | 2021-01-27 14:15 | 2021-01-27 15:30 | П | 1.25 | ТП-26,128. |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 |  | о.ж. лист №13 |  |  | 1
130 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.20 | 0.38 | 2021-01-27 09:20 | 2021-01-27 09:53 | В | 0.55 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 16 27.01.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
131 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2021-01-27 12:37 | 2021-01-27 14:45 | П | 2.1333 | ТП-36 ВЛ 0,4 кВ Ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 16 27.01.2021 |  |  | 1
132 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-117, Т-2 | 10 (10.5) | 2021-01-26 23:40 | 2021-01-27 00:30 | В | 0.83333 | ТП-117, Т-2 |  | Ж.д-1, орг. - 8 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |  | 26.01.2021, ОЖ л. 21, акт 1/01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
133 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" ТП-27, РУ-10кВ,отход на ТП-62 | 10 (10.5) | 2021-01-27 14:35 | 2021-01-27 14:50 | В | 0.25 | ТП -48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58 |  |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 130 |  | №204от 27.01.2021г. | 3.4.7 | 4.3 | 1
134 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1025 Вл-10 кВ ТП-34;ТП-35;ТП-44;ТП-724 | 10 (10.5) | 2021-01-28 09:00 | 2021-01-28 12:00 | П | 3 | ТП-34;ТП-35;ТП-44;ТП-724 ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
135 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.5, ул Хвойная д.68 | 0.38 | 2021-01-27 12:55 | 2021-01-27 13:45 | В | 0.83333 | ТП-200, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.01.2021, стр. 156, АЖ, №12 | 3.4.13 | 4.13 | 1
136 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.5, ул Хвойная д.76 | 0.38 | 2021-01-27 19:00 | 2021-01-28 10:00 | В | 15 | ТП-200, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.01.2021, стр.156, АЖ, №13 | 3.4.13 | 4.13 | 1
137 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-38, РУ-0,4кВ, 1 СШ | 0.38 | 2021-01-28 13:30 | 2021-01-28 16:00 | П | 2.5 | ТП-38, РУ-0, 4кВ, 1 СШ |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1
138 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а | 0.38 | 2021-01-29 09:00 | 2021-01-29 11:00 | П | 2 | РП 30, Т-1 |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
139 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 648, мкр.Юрьевец, ул.Березовая, 15г | 0.38 | 2021-01-29 09:00 | 2021-01-29 14:00 | П | 5 | ТП 648, ф.ВЛ-2 ул.Неповторимая, 10-20, ГСК |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
140 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.4, ул Славянская д.6 | 0.38 | 2021-01-28 15:35 | 2021-01-28 17:30 | В | 1.9167 | ТП-200, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.01.2021, стр.156, АЖ, №14 | 3.4.13 | 4.13 | 1
141 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2021-01-28 09:10 | 2021-01-28 10:45 | П | 1.5833 | ТП-21 ВЛ 0,4 кВ Ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 17 28.01.2021 |  |  | 1
142 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1г Судогда ф- Банк | 0.38 | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 11:00 | П | 1 | ВЛ ул. Бол.Советский |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22.7 |  | 29.01.2021. лист.№115 ОПЖ |  |  | 1
143 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22а ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ул. Октябрьская | 0.38 | 2021-01-31 11:35 | 2021-01-31 13:34 | В | 1.9833 | ТП-22а ВЛ-0,4 кВ Ф-7 ул. Октябрьская |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 21 |  | 31.01.2021 Акт №5 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
144 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2021-01-29 11:25 | 2021-01-29 12:30 | П | 1.0833 | ТП-20 ВЛ 0,4 кВ Ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 17 29.01.2021 |  |  | 1
145 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ, Ф-1,яч-5 | 10 (10.5) | 2021-01-31 | 2021-01-31 01:00 | В | 1 | ТП:16, 27, 3, 48, 46-аб, 92, 57-аб, 20-аб, 58, 43, 8-аб, 56, 104, 89, 62, 15-аб, 25-аб, 60, 93. |  |  | 1124 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 0 | 1050 |  | №125 от 31.01.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
146 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-01 10:00 | 2021-02-01 14:00 | П | 4 | ТП-2 РУ-0,4кВ фидер ул.Владимирский проезд,ул.Будённого |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 1
147 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4 кВ Ф.7 | 0.38 | 2021-02-01 10:00 | 2021-02-01 10:35 | В | 0.58333 | ТП-15 ВЛ 0,4 кВ Ф.7 |  | Кот.-1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 |  | ОЖ- лист 18 01.02.2021 | 3.4.7.2 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
148 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 192 ул. Чайковского 48 | 0.38 | 2021-02-01 11:50 | 2021-02-01 12:45 | В | 0.91667 | ТП 192 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 01.02.2020, стр 29 Ж.З. | 3.4.13 | 4.4 | 1
149 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 269 ул. Островского 66 | 0.38 | 2021-02-01 18:45 | 2021-02-01 19:00 | В | 0.25 | ТП 269 РУ 6 кВ |  | кот.-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  | 01.02.2020, стр 30 Ж.З. | 3.4.14 | 4.21 | 1
150 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 609 ул. Центральная 2г | 10 (10.5) | 2021-02-02 03:14 | 2021-02-02 03:45 | В | 0.51667 | ТП 609 Т-2 |  | кот.-1, кнс-1, м.у.-1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 |  | 02.02.2020, акт № 10 | 3.4.7 | 4.12 | 1
151 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2021-02-01 16:12 | 2021-02-01 17:10 | В | 0.96667 | ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | 01.02.2021, стр 196, ОЖ | 3.4.7 | 4.4 | 1
152 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-02 10:00 | 2021-02-02 14:00 | П | 4 | ТП-2 РУ-0,4кВ фидер ул.Владимирский проезд,ул.Будённого |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 1
153 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 11:30 | П | 2.5 | ТП-87, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
154 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС Берково ВЛ-10кВ Ф-1001 ТП-45 | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 14:00 | П | 5 | Ф-1001 ТП-45 ПС Берково |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
155 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 10:00 | П | 1 | ВЛ-10 кВ ф. 1004 ПС Симаково |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
156 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 10 (10.5) | 2021-02-02 12:00 | 2021-02-02 13:00 | П | 1 | ВЛ-10 кВ ф. 1004 ПС Симаково |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
157 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 10:00 | П | 1 | ТП-761 ВЛ-10 кВ ф. 1004 ПС Берково |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
158 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2021-02-02 12:00 | 2021-02-02 13:00 | П | 1 | ТП-761 ВЛ-10 кВ ф. 1004 ПС Берково |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
159 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2021-02-02 14:00 | 2021-02-02 14:23 | П | 0.38333 | ТП-3 ВЛ 0,4 кВ Ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 18 02.02.2021 |  |  | 1
160 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ТП-211, ф.11, ул Социалистическая д.13, 15, пр-д Урожайный, д. 4 | 0.38 | 2021-02-03 03:05 | 2021-02-03 12:00 | В | 8.9167 | ТП-211, ф.11,КВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |  | 03.02.2021, стр.158, АЖ, №15 | 3.4.14 | 4.21 | 1
161 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 503, .Октябрьский пр-кт 45 | 6 (6.3) | 2021-02-03 09:00 | 2021-02-03 12:00 | П | 3 | ТП-503 РУ 6 кВ , РУ 0.4 кВ секц Т-1 , камера Т-1 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
162 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 133 дом № 11 СНТ (в р-не ул.Дмитровская слобода) | 0.38 | 2021-02-02 21:20 | 2021-02-03 12:00 | В | 14.6667 | ТП 133, ф.ВЛ-1 ул.Дмитриевская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.02.2021 , стр 31 Ж.З. | 3.4.14 | 4.12 | 1
163 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда ф- Горького | 0.38 | 2021-02-02 15:02 | 2021-02-02 15:45 | В | 0.71667 | ТП-29 ВЛ ул.Горького |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 44 |  | №8 02.02.2021. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
164 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ, яч.4, ф.ул.Магистральная | 0.22 | 2021-02-03 13:30 | 2021-02-03 15:30 | П | 2 | ВЛИ-0.4кВ,ул. 50лет Октября |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
165 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2021-02-03 09:00 | 2021-02-03 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП-6/0,4 кВ № 18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
166 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-02-03 10:15 | 2021-02-03 11:30 | П | 1.25 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
167 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид."Ул. Щербакова" | 0.38 | 2021-02-03 13:30 | 2021-02-03 14:30 | П | 1 | ВЛ фид."Ул. Щербакова" от ТП6/0,4 кВ №27 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
168 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-02-03 14:30 | 2021-02-03 16:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 кв № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
169 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-02-03 06:15 | 2021-02-03 06:30 | В | 0.25 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 32 ж.з. от 03.02 | 3.4.14 | 4.21 | 1
170 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Бавлены, ф. 1009 - ЦРП БЭЗ п. Бавлены | 10 (10.5) | 2021-02-03 01:35 | 2021-02-03 02:15 | В | 0.66667 | ТП Больница, Поселок, КТП 5 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 350 |  | стр. 49 о.ж. от 03.02 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
171 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-02-03 09:00 | 2021-02-03 13:00 | П | 4 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
172 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-37 Ф-3 | 0.38 | 2021-02-03 12:30 | 2021-02-03 13:35 | В | 1.0833 | ТП-37 Ф-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |  | о.ж.лист №17 | 3.4.7 | 4.4 | 1
173 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48 Ф-1 | 0.38 | 2021-02-03 21:00 | 2021-02-03 21:35 | В | 0.58333 | ТП-48 Ф-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |  | о.ж.лист №18 | 3.4.7 | 4.4 | 1
174 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ТП-211, ф.11, ул Социалистическая д.13, 15, пр-д Урожайный, д. 4 | 0.38 | 2021-02-03 03:05 | 2021-02-03 12:50 | В | 9.75 | ТП-211, ф.11,КВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 |  | 03.02.2021, стр.158, АЖ, №15 | 3.4.7 | 4.12 | 1
175 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-213, ф.4, ул Пионерская д.13 | 0.38 | 2021-02-03 15:15 | 2021-02-03 16:30 | В | 1.25 | ТП-213, ф.4 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 |  | 03.02.2021, стр.158, АЖ, №16 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
176 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда ф- Бякова | 0.38 | 2021-02-04 10:00 | 2021-02-04 13:00 | П | 3 | ТП-14 ВЛ ул.Бякова |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38.7 |  | 04.02.2021. лист.№116 ОПЖ |  |  | 1
177 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ,ф.ул Совхозная | 0.38 | 2021-02-04 09:00 | 2021-02-04 11:00 | П | 2 | ТП-22 РУ-0,4кВ фидер ул.Совхозная |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
178 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ ,ф. ул.Магистральная | 0.38 | 2021-02-04 13:30 | 2021-02-04 16:00 | П | 2.5 | ТП-22 РУ-0,4кВ фидер ул.Магистральная |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
179 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-04 12:00 | 2021-02-04 13:00 | П | 1 | ТП-13 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
180 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-163, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-02-04 10:05 | 2021-02-04 10:50 | В | 0.75 | ТП-163, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | д.с.-1, кот.-1 |  | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 294 |  | 04.02.2021, стр.163, ОЖ, №17 | 3.4.13 | 4.21 | 1
181 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-91, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-02-05 09:30 | 2021-02-05 12:00 | П | 2.5 | ТП-91, ВЛ-6 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
182 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-78, ВЛ фид. "ул. Окружная 6" | 0.38 | 2021-02-05 09:00 | 2021-02-05 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Окружная 6" от ТП 6/0,4 кВ № 78 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
183 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб."А" | 6 (6.3) | 2021-02-05 09:00 | 2021-02-05 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб."А" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
184 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.12, ул. 2-я Всегодическая, д.20 | 0.38 | 2021-02-07 23:30 | 2021-02-08 00:50 | В | 1.3333 | ТП-6, ф.12, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 07.02.2021, стр.158, АЖ, №18 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
185 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-02-05 11:50 | 2021-02-05 12:10 | П | 0.33333 | ТП-11 ВЛ 0,4 кВ Ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 20 05.02.2021 |  |  | 1
186 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, пос. Труда | 0.38 | 2021-02-05 23:50 | 2021-02-06 00:40 | В | 0.83333 | ТП 65, пос. Труда |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 33 ж.з. от 05.02 | 3.4.14 | 4.21 | 1
187 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 8 - ул. Котовского, 4 | 0.22 | 2021-02-06 09:40 | 2021-02-06 10:40 | В | 1 | ТП 38, ф. 7, 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 34 ж.з. от 06.02 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
188 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 3 - ул. Маяковского, Чухновского | 0.38 | 2021-02-07 20:30 | 2021-02-07 21:40 | В | 1.1667 | ТП 5, ф. 3 - ул. Маяковского, Чухновского |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | № 35 ж.з. от 07.02 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
189 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская | 0.38 | 2021-02-07 21:20 | 2021-02-07 22:20 | В | 1 | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | № 36 ж.з. от 07.02 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
190 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | оп.21 ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) | 2021-02-05 23:43 | 2021-02-05 23:45 | В | 0.033333 | ТП8 ТП9 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 |  | №206 от 05.02.2021 | 3.4.7 | 4.3 | 1
191 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-157, ф.4, ТП-222, ф.5, ул. Еловая, д.94/1 | 0.38 | 2021-02-08 10:00 | 2021-02-08 11:00 | П | 1 | ТП-157, ф.4, ТП-222, ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
192 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС"Октябрьская" Ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-02-08 14:09 | 2021-02-08 14:42 | П | 0.55 | ТП6, ТП10,ТП118 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
193 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск РП-3 ф.1005 | 10 (10.5) | 2021-02-09 15:19 | 2021-02-09 15:35 | П | 0.26667 | ТП- 156, 157, 39, 52, 21, 22, 23, 43, 85 |  |  | 827 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 540 |  | о.ж. лист.20 |  |  | 1
194 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Воровского ф- Северная | 0.38 | 2021-02-10 10:00 | 2021-02-10 12:00 | П | 2 | ТП-3 ВЛ ул.Школьная |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 67 |  | 02.02.2021. лист.№117ОПЖ |  |  | 1
195 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2021-02-10 12:00 | 2021-02-10 13:00 | П | 1 | ТП-37 РУ-0,4кВ яч.5 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
196 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 3 - ул. Маяковского, Чухновского | 0.38 | 2021-02-09 17:25 | 2021-02-09 17:55 | В | 0.5 | ТП 5, ф. 3 - ул. Маяковского, Чухновского |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  | № 37 ж.з. от 09.02 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
197 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП27 Ф 1 | 0.38 | 2021-02-10 13:30 | 2021-02-10 14:30 | П | 1 | ТП27, ВЛ-0,4 кВ, Ф.1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | ож. лист.№21 |  |  | 1
198 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 .ВЛ-0,4кВ ф.ул.Коммунальная | 0.22 | 2021-02-10 20:40 | 2021-02-10 21:00 | В | 0.33333 | ВЛ -0,22 ул Коммунальная д.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |  | 10.02.2021стр.208 ОЖ | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
199 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ 6 кВ ф.2 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-02-10 13:35 | 2021-02-10 14:42 | П | 1.1167 | ТП-14 РУ 0,4 кВ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 22 10.02.2021 |  |  | 1
200 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4 кВ ф.2 | 0.38 | 2021-02-10 17:55 | 2021-02-10 18:30 | П | 0.58333 | ТП-31 ВЛ 0,4 кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 22 10.02.2021 |  |  | 1
201 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-02-10 23:10 | 2021-02-10 23:54 | В | 0.73333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 25 10.02.2021. лист.№118 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
202 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 | 10 (10.5) | 2021-02-10 16:25 | 2021-02-10 17:07 | В | 0.7 | ТП : 60(Т-1), 15(Т-1), 5, 43(Т-1), 10, 95(Т-1), 58(Т-1,2), 93(Т-2), 7, 26(Т-1), 64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Котельные -2, больницы-2, поликлиники-1, ж.д.-1 | 598 | 0 | 6 | 592 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 2100 |  | 10.02.2021, ОЖ л. 28, акт 1/02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
203 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ ф.11 | 0.38 | 2021-02-11 14:03 | 2021-02-11 14:15 | П | 0.2 | ТП-11 ВЛ 0,4 кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 22 11.02.2021 |  |  | 1
204 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-11 15:00 | 2021-02-11 15:30 | П | 0.5 | ТП-2 |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 85 |  | 11.02.2021стр.209 ОЖ |  |  | 1
205 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 .ВЛ-0,4кВ ф.ул.Гражданская | 0.22 | 2021-02-11 15:25 | 2021-02-11 16:30 | В | 1.0833 | ТП-22 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 64 |  | 11.02.2021стр.209 ОЖ | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 0
206 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 | 10 (10.5) | 2021-02-12 09:00 | 2021-02-12 15:00 | П | 6 | КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
207 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2021-02-12 08:17 | 2021-02-12 10:45 | В | 2.4667 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №10 12.02.2021. лист.№119 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
208 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-16 Ф-1 | 0.38 | 2021-02-14 13:50 | 2021-02-14 14:35 | В | 0.75 | ТП-16 Ф-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 |  | о.ж.лист №22 | 3.4.8 | 4.4 | 1
209 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 1 Ф. ул. Садовая | 0.38 | 2021-02-12 17:30 | 2021-02-12 18:10 | В | 0.66667 | ВЛ Ф. ул. Садовая |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | 12.02.2021, стр 196, ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
210 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ ф.11 | 0.38 | 2021-02-12 10:22 | 2021-02-12 11:33 | П | 1.1833 | ТП-2 ВЛ 0,4 кВ ф.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 23 12.02.2021 |  |  | 1
211 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1003 ТП-2 | 0.38 | 2021-02-12 14:00 | 2021-02-12 14:30 | В | 0.5 | ТП-2 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 144 |  | 12.00.2021 Акт №6 | 3.4.14 | 4.10 | 1
212 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1012 | 10 (10.5) | 2021-02-13 04:20 | 2021-02-13 08:00 | В | 3.6667 | ТП-1, 4, 7, 11, 13, 17, 23, 36, 49 КВЛ |  |  | 441 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 1025 |  | 13.02.202 Акт №7 | 3.4.14 | 4.21 | 1
213 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-1033 ТП-12,25,26,39,40,42 | 10 (10.5) | 2021-02-13 04:20 | 2021-02-13 08:23 | В | 4.05 | Ф-1033 ТП-12, 25, 26, 39, 40, 42, КВЛ |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 124 |  | 13.02.2020г., акт 8 | 3.4.14 | 4.21 | 1
214 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 п.Андреево ф- Лесозаводская | 0.38 | 2021-02-13 14:10 | 2021-02-13 15:00 | В | 0.83333 | ТП-9 КЛ ул.Лесозаводская |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 64 |  | №11 13.02.2021. лист.№16 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
215 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская | 0.38 | 2021-02-13 05:40 | 2021-02-13 09:00 | В | 3.3333 | ТП 38, ф. 11 - ул. Красноармейская |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  | № 39 ж.з. от 13.02 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
216 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП1 (Кр.Окт)фидер ул.Комсомольская | 0.38 | 2021-02-13 04:20 | 2021-02-13 05:00 | В | 0.66667 | ВЛ фидер ул. Комсомольская |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |  | 13.02.2021стр.211 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 0
217 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП16 фидер ул.Пушкина | 0.38 | 2021-02-13 05:00 | 2021-02-13 05:35 | В | 0.58333 | ВЛ фидер ул. Пушкина |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 |  | 13.02.2021стр.211 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 0
218 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП3 фидер ул.Б.Московская | 0.38 | 2021-02-13 05:10 | 2021-02-13 05:55 | В | 0.75 | ВЛ фидер ул. Б.Московская, Ленина |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 |  | 13.02.2021стр.211 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 0
219 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 фидер ул.Ленинградская | 0.22 | 2021-02-13 06:30 | 2021-02-13 12:30 | В | 6 | ВЛ фидер ул.Ленинградская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 13.02.2021стр.212 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 0
220 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП3 фидер ул.Б.Московская, ул.Б.Московская д.53 | 0.38 | 2021-02-13 05:10 | 2021-02-13 11:20 | В | 6.1667 | ВЛ фидер ул. Б.Московская, Ленина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.02.2021стр.212 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 0
221 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 ул.Станционная | 0.38 | 2021-02-13 19:00 | 2021-02-13 21:00 | В | 2 | ВЛ фидер ул.Станционная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 13.02.2021стр.212 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 0
222 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 ул.Ленинградская | 0.38 | 2021-02-13 09:30 | 2021-02-13 12:20 | В | 2.8333 | ВЛ фидер ул.Ленинградская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |  | 13.02.2021стр.212 ОЖ | 3.4.12 | 4.13 | 0
223 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП10 (ОАО"РЖД") | 0.38 | 2021-02-15 10:00 | 2021-02-15 15:00 | П | 5 | ТП10 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) |  |  |  | 1
224 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 3 подъезд" | 0.38 | 2021-02-15 09:00 | 2021-02-15 15:00 | П | 6 | КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 3 подъезд" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
225 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 | 10 (10.5) | 2021-02-15 09:00 | 2021-02-15 15:00 | П | 6 | КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
226 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-02-13 03:20 | 2021-02-13 04:57 | В | 1.6167 | КТП-21 тр-р №2, ТП-31 тр-р №1, ТП-30, КТП-6 тр-р №2, КТП-5, КТП-32, КТП-26, КТП-7.1, КТП-7.2 | орг.-1 |  | 495 | 0 | 2 | 492 | 0 | 0 | 0 | 494 | 1 | 1113.86 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №6, 13.02.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
227 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1010 ПС "Базовая" КЛ-10 кВ ПС Базовая-РТП-250 | 10 (10.5) | 2021-02-14 08:15 | 2021-02-14 08:50 | В | 0.58333 | ТП-3 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1, вод.-1 | 294 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 784.08 |  | №7, 14.02.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
228 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | РП-9, ф.72, ТП-197, ТП-158 (ТМ-2) | 6 (6.3) | 2021-02-16 09:10 | 2021-02-16 10:00 | В | 0.83333 | ф.72, ТП-158 (ТМ-2), ТП-197 (КЭСР) | д.с.-1 |  | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 153 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 16.02.2021, №19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
229 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ЦРП-4, ф.66, от ЦРП-4 до РП-1 | 6 (6.3) | 2021-02-17 04:00 | 2021-02-17 05:00 | В | 1 | ф.6003, ТП-217,195,246,171,152, 172, ТП-190 (КЭСР), КЛ | д.с.-2, шк.-1, кот.-1, ЦТП-2, м.у.-1 |  | 106 | 0 | 14 | 91 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 869 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 17.02.2021, №20 | 3.4.7 | 4.12 | 1
230 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1032 КТП14, ТП152 - ТП435 | 10 (10.5) | 2021-02-16 20:25 | 2021-02-16 21:20 | В | 0.91667 | ТП14, ТП386, ТП772, ТП152 |  | кот.-1 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 750 |  | 16.02.2021 № 11, стр.24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
231 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 2 подъезд" | 0.38 | 2021-02-17 09:00 | 2021-02-17 13:00 | П | 4 | КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 2 подъезд" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
232 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, ф.3, ул Гоголя д.26 | 0.38 | 2021-02-17 19:35 | 2021-02-17 20:30 | В | 0.91667 | ТП-51, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 17.02.2021, стр.160, АЖ, №21 | 3.4.13 | 4.13 | 1
233 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2021-02-18 14:00 | 2021-02-18 16:00 | П | 2 | ТП-1, 2, 3, 4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 18.02.2021. лист.№120 ОПЖ |  |  | 1
234 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 9 | 6 (6.3) | 2021-02-17 14:15 | 2021-02-17 17:40 | В | 3.4167 | ТП 7, ТП 22, ТП 79, ТП 86, ТП 85, ТП 84, ТП 84А, ТП 99, ТП 99а, ТП 99б, ЦРП 3, ТП 91, ТП 87, ТП 37 Т2, ТП 90 Т2, ТП 38, ТП 103 |  | шк. - 1 | 834 | 0 | 2 | 832 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 2000 |  | стр. 58 о.ж., акт № 01-21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
235 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-118, ул.Студеная гора, 44б | 0.38 | 2021-02-17 07:30 | 2021-02-17 16:00 | В | 8.5 | ТП-118, РУ-0,4 кВ, фид.пр-т Ленина, 8а (инст.усоверш.уч.) ВИП КРО |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 17.02.2021 № 11, стр.24 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
236 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка, ТП13, Ф 3 | 0.38 | 2021-02-19 09:00 | 2021-02-19 10:30 | П | 1.5 | ТП 13, Ф 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  | ож. лист.№24 |  |  | 1
237 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул. Ново гончарный пер. 1Б | 0.38 | 2021-02-19 16:00 | 2021-02-19 18:10 | В | 2.1667 | ТП 190 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | 19.02.2021 стр.42 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
238 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 321 ул. Кр. Выселки 48а | 0.38 | 2021-02-19 11:26 | 2021-02-19 11:50 | В | 0.4 | ТП 321 ВЛ-0,4кВ фид. Ул.16-лет Октября |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 150 |  | 19.02.2021 стр.42 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
239 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1(Кр. Окт.) РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-02-19 14:00 | 2021-02-19 15:00 | П | 1 | ТП-1 |  |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
240 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-13, Ф.3 | 0.38 | 2021-02-20 09:40 | 2021-02-20 10:40 | П | 1 | ТП-13, Ф.3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |  | ож. лист.№24 |  |  | 1
241 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП5 Ф.ул.Толстого | 0.38 | 2021-02-23 17:05 | 2021-02-24 01:45 | В | 8.6667 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 40 |  | 24.02.2021, стр 204, ОЖ | 3.4.8.2 | 4.14, 4.4 | 0
242 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.725 ТП185 | 6 (6.3) | 2021-02-20 11:35 | 2021-02-20 12:25 | В | 0.83333 | ТП185, ТП35, ТП313, ТП231, ТП250, ТП270, ТП393, ТП167, ТП228, ТП321, ТП280 |  | д.с.-1 | 106 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1400 |  | 20.02.2021, №12 стр.28 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
243 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2021-02-20 17:25 | 2021-02-20 23:15 | В | 5.8333 | ТП 277 фид. ВЛ - 1 |  | ЦТП -1 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |  | 20.02.2021, №13 стр.43 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
244 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2021-02-21 05:00 | 2021-02-21 09:30 | В | 4.5 | ТП 277 фид. ВЛ - 1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  | 21.02.2021, стр.44 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
245 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП 32 ТП 9, КТП 19 - ТП 427 | 6 (6.3) | 2021-02-21 16:10 | 2021-02-21 17:08 | В | 0.96667 | ТП 9, ТП 536, ТП 92, ТП 105, ТП 795, КТП 19, ТП 427, ТП 113, ТП 391, ТП 97, ТП 418 |  | м.у.-2, шк.-1, кот.-1, орг.-4 | 122 | 2 | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 800 |  | 21.02.2019, №14 стр.30 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
246 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 8 - ул. Загорского, 13 | 0.22 | 2021-02-21 11:30 | 2021-02-21 12:50 | В | 1.3333 | ТП 18, ф. 8 - ул. Загорского, 13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 45 ж.з. от 21.02 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
247 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-87, КЛ фид. 0,4 кВ "ул. Каховского 5 блок Е каб. "А" и "Б" | 0.38 | 2021-02-22 11:00 | 2021-02-22 12:00 | П | 1 | КЛ фид. 0,4 кВ "ул. Каховского 5 блок Е каб. "А" и "Б" от ТП 10/0,4 кВ № 87 | Ж.д.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
248 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-02-23 07:44 | 2021-02-23 08:28 | В | 0.73333 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | № 13 23.02.2021. лист.№122 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
249 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-02-23 07:44 | 2021-02-23 08:28 | В | 0.73333 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО Энергострой | № 13 23.02.2021. лист.№122 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
250 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотского ф- Каменная | 0.38 | 2021-02-23 17:53 | 2021-02-23 18:40 | В | 0.78333 | ТП-16 ВЛ ул.Каменная |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  | №14 23.02.2021. лист.№17 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
251 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10г.Судогда ф- Гоголя | 0.38 | 2021-02-24 05:32 | 2021-02-24 06:35 | В | 1.05 | ТП-10 ВЛ ул.Гоголя |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  | 24.02.2021. лист.№17 ЖЗ | 3.4.14 | 4.9 | 1
252 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП5 Ф.ул.Толстого | 0.38 | 2021-02-24 10:40 | 2021-02-24 16:00 | П | 5.3333 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 40 |  | 24.02.2021, стр 206, ОЖ |  |  | 1
253 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Рпень МВ-6кВ тр-ра 1Т | 6 (6.3) | 2021-02-24 08:57 | 2021-02-24 09:50 | В | 0.88333 | ПС Рпень, КТП822, РП 25, ТП141, ТП20, ТП1, КТП579, ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33, ТП38, ТП469, ТП18, ТП377, ТП728, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95 |  | кот.-2, орг.-4 | 154 | 1 | 5 | 148 | 0 | 0 | 12 | 142 | 0 | 11000 |  | 24.02.2021 №15 стр.32 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
254 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Рпень МВ-6кВ тр-ра 1Т | 6 (6.3) | 2021-02-24 08:57 | 2021-02-24 10:50 | В | 1.8833 | ПС Рпень, КТП822, ТП20, ТП1, КТП579 |  | орг.-1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8150 |  | 24.02.2021 №15 стр.32 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
255 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Рпень МВ-6кВ тр-ра 1Т | 6 (6.3) | 2021-02-24 08:57 | 2021-02-24 12:05 | В | 3.1333 | ПС Рпень, КТП822 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8000 |  | 24.02.2021 №15 стр.33 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
256 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2021-02-25 09:00 | 2021-02-25 15:00 | П | 6 | ТП277 ф.ВЛ-1 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
257 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1025 | 10 (10.5) | 2021-02-25 21:25 | 2021-02-25 22:06 | В | 0.68333 | Ф-1025 ТП-19, ТП-32, ТП-34, ТП-35, ТП-44,ТП -46, ТП-48, ТП-АТП-724 КВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.02.2021 г., АКТ № 9 | 3.4.14 | 4.13 | 1
257 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 РУ-10 кВ Ф-1025 ТП-48 | 10 (10.5) | 2021-02-25 21:25 | 2021-02-26 14:00 | В | 16.5833 | ТП-48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 25.02.2021 г., АКТ № 9 | 3.4.14 | 4.13 | 1
258 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул.Правды д.91 | 0.38 | 2021-02-25 17:05 | 2021-02-25 18:30 | В | 1.4167 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 25.02.2021, стр.162, АЖ, №22 | 3.4.13 | 4.13 | 1
259 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2021-02-25 19:25 | 2021-02-25 19:50 | В | 0.41667 | ТП-32 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 27 25.02.2021 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 1
260 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2021-02-25 19:25 | 2021-02-25 19:50 | П | 0.41667 | ТП-32 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | ОЖ- лист 27 25.02.2021 |  |  | 1
261 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 ул.Вознесенская 14А | 0.38 | 2021-02-26 09:00 | 2021-02-26 15:00 | П | 6 | ТП 46 ф. ВЛ-2 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
262 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366 ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2021-02-26 09:00 | 2021-02-26 13:00 | П | 4 | ТП 366 ф.ВЛ-2 |  | кот.-2 | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
263 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. 0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, подъезд 4" | 0.38 | 2021-02-26 09:00 | 2021-02-26 12:00 | П | 3 | КЛ фид. 0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, подъезд 4" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
264 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-132, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Советская, Почтовый пер-к" | 0.38 | 2021-02-25 10:20 | 2021-02-25 11:45 | В | 1.4167 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Советская, Почтовый пер-к" от ТП 6/0,4 кВ № 132 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 |  | ОЖ. Л. 35-37 | 3.4.9.3 | 4.9 | 1
265 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-0,4 кВ. Пр-кт Ленина 59 | 0.38 | 2021-02-25 14:20 | 2021-02-25 17:00 | П | 2.6667 | ВЛ-0,4 кВ. ф.3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 26 |  |  | 1
266 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-13 ф.1 | 0.38 | 2021-02-26 10:00 | 2021-02-26 17:00 | П | 7 | ВЛ-0,4 кВ. ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж. лист 27 |  |  | 1
267 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-0,4 кВ. Спортивная д.18 | 0.38 | 2021-02-26 13:00 | 2021-02-26 14:00 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ. ф.5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | о.ж. лист 27 |  |  | 1
268 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Ундол" Ф-110 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2021-02-25 20:35 | 2021-02-25 21:30 | В | 0.91667 | ТП-64 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 770 |  | АКТ №6 от 25.02.21 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
268 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС "Ундол" Ф-110 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2021-02-25 20:35 | 2021-02-26 00:30 | В | 3.9167 | ТП-28,62,33,34,32,24,25,26, 78,128 |  |  | 338 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 800 |  | АКТ №6 от 25.02.21 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
269 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.2,3 | 0.38 | 2021-02-26 10:00 | 2021-02-26 14:00 | П | 4 | ВЛ фидер ул.Будённого (мкр-н Кр.Октябрь) |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
270 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 | 10 (10.5) | 2021-02-25 18:05 | 2021-02-25 19:40 | В | 1.5833 | ТП-16,27,48,46,92(аб.), 57(аб.),93,58,20(аб.),43, 8(аб.),25,62,60,15(аб.),89, 56,104 |  |  | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 280 |  | Акт №207 от 25.02.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
271 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.8 | 10 (10.5) | 2021-02-25 18:05 | 2021-02-25 22:15 | В | 4.1667 | ТП-40,39,9,51 |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 130 |  | Акт №208 от 25.02.2021 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
272 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2021-02-26 04:50 | 2021-02-26 05:40 | В | 0.83333 | ТП12,ТП26,ТП22,ТП29, ТП53,ТП85,ТП63(абон) |  |  | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 380 |  | Акт №209от 26.02.2021 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
273 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2021-02-26 05:40 | 2021-02-26 11:50 | В | 6.1667 | ТП22,ТП29, ТП53,ТП85,ТП63(абон) |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 270 |  | Акт №210от 26.02.2021 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
274 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1002 пс Брызгалово РУ-10 кВ ТП-713 | 10 (10.5) | 2021-02-26 17:40 | 2021-02-26 20:15 | В | 2.5833 | ТП-713 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.02.2021 г., АКТ № 10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
275 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 пс Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-02-26 18:40 | 2021-02-26 19:26 | В | 0.76667 | ТП-713, 714, 715, 717, 718 |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.02.2021 г., АКТ № 11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
276 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-150, ул.Бородина, 14 | 0.38 | 2021-02-26 12:00 | 2021-02-26 15:50 | В | 3.8333 | ТП-150, ВЛ-0,4 кВ, ф.ВЛ-2 ул.Даргомыжского, ул.Бородина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 26.02.21, стр.48 ЖЗ | 3.4.13 | 4.4, 4.13 | 1
277 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43, ф.5, ул. 2-я Каменная, д.3а | 0.38 | 2021-02-27 08:10 | 2021-02-27 09:15 | В | 1.0833 | ТП-43, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.02.2021, стр.164, АЖ, №23 | 3.4.13 | 4.13 | 1
278 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.14, ул. Ленинградская, д.39 | 0.38 | 2021-02-27 15:30 | 2021-02-27 16:00 | В | 0.5 | ТП-149, ф.14, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 27.02.2021, стр.164, АЖ, №24 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
279 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-4 РУ-10кВ,ул.Профсоюзная д.49б | 10 (10.5) | 2021-02-26 14:25 | 2021-02-26 15:50 | В | 1.4167 | ТП-4 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 69.52 |  | №8, 26.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
280 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка п.ст Собинка Ф1015 | 10 (10.5) | 2021-02-26 15:01 | 2021-02-26 19:08 | В | 4.1167 | ТП 8, 10, 11, 12, 41, 57, 58, 67, 73, 74, 75, 102, 11, 117, 152, 115, 51 |  |  | 628 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 710 |  | акт.№ 8 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
281 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС "Ундол" Ф-101 г.Собинка | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-26 23:35 | В | 0.91667 | ТП-1, 2, 3, , 18, 80, 84, 91, 60, 6, 7, 40, 42, 44, 47, 55, 56, 59, 115. |  | кот.,м.у. | 203 | 1 | 1 | 201 | 0 | 0 | 5 | 198 | 0 | 850 |  | акт.№ 9 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
282 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка РП №1 Ф-1022 | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-27 00:50 | В | 2.1667 | ТП-1, 2, 3, 18, 80, 84, 91, 60 |  | м.у. | 67 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 250 |  | акт.№ 10 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
283 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка РП №1 Ф-1024 | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-27 04:30 | В | 5.8333 | ТП 6, 7, 40, 42, 44, 47, 55, 56, 59, 115. |  | кот. | 136 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 2 | 134 | 0 | 600 |  | акт.№ 11 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
284 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1024 уч-к между ТП 40 и ТП 44 | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-27 09:45 | В | 11.0833 | ТП 59, 115 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | акт.№ 12 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
285 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-26 23:45 | В | 1.0833 | ТП 39, 52, 156, 157, 21, 22, 23, 43, 85 |  |  | 615 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 210 |  | акт.№ 14 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
286 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №2 Ф-125 | 10 (10.5) | 2021-02-26 22:40 | 2021-02-27 12:20 | В | 13.6667 | ТП 64, 26, 128, 32, 33, 34, 62, 28, 24, 25, 78 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 530 |  | акт.№13 от 27.02.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
287 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, 2 и 4 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-02-26 20:15 | 2021-02-27 03:55 | В | 7.6667 | ТП: 15(Т-1, 2), 42(Т-1, 2), 43(Т-1, 2), 41(Т-1, 2), 86(Т-1, 2), 95(Т-1, 2), 59(Т-1, 2), 63(Т-1, 2), 58(Т-1, 2), 60(Т-1), 5, 10, 93(Т-2), 7, 26(Т-2), 64, 61(Т-2). 90, 91, 9, 85, 62(Т-2), Т РП-2, 53, 88, 89, 55, 48(Т-1), 71, 87(Т-1), 65(Т-2), 54, 144, 140 | ЦТП-1, школа-1 | ЦТП-1, ж.д-5, котельная-1, больницы-2 | 899 | 2 | 9 | 888 | 0 | 0 | 0 | 899 | 0 | 4700 |  | 26-27.02.2021, ОЖ. Л. 35-37 | 3.4.14 | 4.11 | 1
288 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-02-27 09:00 | 2021-02-27 10:30 | П | 1.5 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
289 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 2 - ул. Кольчугинская, 20 | 0.22 | 2021-02-27 10:45 | 2021-02-27 11:45 | В | 1 | ТП 46, ф. 2 - ул. Кольчугинская, 20 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 52 ж.з. от 27.02 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
290 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 2, ф. 7 - ул. Ким, 18, 14 | 0.22 | 2021-02-26 15:10 | 2021-02-26 15:40 | В | 0.5 | ЦРП 2, ф. 7 - ул. Ким, 18, 14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | № 51 ж.з. от 26.02 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
291 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-03-01 08:40 | 2021-03-01 12:00 | П | 3.3333 | ТП-95, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
292 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ, Т-2 | 10 (10.5) | 2021-03-01 13:30 | 2021-03-01 15:00 | П | 1.5 | ТП-95, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ, Т-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
293 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-57 | 10 (10.5) | 2021-03-01 14:00 | 2021-03-01 14:41 | П | 0.68333 | ТП-57 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
294 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-01 15:20 | 2021-03-01 16:10 | П | 0.83333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 28 01.03.2021 |  |  | 1
295 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 648, мкр.Юрьевец, ул.Березовая, 15г | 0.38 | 2021-03-02 09:00 | 2021-03-02 14:00 | П | 5 | ТП 648, ф.ВЛ-3 ул.Родниковая |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
296 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 г.Судогда ф- Стекольщиков | 0.38 | 2021-03-01 13:30 | 2021-03-01 14:55 | В | 1.4167 | ТП-28 ВЛ ул.Стекольщиков |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  | №15 01.03.2021. лист.№17 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
297 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд | 0.38 | 2021-03-01 20:30 | 2021-03-02 11:00 | В | 14.5 | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | № 54 ж.з. от 02.03 | 3.4.14 | 4.21 | 1
298 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.2,3 | 0.38 | 2021-03-02 10:00 | 2021-03-02 14:00 | П | 4 | ВЛ фидер ул.Будённого (мкр-н Кр.Октябрь) |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
299 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Сельская, Мезиновская"" | 0.38 | 2021-03-02 05:40 | 2021-03-02 06:20 | В | 0.66667 | ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Сельская, Мезиновская" от ТП 6/0,4 кВ № 114 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |  | 02.03.2021, ОЖ л. 77-78, акт 1/03 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
300 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-79, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-03-02 13:30 | 2021-03-02 16:00 | П | 2.5 | ТП-79 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
301 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-03-02 14:55 | 2021-03-02 16:30 | В | 1.5833 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 28 02.03.2021 | 3.4.9.3 | 4.4, 4.13 | 1
302 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 ул. Ленинградская д.72а | 0.38 | 2021-03-03 14:00 | 2021-03-03 16:00 | П | 2 | ТП-2 |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1
303 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 ул. Некрасовская д.28а | 10 (10.5) | 2021-03-03 14:30 | 2021-03-03 15:30 | П | 1 | ТП-41 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
304 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ фид. Ул.Некрасовская | 0.38 | 2021-03-02 13:30 | 2021-03-02 14:30 | В | 1 | ТП-7 РУ-0,4кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  | О.Ж.стр.231 | 3.4.9.3 | 4.4, 4.13 | 1
305 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-03-02 16:50 | 2021-03-02 19:08 | В | 2.3 | ТП-2, 3, 32, 25, 23, 9, 46, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, 34, |  |  | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | №16 02.03.2021. лист.№123 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
306 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-03-02 16:57 | 2021-03-02 20:27 | В | 3.5 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №17 02.03.2021. лист.№123 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
307 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "42-х кв. дома" | 0.38 | 2021-03-02 13:30 | 2021-03-02 16:00 | П | 2.5 | КЛ фид. "42-х кв. дома" от ТП 10/0,4 кВ № 43 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
308 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. " ул. Тверская" | 0.38 | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 09:45 | П | 0.75 | ВЛ фид. " ул. Тверская" от ТП6/0,4 кв № 38 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
309 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. Ст." | 0.38 | 2021-03-03 09:30 | 2021-03-03 10:30 | П | 1 | ВЛ фид. " ул. А. Невского лев. Ст." от ТП 6/0,4 кв № 27 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
310 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2021-03-03 10:00 | 2021-03-03 11:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП 6/0,4 кв № 52 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
311 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-03-03 10:30 | 2021-03-03 11:30 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кв № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
312 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-143, ВЛ фид. "ул. Фрунзе" | 0.38 | 2021-03-03 13:30 | 2021-03-03 14:30 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 143 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
313 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2021-03-03 14:30 | 2021-03-03 16:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кв № 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
314 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-03-03 13:00 | 2021-03-03 15:30 | П | 2.5 | ТП-41, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
315 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1015 уч-к от ТП-75 до ТП-117 | 10 (10.5) | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 09:15 | П | 0.25 | ТП-67,102,117 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №33 |  |  | 1
316 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-54 фид.4 | 0.38 | 2021-03-03 14:00 | 2021-03-03 14:55 | П | 0.91667 | ТП-54 фид.4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 |  | о.ж.лист №33 |  |  | 1
317 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-3, ф.9, ул. Дегтярёва, д.80/2 | 0.38 | 2021-03-03 13:05 | 2021-03-03 14:40 | В | 1.5833 | ТП-3, ф.9, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.03.2021, стр.164, АЖ, №25 | 3.4.13 | 4.13 | 1
318 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 511 ул. Белоконская 12 | 0.38 | 2021-03-04 09:00 | 2021-03-04 12:00 | П | 3 | ТП 511 ф. Белоконская, 12 |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
319 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | КТП Водозабор - насосная станция, р-н ул. Садовой | 0.38 | 2021-03-03 14:30 | 2021-03-03 16:00 | В | 1.5 | КТП Водозабор - насосная станция, р-н ул. Садовой |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 55 ж.з. от 03.03 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
320 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2021-03-04 09:00 | 2021-03-04 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
321 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-6 Ф.5 | 0.38 | 2021-03-04 09:50 | 2021-03-04 11:55 | П | 2.0833 | ТП-6 Ф.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | ож. лист.№33 |  |  | 1
322 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-49 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-05 09:30 | 2021-03-05 14:00 | П | 4.5 | ТП-49 Ф.1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ож. лист.№34 |  |  | 1
323 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-1033 ТП-12,25,26,39,40 | 10 (10.5) | 2021-03-05 09:00 | 2021-03-05 12:00 | П | 3 | Ф-1033 ТП-,12,25,26,39,40, КВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 141 |  |  |  |  | 1
324 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 730 ул. Верезина 17 | 0.22 | 2021-03-04 18:20 | 2021-03-04 21:00 | В | 2.6667 | КТП 730 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05.03.2021, стр. 55 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
325 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 8 ВВ к ТП 506 | 6 (6.3) | 2021-03-05 05:40 | 2021-03-05 06:20 | В | 0.66667 | ТП 506, ТП 505, ТП 546 |  | 2-ж.д. | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 360 |  | 05.03.2021, №16 стр. 40 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
326 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, ф.16, ул. Муромская | 0.38 | 2021-03-04 11:00 | 2021-03-04 14:00 | В | 3 | ТП-154, ф.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 04.03.2021, стр.166, АЖ, №26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
327 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.4, ул. Фёдорова, д.86, д.88 | 0.38 | 2021-03-04 14:20 | 2021-03-04 18:30 | В | 4.1667 | ТП-12, ф.4, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 04.03.2021, стр.166, АЖ, №27 | 3.4.8 | 4.9, 4.13 | 0
328 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 г.Судогда ф- Елены Смирновой | 0.38 | 2021-03-04 13:40 | 2021-03-04 15:10 | В | 1.5 | ТП-5 ВЛ ул.Ошмарина |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 41 |  | №18 01.03.2021. лист.№18 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
329 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, направл. 120 РП-1 | 6 (6.3) | 2021-03-04 10:03 | 2021-03-04 10:40 | В | 0.61667 | ТП-96, 45, 66, 24, 21, 111, 97, 98, 111 |  |  | 371 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 480 |  | 04.03.2021, ОЖ. Л.40, акт 02/03 | 3.4.8 | 4.4 | 0
330 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2021-03-05 09:00 | 2021-03-05 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
331 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.11, пр. Даниловский, д.1 | 0.38 | 2021-03-07 10:00 | 2021-03-07 12:30 | В | 2.5 | ТП-6, ф.11, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 07.03.2021, стр.166, АЖ, №28 | 3.4.13 | 4.13 | 1
332 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1006 ТПС "Усад" ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-03-07 00:45 | 2021-03-07 11:10 | В | 10.4167 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 74.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №9, 07.03.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
333 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | пос.Першино ТП-202 фид.Лесная | 0.38 | 2021-03-05 18:15 | 2021-03-05 20:40 | В | 2.4167 | ТП-202 фид.Лесная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 05.03.2021, стр. 237, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
334 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 г.Судогда ф- Ленина | 0.38 | 2021-03-06 12:30 | 2021-03-06 13:15 | В | 0.75 | ТП-22 ВЛ ул.Ленина |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.4 |  | №19 06.03.2021. лист.№18 ЖЗ | 3.4.13 | 4.13 | 1
335 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно"", МВ-6 кВ фид. 636 от ПС "Стекловолокно" до РТП-1 | 6 (6.3) | 2021-03-07 07:40 | 2021-03-07 10:10 | В | 2.5 | ТП-80(Т-2), 79, 84, 8, 82, 77(Т-2), 78(Т-2), 76(Т-2), 81(Т-2), РТП-1(Т-1) |  | ЦТП - 2 | 199 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 860 |  | 07.03.2021, ОЖ л.41-42, акт № 3/03 | 3.4.7 | 4.12 | 1
336 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-51, КЛ фид. "ул. Садовая 63, 65" | 0.38 | 2021-03-10 09:00 | 2021-03-10 12:00 | П | 3 | КЛ фид. "ул. Садовая 63, 65" от ТП 6/0,4 кВ № 51 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
337 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-131, ф.13, ул. Муромская, д.26 в | 0.38 | 2021-03-10 10:10 | 2021-03-10 13:00 | В | 2.8333 | ТП-131, ф.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 10.03.2021, стр.166, АЖ, №29 | 3.4.14 | 4.21 | 1
338 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1013 уч-к ТП-33 ТП-34 | 10 (10.5) | 2021-03-10 13:30 | 2021-03-10 13:40 | П | 0.16667 | ТП-34,28,62 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 136 |  | о.ж.лист №35 |  |  | 1
339 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-131, ф.13, ул. Муромская, д.26 в | 0.38 | 2021-03-11 10:00 | 2021-03-11 11:20 | В | 1.3333 | ТП-131, ф.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 11.03.2021, стр.168, АЖ, №30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
340 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная-новая площадка ф.204 РП-35 ТП-558, ТП 559 - ТП 580 | 10 (10.5) | 2021-03-12 05:28 | 2021-03-12 06:33 | В | 1.0833 | ТП 558, ТП 580, ТП 559, ТП 560, ТП 581 |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 110 |  | 12.03.21, № 17, стр.45 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
341 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-03-11 13:25 | 2021-03-11 14:10 | П | 0.75 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 32 11.03.2021 |  |  | 1
342 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-11 15:25 | 2021-03-11 16:05 | П | 0.66667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 32 11.03.2021 |  |  | 1
343 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-12 тр-р №1, ул.Молодежная | 10 (10.5) | 2021-03-11 10:05 | 2021-03-11 13:40 | В | 3.5833 | КТП-12 тр-р №1, ул.Молодежная |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 123.64 |  | №10, 11.03.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
344 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2021-03-12 13:30 | 2021-03-12 16:30 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
345 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-49 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-12 10:00 | 2021-03-12 12:00 | П | 2 | ТП-49 Ф.1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ож. лист.№36 |  |  | 1
346 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-49 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 14:00 | П | 4 | ТП-49 Ф.1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ож. лист.№37 |  |  | 1
347 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.22 | 2021-03-13 23:15 | 2021-03-14 | В | 0.75 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 13.03.2021, стр 218, ОЖ | 3.4.13 | 4.14, 4.4 | 1
348 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-03-14 22:20 | 2021-03-14 23:31 | В | 1.1833 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №20 14.03.2021. лист.№126 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
349 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-03-14 22:20 | 2021-03-15 04:53 | В | 6.55 | ТП-6.8 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №20 14.03.2021. лист.№126 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
350 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-12 13:30 | 2021-03-12 14:10 | П | 0.66667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 32 12.03.2021 |  |  | 1
351 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2021-03-12 14:30 | 2021-03-12 15:00 | П | 0.5 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 33 12.03.2021 |  |  | 1
352 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.19 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-14 12:15 | 2021-03-14 13:20 | В | 1.0833 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 867.24 |  | №11, 14.03.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
353 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13(ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2021-03-15 13:30 | 2021-03-15 14:30 | П | 1 | ТП-13 |  |  | 284 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1
354 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | пос. Ставрово ул Октябрьская д 118 - 120 от тп1 ф 5 | 0.38 | 2021-03-16 09:00 | 2021-03-16 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ. ф.5 ТП1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |  | о.ж. лист 39 |  |  | 1
355 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-03-16 13:30 | 2021-03-16 16:00 | П | 2.5 | ТП-26 | д.с.-1 |  | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
356 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 10:50 | П | 0.83333 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 33 15.03.2021 |  |  | 1
357 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 | 0.38 | 2021-03-15 13:25 | 2021-03-15 14:50 | П | 1.4167 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 33 15.03.2021 |  |  | 1
358 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-03-16 10:00 | 2021-03-16 10:20 | П | 0.33333 | КТП-21, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31, ТП-14, ТП-30, КТП-6 тр-р №2 | орг.-2 |  | 678 | 0 | 2 | 676 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 1322.42 |  |  |  |  | 1
359 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-16 13:20 | П | 0.33333 | КТП-21, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31, ТП-14, ТП-30, КТП-6 тр-р №2 | орг.-2 |  | 678 | 0 | 2 | 676 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 1322.42 |  |  |  |  | 1
360 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-98, РУ-0,4кВ,фид. , ул.Вокзальная, д. 28а | 0.22 | 2021-03-15 08:35 | 2021-03-15 09:30 | В | 0.91667 | ВЛ 0,22кВ ул.Вокзальная д28а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |  | 15.03.2021, стр 244 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
361 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-16 16:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
362 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-03-16 10:00 | 2021-03-16 13:00 | П | 3 | ТП-36 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2 |  | 16.03.2021. лист.№127 ОПЖ |  |  | 1
363 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 118.ул.Садовая 11 | 6 (6.3) | 2021-03-16 13:30 | 2021-03-16 16:00 | П | 2.5 | ТП-118 сек. Т-1 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
364 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе, д.7 | 0.22 | 2021-03-15 10:50 | 2021-03-15 14:00 | В | 3.1667 | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе, д.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 61 ж.з. от 15.03 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
365 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 5 - ул. 5-го Декабря, д.4 | 0.22 | 2021-03-15 13:50 | 2021-03-15 15:10 | В | 1.3333 | ТП 12, ф. 5 - ул. 5-го Декабря, д.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 62 ж.з. от 15.03 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
366 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-3(ул. Герцена 14) | 6 (6.3) | 2021-03-16 09:00 | 2021-03-16 10:30 | П | 1.5 | ТП-3 |  |  | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
367 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-16 10:00 | 2021-03-16 13:00 | П | 3 | ТП-7 Ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ож. лист.№39 |  |  | 1
368 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 8 Ф ул. Ленина к д.89 | 0.38 | 2021-03-16 08:30 | 2021-03-16 09:45 | В | 1.25 | КЛ Ф ул. Ленина к д.89 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 16.03.2021, стр 225, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
369 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-03-17 09:00 | 2021-03-17 10:30 | П | 1.5 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
370 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ул. Школьная | 0.38 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-16 13:00 | В | 0 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ул. Школьная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.03.2021г., акт №13 | 3.4.13 | 4.4 | 1
371 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-03-17 10:00 | 2021-03-17 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
372 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13,РУ-0,4кВ фид.Поселок | 0.38 | 2021-03-17 10:00 | 2021-03-17 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Томаровича |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
373 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.8, ул. Текстильная, д.33 | 0.38 | 2021-03-16 08:30 | 2021-03-16 11:00 | В | 2.5 | ТП-38, ф.8, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 16.03.2021, стр.168, АЖ, №31 | 3.4.13 | 4.13 | 1
374 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2021-03-16 15:00 | 2021-03-16 16:10 | В | 1.1667 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), ТП-151, 97, 179, 194, 202 абонентские, ВЛ | м.у.-1 |  | 964 | 0 | 2 | 962 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 439 |  | 16.03.2021, №32 | 3.4.14 | 4.21 | 1
375 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-251, ф.3, ф.5, мкрн. Доброград | 0.38 | 2021-03-17 12:00 | 2021-03-17 13:00 | П | 1 | ТП-251, ф.3, ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
376 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-16 08:55 | 2021-03-16 09:10 | В | 0.25 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  | котельная-1 | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 34 16.03.2021 | 3.4.13 | 4.4 | 1
377 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-03-16 09:40 | 2021-03-16 11:00 | П | 1.3333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 34 16.03.2021 |  |  | 1
378 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 118 ул.Садовая 11 | 6 (6.3) | 2021-03-17 13:30 | 2021-03-17 16:00 | П | 2.5 | ТП-118 сек. Т-2 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
379 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 261 ул.Балакирева 43 | 0.38 | 2021-03-17 09:00 | 2021-03-17 12:00 | П | 3 | ТП-261 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
380 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.610 РП 10 ТП 486/РП18, РП 10 - РП 18 | 6 (6.3) | 2021-03-17 04:31 | 2021-03-17 05:31 | В | 1 | ТП 486, ТП481,ТП 518 |  | д.с-1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 570 |  | 17.03.2021, №,18 стр. 51 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
381 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 3 - ул.Загородный проезд | 0.38 | 2021-03-16 08:45 | 2021-03-16 13:45 | В | 5 | ТП 47, ф. 3 - ул.Загородный проезд |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | № 64 ж.з. от 16.03 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
382 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 | 0.38 | 2021-03-17 13:05 | 2021-03-17 16:40 | В | 3.5833 | ТП-21 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 129 |  | 17.03.2001г., № 14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
383 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-216, ф.5, ул. Маяковского, д.114 | 0.38 | 2021-03-17 08:55 | 2021-03-17 09:30 | В | 0.58333 | ТП-216, ф.5 | д.с.-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 17.03.2021, стр.168, АЖ, №33 | 3.4.14 | 4.21 | 1
384 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 17:00 | П | 4 | ТП-137 | д.с.-1 |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1
385 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ ф.5 РЩТП-7 | 0.38 | 2021-03-17 09:30 | 2021-03-17 10:05 | П | 0.58333 | РЩТП-7 ВЛ-0,4кВ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 34 17.03.2021 |  |  | 1
386 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП4 ТП355, ТП331 - ТП355 | 6 (6.3) | 2021-03-17 13:10 | 2021-03-17 14:00 | В | 0.83333 | ТП355, ТП266, ТП325, ТП193, ТП334, ТП331, ТП531, ТП433, ТП821, ТП57 |  | вод.-1, шк.-1, орг.-1 | 28 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 200 |  | 17.04.2021, №, 19 стр. 52 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
387 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП357 ул.Диктора Левитана 39 | 0.38 | 2021-03-18 14:00 | 2021-03-18 16:00 | П | 2 | ТП357 ф. Д.Левитана 39. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
388 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП173 ул.Мира 46 | 0.38 | 2021-03-18 09:00 | 2021-03-18 10:00 | П | 1 | ТП173 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
389 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП173 ул.Мира 46 | 0.38 | 2021-03-18 16:00 | 2021-03-18 17:00 | П | 1 | ТП173 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
390 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП138 ул.Лакина 177 | 0.38 | 2021-03-18 14:00 | 2021-03-18 16:30 | П | 2.5 | ТП138 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
391 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35 ул. Серегина д.20Б | 10 (10.5) | 2021-03-18 10:30 | 2021-03-18 13:00 | П | 2.5 | ТП-35 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
392 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП 1, РУ-6 кВ, ф. 23, ТП 56 - ТП 61, ТП 14А - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2021-03-18 08:10 | 2021-03-18 12:20 | В | 4.1667 | ТП 56, 61, 57, 63, 63а, 5, 54, 71, 66Т2 |  |  | 530 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0.8 |  | стр. 78 о.ж., акт 02-21 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
393 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2021-03-18 09:00 | 2021-03-18 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
394 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2021-03-18 10:45 | 2021-03-18 11:30 | П | 0.75 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
395 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А.Невского пр. ст." | 0.38 | 2021-03-18 13:30 | 2021-03-18 16:30 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. А.Невского пр. ст." от ТП 6/0,4 кВ №27 |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
396 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, РП-1 ВВ-6 кВ направл. 112 | 6 (6.3) | 2021-03-18 08:17 | 2021-03-18 13:10 | В | 4.8833 | ТП-39 (Т-2), 6, 37 |  | Пивзавод-1, поликлиника-1 | 41 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 140 |  | 18.03.2021, ОЖ. Л. 47-49, акт 4/03 | 3.4.7 | 4.12 | 1
397 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-18 10:10 | 2021-03-18 12:10 | П | 2 | ТП-7 Ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  | ож. лист.№41 |  |  | 1
398 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-89, ф.10, ул. Кирова, д.148 | 0.38 | 2021-03-18 18:30 | 2021-03-18 20:10 | В | 1.6667 | ТП-89, ф.10, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 18.03.2021, стр.170, АЖ, №34 | 3.4.13 | 4.13 | 1
399 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-125, ф.23, ул. Волго-Донская, д.9 | 0.38 | 2021-03-18 19:30 | 2021-03-18 21:25 | В | 1.9167 | ТП-125, ф.23, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 18.03.2021, стр.170, АЖ, №35 | 3.4.13 | 4.13 | 1
400 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП324 | 6 (6.3) | 2021-03-19 | 2021-03-19 00:25 | В | 0.41667 | ТП324, ТП192, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122 |  | вод.-2 | 84 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 500 |  | 19.04.2021, №, 20 стр. 54 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
401 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2021-03-18 14:32 | 2021-03-18 15:25 | В | 0.88333 | ТП 30 Т1, ЦРП 1 Т2, ТП 39, 34, 14, Эрфолг, 3, 40, 41, 4, 66 Т1, 71, 19, 97, 19А, 33, 69Т2, 43, 108, 72, 52, 1, 1А, 76 |  |  | 455 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1.8 |  | стр. 80 о.ж., акт № 03-21 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
402 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" | 0.38 | 2021-03-19 09:00 | 2021-03-19 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" от ТП10/0,4 кВ № 9 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
403 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2021-03-19 11:00 | 2021-03-19 15:00 | В | 4 | ТП-49, 106, 81, 14, 15, 16, 17, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  | водозабор | 116 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 6 | 110 | 0 | 187 |  | акт.№15 от 19.03.21 | 3.4.10 | 4.11 | 0
404 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-19 10:00 | 2021-03-19 12:30 | П | 2.5 | ТП-7 Ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ож. лист.№41 |  |  | 1
405 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 Ф-33 ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-03-22 09:00 | 2021-03-22 12:00 | П | 3 | ТП-40 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
406 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 Ф-33 ТП-12, 25, 26, 39, 42 | 10 (10.5) | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-22 14:00 | П | 1 | ТП-12, 25, 26, 39, 42 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
407 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-18, ф.3, ул. Пролетарская, д.60 | 0.38 | 2021-03-21 20:30 | 2021-03-21 21:00 | В | 0.5 | ТП-18, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 21.03.2021, стр.170, АЖ, №36 | 3.4.13 | 4.13 | 1
408 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП112, ул.Северная 2а | 0.38 | 2021-03-19 20:45 | 2021-03-19 21:15 | В | 0.5 | ТП112 фид. Стройка |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 19.03.2021 стр.64 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
409 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП 9, ПС Районная - РП9 ф.6071 к.Б | 6 (6.3) | 2021-03-21 22:14 | 2021-03-21 22:50 | В | 0.6 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП138, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1600 |  | 21.03.2021, №22, стр. 56 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
410 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 252, ул.Чайковского, 2 | 0.38 | 2021-03-22 07:00 | 2021-03-22 08:00 | В | 1 | ТП252 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 |  | 22.03.2021, стр.66 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
411 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.1005 ПС "Базовая" КТП№7.2-КТП-6 | 10 (10.5) | 2021-03-19 23:00 | 2021-03-19 23:15 | П | 0.25 | КТП-5, КТП-7.1, КТП-7.2, КТП-26 | орг.-1 |  | 316 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 387.2 |  |  |  |  | 1
412 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП 24 РУ-10кВ ул.Зеленая | 10 (10.5) | 2021-03-19 23:28 | 2021-03-19 23:35 | П | 0.11667 | КТП-24 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 170.72 |  |  |  |  | 1
413 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-22 10:00 | 2021-03-22 15:00 | П | 5 | ТП-7 Ф.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  | ож. лист.№43 |  |  | 1
414 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 | 10 (10.5) | 2021-03-23 09:00 | 2021-03-23 11:00 | П | 2 | ТП-21 |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
415 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-20 | 10 (10.5) | 2021-03-23 13:00 | 2021-03-23 15:00 | П | 2 | ТП-20 |  |  | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1
416 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-113, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-03-23 09:30 | 2021-03-23 12:00 | П | 2.5 | ТП-113 | м.у.-1 |  | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 226 |  |  |  |  | 1
417 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 117 ул. Чайковского 3 | 0.38 | 2021-03-23 13:30 | 2021-03-23 16:00 | П | 2.5 | ТП 117, РУ 0,4 кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
418 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Тяговая-Владимир ф.9 отпайка к КТП656 | 6 (6.3) | 2021-03-23 09:00 | 2021-03-23 12:00 | П | 3 | КТП 656, КТП 817 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
419 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 16:00 | П | 6 | РТП-61 РУ-0,4кВ фид.:ул.40 лет Октября,Молодёжная. |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
420 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 16, п.Болотский Ф-ул. Пролетарская | 0.38 | 2021-03-22 18:15 | 2021-03-22 19:10 | В | 0.91667 | ВЛ фид.Пролетарская |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 |  | №21 22.03.2021, стр 18 ЖЗ | 3.4.13.2 | 4.13, 4.4 | 1
421 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 10:30 | П | 0.5 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 1
422 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 16:00 | 2021-03-23 16:30 | П | 0.5 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 1
423 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-74, ВЛ фид. "Стоянка, гаражи" | 0.38 | 2021-03-23 09:00 | 2021-03-23 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "Стоянка, гаражи" от ТП 10/0,4 кВ № 74 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
424 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября,Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-24 10:00 | 2021-03-24 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ.:ул.40 лет Октября,Молодёжная. |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
425 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ,ф.ул.Комсомольская, | 0.38 | 2021-03-24 10:00 | 2021-03-24 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская, Рыженкова, Суворова, Владимирская |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
426 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 258 ул. Чайковского 40 б | 0.38 | 2021-03-24 09:00 | 2021-03-24 11:30 | П | 2.5 | ТП 258 РУ 0,4 кВ |  | ж.д.-2, орг.2 | 21 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
427 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП679, ТП649 - ТП679 | 10 (10.5) | 2021-03-24 06:35 | 2021-03-24 07:10 | В | 0.58333 | ТП 679, 649, 613, 612, 615, 638 |  | орг.-1, кот.-1, | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 250 |  | 24.03.2021, №23 | 3.4.7 | 4.12 | 1
428 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 10:30 | П | 0.5 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 1
429 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 16:00 | 2021-03-23 16:30 | П | 0.5 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 1
430 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0,4 кВ Т-3 | 6 (6.3) | 2021-03-24 09:00 | 2021-03-24 11:00 | П | 2 | ТП-57, РУ-0,4 кВ Т-3 |  | ЦТП-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
431 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-125 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2021-03-24 16:55 | 2021-03-24 18:20 | В | 1.4167 | ТП-66,108,154 |  | школа,кот | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 110 |  | акт расследования №16 | 3.4.8.5 | 4.11 | 1
432 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво ВЛ-10 кВ Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-03-25 13:00 | 2021-03-25 14:00 | П | 1 | ТП-738 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
433 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-24 14:00 | 2021-03-24 15:05 | П | 1.0833 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  | котельная-1 | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 37 24.03.2021 |  |  | 1
434 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-03-24 18:35 | 2021-03-24 19:15 | В | 0.66667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 37 24.03.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 0
435 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Районная ф.6071 РП9 ТП442, ТП465 | 6 (6.3) | 2021-03-24 10:45 | 2021-03-24 11:43 | В | 0.96667 | ТП442, ТП346, ТП262, ТП271, ТП318, ТП465 |  | вод.-1 | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 160 |  | 24.03.2021 №24 стр. №61 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
436 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 454, ул.Фатьянова 26 | 6 (6.3) | 2021-03-25 09:00 | 2021-03-25 12:00 | П | 3 | ТП-454 секц. Т-1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
437 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 386 ул. Добросельская 186 | 0.38 | 2021-03-25 01:10 | 2021-03-25 01:30 | В | 0.33333 | ТП 386 ф. ТД "Ивушка" ул. Добросельская 186 а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 25.03.2020, стр 68 Ж.З. | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
438 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября,Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-25 10:00 | 2021-03-25 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ.:ул.40 лет Октября,Молодёжная. |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
439 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ,ф.ул.Комсомольская, | 0.38 | 2021-03-25 10:00 | 2021-03-25 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская, Рыженкова, Суворова, Владимирская |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
440 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-203 ВЛ-10кВ-РЛНД-10/400 ввод на ТП пос.Першино | 10 (10.5) | 2021-03-25 15:00 | 2021-03-25 16:00 | П | 1 | ТП-203 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
441 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-04 от ТП-8, ф.Ударная, ввод на д.№9Б по ул.Ударная | 0.22 | 2021-03-24 14:55 | 2021-03-24 15:20 | В | 0.41667 | ВЛ-04 от ТП-8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.30, 24.03.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
442 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2021-03-24 19:08 | 2021-03-24 19:35 | В | 0.45 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №22 24.03.2021. лист.№129 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
443 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2021-03-24 22:48 | 2021-03-24 23:02 | В | 0.23333 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №22 24.03.2021. лист.№129 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
444 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2021-03-25 09:00 | 2021-03-25 09:30 | П | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Московская" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
445 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-24 ТП-37 | 10 (10.5) | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 12:00 | П | 3 | ТП-37 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1
446 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, Гайдара, Молодёжная. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
447 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.ул.Комсомольская, | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Комсомольская, Рыженкова, Суворова, Владимирская |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
448 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 454, ул.Фатьянова 26 | 6 (6.3) | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 12:00 | П | 3 | ТП-454 секц. Т-2 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
449 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 207 ул. Мусоргского 1 | 0.38 | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 14:00 | П | 5 | ТП 207 ВЛ 0.4 кВ фид. Новоямская |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
450 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6202 РП 32 ТП 301, ТП 82 - ТП 485 | 6 (6.3) | 2021-03-26 06:18 | 2021-03-26 06:30 | В | 0.2 | ТП485, ТП394 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 190 |  | 26.03.2021, №25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
451 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-34, ТП-515, ТП-51 | 10 (10.5) | 2021-03-25 11:10 | 2021-03-25 11:45 | В | 0.58333 | ВЛ-10 от ТП-28 до ТП-34, ТП-515, ТП-51 |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 112 |  | ЖУАЗ, стр.30, 25.03.21 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
452 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
453 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-23 КЛ-0,4кВ ф.13 "Маякоского 25" | 0.38 | 2021-03-25 09:30 | 2021-03-25 13:10 | В | 3.6667 | ТП-23 КЛ-0,4кВ ф.13 "Маякоского 25" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.4 |  | №12, 25.03.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
454 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ст. Колокша ул. Советская | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 15:00 | П | 5 | Ул.Советская ст Колокша отп от вл 0.38 кол .агр . завода |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 |  | ож. лист.№45 |  |  | 1
455 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Пролетарская | 0.22 | 2021-03-26 16:05 | 2021-03-26 16:50 | В | 0.75 | ВЛ Ф. ул. Пролетарская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.03.2021, стр 234 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
456 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-29 10:00 | 2021-03-29 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, Гайдара, Молодёжная. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
457 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул.Крупской, Матросова | 0.38 | 2021-03-26 20:25 | 2021-03-26 20:55 | В | 0.5 | ТП 11, ф. 9 - ул.Крупской, Матросова |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | № 68 ж.з. от 26.03 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
458 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.13 | 0.38 | 2021-03-26 21:40 | 2021-03-26 21:50 | В | 0.16667 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 38 26.03.2021 | 3.4.9.3 | 4.9, 4.13 | 0
459 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.13 | 0.38 | 2021-03-27 12:10 | 2021-03-27 12:25 | П | 0.25 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 38 27.03.2021 |  |  | 1
460 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 ТП245, ТП245 - ТП428 | 6 (6.3) | 2021-03-26 15:25 | 2021-03-26 15:50 | В | 0.41667 | ТП245, ТП68, ТП24 |  | орг.-1 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 270 |  | 26.03.2021, №27, стр. 66 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
461 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП560 ул.Полянка 92 | 0.38 | 2021-03-26 12:35 | 2021-03-26 17:10 | В | 4.5833 | ТП560 ф.ВЛ-1 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 160 |  | 26.03.2021, ЖЗ стр. 69 | 3.4.14 | 4.21 | 1
462 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 279, ул. Северная, 32 | 0.38 | 2021-03-28 11:45 | 2021-03-28 12:20 | В | 0.58333 | ТП 279 РУ-0,4кВ с.Т-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |  | 28.03.2021, ЖЗ стр. 71 | 3.4.7 | 4.12 | 1
463 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-174, ф.1, ул. Маяковского, д.85 | 0.38 | 2021-03-26 15:15 | 2021-03-26 18:30 | В | 3.25 | ТП-174, ф.1, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 26.03.2021, стр.170, АЖ, №37 | 3.4.8 | 4.4 | 0
464 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.8 | 6 (6.3) | 2021-03-26 19:10 | 2021-03-26 22:20 | В | 3.1667 | ф.8, ТП-3, 35, 178, 221, 76, ТП-203 (абонентская) | кот.-1, КНС-1 |  | 395 | 0 | 4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 574 |  | 26.03.2021, №38 | 3.4.14 | 4.21 | 1
465 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.78, от ТП-16 до ТП-188 | 6 (6.3) | 2021-03-27 22:15 | 2021-03-27 23:30 | В | 1.25 | ф.78, ТП-188, 16, 39, 250, 70, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 93, 129 (абонентские), ТП-165 (КЭСР), КЛ | шк.-1, КНС-1 |  | 204 | 0 | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 203 | 1 | 230 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 27.03.2021, №39 | 3.4.7 | 4.12 | 1
465 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | РП-10, ф.78, от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-03-27 22:15 | 2021-03-28 09:30 | В | 11.25 | ф.78, ТП-39, ТП-147, 166, 228, 139, 196, 93, 129 (абонентские), ТП-169 (КЭСР), КВЛ |  |  | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 140 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 27.03.2021, №39 | 3.4.7 | 4.12 | 1
466 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2021-03-29 13:00 | 2021-03-29 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
467 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП- 131 | 6 (6.3) | 2021-03-29 14:00 | 2021-03-29 16:00 | П | 2 | ТП- 131 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
468 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 15" | 0.38 | 2021-03-26 15:20 | 2021-03-26 16:10 | П | 0.83333 | КЛ фид. "ул. Чайковского 15" от ТП 10/0,4 кВ № 42 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
469 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 ф.1 | 0.38 | 2021-03-30 10:00 | 2021-03-30 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ 21 П.С. Д.3-13 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 |  | о.ж. лист 46 |  |  | 1
470 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-113, ул.Офицерская, 4 | 0.38 | 2021-03-30 11:00 | 2021-03-30 14:00 | П | 3 | ТП-113, ВЛ-0,4 кВ фид.ВЛ-1 ул.Офицерская, Горный пр-зд |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
471 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-12, ул.Батурина,14 | 0.38 | 2021-03-29 15:30 | 2021-03-29 16:00 | В | 0.5 | ТП-12, РУ-0,4 кВ, ул.Батурина,14(рынок) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 29.03.21, ЖЗ стр.№71 | 3.4.14 | 4.13 | 1
472 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2021-03-29 12:45 | 2021-03-29 13:00 | В | 0.25 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1), ТП-151, 97, 179, 194, 202 абонентские, ВЛ | м.у.-1 |  | 964 | 0 | 2 | 962 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 439 |  | 29.03.2021, №40 | 3.4.14 | 4.21 | 1
473 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101, от ЦРП-2 до ТП-238 | 6 (6.3) | 2021-03-29 13:05 | 2021-03-29 16:25 | В | 3.3333 | ф.6101, ТП-238, ТП-239, КЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 85 |  | 29.03.2021, №41 | 3.4.8 | 4.4 | 0
474 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-19, РУ-6 кВ, 2 СШ | 6 (6.3) | 2021-03-30 09:30 | 2021-03-30 14:00 | П | 4.5 | ТП-96 абонентская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
475 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-29 23:00 | 2021-03-29 23:30 | П | 0.5 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 1
476 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
477 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 11:30 | П | 2.5 | ТП-59, Т-1 |  | Школа-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
478 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-2 | 10 (10.5) | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 15:00 | П | 6 | ТП-59, Т-2 |  | Школа-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
479 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП- 63 ф.1 | 0.38 | 2021-03-30 11:20 | 2021-03-30 12:15 | В | 0.91667 | ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | о.ж. лист 47 | 3.4.7 | 4.13 | 1
480 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-498, ул.Асаткина, 16 | 0.38 | 2021-03-31 09:30 | 2021-03-31 11:30 | П | 2 | ТП-498, ВЛ-0,4 кВ фид.ВЛ ул.Асаткина |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
481 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-366, ул.Стрелецкая ,36 | 0.38 | 2021-03-30 11:00 | 2021-03-30 13:00 | В | 2 | ТП-366, ВЛ-0,4 кВ, ул.Стрелецкая |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 |  | 30.03.21. ЖЗ стр.№72 | 3.4.7 | 4.13 | 1
482 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 254, ул.Белоконской 13 | 6 (6.3) | 2021-03-31 11:00 | 2021-03-31 14:00 | П | 3 | ТП-254 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
483 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-32, ф.9, ул. Строителей, д.9а | 0.38 | 2021-03-30 08:45 | 2021-03-30 20:10 | В | 11.4167 | ТП-32, ф.9, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 30.03.2021, №42 | 3.4.7 | 4.12 | 1
484 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-2 (н), ф.19, от ТП-66 до ТП-231 | 6 (6.3) | 2021-03-30 13:35 | 2021-03-30 14:15 | В | 0.66667 | ф.19, ТП-10, 175, 67, 148, 66, 73 (ТМ-2), КЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1, КНС-1 |  | 345 | 0 | 14 | 331 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 893 |  | 30.03.2021, №43 | 3.4.8 | 4.4 | 0
485 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-30 13:40 | 2021-03-30 15:00 | П | 1.3333 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | ОЖ- лист 39 30.03.2021 |  |  | 1
486 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2021-03-30 15:00 | 2021-03-30 16:20 | П | 1.3333 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 39 30.03.2021 |  |  | 1
487 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 | 0.38 | 2021-03-30 17:10 | 2021-03-30 18:10 | В | 1 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 39 30.03.2021 | 3.4.8 | 4.4, 4.13 | 0
488 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - Матросова, 6 | 0.22 | 2021-03-30 10:20 | 2021-03-30 11:20 | В | 1 | ТП 11, ф. 9 - Матросова, 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 70 ж.з. от 30.03 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
489 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 11 - Полевая | 0.38 | 2021-03-30 19:30 | 2021-03-30 20:30 | В | 1 | ТП 38, ф. 11 - Полевая |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 |  | № 71 ж.з. от 30.03 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
490 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-82, РУ6 кВ , Трансформатор. | 6 (6.3) | 2021-03-31 08:40 | 2021-03-31 11:30 | П | 2.8333 | ТП-82 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
491 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" | 0.38 | 2021-03-31 13:30 | 2021-03-31 15:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" от ТП 10/0,4 кВ № 9 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
492 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-31 | 2021-03-31 00:15 | П | 0.25 | КТП-36, ТП-50, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, ТП-2, КТП-2 |  |  | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 508.2 |  |  |  |  | 1
493 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.Трудколектив ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2021-03-31 00:35 | 2021-03-31 00:40 | П | 0.083333 | КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 266.86 |  |  |  |  | 1
494 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-03-31 06:10 | 2021-03-31 08:15 | В | 2.0833 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 96.36 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №13, 31.03.21 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
495 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.-2 | 0.38 | 2021-03-31 11:00 | 2021-03-31 14:00 | П | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид.2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  | о.ж.лист №47 |  |  | 1
496 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-03-31 13:45 | 2021-03-31 15:30 | П | 1.75 | ТП-45 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 214 |  |  |  |  | 1
497 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30 г.Судогда ф- Буденного | 0.38 | 2021-03-31 08:40 | 2021-03-31 09:15 | В | 0.58333 | ТП-30 ВЛ ул.Буденногов |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18.2 |  | №23 31.03.2021. лист.№18 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
498 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-03-31 11:10 | 2021-03-31 11:30 | В | 0.33333 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 96.36 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №14, 31.03.21 | 3.4.9.3 | 4.11 | 1
499 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 | 10 (10.5) | 2021-03-31 11:05 | 2021-03-31 11:10 | В | 0.083333 | РП 11,ТП 359, 532, 435, 152, 358, 327, 367, 326, 318, 317, 299, 329, 306 |  | м.у.-3, орг.-1 | 47 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 300 |  | 31.03.2021, №29 | 3.4.13 | 4.12 | 1
499 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 | 10 (10.5) | 2021-03-31 11:05 | 2021-03-31 12:15 | В | 1.1667 | ТП 358, 327, 367, 326, 318, 317, 299 |  | орг.-1 | 35 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 180 |  | 31.03.2021, №29 | 3.4.13 | 4.12 | 1
500 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП428 ТП314, ТП68 - ТП245 | 6 (6.3) | 2021-03-31 11:15 | 2021-03-31 11:50 | В | 0.58333 | ТП 245, 68, 24 |  | орг.-1 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 490 |  | 31.03.2021, №28 | 3.4.7 | 4.12 | 1
501 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-502, ул.Строителей, 10 | 0.38 | 2021-03-31 16:57 | 2021-03-31 18:15 | В | 1.3 | ТП-502, ВЛ-0,4 кВ, ул.Строителей |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.03.2021, стр. 74 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
502 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 СШ-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-04-01 03:10 | 2021-04-01 03:34 | В | 0.4 | ТП-1, 4, 4а, 6, 7, 8а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 31, 33, 36, 40, 41. |  |  | 940 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 1 | 939 | 0 | 1425 |  | 01.04.2001г., № 15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
503 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 СШ-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-04-01 03:10 | 2021-04-01 05:19 | В | 2.15 | ТП-1, 4, 4а, 7, 11, 13, 17, 23, 36, 40. |  |  | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 1025 |  | 01.04.2001г., № 15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
504 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-3, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-04-01 09:30 | 2021-04-01 12:00 | П | 2.5 | ТП-3 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
505 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-04-01 13:30 | 2021-04-01 16:30 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, Гайдара, Молодёжная. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
506 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС10 Красный Угол РУ-6кВ яч.1 МВ | 6 (6.3) | 2021-04-01 02:50 | 2021-04-01 03:05 | В | 0.25 | ТП-66, ТП 68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 |  | №210 от 01.04.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
506 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | МТЗ-II ступени, Ф1001 ПС "Санино" | 10 (10.5) | 2021-04-01 03:20 | 2021-04-01 07:15 | В | 3.9167 | ТП-66, ТП 68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 |  | №211 от 01.04.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
507 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-366, ул.Стрелецкая ,36 | 0.38 | 2021-04-01 09:00 | 2021-04-01 12:00 | П | 3 | ТП-366, ВЛ-0,4 кВ, ул.Стрелецкая |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
508 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 491 ул. Тракторная 7 | 0.38 | 2021-04-02 14:00 | 2021-04-02 15:00 | П | 1 | ТП 491, РУ 0,4 кВ сек. Т-1 |  | д.с.-2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
509 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-04 от ТП-45, ф.11, ввод на д.№46 по ул.1 Мая | 0.22 | 2021-04-02 01:35 | 2021-04-02 01:50 | В | 0.25 | ВЛ-04 от ТП-45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.30, 02.04.21 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
510 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-02 01:45 | 2021-04-02 04:46 | В | 3.0167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 778.5 |  | № 24 02.03.2021. лист.№133 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
511 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2021-04-02 09:00 | 2021-04-02 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Мухановская" от 10/0,4 кВ № 32 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
512 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 9" | 0.38 | 2021-04-02 09:00 | 2021-04-02 11:00 | П | 2 | КЛ фид. "Теплицкий пр-т 9" от ТП 10/0,4 кВ № 15 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
513 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 Ф. ул. 1-я Красноармейская к д.25 | 0.22 | 2021-04-02 11:00 | 2021-04-02 15:00 | В | 4 | ВЛ Ф.ул. 1-я Красноармейскаякю25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 2.04.2021, стр 242 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
514 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Собинка, ТП 88 | 10 (10.5) | 2021-04-03 14:00 | 2021-04-03 16:10 | В | 2.1667 | ТП 88 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |  | акт расследования №17 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
515 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-4 Ф-2 ул Ногина д.9, 11, ул Свердлова | 0.38 | 2021-04-02 21:40 | 2021-04-02 23:09 | В | 1.4833 | ТП-4 Ф-2 ул Ногина д.9, 11, ул Свердлова |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 |  | 02.04.2001г., № 16 | 3.4.14 | 4.9 | 1
516 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ, ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-04-05 10:00 | 2021-04-05 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ ул.40 лет Октября, Гайдара, Молодёжная. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
517 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.12 "ул.Советская д.3, Ленина-гаражи, автосервис" | 0.38 | 2021-04-05 10:00 | 2021-04-05 11:00 | П | 1 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.12 "ул.Советская д.3, Ленина-гаражи, автосервис" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.62 |  |  |  |  | 1
518 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф.8 РП3 | 6 (6.3) | 2021-04-03 10:27 | 2021-04-03 12:20 | В | 1.8833 | РП3, ТП204, ТП38, ТП469, ТП18, ТП342, ТП715 ,ТП108, ТП109, ТП90, ТП147, ТП33, ТП377, ТП6, ТП764, ТП728, ТП130, ТП95 |  | орг.-2 | 56 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1200 |  | № 31, 03.04 2021, стр 76 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
519 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС 750 Владимирская ф.Ю-1 РП30 ТП 679, ТП679 - КТП649 | 10 (10.5) | 2021-04-04 01:50 | 2021-04-04 02:16 | В | 0.43333 | ТП 679, ТП 649, ТП 613, ТП 612, ТП 638, ТП 615 |  | кот.-2, ж.д.-2 | 21 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 450 |  | 04.04.2021, №32, стр. 77 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
520 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7 | 6 (6.3) | 2021-04-04 05:57 | 2021-04-04 06:05 | В | 0.13333 | РП 7, ТП 360, ТП 382, ТП 463, ТП 203, ТП 216, ТП 150, ТП 233, КТП 93, ТП 233, КТП 120, ТП 264, ТП 98, ТП 418, ТП 425, ТП 227, ТП 17, ТП 372, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 427, ТП 87, ТП 188 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-3, | 260 | 2 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 2200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.09.2018 стр. 77 ОЖ | 3.4.9 | 4.21 | 0
521 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-02 16:15 | 2021-04-02 18:35 | В | 2.3333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 778.5 |  | № 25 02.03.2021. лист.№133 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.11 | 1
522 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-02 12:50 | 2021-04-02 13:30 | В | 0.66667 | ТП-140 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 137 |  | 02.04.2021, стр. 237, ОЖ, №44 | 3.4.14 | 4.21 | 1
523 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.45, от РП-4 до ТП-102 | 6 (6.3) | 2021-04-03 04:30 | 2021-04-03 05:35 | В | 1.0833 | ф.45, ТП-102, КЛ | д.с.-1, кот.-1 |  | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 253 |  | 03.04.2021, №45 | 3.4.7 | 4.12 | 1
524 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-146, ф.27, ул. Куйбышева, д.20 | 0.38 | 2021-04-03 16:00 | 2021-04-03 17:10 | В | 1.1667 | ТП-146, ф.27, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | 03.04.2021, стр. 172, АЖ, №46 | 3.4.7 | 4.12 | 1
525 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-2, ф.6103 | 6 (6.3) | 2021-04-03 20:05 | 2021-04-03 21:00 | В | 0.91667 | ф.6103, ТП-211, 212, 213, 214, 215, 216, 219 | шк.-1, д.с.-5, кот.-1 |  | 188 | 0 | 14 | 174 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1532 |  | 03.04.2021, №47 | 3.4.14 | 4.21 | 1
526 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-05 04:50 | 2021-04-05 05:10 | В | 0.33333 | ТП-244 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 05.04.2021, стр. 240, ОЖ, №48 | 3.4.14 | 4.21 | 1
527 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ | 6 (6.3) | 2021-04-05 06:10 | 2021-04-05 11:00 | В | 4.8333 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 37, 127, ТП-75, 18 (н), 84, 26 (КЭСР), ТП-201, 105 (абонентские) | шк.-1, д.с.-3, кот.-2 |  | 365 | 0 | 12 | 352 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1 | 860 |  | 05.04.2021, №49 | 3.4.14 | 4.21 | 1
528 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 57, ф. 15 - Дружбы, 28 ДДУ 5 | 0.38 | 2021-04-04 23:23 | 2021-04-04 23:55 | В | 0.53333 | ТП 57, ф. 15 - Дружбы, 28 ДДУ 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | стр. 94 ож от 04.04 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
529 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская, 33 | 0.22 | 2021-04-03 09:00 | 2021-04-03 09:30 | В | 0.5 | ТП 47, ф. 4 - ул. Волочаевская, 33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 77 ж.з. от 03.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
530 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.1 | 0.38 | 2021-04-05 10:00 | 2021-04-05 13:50 | П | 3.8333 | ВЛ-0.4 кВ фид.1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  | о.ж.лист №50 |  |  | 1
531 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.2 | 0.38 | 2021-04-06 10:00 | 2021-04-06 14:00 | П | 4 | ВЛ-0.4 кВ фид.2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №50 |  |  | 1
532 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-57 фид.1 | 0.38 | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 12:00 | П | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №50 |  |  | 1
533 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-04-05 13:30 | 2021-04-05 16:35 | П | 3.0833 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 41 05.04.2021 |  |  | 1
534 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, ф.26 от РП-1 до ТП-82 (КЭСР), от ТП-84 (КЭСР) до ТП-26 (КЭСР) | 6 (6.3) | 2021-04-05 06:10 | 2021-04-05 10:30 | В | 4.3333 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 37, 127, ТП-75, 18 (н), 84, 26 (КЭСР), ТП-201, 105 (абонентские), КЛ | шк.-1, д.с.-3, кот.-2 |  | 365 | 0 | 12 | 352 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1 | 860 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 05.04.2021, №49 | 3.4.7 | 4.12 | 1
535 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.10 | 6 (6.3) | 2021-04-05 14:10 | 2021-04-05 15:00 | В | 0.83333 | ф.10, ТП-47, 237, 115, 20, ТП-220, 184 (абонентские) |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 835 |  | 05.04.2021, №50 | 3.4.14 | 4.21 | 1
536 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-06 01:10 | 2021-04-06 01:30 | В | 0.33333 | ТП-244 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 06.04.2021, стр.174, АЖ, №51 | 3.4.14 | 4.21 | 1
537 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 474, Сок.-Соколёнка 6а | 6 (6.3) | 2021-04-06 14:00 | 2021-04-06 15:00 | П | 1 | ТП 474 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
538 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 207, Мусорсокго 1 | 0.38 | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 16:00 | П | 7 | ТП 207 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
539 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-06 10:00 | 2021-04-06 12:00 | П | 2 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 1
540 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 4 - ул. III Интернационала, 8 | 0.22 | 2021-04-05 14:00 | 2021-04-05 14:30 | В | 0.5 | ТП 1, ф. 4 - ул. III Интернационала, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 78 ж.з. от 05.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
541 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-06 13:00 | 2021-04-06 16:00 | П | 3 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 778.5 |  | 06.03.2021. лист.№134 ОПЖ |  |  | 1
542 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | РП-3, КВЛ фид. "Клуб" и "Управление" | 0.38 | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 10:30 | П | 1.5 | КВЛ фид. "Клуб" и "Управление" от РП 3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
543 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 17" | 0.38 | 2021-04-06 13:30 | 2021-04-06 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Чайковского 17" от ТП 10/0,4 кВ № 42 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
544 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1018 | 10 (10.5) | 2021-04-06 10:15 | 2021-04-06 11:00 | В | 0.75 | ТП-53,61 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 |  | акт №18 от 06.04.21 | 3.4.13 | 4.12 | 1
545 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1021 от ТП-9 | 10 (10.5) | 2021-04-06 14:00 | 2021-04-06 14:17 | П | 0.28333 | ТП-45,13,48,10,87 |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 2 | 252 | 0 | 810 |  | о.ж.лист №1 |  |  | 1
546 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-59 ф.1 | 0.38 | 2021-04-06 14:20 | 2021-04-06 17:00 | В | 2.6667 | ВЛ-0,4 кВ. ф.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | акт №19 от 06.04.21 | 3.4.13 | 4.12 | 1
547 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.2 | 0.38 | 2021-04-07 10:00 | 2021-04-07 14:00 | П | 4 | ВЛ-0.4 кВ фид.2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №1 |  |  | 1
548 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-07 02:00 | 2021-04-07 02:10 | В | 0.16667 | ТП-244 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 07.04.2021, стр.174, АЖ, №52 | 3.4.14 | 4.21 | 1
549 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП463, ул. Ново-Ямская 19 | 0.38 | 2021-04-06 08:25 | 2021-04-06 10:00 | В | 1.5833 | ТП463 ф."Ново-Ямская, 19/17" |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 |  | 06.04.2021, №33 стр.79 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
550 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП281 ул Дегтярёва 20 | 0.38 | 2021-04-07 09:00 | 2021-04-07 12:00 | П | 3 | ТП281 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
551 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 13" | 0.38 | 2021-04-07 13:30 | 2021-04-07 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Чайковского 13" от ТП 10/0,4 кВ № 42 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
552 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52(ул. Московская 48) | 6 (6.3) | 2021-04-07 09:00 | 2021-04-07 11:00 | П | 2 | ТП-52 |  |  | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
553 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "ул. Полярная 9" | 0.38 | 2021-04-07 08:30 | 2021-04-07 15:00 | П | 6.5 | КЛ фид. "ул. Полярная 9" от ТП 6/0,4 кВ № 80 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
554 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-24, РУ-6 кВ, 1 СШ | 6 (6.3) | 2021-04-08 09:30 | 2021-04-08 14:00 | П | 4.5 | ТП-6, ТП-202, 151, 97, 179, 194 (абонентские) |  |  | 331 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
555 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.651 РП29 ТП711 | 6 (6.3) | 2021-04-07 11:40 | 2021-04-07 12:06 | В | 0.43333 | ТП711, КТП913 |  | КНС-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 |  | 07.04.21 стр.80 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
556 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП207, Мусорсокго 1 | 0.38 | 2021-04-08 10:00 | 2021-04-08 16:00 | П | 6 | ТП207, Т-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
557 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП288, ул.В.Дуброва, 2 | 0.38 | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 12:00 | П | 3 | ТП288, фид.ул.В Дуброва,6 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
558 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-06 10:00 | 2021-04-06 16:00 | П | 6 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 1
559 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.4, ТП-4 РУ-10кВ яч.3 | 10 (10.5) | 2021-04-08 09:30 | 2021-04-08 11:30 | П | 2 | ТП-35,ТП-97 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
560 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-61 фид.3 | 0.38 | 2021-04-08 10:00 | 2021-04-08 13:00 | П | 3 | ВЛ-0.4 кВ фид.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №3 |  |  | 1
561 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 12, п.Андреево Ф-ул. Дружбы | 0.38 | 2021-04-07 11:00 | 2021-04-07 17:00 | В | 6 | ВЛ фид.Дружбы |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 |  | 07.04.2021, стр 19 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
562 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 10:00 | П | 1 | ТП-58, Т-1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
563 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
564 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Маяковского 15" | 0.38 | 2021-04-07 13:30 | 2021-04-07 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Маяковского 15" от ТП 10/0,4 кВ № 42 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
565 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-08 13:45 | 2021-04-08 15:00 | В | 1.25 | ТП-244 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 08.04.2021, стр.174, АЖ, №53 | 3.4.14 | 4.21 | 1
566 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-147, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 12:00 | П | 3 | ТП-250, 16, 70, 39, ТП-166, 228, 139, 196, 93, 129, (абонентские), ТП-165 (КЭСР) |  |  | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 140 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" |  |  |  | 1
567 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-170, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-09 09:30 | 2021-04-09 12:00 | П | 2.5 | ТП-170 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
568 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 кВ Ф-25 Ф-25 | 10 (10.5) | 2021-04-08 20:40 | 2021-04-08 22:49 | В | 2.15 | ТП-19, 32, 34, 35, 44, 46, 48, АТП-724. |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 500 |  | 08.04.2021г., № 17 | 3.4.7 | 4.4 | 1
569 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-11 ТП-41 | 10 (10.5) | 2021-04-09 13:00 | 2021-04-09 15:00 | П | 2 | ТП-41 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
570 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Лакинск РП-3 ф.110 | 10 (10.5) | 2021-04-08 06:30 | 2021-04-08 08:55 | В | 2.4167 | ТП-64, 26, 128, 32, 33, 34, 62, 28, 138. |  |  | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 500 |  | Акт №20 | 3.4.11 | 4.12 | 0
571 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск РП-3 ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-04-08 06:30 | 2021-04-08 16:25 | В | 9.9167 | ТП-26, 128, 32, 33, 34, 62, 28, |  |  | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 410 |  | Акт №21 | 3.4.11 | 4.12 | 0
572 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-66 ф-4 | 0.38 | 2021-04-08 15:00 | 2021-04-08 17:00 | П | 2 | ВЛ-0.4 Фид.ул.Мира |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №3 |  |  | 1
573 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск кТП-30 | 10 (10.5) | 2021-04-08 12:00 | 2021-04-08 17:35 | В | 5.5833 | КТП-30 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 75 |  | о.ж.лист №3 | 3.4.10 | 4.10 | 1
574 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП 22 РУ-0,4кВ,ф.ул.Приозерная, Первомайская | 0.38 | 2021-04-09 10:00 | 2021-04-09 11:00 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.Приозерная, Первомайская. Совхозная, Труда |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
575 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ. Ф. Пятерочка, 50 лет Октября | 0.38 | 2021-04-09 13:00 | 2021-04-09 14:00 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ ул.50 лет Октяюря |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
576 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2021-04-09 02:45 | 2021-04-09 04:45 | В | 2 | ТП-7, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 41, 42, 45, 54 | котельная-1 | д.с.-1, | 185 | 2 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 400 |  | № 1, 9.04.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
577 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-04-08 13:35 | 2021-04-08 13:52 | В | 0.28333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 42 08.04.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
578 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.17 | 0.38 | 2021-04-08 14:50 | 2021-04-08 15:40 | В | 0.83333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 42 08.04.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1
579 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-09 10:00 | 2021-04-09 14:00 | П | 4 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 1
580 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП478, пос.РТС, 37а | 6 (6.3) | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 12:00 | П | 3 | ТП478 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
581 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2021-04-09 01:50 | 2021-04-09 06:00 | В | 4.1667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП658, ТП610, ТП619, ТП653, ТП628, ТП639, ТП624, ТП614, ТП617, ТП679, ТП652, ТП660, ТП633, ТП625, ТП629, ТП631, ТП632, ПТ662, ТП677, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП549, ТП634, ТП636, ТП646, ТП647 |  | КНС-1, кот.-1, орг.-1 | 192 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 800 |  | 09.04.2021, №34 стр. 82 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
582 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-04-08 11:30 | 2021-04-08 16:54 | В | 5.4 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.04.2021, ОЖ л. 65, акт 1/04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
583 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3, трансформатор | 6 (6.3) | 2021-04-09 08:30 | 2021-04-09 12:00 | П | 3.5 | РП-3, трансформатор |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
584 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
585 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Мира 1-9" | 0.38 | 2021-04-09 10:30 | 2021-04-09 12:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Мира 1-9" от ТП 6/0,4 кВ № 57 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
586 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-04-09 13:30 | 2021-04-09 15:30 | П | 2 | ТП-24 |  |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
587 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, "Мировик" | 0.38 | 2021-04-09 14:00 | 2021-04-09 15:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Сельская, "Мировик" от ТП-6/0,4 кВ № 114 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
588 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 7" | 0.38 | 2021-04-09 13:30 | 2021-04-09 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Чайковского 7" от 10/0,4 кВ № 42 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
589 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-08 11:35 | 2021-04-08 19:37 | В | 8.0333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 778.5 |  | № 27 08.03.2021. лист.№136 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
590 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-11 ТП-41 | 10 (10.5) | 2021-04-09 13:20 | 2021-04-09 14:30 | П | 1.1667 | ТП-41 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  | 09.04.21г., ОЖ стр. 211 |  |  | 1
591 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-09 14:10 | 2021-04-09 15:00 | В | 0.83333 | ТП-244 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 09.04.2021, стр.176, АЖ, №54 | 3.4.14 | 4.21 | 1
592 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-244, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-04-10 22:45 | 2021-04-10 23:05 | В | 0.33333 | ТП-244 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  | 10.04.2021, стр.176, АЖ, №55 | 3.4.14 | 4.21 | 1
593 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-124, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-12 13:30 | 2021-04-12 16:00 | П | 2.5 | ТП-124 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
594 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 2 - ул. Коллективная, 15 | 0.22 | 2021-04-10 17:30 | 2021-04-10 18:00 | В | 0.5 | ТП 20, ф. 2 - ул. Коллективная, 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 80 ж.з. от 10.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
595 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-12 09:00 | 2021-04-12 15:00 | П | 6 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 1
596 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП621/626, ВЛ-10кВ - ТП665 | 10 (10.5) | 2021-04-10 14:10 | 2021-04-10 15:55 | В | 1.75 | ТП 621, 622, 639, 624, 619, 620, 654, 666, 665, 657 |  | КНС-1 | 37 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 250 |  | 10.04.2021, №35 | 3.4.14 | 4.12 | 1
597 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП261, ул.Лакина, 157 | 0.38 | 2021-04-10 20:00 | 2021-04-10 20:15 | В | 0.25 | ТП261, ф."ул.Лакина, 157" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.04.2021, стр.83 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
598 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 -ТП 58 | 6 (6.3) | 2021-04-11 09:40 | 2021-04-11 10:05 | В | 0.41667 | ТП 58, ТП 478, ТП 557 |  | кот.-1 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 190 |  | 11.04.2021, №36 | 3.4.14 | 4.12 | 1
599 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная (нов. площадка) ф.102 РП35 ТП827, РП35 - ТП827 | 10 (10.5) | 2021-04-11 13:00 | 2021-04-11 13:25 | В | 0.41667 | ТП 827, ТП 774, ТП 744 |  | кнс-1, ж.д.-4 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  | 11.04.2021, №37 | 3.4.14 | 4.12 | 1
600 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-28 РУ-10кВ ,ТП-52 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-04-12 10:00 | 2021-04-12 14:00 | П | 4 | ТП-28,ТП-52 |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
601 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-63, КЛ фид. "ул. Чайковского 5" | 0.38 | 2021-04-12 13:30 | 2021-04-12 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Чайковского 7" от 10/0,4 кВ № 42 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
602 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-12 09:30 | 2021-04-12 12:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
603 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", КЛ-6 кВ фид. 632 | 6 (6.3) | 2021-04-09 14:00 | 2021-04-09 14:00 | В | 0 | МВ-6 кВ фид. 632 ПС "Гусь" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09.04.2021, ОЖ л. 65, акт 2/04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
604 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-9 Ф-6 | 0.38 | 2021-04-12 08:45 | 2021-04-12 09:20 | П | 0.58333 | ВЛ-0.4 кВ ул.Набережная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 |  | о.ж. лист №6 |  |  | 1
605 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-14 Ф-2 | 0.38 | 2021-04-12 09:25 | 2021-04-12 11:20 | П | 1.9167 | ВЛ-0.4 кВ ул.Комунальная |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 |  | о.ж. лист №6 |  |  | 1
606 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-29 Ф-7 | 0.38 | 2021-04-12 13:20 | 2021-04-12 14:20 | П | 1 | ВЛ-0.4 кВ ул.Лермонтова |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | о.ж. лист №6 |  |  | 1
607 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.2 | 0.38 | 2021-04-12 10:20 | 2021-04-12 13:50 | П | 3.5 | ВЛ-0.4 кВ фид.2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | о.ж.лист №6 |  |  | 1
608 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-24 | 10 (10.5) | 2021-04-12 14:50 | 2021-04-12 15:43 | В | 0.88333 | Ф-24, ТП-24, 8, 37, 3, 5а, 9а КЛ |  |  | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 716 |  | 12.04.2021г. Акт № 18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
609 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-24 | 10 (10.5) | 2021-04-12 22:15 | 2021-04-12 22:49 | В | 0.56667 | Ф-24, ТП-24, 8, 37, 3, 5а, 9а КЛ |  |  | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 716 |  | 12.04.2021г. Акт № 19 | 3.4.10 | 4.4 | 0
610 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-187, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | П | 3 | ТП-187 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
611 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-04-12 10:05 | 2021-04-12 11:15 | В | 1.1667 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 44 12.04.2021 | 3.4.7 | 4.10, 4.13 | 1
612 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430 | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | П | 3 | ТП 430 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
613 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 172 | 0.38 | 2021-04-13 10:00 | 2021-04-13 15:00 | П | 5 | ТП 172 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
614 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ ,Ф. ул. 50лет Октября | 0.38 | 2021-04-13 09:30 | 2021-04-13 13:00 | П | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул. 50 лет Октября |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
615 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-58, РУ-0,4кВ, ф ул. Губкина | 10 (10.5) | 2021-04-13 08:30 | 2021-04-13 14:00 | П | 5.5 | ТП-58, ВЛ-0,4кВ ул.Губкина |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
616 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-20 РУ-0,4кВ, ф.ул. Зеленоградная | 10 (10.5) | 2021-04-13 13:30 | 2021-04-13 17:00 | П | 3.5 | ТП-20, ВЛ-0,4кВ ул Зеленоградная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
617 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" | 35 | 2021-04-12 10:50 | 2021-04-12 12:50 | В | 2 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-12, КТП-13, КТП-735 |  |  | 583 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1 | 1278.64 | ТСО ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №16, 12.04.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
618 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 15:00 | П | 6 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 1
619 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 11" | 0.38 | 2021-04-12 13:30 | 2021-04-12 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "пр-т Теплицкий 11" от ТП 10/0, 4 кВ № 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
620 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
621 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1013 от РП-3,участок ТП32- ТП33. | 10 (10.5) | 2021-04-13 09:45 | 2021-04-13 13:35 | П | 3.8333 | ТП-24,ТП-25,ТП-78. |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 145 |  | о.ж.лист №6-7 |  |  | 1
622 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1013 от РП-3,участок ТП34- ТП62. | 10 (10.5) | 2021-04-13 10:25 | 2021-04-13 11:15 | П | 0.83333 | ТП-28,ТП-62. |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  | о.ж.лист №7 |  |  | 1
623 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.1 | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 14:00 | П | 4 | ВЛ-0.4 кВ фид.1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №8 |  |  | 1
624 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-44 фид.4 | 0.38 | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 11:00 | П | 2 | ВЛ-0.4 кВ фид.4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №8 |  |  | 1
625 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-44 фид.4 | 0.38 | 2021-04-14 13:00 | 2021-04-14 15:00 | П | 2 | ВЛ-0.4 кВ фид.4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №8 |  |  | 1
626 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-66 ,ф.9, ул. Брюсова д.27 | 0.38 | 2021-04-13 11:20 | 2021-04-13 14:10 | В | 2.8333 | ТП-66, ф.9, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 13.04.2021, стр.176, АЖ, №56 | 3.4.13 | 4.13 | 1
627 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-25, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-04-14 09:30 | 2021-04-14 12:00 | П | 2.5 | ТП-25 |  |  | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1
628 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 | 0.38 | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 12:00 | П | 3 | ТП 608 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
629 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 173 | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 13:00 | П | 3 | ТП 173 ремонт кровли на ТП откл. ВЛ 0.4 кВ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
630 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.1 отход на ВЛ-10кВ (ТП-22) | 10 (10.5) | 2021-04-14 13:30 | 2021-04-14 15:30 | П | 2 | ТП22,ТП29, ТП53,ТП85,ТП63(абон) |  |  | 447 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1
631 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31, РУ-0,4кВ, яч.5 | 0.38 | 2021-04-14 08:30 | 2021-04-14 12:00 | П | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Сосновая,ул.Ленинградская |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
632 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31, РУ-0,4кВ, яч.1 | 0.38 | 2021-04-14 13:30 | 2021-04-14 17:00 | П | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Сосновая |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
633 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода,ул.Первомайская,ул.Октябрьская |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
634 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-59, РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2021-04-13 16:25 | 2021-04-13 19:45 | В | 3.3333 | КЛ 0,4кВ ул. Космонавтов д.3,5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 13.04.2021 ОЖ стр.289 | 3.4.13 | 4.13 | 1
635 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 15:00 | П | 6 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 1
636 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 11" | 0.38 | 2021-04-13 13:30 | 2021-04-13 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "пр-т Теплицкий 11" от ТП 10/0, 4 кВ № 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
637 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
638 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф Швейная фабрика | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 12:00 | В | 2 | КЛ Ф Швейная фабрика |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  | 14.04.2021, стр 250, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
639 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 117 | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 16:00 | П | 2.5 | ТП 117 работы на ВЛ 0,4 кВ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1
640 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 172 | 0.38 | 2021-04-15 09:30 | 2021-04-15 12:30 | П | 3 | ТП 172 работы на ВЛ 0.4 кВ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
641 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-15 09:00 | 2021-04-15 15:00 | П | 6 | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.88 |  |  |  |  | 1
642 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "ул. Свердлова 2А" | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Свердлова 2А" от ТП 10/0,4 кВ № 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
643 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно", секц.фид. 618, РТП-1 ВВ-6 кВ в стор. ТП-78 | 6 (6.3) | 2021-04-15 00:30 | 2021-04-15 02:00 | В | 1.5 | ТП-78(Т-1), 142, 80(Т-1), 81(Т-2), 76(Т-1), 77(Т-1, 83 |  | ЦТП-2 | 157 | 0 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 350 |  | 15.04.2021, ОЖ л. 70-71, акт 3/04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
644 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-15 09:00 | 2021-04-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
645 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-44(ул. Каляевская 13) | 10 (10.5) | 2021-04-15 09:00 | 2021-04-15 11:00 | П | 2 | ТП-44 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
646 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода,ул.Первомайская,ул.Октябрьская |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
647 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 17:00 | П | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Магистральная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
648 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2021-04-15 08:30 | 2021-04-15 12:00 | П | 3.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Юбилейная |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
649 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1036 | 10 (10.5) | 2021-04-15 15:37 | 2021-04-15 15:56 | П | 0.31667 | ТП1, ТП2,ТП5,ТП108 |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 142 |  |  |  |  | 1
650 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-791 д. Высоково Мегафон | 10 (10.5) | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 10:00 | П | 1 | ТП-791 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
651 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Симаково" Ф-1004 ТП-789 д. Коверено Мегафон | 10 (10.5) | 2021-04-19 10:00 | 2021-04-19 11:00 | П | 1 | ТП-789 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
652 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Брызгалово" Ф-1003 ТП-756 п. Абросимово Мегафон | 10 (10.5) | 2021-04-19 13:30 | 2021-04-19 14:30 | П | 1 | ТП-756 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
653 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-04-17 14:20 | 2021-04-17 15:40 | В | 1.3333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 46 17.04.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
654 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 272, ул.Чайковского, 34-а | 0.38 | 2021-04-16 09:20 | 2021-04-16 10:20 | В | 1 | ТП 272 фид. ул Чайковского ГСК "Витязь" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 16.04.2021, стр.89 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
655 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 430, ул. О.Кошевого, 30/1 | 0.38 | 2021-04-17 17:15 | 2021-04-17 18:30 | В | 1.25 | ТП 430 ф. ВЛ-2 ул. О.Кошевого, 4-7-й Тупиковый пр-ды |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 17.04.2021, стр.90 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
656 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Механизаторов" | 0.38 | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 17:00 | П | 8 | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Механизаторов" |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9.24 |  |  |  |  | 1
657 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ фид.ул. Космонавтов. | 0.38 | 2021-04-16 14:10 | 2021-04-16 15:35 | В | 1.4167 | КЛ 0,22кВ ул. Космонавтов д.52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 16.04.2021 ОЖ стр.299 | 3.4.13 | 4.13 | 1
658 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4кВ фид.ул. Свобода. | 0.38 | 2021-04-16 14:00 | 2021-04-16 15:00 | В | 1 | КЛ 0,22кВ ул. Свобода д.33 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 16.04.2021 ОЖ стр.299 | 3.4.13 | 4.13 | 1
659 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23, РУ-0,4кВ фид.ул. Строителей | 0.38 | 2021-04-18 11:50 | 2021-04-18 14:30 | В | 2.6667 | ВЛ-0,4кВ ул.Строителей,ул.Песчаная, ул.Зеленая |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 |  | 18.04.2021 ОЖ стр.300 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
660 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 8 - ул. Пирогова, 18 | 0.22 | 2021-04-16 19:40 | 2021-04-17 09:00 | В | 13.3333 | ТП 22, ф. 8 - ул. Пирогова, 18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 86 ж.з. от 16.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
661 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 28, ф. 2 - ул. 4-я Сосновая, 6 | 0.22 | 2021-04-18 11:10 | 2021-04-18 12:00 | В | 0.83333 | ТП 28, ф. 2 - ул. 4-я Сосновая, 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 88 ж.з. от 18.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
662 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
663 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-35, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 35" | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "пр-т Теплицкий 35" от ТП 10/0,4 кВ № 35 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
664 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 44, г.Судогда Ф-ул. Восточная | 0.38 | 2021-04-07 11:00 | 2021-04-07 17:00 | В | 6 | ВЛ фид.Восточная |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | № 28 18.04.2021, стр 20 ЖЗ | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
665 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003,1006,1001,1004. | 10 (10.5) | 2021-04-17 05:00 | 2021-04-17 12:30 | П | 7.5 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 20, 21, 19, 17, 18 лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 1337 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 1 | 1219.7 | ООО Энергострой | № 27 08.03.2021. лист.№136 ОПЖ |  |  | 1
666 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-118, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-20 13:30 | 2021-04-20 16:00 | П | 2.5 | ТП-118 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
667 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Владимир-Тяговая ф.9 ООО Монострой | 6 (6.3) | 2021-04-19 16:30 | 2021-04-19 18:20 | В | 1.8333 | ТП 656, 817 |  |  | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | ООО "Монострой" | 20.04.2021, стр.96 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
668 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 ТП112, ТП112 - ТП428 | 6 (6.3) | 2021-04-20 04:15 | 2021-04-20 04:42 | В | 0.45 | ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  | 20.04.2021, №38, стр.96 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
669 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20,25,43,46,48,92,57,58 РУ-0,4кВ. | 0.38 | 2021-04-20 14:00 | 2021-04-20 14:30 | П | 0.5 | ВЛ-0,4кВ |  |  | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
670 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" | 35 | 2021-04-19 15:30 | 2021-04-19 18:20 | В | 2.8333 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-12, КТП-13, КТП-735 |  |  | 583 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1 | 1278.64 | ТСО ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Московская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №17, 19.04.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
671 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Механизаторов" | 0.38 | 2021-04-20 09:00 | 2021-04-20 15:00 | П | 6 | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Механизаторов" |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9.24 |  |  |  |  | 1
672 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-04-19 15:25 | 2021-04-19 15:47 | В | 0.36667 | ТП-39 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 29 19.04.2021. лист.№139 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
673 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-04-19 15:25 | 2021-04-19 15:47 | В | 0.36667 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | 328 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 432 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 29 19.04.2021. лист.№139 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
674 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 14:00 | 2021-04-20 16:00 | П | 2 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.04.2021. лист.№140 ОПЖ |  |  | 1
675 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 14:00 | 2021-04-20 16:00 | П | 2 | ТП-4.5.2СШ |  |  | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.04.2021. лист.№140 ОПЖ |  |  | 1
676 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-04-20 10:00 | 2021-04-20 16:00 | П | 6 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
677 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-20 09:00 | 2021-04-20 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
678 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М-Апостола 17" | 0.38 | 2021-04-20 13:30 | 2021-04-20 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. М-Апостола 17" от ТП10/0,4 кВ № 65 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
679 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-21 Ф-1 ул.Рабочая 9"б" | 0.38 | 2021-04-20 12:20 | 2021-04-20 13:05 | В | 0.75 | ТП-21 Ф-1 КВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |  | 20.04.21, № 20 | 3.4.14 | 4.11 | 1
680 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-37 РУ-0,4кВ. Ф. 4 | 0.38 | 2021-04-21 16:00 | 2021-04-21 18:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
681 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-04-21 11:00 | 2021-04-21 12:00 | П | 1 | ТП-25 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
682 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102, РП32 к ТП301 с.ф. 6102 | 6 (6.3) | 2021-04-20 21:07 | 2021-04-20 21:53 | В | 0.76667 | ТП301, ТП118, ТП183, ТП239, ТП83, ТП394 |  | м.у.-1, кот.-2 | 38 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 550 |  | 20.04.2021, №39, стр.97 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
683 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Химзаводская ф.647, РП15 к ТП45 | 6 (6.3) | 2021-04-21 05:46 | 2021-04-21 07:00 | В | 1.2333 | ТП45, ТП423, ТП283, ТП66 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 400 |  | 21.04.2021, №39, стр.97 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
684 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Химзаводская ф.647, РП15 к ТП45 | 6 (6.3) | 2021-04-21 05:46 | 2021-04-21 11:20 | В | 5.5667 | ТП45 секц. Т-2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  | 21.04.2021, №39, стр.97 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
685 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-04-20 15:25 | 2021-04-20 17:10 | В | 1.75 | КТП-20, КТП-6 т-1, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 443.74 |  | №18, 20.04.21 | 3.4.8.4 | 4.17 | 0
686 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ТП-118, ф.4, ул. Зои Космодемьянской д. 1/6 | 0.38 | 2021-04-20 14:10 | 2021-04-20 19:05 | В | 4.9167 | ТП-118, ф.4, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 20.04.2021, стр.178, АЖ, №57 | 3.4.8 | 4.4 | 0
687 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.70, от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) | 2021-04-20 15:50 | 2021-04-20 16:55 | В | 1.0833 | ф.70, ТП-195, 246, 171, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 308 |  | 20.04.2021, №58 | 3.4.7 | 4.12 | 1
688 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.26, от РП-1 до ТП-82 (КЭСР) | 6 (6.3) | 2021-04-20 15:55 | 2021-04-20 17:05 | В | 1.1667 | ф.26, ТП-37, ТП-201 (абонентская), ТП-82, 84 (КЭСР), КЛ |  |  | 238 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1 | 117 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 20.04.2021, №59 | 3.4.7 | 4.12 | 1
689 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-21 09:30 | 2021-04-21 12:00 | П | 2.5 | ТП-140 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
690 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1006 ПС "Собинка",участок от ТП16-ТП107. | 10 (10.5) | 2021-04-21 07:40 | 2021-04-21 11:20 | В | 3.6667 | ТП-17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 130 |  | акт.№22 от 21.03.21 | 3.4.7 | 4.4 | 1
691 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 20:50 | 2021-04-20 22:15 | П | 1.4167 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.04.2021. лист.№140 ОПЖ |  |  | 1
692 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 20:50 | 2021-04-20 22:15 | П | 1.4167 | ТП-4, 5, 2СШ |  |  | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.04.2021. лист.№140 ОПЖ |  |  | 1
693 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2021-04-21 04:00 | 2021-04-21 04:30 | В | 0.5 | ТП-2, 5, 7, 10, 9, 8, |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №30 21.04.2020. лист.№140 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
694 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-10 п.Воровского | 10 (10.5) | 2021-04-21 04:00 | 2021-04-21 07:25 | В | 3.4167 | ТП-10 ул 8 Марта |  |  | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30.9 |  | №30 21.04.2020. лист.№140 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
695 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-105 ПС "Копнино". | 10 (10.5) | 2021-04-21 08:05 | 2021-04-21 11:52 | В | 3.7833 | ТП-68 |  |  | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж. лист№11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
696 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-158, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-22 14:00 | 2021-04-22 16:00 | П | 2 | ТП-158 | 1-д.к. |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 573 |  |  |  |  | 1
697 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-04-22 11:00 | 2021-04-22 12:00 | П | 1 | ТП-25 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
698 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-22 10:00 | 2021-04-22 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода,ул.Первомайская,ул.Октябрьская |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
699 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-16 РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-04-22 13:30 | 2021-04-22 17:00 | П | 3.5 | ТП-16 |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
700 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 52 ул. Северная 14 | 0.38 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 14:00 | П | 5 | ТП 52 ф."Усти-на-Лабе, 29-33/ул.Северная, 18-а" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
701 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 300 ул. Юбиленая 70 | 0.38 | 2021-04-21 08:00 | 2021-04-21 11:00 | В | 3 | ТП 300 РУ 0,4 кВ |  | кот.-1, орг.-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  | 21.04.2021, стр.93 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
702 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП9 ТП442, ТП271 - ТП388 | 6 (6.3) | 2021-04-22 05:05 | 2021-04-22 05:45 | В | 0.66667 | ТП 442, 346, 465, 262, 271, 138 |  | вод.-1 | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 570 |  | 22.04.2021, № 40 | 3.4.7 | 4.12 | 1
703 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Районная ф.696 ТП726, ФСК | 6 (6.3) | 2021-04-22 08:00 | 2021-04-22 19:00 | П | 11 | ТП 726, 791, 2, 752, 719, 758, 597, ФСК |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 550 |  |  |  |  | 1
704 | ПС 110/10 кВ "Бавлены" | КЛ | ПС Бавлены, фид.№1005 | 10 (10.5) | 2021-04-22 02:00 | 2021-04-22 03:20 | В | 1.3333 | ТП-"Больница", КТП-5 |  |  | 628 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 120 |  | стр.109 о.ж. | 3.4.9 | 4.21 | 1
705 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-22 10:30 | 2021-04-22 16:00 | П | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
706 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" | 0.38 | 2021-04-22 13:30 | 2021-04-22 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" от ТП 10/0,4 кВ № 64 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
707 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Осьмова, Революции" | 0.38 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Осьмова, Революции" от ТП 10/0,4 кВ №25 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
708 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 13 Ф ул. Виноградова | 0.38 | 2021-04-22 08:30 | 2021-04-22 12:00 | В | 3.5 | ВЛ Ф. ул. Виноградова |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | 22.04.2021, стр 270, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
709 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-04-22 10:02 | 2021-04-22 13:36 | П | 3.5667 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.04.2021г., ОЖ стр№ 231 |  |  | 1
710 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-722, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Юдиха, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2021-04-23 09:30 | 2021-04-23 16:00 | П | 6.5 | ТП-722 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
711 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-23 10:00 | 2021-04-23 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода,ул.Первомайская,ул.Октябрьская |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
712 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-04-22 13:15 | 2021-04-22 15:50 | П | 2.5833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 48 22.04.2021 |  |  | 1
713 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ-0,4кВ "Ввод №1" | 0.38 | 2021-04-23 06:00 | 2021-04-23 07:00 | В | 1 | ТП-25 РУ 0,4кВ | школа-1 | кот.-1 | 82 | 0 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 150 |  | ОЖ- лист 48 23.04.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
714 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП4 ТП355, ТП433 - КТП821 | 6 (6.3) | 2021-04-22 11:00 | 2021-04-22 11:40 | В | 0.66667 | ТП355, ТП266, ТП325, ТП193, ТП334, ТП331, ТП531, ТП433, ТП821, ТП57 |  | вод.-1, орг.-1 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 490 |  | 22.04.2021, №41, стр. 101 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
715 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658 РП-8 ТП507-ТП511 | 6 (6.3) | 2021-04-23 07:00 | 2021-04-23 08:00 | В | 1 | РП 8, ТП 547, 506, 505, 546, 508, 511, 507 |  | кот.-1 | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1400 |  | 5.10.2020, №180 | 3.4.7 | 4.12 | 1
716 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-22 10:30 | 2021-04-22 16:00 | П | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
717 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" | 0.38 | 2021-04-22 13:30 | 2021-04-22 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" от ТП 10/0,4 кВ № 64 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
718 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Осьмова, Революции" | 0.38 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Осьмова, Революции" от ТП 10/0,4 кВ №25 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
719 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-15 Ф-2 | 0.38 | 2021-04-24 15:20 | 2021-04-24 16:10 | В | 0.83333 | ВЛ ул.Шибаева 1,1а |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 |  | о.ж.лист №13 | 3.4.7.1 | 4.16 | 1
720 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-28 Ф-5 | 0.38 | 2021-04-24 19:10 | 2021-04-24 23:25 | В | 4.25 | ВЛ ул.Спортивная д3-5 стадион |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 |  | о.ж.лист №14 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
721 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 КВЛ-10 кВ Ф-25 | 10 (10.5) | 2021-04-24 08:10 | 2021-04-24 11:20 | В | 3.1667 | ТП-19,32,34,44,46,48, АТП-724. |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 400 |  | 24.04.2021г., № 21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
722 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Гончарная | 0.22 | 2021-04-25 10:35 | 2021-04-25 12:00 | В | 1.4167 | ВЛ ф.Гончарная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.04.2021, стр 274 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
723 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 | 0.38 | 2021-04-23 21:50 | 2021-04-23 22:00 | П | 0.16667 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 49 23.04.2021 |  |  | 1
724 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 | 0.38 | 2021-04-24 10:20 | 2021-04-24 10:30 | П | 0.16667 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 49 23.04.2021 |  |  | 1
725 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-36 РУ-6 кВ ф.3 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-04-24 16:20 | 2021-04-24 17:15 | В | 0.91667 | ТП-36 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 49 24.04.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
726 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-04-25 15:00 | 2021-04-25 16:20 | В | 1.3333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 49 25.04.2021 | 3.4.7 | 4.11, 4.12, 4.13 | 1
727 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2021-04-24 14:35 | 2021-04-24 15:05 | В | 0.5 | КТП-10, КТП-12, ТП-55 |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 223.96 |  | №19, 26.04.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
728 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ТП390 - ТП488 | 10 (10.5) | 2021-04-25 08:05 | 2021-04-25 10:10 | В | 2.0833 | ТП 229, ТП 409, ТП 718, ТП 390, ТП 798, ТП 488, ТП 489, ТП 347 |  | орг.-1 | 60 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.04.2021, №41, стр. 105 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
729 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Сунгирь ф.1007 ТП229, ТП390 - ТП488 | 10 (10.5) | 2021-04-25 08:05 | 2021-04-25 12:40 | В | 4.5833 | ТП798, ТП488, ТП489 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 65 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.04.2021, №41, стр. 105 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
730 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП327 ул. Юбилейная д.42 | 10 (10.5) | 2021-04-25 08:40 | 2021-04-25 09:10 | В | 0.5 | ТП 327, ТП 367, ТП 326, ТП 318, ТП 317 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 700 |  | 25.04.2021, №41, стр. 105 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
731 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП353 ул.2-я Никольская д.3 | 0.38 | 2021-04-25 10:33 | 2021-04-25 12:10 | В | 1.6167 | ТП353 ф."ул. 2-я Никольская 3" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 25.04.2021, стр. 96 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
732 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП7 ул. Большой проезд д.19/2 | 0.38 | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 12:00 | В | 3.8333 | РП7 ф."ВЛ-2 ул.Красная, Б. Проезд" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.04.2021, стр. 96 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
733 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-04-23 15:05 | 2021-04-23 16:51 | В | 1.7667 | ТП-15, 16, 22, Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | № 31 23.04.2021. лист.№143 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
733 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-04-23 15:05 | 2021-04-23 16:51 | В | 1.7667 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО Энергострой | № 31 23.04.2021. лист.№143 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
734 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "ул. Торфяная 15" | 0.38 | 2021-04-26 13:30 | 2021-04-26 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. Торфяная 15" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
735 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, фидер 3 ул.Свобода,ул.Октябрьская | 0.38 | 2021-04-26 10:00 | 2021-04-26 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул.Свобода, ул.Первомайская, ул.Октябрьская |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
736 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП10-ТП95 ул.Мичурина | 10 (10.5) | 2021-04-26 10:00 | 2021-04-26 13:00 | П | 3 | ТП-95 ул.Мичурина |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
737 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ фидер ул.Свобода,Октябрьская | 0.38 | 2021-04-23 15:00 | 2021-04-23 16:00 | В | 1 | ВЛ фид.Свобода,Октябрьская |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  | 23.04.2021 ОЖ стр.308 | 3.4.13 | 4.13 | 1
738 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ . фидер М.Расковой | 0.22 | 2021-04-23 19:20 | 2021-04-23 22:40 | В | 3.3333 | ВЛИ фид.М.Расковой |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.8 |  | 23.04.2021 ОЖ стр.308 | 3.4.13 | 4.13 | 1
739 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35 РУ-0,4кВ фидер Рыженкова | 0.22 | 2021-04-25 13:10 | 2021-04-25 13:50 | В | 0.66667 | ВЛ фидер ул.Рыженкова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 |  | 25.04.2021 ОЖ стр.309 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
740 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29 РУ-0,4кВ,фидер Владимирская | 0.38 | 2021-04-25 16:10 | 2021-04-25 17:00 | В | 0.83333 | ВЛ ул.Владимирская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 25.04.2021 ОЖ стр.310 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
741 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, 1 СШ, от ПС "Луч" до РП-1 | 6 (6.3) | 2021-04-24 20:50 | 2021-04-24 22:00 | В | 1.1667 | ф.6013, ТП-94 (ТМ-1), 198, 207, 174, 176, 25, 138, 118, 14, 60, ТП-167, 46, 173, 101 (абонентские), КЛ | кот.-5, д.с.-1, ЦТП-2, КНС-1 |  | 386 | 0 | 18 | 368 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 1471 |  | 24.04.2021, №60 | 3.4.7 | 4.12 | 1
742 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.8, ф.10, от ТП-35 до ТП-203 | 6 (6.3) | 2021-04-25 07:15 | 2021-04-25 09:35 | В | 2.3333 | ф.8, ф.10, ТП-3, 35, 178, 221, 76, 47, 237, 115, 20, ТП-203, 220, 184 (абонентские), КВЛ | кот.-1, КНС-1 |  | 613 | 0 | 4 | 609 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 1064 |  | 25.04.2021, №61 | 3.4.7 | 4.12 | 1
743 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159 | 6 (6.3) | 2021-04-25 07:30 | 2021-04-25 11:30 | В | 4 | ф.6159, ТП-19, 103, ТП-96, 169, 91 (абонентские) |  |  | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 155 |  | 25.04.2021, №62 | 3.4.14 | 4.21 | 1
744 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, от ПС "Луч" до РП-1 | 6 (6.3) | 2021-04-25 20:20 | 2021-04-25 21:35 | В | 1.25 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 127, 37, ТП-201 (абонентская), ТП-26, 18н, 84, 82 (КЭСР), КЛ | шк.-1, д.с.-3, кот.-2 |  | 310 | 0 | 12 | 297 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1 | 598 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 25.04.2021, №63 | 3.4.7 | 4.12 | 1
745 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-26 13:30 | 2021-04-26 16:00 | П | 2.5 | ТП-182 |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
746 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 620 - ЦРП 2 | 6 (6.3) | 2021-04-23 12:30 | 2021-04-23 13:02 | В | 0.53333 | ЦРП 2, ТП 81, 106, 23а, 24, 30Т2, 16, 13, 32, 64, 35, 68, 23, 53, 107, 17, 80, 37Т1, 90Т1, МВД, ЦРП 3Т2, 12, 55,77, 47, 45 |  |  | 1362 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 2300 |  | стр. 112 о.ж., акт №03-21 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
747 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая | 0.38 | 2021-04-24 15:00 | 2021-04-24 15:50 | В | 0.83333 | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  | № 90 ж.з. от 24.04 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
748 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 38, ф. 15 - ул. Котовского, 30 | 0.38 | 2021-04-25 11:30 | 2021-04-25 13:00 | В | 1.5 | ТП 38, ф. 15 - ул. Котовского, 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 91 ж.з. от 25.04 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
749 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, Молодежная, Скрябина | 0.38 | 2021-04-25 17:40 | 2021-04-25 19:00 | В | 1.3333 | ТП 62, ф. 5 - ул. Куйбышева, Молодежная, Скрябина |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 100 |  | № 95 ж.з. от 25.04 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
750 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 9 | 0.38 | 2021-04-26 02:20 | 2021-04-26 03:00 | В | 0.66667 | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | № 96 ж.з. от 25.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1
751 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76 | 0.38 | 2021-04-26 14:00 | 2021-04-26 16:00 | В | 2 | КЛ Ф. Ул. Ленина к д.76 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | 26.04.2021, стр 273, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
752 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2021-04-26 12:00 | 2021-04-26 12:30 | П | 0.5 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 50 26.04.2021 |  |  | 1
753 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.8, от ТП-35 до ТП-203 | 6 (6.3) | 2021-04-26 11:10 | 2021-04-26 11:30 | В | 0.33333 | ф.8, ТП-3, 35, 178, 221, 76, ТП-203 (абонентская), КВЛ | кот.-1, КНС-1 |  | 394 | 0 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 574 |  | 26.04.2021, №64 | 3.4.7 | 4.12 | 1
754 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.3, от ТП-142 до ТП-17 | 6 (6.3) | 2021-04-26 11:20 | 2021-04-26 14:30 | В | 3.1667 | ф.3, ТП-248 (ТМ-2), 17, 142, 1, 24 (ТМ-2), 160, 55, 78, 83, ТП-74, 95 (абонентские), ТП-78а (КЭСР) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | 767 | 0 | 12 | 754 | 0 | 0 | 0 | 766 | 1 | 939 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 26.04.2021, №65 | 3.4.7 | 4.12 | 1
755 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-43, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-04-27 09:30 | 2021-04-27 12:00 | П | 2.5 | ТП-43 |  |  | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
756 | РЭС г. Юрьев-Польский | КЛ | КЛ-0,4 от ТП-43, ф.№6 "РУ-3 Торговые ряды" | 0.38 | 2021-04-26 15:00 | 2021-04-26 17:45 | В | 2.75 | КЛ-0,4 от ТП-43, ф.№6 "РУ-3 Торговые ряды" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |  | ЖУАЗ, стр.31, 26.04.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
757 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 12, п.Андреево Ф-ул.Лесозаводская | 0.38 | 2021-04-26 17:10 | 2021-04-26 17:40 | В | 0.5 | ВЛ ул. Лесозаводская |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 |  | № 32 26.04.2021, стр 20 ЖЗ | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
758 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-27 09:00 | 2021-04-27 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 11 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
759 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "ул. Прудинская 3 каб. А" | 0.38 | 2021-04-27 13:30 | 2021-04-27 14:30 | П | 1 | КЛ фид. "ул. Прудинская 3 каб. А" от ТП 6/0,4 кВ № 80 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
760 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "ул. Прудинская 3 каб. Б" | 0.38 | 2021-04-27 14:30 | 2021-04-27 15:30 | П | 1 | КЛ фид. "ул. Прудинская 3 каб. Б" от ТП 6/0,4 кВ № 80 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
761 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП83 фидер Мичурина ул.Мичурина д.14 | 0.38 | 2021-04-26 13:50 | 2021-04-26 16:30 | В | 2.6667 | ВЛ фидер Мичурина |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 |  | 23.04.2021 ОЖ стр.312 | 3.4.7 | 4.16 | 1
762 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП6 фидер Гагарина ул.Гагарина д.25 | 0.38 | 2021-04-26 16:10 | 2021-04-26 17:15 | В | 1.0833 | ВЛИ фидер Гагарина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 23.04.2021 ОЖ стр.312 | 3.4.13 | 4.13 | 1
763 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП120 фидер Добровольского, ул. Добровольского д.23 | 0.38 | 2021-04-26 15:05 | 2021-04-26 16:00 | В | 0.91667 | ВЛ фидер ул. Добровольского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 23.04.2021 ОЖ стр.312 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
764 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-26 10:00 | 2021-04-26 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Свобода, ул.Первомайская, ул.Октябрьская |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
765 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-04-27 12:35 | 2021-04-27 12:55 | П | 0.33333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 50 27.04.2021 |  |  | 1
766 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-28 13:30 | 2021-04-28 16:00 | П | 2.5 | ТП-186 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
767 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС КаМЗ Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-04-27 10:53 | 2021-04-27 13:20 | В | 2.45 | ТП-2, 20,21,22а,38, КЛ |  |  | 724 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0 | 636 |  | 27.04.2021г. Акт № 22 | 3.4.14 | 4.10 | 1
768 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Камз Ф-1003 ТП-2 | 10 (10.5) | 2021-04-27 10:53 | 2021-04-27 13:52 | В | 2.9833 | ТП-2 ул. Совхозная ,ул. Победы |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 144 |  | 27.04.2021г. Акт № 23 | 3.4.14 | 4.21 | 1
769 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-04-27 21:35 | 2021-04-27 22:20 | В | 0.75 | Ф-33 ТП-,12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  | 28.04.2021г., Акт 24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
770 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-04-27 21:35 | 2021-04-28 09:40 | В | 12.0833 | Ф-33 ТП-42, КВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 28.04.2021г., Акт 24 | 3.4.14 | 4.11 | 1
771 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22а Ф-3,Ф-4,Ф-7 ул Октябрьская,ул. 1 Мая, ул. Чапаева | 0.38 | 2021-04-28 09:00 | 2021-04-28 12:00 | П | 3 | ТП-22а ул Октябрьская,ул. 1 Мая, ул. Чапаева |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 229 |  |  |  |  | 1
772 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 | 6 (6.3) | 2021-04-27 10:50 | 2021-04-27 10:52 | В | 0.033333 | ТП204, ТП108, ТП90, ТП147, ТП109, ТП33, ТП715, ТП342, ТП38, ТП469, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520 |  | орг.-2 | 56 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1100 |  | 25.04.2021, №41, стр. 109 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
773 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.10 ТП822, ПС Рпень - ТП822 ф.10 | 6 (6.3) | 2021-04-27 12:20 | 2021-04-27 17:20 | В | 5 | ТП822 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 |  | 25.04.2021, №41, стр. 109 ОЖ | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 0
774 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. СТ. большевиков 21А" | 0.38 | 2021-04-28 13:30 | 2021-04-28 15:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "ул. СТ. большевиков 21А" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1
775 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." | 0.38 | 2021-04-28 09:00 | 2021-04-28 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." от ТП10/0,4 кВ № 25 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
776 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-04-28 13:30 | 2021-04-28 15:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 13 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
777 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС10 Красный Угол РУ-6кВ яч.1 МВ | 6 (6.3) | 2021-04-28 | 2021-04-28 06:55 | В | 6.9167 | ТП-66, ТП 68 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 |  | №213 от 28.04.2021г. | 3.4.7 | 4.13 | 1
778 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 фидер ул.Лесная | 0.38 | 2021-04-27 16:00 | 2021-04-27 17:00 | В | 1 | ВЛ ул.Лесная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 27.04.2021 ОЖ стр.315 | 3.4.9.3 | 4.13, 4.9 | 0
779 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24 фидер ул.Горького | 0.38 | 2021-04-27 18:30 | 2021-04-27 19:45 | В | 1.25 | ВЛ ул.Гоголя |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 27.04.2021 ОЖ стр.315 | 3.4.7 | 4.13 | 1
780 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ фидер ул.Свобода,Октябрьская | 0.38 | 2021-04-28 10:00 | 2021-04-28 15:00 | П | 5 | ВЛ ул.Свобода, ул.Первомайская, ул.Октябрьская |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
781 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-25 ТП-31 | 10 (10.5) | 2021-04-29 09:00 | 2021-04-29 11:00 | П | 2 | ТП-19,32,34,35,44,46,48, АТП-724. |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
782 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022 уч-к от ТП-1 до ТП-4 | 10 (10.5) | 2021-04-28 13:35 | 2021-04-28 14:50 | П | 1.25 | ТП-2,3,4,18,101 |  | ЦРБ | 77 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 90 |  | о.ж.лист №16 |  |  | 1
783 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-34 | 0.38 | 2021-04-29 09:30 | 2021-04-29 13:00 | П | 3.5 | ТП 34 фид.пр.Ленина 8 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №16 |  |  | 1
784 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владмирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, РП-1, 1 СШ, от РП-1 до ПС "Луч" | 6 (6.3) | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 14:20 | В | 0.33333 | ф.6013, ТП-94 (ТМ-1), 25, 138, ТП-46 (абонентская), КЛ | д.с.-1, кот.-1 |  | 198 | 0 | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 427 |  | 28.04.2021, №67 | 3.4.7 | 4.12 | 1
785 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП450, ул.Василисина, 13 | 6 (6.3) | 2021-04-29 13:30 | 2021-04-29 16:00 | П | 2.5 | ТП450 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
786 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП69, ул.Мира, 7в | 0.22 | 2021-04-28 10:40 | 2021-04-28 11:10 | П | 0.5 | ТП69 фид."ул.Мира, 8, (Тиристорная, ввод -2)" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 28.04.21 стр.№98 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
787 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2021-04-28 11:30 | 2021-04-28 12:23 | П | 0.88333 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 50 28.04.2021 |  |  | 1
788 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 11 - ул. Щербакова, 46 | 0.22 | 2021-04-28 13:20 | 2021-04-28 14:30 | В | 1.1667 | ТП 80, ф. 11 - ул. Щербакова, 46 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 98 ж.з. от 28.04 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
789 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 фидер Молодежная; ул. Молодежная д.7 | 0.22 | 2021-04-28 12:10 | 2021-04-28 13:05 | В | 0.91667 | ВЛ фидер ул.Молодежная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 28.04.2021 ОЖ стр.316 | 3.4.7 | 4.13 | 1
790 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | оп.109 ВЛ-10кВ ТП28-ТП47 Ф.1026 ПС "Октябрьская"ул.Парковая | 10 (10.5) | 2021-04-29 16:30 | 2021-04-29 17:00 | П | 0.5 | ТП 28 ТП 53 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
791 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул.Свобода,Октябрьская | 0.38 | 2021-04-28 10:00 | 2021-04-28 15:00 | П | 5 | ВЛ ул.Свобода, ул.Первомайская, ул.Октябрьская |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
792 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, фидер ул. Губкина | 0.38 | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 14:00 | П | 4 | ВЛ фидер ул.Губкина |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
793 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20 фидер ул. Зеленоградная | 0.38 | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 14:00 | П | 4 | ВЛ фидер ул Зеленоградная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
794 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43 фидер ул.Юбилейная | 0.38 | 2021-04-29 14:00 | 2021-04-29 16:00 | П | 2 | ВЛ фидер ул Зеленоградная |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
795 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" | 0.38 | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 15:50 | П | 1.8333 | ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
796 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-62 | 10 (10.5) | 2021-04-30 09:30 | 2021-04-30 13:00 | П | 3.5 | КТП 62,ТП 28. |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №17 |  |  | 1
797 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-53 ф.3 | 0.38 | 2021-04-29 15:20 | 2021-04-29 19:30 | В | 4.1667 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №17 | 3.4.13 | 4.12 | 1
798 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечетн." | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечетн." от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
799 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "ул. Калинина 32/14" | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 13:00 | П | 4 | ВЛ фид. "ул. Калинина 32/14" от ТП 6/0,4 кВ № 37 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
800 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ №38 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
801 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-44, ВЛ фид. "ул. Каляева" | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Новая" от ТП 6/0,4 кВ №38 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
802 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "ул. Окружная 4" | 0.38 | 2021-04-30 10:00 | 2021-04-30 12:00 | П | 2 | КЛ фид. "ул. Окружная 4" от ТП 6/0,4 кВ № 78 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
803 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-30 09:30 | 2021-04-30 12:00 | П | 2.5 | ТП-182 |  |  | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
804 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-04-29 08:45 | 2021-04-29 14:55 | П | 6.1667 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 51 29.04.2021 |  |  | 1
805 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | РП-1 ф.9 РЩРП-1.1.1 | 0.38 | 2021-04-29 10:30 | 2021-04-29 10:55 | В | 0.41667 | РЩРП-1.1.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 51 29.04.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
806 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 фидер ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 10:30 | П | 1.5 | ВЛ фидер ул.Фурманова |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
807 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 фидер Калинина,Комсомольская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-04-30 10:30 | 2021-04-30 12:00 | П | 1.5 | ВЛ фидер ул.Калинина,Комсомольская. |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
808 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-04-30 22:05 | 2021-05-01 01:08 | В | 3.05 | Ф-33 ТП-,12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  | 30.04.2021г., Акт 25 | 3.4.14 | 4.21 | 1
809 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 Ф.6 | 0.38 | 2021-04-30 21:20 | 2021-04-30 22:00 | В | 0.66667 | ТП-48 ВЛ-0,4 кВ Ф.6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №18 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
810 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 | 0.38 | 2021-04-29 11:35 | 2021-04-30 11:00 | П | 23.4167 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 51 30.04.2021 |  |  | 1
811 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-30 13:40 | 2021-04-30 15:08 | В | 1.4667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 33 30.04.2021. лист.№144 ОПЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
812 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.679 РП21 ТП399, ТП439 - ТП538 | 6 (6.3) | 2021-04-30 16:10 | 2021-04-30 16:55 | В | 0.75 | ТП 538, 512, 701, 366, 69, 78, 375 |  | орг.-3 | 54 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 350 |  | 30.04.2021,№46 | 3.4.8 | 4.4 | 0
813 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 357, ул.Д. Левитана, 39 | 0.38 | 2021-04-30 16:30 | 2021-04-30 18:00 | П | 1.5 | ТП-357 ф."Д.Левитана, 39" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | стр. 100 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
814 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП23 ТП452, ТП452 - ТП453 | 6 (6.3) | 2021-04-30 20:50 | 2021-04-30 21:44 | В | 0.9 | ТП452, ТП453, ТП450, ТП456, ТП363, ТП462, ТП378 |  | орг.-1 | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 550 |  | 30.04.2021,№47, стр.113 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
815 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-05-03 11:00 | 2021-05-03 14:45 | П | 3.75 | Ф-33 ТП-42, КВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 03.05.2021г., ОЖ стр.№251 |  |  | 1
816 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-05-06 13:01 | 2021-05-06 14:03 | П | 1.0333 | Ф-33 ТП-42, КВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 03.05.2021г., ОЖ стр.№255 |  |  | 1
817 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-05-09 11:13 | 2021-05-09 12:21 | В | 1.1333 | Ф-33 ТП-,12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  | 09.05.2021г., Акт 26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
818 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Лакинск РП-3 ф.1013 | 10 (10.5) | 2021-05-03 13:30 | 2021-05-03 14:10 | В | 0.66667 | ТП- 26, 128, 32, 33, 34, 62, 28, 78,24,25. |  |  | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 500 |  | Акт №23 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
819 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП20 Ф.4 | 0.38 | 2021-05-05 11:00 | 2021-05-05 12:00 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ул Вокзальная |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 |  | о.ж.лист 21 | 3.4.13 | 4.16 | 1
820 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | г.Собинка ТП-51 | 0.38 | 2021-05-05 12:11 | 2021-05-05 17:01 | В | 4.8333 | ТП- 51 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 89 |  | о.ж лист21 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
821 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-05-01 15:40 | 2021-05-01 16:40 | П | 1 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 51 01.05.2021 |  |  | 1
822 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2021-05-04 06:45 | 2021-05-04 07:15 | В | 0.5 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 52 04.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
823 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-05-05 12:40 | 2021-05-05 13:10 | В | 0.5 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 53 05.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
824 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-05-10 17:20 | 2021-05-10 18:17 | В | 0.95 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 54 10.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
825 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Заозерная", фид. 1028 | 10 (10.5) | 2021-05-06 07:55 | 2021-05-06 08:20 | В | 0.41667 | ТП-74, 72(Т-1), 117(Т-2), 118(Т-2), 147(Т-1) |  | Котельная-1, больница-1, ж.д-2, орг.- 6 | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 350 |  | 06.08.2021, ОЖ л. 81-82; акт № 1/05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
826 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 10, г.Судогда Ф-ул. Северная | 0.38 | 2021-05-06 14:00 | 2021-05-06 15:09 | В | 1.15 | ВЛ фид.Северная |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 33 |  | № 34.06.05.2018, стр 21 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
827 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП628, РП30 - ТП628 | 10 (10.5) | 2021-05-03 09:11 | 2021-05-03 10:51 | В | 1.6667 | КТП 624, КТП628, ТП639, КТП653 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 223 |  | 03.05.2021, акт №48 стр. 115ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 1
828 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8 ТП 57, ТП820 - ТП783 | 6 (6.3) | 2021-05-05 09:40 | 2021-05-05 10:40 | В | 1 | ТП57, ТП331, ТП820, ТП783А, ТП783 |  | 6 ж.д. | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 270 |  | 05.05.2021, акт №49 стр. 117 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
829 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП434 ул.Дружбы 28 | 0.38 | 2021-05-05 15:20 | 2021-05-05 16:00 | В | 0.66667 | ТП434, ул. Дружбы, 28 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 05.05.2021, стр.6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
830 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП69 ул. Мира, 8 | 0.38 | 2021-05-06 11:25 | 2021-05-06 13:10 | В | 1.75 | ТП 69 ф." ул. Мира, 8" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 06.05.2021, стр.6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
831 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 ТП288, ТП240 - ТП448 | 6 (6.3) | 2021-05-07 04:05 | 2021-05-07 05:35 | В | 1.5 | РП 19, ТП 592, ТП 288, ТП 539, ТП 458, ТП 778, ТП 26, ТП 101, ТП 537, ТП 7, ТП 144, ТП 303, ТП 70, ТП 551 |  | орг.-1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1200 |  | 07.05.2021, акт №51 стр. 118ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
832 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7 ТП 315, РП7 - ТП315 | 6 (6.3) | 2021-05-07 03:20 | 2021-05-07 04:00 | В | 0.66667 | ТП259, ТП315, ТП210, ТП87, ТП140 |  | м.у.-1, кот.-2 | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 350 |  | 07.05.2021, акт №50 стр. 118 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
833 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тяговая-Владимир ф.11(4) РП7 ТП227, ТП17 -ТП188 | 6 (6.3) | 2021-05-07 20:25 | 2021-05-07 21:35 | В | 1.1667 | РП7, ТП227, ТП17, ТП425, ТП308, ТП241, ТП372, ТП140, ТП113, ТП391, ТП427, ТП87, ТП188, ТП264, ТП98, ТП418, ТП93, ТП223, ТП120, ТП360, ТП382, ТП463, ТП203, ТП216, ТП150 |  | м.у.-1, кот.-2 | 104 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 2000 |  | 07.05.2021, №52 стр. 119 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
834 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП438 ул.Жуковского 18 | 0.38 | 2021-05-08 05:50 | 2021-05-08 07:30 | В | 1.6667 | ТП438 ф."Жуковского, 18" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 07.05.2021, стр. 9 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
835 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1013 ТП211, ТП316 - ТП274 | 10 (10.5) | 2021-05-08 15:00 | 2021-05-08 15:20 | В | 0.33333 | ТП 316, 274 |  | м.у.-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  | 07.05.2021, акт №54 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
836 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 | 6 (6.3) | 2021-05-09 02:00 | 2021-05-09 02:40 | В | 0.66667 | РП5, ТП224, ТП62, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50, ТП99, ТП267, ТП192, ТП258 |  | м.у.-1, кот.-2 | 49 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2000 |  | 09.05.2021, №55 стр. 121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
837 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1011 РП33 | 10 (10.5) | 2021-05-09 13:02 | 2021-05-09 13:10 | В | 0.13333 | РП 33, ТП 390, ТП 347, ТП 345, ТП 249, ТП 286, ТП 300, ТП 720, ТП 404, ТП 290, ТП 289, ТП 298 |  | м.у.-1, орг.-4, шк.-2, д.с.-4, | 57 | 0 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1200 |  | 09.05.2021, №56, стр. 121 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
838 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.10 | 6 (6.3) | 2021-05-05 15:50 | 2021-05-05 16:20 | В | 0.5 | ф.10, ТП-47, 237, 115, 20, ТП-220, 184 (абонентские) |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 835 |  | 05.05.2021, №68 | 3.4.14 | 4.21 | 1
839 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-3, ф.55 | 6 (6.3) | 2021-05-06 04:35 | 2021-05-06 05:00 | В | 0.41667 | ф.55, ТП-21, 8, 90, 37, ТП-75, 82 (КЭСР) | д.с.-1, кот.-1 |  | 403 | 0 | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1 | 357 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 06.05.2021, №69 | 3.4.14 | 4.21 | 1
840 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6106, ЦРП-3, 2 СШ, от ЦРП-3 до ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 2021-05-06 05:10 | 2021-05-06 05:40 | В | 0.5 | ф.6106, ТП-155, 9, 62, 186, 163 (ТМ-1), ТП-167, 223 (абонентская), КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-2, КНС-1 |  | 85 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 808 |  | 06.05.2021, №70 | 3.4.7 | 4.12 | 1
841 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21, ф.8, ул. Тургенева, д.23 | 0.38 | 2021-05-06 07:20 | 2021-05-06 08:40 | В | 1.3333 | ТП-21, ф.8, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 06.05.2021, №71 | 3.4.13 | 4.13 | 1
842 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.70, от ТП-246 до ТП-171 | 6 (6.3) | 2021-05-06 17:00 | 2021-05-06 19:00 | В | 2 | ф.70, ТП-195, 246, 171, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-1, м.у.-1 |  | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 308 |  | 06.05.2021, №72 | 3.4.7 | 4.12 | 1
843 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-8, ф.673 | 6 (6.3) | 2021-05-07 09:50 | 2021-05-07 10:25 | В | 0.58333 | ф.673, ТП-199, 125, 136, 107, 249, 193 (ТМ-1), 206 (ТМ-1), ТП-185 (абонентская) | шк.-1, д.с.-1, ЦТП-1 |  | 60 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 608 |  | 07.05.2021, №73 | 3.4.14 | 4.21 | 1
844 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.10, переулок Даниловский, д.1 | 0.38 | 2021-05-09 09:50 | 2021-05-09 10:10 | В | 0.33333 | ТП-6, ф.10, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.05.2021, №74 | 3.4.13 | 4.13 | 1
845 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-8, ф.673, от ТП-193 до ТП-185 | 6 (6.3) | 2021-05-09 17:45 | 2021-05-09 18:45 | В | 1 | ф.673, ТП-199, 125, 136, 107, 249, 193 (ТМ-1), 206 (ТМ-1), ТП-185 (абонентская) | шк.-1, д.с.-1, ЦТП-1 |  | 60 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 608 |  | 09.05.2021, №75 | 3.4.7 | 4.12 | 1
846 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-182, ф.13, ул. Тургенева, д.12 | 0.38 | 2021-05-09 22:30 | 2021-05-10 | В | 1.5 | ТП-182, ф.13, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 09.05.2021, №76 | 3.4.9.3 | 4.9 | 1
847 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи КТП-735, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2021-05-08 06:30 | 2021-05-08 13:00 | В | 6.5 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 115.28 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №20, 08.05.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
848 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-10 19:10 | 2021-05-10 19:15 | В | 0.083333 | КТП-28, КТП-36, КТП-1, КТП-16, КТП-20, КТП-6 тр-р №1, КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | 1756 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 1 | 1452.88 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №21, 10.05.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
849 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 52, ф. 8 - ул. 50 лет СССР, д. 4 | 0.38 | 2021-05-01 10:15 | 2021-05-01 15:15 | В | 5 | ТП 52, ф. 8 - ул. 50 лет СССР, д. 4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 100 ж.з. от 01.05 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
850 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 57, ф. 18, 21 - ул. Добровольского, 27 | 0.38 | 2021-05-01 16:10 | 2021-05-01 20:40 | В | 4.5 | ТП 57, ф. 18, 21 - ул. Добровольского, 27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | № 102 ж.з. от 01.05 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
851 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 5 - ул. С.Орджоникидзе, 43 | 0.22 | 2021-05-02 09:30 | 2021-05-02 10:00 | В | 0.5 | ТП 18, ф. 5 - ул. С.Орджоникидзе, 43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 104 ж.з. от 02.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
852 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 28 - ул. 2-я Сосновая, 3 | 0.22 | 2021-05-03 14:20 | 2021-05-03 14:40 | В | 0.33333 | ТП 28 - ул. 2-я Сосновая, 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 105 ж.з. от 03.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
853 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 3 - ул. 2-я Больничная, 18 | 0.22 | 2021-05-06 10:40 | 2021-05-06 14:00 | В | 3.3333 | ТП 5, ф. 3 - ул. 2-я Больничная, 18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 109 ж.з. от 02.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
854 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф. 14 - ул. Набережная, 27 | 0.22 | 2021-05-06 21:05 | 2021-05-07 10:20 | В | 13.25 | ТП 8, ф. 14 - ул. Набережная, 27 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 110 ж.з. от 02.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
855 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | КЛ-6 кВ: ЦРП 2 - ТП 8 | 6 (6.3) | 2021-05-01 10:15 | 2021-05-01 15:15 | В | 5 | КЛ-6 кВ: ЦРП 2 - ТП 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | стр. 123 о.ж. | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
856 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ, ВВ/TEL-10-20/600 яч. 1 отх. на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-05-06 07:25 | 2021-05-06 09:30 | В | 2.0833 | ТП-12,26,22,29,53,87.63(абон.) |  |  | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 380 |  | 06.05.2021 ОЖ стр.325 | 3.4.9.3, 3.4.10 | 4.13 | 0
857 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31, РУ-0,4кВ фид.ул.Сосновая | 0.38 | 2021-05-06 12:50 | 2021-05-06 14:30 | В | 1.6667 | ВЛ фид. ул.Сосновая |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 |  | 06.05.2021 ОЖ стр.325 | 3.4.7 | 4.13 | 1
858 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0,4кВ фид.Стадион | 0.38 | 2021-05-06 13:00 | 2021-05-06 15:30 | В | 2.5 | ВЛ фид.Стадион |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 06.05.2021 ОЖ стр.326 | 3.4.7 | 4.13 | 1
859 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-62, РУ-0,4кВ фид.ул.Павловского | 0.38 | 2021-05-03 10:20 | 2021-05-03 12:10 | В | 1.8333 | КЛ ул.Павловского д.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 03.05.2021 ОЖ стр.323 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
860 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 ВЛ-0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-11 10:00 | 2021-05-11 10:00 | В | 0 | ТП-713 ВЛ-0,4кВ Ф-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.05.2021г., Акт 27 | 3.4.14 | 4.16 | 1
861 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27, ул.Урожайная 17А | 0.38 | 2021-05-12 09:00 | 2021-05-12 14:00 | П | 5 | ТП-27 ВЛ 0.4 кВ ф. 1-2 Линии |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
862 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-941 "Мегафон" | 6 (6.3) | 2021-05-11 11:50 | 2021-05-11 12:00 | П | 0.16667 | КТП-941 "Мегафон" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 54 11.05.2021 |  |  | 1
863 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 "Мегафон" | 6 (6.3) | 2021-05-11 12:20 | 2021-05-11 12:30 | П | 0.16667 | КТП-834 "Мегафон" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 54 11.05.2021 |  |  | 1
864 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2021-05-11 14:50 | 2021-05-11 15:10 | П | 0.33333 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 55 11.05.2021 |  |  | 1
865 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58(ул. К.Маркса 20), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-12 09:00 | 2021-05-12 12:00 | П | 3 | ТП-58 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
866 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Локомотивная , Мостовая" | 0.38 | 2021-05-12 09:00 | 2021-05-12 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Локомотивная , Мостовая" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
867 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС"Киржач" Ф.12 | 10 (10.5) | 2021-05-11 22:10 | 2021-05-11 23:10 | В | 1 | ТП-55,32,38,1,6,37,41,2,5-аб,96,42,90,30,99,31,36,19,53,29,22,85,63-аб,12,26,14,44,33,24,91,119,83,82,81,78,80,7,23,100-аб.,54-аб. |  |  | 1670 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 1580 |  | 11.05.2021 ОЖ стр.329 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
868 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 фид.Первомайская, Аптека мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-05-12 10:00 | 2021-05-12 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. Первомайская |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
869 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-05-12 17:00 | 2021-05-12 20:03 | В | 3.05 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.05.21 ОЖ стр.264, акт №28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
870 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 ВЛ-0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2021-05-13 10:00 | 2021-05-13 11:00 | П | 1 | ТП-713 Ф-2 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
871 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-2, ф.6, ул. Абельмана, д.95 | 0.38 | 2021-05-12 14:10 | 2021-05-12 15:20 | В | 1.1667 | ТП-2, ф.6, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 12.05.2021, стр. 184, АЖ, №77 | 3.4.13 | 4.13 | 1
872 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-8, РУ-6 кВ, ф.86 | 6 (6.3) | 2021-05-13 13:30 | 2021-05-13 16:00 | П | 2.5 | ф.86, ТП-249 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
873 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 198,пр. Строителей 16Б | 0.38 | 2021-05-13 09:00 | 2021-05-13 14:00 | П | 5 | ТП-198 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ-1 ул. Урожайная |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
874 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 к ТП178, КЛ 6 кВ ТП 48 - ТП 80 | 6 (6.3) | 2021-05-12 10:26 | 2021-05-12 10:57 | В | 0.51667 | ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП135, ТП295 |  | орг.-3, шк.-1 | 80 | 3 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 650 |  | 12.05.2021, №57, стр. 125 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
875 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 198, ул. 1-я Линия, 37 | 0.22 | 2021-05-12 20:25 | 2021-05-12 21:30 | В | 1.0833 | ТП 198 ф. ВЛ-2 д. 37 ул. 1-я Линия |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12.05.2021, стр. 13 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
876 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 592 пр. Ленина, 74 | 0.38 | 2021-05-13 06:00 | 2021-05-13 06:40 | В | 0.66667 | ТП 592 ф."пр-т Ленина, 74 (кафе "Макдональдс", ввод-1)" |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | 13.05.2021, стр. 13 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
877 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-05-12 14:50 | 2021-05-12 16:55 | В | 2.0833 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №22, 12.05.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
878 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-12 12:35 | 2021-05-12 15:22 | В | 2.7833 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | № 35 12.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.8.4 | 4.17 | 1
879 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:00 | 2021-05-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ №13 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
880 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-120, ВЛ фид. "ул. Главная" | 10 (10.5) | 2021-05-13 13:30 | 2021-05-13 15:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Главная" от ТП 6/0,4 кВ №120 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
881 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, фид. ул. Губкина | 0.38 | 2021-05-12 16:55 | 2021-05-12 17:45 | В | 0.83333 | ВЛ фид.ул.Губкина |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 |  | 12.05.2021 ОЖ стр.332 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
882 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2021-05-12 15:30 | 2021-05-12 15:47 | В | 0.28333 | ТП-66,ТП-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 |  | №215 от 12.05.2021г. | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
883 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-05-12 16:00 | 2021-05-12 23:20 | В | 7.3333 | ТП-66, ТП 68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 210 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | №216 от 12.05.2021г. | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
884 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-28 фид.ул. Чайкиной | 0.38 | 2021-05-12 16:05 | 2021-05-12 16:40 | В | 0.58333 | ВЛ фид.ул.Чайкиной |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 |  | 12.05.2021 ОЖ стр.332 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
885 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 фид.Заречная мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-05-12 19:45 | 2021-05-13 11:00 | В | 15.25 | ВЛ фид.ул.Заречная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 12.05.2021 ОЖ стр.332 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
886 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-05-13 14:54 | 2021-05-13 17:06 | В | 2.2 | ТП-750, 753 ВЛ |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.05.21 ОЖ стр.265, акт №29 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
887 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 | 10 (10.5) | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 11:00 | П | 2 | ТП-21 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
888 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-67, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-05-14 09:30 | 2021-05-14 12:00 | П | 2.5 | ТП-67 |  |  | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
889 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-05-13 09:05 | 2021-05-13 13:15 | П | 4.1667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 55 13.05.2021 |  |  | 1
890 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 фид.Первомайская,Аптека мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-05-14 10:00 | 2021-05-14 13:00 | П | 3 | ВЛ фид. Первомайская |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
891 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 321 ул. Кр. Выселки 48а | 0.38 | 2021-05-13 09:25 | 2021-05-13 10:30 | В | 1.0833 | ТП321 ф."Автомойка" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 13.05.2021, стр.14 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
892 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 69 ул. Мира 8 | 0.38 | 2021-05-13 10:30 | 2021-05-13 11:30 | В | 1 | ТП69 ф."Мира,8 - тиристорная" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 13.05.2021, стр.14 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
893 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП497 ул. Горького 64 | 0.22 | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 14:00 | П | 5 | ТП497 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
894 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП9 | 6 (6.3) | 2021-05-13 23:15 | 2021-05-14 00:08 | В | 0.88333 | РП9, ТП205, 323, 234, 235, 261, 138, 346, 442, 434, 464, 371, 466, 465, 424, 361, 254, 483, 262 |  | орг.-1 | 134 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1500 |  | 14.05.2021, №58, стр. 128 ОЖ | 3.4.14 | 4.6 | 1
895 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 68 ул. Мира, 92 | 0.38 | 2021-05-13 20:40 | 2021-05-13 21:50 | В | 1.1667 | ТП68 ф."Мира, 92" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 13.05.2021, стр.14 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
896 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:45 | В | 0.5 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
897 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:45 | В | 0.5 | ТП-39 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
898 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:45 | В | 0.5 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
899 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:42 | В | 0.45 | ТП-28,26,29,38,44,19,37 |  |  | 328 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 432 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
900 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:35 | В | 0.33333 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1006 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1 | 865 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
901 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:15 | 2021-05-13 09:35 | В | 0.33333 | ТП-2.3.32.25.23.9.46.24.13.14.15.16.17.18.20.43.34. |  |  | 439 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 1 | 1.038 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 36 13.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
902 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 10 (10.5) | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ №18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
903 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-05-14 14:50 | 2021-05-14 15:37 | В | 0.78333 | Ф-33 ТП-,12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  | 14.05.2021г., Акт 30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
904 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 0.38 | 2021-05-15 16:00 | 2021-05-15 17:12 | В | 1.2 | Ф-2 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.05.2021 г., АЖ стр.72 АКТ №31 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
905 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 КВЛ-10 кВ Ф-25 | 10 (10.5) | 2021-05-16 00:20 | 2021-05-16 01:47 | В | 1.45 | ТП-19,32,34,44,46,48, АТП-724. |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 |  | 16.05.2021г., Акт № 32 | 3.4.14 | 4.21 | 1
906 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 КВЛ-10 кВ Ф-25 | 10 (10.5) | 2021-05-16 00:20 | 2021-05-16 19:15 | В | 18.9167 | ТП-35, 44, АТП-724. |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 41 |  | 16.05.2021г., Акт № 32 | 3.4.14 | 4.21 | 1
907 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-24 | 10 (10.5) | 2021-05-16 02:53 | 2021-05-16 04:30 | В | 1.6167 | Ф-24, ТП-24, 8, 37, 3, 5а, 9а КЛ |  |  | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 716 |  | 12.04.2021г. Акт № 33 | 3.4.14 | 4.21 | 1
908 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-17 00:03 | 2021-05-17 00:40 | П | 0.61667 | ТП-713,714,715,717,718, |  |  | 268 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.05.2021 г., ОЖ стр.176 |  |  | 1
909 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 | 10 (10.5) | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-17 17:00 | П | 8 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
910 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-84 ВЛ 10 кВ ф.1025 | 10 (10.5) | 2021-05-14 23:10 | 2021-05-15 06:00 | В | 6.8333 | ТП 84 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |  | Акт №24 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
911 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП-30 ВЛ 10 кВ ф.104 МРСК | 10 (10.5) | 2021-05-15 07:30 | 2021-05-15 14:30 | В | 7 | ТП 30 |  |  | 53 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж. лист №27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
912 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-225, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-05-15 14:20 | 2021-05-15 16:50 | В | 2.5 | ТП-225 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 15.05.2021, №78 | 3.4.14 | 4.21 | 1
913 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.10, ТП-115 | 6 (6.3) | 2021-05-16 00:10 | 2021-05-16 02:35 | В | 2.4167 | ф.10, ТП-47, 237, 115, 20, ТП-220, 184 (абонентские) |  |  | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 835 |  | 16.05.2021, №79 | 3.4.7 | 4.12 | 1
914 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-83, ф.11, ул. Набережная, д.12 | 0.38 | 2021-05-16 04:40 | 2021-05-16 05:10 | В | 0.5 | ТП-83, ф.6, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 16.05.2021, стр. 186, АЖ, №80 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
915 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Достижение, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-05-16 08:55 | 2021-05-16 09:50 | В | 0.91667 | ТП-782 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 16.05.2021, №81 | 3.4.14 | 4.21 | 1
916 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-17 13:30 | 2021-05-17 16:00 | П | 2.5 | ТП-154, ТП-205 (аб.) |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1
917 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.12 к ТП-14 | 10 (10.5) | 2021-05-15 13:00 | 2021-05-15 15:30 | В | 2.5 | ТП-14, ТП-49, ТП-37, ТП-38,ТП-39,ТП-36,ТП-50 |  |  | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 250 |  | 15.05.2021, стр 291, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
918 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58(ул. К.Маркса 20), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-17 08:30 | 2021-05-17 09:30 | П | 1 | ТП-58 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
919 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-29, КЛ фид. "Вторчермет" | 0.38 | 2021-05-16 10:40 | 2021-05-16 17:30 | П | 6.8333 | КЛ фид. "Вторчермет" от ТП 6/0,4 кВ № 29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
920 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-05-15 15:10 | 2021-05-15 17:35 | В | 2.4167 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.05.2021, ОЖ л. 65, акт 2/05 | 3.4.14 | 4.21 | 1
921 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-17 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ №13 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
922 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 206 | 10 (10.5) | 2021-05-17 14:00 | 2021-05-17 15:00 | П | 1 | ВВ-10 кВ направл. 206 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
923 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2021-05-17 13:00 | 2021-05-17 15:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Набережная" от ТП 6/0,4 кВ №21 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
924 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 210 | 10 (10.5) | 2021-05-17 15:00 | 2021-05-17 16:00 | П | 1 | ВВ-10 кВ направл. 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
925 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 ПС Мошок | 10 (10.5) | 2021-05-14 20:30 | 2021-05-15 11:06 | В | 14.6 | ТП-2 |  |  | 55 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 35 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 37 14.05.2021. лист.№149 ОПЖ | 3.4.7 | 4.16 | 1
926 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-15 12:10 | 2021-05-15 12:38 | В | 0.46667 | ТП-28, 27, 26, 29, 38, 44, 19, 37 |  |  | 328 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 432 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 38 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
927 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-15 12:10 | 2021-05-15 12:42 | В | 0.53333 | ТП-39 |  |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 199 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 38 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
928 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-05-15 12:10 | 2021-05-15 12:43 | В | 0.55 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 38 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
929 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-05-15 15:45 | 2021-05-15 17:50 | В | 2.0833 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 39 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
930 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-05-15 15:40 | 2021-05-15 21:20 | В | 5.6667 | ТП-18, 19, 20, 21 |  |  | 187 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 233 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 40 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
931 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 ПС Мошок | 10 (10.5) | 2021-05-15 17:48 | 2021-05-15 19:56 | В | 2.1333 | ТП-1, 2, 3, 4 |  |  | 251 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 132 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 41 15.05.2021. лист.№151 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
932 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-16 04:05 | 2021-05-16 09:15 | В | 5.1667 | ТП-2, 3, 32, 25, 23, 9, 46, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, 34, |  |  | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | № 42 16.05.2021. лист.№152 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
933 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-05-16 04:05 | 2021-05-16 04:30 | В | 0.41667 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 42 16.05.2021. лист.№152 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
934 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-05-16 04:05 | 2021-05-16 10:00 | В | 5.9167 | ТП-, 11, 21, 41, 5, 33 |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 314.2 |  | № 42 16.05.2021. лист.№152 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
935 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-16 04:05 | 2021-05-16 11:00 | В | 6.9167 | ТП-3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 302.2 |  | № 42 16.05.2021. лист.№152 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
936 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-16 11:50 | 2021-05-16 12:42 | В | 0.86667 | ТП-2, 3, 32, 25, 23, 9, 46, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, 34, |  |  | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | № 42 16.05.2021. лист.№153 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
937 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-16 11:50 | 2021-05-16 17:00 | В | 5.1667 | ТП-3. ТП-36 |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 56 |  | № 42 16.05.2021. лист.№153 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
938 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП1 РУ-6 кВ Ф.17 "Выход на ТП2" | 6 (6.3) | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 22:00 | В | 5.6667 | ТП2,3,10,36,34,Знаменка ,Колледж | Кот.-1 | Кот.-1 | 445 | 0 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 444 | 1 | 592 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | АКТ № 33 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.12, 4.13, | 0
939 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС Гороховец Ф.615 "Выход на ТП30" | 6 (6.3) | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-17 14:18 | В | 45.9667 | ТП30 ВЛ-6 кВ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | АКТ № 52 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
940 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого" | 0.38 | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 12:05 | П | 3.0833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 56 14.05.2021 |  |  | 1
941 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Пионерская, 1-ое Мая" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 18:15 | В | 25.9167 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  | АКТ № 51 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
942 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Бр.Бесединых, Мира, Полевая" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 00:15 | В | 7.9167 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | АКТ № 37 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
943 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Бр.Бесединых, Мира, Полевая" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 16:00 | В | 23.6667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | АКТ № 37 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
944 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Гоголя, Беседина" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 18:00 | В | 1.6667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 |  | АКТ № 25 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
945 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Гоголя, Беседина" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 21:12 | В | 28.8667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |  | АКТ № 25 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
946 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Ленина, Набережная" | 0.38 | 2021-05-16 10:35 | 2021-05-16 10:40 | В | 0.083333 | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  | АКТ № 42 ОЖ- лист 58 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.12 | 0
947 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Ленина, Набережная" | 0.38 | 2021-05-16 14:15 | 2021-05-16 14:25 | П | 0.16667 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 58 15.05.2021 |  |  | 1
948 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Садовая , Московская, Гагарина" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 13:10 | В | 20.8333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | АКТ № 44 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.11, 4.12, 4.13 | 0
949 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Суворова, Тимирязева " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 14:05 | В | 21.75 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | АКТ № 46 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
950 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ ф.5 "силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2021-05-15 22:33 | 2021-05-15 22:50 | В | 0.28333 | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2,3,6,7 |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 96 |  | АКТ № 34 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
951 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Парковая, Комсомольская, Конституции, Республиканская " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 23:44 | В | 7.4 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | АКТ № 36 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 1
952 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 21:23 | В | 5.05 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | АКТ № 31 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
953 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Московская, 1-е Мая" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 20:10 | В | 27.8333 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | АКТ № 49 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 0
954 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Кирова, Мира " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 20:30 | В | 4.1667 | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | АКТ № 29 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4 | 0
955 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Бр.Бесединых, Крылова " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 20:24 | В | 28.0667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | АКТ № 50 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.12, 4.13, 4.14 | 0
956 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 13:50 | В | 21.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | АКТ № 45 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.12, 4.13, 4.14 | 0
957 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская, пер.Садовый, пер.Больничный " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 00:13 | В | 7.8833 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | АКТ № 38 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
958 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 20:00 | В | 27.6667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АКТ № 48 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
959 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского , Набережная, пер.Школьный, " | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 09:35 | В | 17.25 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | АКТ № 41 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.10, 4.12, 4.13 | 0
960 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ-6 кВ ф.4 "силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2021-05-15 22:06 | 2021-05-15 23:02 | П | 0.93333 | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 115 |  | ОЖ- лист 57 15.05.2021 |  |  | 1
961 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 "Пищеблок ЦРБ" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 08:40 | В | 16.3333 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АКТ № 40 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
962 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 11:30 | В | 19.1667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | АКТ № 43 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
963 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Лесная" | 0.38 | 2021-05-15 17:50 | 2021-05-15 21:40 | В | 3.8333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | АКТ № 32 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
964 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Лесная" | 0.38 | 2021-05-16 11:30 | 2021-05-16 11:51 | П | 0.35 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | АКТ № 47 ОЖ- лист 58 15.05.2021 |  |  | 1
965 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 "пер.Революции" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 20:00 | В | 3.6667 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | АКТ № 28 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 0
966 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Красноармейская, ПФР" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 19:20 | В | 3 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  | Кот.-1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 96 |  | АКТ № 26 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 0
967 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская, Лермонтова 2" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 19:40 | В | 3.3333 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | АКТ № 27 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
968 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-29 "силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 00:34 | В | 8.2333 | ТП29 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | АКТ № 39 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.10, 4.13 | 0
969 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 22:50 | В | 6.5 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | АКТ № 35 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.13 | 0
970 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-15 20:40 | В | 4.3333 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 64 |  | АКТ № 30 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
971 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, Московская" | 0.38 | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-16 15:50 | В | 23.5 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АКТ № 47 ОЖ- лист 57 15.05.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 0
972 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-18 13:30 | 2021-05-18 16:00 | П | 2.5 | ТП-125 | д.с.-1, ЦТП-1 |  | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
973 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС Гороховец Ф.615 "Выход на ТП30" | 6 (6.3) | 2021-05-15 16:20 | 2021-05-17 14:18 | В | 45.9667 | ТП30 ВЛ-6 кВ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | АКТ № 52 ОЖ- лист 56 15.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
974 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова , 8-ое Марта" | 0.38 | 2021-05-17 17:40 | 2021-05-17 18:10 | П | 0.5 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова , 8-ое Марта" |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 58 17.05.2021 |  |  | 1
975 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП233 ул. Балакирева 21 | 0.38 | 2021-05-18 09:00 | 2021-05-18 13:00 | П | 4 | ТП 233 ф. ВЛ-2 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
976 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП23 ТП452, ТП450 - ТП456 | 6 (6.3) | 2021-05-17 14:51 | 2021-05-17 15:22 | В | 0.51667 | ТП452, ТП453, ТП450, ТП456, ТП363, ТП462, ТП378 |  | шк.-3, д.с-3 | 83 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 450 |  | 17.05.2021, №59, стр. 110 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
977 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП121, ул. Перекопский городок, 22 | 0.38 | 2021-05-18 00:45 | 2021-05-18 01:30 | В | 0.75 | ТП121 ф."ул.Перекопский г-к, 22" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 18.05.2021, стр. 21 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
978 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП604 к ТП664, ТП611 - ТП613 | 10 (10.5) | 2021-05-18 01:50 | 2021-05-18 02:35 | В | 0.75 | ТП664, ТП608, ТП611, ТП613, ТП649, ТП638,ТП650, ТП612, ТП615 |  | кот.-1, орг.-1 | 85 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 450 |  | 18.05.2021, №60 | 3.4.7 | 4.12 | 1
979 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 РВз-650А отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-05-17 09:40 | 2021-05-17 10:40 | В | 1 | ТП-16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,3,60 |  |  | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 998 |  | № 217 17.05.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1
980 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-28 РУ-10кВ,ул.Заводская | 10 (10.5) | 2021-05-17 20:37 | 2021-05-17 23:12 | В | 2.5833 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  | №22, 18.05.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
981 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ЦРП "Виктория" ф. Борщевня | 10 (10.5) | 2021-05-17 20:50 | 2021-05-17 21:53 | В | 1.05 | КТП-34 |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 119.46 |  | №23, 18.05.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
982 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-05-18 09:00 | 2021-05-18 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ №13 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
983 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 208 | 10 (10.5) | 2021-05-18 10:00 | 2021-05-18 11:00 | П | 1 | ВВ-10 кВ направл. 208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
984 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2021-05-18 09:00 | 2021-05-18 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Зеркальная" от ТП 6/0,4 кВ № 57. |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
985 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2021-05-17 10:28 | 2021-05-17 10:53 | В | 0.41667 | ТП-19 31, 126, 72, 54, 158, 29, 20, 123, 131, 124, 53, 61 |  |  | 107 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 5 | 101 | 1 | 253 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №25, 17.05.2021 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
986 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф 1021 от рп 1 | 10 (10.5) | 2021-05-17 13:35 | 2021-05-17 14:50 | В | 1.25 | ТП-9,45,13,104 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 145 |  | акт расследования №26, 17.05.2021 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
987 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-103 от ПС Ундол | 10 (10.5) | 2021-05-17 10:28 | 2021-05-17 14:00 | В | 3.5333 | ТП-19 31, 126, |  |  | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 40 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №25, 17.05.2021 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
988 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП-3 | 10 (10.5) | 2021-05-17 18:35 | 2021-05-17 20:40 | В | 2.0833 | ТП-21, 22, 23, 43, 52, 39, 85 |  |  | 628 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 210 |  | акт расследования №27, 17.05.2021 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
989 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-20 Ф-4 | 0.38 | 2021-05-18 13:45 | 2021-05-18 16:30 | В | 2.75 | ВЛ Ф-4 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  | о.ж.лист №30 | 3.4.8 | 4.9 | 0
990 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск тп-65 Ф-1 | 0.38 | 2021-05-18 14:00 | 2021-05-18 15:15 | В | 1.25 | ВЛ Ф-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №30 | 3.4.7 | 4.13 | 1
991 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-19 21:00 | 2021-05-19 21:30 | П | 0.5 | ТП-713,714,715,717,718, |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
992 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76 | 0.38 | 2021-05-18 09:30 | 2021-05-18 11:00 | П | 1.5 | КЛ Ф. Ул. Ленина к д.76 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | 18.05.2021, стр 298, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
993 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 142 ул. Маяковского 2 | 0.38 | 2021-05-18 12:40 | 2021-05-18 14:45 | В | 2.0833 | ТП 142 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 18.05.2021, стр. 21 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
994 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 173 ул. Мира 46 | 0.38 | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 13:00 | П | 4 | ТП 173 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
995 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 299 ул. Растопчина 49 | 10 (10.5) | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 10:00 | П | 1 | ТП 299 РУ 10 кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
996 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 299 ул. Растопчина 49 | 10 (10.5) | 2021-05-19 16:00 | 2021-05-19 17:00 | П | 1 | ТП 299 РУ 10 кВ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
997 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ-6кВ ф.5 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-05-18 11:50 | 2021-05-18 12:25 | В | 0.58333 | ТП-6 |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 106 |  | ОЖ- лист 58 18.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
998 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-05-18 13:25 | 2021-05-18 14:05 | П | 0.66667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 58 18.05.2021 |  |  | 1
999 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-05-18 17:10 | 2021-05-18 17:15 | П | 0.083333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 58 18.05.2021 |  |  | 1
1000 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 , РУ-10кВ ,яч.1, откл. ВВ-10кВ . Ф. отх. на ТП-6 | 10 (10.5) | 2021-05-18 12:30 | 2021-05-18 14:40 | В | 2.1667 | ТП-1,6,7,37,42,100аб. |  |  | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 189 |  | 18.05.2021 ОЖ стр.340 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1001 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-92, фид. ул.Магистральная | 0.38 | 2021-05-18 13:35 | 2021-05-18 15:30 | В | 1.9167 | ВЛ фидер ул.Магистральная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |  | 18.05.2021 ОЖ стр.340 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1002 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 - ул. Воровского, 8 | 0.22 | 2021-05-18 13:30 | 2021-05-18 14:40 | В | 1.1667 | ТП 18, ф. 4 - ул. Воровского, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 122 ж.з. от 18.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1003 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 7 - ул. Пушкина | 0.22 | 2021-05-18 14:30 | 2021-05-18 15:30 | В | 1 | ТП 20, ф. 7 - ул. Пушкина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | № 123 ж.з. от 18.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1004 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 10 - ул. Воровского, 8 | 0.22 | 2021-05-18 17:30 | 2021-05-18 18:30 | В | 1 | ТП 12, ф. 10 - ул. Воровского, 8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 124 ж.з. от 18.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1005 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Осьмова" | 0.38 | 2021-05-19 06:50 | 2021-05-19 10:00 | П | 3.1667 | ВЛ фид. "ул. Осьмова" от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1
1006 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 212 | 10 (10.5) | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 10:00 | П | 1 | ВВ-10 кВ направл. 212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1007 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 226 | 10 (10.5) | 2021-05-19 10:00 | 2021-05-19 11:00 | П | 1 | ВВ-10 кВ направл. 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1008 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-05-19 13:30 | 2021-05-19 14:00 | П | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП6/0,4 кВ № 18 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1009 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Парковая, Прудовая" | 0.38 | 2021-05-19 06:50 | 2021-05-19 10:00 | П | 3.1667 | ВЛ фид. "ул. Парковая, Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1010 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-47, ВЛ фид. " ул. Чапаева, Добролюбова" | 0.38 | 2021-05-19 13:00 | 2021-05-19 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. " ул. Чапаева, Добролюбова" от ТП 6/0,4 кВ № 47 |  | Орг.-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1011 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-05-18 13:31 | 2021-05-18 14:08 | В | 0.61667 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №44 18.05.2021. лист.№155 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1012 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 8, г.Судогда Ф-Детсад | 0.38 | 2021-05-18 14:55 | 2021-05-21 09:03 | В | 66.1333 | КЛ фид.Детсад |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 45 18.05.2021, стр 22 ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1013 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск тп-38 Ф-2 | 0.38 | 2021-05-19 09:50 | 2021-05-19 10:35 | П | 0.75 | ВЛ Ф-2 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 90 |  | о.ж.лист №31 |  |  | 1
1014 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск тп-28 Ф-5 | 0.38 | 2021-05-19 16:05 | 2021-05-19 18:30 | П | 2.4167 | ВЛ Ф-5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №31 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1015 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф 1021 от РП№1 | 10 (10.5) | 2021-05-19 22:30 | 2021-05-19 23:00 | В | 0.5 | ТП-9, 45, 13, 104 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 145 |  | акт расследования №27 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1016 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1007 от РП №2 | 10 (10.5) | 2021-05-19 22:15 | 2021-05-19 23:30 | В | 1.25 | ТП- 54, 158 29, 20, 123, 131, 124, 53, 61 |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 210 |  | акт расследования №28 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1017 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-110 на РП№3 | 10 (10.5) | 2021-05-19 22:35 | 2021-05-19 23:40 | В | 1.0833 | ТП-138(б), 64, 26, 128, 32, 33, 34, 62, 28, 24, 25, 78 |  |  | 359 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 2 | 357 | 0 | 455 |  | акт расследования №29 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1018 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-20 10:00 | 2021-05-20 15:00 | П | 5 | ТП- 40 Ф-3 ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1019 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 | 10 (10.5) | 2021-05-19 09:30 | 2021-05-19 10:17 | В | 0.78333 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.05.2021Г., Акт №34 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1020 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 | 10 (10.5) | 2021-05-19 14:17 | 2021-05-19 15:35 | П | 1.3 | Ф-1009 ПС Пенкино ТП-735, ТП-768, ТП-825, КВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 110 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.05.2021г., ОЖ 282 |  |  | 1
1021 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2021-05-19 18:57 | 2021-05-19 21:20 | В | 2.3833 | Ф-1004 ПС Печуга ТП-761 ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.05.2021Г., Акт №35 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1022 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Беседина , Крылова" | 0.38 | 2021-05-19 15:25 | 2021-05-19 16:50 | П | 1.4167 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 59 19.05.2021 |  |  | 1
1023 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-05-19 19:25 | 2021-05-19 19:55 | П | 0.5 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 59 19.05.2021 |  |  | 1
1024 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 "Пищеблок ЦРБ" | 0.38 | 2021-05-20 07:10 | 2021-05-20 07:35 | В | 0.41667 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 59 20.05.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1025 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-200, ф.2, ул.Лиственная, д.25 | 0.38 | 2021-05-19 17:30 | 2021-05-19 17:40 | В | 0.16667 | ТП-200, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 19.05.2021, стр.186, АЖ, №82 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1026 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-217, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 11:00 | П | 2 | ТП-217 (абонентская) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1027 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-05-19 23:10 | 2021-05-20 07:15 | В | 8.0833 | ТП 18, ф. 9 - ул. Комсомольская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | № 126 ж.з. от 19.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1028 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского | 0.38 | 2021-05-19 23:20 | 2021-05-20 07:25 | В | 8.0833 | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | № 127 ж.з. от 19.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1029 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 21, ф. 5 - ул. Заречная | 0.38 | 2021-05-20 01:30 | 2021-05-20 06:45 | В | 5.25 | ТП 21, ф. 5 - ул. Заречная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  | № 128 ж.з. от 20.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1030 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная | 0.38 | 2021-05-20 04:40 | 2021-05-20 07:30 | В | 2.8333 | ТП 2, ф. 1 - ул. Нагорная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | № 131 ж.з. от 20.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1031 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-37 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2021-05-20 13:00 | 2021-05-20 15:00 | П | 2 | ТП-37 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1032 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-05-19 13:20 | 2021-05-19 14:20 | В | 1 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №24, 19.05.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1033 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколлектив ЦРП "Виктория" | 10 (10.5) | 2021-05-19 11:35 | 2021-05-19 15:00 | В | 3.4167 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 867.24 |  | №25, 19.05.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1034 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-19 09:10 | 2021-05-19 13:55 | В | 4.75 | ТП-13. 14.43. |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 185.2 |  | № 45 19.05.2021. лист.№155 ОПЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1035 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-05-19 13:44 | 2021-05-19 14:44 | В | 1 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №46 18.05.2021. лист.№156 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1036 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул.Лермонтова 21Б | 0.38 | 2021-05-20 13:30 | 2021-05-20 16:30 | П | 3 | ТП 40 ВЛ 0.4 кВ ф.ул. Труда |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1037 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул.Балакирева 21 | 0.38 | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 14:00 | П | 5 | ТП 233 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ-2 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1038 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 661 ул. Всесвятская 10 | 10 (10.5) | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 12:00 | П | 3 | ТП 661 РУ 10 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1039 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311 | 10 (10.5) | 2021-05-19 17:17 | 2021-05-19 18:20 | В | 1.05 | ТП 311, ТП 312, ТП 440, ТП 449, КТП 550 |  | м.у.-2, кот.-1 | 57 | 1 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1200 |  | 19.05.2021 №61стр. 137 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1040 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.649 РП 23 | 6 (6.3) | 2021-05-19 21:10 | 2021-05-19 21:14 | В | 0.066667 | РП 23, ТП 452, ТП 453, ТП 450, ТП 456, ТП 363, ТП 462, ТП 378, ТП 455, ТП 529, ТП 454, ТП 584, ТП 451, ТП 527, ТП 447, ТП 467 |  | шк.-6, д.с.-7, орг.-8 | 121 | 0 | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1400 |  | 19.05.2021, акт №62, стр. 138 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1041 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 611 ул. Ноябрьская 13б | 0.38 | 2021-05-20 05:04 | 2021-05-20 15:00 | В | 9.9333 | ТП 611 д.7 и д.9 ул. Ноябрьская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | 20.05.2021, стр22. ЖЗ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1042 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 397 пр-т Ленина, 71-а | 0.38 | 2021-05-20 06:00 | 2021-05-20 06:50 | В | 0.83333 | ТП 397 ф."д.71-а пр. Ленина вв-2" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 20.05.2021,акт № 63 стр23. ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1043 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 дор ТП-51 | 10 (10.5) | 2021-05-19 23:07 | 2021-05-20 00:49 | В | 1.7 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 до ТП-51 |  |  | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 19.05.21, стр.46 ОЖ, акт №2/2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1044 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-9 до ТП-6, 12, 20, 13 | 10 (10.5) | 2021-05-19 23:12 | 2021-05-20 00:43 | В | 1.5167 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-9 до ТП-6, 12, 20 ,13 |  |  | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 665 |  | 19.05.21, стр.46 ОЖ, акт №3/2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1045 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса нечетн." | 0.38 | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса нечетн." от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1046 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 10:00 | П | 1 | ТП-84, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1047 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино , С.Ш. ф. 620, КЛ-6 кВ: ТП 90 - ТП 37 | 6 (6.3) | 2021-05-19 10:20 | 2021-05-19 11:46 | В | 1.4333 | ТП 53, 107, 17, 80, 37 Т1, 90 Т1, МВД |  |  | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 700 |  | стр. 132 о.ж. | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
1048 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-21 10:00 | 2021-05-21 15:00 | П | 5 | ТП- 40 Ф-3 ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1049 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-05-20 08:45 | 2021-05-20 13:05 | П | 4.3333 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 59 20.05.2021 |  |  | 1
1050 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-21 10:00 | 2021-05-21 12:00 | П | 2 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 1
1051 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП 90 - ТП 37 | 6 (6.3) | 2021-05-19 10:20 | 2021-05-19 11:46 | В | 1.4333 | ТП 53, 107, 17, 80, 37 Т1, 90 Т1, МВД |  |  | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 700 |  | стр. 132 о.ж. | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
1052 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. Швейная фабрика | 0.38 | 2021-05-20 09:30 | 2021-05-20 10:30 | П | 1 | КЛ. Ф. Швейная фабрика |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  | 20.05.2021, стр 302, ОЖ | 3.4.13 | 4.21 | 1
1053 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВяч.5, ВВяч8 | 10 (10.5) | 2021-05-20 13:43 | 2021-05-20 14:10 | В | 0.45 | кл-10кВ ЦРПяч.5-ТП48 |  |  | 672 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 2500 |  | 20.05.2021, стр 303, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1054 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-14 ТР-Р №1 | 10 (10.5) | 2021-05-20 16:10 | 2021-05-20 16:50 | В | 0.66667 | ТП-14 ТР-Р №1 |  |  | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 400 |  | 20.05.2021, стр 304, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1055 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200, ф.18, ул. Березовая- ул. Рябиновая | 0.38 | 2021-05-20 12:45 | 2021-05-20 13:20 | В | 0.58333 | ТП-200, ф.18 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | 20.05.2021, стр. 188, АЖ, №83 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1056 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.63, от ЦРП-4 до ТП-217, ф.70, от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) | 2021-05-20 23:00 | 2021-05-21 09:45 | В | 10.75 | ф.63, ТП-217 (абонентская), ф.70, 195, 246, КЛ | д.с.-1, кот.-1, м.у.-1 |  | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 208 |  | 20.05.2021, №84 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1057 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, ф.25, от РП-1 до ТП-127 | 6 (6.3) | 2021-05-21 03:00 | 2021-05-21 05:40 | В | 2.6667 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 127, ТП-18 (н), 84, (КЭСР), ТП-105 (абонентская), КЛ | шк.-1, д.с.-3, кот.-2 |  | 35 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 543 |  | 21.05.2021, №85 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1058 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, 2 СШ | 6 (6.3) | 2021-05-21 07:50 | 2021-05-21 10:00 | В | 2.1667 | ф.672, ТП-58, 87, 170, 13, 247 (ТМ-1), 121, 146, 122, 154, 116, ТП-133, 205 (абонентская) | кот.-2, м.у.-2, д.с.-1, ЦТП-1 |  | 106 | 0 | 12 | 94 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1382 |  | 21.05.2021, №86 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1059 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ №13 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1060 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кВ № 76 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1061 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16,17,18, 26" | 0.38 | 2021-05-21 13:00 | 2021-05-21 14:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "Микрорайон 16,17,18, 26" от ТП 10/0,4 кВ № 75 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
1062 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-18 в стор. ТП-52, КРУН-1,2 | 6 (6.3) | 2021-05-20 14:00 | 2021-05-20 15:08 | П | 1.1333 | ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106, 146 |  |  | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
1063 | ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ТП-57 Ф-1 | 0.38 | 2021-05-23 16:00 | 2021-05-23 18:20 | В | 2.3333 | КВЛ Ф-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №35 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1064 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-23 21:27 | 2021-05-23 21:40 | П | 0.21667 | ТП-713,714,715,717,718, |  |  | 268 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.05.2021 ОЖ стр.291 |  |  | 1
1065 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-24 09:30 | 2021-05-24 15:00 | П | 5.5 | ТП- 40 Ф-3 ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1066 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" фид. 616 к РП 16; КЛ 6 кВ ТП115 к ТП445 | 6 (6.3) | 2021-05-22 14:44 | 2021-05-22 15:25 | В | 0.68333 | РП16, ТП115, ТП445, ТП446, ТП116, ТП444, ТП704, ТП704А, ТП284, ТП307, ТП513 |  | кот.-2 | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1400 |  | 22.05.2021, акт №64, стр. 141 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1067 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП392 Суздальский прт 11 | 6 (6.3) | 2021-05-24 09:00 | 2021-05-24 10:30 | П | 1.5 | ТП392 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1068 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Тракторная 4 СШ 6кВ ф.682, ф.658, ф.670 | 6 (6.3) | 2021-05-24 05:58 | 2021-05-24 06:30 | В | 0.53333 | РП1, ТП405, ТП191, ТП200, ТП187, ТП561, ТП182, ТП123, ТП585, ТП750, ТП281, ТП389, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, РП8, ТП547, ТП506, ТП505, ТП546, ТП508, ТП511, ТП507, УТТ4, РП2, ТП295, ТП5, ТП133, ТП135, ТП30, ТП209, ТП48, ТП375, ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4 |  | м.у.-1 | 162 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | 160 | 1 | 1800 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 24.05.2021, акт №65, стр. 141 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
1069 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "Южная", ф.644 | 6 (6.3) | 2021-05-24 06:20 | 2021-05-24 09:05 | В | 2.75 | ф.644, ТП-68, 36, 143, 18, 71 | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | 361 | 0 | 6 | 355 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 764 |  | 24.05.2021, №87 | 3.4.10, 3.4.7 | 4.4 | 1
1070 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-222, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-24 13:30 | 2021-05-24 16:00 | П | 2.5 | ТП-222 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1071 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-05-21 20:40 | 2021-05-21 21:35 | В | 0.91667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 60 21.05.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
1072 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ-0,4кВ "Ввод с трансформатора" | 0.38 | 2021-05-21 21:10 | 2021-05-21 21:35 | П | 0.41667 | ТП-13 РУ-0,4кВ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 |  | ОЖ- лист 60 21.05.2021 |  |  | 1
1073 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-05-22 14:20 | 2021-05-22 14:50 | П | 0.5 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 60 22.05.2021 |  |  | 1
1074 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-05-23 12:10 | 2021-05-23 12:40 | П | 0.5 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 61 22.05.2021 |  |  | 1
1075 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов, 64 | 0.22 | 2021-05-22 13:30 | 2021-05-22 14:40 | В | 1.1667 | ТП 7, ф. 4 - ул. Металлургов, 64 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 137 ж.з. от 22.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1076 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-4 ф. ул. Кремлевская, ул.Лебедева, ул. Варганова | 0.38 | 2021-05-21 23:15 | 2021-05-22 15:00 | В | 15.75 | ТП-4 ф. ул. Кремлевская, ул.Лебедева, ул. Варганова |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |  | 22.05.2021, стр 311-312, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1077 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП в стор. ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50 | 6 (6.3) | 2021-05-24 00:24 | 2021-05-24 01:38 | В | 1.2333 | ТП-14,13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50 |  |  | 1561 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 0 | 1150 |  | 24.05.2021, ОЖ л.95, акт № 3/05 | 3.4.8 | 4.9 | 0
1077 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП в стор. ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50 | 6 (6.3) | 2021-05-24 00:24 | 2021-05-24 11:00 | В | 10.6 | ТП-20, 143 |  |  | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 246 |  | 24.05.2021, ОЖ л.95, акт № 3/05 | 3.4.8 | 4.9 | 0
1078 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-21 08:40 | 2021-05-21 15:10 | В | 6.5 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  | №26, 21.05.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1079 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-05-23 12:10 | 2021-05-23 15:20 | В | 3.1667 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №27, 23.05.21 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
1080 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.Посёлок 1 ВЛ-10кВ ЛР№5-КТП№10 | 10 (10.5) | 2021-05-23 17:40 | 2021-05-23 23:30 | В | 5.8333 | КТП-10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.98 |  | №28, 23.05.21 | 3.4.8 | 4.14 | 0
1081 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-05-22 10:00 | 2021-05-22 14:00 | П | 4 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-13 |  |  | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 1226.28 |  |  |  |  | 1
1082 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22, фид. Ул.Комсомольская | 0.38 | 2021-05-21 09:30 | 2021-05-21 12:00 | В | 2.5 | ВЛ фидер ул.Комсомольская |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |  | 21.05.2021 ОЖ стр.346 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1083 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС10 Красный Угол РУ-6кВ яч.1 МВ | 6 (6.3) | 2021-05-23 22:55 | 2021-05-24 10:00 | В | 11.0833 | ТП-66, ТП 68 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 |  | № 219 23.05.21 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1084 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-36 ВЛ-0,4 кВ Ф-6, ул.Школьная | 0.38 | 2021-05-24 09:50 | 2021-05-24 11:00 | В | 1.1667 | ТП-36 ВЛ-0,4 кВ Ф-6 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |  | 24.05.2021Г., Акт №36 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1085 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36 ВЛ-0,4 кВ Ф-7, ул.Школьная | 0.38 | 2021-05-24 09:50 | 2021-05-24 11:00 | В | 1.1667 | ТП-36 ВЛ-0,4 кВ Ф-7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 24.05.2021Г., Акт №36 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1086 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-25 09:30 | 2021-05-25 15:00 | П | 5.5 | ТП- 40 Ф-3 ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1087 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-45, ф.2, ул.Войкого, д.21 | 0.38 | 2021-05-24 10:10 | 2021-05-24 10:30 | В | 0.33333 | ТП-45, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 24.05.2021, стр.188, АЖ, №88 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1088 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Тимирязева, Суворова" | 0.38 | 2021-05-24 09:30 | 2021-05-24 12:05 | П | 2.5833 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 61 24.05.2021 |  |  | 1
1089 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-05-24 10:50 | 2021-05-24 11:10 | П | 0.33333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 61 24.05.2021 |  |  | 1
1090 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская" | 0.38 | 2021-05-24 14:20 | 2021-05-24 15:05 | П | 0.75 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 61 24.05.2021 |  |  | 1
1091 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2021-05-25 09:00 | 2021-05-25 12:00 | П | 3 | ТП 40 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1092 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-25 10:00 | 2021-05-25 12:00 | П | 2 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 1
1093 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-05-25 08:30 | 2021-05-25 14:00 | П | 5.5 | ТП-2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1094 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-05-25 11:20 | 2021-05-25 13:30 | П | 2.1667 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 61 25.05.2021 |  |  | 1
1095 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6020, 1 СШ, ф.77, от РП-10 до ТП-242 | 6 (6.3) | 2021-05-25 23:30 | 2021-05-26 01:30 | В | 2 | ф.6020, ТП-241 (ТМ-1), 242, 245, 229, 164 (ТМ-2), 158 (ТМ-1), КЛ | м.у.-1, КНС-1 |  | 47 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 351 |  | 25.05.2021, №89 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1096 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-815, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Новый Быт, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-05-26 08:30 | 2021-05-26 16:00 | П | 7.5 | ТП-815 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1097 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 58 пос. РТС д. 38 г | 0.38 | 2021-05-26 09:00 | 2021-05-26 14:00 | П | 5 | ТП 58 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1098 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 491 ул. Тракторная 7 | 0.38 | 2021-05-26 13:30 | 2021-05-26 15:30 | П | 2 | ТП 491 КЛ 0,4 кВ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
1099 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф. Ю-1, ТП 649 - ТП 679 | 10 (10.5) | 2021-05-25 22:25 | 2021-05-25 23:10 | В | 0.75 | ТП 679, 649, 613, 612, 638, 615 |  | объект "01", кот.-2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 600 |  | 25.05.2021, №66 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1100 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750, РУ-10кВ, МВ к ф.Ю-1 от МТЗ | 10 (10.5) | 2021-05-25 23:40 | 2021-05-26 00:15 | В | 0.58333 | РП30, ТП627,628,653,639,624,618,637,682,663,658,641,617,679,548,619,620,626,622,621,623,654,633, 660,629,662,631,632,630,645,640,681,549,634,646,647,636,644 |  | вод.-1, орг.-2, кот.-1 | 340 | 1 | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 1900 |  | 26.05.2021, №67 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1101 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-39 РУ-0.4 кВ кабельная перемычка | 0.38 | 2021-05-25 08:35 | 2021-05-25 09:10 | В | 0.58333 | КЛ-0.4 кВ к зданию ГТК КЛ-0.4 кВ к Прачечной ГТК |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 25.05.2021, стр 313, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1102 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, 40 | 0.22 | 2021-05-25 17:45 | 2021-05-25 18:30 | В | 0.75 | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, 40 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 139 ж.з. от 22.05 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1103 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "Теплицкий пр-т" | 6 (6.3) | 2021-05-26 09:00 | 2021-05-26 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "Теплицкий пр-т" от ТП 10/0,4 кВ № 41. |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1104 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-05-26 10:30 | 2021-05-26 12:12 | П | 1.7 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 62 26.05.2021 |  |  | 1
1105 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-26 22:05 | 2021-05-26 22:26 | П | 0.35 | ТП-713, 714, 715, 717, 718 |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.05.2021 ОЖ стр.299 |  |  | 1
1106 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, от ПС "Южная" до ТП-68 | 6 (6.3) | 2021-05-26 14:50 | 2021-05-26 15:10 | В | 0.33333 | ф.644, ТП-68, КЛ |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 246 |  | 26.05.2021, №90 | 3.4.8 | 4.4 | 1
1107 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-127, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-27 13:30 | 2021-05-27 16:00 | П | 2.5 | ТП-127 | д.с.-2 |  | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 281 |  |  |  |  | 1
1108 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-05-27 09:00 | 2021-05-27 13:00 | П | 4 | ТП-8, 11, 14, 12. |  |  | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 225.8 |  | 27.05.2021. лист.№157 ОПЖ |  |  | 1
1109 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-15, РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ ф. Кв-л Солнечный 8,8а | 0.38 | 2021-05-26 12:50 | 2021-05-26 18:40 | В | 5.8333 | КЛ-0,4кВ ф. Кв-л Солнечный 8,8а |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  | 26.05.2021 ОЖ стр.352 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1110 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-05-26 15:05 | 2021-05-26 18:27 | В | 3.3667 | ТП-12, 13, 15, 6, 4, 8, 14, 10, 9, 3 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 220 26.05.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1111 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП96-ТП-31 ул.Красноармейская | 10 (10.5) | 2021-05-27 13:30 | 2021-05-27 14:30 | П | 1 | ТП23,90,99 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1112 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 21" | 0.38 | 2021-05-26 13:30 | 2021-05-26 14:10 | П | 0.66667 | КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 21" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1113 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 21А" | 0.38 | 2021-05-26 14:10 | 2021-05-26 14:45 | П | 0.58333 | КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 21А" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1114 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", яч.фид. 612 | 6 (6.3) | 2021-05-26 10:40 | 2021-05-26 10:55 | В | 0.25 | ТП-34, 1, 12, 47, 29, 70(Т-1), 96, 45,66, 24, 21, 111, 97, 98, 119 |  |  | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 850 |  | 26.05.2021, ОЖ л.98-99, акт № 4/05 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1115 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП526,пос. Энергетик ул. Совхозная | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | П | 3 | ТП-526 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1116 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-29 ВВ к ТП 508 | 6 (6.3) | 2021-05-27 15:00 | 2021-05-27 15:30 | В | 0.5 | ТП508, ТП507 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | 27.05.2021№ 68, стр.150 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1117 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП67,ул. Красносельская | 0.38 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 14:30 | П | 5 | ТП67 ВЛ 0.4 кВ ф. Красносельская |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1118 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1019, РП 11 к ТП 359; КЛ 10 кВ ТП 359 - ТП 532 сек. фид. 1019 | 10 (10.5) | 2021-05-28 00:30 | 2021-05-28 01:12 | В | 0.7 | ТП 359, ТП 532, ТП 435 |  | м.у.-3, | 85 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 170 |  | 28.05.2021№ 69, стр.151 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1119 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф. 1032 к ТП 14; КЛ 10 кВ ТП 386 к Т-1 | 10 (10.5) | 2021-05-28 01:05 | 2021-05-28 01:50 | В | 0.75 | КТП 14, ТП 772, ТП 386 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  | 28.05.2021№ 70, стр.151 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1120 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с.Патакино | 10 (10.5) | 2021-05-28 03:05 | 2021-05-28 03:28 | П | 0.38333 | ТП-788 ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.05.2021 ОЖ стр.301 |  |  | 1
1121 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво " Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 16:00 | П | 7 | 9-ТП сады "Новая Жизнь" ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1122 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ПС "КЭЗ", ф.641, РП-2 (н), 2 СШ, от ТП-126 до ТП-23 | 6 (6.3) | 2021-05-27 13:45 | 2021-05-27 15:05 | В | 1.3333 | ф.641, ТП-126, 23, 189, 73, 10, 175, 67, 148, 66, 232, 144, 42, 231, 124, 187, КЛ | шк.-2, д.с.-2, кот.-4, м.у.-1 |  | 786 | 0 | 18 | 768 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 2066 |  | 27.05.2021, №91 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1123 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-107, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:00 | П | 2.5 | ТП-107 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1124 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова, пер.Кирова" | 0.38 | 2021-05-27 13:40 | 2021-05-27 13:45 | П | 0.083333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 62 27.05.2021 |  |  | 1
1125 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-05-27 11:40 | 2021-05-27 12:17 | В | 0.61667 | ТП-4.5.6.8. |  |  | 215 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 352.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №49 27.05.2021. лист.№157 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1126 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | П | 3 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 1
1127 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ 2СШ | 10 (10.5) | 2021-05-28 10:00 | 2021-05-28 14:00 | П | 4 | ТП-78,80,81,82,83,88 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1
1128 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22, фид. ул.Заводская | 0.38 | 2021-05-28 10:00 | 2021-05-28 14:00 | П | 4 | ВЛ фид. Заводская |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1129 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-27 09:30 | 2021-05-27 14:40 | П | 5.1667 | ТП-93, Т-1 |  | Орг. -4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1130 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова четн." | 0.38 | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Славнова четн." от ТП 6/0,4 кв № 3 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1131 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57 ,пр. Строителей 7Д | 6 (6.3) | 2021-05-31 09:30 | 2021-05-31 11:30 | П | 2 | ТП-57 секй. Т-1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1132 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП30 к ТП621/ТП626 , | 10 (10.5) | 2021-05-30 04:50 | 2021-05-30 08:45 | В | 3.9167 | ТП621, ТП624, ТП666, ТП639, ТП654, ТП657, ТП665, ТП622, ТП619 |  | КНС | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 |  | 30.05.2021№ 71, стр.154 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1133 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 241 ул. Диктора Левитана 55 | 0.38 | 2021-05-30 11:23 | 2021-05-30 12:20 | В | 0.95 | ТП 241 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 30.05.2021стр. 32 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1134 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с.Патакино | 10 (10.5) | 2021-05-29 03:03 | 2021-05-29 03:17 | П | 0.23333 | ТП-788 ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.05.2021 ОЖ стр.303 |  |  | 1
1135 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС"КАМЗ" Ф-1001 ТП-2, 22, 20, 38, 21 | 10 (10.5) | 2021-05-31 14:00 | 2021-05-31 14:30 | П | 0.5 | ПС"КАМЗ" Ф-1001 ТП-2, 22, 20, 38, 21 КЛ |  |  | 736 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 633 |  |  |  |  | 1
1136 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС. Собинка | 10 (10.5) | 2021-05-29 17:00 | 2021-05-29 17:50 | В | 0.83333 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74 75, 88, 117,6,8,58,152 |  |  | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 6 | 667 | 0 | 530 |  | акт расследования №30 | 3.4.10, 3.4.7 | 4.11 | 1
1137 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС. Собинка | 10 (10.5) | 2021-05-29 22:40 | 2021-05-29 22:50 | В | 0.16667 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74,75, 88, 117,6,8,58,152 |  |  | 673 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 6 | 667 | 0 | 530 |  | акт расследования №30 | 3.4.10, 3.4.7 | 4.11 | 1
1138 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1007 от РП №2 | 10 (10.5) | 2021-05-29 19:50 | 2021-05-29 21:35 | В | 1.75 | ТП- 54,158 29,20,123,131, 124,53,61 |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 210 |  | акт расследования №31 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1139 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого" | 0.38 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:23 | П | 2.8833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 63 28.05.2021 |  |  | 1
1140 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.1 РЩТП 1.2.68 "ул.Ленина д.68 "Приют" | 0.38 | 2021-05-28 11:00 | 2021-05-28 11:20 | П | 0.33333 | РЩТП-1.2.68 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 63 28.05.2021 |  |  | 1
1141 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-22, ф.6, ул. Никонова, д.3а | 0.38 | 2021-05-28 12:10 | 2021-05-28 13:10 | В | 1 | ТП-22, ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 28.05.2021, стр. 190, АЖ, №92 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1142 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул. Чистова, д.11 | 0.38 | 2021-05-28 16:30 | 2021-05-28 20:15 | В | 3.75 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.05.2021, стр.190, АЖ, №93 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1143 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-209, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-31 13:30 | 2021-05-31 16:00 | П | 2.5 | ТП-209 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1144 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-39 РУ-0.4 кВ Ф. Прачечная | 0.38 | 2021-05-30 08:12 | 2021-05-30 09:05 | В | 0.88333 | КЛ-0.4 кВ к Прачечной ГТК |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 30.05.2021, стр 324, ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
1145 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20, фид. ул.Линейная | 0.38 | 2021-05-29 13:30 | 2021-05-29 16:30 | В | 3 | ВЛ фидер ул.Линейная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 29.05.2021 ОЖ стр.357 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1146 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2021-05-29 15:20 | 2021-05-29 15:35 | В | 0.25 | ТП-66,ТП-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 |  | № 221 30.05.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1147 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27, фид. ул.Станционная | 0.22 | 2021-05-29 16:55 | 2021-05-29 18:00 | В | 1.0833 | ВЛ-0,22кВ ул.Станционная д.78 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 29.05.2021 ОЖ стр.358 | 3.4.7 | 4.14 | 1
1148 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19, РУ-0,4кВ, яч.16 фид. Ул Морозовская Ул.Ленинградская | 0.38 | 2021-05-30 13:30 | 2021-05-30 14:20 | В | 0.83333 | одна фаза ВЛ-0,4кВ ул. Морозовская,ул.Ленинградская |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |  | 30.05.2021 ОЖ стр.359 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1149 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, 5-я Линия Лен пос. | 0.38 | 2021-05-30 11:40 | 2021-05-30 12:20 | В | 0.66667 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, 5-я Линия Лен пос. |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | № 141 ж.з. от 30.05 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
1150 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, 2 и 4 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-30 08:00 | 2021-05-30 12:35 | П | 4.5833 | Трансформатор РП-2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1151 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-7 стеклозавода им. Дзержинского, ВЛ фид. "Ул. Волгоградского" | 0.38 | 2021-05-31 09:00 | 2021-05-31 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "Ул. Волгоградского" от ТП6/0,4 кВ ТП-7 стеклозавода им. Дзержинского |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1152 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-05-29 16:34 | 2021-05-30 01:25 | В | 8.85 | ТП-2.3.32.25.23.9.46.24.13.14.15.16.17.18.20.43.34. |  |  | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | № 50 29.05.2021. лист.№159 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1153 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-05-29 19:10 | 2021-05-29 19:27 | В | 0.28333 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 51 29.05.2021. лист.№159 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1154 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-05-29 19:10 | 2021-05-29 21:00 | В | 1.8333 | ТП-41 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41.4 |  | № 51 29.05.2021. лист.№159 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1155 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-05-30 16:12 | 2021-05-30 16:26 | П | 0.23333 | ТП-4.5.6.8. |  |  | 215 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 352.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.05.2021. лист.№159 ОПЖ |  |  | 1
1156 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | П | 3 | КТП-28 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 64.46 |  |  |  |  | 1
1157 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая". | 10 (10.5) | 2021-05-28 11:17 | 2021-05-28 12:37 | В | 1.3333 | ТП-40;ТП-27;ТП;29 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 |  | 28.05.2021 стр. 45 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1158 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая". | 10 (10.5) | 2021-05-29 18:20 | 2021-05-29 20:40 | В | 2.3333 | ТП-40;ТП-27;ТП;29 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 40 |  | 29.05.2021 стр. 47 ОЖ | 3.4.7 | 4.14 | 1
1159 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая". | 10 (10.5) | 2021-05-29 22:45 | 2021-05-29 23:35 | В | 0.83333 | ТП-40;ТП-27;ТП;29 |  |  | 46 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 40 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 29.05.2021 стр. 47 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1160 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.14 РП-250., КТП-36-КТП-39 | 10 (10.5) | 2021-05-29 23:16 | 2021-05-30 00:06 | В | 0.83333 | ТП-24;20;16;1;36. |  |  | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 60 |  | 29.05.2021 стр. 47 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1161 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС"КАМЗ" Ф-1001 ТП-2, 22, 20, 38, 21 | 10 (10.5) | 2021-05-31 14:00 | 2021-05-31 14:48 | П | 0.8 | ПС"КАМЗ" Ф-1001 ТП-2, 22, 20, 38, 21 КЛ |  |  | 736 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 633 |  | 31.05.2021г., ОЖ стр. № 305 |  |  | 1
1162 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП30 к ТП628, КВЛ 10 кВ ТП 627-ТП 628 | 10 (10.5) | 2021-05-31 09:25 | 2021-05-31 10:15 | В | 0.83333 | ТП628, 624, 639, 653 |  | КНС | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  | 30.05.2021№ 72 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1163 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-59, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-06-01 09:30 | 2021-06-01 12:00 | П | 2.5 | ТП-59 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
1164 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Пресненская/Куйбышева" | 0.38 | 2021-06-01 13:00 | 2021-06-01 15:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Пресненская/Куйбышева" от ТП 6/0,4 кВ №13 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
1165 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-01 04:38 | 2021-06-01 05:42 | П | 1.0667 | ТП-25, 23, 2, 9. |  |  | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 361 |  | 01.06.2021. лист.№160 ОПЖ |  |  | 1
1166 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2021-06-01 20:35 | 2021-06-01 21:28 | В | 0.88333 | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 01.06.2021г., Акт №38 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1167 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-02 09:30 | 2021-06-02 12:00 | П | 2.5 | ТП-103 |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
1168 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-8 РУ-0.4 кВ ф. ул. Ленина к д.113 | 0.38 | 2021-06-01 09:10 | 2021-06-01 15:30 | В | 6.3333 | ТП-8 ф.ул. Ленина к д.113 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |  | 01.06.2021, стр 327, ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1169 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ ф.5 РЩТП-7 Ул.+Парк | 0.38 | 2021-06-01 11:30 | 2021-06-01 11:54 | П | 0.4 | РЩТП-7 Ул.+Парк |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 64 01.06.2021 |  |  | 1
1170 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-104, РУ-04кВ, фид Транс + " | 0.38 | 2021-06-02 09:00 | 2021-06-02 12:00 | П | 3 | ТП фид. "Транс +" от ТП 6/0,4 кВ №104 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
1171 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ, фид Школа 10 " | 0.38 | 2021-06-02 13:30 | 2021-06-02 15:30 | П | 2 | ТП фид. "Школа 10" от ТП 6/0,4 кВ №57 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
1172 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП 7 | 6 (6.3) | 2021-06-02 11:51 | 2021-06-02 11:56 | В | 0.083333 | РП 7, ТП 360, ТП 382, ТП 463, ТП 203, ТП 216, ТП 150, ТП 233, КТП 93, ТП 233, КТП 120, ТП 264, ТП 98, ТП 418, ТП 425, ТП 227, ТП 17, ТП 372, ТП 140, ТП 113, ТП 391, ТП 427, ТП 87, ТП 188 |  | м.у.-1, орг.-1, кот.-3, | 260 | 2 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1 | 2200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.06.2021, стр. 158 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1173 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП30 к ТП621/ТП626 , | 10 (10.5) | 2021-06-03 09:00 | 2021-06-03 14:00 | П | 5 | ТП621, ТП624, ТП666, ТП639, ТП654, ТП657, ТП665, ТП622, ТП619 |  | КНС | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
1174 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 34 | 10 (10.5) | 2021-06-03 11:30 | 2021-06-03 15:00 | П | 3.5 | ТП 386, РУ 0,4 кВ |  | м.у.-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
1175 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 19 ул. Вишневая 26 | 0.38 | 2021-06-03 09:30 | 2021-06-03 14:00 | П | 4.5 | КТП 19, ф. ВЛ-3 |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1176 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Сунгирь отключилась 2 СШ10 кВ | 6 (6.3) | 2021-06-03 01:50 | 2021-06-03 02:30 | В | 0.66667 | РП 11, 33, 40, ТП 359, 532, 435, 14, 386, 772, 286, 305, 265, 300, 720, 404, 322, 319, 322, 306, 359, 327, 367, 326, 318, 317 |  | м.у.-3, орг.-2, кот.-2, | 77 | 4 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 1500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 03.06.2021акт №76 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1177 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ЦРП-10 кВ ВВ яч.12 | 10 (10.5) | 2021-06-02 09:00 | 2021-06-02 10:00 | П | 1 | ТП-14 РУ-10 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 01.06.2021, стр 329, ОЖ | 3.4.13 | 4.2 | 1
1178 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43, ф.3, ул. Бурматова, д. 83 | 0.38 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-02 11:00 | В | 3 | ТП-43, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.06.2021, стр. 190, АЖ, №94 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1179 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-102 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-03 13:30 | 2021-06-03 16:00 | П | 2.5 | ТП-102 | кот.-1, д.с.-1 |  | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1
1180 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.2 "Школа №3" | 0.38 | 2021-06-02 16:05 | 2021-06-02 16:35 | П | 0.5 | ТП-25 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 64 02.06.2021 |  |  | 1
1181 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская, Лермонтова д.2"" | 0.38 | 2021-06-02 16:05 | 2021-06-02 16:35 | П | 0.5 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 64 02.06.2021 |  |  | 1
1182 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ 2с.ш. " | 0.38 | 2021-06-03 08:40 | 2021-06-03 11:30 | П | 2.8333 | 2 с.ш ТП 6/0,4 кВ №57 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 128 |  |  |  |  | 1
1183 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" | 0.38 | 2021-06-01 13:30 | 2021-06-01 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" от ТП10/0,4 кВ №25 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1184 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-4, РУ-10кВ, яч.4-отх. на ТП-47 | 10 (10.5) | 2021-06-03 09:00 | 2021-06-03 14:00 | П | 5 | ТП-47,52,28 |  |  | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1185 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 5, г.Судогда Ф-Елены Смирновой | 0.38 | 2021-06-03 10:12 | 2021-06-03 15:00 | В | 4.8 | КВЛ Ф- ул. Елены Смирновой |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41.2 |  | № 52 18.05.2021, стр 23 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1186 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-06-04 05:00 | 2021-06-04 05:55 | П | 0.91667 | ТП-8, 11, 14, 12. |  |  | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 225.8 |  | 04.06.2021. лист.№161 ОПЖ |  |  | 1
1187 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-25 ТП-31 | 10 (10.5) | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 12:00 | П | 3 | ТП-19,32,34,35,44,46,48, АТП-724. |  |  | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 65 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1188 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-39, ф.3, с. Троицко Никольское д. 13 | 0.38 | 2021-06-03 10:20 | 2021-06-03 13:30 | В | 3.1667 | ТП-39, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 03.06.2020, стр. 192, АЖ, №95 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1189 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Новое, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-06-04 09:30 | 2021-06-04 15:00 | П | 5.5 | ТП-814 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1190 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Красносельская" | 0.38 | 2021-06-03 14:55 | 2021-06-03 15:30 | В | 0.58333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 65 03.06.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
1191 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ 1-2 с.ш. " | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 11:00 | П | 2 | 3 с.ш 1 с.ш ТП 6/0,4 кВ №57 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
1192 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Гусевская" | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Гусевская" от ТП6/0,4 кВ №21 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1193 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-55 РУ-0.4 ф. ул.Шаховского | 0.38 | 2021-06-03 14:55 | 2021-06-04 08:15 | В | 17.3333 | ВЛИ ф. ул.Шаховского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 03.06.2021, стр 333 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1194 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КВЛ | ТП 73, ф. 1 - АЗС Б.Речка | 0.38 | 2021-06-03 15:00 | 2021-06-03 17:50 | В | 2.8333 | ТП 73, ф. 1 - АЗС Б.Речка |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 143 ж.з. от 03.06 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
1195 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 4 к ТП 361 с.ф. 689 ПС Тракторная; КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 361 | 6 (6.3) | 2021-06-03 08:27 | 2021-06-03 08:58 | В | 0.51667 | ТП 361, ТП 214 |  | ж.д.-2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  | 03.06.2021 ,№75, стр. 160 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1196 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП211 Судогодское Шоссе 29 | 0.38 | 2021-06-07 10:27 | 2021-06-07 10:28 | П | 0.016667 | ТП211 РУ 0.4 кВ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1197 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП58 пос. РТС | 0.38 | 2021-06-05 08:30 | 2021-06-05 09:30 | П | 1 | ТП58 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1198 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-07 13:00 | 2021-06-07 16:00 | П | 3 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1199 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-16 Ф-1 | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 11:00 | П | 2 | ВЛ Ф-1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | о.ж.лист №42 |  |  | 1
1200 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76 | 0.38 | 2021-06-04 09:30 | 2021-06-04 10:30 | П | 1 | КЛ Ф. Ул. Ленина к д.76 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | 04.06.2021, стр 336, ОЖ |  |  | 1
1201 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | КТП-725 | 10 (10.5) | 2021-06-06 13:00 | 2021-06-06 17:15 | В | 4.25 | КТП-725 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 |  | 06.06.2021, стр 339, ОЖ | 3.4.10 | 4.11 | 1
1202 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Кирова 3,4,5, ул.Мира" | 0.38 | 2021-06-04 09:10 | 2021-06-04 11:40 | П | 2.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 65 04.06.2021 |  |  | 1
1203 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ ф.2 "ГЗПТО" | 0.38 | 2021-06-04 15:20 | 2021-06-04 17:30 | В | 2.1667 | ТП-31 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 65 04.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
1204 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-134, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-06-06 20:00 | 2021-06-06 21:10 | В | 1.1667 | ТП-157 | КНС-1 |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 259 |  | 06.06.2021, №96 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1205 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ 2-3 с.ш. " | 0.38 | 2021-06-04 13:00 | 2021-06-04 15:30 | П | 2.5 | 3 с.ш 2 с.ш ТП 6/0,4 кВ №57 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 164 |  |  |  |  | 1
1206 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-04 кВ ТП 38 фид.. Ул. Дальняя Красносельская. | 0.38 | 2021-06-04 12:43 | 2021-06-04 16:25 | В | 3.7 | ВЛ фид.. Ул.Дальняя Красносельская. ТП6/04 №38. |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 57 |  | 04.06.2021, ОЖ л.29, акт №1/06 | 3.4.8.1 | 4.10 | 1
1207 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 4 - ул. Панфилова, д.5 | 0.38 | 2021-06-05 19:20 | 2021-06-05 20:00 | В | 0.66667 | ТП 18, ф. 4 - ул. Панфилова, д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 145 ж.з. от 05.06 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1208 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-06-06 08:05 | 2021-06-06 09:10 | П | 1.0833 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | ООО энергострой | 06.06.2021. лист.№162 ОПЖ |  |  | 1
1209 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-06-06 08:05 | 2021-06-06 09:10 | П | 1.0833 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО энергострой | 06.06.2021. лист.№162 ОПЖ |  |  | 1
1210 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 2, г.Судогда Ф-Карло Маркса | 0.38 | 2021-06-07 05:00 | 2021-06-07 08:00 | П | 3 | ВЛ Ф- ул.Карло Маркса |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 59.6 |  | 07.06.2021. лист.№162 ОПЖ |  |  | 1
1211 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2021-06-06 20:45 | 2021-06-07 01:00 | В | 4.25 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 115.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №38, 07.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1212 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколлектив ЦРП "Виктория" | 10 (10.5) | 2021-06-06 14:10 | 2021-06-06 15:53 | В | 1.7167 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 867.2 |  | №37, 06.06.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1213 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ф.1015 РП-250-КТП№21 | 10 (10.5) | 2021-06-05 07:40 | 2021-06-05 08:40 | В | 1 | ТП-3 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1, вод.-1 | 294 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 784.1 |  | №35, 05.06.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1214 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-49 КЛ-0,4кВ ф. ул. Покровка | 0.38 | 2021-06-04 13:10 | 2021-06-04 15:45 | В | 2.5833 | ТП-49 КЛ-0,4кВ ф. ул. Покровка |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15.4 |  | №34, 4.06.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1215 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 РП№250 -КТП№24 | 10 (10.5) | 2021-06-06 14:10 | 2021-06-06 16:20 | В | 2.1667 | КТП-20, КТП-6 т-1, КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50 |  |  | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 443.7 |  | №36, 06.06.21 | 3.4.7 | 4.17 | 1
1216 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП19 к ТП530 | 6 (6.3) | 2021-06-07 16:55 | 2021-06-07 18:30 | В | 1.5833 | ТП530, ТП420, ТП206, ТП208, ТП54, ТП473, ТП158, ТП343, ТП194, ТП186, ТП517 |  | орг.-1 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 550 |  | 07.06.2021, №76, стр.166 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1217 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП25 ул.8-я Линия, 43 | 0.38 | 2021-06-06 21:53 | 2021-06-07 09:50 | В | 11.95 | ТП25 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 07.06.2021, стр.37 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1218 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП290 ул.Растопчина,39б | 0.38 | 2021-06-07 10:00 | 2021-06-07 12:30 | В | 2.5 | ТП 290 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 07.06.2021, стр.37 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1219 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-06-07 13:35 | 2021-06-07 13:55 | П | 0.33333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 66 07.06.2021 |  |  | 1
1220 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2021-06-08 09:00 | 2021-06-08 15:30 | П | 6.5 | РУ-6кВ ТП 6/0,4 кВ №57 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 243 |  |  |  |  | 1
1221 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко Дзержинского." | 0.38 | 2021-06-08 10:00 | 2021-06-08 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. "ул. Сакко Дзержинского" от ТП6/0,4 кВ №20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
1222 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул.Тверская" | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская" от ТП6/0,4 кВ №13 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1223 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЗРУ "Гусевский", фид. 604 | 6 (6.3) | 2021-06-07 11:10 | 2021-06-07 13:00 | В | 1.8333 | ТП-121, 133, 128 |  |  | 67 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 51 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.06.2021, ОЖ л.14; акт № 2/06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1224 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.К.Маркса" | 0.38 | 2021-06-08 13:30 | 2021-06-08 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса" от ТП6/0,4 кВ №25 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1225 | РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ф.1003 ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2021-06-08 09:00 | 2021-06-08 13:00 | П | 4 | ТП-8 |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
1226 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2021-06-07 16:36 | 2021-06-07 17:33 | В | 0.95 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №53 07.06.2021. лист.№162 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1227 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-06-07 16:36 | 2021-06-07 17:33 | В | 0.95 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №53 07.06.2021. лист.№162 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1228 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-134, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-06-06 20:00 | 2021-06-06 21:10 | В | 1.1667 | ТП-157 | КНС-1 |  | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 259 |  | 06.06.2021, №96 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1229 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.52, от ТП-223 до ТП-155 | 6 (6.3) | 2021-06-07 10:20 | 2021-06-07 11:50 | В | 1.5 | ф.52, ТП-186, ТП-223 (абонентская) | КНС-1 |  | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 172 |  | 07.06.2021, №97 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1230 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-15, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-06-08 13:30 | 2021-06-08 16:00 | П | 2.5 | ТП-15 |  |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
1231 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-07 13:07 | 2021-06-07 15:19 | П | 2.2 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  | 07.06.2021г., ОЖ стр.№320 |  |  | 1
1232 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-37 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2021-06-08 13:00 | 2021-06-08 15:00 | П | 2 | ТП-37 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1233 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.105, КЛ-10 кВ ТП1-ТП2 | 10 (10.5) | 2021-06-07 16:35 | 2021-06-07 17:25 | В | 0.83333 | ТП:1, 2, 3, 4, 16, 28, 5, 40, 31, 19, 60 |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 500 |  | 07.06.2021, стр 340, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1234 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 39 Ф. прачка №2 | 0.38 | 2021-06-08 14:00 | 2021-06-08 16:25 | В | 2.4167 | КЛ Ф Прачка №2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 8.06.2021, стр 342, ОЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1235 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-30, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-09 13:30 | 2021-06-09 16:00 | П | 2.5 | ТП-30 | д.с.-1, кот.-1 |  | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1236 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 ТП-35,44,724 | 10 (10.5) | 2021-06-09 09:00 | 2021-06-09 10:00 | П | 1 | ТП-35, 44 АТП-724. |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1237 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Беседина, ул.Мира" | 0.38 | 2021-06-08 08:40 | 2021-06-08 09:26 | П | 0.76667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 66 08.06.2021 |  |  | 1
1238 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-37 РУ-0,4кВ "Ввод с трансформатора" | 0.38 | 2021-06-08 11:05 | 2021-06-08 12:10 | П | 1.0833 | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8, 9 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 56 |  | ОЖ- лист 67 08.06.2021 |  |  | 1
1239 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-06-08 14:10 | 2021-06-08 14:25 | В | 0.25 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 67 08.06.2021 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | 0
1240 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул.Тверская" | 0.38 | 2021-06-09 09:00 | 2021-06-09 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Тверская" от ТП6/0,4 кВ №13 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1241 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 ЗРУ-10 кВ, фид. 208 | 10 (10.5) | 2021-06-08 18:20 | 2021-06-08 19:15 | В | 0.91667 | ТП-63,86,42(т-1),88,89,55,48,71.66(т-1). |  | ЦТП-2. | 249 | 0 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 350 |  | 08.06.2021, ОЖ л. 16-17; акт № 3/06 | 3.4.8 | 4.12 | 0
1242 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-06-08 11:50 | 2021-06-08 21:02 | В | 9.2 | ТП-1 ,6 ,7 ,31 ,10 ,47 ,11 ,21 ,41 ,5 ,4 ,33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 54 08.06.2021. лист.№163 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1243 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-09 04:46 | 2021-06-09 07:40 | П | 2.9 | ТП-2 ,23 ,25 ,9 ,46 |  |  | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 283.5 |  | 09.06.2021. лист.№165 ОПЖ |  |  | 1
1244 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-08 12:05 | 2021-06-08 14:15 | В | 2.1667 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №39, 8.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1245 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1010 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-08 12:05 | 2021-06-08 12:40 | В | 0.58333 | ТП-3 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1, вод.-1 | 295 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 784.1 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №40, 8.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1246 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-2 | 10 (10.5) | 2021-06-09 09:50 | 2021-06-09 12:55 | П | 3.0833 | ТП-2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 200 |  | О.Ж. 44 |  |  | 1
1247 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-06-09 15:00 | 2021-06-09 15:50 | П | 0.83333 | ТП-26, 128, 32, 78, 24, 25, 33, 34, 62, 28. |  |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 1000 |  | О.Ж. 44 |  |  | 1
1248 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-871(Мегафон) | 10 (10.5) | 2021-06-09 11:30 | 2021-06-09 16:00 | В | 4.5 | ТП-871 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | Акт №33 от 09.06.21 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1249 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 4 к ТП 355; ТП433 - ТП821 | 6 (6.3) | 2021-06-09 17:25 | 2021-06-09 17:45 | В | 0.33333 | ТП 355, 266, 331, 433, 57, 531, 334, 325, 193, 821 |  | шк.-1, орг.-4 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 700 |  | 09.06.2021, №78 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
1250 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-123, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-10 09:30 | 2021-06-10 12:00 | П | 2.5 | ТП-123 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
1251 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 16:00 | П | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1252 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-06-09 08:55 | 2021-06-09 15:05 | П | 6.1667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 67 09.06.2021 |  |  | 1
1253 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Беседина, ул.Мира" | 0.38 | 2021-06-09 15:45 | 2021-06-09 16:15 | П | 0.5 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 68 08.06.2021 |  |  | 1
1254 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6кВ от ТП-80 до ТП-82. | 6 (6.3) | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-82 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1
1255 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.№4 "Текстильная" | 0.38 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 16:30 | П | 7.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1256 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП2 Ф. ул. Октябрьская | 0.38 | 2021-06-10 14:20 | 2021-06-10 16:05 | В | 1.75 | ВЛ Ф. ул. Октябрьская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 10.06.2021, стр 351 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1257 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ ф.6 РЩТП 34.1 "ул.Советская" | 0.38 | 2021-06-10 08:35 | 2021-06-10 10:50 | П | 2.25 | РЩТП 34.1 ВЛ 0,4кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 68 10.06.2021 |  |  | 1
1258 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-16 Ф-14 РП-1 | 10 (10.5) | 2021-06-10 12:30 | 2021-06-10 14:50 | В | 2.3333 | ТП-16 |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 82 |  | 10.06.2021г., № 39 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1259 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" | 0.38 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" от ТП10/0,4 кВ №25 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1260 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 19 ул. Вишневая 26 | 0.38 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 14:00 | П | 5 | КТП 19, ф. ВЛ-3 ул.Красная Горка |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1261 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-11 04:38 | 2021-06-11 05:42 | П | 1.0667 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Площадь свободы |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | 11.06.2021. лист.№165 ОПЖ |  |  | 1
1262 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6004, РП-1, 2 СШ, от РП-1 до ПС "Луч" | 0.38 | 2021-06-10 10:50 | 2021-06-10 12:40 | В | 1.8333 | ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | 26 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 262 |  | 10.06.2021, №98 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1263 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-1, 1 СШ, ф.6013 | 6 (6.3) | 2021-06-10 11:40 | 2021-06-10 12:40 | В | 1 | ф.6013, ТП- 25, 138, 94 (ТМ-1), ТП-46 (абонентская) | д.с.-1 |  | 176 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 427 |  | 10.06.2021, №99 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1264 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-51, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 13:00 | П | 3 | ТП-51 |  |  | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
1265 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-4, ф.49, от ТП-36 до ТП-43 | 6 (6.3) | 2021-06-11 07:45 | 2021-06-11 08:40 | В | 0.91667 | ф.49, ТП-159, 109, 110, 111, 43, 149 | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | 422 | 0 | 14 | 408 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 840 |  | 11.06.2021, №100 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1266 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.№4 "Текстильная" | 0.38 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 16:30 | П | 7.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
1267 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП8 к ТП57 с.ф.606, ТП783А - ТП820 | 6 (6.3) | 2021-06-11 10:54 | 2021-06-11 10:55 | В | 0.016667 | ТП69, ТП783, ТП783А |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  | 11.06.2021 № 79, стр.171 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1268 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП483, ул.Мира, 6 | 0.38 | 2021-06-11 14:20 | 2021-06-11 16:00 | В | 1.6667 | КЛ-0,4 кВ ТП483 - ул.Мира 4Б |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 11.06.2021 стр.40 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1269 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП290, ул.Растопчина 39Б | 0.38 | 2021-06-12 11:00 | 2021-06-12 16:30 | В | 5.5 | ТП 290 фид.ул.Комиссарова 51 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 12.06.2021 стр.41 ЖЗ | 3.4.8 | 4.12 | 0
1270 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная, ф. 6056, | 6 (6.3) | 2021-06-12 14:39 | 2021-06-12 14:43 | В | 0.066667 | РП4, ТП787,ТП355, ТП723, ТП725, ТП331, ТП531, ТП433, , ТП57, ТП821, ТП569, ТП800, ТП545 | шк-1 |  | 49 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 420 |  | 12.06.2021 №80, стр.172 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1271 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная - РП16, ф.616 | 6 (6.3) | 2021-06-14 01:13 | 2021-06-14 01:43 | В | 0.5 | РП16, ТП115, ТП445, ТП446, ТП116, ТП703А, ТП704, ТП284, ТП307, ТП513 |  | кот.-2 | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 600 |  | 14.06.2021 стр.173 ОЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1272 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП58, ф.673 | 6 (6.3) | 2021-06-14 08:27 | 2021-06-14 08:55 | В | 0.46667 | ТП58, ТП566, ТП557, ТП478 |  | кот.-1 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 400 |  | 14.06.2021 №81 стр.174 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1273 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП428 ул. 1я Пионерская 1а | 6 (6.3) | 2021-06-14 10:12 | 2021-06-14 10:50 | В | 0.63333 | ТП428, ТП314, ТП245, ТП250, ТП112, ТП29, РП26, ТП52, ТП35, ТП15, ТП242, ТП279 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 600 |  | 14.06.2021 №82 стр.174 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1274 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | п.Ставрово ф-618 | 6 (6.3) | 2021-06-12 08:25 | 2021-06-12 09:50 | В | 1.4167 | ПС-1, 2, 3, 4. | 1 тепловой пункт |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 730 |  | акт №34 от 12.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1275 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф-1018 | 10 (10.5) | 2021-06-13 00:10 | 2021-06-13 03:25 | В | 3.25 | ТП-53, 61. |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 200 |  | акт. 35 от 13.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1276 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-101 | 10 (10.5) | 2021-06-13 00:10 | 2021-06-13 02:25 | В | 2.25 | тп-5,55,56,84,42,44, 59,40,115,51,86,50,1, 2, 3, 101, 18, 84, 60, 90, 91. |  |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 500 |  | акт №36 от 13. 06. 21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1277 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф-31 | 10 (10.5) | 2021-06-11 11:00 | 2021-06-11 11:00 | В | 0 | РТП-708 Ф-31 на ТП-29 КЛ-10кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.06.2021г., Акт №40 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1278 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-15 09:00 | 2021-06-15 15:00 | П | 6 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1279 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-06-11 08:30 | 2021-06-11 11:10 | П | 2.6667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 68 11.06.2021 |  |  | 1
1280 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.4 "Горгаз" | 0.38 | 2021-06-11 14:30 | 2021-06-11 14:40 | П | 0.16667 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | ОЖ- лист 68 11.06.2021 |  |  | 1
1281 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-58, РУ-0,4кВ. | 0.38 | 2021-06-14 13:30 | 2021-06-14 16:00 | В | 2.5 | ТП-58, РУ-0,4кВ , РГ-400. |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 |  | 14.06.2021 ОЖ стр.374 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
1282 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" | 0.38 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" от ТП10/0,4 кВ №25 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1283 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ-04кВ фид Торфяная 4. | 0.38 | 2021-06-13 01:00 | 2021-06-13 11:20 | В | 10.3333 | ТП-76 фид"Торфяная-4". |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  | 12.06.2021, ОЖ л. 33; акт № 4/06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1284 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского, д.57 | 0.22 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 10:20 | В | 1.3333 | ТП 62, ф. 1 - ул. Воровского, д.57 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 149 ж.з. от 11.06 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1285 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ,ул.Строителей, д.28а | 0.38 | 2021-06-15 10:00 | 2021-06-15 12:00 | П | 2 | РП-250 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 290.04 |  |  |  |  | 1
1286 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ-04кВ фид Торфяная 4. | 0.38 | 2021-06-13 01:00 | 2021-06-13 11:20 | В | 10.3333 | ТП-76 фид"Торфяная-4". |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  | 12.06.2021, ОЖ л. 33; акт № 4/06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1287 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Стекловолокно", фид. 638. | 6 (6.3) | 2021-06-14 12:05 | 2021-06-14 14:24 | В | 2.3167 | ТП-132,120,131.130.126.127.134.133.121.128.125.122.129.124.123. |  |  | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1270 |  | 14.06.2021, ОЖ л.14; акт № 5/06 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
1288 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30 ул. Ноябрьская 73а | 10 (10.5) | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 14:00 | П | 5 | ТП627, ТП628, ТП629, ТП630, ТП631, ТП632, ТП633 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
1289 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП290 ул.Растопчина 39б | 0.38 | 2021-06-16 14:00 | 2021-06-16 16:00 | П | 2 | ТП290 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1290 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП260 ул.Б.Московская 61 | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 14:00 | П | 5 | ТП260 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1291 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-3, ф.30, от РП-3 до ТП-106 | 6 (6.3) | 2021-06-15 10:15 | 2021-06-15 11:20 | В | 1.0833 | ф.30, ТП-106, 108, КЛ | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1 |  | 103 | 0 | 10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 515 |  | 15.06.2021, №101 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1292 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-06-16 06:00 | 2021-06-16 17:00 | П | 11 | ТП-111 | кот.-1 |  | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1293 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | с.Цибеево КТП 891 | 10 (10.5) | 2021-06-15 20:00 | 2021-06-16 11:00 | В | 15 | ВЛ КТП 891 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 10, 15.06.2021 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1294 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-17 п.Ликино | 10 (10.5) | 2021-06-16 05:00 | 2021-06-16 05:40 | П | 0.66667 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 79 |  | 16.06.2021. лист.№168 ОПЖ |  |  | 1
1295 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса " | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса " от ТП10/0,4 кВ №25 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
1296 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-68, ВЛ фид. "ул.Тумская. " | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Тумская " от ТП6/0,4 кВ №68. |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1297 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, РУ-04кВ . Ул. Чайковского 13. | 6 (6.3) | 2021-06-16 13:30 | 2021-06-16 15:30 | П | 2 | РУ-Тр-04кВ, ТП 6/0,4 кВ №42. |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 |  |  |  |  | 1
1298 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-15 23:00 | 2021-06-16 01:15 | В | 2.25 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №41, 15.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1299 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-06-15 22:00 | 2021-06-16 01:15 | В | 3.25 | КТП-735 |  |  | 110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 115.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №42, 15.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1300 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ ф.11 "Московская д.19" | 0.38 | 2021-06-16 13:00 | 2021-06-16 15:00 | П | 2 | РП-250 РУ-0,4кВ ф.11 "Московская д.19" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.76 |  |  |  |  | 1
1301 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 16:00 | П | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1302 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 16:00 | П | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1303 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2021-06-17 01:40 | 2021-06-17 01:51 | П | 0.18333 | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 |  | 17.06.2021г., ОЖ стр.334 |  |  | 1
1304 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-17 05:00 | 2021-06-17 07:00 | П | 2 | ТП-2.23.25.9.46. |  |  | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 283.5 |  | 17.06.2021. лист.№169 ОПЖ |  |  | 1
1305 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 6, г.Судогда Ф-Якобсона | 0.38 | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 16:00 | П | 7 | ВЛ Ф- ул. Якобсона |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |  | 17.06.2021. лист.№169 ОПЖ |  |  | 1
1306 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83, ф.13, ул. Абельмана, д.124 | 0.38 | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 15:00 | П | 6 | ТП-83, ф.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
1307 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-06-17 09:30 | 2021-06-17 15:00 | П | 5.5 | ТП-103 | кот.-1, ДИП-1 |  | 182 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1308 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, РУ-04кВ . Ул. Октябрьская 21. | 10 (10.5) | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 12:00 | П | 3 | РУ-Тр-04кВ, ТП 10/0,4 кВ №93. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1309 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ,ул.Строителей, д.28а | 0.38 | 2021-06-17 11:00 | 2021-06-17 13:00 | П | 2 | РП-250 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 290.04 |  |  |  |  | 1
1310 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП4 ТП355, ТП433 - ТП821 | 6 (6.3) | 2021-06-16 10:07 | 2021-06-16 11:20 | В | 1.2167 | ТП 355, 266, 331, 433, 57, 531, 334, 325, 193, 821 |  | орг.-1 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 700 |  | 16.06.2021, №83 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1311 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 235, ул. Пр-т Строителей, 46 | 6 (6.3) | 2021-06-16 14:05 | 2021-06-16 15:00 | В | 0.91667 | ТП 235, Т-1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 150 |  | 16.06.2021, №84 стр.45 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1312 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7 | 6 (6.3) | 2021-06-17 01:52 | 2021-06-17 02:35 | В | 0.71667 | РП7, ТП421. ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199 ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП425, ТП227, ТП17, ТП188, ТП308, ТП241, ТП372 |  | кот.-3, орг.-7 | 107 | 1 | 9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 470 |  | 17.06.2021, №85, №86 стр. 178 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1313 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ТП17 - ТП188 | 6 (6.3) | 2021-06-17 01:52 | 2021-06-17 02:35 | В | 0.71667 | РП7, ТП421. ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199 ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП425, ТП227, ТП17, ТП188, ТП308, ТП241, ТП372 |  | кот.-3, орг.-7 | 107 | 1 | 9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 470 |  | 17.06.2021, №87, стр. 178 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1314 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2021-06-18 06:00 | 2021-06-18 16:00 | П | 10 | ТП-111, 2 СШ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
1315 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-18 09:00 | 2021-06-18 16:00 | П | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1316 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Красноармейская, ПФР" | 0.38 | 2021-06-17 07:15 | 2021-06-17 07:40 | П | 0.41667 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 70 17.06.2021 |  |  | 1
1317 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Ерасноармейская, ПФР" | 0.38 | 2021-06-17 09:05 | 2021-06-17 09:12 | В | 0.11667 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 70 17.06.2021 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1318 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гороховец Ф.616 "Выход на РП2" | 6 (6.3) | 2021-06-17 10:14 | 2021-06-17 12:40 | В | 2.4333 | РП2, ТП24, ТП18, ТП19, ТП16, КТП "Глобус" |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 562 |  | ОЖ- лист 70 17.06.2021 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 0
1319 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.8 "пер.Гагарина д.17" | 0.38 | 2021-06-17 13:30 | 2021-06-17 14:25 | П | 0.91667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 71 17.06.2021 |  |  | 1
1320 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.3 "пер.Гагарина д.11,13" | 0.38 | 2021-06-17 14:50 | 2021-06-17 16:30 | П | 1.6667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 71 17.06.2021 |  |  | 1
1321 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-06-17 16:45 | 2021-06-17 17:45 | П | 1 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 71 17.06.2021 |  |  | 1
1322 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя Тверская" | 0.38 | 2021-06-18 09:00 | 2021-06-18 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Дальняя тверская" от ТП6/0,4 кВ №49 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1323 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-18 04:38 | 2021-06-18 09:00 | П | 4.3667 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Халтурина |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 65.2 |  | 18.06.2021. лист.№170 ОПЖ |  |  | 1
1324 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 ТП 355; ТП433 - ТП821 | 6 (6.3) | 2021-06-17 17:37 | 2021-06-17 18:05 | В | 0.46667 | ТП 355, 266, 331, 433, 57, 531, 334, 325, 193, 821 |  | шк.-1, орг.-4 | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 700 |  | 16.06.2021, №88 | 3.4.8 | 4.4 | 1
1325 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.694 ТП58, ТП349 - ТП352 | 6 (6.3) | 2021-06-18 08:45 | 2021-06-18 09:55 | В | 1.1667 | ПС Районная ТП 58, ТП 477, ТП 557, ТП 478, ТП 479, ТП 212, ТП 369, ТП 352, ТП 287, ТП 349, ТП 716, ТП 297 |  | кот.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | 18.06.21, №90, стр.181 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
1326 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.695 ТП509, ТП253 - ТП325 | 6 (6.3) | 2021-06-18 08:45 | 2021-06-18 09:35 | В | 0.83333 | ПС Районная ТП 509, ТП 589, ТП 510, ТП 533, ТП 511, ТП 253, ТП 254, ТП 213, ТП 198, ТП 27 |  | кот.-1 | 126 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1300 |  | 18.06.21, №91, стр.181 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1327 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.696 КТП726 | 6 (6.3) | 2021-06-18 08:45 | 2021-06-18 10:13 | В | 1.4667 | ПС Районная КТП 726, ТП 791, КТП 2, ТП 752, ТП 719, ТП 758, ТП 402 |  | м.у.-1, кот.-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 |  | 18.06.21, №92, стр.181 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1328 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.696 КТП726 КЛ ПС Районная - ТП 726 ф. 696 | 6 (6.3) | 2021-06-18 08:45 | 2021-06-18 15:25 | В | 6.6667 | КТП 726, ТП 791, КТП 2, ТП 752, ТП 719, ТП 758 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | 18.06.21, №92, стр.181 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1329 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2, РУ-10кВ, яч.4-отх. на ТП-96. | 10 (10.5) | 2021-06-18 01:05 | 2021-06-18 01:40 | В | 0.58333 | ТП-96, 90, 54а, 99, 23, 56, 104, 89, 15, 60, 62, 25, 58, 20а, 57, 92, 46а, 48. |  |  | 581 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 920 |  | ОЖ стр-377 18.06,2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1330 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2, РУ-10кВ, яч.4-отх. на ТП-96. | 10 (10.5) | 2021-06-18 03:00 | 2021-06-18 04:15 | В | 1.25 | ТП-96, 90, 54а, 99, 23, 56, 104, 89, 15, 60, 62, 25, 58, 20а, 57, 92, 46а, 48. |  |  | 581 | 0 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 920 |  | ОЖ стр-378 18.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1331 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61, РУ-10кВ, яч.2-отх. на ТПС КИРЖАЧ. | 10 (10.5) | 2021-06-18 02:40 | 2021-06-18 03:15 | В | 0.58333 | РТП-61,ТП-76,ТП-69а,ТП-70. |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 135 |  | ОЖ стр-378 18.06.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1332 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-18 13:00 | 2021-06-18 15:30 | П | 2.5 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  | 17.06.2021г., ОЖ стр.337 |  |  | 1
1333 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-21 09:00 | 2021-06-21 16:00 | П | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1334 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС Суздаль МВ Ф.112 | 10 (10.5) | 2021-06-18 11:45 | 2021-06-18 14:00 | В | 2.25 | ТП:1,20,7,45,16,57,41,54,13,9,15,42,28 | котельная-1 | кнс-1 | 534 | 2 | 1 | 531 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 300 |  | №11, 18.06.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
1335 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-149 ф.4, ул.Рунова д.8 | 0.38 | 2021-06-20 17:00 | 2021-06-20 17:10 | В | 0.16667 | ТП-149, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.06.2021, стр. 194, АЖ, №102 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1336 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-21 ф.8, ул. Тургенева д.42 | 0.38 | 2021-06-21 01:30 | 2021-06-21 02:26 | В | 0.93333 | ТП-21, ф.8, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 21.06.2021, стр. 196, АЖ, №103 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1337 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-21 04:20 | 2021-06-21 07:08 | П | 2.8 | ТП-2, 23, 25, 9, 46 |  |  | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 283.5 |  | 21.06.2021. лист.№171 ОПЖ |  |  | 1
1338 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619 РП34 ТП777, ТП241 - ТП308 | 6 (6.3) | 2021-06-18 13:05 | 2021-06-18 14:10 | В | 1.0833 | ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354, ТП308, ТП425, ТП17, ТП227 |  | кот.-1, орг.-1 | 125 | 1 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 450 |  | 18.06.21, №93, стр.181 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1339 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1016 РП20 ТП104, ТП71 - ТП104 | 6 (6.3) | 2021-06-18 13:30 | 2021-06-18 14:47 | В | 1.2833 | ТП104, ТП71, ТП540 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | 18.06.21, №94, стр.181 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1340 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.641 РП27 ТП571, ТП572 - ТП583 | 6 (6.3) | 2021-06-19 18:00 | 2021-06-19 19:15 | В | 1.25 | ТП571, ТП572, ТП 577, ТП583 |  | кнс.-1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 150 |  | 19.06.21, №96, стр.183 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1341 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП11 | 10 (10.5) | 2021-06-20 15:00 | 2021-06-20 15:06 | В | 0.1 | РП11, ТП359, ТП532, ТП435, ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП326, ТП318, ТП317, ТП319, ТП322, ТП306 |  | м.у.-3, орг.-1, кот.-2 | 56 | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 850 |  | 20.06.21, №97, стр.184 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1342 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 305 ул.Растопчина, 7 | 10 (10.5) | 2021-06-20 15:00 | 2021-06-20 15:15 | В | 0.25 | ТП305 РУ-10кВ секц.Т-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  | 20.06.21, №98 стр.184 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1343 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" фид.100 ТП604 | 10 (10.5) | 2021-06-20 22:35 | 2021-06-21 00:16 | В | 1.6833 | ТП604, ТП605, ТП601, ТП611, ТП638, ТП664, ТП608, ТП651, ТП642, ТП603, ТП650 |  | м.у.-1 | 90 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 600 |  | 20.06.2021 № 100, 185 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1344 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Юрьевец" фид.110 ТП604 | 10 (10.5) | 2021-06-20 22:35 | 2021-06-21 00:15 | В | 1.6667 | ТП604, ТП606, ТП605, ТП642, ТП603, ТП602, ТП607, ТП 664, ТП608, ТП611, ТП613 |  | м.у.-1, кот.-2 | 89 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 800 |  | 20.06.2021 № 99, 185 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1345 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя Тверская" | 0.38 | 2021-06-21 09:00 | 2021-06-21 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Дальняя тверская" от ТП6/0,4 кВ №49 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1346 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-06-18 20:05 | 2021-06-18 20:55 | В | 0.83333 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП10/0,4 кВ №33 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  | 18.06.2021, л. 35; акт № 6/06 | 3.4.8 | 4.14 | 0
1347 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.№1 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2021-06-20 06:50 | 2021-06-20 07:05 | В | 0.25 | РТП-61, ТП-17,ТП-70,ТП-69 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | №225 20.06.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1348 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Беседина, Крылова" | 0.38 | 2021-06-18 08:55 | 2021-06-18 09:11 | П | 0.26667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 71 18.06.2021 |  |  | 1
1349 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.13 "ул.Полевая д.6" | 0.38 | 2021-06-18 09:30 | 2021-06-18 10:20 | П | 0.83333 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | ОЖ- лист 71 18.06.2021 |  |  | 1
1350 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-06-18 10:30 | 2021-06-18 11:30 | П | 1 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 71 18.06.2021 |  |  | 1
1351 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова д.4" | 0.38 | 2021-06-18 11:50 | 2021-06-18 13:10 | П | 1.3333 | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 72 18.06.2021 |  |  | 1
1352 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-06-18 13:55 | 2021-06-18 15:05 | П | 1.1667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 72 18.06.2021 |  |  | 1
1353 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Горького д.35А" | 0.38 | 2021-06-18 16:20 | 2021-06-18 17:40 | П | 1.3333 | ТП-26 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 72 18.06.2021 |  |  | 1
1354 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-06-19 08:35 | 2021-06-19 09:35 | П | 1 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 72 19.06.2021 |  |  | 1
1355 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.8 ВРУ-21 Магазин ф. 2,4 "ул.Кутузова д,9" | 0.38 | 2021-06-19 10:50 | 2021-06-19 11:50 | П | 1 | ВРУ-21 Магазин КЛ-0,4кВ ф.2,4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 72 19.06.2021 |  |  | 1
1356 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая д.54,55" | 0.38 | 2021-06-19 09:55 | 2021-06-19 10:30 | П | 0.58333 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 72 19.06.2021 |  |  | 1
1357 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Кутузова д.1,3" | 0.38 | 2021-06-19 12:10 | 2021-06-19 13:10 | П | 1 | ТП-12 КЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 72 19.06.2021 |  |  | 1
1358 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.17 "ул.Парковая д.60А, 60Б" | 0.38 | 2021-06-20 08:36 | 2021-06-20 10:00 | П | 1.4 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.17 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 73 20.06.2021 |  |  | 1
1359 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.16 "ул.Сиреневая д.3" | 0.38 | 2021-06-20 10:25 | 2021-06-20 11:26 | П | 1.0167 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 73 20.06.2021 |  |  | 1
1360 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Кутузова д.10" | 0.38 | 2021-06-20 11:40 | 2021-06-20 12:23 | П | 0.71667 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | ОЖ- лист 73 20.06.2021 |  |  | 1
1361 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Горького д.35А" | 0.38 | 2021-06-20 13:20 | 2021-06-20 14:00 | П | 0.66667 | ТП-26 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 73 20.06.2021 |  |  | 1
1362 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Парковая д.58" | 0.38 | 2021-06-20 14:00 | 2021-06-20 15:38 | П | 1.6333 | ТП-21 КЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 73 20.06.2021 |  |  | 1
1363 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС "Киржач" Ф.1,2,3,10,11,12 | 10 (10.5) | 2021-06-21 12:20 | 2021-06-21 12:56 | В | 0.6 | 75 ТП |  |  | 4280 | 0 | 0 | 4279 | 0 | 0 | 0 | 4279 | 1 | 8804 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Горьковская дирекция по энергообеспечению (Владимирская обл) | №226 от 21.07.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1364 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-7 ул.Чапаева | 10 (10.5) | 2021-06-22 13:00 | 2021-06-22 14:00 | П | 1 | ТП-7 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1365 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 16:00 | П | 7 | ТП-111 | кот.-1 |  | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1366 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 16:10 | П | 7.1667 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1367 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-06-21 13:28 | 2021-06-21 13:34 | П | 0.1 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 73 21.06.2021 |  |  | 1
1368 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции" | 0.38 | 2021-06-21 15:55 | 2021-06-21 16:40 | В | 0.75 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 73 21.06.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
1369 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС. Островская, фид. 601. 605. | 6 (6.3) | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-22 18:00 | П | 10 | ТП -135, ТП-136. |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1370 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-135, РУ-04кВ Тр-р. п. Новый. " | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 12:00 | П | 3 | РУ-Тр-04кВ, ТП 6/0,4 кВ №135. |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
1371 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19 ул. Вишнёвая 26 | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 14:00 | П | 5 | КТП 19 ВЛ 0.4 кВ ф. Красная Горка |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1372 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2021-06-22 10:09 | 2021-06-22 11:58 | В | 1.8167 | ТП-19,31,32,34,35, 44,46,48, АТП-724. |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 81 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.06.2021г., Акт №41 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1373 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-06-22 11:30 | 2021-06-22 14:30 | П | 3 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 74 22.06.2021 |  |  | 1
1374 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.7, от ТП-29 до ТП-64 | 6 (6.3) | 2021-06-22 08:50 | 2021-06-22 09:40 | В | 0.83333 | ф.7, ТП-177, 41, 64, 29, 65, 168, КЛ | кот.-2 |  | 185 | 0 | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 637 |  | 22.06.2021, №104 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1375 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.4, | 6 (6.3) | 2021-06-22 10:05 | 2021-06-23 02:30 | В | 16.4167 | ф.4, ТП-132, 235, 20, 115, ТП-27,7,112, 117, 153 АО "Оборонэнерго" | кот.-1 |  | 177 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1 | 217 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 22.06.2021, №105 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1376 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-115, 20 | 6 (6.3) | 2021-06-23 03:45 | 2021-06-23 12:50 | В | 9.0833 | ТП-20, 115, ТП-27,7,112, 117, 153 АО "Оборонэнерго" |  |  | 168 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 208 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 23.06.2021, №106 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1377 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КВЛ | ф. 1003 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-22 13:30 | 2021-06-22 16:30 | В | 3 | КТП-857 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 40.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №42, 15.06.21 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
1378 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-06-23 09:00 | 2021-06-23 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП6/0,4 кВ №33 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1379 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Окружная" | 0.38 | 2021-06-23 05:00 | 2021-06-23 12:00 | П | 7 | ВЛ фид. "ул. Окружная" от ТП6/0,4 кВ №83 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1
1380 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "ул. Орджоникидзе" | 0.38 | 2021-06-23 06:00 | 2021-06-23 09:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Орджоникидзе" от ТП10/0,4 кВ №55 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
1381 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" ф.Ю-2 РП 30 | 10 (10.5) | 2021-06-22 14:16 | 2021-06-22 14:55 | В | 0.65 | РП30, ТП616, 548, 639, 624, 621, 654, 666, 657, 665, 688, 683, 680, 625, 626, 607, 606, 603, 602, 679, 649 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-3 | 200 | 0 | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 |  | 22.06.21 №101 ОЖ стр. 189 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1382 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП368 прт Ленина 53 | 6 (6.3) | 2021-06-23 08:00 | 2021-06-23 10:30 | П | 2.5 | ТП368 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1383 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Владимирская 750" РП30 фид.Ю-1, ТП613 - ТП649; ТП604 - Т-2 | 10 (10.5) | 2021-06-22 19:18 | 2021-06-22 20:20 | В | 1.0333 | РП30, ТП616, 548, 639, 624, 621, 654, 666, 657, 665, 688, 683, 680, 625, 626, 607, 606, 603, 602, 679, 649 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-3 | 200 | 0 | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 |  | 22.06.21 №102 ОЖ стр. 189 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1384 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПП "Юрьевец" фид. 110 ТП604, ТП613 - ТП649; ТП604 - Т-2 | 10 (10.5) | 2021-06-22 19:18 | 2021-06-22 20:50 | В | 1.5333 | ТП604, ТП606, ТП605, ТП642, ТП603, ТП602, ТП607, ТП 664, ТП608, ТП611, ТП613 |  | м.у.-1 | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 800 |  | 22.06.21 №103 ОЖ стр. 189 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1385 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 43 ВН .яч6 к тр-ру №1 | 10 (10.5) | 2021-06-23 19:00 | 2021-06-23 19:40 | В | 0.66667 | КЛ ТП 43 яч.6 к тр-ру №1 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 60 |  | № 12, 23.06.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
1386 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-151, 97, 179, 194 | 6 (6.3) | 2021-06-23 09:10 | 2021-06-23 11:00 | В | 1.8333 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1) ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские), КВЛ | м.у.-1 |  | 557 | 0 | 2 | 555 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 439 |  | 23.06.2021, №107 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1387 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.7 "Гаражи Айсина" | 0.38 | 2021-06-22 09:15 | 2021-06-23 14:10 | П | 28.9167 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 74 23.06.2021 |  |  | 1
1388 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24, РУ-04кВ "ул. Приозерная 9" | 0.38 | 2021-06-24 09:00 | 2021-06-24 10:30 | П | 1.5 | РУ-04кВ. ТП6/0,4 кВ №24. |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1
1389 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8, РУ-Тр-р "ул. Полярная 9" | 0.38 | 2021-06-24 10:00 | 2021-06-24 12:00 | П | 2 | РУ-Тр-р. ТП6/0,4 кВ №8. |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
1390 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 ул. Вишнёвая 26 | 0.38 | 2021-06-24 09:30 | 2021-06-24 11:00 | П | 1.5 | КТП19 ВЛ 0.4 кВ ф. Красная Горка |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1391 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП238 ул.Михайловская 28 | 0.38 | 2021-06-23 08:40 | 2021-06-23 18:00 | В | 9.3333 | ТП238 фид. Михайловская 28-а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 23.06.21 ЖЗ стр. 52 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1392 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП569 ул. Мира 15-а | 0.38 | 2021-06-23 16:20 | 2021-06-23 18:00 | В | 1.6667 | ТП569 ф. ул.Мира 15-а ввод 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 23.06.21 ЖЗ стр. 52 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1393 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП8 ул. Гагарина 8 | 0.38 | 2021-06-23 15:40 | 2021-06-23 16:00 | В | 0.33333 | ТП8 ф. ул.Гагарина 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 23.06.21 ЖЗ стр. 52 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1394 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1003 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-23 18:00 | 2021-06-23 20:00 | В | 2 | КТП-857 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 40.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №44, 23.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1395 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-06-23 17:15 | 2021-06-23 18:53 | В | 1.6333 | КТП-33, ТП-40, КТП-8, КТП-9, КТП-29, КТП-17, КТП-19, ТП-11 | м.у.-1 |  | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №45, 23.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1396 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 РУ-10кВ секция ф. 1010 ПС "Базовая" ф."ТП-3" | 10 (10.5) | 2021-06-23 18:30 | 2021-06-23 19:00 | В | 0.5 | ТП-3 т-2 |  | кот-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61.16 |  | №46, 23.06.21 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
1397 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-06-23 13:20 | 2021-06-23 15:30 | В | 2.1667 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,ТП-56,ТП-104,ТП-89,ТП-62,ТП-15(абон.),ТП-60,ТП-5(абон.) |  |  | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1100 |  | № 227 от 23.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1398 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.6 "РСУ" | 0.38 | 2021-06-24 07:31 | 2021-06-24 08:40 | П | 1.15 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 74 24.06.2021 |  |  | 1
1399 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя Тверская" | 0.38 | 2021-06-25 09:00 | 2021-06-25 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Дальняя тверская" от ТП6/0,4 кВ №49 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
1400 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, Тр-р-1. ул. Калинина 61. | 10 (10.5) | 2021-06-24 19:30 | 2021-06-24 19:55 | В | 0.41667 | КЛ-10кВ Тр-р-1. ТП10/0,4 кВ №62 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 |  | 24.06.2021, ОЖ л. 34; акт № 7/06 | 3.4.14 | 4.10 | 1
1401 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, Тр-р-1. ул. Калинина 61. | 10 (10.5) | 2021-06-25 09:00 | 2021-06-25 12:00 | П | 3 | КЛ-10кВ Тр-р-1. ТП10/0,4 кВ №62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1402 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП8 ул. Гагарина 8 | 0.38 | 2021-06-24 12:30 | 2021-06-24 13:30 | В | 1 | ТП8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.06.21 ЖЗ стр. 53 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1403 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП58 | 6 (6.3) | 2021-06-24 15:00 | 2021-06-24 15:50 | В | 0.83333 | ТП 58, ТП 566, ТП 557, ТП 478, |  | кот.-1 | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 400 |  | 14.06.2021 №104 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1404 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф-2, ул. Челюскинцев д.67 | 0.38 | 2021-06-26 22:57 | 2021-06-26 23:20 | В | 0.38333 | ТП-12, ф-2, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.06.2021, стр. 198, АЖ, №108 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1405 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-06-25 09:25 | 2021-06-25 12:40 | П | 3.25 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 75 22.06.2021 |  |  | 1
1406 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9го Января" | 0.38 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. 9го Января" от ТП6/0,4 кВ №38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
1407 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-04 кВ ТП-82 фид.. Ул. Дорожная. | 0.38 | 2021-06-27 13:55 | 2021-06-27 18:00 | В | 4.0833 | ВЛ фид.. Ул.Дорожная. ТП6/04 №82. |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 36 |  | 27.06.2021, л.39, акт №8/06 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
1408 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 ЗРУ-10 кВ, фид. 212 | 10 (10.5) | 2021-06-26 19:10 | 2021-06-26 19:40 | В | 0.5 | ТП-15(Т-2) 144,43(Т-2),95(Т-2),140. |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 236 |  | 26.06.2021, ОЖ л. 35; акт №9/06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1409 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 79 | 6 (6.3) | 2021-06-26 21:50 | 2021-06-26 22:55 | В | 1.0833 | ТП 79 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 300 |  | стр. - 161 о.ж. | 3.4.14 | 4.21 | 1
1410 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд | 0.38 | 2021-06-27 19:30 | 2021-06-27 20:15 | В | 0.75 | ТП 6, ф. 14 - ул. Московский проезд |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  | № 154 ж.з. от 27.06 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
1411 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-06-25 13:20 | 2021-06-25 15:45 | В | 2.4167 | ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, лесозавод,мех,парк,автохоз,МТС,Тел,2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 55 25.06.2021. лист.№174 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1412 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2021-06-27 06:05 | 2021-06-27 08:25 | В | 2.3333 | ТП-2,5,7,10,9,8, |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №56 27.06.2021. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1413 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-06-27 14:14 | 2021-06-27 15:19 | В | 1.0833 | ТП-15,16,22,Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №57 27.06.2021. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1414 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-06-27 14:14 | 2021-06-27 15:15 | В | 1.0167 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №58 27.06.2021. лист.№175 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1415 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, ТП311 - ТП312; ТП311 - ТП449 | 10 (10.5) | 2021-06-25 20:30 | 2021-06-25 22:00 | В | 1.5 | ТП311, 440, 312, 449, 550 |  | м.у.-2, кот.-1 | 57 | 1 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 850 |  | 25.06.21, №105, №106 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1416 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП27, ул. 4-я Линия, 31 | 0.22 | 2021-06-26 17:30 | 2021-06-27 08:30 | В | 15 | ТП27, ф.ВЛ-2 ул.3-я, 4-я линия |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 26.06.21 ЖЗ стр. 55 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1417 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП359, ул. Маяковского, 14 | 0.22 | 2021-06-27 14:35 | 2021-06-27 15:25 | В | 0.83333 | ТП359, фид. ВЛ ул.Маяковского |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.06.21 ЖЗ стр. 56 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1418 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП60, ул. Луначарского, 3 | 0.38 | 2021-06-27 18:30 | 2021-06-27 19:05 | В | 0.58333 | ТП60, фид.ул. Луначарского, 3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 27.06.21 ЖЗ стр. 56 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1419 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 25 откл. ВВ к ТП 385 | 6 (6.3) | 2021-06-27 22:51 | 2021-06-28 00:05 | В | 1.2333 | ТП 385, 148 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 27.06.2021, №107 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1420 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП475, ул. Судогодское шоссе, 17-а | 0.38 | 2021-06-27 23:25 | 2021-06-27 23:55 | В | 0.5 | ТП475, фид.ул. Судогодское шоссе, 17а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 27.06.21 ЖЗ стр. 56 | 3.4.9.3, 3.4.8 | 4.4 | 0
1421 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-06-27 15:03 | 2021-06-27 15:13 | В | 0.16667 | ТП-1"а",2, 4,4"а" 7, 11, 12,13,17,23,25,26, 36, 39,40,42,49 |  |  | 572 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 1279 |  | 27.06.2021г., Акт №42 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1422 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-06-27 15:03 | 2021-06-27 19:20 | В | 4.2833 | ТП- 25,26, 39, 40, 42 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 151 |  | 27.06.2021г., Акт №42 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1423 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-06-27 15:03 | 2021-06-27 20:22 | В | 5.3167 | ТП- 25 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | 27.06.2021г., Акт №42 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1424 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 ТП-26 | 10 (10.5) | 2021-06-27 15:03 | 2021-06-28 15:00 | В | 23.95 | ТП- 26 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | 27.06.2021г., Акт №42 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1425 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-06-28 00:30 | 2021-06-28 09:20 | В | 8.8333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.06.2021г., Акт №43 | 3.4.10 | 4.4 | 0
1426 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 16:00 | П | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1427 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 16:00 | П | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1428 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-188 РУ-0,4кВ,РУ-6кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-29 06:00 | 2021-06-29 08:00 | П | 2 | ТП-188 | КНС,шк.-1 |  | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1429 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2021-06-28 09:10 | 2021-06-28 10:20 | П | 1.1667 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 76 28.06.2021 |  |  | 1
1430 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Московская , пер.Гагарина" | 0.38 | 2021-06-28 11:50 | 2021-06-28 12:34 | П | 0.73333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 76 28.06.2021 |  |  | 1
1431 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2021-06-28 12:30 | 2021-06-28 14:45 | В | 2.25 | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7.92 |  | №47, 29.06.21 | 3.4.12.2 | 4.14, 4.4 | 0
1432 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-06-28 12:10 | 2021-06-28 15:10 | В | 3 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №59 28.06.2021. лист.№176 ОПЖ | 3.4.12.3 | 4.21. | 0
1433 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф. Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) | 2021-06-28 13:30 | 2021-06-28 17:48 | В | 4.3 | ТП681, ТП528, ТП640, ТП645, ТП662, ТП677, ТП629, ТП660, ТП633, ТП625, ТП631, ТП632, ТП549, ТП634, ТП636, ТП627, ТП619, ТП628, ТП653, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП658, ТП619, ТП614, ТП617, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП615, ТП638 |  | КНС-1, кот.-1, орг.-1 | 192 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 800 |  | 28.06.2021, №108 стр. 199 ОЖ | 3.4.12 | 4.12 | 0
1434 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул.Ноябрьская, 54; 68 | 0.38 | 2021-06-28 14:00 | 2021-06-28 17:30 | В | 3.5 | РП30 ф."ВЛ 1 Ноябрьская-четная" |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 110 |  | 28.06.2021, стр. 57 ЖЗ | 3.4.12 | 4.12 | 0
1435 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-04 кВ ТП-5 фид."Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 12:00 | П | 3 | ВЛ фид.. Ул.Октябрьская. ТП6/04 №5. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1436 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 ЗРУ-10 кВ, фид. 222 | 10 (10.5) | 2021-06-28 09:05 | 2021-06-28 10:55 | В | 1.8333 | ТП-60(Т-1),15(Т1),5,43(Т-1),10,95(Т-1),58,93(Т-2),7,15(Т-2) 144,43(Т-2),95(Т-2),140. |  |  | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 638 |  | 26.06.2021, ОЖ л. 36; акт №10/06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1437 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 дор ТП-51, ТП-34 | 10 (10.5) | 2021-06-28 15:25 | 2021-06-28 16:40 | В | 1.25 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 до ТП-51, ТП-34 |  |  | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 18.06.21, стр.67 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1438 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 73 - ул. Молодежная, почта, азс | 0.38 | 2021-06-28 13:10 | 2021-06-28 14:35 | В | 1.4167 | ТП 73 - ул. Молодежная, почта, азс |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | № 157 ж.з. от 28.06 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
1439 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург, Комсомольская | 0.38 | 2021-06-28 13:15 | 2021-06-28 14:15 | В | 1 | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург, Комсомольская |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 |  | № 158 ж.з. от 28.06 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1440 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского | 0.38 | 2021-06-28 13:20 | 2021-06-28 15:10 | В | 1.8333 | ТП 72, ф. 4 - ул. Володарского |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  | № 159 ж.з. от 28.06 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
1441 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-28 06:00 | В | 6.8333 | ТП3,55,32,38,1,6,37,42,7,100,5(аб),412,96,90,30,54,99,23,56,104,89 |  |  | 1068 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 1026 |  | № 228 от 27.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1442 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.23 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-28 06:30 | В | 7.3333 | ТП119,91,24,33,44 |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |  | № 229 от 27.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1443 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-44 РУ-10кВ яч.2 отход на ТП-14 | 10 (10.5) | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-28 11:25 | В | 12.25 | ТП14,12,19 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 120 |  | № 230 от 27.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1444 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-36 яч.тр-ра ТМГ-630 | 10 (10.5) | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-28 14:50 | В | 15.6667 | ТП-36 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 |  | № 231 от 27.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1445 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-31 РУ-10кВ яч.1 отход на ТП-36 | 10 (10.5) | 2021-06-27 23:10 | 2021-06-28 14:50 | В | 15.6667 | ТП-31 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 60 |  | № 232 от 27.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1446 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.№2 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2021-06-28 00:10 | 2021-06-28 11:00 | В | 10.8333 | РТП-61, ТП-17,ТП-70,ТП-69 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | № 233 от 28.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1447 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" РУ-10кВ .яч 11 Ф.11 | 10 (10.5) | 2021-06-28 02:00 | 2021-06-28 11:00 | В | 9 | РТП-21,ТП13,18,98,КТП120 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 64 |  | № 234 от 28.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1448 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" РУ-10кВ .яч .2 Ф.2 | 10 (10.5) | 2021-06-28 17:20 | 2021-06-28 18:55 | В | 1.5833 | РТП-21,ТП13,18,98,КТП120 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 64 |  | № 235 от 28.06.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1449 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2021-06-29 04:00 | 2021-06-29 04:20 | В | 0.33333 | ТП-66,ТП-68 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 |  | № 236 от 28.06.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1450 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-06-29 08:30 | 2021-06-29 09:15 | В | 0.75 | ТП-66, ТП 68 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 210 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья | № 237 от 28.06.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1451 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 ВЛ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-06-29 10:37 | 2021-06-29 12:40 | П | 2.05 | ТП-6, 7, 47. |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200 |  | О.Ж. ЛИСТ №2 |  |  | 1
1452 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова" | 0.38 | 2021-06-29 19:00 | 2021-06-29 19:15 | П | 0.25 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 76 29.06.2021 |  |  | 1
1453 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-89 ф.4, ГСК | 0.38 | 2021-06-29 15:15 | 2021-06-29 16:50 | В | 1.5833 | ТП-89, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 29.06.2021, стр. 198, АЖ, №109 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1454 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП19, ТП26 - ТП778 | 6 (6.3) | 2021-06-29 10:20 | 2021-06-29 11:15 | В | 0.91667 | РП 19, ТП 457, 592, 468, 240, 778, 26, 101, 537, 7, 471, 269, 530, 194, 208, 473, 54, 206, 402, 158, 343, 186, 517 |  | орг.-1, кот.-1 | 134 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1900 |  | 29.06.2021 №108, стр. 202 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1455 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП19, ТП26 - ТП778 | 6 (6.3) | 2021-06-29 10:20 | 2021-06-29 12:08 | В | 1.8 | ТП 778, 26, 101, 537, 7, 471, 269 |  | орг.-1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 560 |  | 29.06.2021 №108, стр. 202 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1456 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.601 РП18 | 6 (6.3) | 2021-06-30 03:55 | 2021-06-30 04:03 | В | 0.13333 | РП18, ТП201, ТП403, ТП412, ТП406, ТП340, ТП476, ТП472, ТП554, ТП257, ТП370, ТП256, ТП332, ТП395, ТП543, ТП59 |  | кот.-3 | 69 | 1 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 950 |  | 30.06.2021, №110, стр. 2 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1457 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 605 от ПС "Островская" до ТП-135 | 6 (6.3) | 2021-06-29 09:22 | 2021-06-29 11:25 | П | 2.05 | ТП-135 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1458 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, ВВ-6 кВ направл. 120 | 10 (10.5) | 2021-06-29 23:20 | 2021-06-30 00:55 | В | 1.5833 | ТП-96, 45, 21,24,111, 119, 97, 98 |  |  | 373 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 340 |  | 2-30.06.2021, ОЖ л. 37; акт №11/06 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1459 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1016 РП20 | 10 (10.5) | 2021-06-30 13:32 | 2021-06-30 13:44 | В | 0.2 | РП20, ТП475, 440, 344, 768, 766, 769, 770, 153, 177, 104, 71, 540, 575, 534, 754, 282 |  | м.у.-3, кот.-1 | 26 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 500 |  | 30.06.2021 №111, стр. 4 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1460 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ТП№31-КТП№14 | 10 (10.5) | 2021-06-30 13:45 | 2021-06-30 14:05 | В | 0.33333 | ТП-3 тр-р №1, КТП-2, ТП-2, КТП-21 тр-р №1, ТП-23, ТП-13, КТП-15, ТП-31 тр-р №2, ТП-14 |  | кот.-1, вод.-1 | 294 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 784.1 |  | №48, 30.06.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
1461 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-01 09:00 | 2021-07-01 15:00 | П | 6 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1462 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-01 08:40 | 2021-07-01 12:00 | П | 3.3333 | ТП-2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1463 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 202 | 10 (10.5) | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 14:00 | П | 0.5 | Трансформатор РП-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
1464 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.38 | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1465 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-01 05:00 | 2021-07-01 08:30 | П | 3.5 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Халтурина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |  | 01.07.2021. лист.№176 ОПЖ |  |  | 1
1466 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-4 ул.К.Площадь | 0.38 | 2021-07-01 10:15 | 2021-07-01 11:30 | В | 1.25 | ТП-21 Ф-4 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 1.07.2021 Акт №44 | 3.4.14 | 4.14 | 1
1467 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-54 Ф-2 | 0.38 | 2021-07-01 10:00 | 2021-07-01 10:40 | П | 0.66667 | ВЛ Ф-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №3 |  |  | 1
1468 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-78 Ф-1 | 0.38 | 2021-07-01 10:05 | 2021-07-01 12:30 | В | 2.4167 | ВЛ Ф-1 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | о.ж.лист №3 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1469 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | д.Перебор ТП-17 Ф-1 | 0.38 | 2021-07-01 17:30 | 2021-07-01 22:10 | В | 4.6667 | ВЛ Ф-1 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №3-4 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1470 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС "Владимирская-750" ф.Ю-2 РП30 ТП607 | 10 (10.5) | 2021-07-01 11:20 | 2021-07-01 12:20 | В | 1 | ТП607 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 170 |  | 01.07.2021 №112, стр. 7 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1471 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 ул. Вишнёвая 26 | 0.38 | 2021-07-02 10:00 | 2021-07-02 12:00 | П | 2 | КТП19 ВЛ 0.4 кВ ф. Красная Горка |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1472 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 211 ул. Зеленая 29а | 10 (10.5) | 2021-07-02 09:30 | 2021-07-02 12:00 | П | 2.5 | ТП 211 РУ 10 кВ |  | 4 ж.д. | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1473 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 235 пр-т. Строителей 44 в | 0.38 | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:00 | П | 2 | ТП 235 КЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
1474 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-66, ф.9, ул. Лопатина д. 72, 72а | 0.38 | 2021-07-01 15:30 | 2021-07-01 16:50 | В | 1.3333 | ТП-66, ф.9, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 01.07.2021, стр. 200, АЖ, №110 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1475 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ТП | ТП-70, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-07-02 11:00 | 2021-07-02 15:00 | П | 4 | ТП-70 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1476 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого " | 0.38 | 2021-07-01 09:45 | 2021-07-01 10:25 | П | 0.66667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 77 01.07.2021 |  |  | 1
1477 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Полевая, Беседина " | 0.38 | 2021-07-01 13:25 | 2021-07-01 14:15 | П | 0.83333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 77 01.07.2021 |  |  | 1
1478 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-02 05:00 | 2021-07-02 08:30 | П | 3.5 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Халтурина |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 |  | 02.07.2021. лист.№177 ОПЖ |  |  | 1
1479 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-01 08:40 | 2021-07-01 12:00 | П | 3.3333 | ТП-2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1480 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 202 | 10 (10.5) | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 14:00 | П | 0.5 | Трансформатор РП-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
1481 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.38 | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1482 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1 ф.5 | 6 (6.3) | 2021-07-04 06:30 | 2021-07-04 07:00 | В | 0.5 | ТП-12,2.6,202,197,179,194 |  | 1Мед. Учреждение | 794 | 0 | 1 | 793 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 1525 |  | 04.07.2021, №111 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1483 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-66 | 6 (6.3) | 2021-07-05 13:30 | 2021-07-05 16:00 | П | 2.5 | ТП-66 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  | 1Д/К | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1484 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-3 ул. 2-я Заозерная, опора № 10 | 0.38 | 2021-07-02 13:20 | 2021-07-02 14:20 | В | 1 | ТП-40 Ф-3 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 02.07.2021 Акт №46 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1485 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.18 | 10 (10.5) | 2021-07-04 20:50 | 2021-07-04 21:45 | В | 0.91667 | КЛ ТП 22-ТП23 |  | КНС | 101 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 200 |  | № 14, 4.07.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
1486 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-13 до ТП-1 | 10 (10.5) | 2021-07-02 20:10 | 2021-07-02 21:06 | В | 0.93333 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-13 до ТП-1 |  |  | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 02.07.21, стр.70 ОЖ,акт №5/2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1487 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кутузова " | 0.38 | 2021-07-02 15:45 | 2021-07-02 16:05 | П | 0.33333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | ОЖ- лист 77 02.07.2021 |  |  | 1
1488 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Ладога" ф.1007 РП20 ТП475, ТП767 - ТП769 | 10 (10.5) | 2021-07-04 14:06 | 2021-07-04 16:10 | В | 2.0667 | ТП475, ТП344, ТП766, ТП767, ТП768, ТП769, ТП770, ТП153, ТП177 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 250 |  | 04.07.2021 №113, стр. 12 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1489 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4 - ул. Ломоносова | 0.38 | 2021-07-04 13:20 | 2021-07-04 15:20 | В | 2 | ТП 77, ф. 4 - ул. Ломоносова |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  | № 167 ж.з. от 04.07 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1490 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 12, кв. 1 | 0.22 | 2021-07-04 13:20 | 2021-07-04 15:40 | В | 2.3333 | ТП 80, ф. 3 - ул. Алексеева, д. 12, кв. 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 168 ж.з. от 04.07 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1491 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-05 04:45 | 2021-07-05 08:00 | П | 3.25 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Халтурина |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 |  | 05.07.2021. лист.№178 ОПЖ |  |  | 1
1492 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-86 ул.Бобкова | 10 (10.5) | 2021-07-02 15:30 | 2021-07-02 19:30 | В | 4 | ТП-86 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 |  | № 238/1 02.07.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1493 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-87 ул.Космонавтов | 10 (10.5) | 2021-07-02 14:50 | 2021-07-03 14:30 | В | 23.6667 | ТП-87 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 54 |  | № 238/2 02.07.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1494 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-16, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-05 10:00 | П | 1 | ТП-16 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1495 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-188, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 12:00 | П | 3 | ТП-188, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1496 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "ВЭМЗ" ф.738 ТП428 | 6 (6.3) | 2021-07-05 10:10 | 2021-07-05 10:19 | В | 0.15 | ТП428, ТП245, ТП68, ТП24, ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  | орг.-1 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 550 |  | 04.07.2021 №114, стр. 13 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1497 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а | 0.38 | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 14:00 | П | 5 | РП 30, Т-1 |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1498 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-613 "Выход на ТП-28" | 6 (6.3) | 2021-07-05 11:20 | 2021-07-05 11:40 | В | 0.33333 | ТП-28, 29 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 |  | Акт РПА №63 от 05.07.2021 ОЖ- лист 78 05.07.2021 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1499 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.6 "Строителей д.6, ф.5 "Автобанк", ф.3 "Московская 2а" | 0.38 | 2021-07-06 09:30 | 2021-07-06 14:00 | П | 4.5 | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.6 "Строителей д.4, ф.5 "Автобанк", ф.3 "Московская 2а" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.68 |  |  |  |  | 1
1500 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Дет. Сад№3" | 0.38 | 2021-07-06 14:30 | 2021-07-06 16:30 | П | 2 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Дет. Сад№3" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.41 |  |  |  |  | 1
1501 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-04 кВ ТП-5 фид."Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 12:00 | П | 3 | ВЛ фид.. Ул.Октябрьская. ТП6/04 №5. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1502 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-07-06 10:00 | 2021-07-06 11:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1503 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71, трансформатор | 10 (10.5) | 2021-07-06 13:30 | 2021-07-06 16:30 | П | 3 | ТП-71 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1504 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2021-07-06 13:30 | 2021-07-06 16:30 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кв № 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1505 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-07-06 00:55 | 2021-07-06 04:00 | В | 3.0833 | ТП-12,13,15,6,4,8,14,10,9,3 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 238 06.07.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1506 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 КЛ-10 кв ТП 11- ТП 15 | 10 (10.5) | 2021-07-06 05:30 | 2021-07-06 12:45 | В | 7.25 | ТП-12,13,15,6,4,8,14,10,9,3 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 239 06.07.2021 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1507 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83 РУ-0,4кВ фидер ул.Чайкина | 0.22 | 2021-07-04 08:55 | 2021-07-04 10:30 | В | 1.5833 | ТП-83 РУ-0,4кВ фидер ул.Чайкина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | О.ж.стр.393 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1508 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-2 | 10 (10.5) | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 12:00 | П | 3 | ТП-2 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1
1509 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-717 п.им.К.Маркса | 10 (10.5) | 2021-07-07 14:00 | 2021-07-07 16:00 | П | 2 | ТП-717 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
1510 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.14 "ул.Горького 27, 60-88" | 0.38 | 2021-07-06 08:44 | 2021-07-06 09:49 | П | 1.0833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.14 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |  | ОЖ- лист 78 06.07.2021 |  |  | 1
1511 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.17 "ул.Горького, Л.Толстого" | 0.38 | 2021-07-06 09:50 | 2021-07-06 11:56 | П | 2.1 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.17 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 78 06.07.2021 |  |  | 1
1512 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Горького" | 0.38 | 2021-07-06 13:13 | 2021-07-06 14:30 | П | 1.2833 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 16 |  | ОЖ- лист 78 06.07.2021 |  |  | 1
1513 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Пионерская" | 0.38 | 2021-07-06 13:43 | 2021-07-06 15:06 | П | 1.3833 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 79 06.07.2021 |  |  | 1
1514 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Горького" | 0.38 | 2021-07-06 14:30 | 2021-07-06 15:45 | П | 1.25 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | ОЖ- лист 79 06.07.2021 |  |  | 1
1515 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-80 в стор. ТП82, 84, 77. | 6 (6.3) | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-07 12:00 | П | 4 | ТП-82 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1516 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-4 ул.К.Площадь | 0.38 | 2021-07-07 13:30 | 2021-07-07 15:30 | В | 2 | ТП-21 Ф-4 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 07.07.2021 Акт №47 | 3.4.14 | 4.14 | 1
1517 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-36 | 6 (6.3) | 2021-07-08 07:00 | 2021-07-08 12:00 | П | 5 | ТП-66 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1
1518 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Семязино" ф.6202 РП32 ТП301, ТП82 - ТП301 | 6 (6.3) | 2021-07-07 14:08 | 2021-07-07 14:53 | В | 0.75 | ТП301, ТП82, ТП485, ТП394, ТП183, ТП83, ТП239 |  | м.у.-1 | 57 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 600 |  | 07.07.2021 №115, стр. 19 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1519 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 Вишневая 26 | 0.38 | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 14:00 | П | 5 | КТП19 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1
1520 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 , РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-08 08:40 | 2021-07-08 12:00 | П | 3.3333 | ТП-4 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1521 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1009 | 10 (10.5) | 2021-07-07 10:12 | 2021-07-07 15:47 | В | 5.5833 | ТП-83, 27, 69, 37, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 200 |  | Акт №37 от 07.07.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1522 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.105 | 10 (10.5) | 2021-07-07 11:05 | 2021-07-07 11:20 | В | 0.25 | ТП-83, 27, 69, 37, 38, 36, 35, 63, 65, 39, 52, 21, 22, 23, 165, 167, 136, 138. |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 540 |  | О.Ж. Лист.8 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1523 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.101 | 10 (10.5) | 2021-07-07 11:47 | 2021-07-07 13:45 | В | 1.9667 | Тп-1, 2, 3, 18, 101, 6, 7, 47, 42, 44, 59, 40, 51, 86, 56, 55. |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 900 |  | Акт №38 от 07.07.21 | 3.4.13.2 | 4.11 | 1
1524 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-0,4 кВ. с ТП-81 | 0.38 | 2021-07-07 13:45 | 2021-07-07 20:40 | В | 6.9167 | Тп-81 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  | Акт № 40 от 07.07.21 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
1525 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.105 | 10 (10.5) | 2021-07-07 15:16 | 2021-07-07 15:55 | В | 0.65 | ТП-83, 27, 69, 37, 38, 36, 35, 63, 65, 39, 52, 21, 22, 23, 165, 167, 136, 138. |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 540 |  | О.Ж. Лист.9 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1526 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф.1005 | 10 (10.5) | 2021-07-07 15:16 | 2021-07-07 16:40 | В | 1.4 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 165, 167, 136, 138. |  |  | 711 | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 711 | 0 | 300 |  | Акт №39 от 07.07.2021 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
1527 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Нагорная" | 0.38 | 2021-07-07 08:32 | 2021-07-07 09:50 | П | 1.3 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 |  | ОЖ- лист 79 07.07.2021 |  |  | 1
1528 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-07 12:05 | П | 2.0833 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 79 07.07.2021 |  |  | 1
1529 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Пионерская" | 0.38 | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-07 10:45 | П | 0.75 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 79 07.07.2021 |  |  | 1
1530 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-07-07 11:00 | 2021-07-07 11:14 | П | 0.23333 | ТП-9 ВЛИ-0,4кВ ф.7 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 79 07.07.2021 |  |  | 1
1531 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Республиканская" | 0.38 | 2021-07-07 13:20 | 2021-07-07 16:00 | П | 2.6667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 79 07.07.2021 |  |  | 1
1532 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 фид.ул. Морозовская; ул.Морозовская д.78 | 0.22 | 2021-07-07 20:30 | 2021-07-07 21:30 | В | 1 | ТП-30 фид.ул. Морозовская; ул.Морозовская д.78 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 07.07.2021, стр 398, ОЖ | 3.4.7 | 4.3 | 1
1533 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4 фид.16 | 0.38 | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 12:00 | П | 3 | ТП-19 РУ-0,4 фид.16 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1
1534 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-724, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Клязьменский городок, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-07-09 07:30 | 2021-07-09 12:00 | П | 4.5 | ТП-724 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1535 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС Южная ф.673 КЛ-6 кВ от ТП-199 до ТП-159 | 6 (6.3) | 2021-07-07 14:50 | 2021-07-07 14:51 | В | 0.016667 | КЛ-6 кВ от ТП-199 до ТП-159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07.07.2021, №112 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1536 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 11:55 | П | 3.4167 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 79 08.07.2021 |  |  | 1
1537 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-08 13:25 | 2021-07-08 16:28 | П | 3.05 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 79 08.07.2021 |  |  | 1
1538 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 30 ул. Дзержинского 6а | 6 (6.3) | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 12:00 | П | 3 | ТП 30 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
1539 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Бавлены, ф. 1009 - ЦРП БЭЗ п. Бавлены | 10 (10.5) | 2021-07-08 23:30 | 2021-07-09 00:37 | В | 1.1167 | ТП Больница, Поселок, КТП 5 |  |  | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 350 |  | стр. 170 о.ж. от 08.07 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1540 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид."Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 12:00 | П | 3 | ВЛ фид."Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1541 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 15:00 | П | 6 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1542 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-12 ТП-40 | 0.38 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 11:00 | П | 2 | ТП-40 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1543 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-11 ТП-41 | 0.38 | 2021-07-12 13:00 | 2021-07-12 15:00 | П | 2 | ТП-41 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1544 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-98, ф.9,пер.Новый д. 1а | 0.38 | 2021-07-10 23:10 | 2021-07-10 23:20 | В | 0.16667 | ТП-98, ф.9, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 10.07.2021, стр. 202, АЖ, №113 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
1545 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ВЛ | ТП-6, ф.4,ул. 1-я Старка д. 29 | 0.22 | 2021-07-11 09:00 | 2021-07-11 13:00 | В | 4 | ТП-6, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 11.07.2021, стр. 202, АЖ, №114 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
1546 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №2 Ф-1007 | 10 (10.5) | 2021-07-11 00:10 | 2021-07-11 01:08 | В | 0.96667 | ТП-54,29,20,123,131,124,53,61,82 |  | орг.-2 | 137 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 3 | 134 | 0 | 170 |  | акт расследования №41 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1547 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-09 08:30 | 2021-07-09 11:30 | П | 3 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 80 09.07.2021 |  |  | 1
1548 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 7 - ул. Пушкина, д.8 | 0.22 | 2021-07-10 20:00 | 2021-07-10 21:00 | В | 1 | ТП 20, ф. 7 - ул. Пушкина, д.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 172 ж.з. от 10.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1549 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КВЛ | ТП 36, ф. 3 - ул. Металлургов, д.204 | 0.38 | 2021-07-11 23:20 | 2021-07-12 07:30 | В | 8.1667 | ТП 36, ф. 3 - ул. Металлургов, д.204 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 173 ж.з. от 02.07 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1550 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-36 РУ-0,4кВ фидер ул.Больничный проезд | 0.38 | 2021-07-12 11:00 | 2021-07-12 16:00 | П | 5 | ТП-36 РУ-0,4кВ фидер ул.Больничный проезд |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
1551 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-12 13:00 | 2021-07-12 16:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1552 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.К.Маркса нечет." | 0.38 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса нечет." от ТП 6/0,4 кВ №25 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1553 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 604 | 6 (6.3) | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 13:00 | П | 4 | ТП-131, 121, 128 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1554 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 258 ул. Чайковского 40 б | 0.38 | 2021-07-09 14:00 | 2021-07-09 14:30 | В | 0.5 | ТП258 РУ-0,4кВ |  | орг.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |  | 11.07.2021, стр. 64 Ж.З. | 3.4.14 | 4.21 | 1
1555 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 619 | 10 (10.5) | 2021-07-10 21:02 | 2021-07-12 10:00 | В | 36.9667 | ТП619, ТП620, ТП622, ТП621 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 |  | 11.07.2021, стр. 25 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1556 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 367 ул. Юбилейная 48 | 0.38 | 2021-07-10 21:02 | 2021-07-11 01:40 | В | 4.6333 | ТП367 РУ-0,4кВ сек. Т-2 ф."Ледовый комплекс "Пингвин" |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 11.07.2021, стр. 65 Ж.З. | 3.4.14 | 4.12 | 1
1557 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП9 ТП 434, ТП234 - ТП261 | 6 (6.3) | 2021-07-11 01:50 | 2021-07-11 02:20 | В | 0.5 | ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП235 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 490 |  | 11.07.2021, №,116 стр. 25 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1558 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 14:00 | П | 5 | КТП632, КТП631, КТП630, КТП629, КТП633, КТП660, ТП627 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1559 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 711 ул. Куйбышева д. 25-а | 6 (6.3) | 2021-07-12 02:00 | 2021-07-12 08:55 | В | 6.9167 | ТП 711 РУ-6кВ фид."КВЛ СНТ-1" и фид."ВЛ с/х потребители" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 |  | 12.07.21, стр. 26 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1560 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-60 | 6 (6.3) | 2021-07-13 07:30 | 2021-07-13 12:00 | П | 4.5 | ТП-60 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1561 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40,ул.Шибанкова | 10 (10.5) | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 14:00 | П | 5 | ТП-40 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
1562 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-12 11:30 | 2021-07-12 16:13 | П | 4.7167 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 80 12.07.2021 |  |  | 1
1563 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП30, ф.Ю-1 | 10 (10.5) | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 14:00 | П | 5 | КТП632, КТП631, КТП630, КТП629, КТП633, КТП660, ТП627 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1564 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а | 0.38 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 12:00 | П | 3 | РП 30, Т-1 |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1565 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП521, мкр. Энергетик ул. Энергетиков 29в | 0.38 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 12:00 | П | 3 | ТП521, фид.ВЛ-1 ул. Энергетиков-центральная |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1566 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" КТП№19-ТП№11 | 10 (10.5) | 2021-07-13 10:00 | 2021-07-13 12:00 | П | 2 | ТП-11, ТП-45, ТП-44 |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 133.54 |  |  |  |  | 1
1567 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фид.ул. Ленина | 0.38 | 2021-07-12 10:00 | 2021-07-12 11:00 | В | 1 | ТП-3 РУ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | 12.07.2021, стр 3, ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1568 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 601 | 6 (6.3) | 2021-07-13 13:00 | 2021-07-13 17:00 | П | 4 | ТП-120, 132 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1569 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1570 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2021-07-13 13:30 | 2021-07-13 15:30 | П | 2 | ТП-86 | ЦТП-1 |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1571 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-07-13 06:50 | 2021-07-13 07:43 | В | 0.88333 | ТП-1, 6, 7, 31, 10, 47, 11, 21, 41, 5, 4, 33 |  |  | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 60 13.07.2021. лист.№181 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1572 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2021-07-13 06:50 | 2021-07-13 10:40 | В | 3.8333 | ТП-5, 41, 33 |  |  | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 188.2 |  | № 60 13.07.2021. лист.№181 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1573 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-131 | 10 (10.5) | 2021-07-13 09:37 | 2021-07-13 10:10 | П | 0.55 | ТП-45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 13.07.2021. лист.№182 ОПЖ |  |  | 1
1574 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-89,РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 12:00 | П | 4.5 | ТП-89, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 |  |  | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1575 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 14:00 | П | 5 | ТП-28,62. |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №14 |  |  | 1
1576 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 | 10 (10.5) | 2021-07-13 12:19 | 2021-07-13 16:10 | В | 3.85 | РП30, ТП629, 631, 632, 660, 633, 627, 616, 619, 628, 653, 639, 624, 621, 654, 666, 657, 688, 665, 618, 637, 682, 663, 685, 658, 610, 614, 617, 679, 649, 613, 612, 615, 638, 607, 683, 680, 625, 626, 548, 616 | КНС-1 | кот.-4, орг.-2, | 382 | 0 | 8 | 374 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 3000 |  | 13.07.2021, №117, стр.28 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1577 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.619 РП34 ТП777, ТП241 - ТП308 | 6 (6.3) | 2021-07-13 12:44 | 2021-07-13 13:55 | В | 1.1833 | ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354, ТП308, ТП241, ТП425, ТП17, ТП227 |  | кот.-1, орг.-1 | 125 | 1 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 450 |  | 13.07.2021, №118, стр.28 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1578 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП418, ул.Офицерская, 11 | 0.38 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 15:00 | П | 6 | ТП418, ф.ВЛ-2 ул.Горная, Трудовая, Учительская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1579 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-90 , ВЛ-10кВ, опора №1 | 10 (10.5) | 2021-07-13 07:50 | 2021-07-13 10:20 | В | 2.5 | ТП 90,99,31,54(аб.),23, | ж.д.-8, орг-4, ч.с-213, кот.-1 |  | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 132 |  | О.Ж стр.6.13.07.21 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1580 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-14 05:00 | 2021-07-14 10:00 | П | 5 | ВЛ ул.Набережная |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 14.07.2021. лист.№182 ОПЖ |  |  | 1
1581 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 11:47 | П | 3.2833 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 81 13.07.2021 |  |  | 1
1582 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.1е Мая" | 0.38 | 2021-07-13 11:30 | 2021-07-13 12:00 | П | 0.5 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 81 13.07.2021 |  |  | 1
1583 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-13 13:13 | 2021-07-13 16:15 | П | 3.0333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 81 13.07.2021 |  |  | 1
1584 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-07-14 05:05 | 2021-07-14 07:28 | В | 2.3833 | Ф-33 ТП-,12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 |  | 14.07.2021г., Акт 48 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1585 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 15:30 | П | 8 | ТП-86 | ЦТП-1 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1586 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.К.Маркса нечет." | 0.38 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 14:00 | П | 5 | ВЛ фид. "ул. К.Маркса нечет." от ТП 6/0,4 кВ №25 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
1587 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ направл. 606 | 6 (6.3) | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 14:00 | П | 6.5 | ТП-123 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1588 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-17ф.4 ул.Челюскинцев д.152а | 0.22 | 2021-07-14 10:00 | 2021-07-14 11:00 | В | 1 | ТП-17 ф.4 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 14.07.2021, стр.202,АЖ №115 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1589 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-223 | 6 (6.3) | 2021-07-15 06:00 | 2021-07-15 07:30 | П | 1.5 | ТП-223 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1590 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 12:00 | П | 3 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1591 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ фидер ул.Ленинградская | 0.38 | 2021-07-15 06:00 | 2021-07-15 12:00 | П | 6 | ТП-30 РУ-0,4кВ фидер ул.Ленинградская |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
1592 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП207, ул.Мусоргского 1 | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 12:00 | П | 3 | ТП207, ф.ВЛ-2 ул.Ново- Ямская |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1593 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-15 05:00 | 2021-07-15 10:00 | П | 5 | ВЛ ул.Набережная |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 15.07.2021. лист.№183 ОПЖ |  |  | 1
1594 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-14 08:30 | 2021-07-14 11:45 | П | 3.25 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | 1
1595 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Парковая, Гражданская" | 0.38 | 2021-07-14 08:50 | 2021-07-14 13:23 | П | 4.55 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | 1
1596 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Беседина, Мира" | 0.38 | 2021-07-14 13:05 | 2021-07-14 13:54 | П | 0.81667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | 1
1597 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-14 13:35 | 2021-07-14 16:40 | П | 3.0833 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | 1
1598 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Мира 16-22" | 0.38 | 2021-07-14 13:54 | 2021-07-14 14:49 | П | 0.91667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | 1
1599 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер. Гагарина" | 0.38 | 2021-07-14 15:35 | 2021-07-14 16:00 | П | 0.41667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 81 14.07.2021 |  |  | 1
1600 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-07-14 17:05 | 2021-07-14 20:30 | В | 3.4167 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-13 |  |  | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 1226.28 |  | №49, 14.07.21 | 3.4.7 | 4.14, 4.4 | 1
1601 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п .Городищи ф. "Поселок 1" ВЛ-10кВ ЛР№4-КТП№10 | 10 (10.5) | 2021-07-14 20:30 | 2021-07-15 19:20 | В | 22.8333 | КТП-9, КТП-10, |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24.2 |  | №49, 14.07.21 | 3.4.7 | 4.14, 4.4 | 1
1602 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-28 ВЛ-0,4кВ ф1."Заводская д. 2,4,6,8,10", ф3."Заводская д. 1,3,5,7,9,11" | 0.38 | 2021-07-14 16:30 | 2021-07-14 17:30 | В | 1 | КТП-28 ВЛ-0,4кВ ф1."Заводская д. 2,4,6,8,10", ф3."Заводская д. 1,3,5,7,9,11" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27.94 |  | №50, 14.07.21 | 3.4.7 | 4.14, 4.4 | 1
1603 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Пушкина" | 0.38 | 2021-07-14 17:30 | 2021-07-14 19:00 | В | 1.5 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Пушкина" |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10.78 |  | №51, 14.07.21 | 3.4.7 | 4.14, 4.4 | 1
1604 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 602 | 6 (6.3) | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 14:00 | П | 5.5 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
1605 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 605 | 6 (6.3) | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 16:00 | П | 7.5 | ТП-123 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1606 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1607 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-178 ф.5 ул.Федорова д.8 | 0.38 | 2021-07-15 10:00 | 2021-07-15 11:25 | В | 1.4167 | ТП-178 ф.5 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 15.07.2021, стр.202,АЖ №15 | 3.4.13 | 4.10 | 1
1608 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-83 ф.7 ул.Абельмана д.130 | 0.38 | 2021-07-15 10:30 | 2021-07-15 14:10 | В | 3.6667 | ТП-83 ф.7 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 15.07.2021, стр.202,АЖ №16 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1609 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-158 ф.2 ул.Еловая д.86/5 | 0.38 | 2021-07-15 19:25 | 2021-07-15 20:00 | В | 0.58333 | ТП-158 ф.2 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 15.07.2021, стр.202,АЖ №17 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1610 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, п.Достижение, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-07-16 07:30 | 2021-07-16 12:00 | П | 4.5 | ТП-724 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1611 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 15:00 | П | 6 | ВЛ ул. Толстого |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 100 |  | 15.07.2021, стр 12, ОЖ |  |  | 1
1612 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-16 06:00 | 2021-07-16 10:00 | П | 4 | ТП-28,62. |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №15 |  |  | 1
1613 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково"Ф-1006 РТП-708 РП-1 | 10 (10.5) | 2021-07-15 11:57 | 2021-07-15 13:15 | В | 1.3 | Ф-1006, ТП-1А, 2, 3, 4, 5А,6, 7, 8, 8А, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33,35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, РТП-708 КЛ |  |  | 1012 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 0 | 3376 |  | 15.07.2021г. Акт 49 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1614 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП418 ул.Офицерская, 9 | 0.38 | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 15:00 | П | 6 | ТП418, ф.ВЛ-2 ул.Горная |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1615 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Красноармейская, Ресторан" | 0.38 | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 11:25 | П | 2.9167 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 96 |  | ОЖ- лист 82 15.07.2021 |  |  | 1
1616 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-15 10:02 | 2021-07-15 12:20 | П | 2.3 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 82 15.07.2021 |  |  | 1
1617 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова, Островского" | 0.38 | 2021-07-15 11:20 | 2021-07-15 12:00 | П | 0.66667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 82 15.07.2021 |  |  | 1
1618 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Красноармейская, Ресторан" | 0.38 | 2021-07-15 11:30 | 2021-07-15 13:00 | В | 1.5 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 96 |  | Акт РПА №64 от 15.07.2021 ОЖ- лист 82 15.07.2021 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.13 | 1
1619 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 13:00 | П | 4 | ТП-86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1620 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ, ВВ/TEL-10-20/600 яч. 1 отх. на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:00 | 2021-07-15 17:30 | В | 2.5 | ТП-12,26,22,29,53,87.63(абон.) |  |  | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 380 |  | № 240 15.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1621 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 РВз-650А отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:00 | 2021-07-15 19:50 | В | 4.8333 | ТП-16,27,48,46,25 ,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб., 56,104,89,62, 15-аб.,3,60 |  |  | 1118 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 998 |  | № 241 15.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1622 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч-17 Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:00 | 2021-07-15 19:50 | В | 4.8333 | ТП-55, ТП-32,ТП-38,ТП-1,ТП-6,ТП-41,ТП-2,ТП-30,ТП-37,ТП-96,ТП-42,ТП-50,ТП-99,ТП-56,ТП-104,ТП-89,ТП-62,ТП-15(абон.),ТП-60,ТП-5(абон.) |  |  | 1070 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 1100 |  | № 242 15.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1623 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | 2РУ-10кВ РУ-10кВ яч.24,яч.25 Ф.1026 ПС Октябрьская | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 18:45 | В | 3.25 | ТП34,ТП86,ТП87,ТП59,ТП45,ТП10,ТП17,ТП51,ТП9,ТП39, ТП40,ТП95,ТП97,ТП4,ТП40 |  |  | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 1010 |  | № 243 15.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1624 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС-Октятрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 23:20 | В | 7.8333 | ТП-12,13,15,6,4,8,14,10,9,3 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 244 15.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1625 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-19 09:00 | 2021-07-19 10:00 | П | 1 | ТП-28. |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  | о.ж.лист №18 |  |  | 1
1626 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-19 09:00 | 2021-07-19 16:00 | П | 7 | ТП-62 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №18 |  |  | 1
1627 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП 3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-07-17 14:25 | 2021-07-17 16:55 | В | 2.5 | ТП-26,128,32 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 30 |  | акт расследования №42 | 3.4.7 | 4.11 | 1
1628 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП 3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-07-17 14:25 | 2021-07-17 17:10 | В | 2.75 | ТП-78,24,25 |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 35 |  | акт расследования №42 | 3.4.7 | 4.11 | 1
1629 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП 3 Ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-07-17 14:25 | 2021-07-17 18:00 | В | 3.5833 | ТП-33,34,28,62 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  | акт расследования №42 | 3.4.7 | 4.11 | 1
1630 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-41 ф.8 ул.Васильева д.51 | 0.22 | 2021-07-17 11:00 | 2021-07-17 12:00 | В | 1 | ТП-41ф.8 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 17.07.2021, стр.204 АЖ №119 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1631 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-178 РУ-0,4кВ ул. Першутова, 35 | 0.38 | 2021-07-19 07:30 | 2021-07-19 11:00 | П | 3.5 | ТП-178 РУ-0,4кВ |  | 1кот. | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1632 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-750,753 | 10 (10.5) | 2021-07-16 17:05 | 2021-07-16 19:52 | В | 2.7833 | Ф-1004 ТП-750,753 |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 89 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.07.2021г., Акт 50 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
1633 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-750 Ф-2 | 10 (10.5) | 2021-07-16 17:05 | 2021-07-17 00:10 | В | 7.0833 | ТП-750 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 57 |  | 16.07.2021г., Акт 51 | 3.4.7 | 4.4 | 1
1634 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ТП-753 Ф- | 10 (10.5) | 2021-07-16 17:05 | 2021-07-17 00:10 | В | 7.0833 | ТП-750 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 55 |  | 16.07.2021г., Акт 52 | 3.4.7 | 4.4 | 1
1635 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1001 ТП-45 | 10 (10.5) | 2021-07-16 17:05 | 2021-07-17 17:14 | В | 24.15 | Ф-1001 ВЛ-10 кВ опора №64 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |  | 16.07.2021г., Акт 53 | 3.4.7 | 4.4 | 1
1636 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.22 | 2021-07-17 16:40 | 2021-07-17 17:40 | В | 1 | ВЛ Ф. ул. Толстого |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 17.07.2021, стр 14 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1637 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-47 РУ-0,4кВ фидер ул.Парковая | 0.38 | 2021-07-16 06:00 | 2021-07-16 12:00 | В | 6 | ТП-47 РУ-0,4кВ фидер ул.Парковая |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 |  | Журнал заявок сто.14 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1638 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-07-15 15:30 | 2021-07-15 23:20 | В | 7.8333 | ТП-12,13,15,6,8,14,10,9,118аб |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 244 15.07.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1639 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-07-16 00:57 | 2021-07-16 12:07 | В | 11.1667 | ТП-12,13,15,6,8,14,10,9,118аб |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 244 15.07.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1640 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ фидер ул.Денисенко | 0.38 | 2021-07-16 13:10 | 2021-07-16 15:00 | В | 1.8333 | ТП-12 РУ-0,4кВ фидер ул.Денисенко |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | Журнал заявок сто.14 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1641 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ фидер ул.Сосновая | 0.38 | 2021-07-16 11:40 | 2021-07-16 14:50 | В | 3.1667 | ТП-31 РУ-0,4кВ фидер ул.Сосновая |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1, 9 |  | Журнал заявок сто.14 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1642 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ , КЛ-0,4кВ фидер ул.Десантников 11 | 0.38 | 2021-07-17 15:00 | 2021-07-17 17:20 | В | 2.3333 | КЛ-0,4кВ ТП-10 - Д.11 ул.Десантников д. 11 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 17.07.2021, стр 13, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1643 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-95 РУ-0,4кВ фидер ул.Пархоменко | 0.38 | 2021-07-18 08:20 | 2021-07-18 09:00 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ ул.Пархоменко д.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | 18.07.2021, стр 13, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1644 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-89 РУ-0,4кВ фидер ул.Речная | 0.38 | 2021-07-18 12:55 | 2021-07-18 15:30 | В | 2.5833 | ВЛ-0,4 кВ ул.Речная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.07.2021, стр 13, ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1645 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, районная подстанция 110/35/10,отключение ф.1001,1003,1012,1015,1018,1019,1022. | 10 (10.5) | 2021-07-17 18:00 | 2021-07-17 18:37 | В | 0.61667 | ПС Районная 110/35/10 |  |  | 2749 | 0 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 2748 | 1 | 6154 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.07.21, стр.77 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1646 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.11(4) РП7 ТП140, ТП87 - ТП427 | 6 (6.3) | 2021-07-16 10:52 | 2021-07-16 11:15 | В | 0.38333 | ТП87, ТП188, ТП427 |  | кот.-1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 400 |  | 16.07.2021, №119, стр.35 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1647 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.613 РП21 РП17, ТП13 - ТП166 | 6 (6.3) | 2021-07-16 16:00 | 2021-07-16 17:40 | В | 1.6667 | РП 21, ТП 399, ТП 439, ТП 538, ТП 512, ТП 701, ТП 366, ТП 69, ТП 78, ТП 375, ТП 218 , ТП 178, ТП 398, ТП 422, ТП 166, |  | шк.-3, орг.-9, ж.д.-10 | 188 | 0 | 22 | 166 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 800 |  | 16.07.2021, №120, стр.36 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
1648 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 290 ул. Ростопчина 39 б | 6 (6.3) | 2021-07-16 09:20 | 2021-07-16 11:30 | В | 2.1667 | ТП 290 КЛ 0,4 кВ |  | м.у.-1,ж.д.-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |  | 16.07.202, стр. 69 Ж.З | 3.4.8 | 4.12 | 0
1649 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750, РУ-10кВ, I СШ, фид. Ю-1, фид. Поселок 1005 | 10 (10.5) | 2021-07-17 16:50 | 2021-07-17 18:05 | В | 1.25 | РП30, ТП 681, 528, 640, 629, 662, 677, 548, 633, 625, 631, 632, 549, 634, 636, 647, 627, 627,628,653,639,624,618,637,682,663,658,610,617, 614, 521, 523, 522, 526 |  | орг.-2, кот.-1, КНС-2 | 508 | 0 | 5 | 502 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1 | 2200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.07.2021,№ 121, стр.38 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1650 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 62, ф. 8 - СНТ "Орджоникидзе" | 0.38 | 2021-07-17 17:00 | 2021-07-17 17:40 | В | 0.66667 | ТП 62, ф. 8 - СНТ "Орджоникидзе" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | № 179 ж.з. от 19.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1651 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 8 - ул. С.Орджоникидзе,59 | 0.22 | 2021-07-17 19:25 | 2021-07-17 21:00 | В | 1.5833 | ТП 18, ф. 8 - ул. С.Орджоникидзе,59 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 |  | № 180 ж.з. от 19.07 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1
1652 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2021-07-19 13:30 | 2021-07-19 16:00 | П | 2.5 | ТП-86 | ЦТП-1 |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1653 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1, фид. 612 ПС "Гусь", направл. 116 | 6 (6.3) | 2021-07-17 08:10 | 2021-07-17 13:50 | В | 5.6667 | ТП-115 (Т-1) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | 17.07.2021, ОЖ Л. 49, акт 01/07 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1654 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-17 12:47 | 2021-07-17 15:03 | В | 2.2667 | ТП-2.3.32.25.23.9.46.24.13.14.15.16.17.18.20.43.34. |  |  | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | № 61 17.07.2021. лист.№185 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
1655 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-07-18 15:10 | 2021-07-18 16:50 | В | 1.6667 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | № 62 18.07.2021. лист.№185 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1656 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-19 05:00 | 2021-07-19 08:10 | П | 3.1667 | ТП-2.23.25.9.46. |  |  | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 283.5 |  | 19.07.2021. лист.№186 ОПЖ |  |  | 1
1657 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-158 ф.22 ул.Абельмана д.130 | 0.38 | 2021-07-19 16:30 | 2021-07-19 17:10 | В | 0.66667 | ТП-158 ф.22 КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 15.07.2021, стр.202,АЖ №120 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1658 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 16:00 | П | 7 | ТП-62 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №19 |  |  | 1
1659 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-07-20 04:48 | 2021-07-20 06:15 | В | 1.45 | ТП-713,714,715,717,718, ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2021г., АКТ №54 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
1660 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14 | 10 (10.5) | 2021-07-19 13:45 | 2021-07-19 14:23 | В | 0.63333 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до ТП-14 |  |  | 497 | 6 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 19.07.21, стр.77 ОЖ,акт №6/2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1661 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1008 | 10 (10.5) | 2021-07-20 10:00 | 2021-07-20 13:00 | П | 3 | ТП-201,ТП-202,ТП-203,ТП-204 |  |  | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1662 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РТП-1, ВВ-6 кВ в стор. ТП-142 | 6 (6.3) | 2021-07-19 10:30 | 2021-07-19 11:20 | П | 0.83333 | ВВ-6 кВ в стор. ТП-142 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1663 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РТП-1, ВВ-6 кВ в стор. ТП-78 | 6 (6.3) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 11:00 | П | 2 | ВВ-6 кВ в стор. ТП-78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1664 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 290 ул. Ростопчина 39 б | 6 (6.3) | 2021-07-19 15:43 | 2021-07-19 18:30 | В | 2.7833 | ТП 290 КЛ 0,4 кВ |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 |  | 19.07.2021, стр. 72 Ж.З | 3.4.8 | 4.12 | 0
1665 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая ф.1003- ТП402 | 10 (10.5) | 2021-07-20 03:20 | 2021-07-20 04:00 | В | 0.66667 | ПС Садовая ф.1003- ТП402 |  | м.у.-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2021, №122, стр. 41 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1666 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Влаждимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП621/626 | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 13:00 | П | 4 | ВЛ-10кВ ф."ТП621/626" с РП30 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 375 |  |  |  |  | 1
1667 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608 мкр.Юрьевец ул. Рос 10а | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 13:00 | П | 4 | ТП 608 |  |  | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
1668 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1 ф.5, КВЛ-6кВ от ТП-6 к ТП-151,97,179,194 | 6 (6.3) | 2021-07-20 13:00 | 2021-07-20 13:55 | В | 0.91667 | ТП-12,2,6,202,197,179,194 |  | м.у.-1 | 799 | 0 | 2 | 797 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 1525 |  | 04.07.2021, стр.386 ОЖ, №121 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1669 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43 ф.3 ул.Бурматова д.96 | 0.22 | 2021-07-20 15:40 | 2021-07-21 10:00 | В | 18.3333 | ТП-43 ф.3 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 20.07.2021, стр.206 АЖ, №122 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1670 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 16:00 | П | 7 | ТП-62 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №19 |  |  | 1
1671 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-21 15:00 | П | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1
1672 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-21 05:00 | 2021-07-21 10:00 | П | 5 | ВЛ ул.Набережная |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 21.07.2021. лист.№187 ОПЖ |  |  | 1
1673 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1008 | 10 (10.5) | 2021-07-20 10:00 | 2021-07-20 13:00 | П | 3 | ТП-201,ТП-202,ТП-203,ТП-204 |  |  | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
1674 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП607, мкр.Юрьевец ул. Институтский городок 6а | 10 (10.5) | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 17:00 | П | 8 | ТП607 Т-1, Т-2 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1675 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП262, ул.Балакирева, 43а | 6 (6.3) | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 12:00 | П | 3 | ТП262, Т-2 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
1676 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Западная ф.619 РП34 | 6 (6.3) | 2021-07-20 08:50 | 2021-07-20 08:53 | В | 0.05 | РП34, ТП777, ТП591, ТП51, ТП417, ТП354, ТП308, ТП425, ТП708, ТП710 |  | кот.-1, орг.-1 | 132 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 | 650 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 20.07.2020, стр. 42 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
1677 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3я Пятилетка четная сторона" | 0.38 | 2021-07-20 09:10 | 2021-07-20 09:26 | П | 0.26667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 83 20.07.2021 |  |  | 1
1678 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3я Пятилетка" | 0.38 | 2021-07-20 10:40 | 2021-07-20 12:10 | П | 1.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | Акт РПА №65 от 20.07.2021 ОЖ- лист 83 20.07.2021 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
1679 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 602 | 6 (6.3) | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 12:00 | П | 3 | ТП-131, 130,126, 127 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
1680 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2021-07-21 10:00 | 2021-07-21 11:00 | П | 1 | ТП-120, 132 |  |  | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1681 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 32, ф. 9 - ул. Лененградская, д.1 | 0.38 | 2021-07-20 17:10 | 2021-07-20 18:15 | В | 1.0833 | ТП 32, ф. 9 - ул. Лененградская, д.1 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  | № 181 ж.з. от 21.07 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1682 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-171, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-07-22 07:30 | 2021-07-22 12:00 | П | 4.5 | ТП-171, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1683 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-37, РУ-0,4кВ, фид-2, ГСК №38, отключить | 0.38 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 16:00 | П | 7 | ТП-37, РУ-0,4кВ, фид-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1684 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 16:00 | П | 7 | ТП-62 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №21 |  |  | 1
1685 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП418, ул.Офицерская, 11 | 0.38 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 15:00 | П | 6 | ТП418, ф.ВЛ-2 ул.Горная, Трудовая, Учительская |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1686 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП371, пр-т. Строителей,34б | 6 (6.3) | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 13:00 | П | 4 | ТП371, Т-1, Т-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1687 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 15:00 | П | 7 | ТП-4 Ф-4 ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1688 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Чапаева" | 0.38 | 2021-07-21 14:50 | 2021-07-21 15:20 | П | 0.5 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 84 21.07.2021 |  |  | 1
1689 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-22 05:00 | 2021-07-22 08:00 | П | 3 | ВЛ ул.Набережная |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 22.07.2021. лист.№188 ОПЖ |  |  | 1
1690 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 606 | 6 (6.3) | 2021-07-22 09:30 | 2021-07-22 12:00 | П | 2.5 | ТП-123 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1691 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 605 | 6 (6.3) | 2021-07-22 10:30 | 2021-07-22 11:30 | П | 1 | ТП-122, 125, 124, 129 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 590 |  |  |  |  | 1
1692 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 604 | 6 (6.3) | 2021-07-22 10:30 | 2021-07-22 11:30 | П | 1 | ТП-131, 121, 128 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1693 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.Свердлова, Революции" | 0.38 | 2021-07-22 13:30 | 2021-07-22 14:30 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" от ТП 10/0,4 кВ №25 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1694 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-07-22 14:23 | 2021-07-22 16:08 | В | 1.75 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 22.07.2021г., Акт №55 | 3.4.14 | 4.4 | 1
1695 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-33 | 0.38 | 2021-07-23 09:00 | 2021-07-23 12:00 | П | 3 | ТП-33 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 55 |  | о.ж.лист №22 |  |  | 1
1696 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-23 09:00 | 2021-07-23 16:00 | П | 7 | ТП-62 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №22 |  |  | 1
1697 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-23 05:00 | 2021-07-23 08:00 | П | 3 | ВЛ ул.Набережная |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  | 23.07.2021. лист.№189 ОПЖ |  |  | 1
1698 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП430, ул. П.Морозова, 31 кв.1 | 0.22 | 2021-07-22 08:20 | 2021-07-22 09:45 | В | 1.4167 | Отпайка от ВЛ-0,4кВ с ТП430 к д. 31 (кв.1) по ул. П.Морозова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 22.07.2021, стр.73 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1699 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2021-07-23 09:30 | 2021-07-23 10:30 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. Ключевая" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
1700 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-905, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-23 08:00 | 2021-07-23 09:30 | П | 1.5 | ТП-905 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
1701 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП-12, ВЛ-0,4кВ ул.Суворова д.№65 | 0.38 | 2021-07-23 16:00 | 2021-07-23 17:00 | В | 1 | ТП-12, ф-3, ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 23.07.2021 АЖ стр 206 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1702 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП-110, ВЛ-0,4кВ, ул. Волго-Донская д №42 | 0.22 | 2021-07-23 22:50 | 2021-07-23 23:10 | В | 0.33333 | ТП-110, ф-4, ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 23.07.2021 АЖ стр. 206 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1703 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП-245, ВЛ-0,4кВ, ул Шпагина д. №22 | 0.38 | 2021-07-24 15:30 | 2021-07-24 16:00 | В | 0.5 | ТП-245, ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 24.07.2021 АЖ стр. 206 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1704 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | КЛ | ТП-212, ф-7, ул. Гастело д. №16, ИП "Лукашов" | 0.38 | 2021-07-24 15:35 | 2021-07-24 16:20 | В | 0.75 | ТП-212, ф-7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 24.07.2021 АЖ стр. 206 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1705 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП- 154, ф-24, Топос-19 | 0.38 | 2021-07-24 06:00 | 2021-07-24 19:25 | П | 13.4167 | ТП-154, ф-24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1706 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП-15-а, ф-2, ул Чкалова д. №55 | 0.22 | 2021-07-25 20:40 | 2021-07-25 20:55 | В | 0.25 | ТП-15-а, ф-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 25.07.2021 АЖ стр.206 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1707 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-130, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.38 | 2021-07-26 09:30 | 2021-07-26 12:00 | П | 2.5 | ТП-130, РУ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
1708 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-213, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-26 13:00 | 2021-07-26 16:00 | П | 3 | ТП-213,РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ |  |  | 49 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
1709 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4 кВ фидер ул.Лесная | 0.38 | 2021-07-24 16:45 | 2021-07-24 19:20 | В | 2.5833 | ТП16 РУ-0,4кВ фидер ул.Лесная |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 |  | 24.07.2021. О.ж.стр.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1710 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-26 09:00 | 2021-07-26 12:00 | П | 3 | ТП-62 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | о.ж.лист №23 |  |  | 1
1711 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 Ф.6 | 0.38 | 2021-07-23 11:00 | 2021-07-23 17:40 | В | 6.6667 | ВЛ-0,4кв. Ф.6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  | Акт №43 от 23.07.21 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1712 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-615 "Выход на ТП-30" | 6 (6.3) | 2021-07-23 08:50 | 2021-07-23 14:05 | В | 5.25 | ТП-30 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |  | Акт РПА №66 от 23.07.2021 ОЖ- лист 84 23.07.2021 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
1713 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 268 ул. Ново-Ямская, 66 | 0.22 | 2021-07-23 17:46 | 2021-07-24 09:15 | В | 15.4833 | ТП 268 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 23.07.2021, стр 74 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
1714 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Ноябрьская, 58 | 0.22 | 2021-07-24 15:40 | 2021-07-24 16:30 | В | 0.83333 | РП 30 ф. ВЛ ул. Ноябрьская - четн. |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 24.07.21, стр. 75 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
1715 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8 ТП57, ТП69 - ТП783А | 6 (6.3) | 2021-07-26 08:03 | 2021-07-26 09:35 | В | 1.5333 | ТП57, ТП331, ТП820, ТП783А, ТП783, ТП69 |  | орг.-1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 450 |  | 26.07.21, №123, стр.48 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1716 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП108, ТП109 - ТП147 | 6 (6.3) | 2021-07-26 08:45 | 2021-07-26 10:30 | В | 1.75 | ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП33 |  | орг.-1 | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 540 |  | 26.07.21, №124, стр.49 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1717 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-07-26 07:35 | 2021-07-26 07:40 | П | 0.083333 | ТП-1.3.6 |  |  | 151 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 155.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.07.2021. лист.№188 ОПЖ |  |  | 1
1718 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-07-26 12:00 | 2021-07-26 14:00 | П | 2 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.07.2021. лист.№188 ОПЖ |  |  | 1
1719 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-07-26 12:00 | 2021-07-26 14:00 | П | 2 | ТП-4.5.2СШ |  |  | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.07.2021. лист.№188 ОПЖ |  |  | 1
1720 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Стекловолокно", ВЛ-6 кВ фид. 638 | 6 (6.3) | 2021-07-23 14:45 | 2021-07-23 14:45 | В | 0 | ВЛ-6 кВ фид. 638 ПС "Стекловолокно" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.07.2021, ОЖ л. 54, акт 03/07 | 3.4.12.3, 3.4.7 | 4.10 | 1
1721 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС " Кварц", фид. 1038, ВВ-10 кВ РП-2 направл. 221, КЛ-10 кв от ТП-62 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2021-07-23 09:25 | 2021-07-23 10:20 | В | 0.91667 | ТП-73, 75, 72(Т-2), 62(Т-1), 60(Т-2) |  | Больница-1, ж.д.-1, орг. -1, котельная-1 | 59 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 560 |  | 23.07.2021, ОЖ л. 54, акт 02/07 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1722 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-26 09:00 | 2021-07-26 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1723 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-27 06:00 | 2021-07-27 12:00 | П | 6 | ТП-55 |  | 1школа | 94 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
1724 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-26 11:30 | 2021-07-26 16:30 | П | 5 | ТП-28, 62. |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 45 |  | о.ж.лист №23-24 |  |  | 1
1725 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП428 ТП245, ТП245 - ТП428 | 6 (6.3) | 2021-07-26 14:23 | 2021-07-26 15:20 | В | 0.95 | ТП245, ТП68, ТП24 |  | орг.-1 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 350 |  | 26.07.2021, №125 стр.49 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1726 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная" | 0.38 | 2021-07-26 13:50 | 2021-07-26 14:30 | П | 0.66667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 82 |  | ОЖ- лист 85 26.07.2021 |  |  | 1
1727 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2021-07-27 10:00 | 2021-07-27 14:00 | П | 4 | ТП-2.5.7.10.9.8. |  |  | 323 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.07.2021. лист.№189 ОПЖ |  |  | 1
1728 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Ул.Октябрьская" ТП 6/04 №5. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1729 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП-2 фид. "ул. Старых большевиков 17А" | 0.38 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 14:00 | П | 5 | КЛ-0,4 кВ фид. "ул. Старых большевиков 17А" от ТП 6/0,4 кВ № 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1730 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-183 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-28 13:30 | 2021-07-28 16:00 | П | 2.5 | ТП-183 |  | шк.-1, д.с.-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1731 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. ул. Кркмлевская к д.15 | 0.38 | 2021-07-27 20:55 | 2021-07-28 12:00 | В | 15.0833 | КЛ Ф. ул. Кремлевская к д. |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  | 27.07.2021, стр 24, ОЖ | 3.4.13 | 4.12 | 1
1732 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 524, ул.Энергетиков, 9 | 6 (6.3) | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 13:00 | П | 4 | ТП-524 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1733 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Л.Толстого" | 0.38 | 2021-07-27 19:05 | 2021-07-27 19:35 | П | 0.5 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 86 27.07.2021 |  |  | 1
1734 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина" | 0.38 | 2021-07-27 21:30 | 2021-07-27 22:50 | В | 1.3333 | ТП-2 ВЛИ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | Акт РПА №67 от 28.07.2021 ОЖ- лист 86 27.07.2021 | 3.4.14 | 4.12, 4.13 | 1
1735 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-80 в стор. ТП-82, 84, 77. | 6 (6.3) | 2021-07-28 08:30 | 2021-07-28 12:00 | П | 3.5 | ТП-82 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
1736 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" и "ул. К. Маркса". | 0.38 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" и "ул. К. Маркса" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1737 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-132, ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Восточная, Зеленая" и "ул. Советская, д/сад № 28" | 0.38 | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Восточная, Зеленая" и "ул. Советская, д/сад № 28" от ТП 6/0,4 кВ № 132 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
1738 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-64 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-29 06:00 | 2021-07-29 09:00 | П | 3 | ТП-64 |  | шк.-2, кот.-1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1
1739 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП-15, ВЛ-0,4кВ ул. Цурюпы д.№1 | 0.38 | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 09:20 | В | 0.33333 | ТП-15, ф-3, ВЛ-0,4кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.07.2021 АЖ стр 208, №128 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1740 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.669 РП5 ТП328, ТП11 - ТП139 | 6 (6.3) | 2021-07-28 09:55 | 2021-07-28 10:55 | В | 1 | ТП328, ТП139, ТП277, ТП146, ТП593, ТП11, ТП50, ТП106 |  | орг.-1 | 103 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 400 |  | №126, стр.52 ОЖ, 28.07.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1741 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17 ТП512, РП17 - ТП512 | 6 (6.3) | 2021-07-28 11:57 | 2021-07-28 12:02 | В | 0.083333 | ТП512, ТП482, ТП151, ТП219 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 450 |  | №127, стр.52 ОЖ, 28.07.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1742 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП40 ул. Мира, 84 | 0.38 | 2021-07-28 12:50 | 2021-07-28 16:30 | В | 3.6667 | ТП40 ВЛ-0,4кВ отпайка к д. 84 по ул. Мира |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 28.07.2021, стр.76 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 1
1743 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП-889 Владимирская обл., Суздальский р-он, с.Богослово, СНТ "имени 50-летия Победы" | 0.38 | 2021-07-29 01:00 | 2021-07-29 09:00 | П | 8 | На КТП 889 ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-2" |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | 29.07.2021, стр.77 ЖЗ | 3.4.14 | 4.9 | 1
1744 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 85, ф. 15 - ул. Котовского, 30 | 0.38 | 2021-07-28 22:40 | 2021-07-29 12:00 | В | 13.3333 | ТП 85, ф. 15 - ул. Котовского, 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 184 ж.з. от 28.07 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1745 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина" | 0.38 | 2021-07-28 09:30 | 2021-07-28 11:57 | П | 2.45 | ТП-2 ВЛИ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 86 28.07.2021 |  |  | 1
1746 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-28 13:50 | 2021-07-28 17:05 | П | 3.25 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 86 28.07.2021 |  |  | 1
1747 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" и "ул. К. Маркса". | 0.38 | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 13:00 | П | 4 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" и "ул. К. Маркса" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1748 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-86, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-07-29 13:30 | 2021-07-29 16:00 | П | 2.5 | ТП-86, Т-1 |  | ЦТП-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1749 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-145, РУ-6кВ, ру-0,4кВ, тм-1 Итм-2 | 6 (6.3) | 2021-07-30 06:00 | 2021-07-30 10:00 | П | 4 | ТП-145 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1750 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022 от РП №1 | 10 (10.5) | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 09:55 | В | 0.91667 | ТП-1, 2, 3, 18, 84, 80, 60, 91, 101, 90 |  | м.у.-1,школа | 110 | 1 | 1 | 108 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 260 |  | акт расследования №44 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1751 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП68, ул.Мира,57 | 6 (6.3) | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 12:00 | П | 3 | ТП68 |  | орг.-1 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1752 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП608, мкр.Юрьевец ул. Рос 10а | 10 (10.5) | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 12:00 | П | 3 | ТП608, Т-1 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
1753 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП503, Октябрьский пр-т, 41б | 0.38 | 2021-07-29 10:30 | 2021-07-29 15:00 | В | 4.5 | ТП503, ф.ВЛ-1 ул.Токарева, 8; 10; 12 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 29.07.21 стр.№77 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.4, 4.14 | 0
1754 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 КТП9, ТП259 - ТП315 | 6 (6.3) | 2021-07-29 13:02 | 2021-07-29 14:30 | В | 1.4667 | ТП10, 9, 536, 92, 105, 795, 19, 713, 427, 113, 391, 97, 118, 106, 50, 11, 140, 315, 259, 210, 87, 418 |  | м.у.-1, орг.-4, кот.-2, | 327 | 3 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 1100 |  | 29.07.21 №128 стр.53 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1755 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-29 08:30 | 2021-07-29 11:51 | П | 3.35 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 86 29.07.2021 |  |  | 1
1756 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 10:20 | П | 1.3333 | ТП-5 ВЛИ-0,4кВ ф.2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 86 29.07.2021 |  |  | 1
1757 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.2,4 "Тамара, м-н Колос" | 0.38 | 2021-07-29 09:40 | 2021-07-29 10:40 | П | 1 | ТП-21 ВЛИ-0,4кВ ф.2,4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |  | ОЖ- лист 86 29.07.2021 |  |  | 1
1758 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-29 13:25 | 2021-07-29 17:00 | П | 3.5833 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 87 29.07.2021 |  |  | 1
1759 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 "ул. Мичурина д.8" | 0.38 | 2021-07-29 10:30 | 2021-07-29 18:05 | П | 7.5833 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | Акт РПА №68 от 29.07.2021 ОЖ- лист 87 29.07.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
1760 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" и "ул. Тумская" | 6 (6.3) | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 13:00 | П | 4 | ТП-38, 49, 50 |  |  | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1
1761 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП 2 Ф-1007 | 10 (10.5) | 2021-07-30 13:05 | 2021-07-30 14:00 | В | 0.91667 | ТП-20, 29, 54, 82, 123, 131, 53, 61. |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 250 |  | акт расследования №45 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
1762 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-07-30 13:50 | 2021-07-30 15:30 | В | 1.6667 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 63.30.07.2021, стр 190ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1763 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-07-30 13:50 | 2021-07-30 15:43 | В | 1.8833 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | № 64.30.07.2021, стр 190ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
1764 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 27, г.Судогда Ф-ул. Муромское шоссе | 0.38 | 2021-07-31 10:40 | 2021-07-31 15:00 | В | 4.3333 | ВЛ фид.Муромское шоссе |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | № 65.31.07.2021, стр 27 ЖЗ | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
1765 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч8. | 10 (10.5) | 2021-07-30 13:50 | 2021-07-30 14:25 | В | 0.58333 | ТП-14, 37, 38, 39, 62, 63, 49, 43, 46, 88, 10А |  | КНС-1,Туристический комплекс-1 | 517 | 0 | 4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 400 |  | № 15, 30.07.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
1766 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, | 10 (10.5) | 2021-07-30 09:50 | 2021-07-30 10:30 | В | 0.66667 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП658, ТП661, КТП610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 400 |  | 30.07.2021, №129, стр. 54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1767 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, | 10 (10.5) | 2021-07-30 09:50 | 2021-07-30 16:30 | В | 6.6667 | ТП658, КТП610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 30.07.2021, №129, стр. 54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1768 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11, КЛ-10кВ ПС"Сунгирь" – РП11 ф.1010 к."Б"; КЛ-10кВ РП11 – ТП359 с.ф.1010; ТП386 РУ10кВ секц.Т-2 (с.ф.1010) | 10 (10.5) | 2021-07-30 10:10 | 2021-07-30 13:15 | В | 3.0833 | РП11, ТП329, ТП306, ТП359, ТП532, ТП435, ТП152, ТП386, ТП772, ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299 |  | орг.-1, м.у.-3 | 112 | 3 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 300 |  | 30.07.2021, №130, стр. 54 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1769 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-30 08:47 | 2021-07-30 11:57 | П | 3.1667 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 87 30.07.2021 |  |  | 1
1770 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.7 "Гаражи Дюдькина" | 0.38 | 2021-07-30 15:55 | 2021-07-30 16:20 | В | 0.41667 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 87 30.07.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1771 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43 РУ-0,4кВ фидер ул.Магистральная | 0.38 | 2021-07-31 14:30 | 2021-07-31 18:00 | В | 3.5 | ТП-43 РУ-0,4кВ фидер ул.Магистральная д.22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 31.07.2021 стр.27 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
1772 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-40 ф-1 | 0.38 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 15:00 | П | 6 | ТП-40 ф-1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №28 |  |  | 1
1773 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 13:00 | П | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1774 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-08-01 07:47 | 2021-08-01 12:50 | В | 5.05 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №66 01.08.2021. лист.№191 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1775 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-08-02 01:25 | 2021-08-02 02:12 | В | 0.78333 | ТП-40 .51 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №67 02.08.2021. лист.№192 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1776 | РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-9, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-02 13:30 | 2021-08-02 16:00 | П | 2.5 | ТП-9 | шк.-1, д.с.-1, кот.-1 |  | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
1777 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 97 ул. Садовая 17 | 0.38 | 2021-08-01 15:20 | 2021-08-01 16:10 | В | 0.83333 | ТП 97, РУ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 01.08.2021, стр.81 Ж З | 3.4.8, 3.4.9.3 | 4.13, 4.4 | 0
1778 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-08-01 19:50 | 2021-08-01 20:10 | П | 0.33333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 88 01.08.2021 |  |  | 1
1779 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.23 РВз-650А отх.ф.12 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-08-01 16:00 | 2021-08-01 17:00 | В | 1 | ТП:119, 91АБ, 24, 33, 44, 14, 26, 12, 22, 29, 53, 63АБ, 19, 36. |  |  | 818 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 410 |  | № 245 15.07.2021 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1780 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь", фид. 612, направл. 120 РП-1 | 6 (6.3) | 2021-08-01 23:10 | 2021-08-02 01:05 | В | 1.9167 | ТП-96, 45, 66, 24, 21, 111, 97, 98, 119 |  |  | 371 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 480 |  | 01-02.08.2021, ОЖ л. 59, акт 01/08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1781 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2021-08-02 07:45 | 2021-08-02 08:06 | В | 0.35 | тп-55,56,84,42,44, 59,40,115,51,86,50. |  |  | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №46 от 2.08.21 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
1782 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Рунова, д.4а | 0.38 | 2021-08-02 18:20 | 2021-08-02 20:30 | В | 2.1667 | ТП-149, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.08.2021, стр. 210, АЖ, №129 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1783 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-175, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-03 06:00 | 2021-08-03 11:00 | П | 5 | ТП-175 | кот.-1, поликлиника-1 |  | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1
1784 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-02 14:10 | 2021-08-02 14:54 | П | 0.73333 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.08.2021 ОЖ стр.19 |  |  | 1
1785 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1004 ПС"Печуга" | 10 (10.5) | 2021-08-02 15:21 | 2021-08-02 16:05 | П | 0.73333 | ТП-761 |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.08.2021 ОЖ стр.19 |  |  | 1
1786 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-02 18:15 | 2021-08-02 20:22 | В | 2.1167 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.08.2021, акт № 58 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1787 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 13:00 | П | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1788 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП190, ул.Дворянская, 8 | 0.38 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 13:00 | П | 4 | ТП190, ф.ВЛ-2 ул.Старо-Гончарная, 2-22а |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1789 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП261, ул.Лакина, 159а | 0.38 | 2021-08-03 13:30 | 2021-08-03 15:00 | П | 1.5 | ТП261, фид.ул.Балакирева, 57 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1790 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП328, ул.Октябьский в/г, 22 | 0.38 | 2021-08-02 21:30 | 2021-08-02 21:50 | В | 0.33333 | ТП328 РУ-0,4кВ секц. Т-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  | 02.08.2021, стр.82 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1791 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 194 Водозабор | 6 (6.3) | 2021-08-02 16:50 | 2021-08-02 21:30 | В | 4.6667 | ТП 194 Водозабор |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | стр. 188 о.ж от 02.08 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
1792 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4 - ул. Мичурина | 0.38 | 2021-08-03 00:20 | 2021-08-03 01:40 | В | 1.3333 | ТП 77, ф. 4 - ул. Мичурина |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 |  | № 186 ж.з. от 03.08. | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
1793 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 9 - ул. Кабельщиков | 0.38 | 2021-08-03 00:30 | 2021-08-03 12:25 | В | 11.9167 | ТП 7, ф. 9 - ул. Кабельщиков |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 |  | № 187 ж.з. от 03.08. | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1794 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая | 0.38 | 2021-08-03 06:20 | 2021-08-03 07:00 | В | 0.66667 | ТП 38, ф. 7 - ул. Садовая |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  | № 188 ж.з. от 03.08. | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
1795 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская | 0.38 | 2021-08-03 07:20 | 2021-08-03 10:00 | В | 2.6667 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |  | № 189 ж.з. от 03.08. | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1796 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда, 16 | 0.38 | 2021-08-03 07:35 | 2021-08-03 09:15 | В | 1.6667 | ТП 44, ф. 2 - ул. пос. Труда, 16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 190 ж.з. от 03.08. | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
1797 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-08-03 13:30 | 2021-08-03 15:00 | П | 1.5 | ТП-42, Т-1, 1 СШ-0,4 кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
1798 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-08-02 11:30 | 2021-08-02 11:47 | П | 0.28333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 88 02.08.2021 |  |  | 1
1799 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-02 14:05 | 2021-08-02 17:00 | П | 2.9167 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 88 02.08.2021 |  |  | 1
1800 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова" | 0.38 | 2021-08-02 23:09 | 2021-08-03 17:00 | В | 17.85 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 88 02.08.2021 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 0
1801 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-20 до ТП-4 | 10 (10.5) | 2021-08-03 01:30 | 2021-08-03 03:00 | В | 1.5 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-20 до ТП-4 |  |  | 497 | 6 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 175 |  | 03.08.21, стр.83 ОЖ,акт №7/2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1802 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ ф.1 Ударная от ТП-8 | 0.38 | 2021-08-03 00:50 | 2021-08-03 11:30 | В | 10.6667 | отказ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8 |  |  | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 42 |  | 03.08.21, стр.35 жур.заявок,акт №5/2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1803 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:29 | В | 21.9 | ТП-12,13,15,6,4,8,14,10,9,3 |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 425 |  | № 246 02.08.2021 | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1804 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ф.-1036 | 10 (10.5) | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:14 | В | 21.65 | мкр-н Кр. Октябрь ТП-1,2,5,16,117 |  |  | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 220 |  | № 247 02.08.2021 | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1805 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 фид.1 ул.Первомайская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:29 | В | 21.9 | ВЛ ул.Первомайская |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1806 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-8 фид.8 ул.Пушкина мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:29 | В | 21.9 | ВЛ ул.Пушкина |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1807 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 фид.1 ул.Комсомольская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:14 | В | 21.65 | ВЛ ул.Комсомольская, ул.Калинина |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 16 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1808 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 фид.1 ул.Комсомольская мкр-н Кр.Октябрь | 0.22 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:14 | В | 21.65 | ВЛ ул.Комсомольская, ул.Калинина |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 16 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1809 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 фид.5 ул.Лесная,Кирпичная мкр-н Кр.Октябрь | 0.22 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:14 | В | 21.65 | ВЛ ул.ул.Лесная,Кирпичная |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1810 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 фид.5 ул.Лесная,Кирпичная мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:40 | В | 22.0833 | ВЛ ул.ул.Лесная,Кирпичная |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1811 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 фид.2 ул.Буденного д.10 мкр-н Кр.Октябрь | 0.22 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:48 | В | 22.2167 | ВЛ ул. Буденного д.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1812 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5 фид.7 ул.Октябрьская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:20 | В | 21.75 | ВЛ ул.Октябрьская,Свердлова |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1813 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 фид.3 ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:45 | В | 22.1667 | ВЛ ул.Фурманова |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1814 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14 фид.6 часовня мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:45 | В | 22.1667 | ВЛ ул.Пушкина |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1815 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 фид.10 ул.Пушкина мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:45 | В | 22.1667 | ВЛ ул.Пушкина ул.Фурманова |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1816 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-11 мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-03 21:50 | 2021-08-04 12:00 | В | 14.1667 | КЛ ул.Калинина д.66 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 03.08.2021 стр.30 О.Ж. | 3.4.14 | 4.13 | 1
1817 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-68 фид." Жилые дома" Кашино | 0.38 | 2021-08-03 09:50 | 2021-08-03 17:40 | В | 7.8333 | ВЛ фидер "Жилые дома" |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  | 03.08.2021 стр.29 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
1818 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-11 мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-03 21:50 | 2021-08-04 12:00 | В | 14.1667 | ТП-11 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 |  | 03.08.2021 стр.30 О.Ж. | 3.4.14 | 4.13 | 1
1819 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 фид.10 ул.Пушкина мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-02 23:35 | 2021-08-03 21:45 | В | 22.1667 | ВЛ ул.Пушкина ул.Фурманова |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 |  | 02.08.2021 стр.28 О.Ж. | 3.4.11, 3.4.12.3 | 4.3, 4.13 | 0
1820 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-191, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-04 06:00 | 2021-08-04 10:00 | П | 4 | ТП-191 | кот.-1, ш.к.-1 |  | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1
1821 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 13:00 | П | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1822 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-31 Ф-8 | 0.38 | 2021-08-03 15:30 | 2021-08-03 16:40 | В | 1.1667 | ТП-31 Ф-8 ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | 03.08.2021, акт № 59 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1823 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП27, ул.3-я Линия | 0.38 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 14:00 | П | 5 | ТП27, ф.ВЛ-2 ул.Лакина |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
1824 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." | 10 (10.5) | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 12:00 | П | 3 | Отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 34 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
1825 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова" | 0.38 | 2021-08-02 23:09 | 2021-08-03 15:05 | В | 15.9333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | ОЖ- лист 88 02.08.2021 | 3.4.12.2 | 4.4, 4.13 | 0
1826 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-08-03 08:40 | 2021-08-03 08:42 | В | 0.033333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 89 03.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1827 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-03 08:50 | 2021-08-03 17:10 | П | 8.3333 | ТП-12 ВЛИ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 89 02.08.2021 |  |  | 1
1828 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-30 РУ-0,4кВ ф.1 "ИП Баранова" | 0.38 | 2021-08-03 10:20 | 2021-08-03 11:25 | В | 1.0833 | ТП-30 КЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 89 03.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1829 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.1,7,11 "гаражи Дюдькина, Шматкова и Кашурина" | 0.38 | 2021-08-03 14:30 | 2021-08-03 17:50 | В | 3.3333 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.1,7,11 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 89 03.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.4, 4.13 | 0
1830 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.3 "Сады , пер Кирова д.1,2,3" | 0.38 | 2021-08-03 15:40 | 2021-08-03 17:20 | П | 1.6667 | ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 90 03.08.2021 |  |  | 1
1831 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-980 "Мегафон" д.Красная Яблонь | 6 (6.3) | 2021-08-03 21:30 | 2021-08-04 15:45 | В | 18.25 | КТП-980 "Мегафон" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | АКТ №72 ОЖ- лист 90 03.08.2021 | 3.4.7 | 4.11, 4.12 | 1
1832 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-69, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-05 13:30 | 2021-08-05 16:00 | П | 2.5 | ТП-69 | д.с.-1, шк.-1 |  | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
1833 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 13:00 | П | 4 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1834 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-08-05 22:00 | 2021-08-05 23:00 | П | 1 | ТП-713,714,715,717,718, ВЛ |  |  | 268 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1835 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-04 08:30 | 2021-08-04 17:00 | П | 8.5 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 90 04.08.2021 |  |  | 1
1836 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 "ул. Мичурина д.8" | 0.38 | 2021-08-04 09:50 | 2021-08-04 10:05 | П | 0.25 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 90 04.08.2021 |  |  | 1
1837 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Мира" | 0.38 | 2021-08-04 14:00 | 2021-08-04 15:30 | П | 1.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 90 04.08.2021 |  |  | 1
1838 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-04 18:00 | 2021-08-04 18:45 | В | 0.75 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | АКТ № 73 ОЖ- лист 90 04.08.2021 | 3.4.14 | 4.10 | 1
1839 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ-6кВ ф.3 "Силовой трансформатор №2" | 6 (6.3) | 2021-08-04 18:10 | 2021-08-04 18:40 | П | 0.5 | ТП-12 РУ-0,4кВ |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 220 |  | ОЖ- лист 90 04.08.2021 |  |  | 1
1840 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-08-05 13:30 | 2021-08-05 15:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
1841 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", РУ-35 кВ | 35 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 18:00 | П | 9 | ТП-135, 136 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1842 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 1 РУ 10 кВ ЯЧ.8 к тр-ру№1 | 10 (10.5) | 2021-08-05 10:00 | 2021-08-05 10:00 | В | 0 | КЛ ТП 1 яч.8 к тр-ру №1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 15, 5.08.2021 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
1843 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-802, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, п. Гигант БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-08-06 08:00 | 2021-08-06 12:00 | П | 4 | ТП-802 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1844 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-05 08:24 | 2021-08-05 16:45 | П | 8.35 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 91 05.08.2021 |  |  | 1
1845 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ-6кВ ф.3 "Силовой трансформатор №2" | 6 (6.3) | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 10:00 | П | 1 | ТП-12 РУ-0,4кВ |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 220 |  | ОЖ- лист 91 05.08.2021 |  |  | 1
1846 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-25 РУ-6кВ ф.6 "Вход с РП-1" | 6 (6.3) | 2021-08-05 16:10 | 2021-08-05 16:31 | В | 0.35 | ТП-25 РУ-0,4кВ |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 150 |  | АКТ №74 ОЖ- лист 91 05.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1847 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 "пер.Революции" | 0.38 | 2021-08-05 17:40 | 2021-08-05 18:10 | В | 0.5 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | АКТ №75 ОЖ- лист 91 05.08.2021 | 3.4.8.2 | 4.13, 4.4 | 0
1848 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, ТП663 - ТП682 | 10 (10.5) | 2021-08-05 15:45 | 2021-08-05 18:00 | В | 2.25 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП658, ТП661, КТП610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 400 |  | 05.08.2021, №132, стр. 62 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1849 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП471, ул.Ново-Ямская, 25а | 0.38 | 2021-08-06 13:00 | 2021-08-06 15:00 | П | 2 | КЛ-0,4 кВ, фид. пр-т Ленина, 42 (ввод-1), фид.пр-т Ленина, 42 (ввод-2) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
1850 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф. Поселок 1,2 | 10 (10.5) | 2021-08-05 10:30 | 2021-08-05 17:20 | В | 6.8333 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-13 |  |  | 611 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 1226.28 |  | №58, 6.08.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1851 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная, Тверская" | 0.38 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 09:30 | П | 0.5 | ВЛ фид. "ул. Колхозная, Тверская" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1852 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя, Тумская" | 0.38 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Дальняя, Тумская" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
1853 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС-Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-08-06 04:50 | 2021-08-06 11:22 | В | 6.5333 | ТП-6,8,9,10,118(аб.) |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 189 |  | № 248 06.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1854 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-06 08:35 | 2021-08-06 11:10 | П | 2.5833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 91 06.08.2021 |  |  | 1
1855 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1 | 0.38 | 2021-08-06 18:16 | 2021-08-06 23:05 | В | 4.8167 | ТП-761 ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 |  | 06.08.2021 Акт №60 | 3.4.7 | 4.14 | 1
1856 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-08-06 19:30 | 2021-08-06 20:55 | В | 1.4167 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 06.08.2021г., Акт №61 | 3.4.14 | 4.4 | 1
1857 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 | 10 (10.5) | 2021-08-07 15:45 | 2021-08-07 17:40 | В | 1.9167 | ТП-761 ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 07.08.2021 Акт №62 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1858 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-48 Ф-25 РП-1 ул.Дорожная | 10 (10.5) | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-09 08:10 | В | 0.16667 | ТП-48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 09.08.2021г., Акт №63 | 3.4.7, 3.4.10 | 4.11 | 1
1859 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-29, ф.4, ул. Абельмана, д.12Б | 0.38 | 2021-08-07 09:45 | 2021-08-07 14:00 | В | 4.25 | ТП-29, ф.4, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 07.08.2021, стр. 210, АЖ, №130 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1860 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-94, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-09 14:00 | 2021-08-09 16:30 | П | 2.5 | ТП-94 | д.с.-1, шк.-1, кот-1 |  | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
1861 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-40 ф-1 | 0.38 | 2021-08-09 10:00 | 2021-08-09 16:00 | П | 6 | ТП-40 ф-1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №32 |  |  | 1
1862 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1006 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2021-08-07 02:15 | 2021-08-07 05:15 | В | 3 | ТП-17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107, 16, 15, 14, 81 |  |  | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 300 |  | акт №47 от 07.08.21 | 3.4.12.3, 3.4.7 | 4.12 | 1
1863 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1024 от ТП-56 | 10 (10.5) | 2021-08-08 15:53 | 2021-08-08 16:18 | П | 0.41667 | тп-42, 6, 7, 47, 44, 55, 59, 40, 115, 51, 86. |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 800 |  | о.ж.лист №35 |  |  | 1
1864 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф. 651 ТП 711 | 6 (6.3) | 2021-08-07 06:55 | 2021-08-07 10:40 | В | 3.75 | ТП-711 ф. Колхозы (МРСК) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 07.08.21 №134 стр.64 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1865 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Сунгирь ф.1032 КТП14, ТП152 - ТП386 | 10 (10.5) | 2021-08-07 15:08 | 2021-08-07 15:40 | В | 0.53333 | КТП14, ТП772, ТП386, ТП152, ТП435, ТП532, ТП359 |  | м.у.-3, кот.-1, КНС-1 | 157 | 2 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 950 |  | 07.08.21 №133 стр.64 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1866 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2021-08-06 23:20 | 2021-08-06 23:55 | В | 0.58333 | ТП-66,ТП-68,ТП-64 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 |  | № 248 06.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
1867 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч№4 ВВ 10-20/1000 | 10 (10.5) | 2021-08-07 11:55 | 2021-08-07 13:30 | В | 1.5833 | ТП 2, 23, 41, 30, 54, 56, 36, 31, 89, 90, 96, 99, 104 |  |  | 969 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 496 |  | № 249 07.08.2021 | 3.4.12.3 | 4.13 | 0
1868 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-88 фид.№2 ул.Наседкинская д.16 | 0.22 | 2021-08-08 12:10 | 2021-08-08 14:00 | В | 1.8333 | ВЛИ ул.Наседкинская д.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |  | О.Ж.8.08.2021 стр.36 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1869 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 10:00 | П | 1 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
1870 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ-0,4 кВ "Д/сад № 32" | 0.38 | 2021-08-09 11:00 | 2021-08-09 13:00 | П | 2 | КЛ-0,4 кВ "Д/сад № 32" от ТП10/0,4 кв № 73 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
1871 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Осьмова". | 0.38 | 2021-08-09 10:00 | 2021-08-09 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Осьмова" от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1872 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Орловская, Васильева"" | 0.38 | 2021-08-09 13:30 | 2021-08-09 16:00 | П | 2.5 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Орловская, Васильева"" от ТП 10/0,4 кВ № 2 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
1873 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2021-08-07 05:00 | 2021-08-07 12:42 | В | 7.7 | ТП-2, 3, 32, 25, 23, 9, 46, 24, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 43, 34, |  |  | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 1.038 |  | №68 07.08.2021. лист.№193 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1874 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-08-07 17:00 | 2021-08-07 17:50 | В | 0.83333 | ТП-42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №69 07.08.2021. лист.№194 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1875 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 1005 от тп 39 | 10 (10.5) | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 16:00 | П | 7 | ТП-25, 85, 43 |  |  | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 197 |  | о.ж.лист №35 |  |  | 1
1876 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 | 10 (10.5) | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 12:00 | П | 3 | ТП768, ТП-735, ТП-825, ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1877 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-113, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 12:00 | П | 4 | ТП-113 | м.у.-1 |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 358 |  |  |  |  | 1
1878 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-90, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-10 16:00 | П | 3 | ТП-90 | кот.-1, КГТА-1 |  | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
1879 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-09 14:30 | 2021-08-09 16:33 | П | 2.05 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 92 09.08.2021 |  |  | 1
1880 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1018 от РП/СТ до ТП-33 | 10 (10.5) | 2021-08-10 07:00 | 2021-08-10 07:25 | В | 0.41667 | отказ КЛ-10 кВ ф.1018 от РП/СТ до ТП-33 |  | завод СОМ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 982 |  | 10.08.21, стр.87 ОЖ,акт №8/2021 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1881 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 ф-Красная нечет, пер. Заозерный г. Судогда | 0.38 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 15:00 | П | 6 | ТП-1 ф-Красная нечет. |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 26.1 |  | 09.08.2021. лист.№194 ОПЖ |  |  | 1
1882 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4 кВ фид. "Пр-т Теплицкий 9" | 0.38 | 2021-08-10 09:30 | 2021-08-10 11:00 | П | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ фид. "Пр-т Теплицкий 9" от ТП 10/0,4 кВ № 15 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1883 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-47, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-08-10 13:30 | 2021-08-10 15:30 | П | 2 | ТП-47 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
1884 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150 ул. Бородина 10 | 0.38 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 12:00 | П | 3 | ТП-150 фид. ВЛ-1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1885 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП867 КП Серебряная роса д.25, 26 | 0.38 | 2021-08-09 14:00 | 2021-08-09 15:20 | В | 1.3333 | КТП867 РЩ5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 09.08.2021, №135 стр. 86 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
1886 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
1887 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 10:00 | П | 1 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1888 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-11 16:00 | 2021-08-11 17:00 | П | 1 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1889 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.4 "Общежитие колледжа" | 0.38 | 2021-08-10 09:41 | 2021-08-10 19:10 | В | 9.4833 | ТП-10 КЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | АКТ №76 ОЖ- лист 93 10.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 0
1890 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.70, от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) | 2021-08-11 03:00 | 2021-08-11 03:50 | В | 0.83333 | ф.70, ТП-195, 246, 171, КЛ | шк.-1, д.с.-1, кот.-1, м.у.-1 |  | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 308 |  | 11.08.2021, №131 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1891 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-136, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-11 09:30 | 2021-08-11 12:00 | П | 2.5 | ТП-136 | шк.-1 |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
1892 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-152, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-11 13:30 | 2021-08-11 16:00 | П | 2.5 | ТП-152 | шк.-1, д.с.-1 |  | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
1893 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-08-11 09:30 | 2021-08-11 14:00 | П | 4.5 | ТП 11, ВЛ-0,4 кВ, ул. Ломоносова 18 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1
1894 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 573 ул. Сунгирская | 10 (10.5) | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 12:00 | П | 3 | ТП 573, ВЛ-0,4 кВ, ул. Сунгирская |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
1895 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Ново-Быковка" ф.1003 ТП811/ТП812 | 10 (10.5) | 2021-08-10 18:40 | 2021-08-10 19:40 | В | 1 | ТП 811, ТП 812 |  | кот.-1 , шк.-1, д.с.-1 | 36 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 10.08.2021, №136 стр.68 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1896 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14 ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Ленинградская нечет. ст." | 0.38 | 2021-08-11 08:40 | 2021-08-11 11:00 | П | 2.3333 | ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Ленинградская нечет. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 14 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
1897 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-08-11 08:40 | 2021-08-11 12:00 | П | 3.3333 | РП-2, 1 СШ-10 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1898 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-08-11 10:00 | 2021-08-11 16:00 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
1899 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 участок от ТП-23 до ТП-43 | 10 (10.5) | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 16:00 | П | 7 | ТП-23,85,43 |  | вод.-1 | 326 | 0 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 197 |  | о.ж.лист №36 |  |  | 1
1900 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-45 Ф-1001 ПС Берково ул.Свердлова | 10 (10.5) | 2021-08-11 15:40 | 2021-08-12 10:20 | В | 18.6667 | ТП-45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |  | 11.08.2021г., Акт №64 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1901 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 14:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1902 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-45, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-08-12 13:30 | 2021-08-12 16:00 | П | 2.5 | ТП-45 | шк.-1, кот.-1 |  | 103 | 0 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
1903 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 27 ул. Урожайная | 0.38 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 13:00 | П | 4 | КТП 27 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
1904 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618 ул. Вольная | 10 (10.5) | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 13:00 | П | 4 | ТП 618 фид. ВЛ-1 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
1905 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 19 ул. Вишневая | 10 (10.5) | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 15:00 | П | 6 | КТП19 фид. ВЛ-2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
1906 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-08-11 15:10 | 2021-08-12 08:15 | В | 17.0833 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №70 11.08.2020. лист.№195 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1907 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-38, 49 | 6 (6.3) | 2021-08-12 08:40 | 2021-08-12 12:00 | П | 3.3333 | ТП-38, 49, 50 |  |  | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1
1908 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 10:00 | П | 1 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1909 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-13 16:00 | 2021-08-13 17:00 | П | 1 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
1910 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-972, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, д. Крестниково БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-08-13 09:30 | 2021-08-13 15:00 | П | 5.5 | ТП-972 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
1911 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ПС "Ундол" Ф-101 | 10 (10.5) | 2021-08-13 05:31 | 2021-08-13 06:55 | В | 1.4 | ТП-1, 2, 4, 18, 80, 60 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 193 |  | Акт № 48 от 13.08.2021г. | 3.4.10 | 4.11 | 0
1912 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ПС "Ундол" Ф-101 | 10 (10.5) | 2021-08-13 05:31 | 2021-08-13 07:35 | В | 2.0667 | ТП-42, 44, 59, 115, 410, 51, 56, 55, 7, 47, 6 |  |  | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 248 |  | Акт № 48 от 13.08.2021г. | 3.4.10 | 4.11 | 0
1913 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 ТП9, КТП19 - ТП795 | 6 (6.3) | 2021-08-12 11:45 | 2021-08-12 12:45 | В | 1 | ТП9, ТП10, ТП536, ТП92, ТП105, ТП795, КТП19, ТП713, ТП427, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, ТП140, ТП315 |  | м.у.-1 , кот.-1, орг.-3 | 143 | 3 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 350 |  | 12.08.2021 №137 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1914 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2 ТП564, РП2 - ТП564 | 6 (6.3) | 2021-08-12 11:50 | 2021-08-12 13:30 | В | 1.6667 | ТП196, ТП576, ТП236, ТП520, ТП8, ТП39 |  | орг.-2 | 74 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 300 |  | 12.08.2021 №138 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1915 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 26 ул. Ставровская д.3 | 6 (6.3) | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 12:00 | П | 3 | ТП 26 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
1916 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" фид. 620; ПС "Гусь" фид. 622 РП-1 направл. 114 | 6 (6.3) | 2021-08-12 10:00 | 2021-08-12 12:12 | В | 2.2 | ТП-51(Т-1,2), 56, 57, 67, 18, 109, 146, 141, 100,101, 114, 102, 103, 104, 105, 106, 16, 113(Т-2), 31, 19, 70(Т-2), 69, 3.68, 52. |  | орг.-1, ж.д-1 | 960 | 0 | 2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 2040 |  | 12.08.2021, ОЖ л. 65-66, акт 02/08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1917 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "ул. Каляевская" | 0.38 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Каляевская" от ТП 6/0,4 кв № 30 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1918 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург, 38 | 0.22 | 2021-08-12 12:10 | 2021-08-12 14:00 | В | 1.8333 | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург, 38 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 194 ж.з. от 12.08. | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
1919 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 02:00 | В | 2 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | АКТ №77 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
1920 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 04:00 | В | 4 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 37 |  | АКТ №78 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 0
1921 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова" | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 18:30 | В | 18.5 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | АКТ №79 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
1922 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Беседина" | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 12:00 | В | 12 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | АКТ №80 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
1923 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Мира " | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 14:20 | В | 14.3333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | АКТ №81 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
1924 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская " | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 16:22 | В | 16.3667 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | АКТ №82 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.10, 4.12, 4.13 | 0
1925 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 "пер.Революции " | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 20:10 | В | 20.1667 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | АКТ №83 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 0
1926 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская " | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 20:10 | В | 20.1667 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | АКТ №84 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
1927 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого " | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 15:00 | В | 15 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | АКТ №85 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 0
1928 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер. Гагарина, ул.Московская " | 0.38 | 2021-08-13 00:20 | 2021-08-13 02:10 | В | 1.8333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | АКТ №86 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
1929 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Красносельская " | 0.38 | 2021-08-13 01:20 | 2021-08-13 18:10 | В | 16.8333 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 |  | АКТ №87 ОЖ- лист 94 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4 | 0
1930 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Садовая, Московская" | 0.38 | 2021-08-13 01:45 | 2021-08-13 16:35 | В | 14.8333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 |  | АКТ №88 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
1931 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Пионерская, Московская" | 0.38 | 2021-08-13 | 2021-08-13 13:40 | В | 13.6667 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | АКТ №89 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
1932 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.5 "Администрация" | 0.38 | 2021-08-13 08:00 | 2021-08-13 08:40 | В | 0.66667 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | АКТ №90 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
1933 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 "Пищеблок ЦРБ" | 0.38 | 2021-08-13 08:00 | 2021-08-13 08:20 | В | 0.33333 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АКТ №91 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.9.3, 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 1
1934 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Кирова 3,4,5; ул.Мира " | 0.38 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 12:40 | П | 3.6667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 95 13.08.2021 |  |  | 1
1935 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.6 "ООО Сурис" | 0.38 | 2021-08-13 10:03 | 2021-08-13 22:00 | П | 11.95 | ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 95 13.08.2021 |  |  | 1
1936 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина" | 0.38 | 2021-08-13 09:35 | 2021-08-13 11:25 | В | 1.8333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | АКТ №92 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.4, 4.13 | 0
1937 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная" | 0.38 | 2021-08-13 15:20 | 2021-08-13 17:45 | В | 2.4167 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | АКТ №92 ОЖ- лист 95 13.08.2021 | 3.4.12 | 4.12, 4.13 | 0
1938 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Мира" | 0.38 | 2021-08-13 18:52 | 2021-08-13 19:22 | П | 0.5 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 95 13.08.2021 |  |  | 1
1939 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ПС "Ундол" Ф-101 | 10 (10.5) | 2021-08-14 06:20 | 2021-08-14 06:52 | П | 0.53333 | ТП-1, 2, 18, 4, 80, 60, 42, 44, 59, 115, 40, 51, 56, 55, 7, 47, 6 |  |  | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 323 |  | о.ж.лист 39 |  |  | 1
1940 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП №3 | 10 (10.5) | 2021-08-16 01:25 | 2021-08-16 04:05 | В | 2.6667 | ТП-52, 39, 21, 22, 23, 43, 85, 156, 157, 831 |  | вод.-1 | 433 | 0 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1 | 282 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №48 | 3.4.7 | 4.12 | 1
1941 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-08-15 07:05 | 2021-08-15 07:22 | В | 0.28333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 801, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 15.08.2021г., Акт №65 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1942 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 14:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
1943 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Мира" | 0.38 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-15 09:50 | П | 0.83333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 96 15.08.2021 |  |  | 1
1944 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.3 "пер.Кирова 1,2,3, Сады" | 0.38 | 2021-08-14 09:05 | 2021-08-14 12:30 | П | 3.4167 | ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 95 14.08.2021 |  |  | 1
1945 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-08-14 13:50 | 2021-08-14 15:42 | В | 1.8667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 94 14.08.2021 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1946 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-66, ф.8, ул. 3-го Интернационала, д.34 | 0.38 | 2021-08-14 16:05 | 2021-08-14 17:30 | В | 1.4167 | ТП-66, ф.8, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 14.08.2021, стр. 212, АЖ, №132 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1947 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-17, ф.2, ф.4, ул. Генералова, д.48 | 0.38 | 2021-08-14 22:55 | 2021-08-15 00:40 | В | 1.75 | ТП-17, ф.2, ф.4 |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 165 |  | 14.08.2021, стр. 212, АЖ, №133 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
1948 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.12, ул. 2-я Большая, д.42 | 0.38 | 2021-08-15 09:00 | 2021-08-15 09:40 | В | 0.66667 | ТП-6, ф.12, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 15.08.2021, стр. 212, АЖ, №134 | 3.4.13 | 4.13 | 1
1949 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-168, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-16 13:30 | 2021-08-16 16:00 | П | 2.5 | ТП-168 | шк.-1, кот.-1 |  | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 396 |  |  |  |  | 1
1950 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-08-16 09:30 | 2021-08-16 14:00 | П | 4.5 | ТП 11, ВЛ-0,4 кВ ул. Ломоносова 18 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
1951 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 97, ул.Садовая, 17 | 6 (6.3) | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 12:00 | П | 3 | ТП 97 |  | орг.-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1952 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 253, ул.Белоконской, 19 | 0.38 | 2021-08-13 17:45 | 2021-08-13 19:50 | В | 2.0833 | ТП 253, фид.ул.Белоконской, 19, 17, 15, 15а |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | 13.08.21 №139 , стр.90 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 0
1953 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП 17 | 6 (6.3) | 2021-08-14 19:10 | 2021-08-14 19:24 | В | 0.23333 | РП 17, ТП 461, ТП 503, ТП 504, ТП 546, ТП 545, ТП 800, ТП 569 |  | орг.-1, м.у.-1 | 36 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 420 |  | 14.08.2021, №140, №141, стр. 73 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1954 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "ул. Каляевская" | 0.38 | 2021-08-14 09:04 | 2021-08-14 11:10 | П | 2.1 | ВЛ фид. "ул. Каляевская" от ТП 6/0,4 кв № 30 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
1955 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-38, 49 | 6 (6.3) | 2021-08-16 08:40 | 2021-08-16 16:00 | П | 7.3333 | ТП-38, 50 |  |  | 392 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
1956 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" | 0.38 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 12:00 | П | 3 | отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1957 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ПС "Тяговая" - ЦРП "Виктория" ф.19 | 10 (10.5) | 2021-08-14 00:20 | 2021-08-14 06:37 | В | 6.2833 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55 |  |  | 949 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 867.2 |  | №59, 16.08.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
1958 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП 3 фидер Б.Московская ; ул.Б.Московская д.46 | 0.22 | 2021-08-14 22:05 | 2021-08-14 22:40 | В | 0.58333 | ТП3 Б.Московская д.46, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | О.Ж. 14.08.2021 стр.43 | 3.4.7 | 4.13 | 1
1959 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.3 | 0.38 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 14:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ. Ф.3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | О.Ж. Лист 40 |  |  | 1
1960 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-234, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-17 14:00 | 2021-08-17 16:30 | П | 2.5 | ТП-234 | шк.-2, д.с.-2 |  | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 352 |  |  |  |  | 1
1961 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Тимирязева, Суворова" | 0.38 | 2021-08-16 09:20 | 2021-08-16 10:15 | П | 0.91667 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 24 |  | ОЖ- лист 96 16.08.2021 |  |  | 1
1962 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-16 13:22 | 2021-08-16 17:10 | П | 3.8 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 96 16.08.2021 |  |  | 1
1963 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" | 0.38 | 2021-08-17 09:30 | 2021-08-17 12:00 | П | 2.5 | отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1964 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-10 кВ 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 12:00 | П | 3 | ТП-86, Т-1 |  | ЦТП-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1965 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид. ул.Буденного мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-08-16 17:30 | 2021-08-16 19:00 | В | 1.5 | ВЛ ул. Буденного |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 16.08.2021 стр.44 О.Ж. | 3.4.14 | 4.13 | 1
1966 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
1967 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-97,ТП-35 | 10 (10.5) | 2021-08-17 10:00 | 2021-08-17 13:00 | П | 3 | ТП-97,ТП-35 |  |  | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1968 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-08-17 05:20 | 2021-08-17 06:45 | В | 1.4167 | ТП: 26, 12, 22, 29, 53, 63аб, 19, 36. |  |  | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 380 |  | № 250 07.08.2021 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1968 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-08-17 05:20 | 2021-08-17 09:30 | В | 4.1667 | ТП 53 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | № 250 07.08.2021 | 3.4.13 | 4.12 | 1
1969 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП685, ул.Всесвятская 17 | 10 (10.5) | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 14:00 | П | 5 | ТП658, ТП610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1970 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП21, ул.Кирова, 7-а | 0.38 | 2021-08-16 14:00 | 2021-08-16 15:00 | В | 1 | РП21 КЛ-0,4кВ ф.Кирова 7а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 16.08.21, №145, стр.93 ЖЗ | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 0
1971 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2, ТП380 - ТП383 | 6 (6.3) | 2021-08-16 23:50 | 2021-08-17 00:48 | В | 0.96667 | РП2, ТП801, ТП190, ТП46, ТП105, ТП92, ТП536, ТП23, ТП127, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4, ТП780 |  | орг.-5 | 94 | 4 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 650 |  | 17.08.2021, №144, стр. 75 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1972 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП 2, ТП190 - ТП801 | 6 (6.3) | 2021-08-16 23:50 | 2021-08-17 01:35 | В | 1.75 | ТП801, ТП190, ТП46 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |  | 17.08.2021, №142, стр. 75 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1973 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.658, РП 8 - ТП 508 | 6 (6.3) | 2021-08-17 00:08 | 2021-08-17 01:17 | В | 1.15 | ТП508, ТП511, ТП507 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 190 |  | 17.08.2021, №143, стр. 75 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
1974 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682, РП1 | 6 (6.3) | 2021-08-17 00:08 | 2021-08-17 01:00 | В | 0.86667 | ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП48, ТП135, ТП295 |  | орг.-2 | 48 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 350 |  | 17.08.2021, №146, стр. 75 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
1975 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП №3 | 10 (10.5) | 2021-08-18 04:05 | 2021-08-18 04:18 | П | 0.21667 | ТП-52, 39, 21, 22, 23, 43, 85, 156, 157, 831 |  | вод.-1 | 433 | 0 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 432 | 1 | 282 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | О.Ж.Лист 41 |  |  | 1
1976 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 участок от ТП-23 до ТП-43 | 10 (10.5) | 2021-08-18 10:00 | 2021-08-18 16:00 | П | 6 | ТП-23,85,43 |  | вод.-1 | 325 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 197 |  | о.ж.лист №41 |  |  | 1
1977 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-211, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-08-18 14:00 | 2021-08-18 16:00 | П | 2 | ТП-211 | д.с.-3, кот.-1 |  | 33 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 298 |  |  |  |  | 1
1978 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-97,ТП-35 | 10 (10.5) | 2021-08-18 10:00 | 2021-08-18 13:00 | П | 3 | ТП-97, ТП-35 |  |  | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1979 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 14:00 | П | 5 | ТП 11, ВЛ-0,4 кВ, ул. Ломоносова 18 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
1980 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-17 08:20 | 2021-08-17 16:55 | П | 8.5833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 97 17.08.2021 |  |  | 1
1981 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-17 08:45 | 2021-08-17 12:20 | П | 3.5833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 97 17.08.2021 |  |  | 1
1982 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Пионерская, Московская" | 0.38 | 2021-08-17 15:40 | 2021-08-17 17:20 | П | 1.6667 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 98 17.08.2021 |  |  | 1
1983 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" | 0.38 | 2021-08-18 09:30 | 2021-08-18 13:00 | П | 3.5 | отпайка ВЛ фид. "ул. Железнодорожная" от ТП 6/0,4 кВ № 3 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
1984 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Сердлова, Революции" | 0.38 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-18 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сердлова, Революции" от ТП 10/0,4 кВ № 25 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
1985 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 | 6 (6.3) | 2021-08-18 08:40 | 2021-08-18 12:00 | П | 3.3333 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
1986 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-7 Ф-4 ул.Смурова д.11 | 0.38 | 2021-08-19 10:00 | 2021-08-19 11:00 | П | 1 | ТП-7 Ф-4 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
1987 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП9 ТП198, РП9 - ТП198 | 6 (6.3) | 2021-08-18 12:22 | 2021-08-18 12:45 | В | 0.38333 | ТП 198, КТП 27, ТП 213 |  |  | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 410 |  | 18.08.2021, №,147 стр. 79 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
1988 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 508 ул. Горького 103 | 6 (6.3) | 2021-08-19 13:30 | 2021-08-19 16:00 | П | 2.5 | ТП 508 |  | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1
1989 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-18 08:45 | 2021-08-18 16:56 | П | 8.1833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 98 18.08.2021 |  |  | 1
1990 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-18 08:52 | 2021-08-18 12:10 | П | 3.3 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 98 18.08.2021 |  |  | 1
1991 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РЩТП 1.1.1 QS-2 РЩТП 1.1.2 "ул.Ленина д.105,107,109, 111,113" | 0.38 | 2021-08-18 13:20 | 2021-08-18 16:00 | П | 2.6667 | РЩТП 1.1.2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 98 18.08.2021 |  |  | 1
1992 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-151, 179, 194, 97 | 6 (6.3) | 2021-08-18 21:20 | 2021-08-18 22:20 | В | 1 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1) ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские), КВЛ | м.у.-1 |  | 557 | 0 | 2 | 555 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 439 |  | 18.08.2021, №135 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1992 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ЦРП-1, ф.5, от ТП-6 до ТП-151, 179, 194, 97 | 6 (6.3) | 2021-08-18 21:20 | 2021-08-19 18:35 | В | 21.25 | ТП-151,179,194,87 (абонентские) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 |  | 18.08.2021, №135 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
1993 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул. Правды | 0.38 | 2021-08-19 04:15 | 2021-08-19 15:15 | В | 11 | ТП-22, ф.9, ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150 |  | 19.08.2021, стр. 214, АЖ, №136 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
1994 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.12 | 10 (10.5) | 2021-08-19 06:55 | 2021-08-19 08:15 | В | 1.3333 | ТП 14, 37, 38, 39, 61, 36, 6, 38, 49, 62, 63 |  | орг.1,кнс-1 | 509 | 0 | 4 | 505 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 300 |  | № 16, 19.08.2021 | 3.4.13.4 | 4.6 | 1
1995 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.23 Ф.11 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-08-19 10:00 | 2021-08-19 13:00 | П | 3 | ТП-24, 33, 12, 14, 22, 26, 29, 44, 53, 63(аб.), 85, 119(аб.), 91(аб.) |  |  | 505 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
1996 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи, ТП№2 ВЛ-0,4кВ ф. №6 | 0.38 | 2021-08-18 19:00 | 2021-08-18 21:25 | В | 2.4167 | ВЛ-0,4кВ ТП№2 ф. ул. Ленина |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | №60, 19.08.21 | 3.4.12.2 | 4.14, 4.4 | 0
1997 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1006 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2021-08-19 12:15 | 2021-08-19 12:30 | П | 0.25 | ТП-17, 103, 149, 116, 112, 76, 109, 107, 16, 15, 14, 81 |  |  | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 300 |  | О.Ж лист 43 |  |  | 1
1998 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 участок от ТП-23 до ТП-43 | 10 (10.5) | 2021-08-20 10:00 | 2021-08-20 16:00 | П | 6 | ТП-23, 85, 43 |  | вод.-1 | 326 | 0 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 197 |  | о.ж.лист №43 |  |  | 1
1999 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 20 Ф. Аптека | 0.38 | 2021-08-19 12:20 | 2021-08-19 14:50 | В | 2.5 | ВЛ Ф. Аптека |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 19.08.2021, стр 84 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2000 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 Ф-4 п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная | 0.38 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 10:00 | П | 1 | ТП-713 Ф-4 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
2001 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 Ф-2 п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная | 0.38 | 2021-08-20 10:00 | 2021-08-20 12:00 | П | 2 | ТП-713 Ф-2 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
2002 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1 п.им. Фрунзе | 0.38 | 2021-08-19 10:00 | 2021-08-19 10:00 | П | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 п.им. Фрунзе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.08.2021г., Акт№66 | 3.4.14 | 4.14 | 1
2003 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-2 ул. Свердлова | 0.38 | 2021-08-19 13:00 | 2021-08-19 13:00 | П | 0 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 п.им. Фрунзе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.08.2021г., Акт№67 | 3.4.14 | 4.14 | 1
2004 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-19 08:35 | 2021-08-19 11:55 | П | 3.3333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 99 19.08.2021 |  |  | 1
2005 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-19 13:20 | 2021-08-19 16:48 | П | 3.4667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 99 19.08.2021 |  |  | 1
2006 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-158, ф.17, ф.18 ул. Строителей д.№31/2 | 0.38 | 2021-08-20 08:30 | 2021-08-20 17:00 | П | 8.5 | ТП-158, ф.17, ф.18 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2007 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-989, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Осипово БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-08-20 09:30 | 2021-08-20 16:00 | П | 6.5 | ТП-989 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
2008 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.7, ул. Добролюбова-ул. Северная | 0.38 | 2021-08-20 09:30 | 2021-08-20 13:00 | П | 3.5 | ТП-38, ф.7, ВЛ |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2009 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-36, ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.38 | 2021-08-20 09:30 | 2021-08-20 11:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса" от ТП10/0,4 кВ № 36 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2010 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. Ярунова гора | 0.22 | 2021-08-22 12:25 | 2021-08-22 14:00 | В | 1.5833 | ВЛ Ф.Ярунова гора |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 22.08.2021, стр 87 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2011 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 Ф-4 п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная | 0.38 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 10:00 | П | 1 | ТП-713 Ф-4 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
2012 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 Ф-2 п.им. Карла Маркса ул.Шоссейная | 0.38 | 2021-08-20 10:00 | 2021-08-20 12:00 | П | 2 | ТП-713 Ф-2 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
2013 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-35, ф.4, ул. Советская д.5 | 0.38 | 2021-08-22 10:50 | 2021-08-22 17:00 | В | 6.1667 | ТП-35, ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 22.08.2021, стр. 214, АЖ, №137 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2014 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-25, ф.1, ул.Чайковского д.77 | 0.38 | 2021-08-22 11:00 | 2021-08-22 13:10 | В | 2.1667 | ТП-25, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 22.08.2021, стр. 214, АЖ, №138 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2015 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 участок от ТП-23 до ТП-43 | 10 (10.5) | 2021-08-23 09:00 | 2021-08-23 15:00 | П | 6 | ТП-85, 43 |  | вод.-1 | 325 | 0 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 197 |  | о.ж.лист №43 |  |  | 1
2016 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2021-08-21 23:15 | 2021-08-21 23:43 | В | 0.46667 | тп-55, 56, 7, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 92, 50. |  |  | 208 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №52 от 22.08.21 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
2017 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 0т РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2021-08-22 00:44 | 2021-08-22 00:57 | В | 0.21667 | тп-55, 56, 7, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 92, 50. |  |  | 208 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №53 от 22.08.21 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
2018 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1007 участок от РП-2 до ТП-123 | 10 (10.5) | 2021-08-23 07:04 | 2021-08-23 07:42 | В | 0.63333 | ТП-54, 29, 20, 123 |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 227 |  | акт №54 от 22.08.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2019 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-20 08:25 | 2021-08-20 11:50 | П | 3.4167 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 99 20.08.2021 |  |  | 1
2020 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.13 "ул.Горького д.29" | 0.38 | 2021-08-20 13:45 | 2021-08-20 14:25 | П | 0.66667 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 100 20.08.2021 |  |  | 1
2021 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Мира, Кирова" | 0.38 | 2021-08-20 16:20 | 2021-08-20 18:00 | П | 1.6667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 100 20.08.2021 |  |  | 1
2022 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гагарина" | 0.38 | 2021-08-21 15:10 | 2021-08-21 16:00 | П | 0.83333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 100 21.08.2021 |  |  | 1
2023 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-08-21 18:00 | 2021-08-21 18:30 | П | 0.5 | ТП ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 100 21.08.2021 |  |  | 1
2024 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП38, ТП377 - ТП728 | 6 (6.3) | 2021-08-20 21:40 | 2021-08-20 22:05 | В | 0.41667 | ТП38, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП728, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП469 |  | м.у.-2, орг.-20 | 106 | 0 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 530 |  | 20.08.21, № 148, стр.84 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2025 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, РП-2 ВВ-10 кВ направл. 224 | 10 (10.5) | 2021-08-21 02:30 | 2021-08-21 05:10 | В | 2.6667 | ТП-64, 61(Т-2), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Котельная-1, больница-1 | 208 | 0 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 330 |  | 21.08.2021, л. 70-71, акт 03/08 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2026 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Кварц", фид. 1007, РП-2 ВВ-10 кВ направл. 224 | 10 (10.5) | 2021-08-21 03:30 | 2021-08-21 06:15 | В | 2.75 | КЛ-10 кВ, ТП, 17, 87(Т-2), 65(Т-1), 11, 48(Т-2), 32, 46, 92, 145 |  | ЦТП-1, ж.д-3, орг.-1 | 218 | 0 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 720 |  | 21.08.2021, л. 70-71, акт 04/08 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2027 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1001 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2021-08-21 17:05 | 2021-08-21 18:22 | В | 1.2833 | ТП№19;ТП№20;ТП№21 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | ООО энергострой | №71 21.08.2021 лист. №196 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2028 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1001 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2021-08-22 04:50 | 2021-08-22 13:20 | В | 8.5 | ТП№19;ТП№20;ТП№21 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | ООО энергострой | №72 22.08.2021 лист. №197 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2029 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1007 ПС Мошок | 10 (10.5) | 2021-08-22 08:40 | 2021-08-22 09:43 | В | 1.05 | ТП№1;ТП№2;ТП№3;ТП№4;ТП№5 |  |  | 240 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №73 22.08.2021 лист. №198 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2030 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Дубки, ф. 1006, ТП 584 - вышка Мегафон | 10 (10.5) | 2021-08-20 12:30 | 2021-08-20 14:30 | В | 2 | ПС Дубки, ф. 1006, ТП 584 - вышка Мегафон |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 196 ж.з. от 20.08.21 | 3.4.14 | 4.10 | 1
2031 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | г.Петушки, ТП№4- 10кВ ф. №1011 | 10 (10.5) | 2021-08-21 23:15 | 2021-08-22 00:15 | В | 1 | КЛ-10 кВ ф. 1011, ТП-4 |  |  | 529 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 1 | 300 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №61, 22.08.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2032 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 11:00 | П | 2 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2033 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 Ф-1010 ПС"Пенкино" | 10 (10.5) | 2021-08-24 15:00 | 2021-08-24 17:00 | П | 2 | ТП-788 |  |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2034 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-08-24 06:00 | 2021-08-24 08:00 | П | 2 | ТП-18 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
2035 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-08-23 14:25 | 2021-08-23 15:55 | П | 1.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 101 23.08.2021 |  |  | 1
2036 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.З-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-08-23 15:55 | 2021-08-23 16:36 | П | 0.68333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 101 23.08.2021 |  |  | 1
2037 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 378 ул. Парижской Комунны 45 | 6 (6.3) | 2021-08-24 13:00 | 2021-08-24 16:00 | П | 3 | ТП 378 |  | шк.-2, д.с.-1, кот.-1 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2038 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 16:00 | П | 7 | ТП 11 фид. ВЛ-2 |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2039 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." | 0.38 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 13:00 | П | 4 | Отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 34 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2040 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-44, ф.5, пр.Ленина д. 23,25 | 0.38 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-25 12:00 | П | 4 | ТП-44, ф.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2041 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-08-24 08:45 | 2021-08-24 11:55 | П | 3.1667 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 102 24.08.2021 |  |  | 1
2042 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2021-08-24 09:50 | 2021-08-24 11:15 | П | 1.4167 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 102 24.08.2021 |  |  | 1
2043 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-08-24 13:25 | 2021-08-24 17:00 | П | 3.5833 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 102 24.08.2021 |  |  | 1
2044 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-13 РУ-6кВ ф.5 "Выход на ТП31" | 6 (6.3) | 2021-08-24 14:10 | 2021-08-24 15:00 | П | 0.83333 | ТП-31 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 102 24.08.2021 |  |  | 1
2045 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Чапаева , пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-08-24 14:00 | 2021-08-24 15:35 | П | 1.5833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 102 24.08.2021 |  |  | 1
2046 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 19 ул. Вишневая 19 | 0.38 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 14:00 | П | 5 | ТП 19 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2047 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 73 ул. Б.Нижегородская 63 | 0.38 | 2021-08-25 09:30 | 2021-08-25 15:00 | П | 5.5 | ТП 73 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2048 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.100 ТП604 ТП664, ТП649 - ТП679, ТП638 к Т-2 | 10 (10.5) | 2021-08-25 02:55 | 2021-08-25 04:35 | В | 1.6667 | ТП664, ТП608,ТП611, ТП638, ТП650, ТП613, ТП649, ТП679, ТП612, ТП615 |  | орг.-1 | 89 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 450 |  | 25.08.2021 № 149, стр.89 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2049 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-29,РУ-0,4кВ фид. ул.Заводская | 0.38 | 2021-08-24 19:40 | 2021-08-24 20:45 | В | 1.0833 | КЛ-0,4кВ ул.Заводская д.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 24.08.2021 стр.53 О.Ж. | 3.4.13 | 4.10 | 1
2050 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-08-25 09:30 | 2021-08-25 13:00 | П | 3.5 | ТП-35 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
2051 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." | 0.38 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 12:00 | П | 3 | Отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 34 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2052 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "ул. Каляевская" | 0.38 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Каляевская" от ТП 6/0,4 кВ № 30 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2063 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | п. Ставрово, ПС АТО ф. 613, КЛ-6 кВ ТП 1-ТП 4 | 6 (6.3) | 2021-08-25 11:55 | 2021-08-25 13:20 | В | 1.4167 | ТП 1, 2, 3, 4 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 120 |  | акт №55 от 25.08.21 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2063 | ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | п. Ставрово, ПС АТО ф. 613, КЛ-6 кВ ТП 1-ТП 4 | 6 (6.3) | 2021-08-25 11:55 | 2021-08-25 17:25 | В | 5.5 | ТП 4 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 |  | акт №55 от 25.08.21 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2064 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 15 Ф. ул. Колхозная чет. | 0.38 | 2021-08-25 16:30 | 2021-08-25 18:30 | В | 2 | ВЛ Ф.ул. Колхозная чет |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.08.2021, стр 94 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2065 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115, ф.10, ул. Свердлова д.113 | 0.38 | 2021-08-25 09:05 | 2021-08-25 11:30 | В | 2.4167 | ТП-115, ф.10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 25.08.2021, стр. 214, АЖ, №139 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2066 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-08-26 09:30 | 2021-08-26 12:00 | П | 2.5 | ТП-18 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 191 |  |  |  |  | 1
2067 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-2, ф.23 | 6 (6.3) | 2021-08-26 08:40 | 2021-08-26 09:10 | В | 0.5 | ф.23, ТП-85, 26, 63, 69, 247 (ТМ-2) | шк.-1, д.с.-2, кот.-1, м.у.-1 |  | 105 | 0 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 516 |  | 26.08.2021, №140 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2068 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-08-25 08:45 | 2021-08-25 15:25 | П | 6.6667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 1 25.08.2021 |  |  | 1
2069 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Краснова" | 0.38 | 2021-08-25 08:55 | 2021-08-25 15:03 | П | 6.1333 | ТП-14 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 1 25.08.2021 |  |  | 1
2070 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28, КЛ-10кВ ПС Юрьевец - РП28 | 10 (10.5) | 2021-08-25 10:10 | 2021-08-25 10:20 | В | 0.16667 | РП 28, ТП 667, ТП 668, ТП 609, ТП 648, ТП641, ТП 685, ТП 661, ТП 691 |  | м.у.-1, КНС-1 | 82 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 210 |  | 25.08.2021 № 150, стр.90 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2071 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 257 ул. Соколова - Соколенка 24-а | 0.38 | 2021-08-25 13:45 | 2021-08-25 14:40 | В | 0.91667 | ТП 257 КЛ 0,4 кВ |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 25.08.2021 № 151, стр.2 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2072 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 192 ул. Чайковского 48 | 6 (6.3) | 2021-08-26 13:30 | 2021-08-26 16:00 | П | 2.5 | ТП 192 |  | шк.-1, д.с.-1, | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
2073 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." | 0.38 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 13:00 | П | 4 | Отпайка ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 34 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2074 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-29(ул. Некрасова 21), РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-08-26 14:00 | 2021-08-26 16:30 | П | 2.5 | ТП-29 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2075 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0.4кВ фидер 16 | 0.38 | 2021-08-26 10:00 | 2021-08-26 13:00 | П | 3 | ТП-3 РУ-0.4кВ яч.16 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2076 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-1 РУ-10кВ яч.1 ВВ 10-20/1000, КЛ-10кВ ТП42-ТП7 | 10 (10.5) | 2021-08-25 15:10 | 2021-08-25 16:20 | В | 1.1667 | ТП 6, 7, 37, 5(аб), 100(аб), 23, 42, 56, 89, 96, 99, 90. |  |  | 584 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 94 |  | № 250 25.08.2021 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2077 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2021-08-25 12:00 | 2021-08-25 17:15 | В | 5.25 | ВЛ ул.Пушкина д.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 25.08.2021 О.Ж. стр.65 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2078 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.5 | 6 (6.3) | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 12:45 | В | 1.9167 | ф.5, ТП-12, 2, 6, 24 (ТМ-1) ТП-151, 97, 179, 194, 202 (абонентские), КВЛ | м.у.-1 |  | 557 | 0 | 2 | 555 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 439 |  | 26.08.2021, №141 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2079 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-126, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ2 | 6 (6.3) | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 12:00 | П | 3 | ТП-126 | м.у.-1 |  | 93 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1
2080 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-26 08:25 | 2021-08-26 16:15 | П | 7.8333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 2 26.08.2021 |  |  | 1
2081 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.1-е Мая 33" | 0.38 | 2021-08-26 09:15 | 2021-08-26 09:25 | П | 0.16667 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 2 26.08.2021 |  |  | 1
2082 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.6 "Дет. Сад №9" | 0.38 | 2021-08-26 17:05 | 2021-08-26 19:44 | П | 2.65 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 3 26.08.2021 |  |  | 1
2083 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-131 ТП-45 | 10 (10.5) | 2021-08-26 10:05 | 2021-08-26 10:40 | В | 0.58333 | ТП-45 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №73 26.08.2021. лист.№198 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2084 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Новая Быковка" ф.1003 (МРСК) | 10 (10.5) | 2021-08-26 10:34 | 2021-08-26 12:30 | В | 1.9333 | ТП 811, ТП 812 |  | кот.-1 , шк.-1, д.с.-1 | 36 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.08.2021, №,152 стр. 93 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2085 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП11 ул.Ломоносова, 18 | 0.38 | 2021-08-27 09:30 | 2021-08-27 14:00 | П | 4.5 | ТП11 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-2" |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2086 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 14:00 | П | 5 | КТП19 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-2" |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1
2087 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 каб Б | 6 (6.3) | 2021-08-27 02:40 | 2021-08-27 03:43 | В | 1.05 | ТП-14, 13, 20, 143, 40, 27, 49, 38, 50, 2, 23, 22, 28, 4, 30, 33, 113(Т-1), 39(Т-1), 107, 148(Т-2) |  | Орг.-2 | 1777 | 0 | 2 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 920 |  | 27.08.2021, ОЖ л.73-74, акт 05/08 | 3.4.12.3 | 4.13, 4.11 | 1
2087 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 каб Б | 6 (6.3) | 2021-08-27 02:40 | 2021-08-27 10:20 | В | 7.6667 | ТП-107 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 27.08.2021, ОЖ л.73-74, акт 05/08 | 3.4.12.3 | 4.13, 4.11 | 1
2088 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск | 10 (10.5) | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 11:00 | П | 2 | ТП-54 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 400 |  | о.ж.лист 53 |  |  | 1
2089 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 2 Ф. ул. Ярунова гора | 0.22 | 2021-08-27 21:00 | 2021-08-27 21:40 | В | 0.66667 | ВЛ Ф.ул.Ярунова гора |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.08.2021, стр 95 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2090 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-08-27 08:30 | 2021-08-27 11:30 | П | 3 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 3 27.08.2021 |  |  | 1
2091 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная" | 0.38 | 2021-08-27 13:30 | 2021-08-27 14:20 | П | 0.83333 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 3 27.08.2021 |  |  | 1
2092 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-143, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-08-27 18:00 | 2021-08-27 18:35 | В | 0.58333 | ТП-143, 1 СШ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | 27.08.2021, №142 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2093 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-32, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ2 | 6 (6.3) | 2021-08-30 13:30 | 2021-08-30 16:00 | П | 2.5 | ТП-32 | ЦТП-1 |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 |  |  |  |  | 1
2094 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, Московский проезд | 0.38 | 2021-08-28 12:30 | 2021-08-28 14:00 | В | 1.5 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, Московский проезд |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |  | № 197 ж.з. от 28.08. | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2095 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-08-28 10:04 | 2021-08-28 10:40 | В | 0.6 | ТП№18,ТП№19;ТП№20;ТП№21 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №76 28.08.2021. лист.№197 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2096 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-08-28 10:04 | 2021-08-28 12:43 | В | 2.65 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №77 28.08.2021. лист.№198 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2097 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-08-28 10:04 | 2021-08-28 16:48 | В | 6.7333 | ТП№18 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №78 28.08.2021. лист.№197 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2098 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Ноябрьская 86 | 0.22 | 2021-08-28 09:25 | 2021-08-28 10:30 | В | 1.0833 | РП 30 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 28.08.2021, №155, стр. 5 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2099 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Химзаводская" ф."Связи-2" РП ТЭЦ1, ф."Автоприбор-1" | 6 (6.3) | 2021-08-28 18:43 | 2021-08-28 20:14 | В | 1.5167 | ТП 364, ТП 373, завод Автоприбор |  | орг.-4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 150 |  | 28.08.2021, №153, стр. 98 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2100 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Семязино" ф.6402 РП19 ТП530 | 6 (6.3) | 2021-08-28 20:20 | 2021-08-28 21:20 | В | 1 | ТП 530, ТП 420, КТП 158, КТП 343, КТП 186, КТП 517, КТП 194, ТП 208, КТП 54, КТП 206, КТП 473 |  | орг.-1 | 156 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 28.08.2021, №154, стр. 98 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2101 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "Ул. Ключевая" | 10 (10.5) | 2021-08-30 09:30 | 2021-08-30 10:00 | П | 0.5 | ВЛ фид. "Ул. Ключевая" от ТП 10/0,4 кВ № 41 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2102 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-10кВ яч.5 ВВП-10/20 отход на ТП-29 | 10 (10.5) | 2021-08-30 11:00 | 2021-08-30 13:00 | П | 2 | ТП 22, 63, 85 ,29, 53 |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
2103 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | г.Петушки, ВВ 10 кВ РП 250 яч. 5, ф. 1015, КЛ-10кВ от РП 250 до ТП 3 | 10 (10.5) | 2021-08-28 10:00 | 2021-08-28 10:15 | В | 0.25 | КЛ-10кВ от РП 250 до ТП 3 |  | 1-котельная | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  | №62, 28.08.21 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2104 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 12:00 | П | 3 | ТП-54 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 400 |  | о.ж.лист 54 |  |  | 1
2105 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-08-30 09:12 | 2021-08-30 16:08 | П | 6.9333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 4 30.08.2021 |  |  | 1
2106 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-115, ф.6, ф.14, ул. Свердлова д.112а | 0.38 | 2021-08-30 12:35 | 2021-08-30 14:30 | В | 1.9167 | ТП-115, ф.6, ф.14, КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 30.08.2021, стр.216, АЖ, №143 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2107 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-143, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-31 09:30 | 2021-08-31 12:00 | П | 2.5 | ТП-143 | кот.-1 |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 225 |  |  |  |  | 1
2108 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 378 ул. Парижской Коммуны 45 | 6 (6.3) | 2021-08-31 13:30 | 2021-08-31 16:00 | П | 2.5 | ТП 378, Т-2 |  | шк.-2, д.с.-1, кот.-1 | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2109 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-08-31 09:30 | 2021-08-31 11:00 | П | 1.5 | ф.ВЛ-2 ул.Красноармейская |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2110 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 288, ул.В.Дуброва, 2 | 6 (6.3) | 2021-08-31 09:30 | 2021-08-31 12:00 | П | 2.5 | ТП 288, Т-1 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2111 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино, ф.6402, РП19 ТП778 ф.6402, ТП26 - ТП778 | 6 (6.3) | 2021-08-30 17:00 | 2021-08-30 17:38 | В | 0.63333 | ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП471, ТП269 |  | кот.-1, орг.-1 | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 550 |  | 30.08.2021, №156, ОЖ стр.100 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2112 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3-1, п.Коняево Ф-Верхняя скважина | 0.38 | 2021-08-31 10:00 | 2021-08-31 11:00 | П | 1 | ВЛ Ф- Верхняя скважина |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48.2 |  | 31.08.2021. лист.№198 ОПЖ |  |  | 1
2113 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | г.Петушки I СШ 10 кВ ПС тяг. Петушки, ф. 21 | 10 (10.5) | 2021-08-30 15:30 | 2021-08-30 17:20 | В | 1.8333 | ф. 21 ТП 28 |  |  | 82 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 350 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №63, 30.08.21 | 3.4.9.1 | 4.1 | 0
2114 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60 (Теплицкий пр-т 20), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-08-31 08:40 | 2021-08-31 11:30 | П | 2.8333 | ТП-60(Т-1, 2) | Ж.д-1, орг.-4 | орг.-1 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2115 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61 (Теплицкий пр-т 56), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-08-31 13:00 | 2021-08-31 15:30 | П | 2.5 | ТП-61(Т-1,2) | Ж.д.-2, орг.-3 | орг.-3 | 28 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
2116 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ-6кВ ф.4 "Вход с ПС Гороховец" | 6 (6.3) | 2021-08-31 13:20 | 2021-08-31 14:30 | П | 1.1667 | ТП-14 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 4 31.08.2021 |  |  | 1
2117 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-08-31 14:20 | 2021-08-31 17:30 | П | 3.1667 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 5 31.08.2021 |  |  | 1
2118 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова, Островского" | 0.38 | 2021-08-31 16:00 | 2021-08-31 16:40 | П | 0.66667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  | ОЖ- лист 5 31.08.2021 |  |  | 1
2119 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-08-31 12:35 | 2021-08-31 13:20 | В | 0.75 | ТП: 26, 12, 22, 29, 53, 63аб, 85аб |  |  | 452 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 380 |  | №252 31.08.21 | 3.4.8.4 | 4.17 | 1
2120 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 12:00 | П | 3 | ТП-54 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 400 |  | о.ж.лист 54 |  |  | 1
2121 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-6, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | П | 7 | ТП-6, ТП-97, 151, 179, 194, 202 (абонентские) |  |  | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
2122 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22,РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2021-09-01 10:00 | 2021-09-01 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ ул.Заводская,Первомайская,Гражданская,Комсомольская |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2122 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 Ф. Погребок | 0.38 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 12:00 | П | 3 | КЛ Ф. Погребок |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 1.09.2021, стр 85, ОЖ |  |  | 1
2122 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 12:00 | П | 3 | ТП-54 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 400 |  | о.ж.лист 54 |  |  | 1
2122 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-01 08:20 | 2021-09-01 16:45 | П | 8.4167 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 5 01.09.2021 |  |  | 1
2122 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-115, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | П | 7 | ТП-115 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1
2122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 400 ул. Б.Нижегородская 95 | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 12:00 | П | 3 | ТП 400 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-02 09:30 | 2021-09-02 11:00 | П | 1.5 | ф.ВЛ-2 ул.Красноармейская |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2122 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-09-01 12:25 | 2021-09-01 13:07 | В | 0.7 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 873 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 778.5 |  | №77 01.09.2021. лист.№199 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2122 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 ТП №2 | 10 (10.5) | 2021-09-01 12:25 | 2021-09-01 15:12 | В | 2.7833 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мех, парк, МТС, Тел, 2 |  |  | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 636.3 |  | №77 01.09.2021. лист.№199 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2123 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0.4кВ фидер 16 | 0.38 | 2021-09-02 10:30 | 2021-09-02 13:00 | П | 2.5 | ТП-3 РУ-0.4кВ яч.16 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2124 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 116 | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 10:00 | П | 1 | ВВ-6 кВ направл. 116 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2125 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 124 | 6 (6.3) | 2021-09-02 10:00 | 2021-09-02 11:00 | П | 1 | ВВ-6 кВ направл. 124 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2126 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-101 (ул. Курловская) | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 12:00 | П | 3 | ТП-101 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
2127 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-20, 14, 27, 143, 13, 40 | 6 (6.3) | 2021-09-01 11:03 | 2021-09-01 12:30 | В | 1.45 | ТП-20, 14, 27, 143, 13, 40, 49, 38, 50 |  |  | 1557 | 0 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 0 | 620 |  | 01.09.2021, ОЖ л. 81-82, акт 01/09 | 3.4.12.4 | 4.12 | 0
2128 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-67, ф.9, РУ-0,4 кВ ул.Пролетарская 38, 38а, 42 | 0.38 | 2021-09-02 16:55 | 2021-09-02 19:10 | В | 2.25 | ТП-67, ф.9, ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  | 02.09.2021, стр. 216, АЖ, №144 | 3.4.8.2 | 4.4 | 1
2129 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-823, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, ТМ, с. Крутово, БС "Мегафон | 10 (10.5) | 2021-09-03 09:30 | 2021-09-03 15:00 | П | 5.5 | ТП-823 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
2130 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-02 08:25 | 2021-09-02 16:55 | П | 8.5 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 6 02.09.2021 |  |  | 1
2131 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-Греция РУ-6кВ | 0.38 | 2021-09-02 09:20 | 2021-09-02 11:35 | П | 2.25 | КТП-Греция |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 6 02.09.2021 |  |  | 1
2132 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Калинина 21" и "Магазин" | 6 (6.3) | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Калинина 21" и "Магазин" от ТП6/0,4 кВ № 33 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2133 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 п.Андреевоа ф-Юбилейная | 0.38 | 2021-09-02 17:35 | 2021-09-03 12:50 | В | 19.25 | ТП-14 ул.Юбилейная |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 38 |  | №78 03.09.2021. лист.№200 ОПЖ | 3.4.8.5 | 4.13, 4.4 | 0
2134 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф.616 РП16 КТП116/КТП444, КТП116 | 6 (6.3) | 2021-09-03 06:16 | 2021-09-03 07:05 | В | 0.81667 | ТП116, ТП116а, ТП444 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 200 |  | 03.09.2021, №157 ОЖ стр.106 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2134 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Западная ф.616 РП16 КТП116/КТП444, КТП116 | 6 (6.3) | 2021-09-03 06:16 | 2021-09-03 13:50 | В | 7.5667 | ТП116 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 03.09.2021, №157 ОЖ стр.106 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2135 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-03 09:30 | 2021-09-03 11:00 | П | 1.5 | ф.ВЛ-2 ул.Красноармейская |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2136 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 8, РУ-6 кВ, ф. 5 | 6 (6.3) | 2021-09-02 11:00 | 2021-09-02 12:15 | В | 1.25 | ТП 23, ТП 23А |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 150 |  | стр. 11 о.ж. от 02.09 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2137 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-40 ф-1 | 0.38 | 2021-09-06 10:00 | 2021-09-06 14:00 | П | 4 | ТП-40 ф-1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | о.ж.лист №57 |  |  | 1
2138 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-03 08:15 | 2021-09-03 12:05 | П | 3.8333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 7 03.09.2021 |  |  | 1
2139 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2021-09-04 14:05 | 2021-09-04 15:15 | П | 1.1667 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | АКТ №94 ОЖ- лист 7 04.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.13 | 1
2140 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-09-05 12:55 | 2021-09-05 13:39 | В | 0.73333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО Энергострой | № 79 05.09.2021. лист.№200 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2141 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, РУ-0,4 кВ, ф. 4 | 0.38 | 2021-09-04 14:50 | 2021-09-04 15:30 | В | 0.66667 | ТП 72, РУ-0,4 кВ, ф. 4 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  | № 199 ж.з. от 04.09 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2142 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-09-06 09:00 | 2021-09-06 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Октябрьская" от ТП 6/0,4 кВ № 33 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2143 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "Ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-09-06 09:00 | 2021-09-06 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "Ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2144 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП11 ТП358, РП11 - ТП358 | 10 (10.5) | 2021-09-03 12:07 | 2021-09-03 12:45 | В | 0.63333 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317, ТП299 |  | орг.-2 | 63 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 700 |  | 03.09.2021, №158 ОЖ стр.107 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2145 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Садовая" ф.1003 | 10 (10.5) | 2021-09-06 09:00 | 2021-09-06 17:00 | П | 8 | КТП 922, КТП 705, КТП 875 |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2146 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 120 ул. 1-я Кольцевая, 18 | 0.22 | 2021-09-05 22:04 | 2021-09-05 22:40 | В | 0.6 | ТП 120 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 05.09.2021, №161 стр.11 Ж З | 3.4.13 | 4.13 | 1
2147 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП30, ф.Ю-2 к."А" | 10 (10.5) | 2021-09-06 01:50 | 2021-09-06 02:44 | В | 0.9 | РП30, ТП 679, 618,637,682,663,685,658,610,617,614,628,624,653,627,619,620,622,616,681,658,640,645,629,662,677,629,660,633,625,549,634,636,647,646,548,639,621,688,665,654,657,666,665,693,683, 680 |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | 436 | 0 | 4 | 432 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 1900 |  | 06.09.2021, №159 ОЖ стр.110 | 3.4.13 | 4.12 | 1
2148 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП614, ТП614 - ТП617 | 10 (10.5) | 2021-09-06 01:50 | 2021-09-06 03:15 | В | 1.4167 | ТП 614 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 06.09.2021, №160 ОЖ стр.110 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2149 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-131, ф.5, ф.8, ул. Матросова | 0.38 | 2021-09-04 06:50 | 2021-09-04 08:00 | В | 1.1667 | ТП-131, ф.5, ф.8, ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 04.09.2021, стр. 216, АЖ, №145 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2150 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-76, ф.8, ул. Кузнечная, д.107 | 0.38 | 2021-09-04 09:00 | 2021-09-04 14:00 | В | 5 | ТП-76, ф.8 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 04.09.2021, стр. 216, АЖ, №145 | 3.4.13 | 4.11 | 1
2151 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-68, ф. 16, ул. Комсомольская- ул. Владимирская | 0.38 | 2021-09-04 11:00 | 2021-09-04 17:30 | В | 6.5 | ТП-68, ф.16, ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 130 |  | 04.09.2021, стр. 216, АЖ, №146 | 3.4.12.5 | 4.11 | 0
2152 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-55, ф.10, ул. Комиссарова д. 6 | 0.38 | 2021-09-05 20:00 | 2021-09-05 22:20 | В | 2.3333 | ТП-55, ф.10, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 05.09.2021, стр. 218, АЖ, №147 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2153 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-180, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-06 13:30 | 2021-09-06 16:00 | П | 2.5 | ТП-180 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2154 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-09-05 14:10 | 2021-09-05 16:27 | В | 2.2833 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-12,КТП-13,КТП-14 |  |  | 503 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1 | 1012.4 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №64, 05.09.21 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
2155 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п .Городищи ф. "Поселок 1" ТП-3 | 10 (10.5) | 2021-09-05 17:00 | 2021-09-05 17:55 | В | 0.91667 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-5, ТП-8, КТП-11, КТП-13,КТП-14 |  |  | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 680.7 |  | №65, 05.09.21 | 3.4.7 | 4.16, 4.1 | 1
2156 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п .Городищи ф. "Поселок 1" ТП-3 | 10 (10.5) | 2021-09-05 17:00 | 2021-09-05 21:40 | В | 4.6667 | ТП-3 |  |  | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 100 |  | №65, 05.09.21 | 3.4.7 | 4.16, 4.1 | 1
2157 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-19 до ТП-38 | 6 (6.3) | 2021-09-06 16:45 | 2021-09-06 18:20 | В | 1.5833 | ф.6159, ТП-19, 103, 169, ТП-96, 91 (абонентская), КВЛ | кот.-1, ДИП-1 |  | 199 | 0 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 235 |  | 06.09.2021, №148 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2158 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-215, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 17:00 | П | 8 | ТП-215 | д.к.-1 |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 316 |  |  |  |  | 1
2159 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.З-я Пятилетка,Беседина, Гоголя" | 0.38 | 2021-09-06 10:00 | 2021-09-06 10:30 | П | 0.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 8 06.09.2021 |  |  | 1
2160 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-983 "Мегафон" д.Тимирязевка | 6 (6.3) | 2021-09-06 10:30 | 2021-09-06 11:15 | П | 0.75 | КТП-983 "Мегафон" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 8 06.09.2021 |  |  | 1
2161 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-715 "Мегафон" д.Великово | 6 (6.3) | 2021-09-06 12:00 | 2021-09-06 13:00 | П | 1 | КТП-715 "Мегафон" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 8 06.09.2021 |  |  | 1
2162 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Мира, Кирова" | 0.38 | 2021-09-06 19:50 | 2021-09-06 20:00 | В | 0.16667 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 8 06.09.2021 | 3.4.14 | 4.10, 4.13 | 1
2163 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 п.Андреевоа ф-Труда | 0.38 | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 17:00 | П | 8 | ТП-14 ул.Труда |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 |  | 07.09.2021. лист.№201 ОПЖ |  |  | 1
2164 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-07 09:30 | 2021-09-07 11:30 | П | 2 | ф.ВЛ-2 ул.Красноармейская |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2165 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ВЛ-10кВ ул.Владимирская | 10 (10.5) | 2021-09-07 10:00 | 2021-09-07 12:00 | П | 2 | ТП: 23,90,93 |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
2166 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф.1004 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-09-05 17:45 | 2021-09-05 21:45 | В | 4 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-12,КТП-13,КТП-14 |  |  | 503 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1 | 1012.4 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №66, 05.09.21 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
2167 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-7 (ул. Володарского), РУ-0, 4кВ, Трансформатор | 10 (10.5) | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 11:30 | П | 2.5 | ТП-7 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2168 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-07 13:25 | 2021-09-07 16:30 | П | 3.0833 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 8 07.09.2021 |  |  | 1
2169 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ отх.на ТП-16 | 10 (10.5) | 2021-09-08 10:00 | 2021-09-08 14:00 | П | 4 | ТП-16,ТП-93аб |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2170 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19 ул. Вишневая 19 | 0.38 | 2021-09-08 09:30 | 2021-09-08 11:30 | П | 2 | ТП 19 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2171 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП358, РП11 - ТП358 | 10 (10.5) | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 09:12 | В | 0.2 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317 |  | орг.-2 | 30 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 400 |  | 07.09.2021, №162 ОЖ стр.112 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2172 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир - Тяговая ф.11(4) РП7 ТП140, РП7 - ТП140 | 6 (6.3) | 2021-09-07 12:15 | 2021-09-07 12:24 | В | 0.15 | ТП140, ТП113, ТП391, ТП427, ТП87, ТП188, ТП210, ТП259 |  | м.у.-1, кот.-1, орг.-1 | 32 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 870 |  | 07.09.2021, №163 ОЖ стр.113 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2173 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-09-08 09:00 | 2021-09-08 10:00 | П | 1 | ТП-65, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2174 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-4, ф.645, от ТП-141 до ТП-225 | 6 (6.3) | 2021-09-07 17:20 | 2021-09-07 20:55 | В | 3.5833 | ф.645, ТП-140, 200, 123, 45, 15, 159, 109,110, 111, 43, 149, КВЛ | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, ЦТП-1, м.у.-1, КНС-2 |  | 1039 | 0 | 18 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 1809 |  | 08.09.2021 №149 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2174 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-4, ф.645, от ТП-141 до ТП-225 | 6 (6.3) | 2021-09-07 17:20 | 2021-09-07 18:50 | В | 1.5 | ТП-141 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 08.09.2021 №149 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2174 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | РП-4, ф.645, от ТП-141 до ТП-225 | 6 (6.3) | 2021-09-07 17:20 | 2021-09-08 16:00 | В | 22.6667 | ТП-225 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 08.09.2021 №149 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2175 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-121 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-08 09:00 | 2021-09-08 12:00 | П | 3 | ТП-121 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 378 |  |  |  |  | 1
2176 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 506 ул. Студенческая 1 | 6 (6.3) | 2021-09-09 14:00 | 2021-09-09 16:30 | П | 2.5 | ТП 506 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2177 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-128 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-09-09 14:00 | 2021-09-09 16:00 | П | 2 | ТП-128 | м.у.-1, кот.-1 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
2178 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-09 09:30 | 2021-09-09 12:00 | П | 2.5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2179 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-08 08:42 | 2021-09-08 16:50 | П | 8.1333 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 9 08.09.2021 |  |  | 1
2180 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-09-08 10:55 | 2021-09-08 11:40 | П | 0.75 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | ОЖ- лист 9 08.09.2021 |  |  | 1
2181 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-950 "Мегафон" д.Городищи | 6 (6.3) | 2021-09-08 14:50 | 2021-09-08 16:05 | П | 1.25 | КТП-950 "Мегафон" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 9 08.09.2021 |  |  | 1
2182 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21 г.Судогда ф-Ошмарина | 0.38 | 2021-09-09 09:00 | 2021-09-09 14:00 | П | 5 | ТП-21 ул.Ошмарина |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 |  | 09.09.2021. лист.№201 ОПЖ |  |  | 1
2183 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 23А, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-09-08 22:00 | 2021-09-09 11:30 | В | 13.5 | ТП 23А, РУ-6 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | № 204 ж.з. от 08.09 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2184 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-12, КЛ-10 кВ от ТП-19 до ТП-36 | 10 (10.5) | 2021-09-08 09:40 | 2021-09-08 10:05 | В | 0.41667 | ТП: 26, 12, 22, 29, 53, 63аб, 85аб, 19, 36 |  |  | 457 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 390 |  | №252 31.08.21 | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 0
2185 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23,РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2021-09-08 15:50 | 2021-09-08 16:20 | В | 0.5 | ВЛ фидер ул.Строителей |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |  | 08.09.2021 стр.70 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2186 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5,РУ-0,4кВ яч.7 мкр-н Кр.Окятябрь | 0.38 | 2021-09-08 22:55 | 2021-09-08 23:30 | В | 0.58333 | ВЛ ул.Октябрьская |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |  | 08.09.2021 стр.71 О.Ж. | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 0
2187 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16,РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2021-09-08 15:30 | 2021-09-08 17:00 | В | 1.5 | ВЛ ул.Орджоникидзе |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 |  | 08.09.2021 стр.70 О.Ж. | 3.4.7 | 4.16 | 1
2188 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-54 ф-3 | 0.38 | 2021-09-09 09:35 | 2021-09-09 11:50 | П | 2.25 | КТП-54 ф-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | о.ж.лист 59-60 |  |  | 1
2189 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-54 ф-3 | 0.38 | 2021-09-10 09:00 | 2021-09-10 15:00 | П | 6 | КТП-54 ф-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | о.ж.лист 60 |  |  | 1
2190 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-9 ф-1,2,3,4,5 c тр-ра №2. | 0.38 | 2021-09-09 09:20 | 2021-09-09 11:40 | П | 2.3333 | ТП-9 ф-1,2,3,4,5 c тр-ра №2. |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 59-60 |  |  | 1
2191 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск КТП-68 | 10 (10.5) | 2021-09-09 09:30 | 2021-09-09 11:36 | П | 2.1 | КТП-68 |  |  | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж.лист 59-60 |  |  | 1
2192 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-09 13:15 | 2021-09-09 17:30 | П | 4.25 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 10 09.09.2021 |  |  | 1
2193 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-09-09 13:42 | 2021-09-09 14:14 | П | 0.53333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 10 09.09.2021 |  |  | 1
2194 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Гагарина левая сторона" | 0.38 | 2021-09-09 16:45 | 2021-09-09 17:30 | П | 0.75 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 10 09.09.2021 |  |  | 1
2195 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Полевая д.39" | 0.38 | 2021-09-09 20:15 | 2021-09-10 14:50 | В | 18.5833 | ТП-18 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | АКТ №96 ОЖ- лист 10 09.09.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2196 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-09-10 14:00 | 2021-09-10 15:00 | П | 1 | ТП-738 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2197 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 540 ул. Центральная 17 | 10 (10.5) | 2021-09-10 14:00 | 2021-09-10 17:00 | П | 3 | ТП 540, ТП 71 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2198 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 54 ул. Пригородная 19б | 6 (6.3) | 2021-09-10 09:00 | 2021-09-10 13:00 | П | 4 | ТП54, ТП194, ТП206, ТП208, ТП473 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2199 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.6003, ф.58 ЦРП-4 до ЦРП-3 | 6 (6.3) | 2021-09-09 14:10 | 2021-09-09 16:35 | В | 2.4167 | ф.6003, ТП-172, 152, 195, 246, 171, 127, ТП-190, 18н, 84 (КЭСР), ТП-105 (абонентская) | шк.-1, д.с.-4, кот.3 |  | 163 | 0 | 16 | 146 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 | 1150 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 09.09.2021, №150 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2200 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-29, ф.2,ул. Абельмана д. 4 | 0.38 | 2021-09-10 08:30 | 2021-09-10 12:00 | П | 3.5 | ТП-29, ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2201 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 0.38 | 2021-09-10 09:30 | 2021-09-10 14:00 | П | 4.5 | ТП-70, 39. ТП-139, 196, 93, 129, 165 абонентские, ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2202 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф.1003 ТПС "Усад"-ЦОР ГОФ | 10 (10.5) | 2021-09-09 17:35 | 2021-09-09 22:25 | В | 4.8333 | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-9, КТП-10, КТП-11, КТП-12,КТП-13,КТП-14 |  |  | 503 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 1 | 1012.4 | ООО "Группа Объединенных Фабрик" | №67,10.09.21 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
2203 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск КТП-54 ф-3 | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 12:00 | П | 3 | КТП-54 ф-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | о.ж.лист 61 |  |  | 1
2204 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка КТП-81.Отключение участка ф.1006 от ТП49-ТП14. | 10 (10.5) | 2021-09-11 09:00 | 2021-09-11 15:00 | П | 6 | КТП-81,106 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 85 |  | о.ж.лист 61 |  |  | 1
2205 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Гагарина левая сторона" | 0.38 | 2021-09-10 08:20 | 2021-09-10 11:50 | П | 3.5 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 10 10.09.2021 |  |  | 1
2206 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС Гороховец РУ 6кВ Ф.614 "Выход на ТП5" | 6 (6.3) | 2021-09-10 10:42 | 2021-09-10 14:05 | В | 3.3833 | ТП-5, 23, 33, 7, 22, 17, 4, Греция |  | Кот.-2 | 280 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 656 |  | АКТ №97 ОЖ- лист 10 10.09.2021 | 3.4.14 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
2207 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ПС Гороховец РУ 6кВ Ф.614 "Выход на ТП5" | 6 (6.3) | 2021-09-10 10:42 | 2021-09-10 11:02 | В | 0.33333 | ТП-17 |  | Кот.-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 135 |  | АКТ №97 ОЖ- лист 10 10.09.2021 | 3.4.14 | 4.10, 4.12, 4.13 | 1
2208 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гороховец РУ 6кВ Ф.616 "Выход на РП2" | 6 (6.3) | 2021-09-10 23:24 | 2021-09-10 23:27 | П | 0.05 | РП2, ТП 24, 18, 19, 16 | Кот.-1 |  | 100 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 562 |  | ОЖ- лист 11 10.09.2021 |  |  | 1
2209 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гороховец РУ 6кВ Ф.613 "Выход на ТП28" | 6 (6.3) | 2021-09-10 23:52 | 2021-09-11 00:13 | В | 0.35 | ТП28, 29 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | АКТ №98 ОЖ- лист 11 10.09.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2210 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Вишневая" | 0.38 | 2021-09-11 10:00 | 2021-09-11 13:20 | В | 3.3333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | АКТ №99 ОЖ- лист 11 11.09.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
2211 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-09-11 07:35 | 2021-09-11 09:00 | В | 1.4167 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №80 11.09.2021. лист.№202 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2212 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-09-11 10:38 | 2021-09-11 11:35 | В | 0.95 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №81 11.09.2021. лист.№202 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2213 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 16:00 | П | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 |  | 13.09.2021. лист.№1 ОПЖ |  |  | 1
2214 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.12, ул.Комсомольская 24 | 0.38 | 2021-09-10 20:20 | 2021-09-10 21:40 | В | 1.3333 | ТП-18, ф.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.09.2021, стр.218, АЖ, №151 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2215 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.1, ул. Кирова д. 51 | 0.38 | 2021-09-11 13:20 | 2021-09-11 15:00 | В | 1.6667 | ТП-149, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 11.09.2021, стр. 220, АЖ, №152 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2216 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ПС | ПС "Южная", ф.660, РП-3, 1 СШ | 6 (6.3) | 2021-09-12 02:00 | 2021-09-12 02:40 | В | 0.66667 | ф.660, ТП-106, 108, 227 (ТМ-1), 230 (ТМ-1), ТП-119 (ТМ-2) абонентская | д.с.-2, кот.-1, ЦТП-1, м.у.-1 |  | 98 | 0 | 10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 579 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 12.09.2021, №153 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2217 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ф.3 ул. Заводская | 0.38 | 2021-09-13 10:00 | 2021-09-13 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ фидер Первомайская,Совхозная |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
2218 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП9, КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф. 6071 каб. А и каб. Б | 6 (6.3) | 2021-09-10 10:15 | 2021-09-10 10:43 | В | 0.46667 | РП9, ТП464, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП262, ТП465, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  |  | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1200 |  | 10.09.2021, №165, №166 стр. 116 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2219 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1, КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП 1 ф.609 каб. "А" | 6 (6.3) | 2021-09-11 05:40 | 2021-09-11 06:25 | В | 0.75 | РП1, РП24, ТП567, ТП218, ТП178, ТП398, ТП422, ТП166, ТП191, ТП200, ТП187, 220, ТП561, ТП215, ТП123, ТП248, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411 |  | кот.-2, орг.-1, вод.-1 | 103 | 0 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1200 |  | 11.09.2021, №166 стр. 119 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2220 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП с. Добрынское | 0.38 | 2021-09-11 13:15 | 2021-09-11 14:15 | В | 1 | КТП с. Добрынсое , КЛ 0,4 кВ |  | орг.-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 11.09.2021 №167 , стр.14 ж.з. | 3.4.8, 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2221 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 741 мкр. Митино | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 14:00 | П | 5 | КТП 741 фид. ВЛ-1 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2222 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2223 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 12:00 | П | 3 | ТП 11 фид. ВЛ-2 0,4 кВ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2224 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 418 ул. Офицерская 9 | 0.38 | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 12:00 | П | 3 | ТП 418 фид. ВЛ-2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2225 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-13 13:20 | 2021-09-13 16:45 | П | 3.4167 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 12 13.09.2021 |  |  | 1
2226 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Беседина, Гоголя" | 0.38 | 2021-09-13 15:35 | 2021-09-13 16:20 | П | 0.75 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 12 13.09.2021 |  |  | 1
2227 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 16:00 | П | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 |  | 14.09.2021. лист.№1 ОПЖ |  |  | 1
2228 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | с.Ворша КТП-829 | 10 (10.5) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 17:00 | П | 8 | КТП-829 |  |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | о.ж.лист 64 |  |  | 1
2229 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 от РП-1 г. Собинка | 10 (10.5) | 2021-09-13 12:45 | 2021-09-13 13:10 | В | 0.41667 | ТП-55,56,7,42,44, 59,40,115,51,86,92,50. |  |  | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №58 от 13.09.21 | 3.4.7, 3.4.8.4 | 4.12, 4.4 | 1
2230 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Собинка КТП-77,84. | 10 (10.5) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 16:00 | П | 7 | КТП-77,84. |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 64 |  |  | 1
2231 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-14 06:00 | 2021-09-14 08:00 | П | 2 | ТП-195 | кот.-1, д.с.-1 |  | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
2232 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-14 09:30 | 2021-09-14 14:00 | П | 4.5 | ТП-70, 39. ТП-139, 196, 93, 129, 165 абонентские, ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2233 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2234 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-29(ул. Некрасова 21) | 6 (6.3) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 10:00 | П | 1 | ТП-29 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2235 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2 (ул. Ст. большевиков) | 6 (6.3) | 2021-09-14 10:30 | 2021-09-14 11:30 | П | 1 | ТП-29 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 245 |  |  |  |  | 1
2236 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-17(ул. Толстого 17) | 10 (10.5) | 2021-09-14 13:30 | 2021-09-14 14:30 | П | 1 | ТП-17 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2237 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 фидер Томаровича д.5-7 | 0.38 | 2021-09-13 14:40 | 2021-09-13 16:30 | В | 1.8333 | КЛ ул.Томаровича д.5 - д.7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | 13.09.2021 стр.76 О.Ж. | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 0
2238 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-09-13 10:30 | 2021-09-13 15:00 | П | 4.5 | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
2239 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ф.4 ул. Заводская | 0.38 | 2021-09-14 10:00 | 2021-09-14 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ фидер ул. Первомайская, ул.Комсомольская |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
2240 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 13:00 | П | 4 | ТП-54 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  | о.ж.лист 65 |  |  | 1
2241 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-2, фид. Ярунова Гора | 0.22 | 2021-09-14 14:15 | 2021-09-14 16:40 | В | 2.4167 | ВЛ фид.Ярунова Гора |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.09.2021, стр 103 ОЖ | 3.4.13 | 4.13 | 1
2242 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-14 08:18 | 2021-09-14 16:35 | П | 8.2833 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 12 14.09.2021 |  |  | 1
2243 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 16:00 | П | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 |  | 15.09.2021. лист.№1 ОПЖ |  |  | 1
2244 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 13, ф. 7 - ул. 6-я Линия Лен.Пос. | 0.38 | 2021-09-14 11:15 | 2021-09-14 15:15 | В | 4 | ТП 13, ф. 7 - ул. 6-я Линия Лен.Пос. |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  | № 207 ж.з. от 14.09 | 3.4.8.3 | 4.13, 4.4 | 0
2245 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19 ул. Вишневая 19 | 0.38 | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 14:00 | П | 5 | ТП 19 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2246 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.12, ул.Комсомольская 24 | 0.38 | 2021-09-14 13:15 | 2021-09-14 14:30 | В | 1.25 | ТП-18, ф.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 10.09.2021, стр.218, АЖ, №154 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2247 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-09-15 09:30 | 2021-09-15 14:00 | П | 4.5 | ТП-250, ТП-147, 166, 228 абонентские |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2248 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2249 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РУ-0,4 кВ ЦТП клуба им. Дзержинского, ВЛ фид. "ул. Дачная" | 0.38 | 2021-09-15 13:30 | 2021-09-15 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Дачная" |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2250 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-12 РУ-10кВ яч.5 ВВП-10/20/1000 отход на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-09-15 13:00 | 2021-09-15 16:00 | П | 3 | ТП22, ТП29, ТП53, ТП85,ТП63 (абон) |  |  | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1
2251 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП29 РУ-10кВ яч.3 ВН-16 отход на ТП-53 | 10 (10.5) | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 16:00 | П | 7 | ТП-53 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1
2252 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-15 08:20 | 2021-09-15 16:05 | П | 7.75 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 13 15.09.2021 |  |  | 1
2253 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-15 12:27 | 2021-09-15 13:23 | П | 0.93333 | ТП-34, 32, 25, 23, 2, 9 |  |  | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 469 |  | №82 15.09.2021. лист.№2 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2254 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-15 12:27 | 2021-09-15 14:30 | П | 2.05 | ТП-9 |  |  | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 132.5 |  | №82 15.09.2021. лист.№2 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2255 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-09-16 10:30 | 2021-09-16 15:00 | П | 4.5 | ВЛ-0,4кВ ул. Комсомольская, Рыженкова, Суворова |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
2256 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-16 06:00 | 2021-09-16 08:00 | П | 2 | ТП-195 | кот.-1, д.с.-1 |  | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
2257 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-16 09:30 | 2021-09-16 14:00 | П | 4.5 | ТП-70, 39. ТП-139, 196, 93, 129, 165 абонентские, ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2258 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-54(ул. Менделеева 21) | 10 (10.5) | 2021-09-16 08:30 | 2021-09-16 11:00 | П | 2.5 | ТП-54 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2259 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35(ул. Свердлова 31) | 10 (10.5) | 2021-09-16 13:30 | 2021-09-16 15:30 | П | 2 | ТП-35 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2260 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН № 2 в стор. ТП-146, 141 | 6 (6.3) | 2021-09-16 09:00 | 2021-09-16 10:00 | П | 1 | ТП-141, 146 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2261 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 198, пр-т Строителей, 16б | 0.38 | 2021-09-16 09:00 | 2021-09-16 14:00 | П | 5 | ТП 198, ф.ВЛ-1 ул. Урожайная |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2262 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-189, РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-09-17 09:30 | 2021-09-17 13:00 | П | 3.5 | ТП-189, 1 СШ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1
2263 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-17 09:30 | 2021-09-17 14:00 | П | 4.5 | ТП-70, 39. ТП-139, 196, 93, 129, 165 абонентские, ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2264 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Западная МВ ф.609 | 6 (6.3) | 2021-09-16 16:05 | 2021-09-16 16:15 | В | 0.16667 | РП19, ТП530, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517, ТП194, ТП208, ТП473, ТП54, ТП206, ТП420, 468, ТП240, ТП592, ТП778, ТП26, ТП101, ТП 537, ТП7, ТП471, ТП269, ТП539, ТП288, ТП179, ТП448, ТП88, ТП37 |  | орг.-2, кот.-1 | 309 | 0 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1 | 3000 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.09.2021, №168, стр. 125 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2265 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП=38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-09-16 13:35 | 2021-09-16 15:05 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
2266 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка КТП-15 | 0.38 | 2021-09-17 11:30 | 2021-09-17 12:15 | П | 0.75 | КТП-15 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  | о.ж.лист 66 | 3.4.13.3 | 4.10 | 1
2267 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Собинка КТП-77,84. | 10 (10.5) | 2021-09-20 09:00 | 2021-09-20 17:00 | П | 8 | КТП-77,84. |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 |  | о.ж.лист 68 |  |  | 1
2268 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул.Чистова д.27 | 0.22 | 2021-09-18 09:45 | 2021-09-18 13:00 | В | 3.25 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 18.09.2021, стр. 220, АЖ, №156 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2269 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-20 09:30 | 2021-09-20 14:00 | П | 4.5 | ТП-70, 39. ТП-139, 196, 93, 129, 165 абонентские, ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2270 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-127 РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-20 14:00 | 2021-09-20 16:00 | П | 2 | ТП-127 | д.с.-2 |  | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 425 |  |  |  |  | 1
2271 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Мира" | 0.38 | 2021-09-18 18:55 | 2021-09-18 19:30 | П | 0.58333 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  | ОЖ- лист 15 18.09.2021 |  |  | 1
2272 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП92фид.ул.Магистральная | 0.38 | 2021-09-20 02:05 | 2021-09-20 09:00 | В | 6.9167 | ВЛ ул.Магистральная |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | стр.81 ОЖ 20.09.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2273 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП7 фид.Коммунальная | 0.38 | 2021-09-20 08:12 | 2021-09-20 09:30 | В | 1.3 | ВЛ ул. Коммунальная д.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | стр.82 ОЖ 20.09.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2274 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Ноябрьская 73 а | 0.22 | 2021-09-18 11:25 | 2021-09-18 13:35 | В | 2.1667 | РП 30 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18.09.2021, стр 19 Ж З | 3.4.8 | 4.13 | 1
2275 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ул.Зернова, д.9, ТП 14, фид.7 | 0.22 | 2021-09-18 00:14 | 2021-09-18 00:25 | В | 0.18333 | ул.Зернова, д.9, ТП 14, фид.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 210 ж.з. от 18.09 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2276 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ул.Владимирская, д.3, ТП 55, фид.5 | 0.22 | 2021-09-18 08:10 | 2021-09-18 08:40 | В | 0.5 | ул.Владимирская, д.3, ТП 55, фид.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 211 ж.з. от 18.09 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2277 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-20 16:20 | 2021-09-20 17:20 | В | 1 | ТП-72, 54, 155, 29, 20, 123, 131, 118 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 145 |  | акт расследования №59 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2277 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-20 16:20 | 2021-09-20 19:20 | В | 3 | ТП-19, 31, 137, 126 |  |  | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 47 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №59 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2278 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-21 04:10 | 2021-09-21 04:40 | В | 0.5 | ТП-72, 54, 155, 29, 20, 123, 131, 118 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 145 |  | акт расследования №60 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2278 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-21 04:10 | 2021-09-21 05:30 | В | 1.3333 | ТП-19, 31, 137, 126 |  |  | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 47 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №60 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2279 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Мира" | 0.38 | 2021-09-20 08:55 | 2021-09-20 09:10 | В | 0.25 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | АКТ №100 ОЖ- лист 15 20.09.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2280 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-20 13:18 | 2021-09-20 16:20 | П | 3.0333 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 15 20.09.2021 |  |  | 1
2281 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-21 09:30 | 2021-09-21 14:00 | П | 4.5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2282 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-207, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 0.38 | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 12:00 | П | 3 | ТП-207, 1 СШ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
2283 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 10:00 | П | 1 | ТП-26 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1
2284 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2021-09-21 10:30 | 2021-09-21 11:30 | П | 1 | ТП-20 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
2285 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2021-09-21 14:00 | 2021-09-21 15:00 | П | 1 | ТП-4 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1
2286 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2021-09-21 15:30 | 2021-09-21 16:30 | П | 1 | ТП-17 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
2287 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 91, ф. 2 - ул. Строительная, 52 | 0.22 | 2021-09-20 09:10 | 2021-09-20 11:25 | В | 2.25 | ТП 91, ф. 2 - ул. Строительная, 52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 213 ж.з. от 20.09 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
2288 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская | 0.38 | 2021-09-20 16:30 | 2021-09-20 17:50 | В | 1.3333 | ТП 1, ф. 2 - ул. Октябрьская |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  | № 214 ж.з. от 20.09 | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
2289 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 243 ул. Лакина 139 | 6 (6.3) | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 12:00 | П | 3 | ТП 243 секц. Т-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2290 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" фид. 670 к РП 2 | 6 (6.3) | 2021-09-21 01:33 | 2021-09-21 01:38 | В | 0.083333 | РП 2, ТП 5, ТП 133, ТП 135, ТП 30, ТП 209, ТП 48, ТП 375, ТП 23, ТП 780, ТП 127, ТП 163, ТП 89, ТП 197,ТП 380, ТП 383, ТП 484, ТП 4, ТП 564, ТП 196, ТП 576, ТП 353, ТП 595, ТП 236, ТП 190, ТП 46 |  | кот.-2, шк. -4, орг.-50 | 246 | 0 | 56 | 190 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 1300 |  | 21.09.2021, №172 ОЖ стр.129 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2291 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609, РП1 к ТП 215 | 6 (6.3) | 2021-09-21 01:33 | 2021-09-21 02:08 | В | 0.58333 | ТП 215, ТП 123, ТП 175, ТП 170, ТП 273, ТП 84, ТП 12, ТП 411, ТП 248 |  | шк.-2, д.с.-4, орг.-2 | 93 | 0 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 90 |  | 21.09.2021, №173 ОЖ стр.129 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2292 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-09-20 16:40 | 2021-09-20 18:07 | В | 1.45 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО Энергострой | № 83 20.09.2021. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2293 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-09-20 18:50 | 2021-09-20 20:38 | В | 1.8 | ТП-4, 5, 1СШ ТП-6, 8 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 84 20.09.2021. лист.№4 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2294 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2295 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-12 ТП-36 | 10 (10.5) | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 12:00 | П | 3 | ТП-36 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 193 |  |  |  |  | 1
2296 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-735 п. Лаптево КЛ-0,4кВ ф-2 ул. Луговая д.2 | 0.38 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 14:00 | П | 5 | ТП-735 Ф-2 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
2297 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Собинка КТП-84. | 10 (10.5) | 2021-09-21 09:30 | 2021-09-21 10:15 | П | 0.75 | КТП-84. |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | о.ж.лист 70 |  |  | 1
2298 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | п.г.т. Ставрово ТП-2 ф.4 | 0.38 | 2021-09-21 10:15 | 2021-09-21 12:30 | П | 2.25 | ТП-2 ф.4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | о.ж.лист 70 |  |  | 1
2299 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-22 10:00 | 2021-09-22 13:00 | П | 3 | ТП-54 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 130 |  | о.ж.лист 71 |  |  | 1
2300 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-23 10:00 | 2021-09-23 13:00 | П | 3 | ТП-54 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 130 |  | о.ж.лист 72 |  |  | 1
2301 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-21 08:45 | 2021-09-21 16:20 | П | 7.5833 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 16 21.09.2021 |  |  | 1
2302 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-155 РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 12:00 | П | 3 | ТП-155 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 315 |  |  |  |  | 1
2303 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-22 09:30 | 2021-09-22 14:00 | П | 4.5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250, ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2304 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 10:00 | П | 1 | ТП-19 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1
2305 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2021-09-22 10:30 | 2021-09-22 11:30 | П | 1 | ТП-49 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 182 |  |  |  |  | 1
2306 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 16:00 | П | 2 | ТП-1 |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1
2307 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 16:00 | П | 2 | ТП-7 |  |  | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1
2308 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 16:00 | П | 2 | ТП-8 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
2309 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-35 кВ от ПС "Гусь" до ПС "Островская" | 35 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 13:00 | П | 4 | ТП-135, 136 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2310 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 230 ул.Усти на Лабе 4 | 6 (6.3) | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 14:00 | П | 1 | ТП 230 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2311 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 пр. Ленина 68 | 0.38 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 17:00 | П | 4 | ТП 26 фид. ВЛ -1, фид. ВЛ-2 0,4 кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2312 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 211 Судогодское Шоссе 25 | 10 (10.5) | 2021-09-22 10:00 | 2021-09-22 14:00 | П | 4 | ТП 211,РУ 10 кВ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2313 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ПС 110 кВ Базовая, ВЛ 10 кВ ф.1011 | 10 (10.5) | 2021-09-21 21:05 | 2021-09-21 21:50 | В | 0.75 | ТП-4 |  |  | 83 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | О.Ж. от 21.09.21 24 стр. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2314 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-22 08:55 | 2021-09-22 16:50 | П | 7.9167 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 16 22.09.2021 |  |  | 1
2315 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Набережная" | 0.38 | 2021-09-22 11:35 | 2021-09-22 12:30 | П | 0.91667 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 16 22.09.2021 |  |  | 1
2316 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-22 09:30 | 2021-09-22 14:00 | П | 4.5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2317 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-23 13:30 | 2021-09-23 16:00 | П | 2.5 | ТП-2 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 378 |  |  |  |  | 1
2318 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-23 00:50 | 2021-09-23 14:49 | В | 13.9833 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 23.09.2021г., Акт №68 | 3.4.7 | 4.13, 4.11 | 1
2318 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-23 00:50 | 2021-09-23 19:31 | В | 18.6833 | ТП 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  | 23.09.2021г., Акт №68 | 3.4.7 | 4.13, 4.11 | 1
2319 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | тп-4 ф-Прянишникова д.1 п.Вяткино | 0.38 | 2021-09-22 08:40 | 2021-09-22 15:20 | В | 6.6667 | КЛ-0.4кВ ул.Прянишникова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | № 85 22.09.2021. лист.№2 ЖЗ | 3.4.7 | 4.11 | 1
2320 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-90 фидер Красноармейская; ул.Красноармейская д.32 | 0.22 | 2021-09-22 15:30 | 2021-09-22 16:20 | В | 0.83333 | ТП-90 фидер Красноармейская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |  | 22.09.2021 стр.86 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2321 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2021-09-23 09:00 | 2021-09-23 11:00 | П | 2 | ТП-14 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1
2322 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2021-09-23 09:00 | 2021-09-23 11:00 | П | 2 | ТП-22 |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1
2323 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 16:30 | П | 2.5 | ТП-34 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1
2324 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 16:30 | П | 2.5 | ТП-51 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1
2325 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 16:30 | П | 2.5 | ТП-515 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
2326 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-23 08:18 | 2021-09-23 11:15 | П | 2.95 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 17 23.09.2021 |  |  | 1
2327 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10, пр-т Ленина, 1 | 0.38 | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 12:00 | П | 3 | ТП 10, ф.ВЛ-1 ул.Сосенская, 1-ый Сосенский проезд, Сосенский переулок |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2328 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 121, Перекопский ВГ, 14а | 0.38 | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 12:00 | П | 3 | ТП 121, Т-2 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
2329 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 230 ул.Усти на Лабе 4 | 0.38 | 2021-09-24 10:00 | 2021-09-24 14:00 | П | 4 | ТП 230 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2330 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Сунгирь" ф.1019 РП11 ТП358, ТП317 к Т-1 | 10 (10.5) | 2021-09-23 13:31 | 2021-09-23 13:37 | В | 0.1 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317 |  | орг.-2 | 30 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 510 |  | 07.09.2021, №174 ОЖ стр.134 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2331 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС"Сунгирь" ф.1019 РП11 ТП358, ТП317 к Т-1 | 10 (10.5) | 2021-09-23 13:31 | 2021-09-23 14:10 | В | 0.65 | ТП367, ТП326, ТП318, ТП317 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 340 |  | 07.09.2021, №174 ОЖ стр.134 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2332 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 14:00 | П | 5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2333 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-878, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Мошачиха БС "Мегафон" | 0.38 | 2021-09-24 09:30 | 2021-09-24 15:00 | П | 5.5 | ТП-878 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
2334 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-24 09:30 | 2021-09-24 10:30 | П | 1 | ТП-,26,29,38,44,19,37 |  |  | 289 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 371.2 |  | 24.09.2021. лист.№5 ОПЖ |  |  | 1
2335 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 10:00 | П | 1 | ТП-12 |  |  | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 302 |  |  |  |  | 1
2336 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) | 2021-09-24 10:30 | 2021-09-24 11:30 | П | 1 | ТП-9 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
2337 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2021-09-24 14:00 | 2021-09-24 15:00 | П | 1 | ТП-50 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 172 |  |  |  |  | 1
2338 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 РВз-650А отх.ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:30 | 2021-09-23 16:06 | В | 1.6 | ТП-16,27,48,46,92,57-аб.,20-аб.,58,43,8-аб.,62,60 |  |  | 851 | 0 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 902 |  | № 253 23.04.21 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2339 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 ул.Юбилейная | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:30 | 2021-09-23 18:40 | В | 4.1667 | ТП-25 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 |  | № 254 23.04.21 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2340 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022 от РП №1 | 10 (10.5) | 2021-09-27 10:00 | 2021-09-27 14:00 | П | 4 | ТП-1, 2, 3, 18, 60, 80, 91, 141( 2-е питание), 101, ТП-очистные сооружения. |  | ЦРБ ( 2-е питание). | 115 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 350 |  | о.ж.лист 77 |  |  | 1
2341 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-26 09:10 | 2021-09-26 13:20 | В | 4.1667 | ТП-19, 31, 137, 126 |  |  | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 47 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №62 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2342 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1006 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2021-09-26 20:20 | 2021-09-26 22:15 | В | 1.9167 | ТП-49, 81, 14, 15, 16, 17, 10, 107, 10, 110, 48, 57, 74, 41. |  |  | 425 | 0 | 2 | 423 | 0 | 0 | 2 | 423 | 0 | 600 |  | акт расследования №63 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2343 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-1, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-27 13:30 | 2021-09-27 16:00 | П | 2.5 | ТП-1 |  |  | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 316 |  |  |  |  | 1
2344 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-09-24 10:00 | 2021-09-24 12:05 | П | 2.0833 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.12 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 17 24.09.2021 |  |  | 1
2345 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Фурманова" | 0.38 | 2021-09-24 15:10 | 2021-09-24 15:50 | П | 0.66667 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 18 24.09.2021 |  |  | 1
2346 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2021-09-26 12:30 | 2021-09-26 13:20 | В | 0.83333 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 |  | АКТ № 101 ОЖ- лист 18 26.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.13 | 0
2347 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 02:12 | 2021-09-26 03:08 | В | 0.93333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2021г., Акт №69 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2348 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 03:08 | 2021-09-26 15:38 | В | 12.5 | Ф-1001, ТП-800, 801,799,798, 797, 795 ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2021г., Акт №69 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2349 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 03:08 | 2021-09-26 15:38 | В | 12.5 | Ф-1001, ТП- 801 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2021г., Акт №69 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2350 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 18:50 | 2021-09-26 22:03 | В | 3.2167 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2021г., Акт № 70 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2351 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 18:50 | 2021-09-27 09:50 | В | 15 | Ф-1001, ТП- 801 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.09.2021г., Акт № 70 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2352 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-26 18:50 | 2021-09-27 12:10 | В | 17.3333 | Ф-1001, ТП- 787 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.09.2021г., Акт № 72 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2353 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-09-25 11:42 | 2021-09-25 15:34 | В | 3.8667 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №86 25 .09.2021. лист.№5 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2354 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-25 11:42 | 2021-09-25 15:34 | В | 3.8667 | ТП-45.51 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 123.4 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №86 25 .09.2021. лист.№5 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2355 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 11:00 | П | 2 | ТП-52 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2356 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 11:00 | П | 2 | ТП-53 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2357 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 11:00 | П | 2 | ТП-54 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2358 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2021-09-27 14:00 | 2021-09-27 15:00 | П | 1 | ТП-33 |  |  | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
2359 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2021-09-27 15:30 | 2021-09-27 16:30 | П | 1 | ТП-16 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1
2360 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 РП30 | 10 (10.5) | 2021-09-27 01:31 | 2021-09-27 05:11 | В | 3.6667 | ТП627, 633, 660, 629, 662, 631, 632, 630, 645, 640, 681, 549, 634, 646, 647, 636, 644, 528, 662, 677, 643 |  | кот.-1 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 800 |  | 27.09.2021, №175 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1
2361 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К Маркса" | 0.38 | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. К Маркса" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2362 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-09-26 14:05 | 2021-09-26 15:20 | В | 1.25 | КТП-33, ТП-40, КТП-8,ТП-29. | м.у.-1 |  | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №25, 26.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2363 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-09-26 17:05 | 2021-09-26 19:00 | В | 1.9167 | КТП-33, ТП-40, КТП-8,ТП-29. | м.у.-1 |  | 591 | 0 | 1 | 589 | 0 | 0 | 0 | 590 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №26, 26.09.2021 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2364 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф. Поселок 1 | 10 (10.5) | 2021-09-27 01:35 | 2021-09-27 02:55 | В | 1.3333 | ТП-1; ТП-2;ТП-9;ТП-10;ТП-11. |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 702.8 |  | №27, 27.09.2021 | 3.4.7 | 4.1, 4.12 | 1
2365 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки РП-250 ф.1010 | 10 (10.5) | 2021-09-27 03:00 | 2021-09-27 06:35 | В | 3.5833 | ТП-13; ТП-15;ТП-21;ТП-31. |  |  | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 675.8 |  | №28, 27.09.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2366 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф. Поселок 1 | 10 (10.5) | 2021-09-27 04:20 | 2021-09-27 08:45 | В | 4.4167 | ТП-1; ТП-2;ТП-9;ТП-10;ТП-11. |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 702.8 |  | №29, 27.09.2021 | 3.4.7 | 4.1, 4.12 | 1
2367 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 12:00 | П | 3 | ТП-19,31,137,126 |  |  | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 47 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2368 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 12 Ф. пер. Садовый | 0.38 | 2021-09-27 09:45 | 2021-09-27 12:00 | В | 2.25 | ВЛ Ф. пер Садовый |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 27.09.2021, стр 118 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2369 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Пролетарская, Киселева" | 0.38 | 2021-09-27 09:30 | 2021-09-27 10:00 | П | 0.5 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 18 27.09.2021 |  |  | 1
2370 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-09-27 13:08 | 2021-09-27 15:40 | П | 2.5333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 18 27.09.2021 |  |  | 1
2371 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-27 13:35 | 2021-09-27 16:40 | П | 3.0833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 19 27.09.2021 |  |  | 1
2372 | Рэс г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 14:00 | П | 5 | ТП-250,147,166,228, ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2373 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 589 ул. Горького 133 | 6 (6.3) | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 17:00 | П | 8 | ТП 589 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2374 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19, фид. Сосненская, п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2021-09-28 10:00 | 2021-09-28 17:00 | П | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 18,2 |  | 28.09.2021. лист.№5 ОПЖ |  |  | 1
2375 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Соц. обеспечение" | 0.38 | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "Соц. обеспечение" от ТП 6/0,4 кВ № 6 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
2376 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-8 ул.Димитрова | 0.38 | 2021-09-28 22:45 | 2021-09-29 13:52 | В | 15.1167 | ТП-8 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 85 |  | акт расследования №64 | 3.4.7 | 4.9 | 1
2377 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-09-28 08:55 | 2021-09-28 10:08 | В | 1.2167 | ТП-713, 714, 715, 717, 718, 730 ВЛ |  |  | 270 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 28.09.2021г., Акт № 73 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2378 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-28 08:45 | 2021-09-28 16:40 | П | 7.9167 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 19 28.09.2021 |  |  | 1
2379 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Парковая, Конституции, Республиканская" | 0.38 | 2021-09-28 09:05 | 2021-09-28 11:15 | П | 2.1667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 19 28.09.2021 |  |  | 1
2380 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Пролетарская, Киселева" | 0.38 | 2021-09-28 13:50 | 2021-09-28 14:14 | П | 0.4 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 19 28.09.2021 |  |  | 1
2381 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-18, ф.3, ул.Чкалова д.47 | 0.38 | 2021-09-28 16:30 | 2021-09-28 16:50 | В | 0.33333 | ТП-18, ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.09.2021, стр. 224, АЖ, №157 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2382 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.5, ул. 1-я Школьная д.32 | 0.22 | 2021-09-28 21:40 | 2021-09-28 23:00 | В | 1.3333 | ТП-6, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 28.09.2021, стр. 224, АЖ, №158 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2383 | Рэс г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 14:00 | П | 5 | ТП-250,147,166,228, ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2384 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 606 Институтский гор. 15а | 10 (10.5) | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 12:00 | П | 3 | ТП 606 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2385 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 329 ул. Добросельская 162 | 0.22 | 2021-09-28 12:25 | 2021-09-28 15:10 | В | 2.75 | ТП 329 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 29.09.2021, №177, стр.26 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2386 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.740 РП6 | 6 (6.3) | 2021-09-29 00:07 | 2021-09-29 00:55 | В | 0.8 | РП 6, ТП562, ТП598, ТП225, ТП238, ТП365, ТП145, ТП132, ТП34, ТП411, ТП74, ТП60, ТП79, ТП172, ТП173, ТП171, ТП126, ТП168, ТП77, ТП61 |  | м.у.-2 | 173 | 1 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 1100 |  | 29.09.2021, №176, стр. 141 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2387 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 4 - ул. ул. Металлургов, д.64 | 0.22 | 2021-09-28 13:00 | 2021-09-28 14:00 | В | 1 | ТП 7, ф. 4 - ул. ул. Металлургов, д.64 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 219 ж.з. от 28.09. | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2388 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19, фид. Сосненская п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2021-09-29 10:00 | 2021-09-29 17:00 | П | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 18.2 |  | 29.09.2021. лист.№6 ОПЖ |  |  | 1
2389 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-13, ф. "Бобкова, Артиллерийская", ул.Бобкова д.15 | 0.22 | 2021-09-28 21:40 | 2021-09-28 22:30 | В | 0.83333 | ВЛ-0,4 от ТП-13, ф. "Бобкова, Артиллерийская" |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 |  | журнал учета абон.заявок, стр.37 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2390 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К Маркса" | 0.38 | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 10:00 | П | 1 | ВЛ фид. "ул. К Маркса" от ТП 10/0,4 кВ № 5 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2391 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2021-09-29 10:00 | 2021-09-29 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2392 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.17 РВз-650А ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-09-29 07:15 | 2021-09-29 08:19 | В | 1.0667 | ТП-1, 3, 2, 6, 5(абон), 55, 32, 38, 37, 41, 96, 31, 99, 56, 104, 23, 89, 90, 96, 42, 100(абон) |  |  | 472 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 608 |  | № 256 29.09.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2393 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-16 яч.1 РУ-10кВ ввод с оп.16 ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2021-09-28 09:10 | 2021-09-28 14:20 | В | 5.1667 | ТП-16 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 78 |  | № 255 28.09.21 | 3.4.8 | 4.13, 4.4 | 0
2394 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ фидер Томаровича д.5-д.7 | 0.38 | 2021-09-29 09:30 | 2021-09-29 12:00 | П | 2.5 | КЛ-0,4кВ ул. Томаровича д.5-д.7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1
2395 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-9 ф.5 | 0.38 | 2021-09-29 10:30 | 2021-09-29 12:00 | П | 1.5 | ТП-9 ф.5 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  | о.ж. лист №81 |  |  | 1
2396 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 16:00 | П | 8 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2397 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 16:00 | П | 8 | Ф-1003, ТП-738 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2398 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 пр. Ленина 68 | 0.38 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 17:00 | П | 4 | ТП 26 фид. ВЛ-1 0.4 кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2399 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114 Злектроприборовский пр-д. 5 | 0.38 | 2021-09-30 09:30 | 2021-09-30 15:00 | П | 5.5 | ТП 114 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2400 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-29 08:45 | 2021-09-29 17:00 | П | 8.25 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 20 29.09.2021 |  |  | 1
2401 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ-6кВ ф.3 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 10:35 | П | 1.5833 | ТП-6 |  |  | 267 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 106 |  | ОЖ- лист 20 29.09.2021 |  |  | 1
2402 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-09-29 13:20 | 2021-09-29 14:55 | П | 1.5833 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 20 29.09.2021 |  |  | 1
2403 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 14:00 | П | 5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250, ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2404 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-6, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-30 10:00 | 2021-09-30 12:00 | П | 2 | ТП-6, ТП-97, 151, 179, 194, 202 (абонентские) |  |  | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1
2405 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19, фид. Сосненская п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2021-09-30 10:00 | 2021-09-30 17:00 | П | 7 | ВЛ Ф Халтурина |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 18.2 |  | 30.09.2021. лист.№6 ОПЖ |  |  | 1
2406 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-09-30 14:30 | 2021-09-30 16:00 | П | 1.5 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, лесозавод, |  |  | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 522.3 |  | 30.09.2021. лист.№6 ОПЖ |  |  | 1
2407 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН № 2 в стор. ТП-146, 141; ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104;105, 106. | 6 (6.3) | 2021-09-30 08:45 | 2021-09-30 13:00 | П | 4.25 | ТП-141, 146, 101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106 |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 550 |  |  |  |  | 1
2408 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2409 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "пр-т Теплицкий" | 0.38 | 2021-09-30 15:00 | 2021-09-30 16:30 | П | 1.5 | ВЛ фид. "пр-т Теплицкий" от ТП-10/0,4 кВ № 41 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2410 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-30 08:55 | 2021-09-30 17:03 | П | 8.1333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 21 30.09.2021 |  |  | 1
2411 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Гоголя, Бр.Бесединых" | 0.38 | 2021-09-30 09:35 | 2021-09-30 09:40 | П | 0.083333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 21 30.09.2021 |  |  | 1
2412 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.3 "Телевышка" | 0.38 | 2021-09-30 12:00 | 2021-09-30 16:04 | П | 4.0667 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | ОЖ- лист 21 30.09.2021 |  |  | 1
2413 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-09-30 13:30 | 2021-09-30 16:15 | П | 2.75 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 21 30.09.2021 |  |  | 1
2414 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-30 09:40 | 2021-09-30 14:50 | П | 5.1667 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.09.2021, ОЖ стр. 92 |  |  | 1
2415 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-09-30 09:40 | 2021-09-30 14:50 | П | 5.1667 | Ф-1003, ТП-738 ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.09.2021, ОЖ стр. 92 |  |  | 1
2416 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-183, ф.12, ул.Маяковского д.6 | 0.38 | 2021-09-30 16:00 | 2021-09-30 21:00 | В | 5 | ТП-183, ф.12, КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 30.09.2021, стр. 224, АЖ, №159 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2417 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 249 , ул.Добросельская 197 | 0.38 | 2021-09-30 13:25 | 2021-09-30 14:10 | В | 0.75 | ТП 249 РУ 0.4 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 01.10.21, №179, стр.28 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2418 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП559 ул. Полянка 259 | 0.22 | 2021-09-30 14:09 | 2021-09-30 16:50 | В | 2.6833 | ТП 559 , ВЛ 0,4 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 01.10.21, №178, стр.28 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2419 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово ф.1008 | 10 (10.5) | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 17:00 | П | 8 | КТП741 |  |  | 137 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 65 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2420 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 14:00 | П | 5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2421 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 230 ул. Усти на Лабе 4 | 0.38 | 2021-10-01 13:00 | 2021-10-01 15:00 | П | 2 | ТП 230 РУ 0.4 кВ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2422 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ-оп.1 ВЛИ-0,4кВ ул.Пушкина д.2А | 0.38 | 2021-10-01 09:30 | 2021-10-01 13:00 | П | 3.5 | ТП-16 |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1
2423 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-5(ул. К. Маркса 13) | 10 (10.5) | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 15:00 | П | 6 | ТП-5 |  | Поликлиника-1. | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2424 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. "Воскресная школа" | 0.38 | 2021-10-01 09:30 | 2021-10-01 11:00 | П | 1.5 | КЛ фид. "Воскресная школа" от ТП 10/0,4 кВ № 48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
2425 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-36, ВЛ фид. "ул. К. Маркса 56, 58, 60" | 0.38 | 2021-10-01 09:00 | 2021-10-01 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. К. Маркса 56, 58, 60" от ТП 10/0,4 кВ № 36 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
2426 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-04 09:00 | 2021-10-04 14:00 | П | 5 | ТП-17, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
2427 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 Ф. ул. Южная | 0.22 | 2021-10-02 08:00 | 2021-10-02 08:30 | В | 0.5 | ВЛ фид.ул. Южная |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 2.10.2021, стр 123 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2428 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-01 08:22 | 2021-10-01 12:00 | П | 3.6333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 22 01.10.2021 |  |  | 1
2429 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-10-01 09:15 | 2021-10-01 14:10 | П | 4.9167 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 22 01.10.2021 |  |  | 1
2430 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Пионерская" | 0.38 | 2021-10-01 17:50 | 2021-10-01 18:20 | В | 0.5 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 |  | АКТ № 102 ОЖ- лист 22 01.10.2021 | 3.4.8.2 | 4.4, 4.13 | 0
2431 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1, ф.4 | 6 (6.3) | 2021-10-02 06:10 | 2021-10-02 07:40 | В | 1.5 | ф.4, ТП-132, 235. ТП-112, 27, 7, 117, 153 (абонентские) | кот.-1 |  | 20 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 310 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 02.10.2021, №160 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2432 | РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-10-04 09:00 | 2021-10-04 14:00 | П | 5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2433 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая п.Андреево | 10 (10.5) | 2021-10-04 10:00 | 2021-10-04 16:00 | П | 6 | ВЛ Ф Почтовая |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 |  | 04.10.2021. лист.№7 ОПЖ |  |  | 1
2434 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2021-10-04 09:00 | 2021-10-04 10:00 | П | 1 | ТП-5 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
2435 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2021-10-04 10:30 | 2021-10-04 11:30 | П | 1 | ТП-56 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
2436 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2021-10-04 14:00 | 2021-10-04 15:00 | П | 1 | ТП-38 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
2437 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2021-10-04 15:30 | 2021-10-04 16:30 | П | 1 | ТП-39 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1
2438 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 к РП 30 фид. Ю2 | 10 (10.5) | 2021-10-01 14:40 | 2021-10-01 14:45 | В | 0.083611 | РП30, ТП616, ТП548, ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП688, ТП666, ТП657, ТП665, ТП683, ТП680, ТП625, ТП626, ТП679, ТП649, ТП613, ТП611, ТП608, ТП664 |  | КНС-1, кот.-3, | 198 | 0 | 4 | 194 | 0 | 0 | 12 | 186 | 0 | 1500 |  | 1.10.2021, №180, стр. 146 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2439 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 123 ул. Краснознаменная 4 | 0.38 | 2021-10-02 09:00 | 2021-10-02 09:30 | П | 0.5 | ТП123 РУ 0.4 кВ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2440 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.644 РП10 ТП174, РП25 - ТП20 | 6 (6.3) | 2021-10-01 22:47 | 2021-10-02 00:30 | В | 1.7167 | ТП174, ТП263, ТП85, ТП247, ТП775, ТП20 |  | орг.-1, | 131 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 900 |  | 02.10.2021, №181, стр. 147 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2441 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС «Химзаводская» ф.667 РП25 ТП1, РП25- ТП1 | 6 (6.3) | 2021-10-01 22:51 | 2021-10-01 23:38 | В | 0.78333 | ТП1, ТП131, ТП759, ТП31, ТП176, ТП33, ТП132, ТП91 |  | орг.-1, | 42 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1000 |  | 02.10.2021, №182, стр. 147 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2442 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТПС Тяговая ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-02 12:25 | 2021-10-02 16:22 | В | 3.95 | КТП-735 |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 45 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №30,02.10.2021 | 3.4.8 | 4.14, 4.4 | 0
2443 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2021-10-04 09:00 | 2021-10-04 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2444 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка Ф.1022 | 10 (10.5) | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-05 14:30 | П | 1.5 | ТП 1 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2445 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-10-04 09:30 | 2021-10-04 10:42 | П | 1.2 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.9 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 23 04.10.2021 |  |  | 1
2446 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-04 14:18 | 2021-10-04 16:45 | П | 2.45 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 23 04.10.2021 |  |  | 1
2447 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-10-05 09:00 | 2021-10-05 14:00 | П | 5 | ТП-250,147,166,228, ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2448 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-15а, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-05 13:30 | 2021-10-05 16:00 | П | 2.5 | ТП-15а |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2449 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2021-10-05 09:00 | 2021-10-05 10:00 | П | 1 | ТП-18 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 353 |  |  |  |  | 1
2450 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2021-10-05 10:30 | 2021-10-05 11:30 | П | 1 | ТП-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
2451 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2021-10-05 14:00 | 2021-10-05 15:00 | П | 1 | ТП-25 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
2452 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2021-10-05 15:30 | 2021-10-05 16:30 | П | 1 | ТП-42 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1
2453 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая п.Андреево | 10 (10.5) | 2021-10-05 10:00 | 2021-10-05 16:00 | П | 6 | ВЛ Ф Почтовая |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 |  | 05.10.2021. лист.№7 ОПЖ |  |  | 1
2454 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, д.14 | 0.22 | 2021-10-04 15:20 | 2021-10-04 15:40 | В | 0.33333 | ТП 83, ф. 4 - ул. Первомайская, д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 224 ж.з. от 04.10. | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2455 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2021-10-05 09:00 | 2021-10-05 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2456 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ направл. 223 от РП-2 до ТП-17. | 10 (10.5) | 2021-10-05 09:00 | 2021-10-05 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ направл. 223 от РП-2 до ТП-17. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2457 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.644 РП27 ТП571 | 6 (6.3) | 2021-10-05 13:25 | 2021-10-05 14:10 | В | 0.75 | ТП571, ТП572, ТП583, ТП577, КТП156, ТП384 |  | КНС-1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1500 |  | 05.10.2021, №183 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2458 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП26 пр-т Ленина, 68 | 0.38 | 2021-10-06 13:00 | 2021-10-06 16:00 | П | 3 | ТП26 ф."ВЛ-1 пр-д Лакина, 6, 8; ул.Ставровская, 5" |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2459 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-05 08:40 | 2021-10-05 16:58 | П | 8.3 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 23 05.10.2021 |  |  | 1
2460 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5, фид. Почтовая п.Андреево | 10 (10.5) | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 16:00 | П | 6 | ВЛ Ф Почтовая |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 |  | 06.10.2021. лист.№7 ОПЖ |  |  | 1
2461 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КВЛ | ТП-56, ф.4, ул. Фурманова д. 33, пр. Ленина д. 19, 21 | 6 (6.3) | 2021-10-06 07:00 | 2021-10-06 07:45 | В | 0.75 | ТП-56, ф.4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  | 06.10.2021, стр. 226, АЖ, №161 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2462 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-10-06 13:30 | 2021-10-06 16:00 | П | 2.5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250. ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2463 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2021-10-06 09:00 | 2021-10-06 10:00 | П | 1 | ТП-23 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1
2464 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2021-10-06 10:30 | 2021-10-06 11:30 | П | 1 | ТП-57 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2465 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2021-10-06 14:00 | 2021-10-06 15:00 | П | 1 | ТП-6 |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 211 |  |  |  |  | 1
2466 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2021-10-06 15:30 | 2021-10-06 16:30 | П | 1 | ТП-15 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
2467 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Северная, Лесная" | 0.38 | 2021-10-06 09:15 | 2021-10-06 12:00 | П | 2.75 | ВЛ фид. "ул. Северная, Лесная" от ТП 6/0,4 кВ № 8 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
2468 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. " ул. А Невского прав. Ст." | 0.38 | 2021-10-06 13:30 | 2021-10-06 16:30 | П | 3 | ВЛ фид. " ул. А Невского прав. Ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2469 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-06 09:00 | 2021-10-06 14:00 | П | 5 | ТП-17, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
2470 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 | 10 (10.5) | 2021-10-06 13:01 | 2021-10-06 14:36 | В | 1.5833 | Ф-14 ТП-8а, ТП-14, ТП-15, ТП-16 ВЛ |  |  | 471 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 229 |  | 06.10.2021г., № 75 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2471 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 | 10 (10.5) | 2021-10-07 09:30 | 2021-10-07 15:00 | П | 5.5 | ТП-761 ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2472 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-10-07 13:00 | 2021-10-07 17:00 | П | 4 | ТП-713, 714, 715, 717, 718, 730 ВЛ |  |  | 270 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2473 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 14:00 | П | 5 | ТП-39, ТП-70, ТП-250, ТП-147, ТП-166, ТП-228, ТП-139, ТП-196, ТП-93, ТП-129, ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2474 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 12:00 | П | 3 | ТП-177 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 365 |  |  |  |  | 1
2475 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 741 Владимирская обл., Суздальский р-он, мкр.Митино | 0.38 | 2021-10-07 14:00 | 2021-10-07 19:00 | П | 5 | ТП741 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2476 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-10-06 16:50 | 2021-10-06 18:46 | В | 1.9333 | ТП-4. 2СШ |  |  | 49 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 53.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 89 06.10.2021. лист.№8 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2477 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-06 08:40 | 2021-10-06 16:30 | П | 7.8333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 43 |  | ОЖ- лист 24 06.10.2021 |  |  | 1
2478 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2021-10-06 08:40 | 2021-10-06 09:58 | П | 1.3 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 24 06.10.2021 |  |  | 1
2479 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-Греция РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2021-10-06 14:00 | 2021-10-06 14:20 | П | 0.33333 | КТП-Греция |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 24 06.10.2021 |  |  | 1
2480 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. "Воскресная школа" | 0.38 | 2021-10-07 08:30 | 2021-10-07 12:00 | П | 3.5 | КЛ фид. "Воскресная школа" от ТП 10/0,4 кВ № 48 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
2481 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.38 | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Курская" от ТП 6/0,4 кВ № 23 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2482 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-10-07 13:30 | 2021-10-07 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кв № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2483 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-87 | 10 (10.5) | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2484 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2021-10-07 09:00 | 2021-10-07 10:00 | П | 1 | ТП-35 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1
2485 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2021-10-07 10:30 | 2021-10-07 11:30 | П | 1 | ТП-11 |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 224 |  |  |  |  | 1
2486 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2021-10-07 10:30 | 2021-10-07 11:30 | П | 1 | ТП-30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2487 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2021-10-07 14:00 | 2021-10-07 15:00 | П | 1 | ТП-23 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1
2488 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2021-10-07 15:30 | 2021-10-07 16:30 | П | 1 | ТП-24 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
2489 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1005 ТП-701 | 10 (10.5) | 2021-10-08 12:00 | 2021-10-08 16:00 | П | 4 | ТП-701 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2490 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-08 04:41 | 2021-10-08 11:01 | В | 6.3333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 08.10.2021г., АКТ № 76 | 3.4.10 | 4.11, 4.4 | 0
2491 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-106, ф.17, ул. Волго-Донская д. 24 | 0.38 | 2021-10-07 11:00 | 2021-10-07 11:40 | В | 0.66667 | ТП-106, ф.17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 07.10.2021, стр.226, АЖ, №162 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2492 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ 6-кВ ф.28 от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 14:00 | П | 5 | ТП-39,ТП-70,ТП-250, ТП-147,ТП-166,ТП-228, ТП-139,ТП-196,ТП-93, ТП-129,ТП-165 (абонентские) |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2493 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6071 РП9 | 6 (6.3) | 2021-10-07 12:12 | 2021-10-07 12:36 | В | 0.4 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП262, ТП465, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | орг.-1 | 134 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 2000 |  | 07.10.2021, №184, стр. 154 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2494 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП416 ул. В.Дуброва, 28-в | 0.38 | 2021-10-08 03:40 | 2021-10-08 05:15 | В | 1.5833 | ТП416 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 08.10.21, №185, №186, стр.33 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2495 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-95, КЛ фид. "ул. Ломоносова 26 каб. "А" , "ул. Ломоносова 26 каб. "Б" | 0.38 | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 14:00 | П | 5 | КЛ фид. "ул. Ломоносова 26 каб. "А" , "ул. Ломоносова 26 каб. "Б" от ТП 10/0,4 № 95 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2496 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2497 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 11:30 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" от ТП 6/0,4 кв № 76 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2498 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-65 | 10 (10.5) | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 16:00 | П | 7 | КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2499 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-07 08:20 | 2021-10-07 16:18 | П | 7.9667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 25 07.10.2021 |  |  | 1
2500 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская, пер. Больничный" | 0.38 | 2021-10-07 13:50 | 2021-10-07 14:50 | П | 1 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 26 07.10.2021 |  |  | 1
2501 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 10:00 | П | 1 | ТП-21 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
2502 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2021-10-08 10:30 | 2021-10-08 11:30 | П | 1 | ТП-10 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1
2503 | АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2021-10-08 14:00 | 2021-10-08 15:00 | П | 1 | ТП-45 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 139 |  |  |  |  | 1
2504 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-59 | 10 (10.5) | 2021-10-08 13:00 | 2021-10-08 15:00 | П | 2 | ТП-59 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2505 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТПС Киржач Ф-10 | 10 (10.5) | 2021-10-07 09:15 | 2021-10-07 12:03 | В | 2.8 | ТП-88 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 |  | Акт №257 от 7.10.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2506 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 891 Ф Мегафон | 10 (10.5) | 2021-10-09 10:10 | 2021-10-09 12:00 | В | 1.8333 | ТП 891 Ф. Мегафон |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 9.10.2021, стр 130 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2507 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1005 ТП-701 | 10 (10.5) | 2021-10-08 12:00 | 2021-10-08 16:00 | П | 4 | ТП-701 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2508 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:38 | В | 0.8 | Ф-33 ТП-12,25,26,39,42, КВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 89 |  | 08.10.2021г., АКТ № 77 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2509 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-12,25,26,39,42 | 10 (10.5) | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 15:00 | В | 2.1667 | Ф-33 ТП-42, КВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  | 08.10.2021г., АКТ № 77 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2510 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 14:00 | П | 5 | ТП-17, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 500 |  | О.Ж. лист 90 |  |  | 1
2511 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул. Киселева, Пролетарская" | 0.38 | 2021-10-08 08:45 | 2021-10-08 10:44 | П | 1.9833 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 26 08.10.2021 |  |  | 1
2512 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-08 09:17 | 2021-10-08 13:08 | П | 3.85 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 26 08.10.2021 |  |  | 1
2513 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 "пер.Революции" | 0.38 | 2021-10-08 12:20 | 2021-10-08 13:07 | П | 0.78333 | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 26 08.10.2021 |  |  | 1
2514 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.26, от РП-1 до ТП-82 (КЭСР) | 6 (6.3) | 2021-10-10 15:10 | 2021-10-10 15:50 | В | 0.66667 | ф.26, ТП-37, ТП-82, 75 (КЭСР), ТП-201 (абонентская), КЛ |  |  | 262 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1 | 170 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 10.10.2021, №163 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2515 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-4, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-11 13:30 | 2021-10-11 16:00 | П | 2.5 | ТП-4 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
2516 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 298 ул. Егорова 9 | 0.38 | 2021-10-08 07:15 | 2021-10-08 09:30 | В | 2.25 | ТП 298 ф." ул.Егорова, 11б(д/с-88) - вв-2" |  | орг.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 08.10.2021 №187 , стр.33 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 1
2517 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, КТП691А | 10 (10.5) | 2021-10-09 11:20 | 2021-10-09 12:35 | В | 1.25 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661, КТП691А. |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | 127 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 180 |  | 09.10.2021, №188, ОЖ стр.156 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2518 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-10-09 10:22 | 2021-10-09 11:12 | В | 0.83333 | ТП-40.51 ул Чапаева |  |  | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 153.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №90 09.09.2021. лист.№17 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2519 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2021-10-11 09:00 | 2021-10-11 11:00 | П | 2 | ТП-43 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2520 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП (РУ-3) (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2021-10-11 09:00 | 2021-10-11 11:00 | П | 2 | ТП (РУ-3) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1
2521 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2021-10-11 14:00 | 2021-10-11 16:00 | П | 2 | ТП-28 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2522 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2021-10-11 14:00 | 2021-10-11 16:00 | П | 2 | ТП-13 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1
2523 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, д.86 | 0.22 | 2021-10-09 14:10 | 2021-10-09 15:00 | В | 0.83333 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского, д.86 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 225 ж.з. от 09.10. | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2524 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 31 - ТП 2 | 6 (6.3) | 2021-10-09 18:25 | 2021-10-09 18:25 | В | 0 | ТП 31 - ТП 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | стр. 39 о.ж. от 09.10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2525 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-08 09:00 | 2021-10-08 14:00 | П | 5 | ТП-17, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 500 |  | О.Ж. лист 90 |  |  | 1
2526 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2527 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-11 08:55 | 2021-10-11 15:50 | П | 6.9167 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 27 11.10.2021 |  |  | 1
2528 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-1 | 6 (6.3) | 2021-10-12 09:30 | 2021-10-12 15:00 | П | 5.5 | ТП640, ТП528, ТП681, ТП677, ТП662 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2529 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая), тр-р | 10 (10.5) | 2021-10-11 14:00 | 2021-10-11 17:50 | В | 3.8333 | ТП-13 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 248 |  | опер. журнал, стр.136, 11.10.21 | 3.4.13.3 | 4.7 | 1
2530 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 10:00 | П | 1 | ТП-47 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
2531 | РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2021-10-12 10:30 | 2021-10-12 11:30 | П | 1 | ТП-2 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1
2532 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-213, ф.3, ул. Пионерская д. 15 | 0.38 | 2021-10-11 10:20 | 2021-10-11 16:00 | В | 5.6667 | ТП-213, ф.3 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 |  | 11.10.2021, стр. 226, АЖ, №164 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
2533 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-109, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-12 13:30 | 2021-10-12 16:00 | П | 2.5 | ТП-109 | д.с-1 |  | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
2534 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 (Кр.Окт)фидер ул. Первомайская | 0.38 | 2021-10-11 13:40 | 2021-10-11 15:30 | В | 1.8333 | ВЛ фидер ул.Первомайская |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 11.10.2021стр.105 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2535 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 605 | 6 (6.3) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 11:30 | П | 2.5 | ТП-125 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2536 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 606 | 6 (6.3) | 2021-10-12 11:30 | 2021-10-12 14:00 | П | 2.5 | ТП-123 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2537 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-12 | 6 (6.3) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 16:00 | П | 7 | КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2538 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-13 09:00 | 2021-10-13 14:00 | П | 5 | ТП-17, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 500 |  | О.Ж. лист №93 |  |  | 1
2539 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-13 09:00 | 2021-10-13 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2540 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-10-13 09:00 | 2021-10-13 15:00 | П | 6 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
2541 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-12 08:20 | 2021-10-12 16:30 | П | 8.1667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 28 12.10.2021 |  |  | 1
2542 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-12 09:10 | 2021-10-12 12:35 | П | 3.4167 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 28 12.10.2021 |  |  | 1
2543 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 243, ул. Лакина д.135 | 0.38 | 2021-10-12 11:00 | 2021-10-12 11:45 | В | 0.75 | ТП 243, КЛ 0,4 кВ ф.ул.Лакина,131 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 12.10.2021 № 189, ЖЗ стр. 36 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2544 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46, ул.Вознесенская, 14а | 0.38 | 2021-10-13 09:00 | 2021-10-13 12:00 | П | 3 | ТП 46, фид. ВЛ-1 ул.Вознесенская, Гоголя |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2545 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 619 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2021-10-12 10:48 | 2021-10-12 11:34 | В | 0.76667 | ЦРП 1, ТП 39,34, 14, 14а, 3,40, 41, 4, 66, 71, 19, 97, 19а, 33, 69, 43, 30, 108, 72, 52, 1а, 1, 45, 76 |  |  | 523 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 2500 |  | стр. 41 о.ж. от 12.10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2546 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2021-10-12 09:00 | 2021-10-12 11:30 | П | 2.5 | ТП-120, 132 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2547 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. " Мостовая, Локомотивная" | 0.38 | 2021-10-13 10:00 | 2021-10-13 12:00 | П | 2 | ВЛ фид. " Мостовая, Локомотивная" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
2548 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 638 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос . Гусевский | 6 (6.3) | 2021-10-13 06:30 | 2021-10-13 07:10 | В | 0.66667 | ТП-130, 131, 126, 127, 133, 121, 128, 125, 122(1 И 2 СШ-6 кВ), 129, 124, 123 |  |  | 313 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 650 |  | 13.10.2021, ОЖ. Л. 25, акт 01/10 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2549 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-14 09:00 | 2021-10-14 14:00 | П | 5 | ТП-17, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 500 |  | О.Ж. лист №93 |  |  | 1
2550 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-13 08:35 | 2021-10-13 16:20 | П | 7.75 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 28 13.10.2021 |  |  | 1
2551 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-13 08:52 | 2021-10-13 12:25 | П | 3.55 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 28 13.10.2021 |  |  | 1
2552 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4 кВ ф.5 "Администрация" | 0.38 | 2021-10-13 13:00 | 2021-10-13 16:55 | П | 3.9167 | ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 28 13.10.2021 |  |  | 1
2553 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ-6кВ ф.4 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-10-13 14:00 | 2021-10-13 16:05 | П | 2.0833 | ТП-13 РУ-0,4кВ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 |  | ОЖ- лист 29 13.10.2021 |  |  | 1
2554 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, фид. Халтурина г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-10-14 09:00 | 2021-10-14 16:00 | П | 7 | ТП-9. ВЛ-ф.ул. Халтурина |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 |  | 14.10.2021. лист.№9 ОПЖ |  |  | 1
2555 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-14 09:00 | 2021-10-14 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2556 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21, ф.5, ул.Пушкина д.98 | 0.38 | 2021-10-14 06:05 | 2021-10-14 07:30 | В | 1.4167 | ТП-21, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.10.2021, стр. 226, АЖ, №165 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2557 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-10, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-10-14 13:30 | 2021-10-14 16:00 | П | 2.5 | ТП-10 | д.с-1 |  | 56 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 274 |  |  |  |  | 1
2558 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2, фид.1028 ПС "Заозерная", напрвл. 209 | 10 (10.5) | 2021-10-13 15:30 | 2021-10-13 16:00 | В | 0.5 | ТП-74, ТП72(Т-1) |  | Котельная-1 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 450 |  | 13.10.2021, ОЖ. Л. 26 | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 0
2559 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 637, мкр.Юрьевец Вольная д. 13 а | 0.38 | 2021-10-14 09:00 | 2021-10-14 14:00 | П | 5 | ТП 637, ф.ВЛ-2 ул.Вольная, Православная |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2560 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-2, ф.ул. Октябрьская | 0.38 | 2021-10-14 15:50 | 2021-10-14 16:20 | В | 0.5 | ВЛ ф.ул. Октябрьская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 14.10.2021, стр 130 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2561 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-10-15 10:00 | 2021-10-15 15:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
2562 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-14 08:25 | 2021-10-14 17:05 | П | 8.6667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 29 14.10.2021 |  |  | 1
2563 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-14 08:55 | 2021-10-14 13:35 | П | 4.6667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 29 14.10.2021 |  |  | 1
2564 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1015 | 10 (10.5) | 2021-10-15 06:22 | 2021-10-15 06:27 | П | 0.083333 | РП-4 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | О.Ж. лист № |  |  | 1
2565 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1015 | 10 (10.5) | 2021-10-15 06:33 | 2021-10-15 06:40 | П | 0.11667 | ТП-57 .12,11,88,41,73,74,75,67, 102,117 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |  | О.Ж. лист № |  |  | 1
2566 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6103, от ЦРП-2 до ПС "Восточная" | 6 (6.3) | 2021-10-14 12:20 | 2021-10-14 13:15 | В | 0.91667 | ф.6103, ТП-211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, КЛ | кот.-1, д.с.-5 |  | 172 | 0 | 12 | 160 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 420 |  | 14.10.2021, №166 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2567 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-126, ф.8, ул. Циолковского д. 4-6 | 0.38 | 2021-10-15 05:40 | 2021-10-15 10:00 | В | 4.3333 | ТП-126, ф.8, ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  | 15.10.2021, стр. 228, АЖ, №167 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2568 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. " Мостовая, Локомотивная" | 0.38 | 2021-10-15 09:00 | 2021-10-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. " Мостовая, Локомотивная" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
2569 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-10-14 22:19 | 2021-10-15 01:00 | В | 2.6833 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №91 15.10.2021. лист.№10 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2570 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-10-15 10:00 | 2021-10-15 13:40 | П | 3.6667 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  | 15.10.2021г., ОЖ стр.117 |  |  | 1
2571 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС Берково Ф-1006 РТП-708 Ф-30 | 10 (10.5) | 2021-10-16 18:49 | 2021-10-16 19:15 | В | 0.43333 | Ф-30 РП-1 СШ-1, ТП-1а, 2, 4, 4а, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 36, 38, 39, 40, 41 |  | шк.-2 | 1105 | 0 | 2 | 1103 | 0 | 0 | 2 | 1103 | 0 | 1695 |  | 16.10.2021г., № 78 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2572 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина | 0.38 | 2021-10-18 10:00 | 2021-10-18 15:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-1 ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
2573 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-800, 801, 799, 798, 797, 795, ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
2574 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-13 | 10 (10.5) | 2021-10-16 14:00 | 2021-10-16 15:10 | В | 1.1667 | ТП-13 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 33 |  | Акт №258 от 16.10.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2575 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-15 08:25 | 2021-10-15 12:00 | П | 3.5833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 29 15.10.2021 |  |  | 1
2576 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-15 08:50 | 2021-10-15 11:00 | П | 2.1667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 30 15.10.2021 |  |  | 1
2577 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Чапаева, пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-10-15 10:05 | 2021-10-15 11:20 | П | 1.25 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 30 15.10.2021 |  |  | 1
2578 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Советская" | 0.38 | 2021-10-16 16:00 | 2021-10-16 16:20 | П | 0.33333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  | Кот.-1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 |  | ОЖ- лист 30 16.10.2021 |  |  | 1
2579 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-17 12:41 | 2021-10-17 12:58 | В | 0.28333 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | АКТ №103 ОЖ- лист 31 17.10.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2580 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Советская" | 0.38 | 2021-10-17 14:15 | 2021-10-17 14:38 | П | 0.38333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  | Кот.-1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 |  | ОЖ- лист 31 17.10.2021 |  |  | 1
2581 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2021-10-15 08:15 | 2021-10-15 09:13 | В | 0.96667 | ТП-1.2.3.4. |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №92 15.10.2021. лист.№10 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2582 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-10-15 10:26 | 2021-10-15 11:02 | В | 0.6 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №93 15.10.2021. лист.№10 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2583 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. " Мостовая, Локомотивная" | 0.38 | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. " Мостовая, Локомотивная" от ТП 6/0,4 кВ № 82 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2584 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.38 | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2585 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ "ул. Крымская четн. ст." | 0.38 | 2021-10-18 13:00 | 2021-10-18 14:15 | П | 1.25 | ВЛ "ул. Крымская четн. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 50 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2586 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ "ул. Луговая четн., Кутузова" | 0.38 | 2021-10-18 14:30 | 2021-10-18 16:30 | П | 2 | ВЛ "ул. Луговая четн., Кутузова" от ТП 6/0,4 кВ № 40 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2587 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КВЛ | г. Петушки ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-10-17 08:45 | 2021-10-17 11:05 | В | 2.3333 | ТП-9,ТП-11,ТП-17,ТП-18,ТП-44,"ИП БАЗИС", КТП-45. |  |  | 497 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 890.5 |  | №31,17.10.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2588 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 617 - ЦРП 1 | 6 (6.3) | 2021-10-16 08:38 | 2021-10-16 08:38 | В | 0 | КЛ-6 кВ, ф. 617 - ЦРП 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | стр. 46 о.ж. от 16.10 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2589 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 65, РУ-0,4 кВ, ф. 8, 10 | 6 (6.3) | 2021-10-16 10:15 | 2021-10-16 15:50 | В | 5.5833 | ТП-65 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 900 |  | № 232 ж.з. от 16.10 | 3.4.14 | 4.10 | 1
2590 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.6004, от ПС " Луч" до РП-1 | 6 (6.3) | 2021-10-15 10:45 | 2021-10-15 12:45 | В | 2 | ф.6004, ТП-37,127, ТП-82, 75, 18 н, 84 (КЭСР), ТП-201 (абонентская) | д.с.-2, кот.-2 |  | 286 | 0 | 8 | 277 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1 | 398 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 15.10.2021, №168 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2591 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-76, РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-18 14:00 | 2021-10-18 16:00 | П | 2 | ТП-76 |  |  | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
2592 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новоалександрово ф. 1009 | 10 (10.5) | 2021-10-16 19:40 | 2021-10-16 20:58 | В | 1.3 | КТП930, 889, 933, 929, 895, 863, 928, 867 |  |  | 120 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 215 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 16.10.21, №190 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2593 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-19 09:00 | 2021-10-19 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-800, 801, 799, 798, 797, 795, ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
2594 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-19 12:00 | 2021-10-19 15:00 | П | 3 | ТП-15 Ф-3 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2595 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-18 08:55 | 2021-10-18 12:55 | П | 4 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 31 18.10.2021 |  |  | 1
2596 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Советская д.16А "Цент Булыгина"" | 0.38 | 2021-10-15 15:15 | 2021-10-18 14:44 | П | 71.4833 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 31 18.10.2021 |  |  | 1
2597 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Гоголя, Бр.Бесединых" | 0.38 | 2021-10-18 20:15 | 2021-10-18 21:00 | В | 0.75 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | АКТ №104 ОЖ- лист 31 18.10.2021 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2598 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | от ТП-204 к ТП-131 | 6 (6.3) | 2021-10-18 11:40 | 2021-10-18 16:30 | В | 4.8333 | ТП-131, ТП-100 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 328 |  | 18.10.2021, №169 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2599 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-10, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-10-18 13:30 | 2021-10-18 16:00 | П | 2.5 | ТП-10 | д.с-1 |  | 56 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 274 |  |  |  |  | 1
2600 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114 Злектроприборовский пр-д. 5 | 0.38 | 2021-10-19 09:30 | 2021-10-19 14:00 | П | 4.5 | ТП 114 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2601 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 604 | 6 (6.3) | 2021-10-19 09:00 | 2021-10-19 12:00 | П | 3 | ТП-121, 133, 128 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2602 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 602 | 6 (6.3) | 2021-10-19 13:30 | 2021-10-19 16:00 | П | 2.5 | ТП-131, 130, 126, 127 |  |  | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
2603 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ПС 110 кВ "Базовая" Т-1 ф. 1010 г.Петушки | 10 (10.5) | 2021-10-19 09:00 | 2021-10-19 09:42 | В | 0.7 | ПС ф.1010 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №32,19.10.2021 | 3.4.9 | 4.21 | 0
2604 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ПС 110 кВ "Базовая" Т-1 ф.1005, ф.1011 г.Петушки | 10 (10.5) | 2021-10-19 09:00 | 2021-10-19 10:32 | В | 1.5333 | ПС ф.1005, ф.1011 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №33,19.10.2021 | 3.4.9 | 4.21 | 0
2605 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 14:00 | П | 5 | ТП-17, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 500 |  | О.Ж. лист №98 |  |  | 1
2606 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-20 09:00 | 2021-10-20 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-800, 801, 799, 798, 797, 795, ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
2607 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-20 09:00 | 2021-10-20 15:00 | П | 6 | ТП-15 Ф-3 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2608 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-19 08:30 | 2021-10-19 17:35 | П | 9.0833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 31 19.10.2021 |  |  | 1
2609 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая, Мичурина" | 0.38 | 2021-10-19 08:50 | 2021-10-19 16:00 | П | 7.1667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.6 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 32 19.10.2021 |  |  | 1
2610 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43, ф.19, оп.26 по ул.Луговая | 0.22 | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 09:00 | В | 0 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | лист внеочередного осмотра ВЛ от 18.10.21 | 3.4.8 | 4.4 | 1
2611 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.644, от ТП-143 до ТП-36 | 6 (6.3) | 2021-10-19 13:40 | 2021-10-19 16:30 | В | 2.8333 | ф.644, ТП-68, 36, 143, 18,17 | шк.-1, кот.-1 |  | 162 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 320 |  | 19.10.2021, №170 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2612 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС "Южная", ф.644, ТП-68 | 6 (6.3) | 2021-10-19 18:10 | 2021-10-19 20:10 | В | 2 | ф.644, ТП-68 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 120 |  | 19.10.2021, №171 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2613 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-219, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-10-20 13:30 | 2021-10-20 16:00 | П | 2.5 | ТП-219 | д.с-2 |  | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
2614 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 54 ул. Пригородная 19 б | 0.38 | 2021-10-20 09:00 | 2021-10-20 11:00 | П | 2 | ТП 54 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1
2615 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 447 ул. Василисина д.1 | 0.38 | 2021-10-20 09:00 | 2021-10-20 12:00 | П | 3 | ТП 54 РУ 0,4 кВ |  | ж.д.-2, м.у.-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2616 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." | 0.38 | 2021-10-20 13:30 | 2021-10-20 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2617 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-10-19 14:42 | 2021-10-19 14:56 | П | 0.23333 | ТП-40 ул Чапаева |  |  | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 78.3 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.10.2021. лист.№11 ОПЖ |  |  | 1
2618 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1006 | 10 (10.5) | 2021-10-18 09:00 | 2021-10-18 14:00 | П | 5 | ТП-17, 149, 116, 112, 76, 109, 107. |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 500 |  | О.Ж. лист №98 |  |  | 1
2619 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-21 10:00 | 2021-10-21 15:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-3 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2620 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-20 08:25 | 2021-10-20 16:40 | П | 8.25 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 32 20.10.2021 |  |  | 1
2621 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул. Льва Толстого, пер. Льва Толстого" | 0.38 | 2021-10-20 15:20 | 2021-10-20 15:45 | П | 0.41667 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 32 20.10.2021 |  |  | 1
2622 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул. Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2021-10-20 15:55 | 2021-10-20 16:15 | П | 0.33333 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 32 20.10.2021 |  |  | 1
2623 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 648 ул. Березовая 9 | 0.38 | 2021-10-21 09:00 | 2021-10-21 14:00 | П | 5 | ТП 648 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
2624 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-114, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-10-21 09:30 | 2021-10-21 12:00 | П | 2.5 | ТП-114 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2625 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-211, РУ-0,4 кВ, ШРМ | 0.22 | 2021-10-22 09:30 | 2021-10-22 15:00 | П | 5.5 | ТП-211 ф.7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
2626 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-18 ру-0.4кВ ул.Комсомольская 24 м-н "Бристоль" | 0.22 | 2021-10-21 14:40 | 2021-10-21 15:10 | В | 0.5 | ТП-18 ф.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 21.10.2021, А.Ж. стр.228 №172 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2627 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-10-21 10:30 | 2021-10-21 11:30 | В | 1 | ТП-72, 159, 54, 155, 29, 20, 123, 131, 19, 31, 126 |  |  | 102 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 6 | 95 | 1 | 145 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №65 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2628 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-21 08:20 | 2021-10-21 11:55 | П | 3.5833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 33 21.10.2021 |  |  | 1
2629 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Киселева, Пролетарская" | 0.38 | 2021-10-21 14:15 | 2021-10-21 15:40 | П | 1.4167 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 33 21.10.2021 |  |  | 1
2630 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114 Электроприборовский пр-д. 5 | 0.38 | 2021-10-22 09:30 | 2021-10-22 14:30 | П | 5 | ТП 114 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2631 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-22 10:00 | 2021-10-22 15:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-3 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2632 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-750 Ф-2 ул.Октябрьская | 0.38 | 2021-10-22 07:40 | 2021-10-22 12:00 | В | 4.3333 | ТП-750 Ф-2 ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 |  | 22.10.2021г., АКТ № 79 | 3.4.7 | 4.14 | 1
2633 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2021-10-21 09:30 | 2021-10-21 16:11 | В | 6.6833 | ТП-1, 2, 3, 4 |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №94 21.10.2021. лист.№12 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2634 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-10-21 10:25 | 2021-10-21 10:48 | В | 0.38333 | ТП№18, ТП№19; ТП№20; ТП№21 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №95 21.08.2021. лист.№12 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2635 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2021-10-22 09:00 | 2021-10-22 12:00 | П | 3 | ТП-33, РУ-0,4 кВ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2636 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1005 0т РП-3 г. Лакинск | 10 (10.5) | 2021-10-22 13:20 | 2021-10-22 14:45 | В | 1.4167 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 85, 43, 156, 157, 831. |  |  | 714 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 480 |  | акт №66 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2637 | ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 1007 РП 2 г. Лакинск | 10 (10.5) | 2021-10-24 14:25 | 2021-10-24 15:05 | В | 0.66667 | ТП 54, 155, 29, 20, 123, 131, 198, 89, 142 |  |  | 56 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 85 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №67 от24.10.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2638 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-25 09:00 | 2021-10-25 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2639 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-25 09:00 | 2021-10-25 15:00 | П | 6 | ТП-15 Ф-3 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2640 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-22 08:12 | 2021-10-22 11:35 | П | 3.3833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 33 22.10.2021 |  |  | 1
2641 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-22 17:45 | 2021-10-22 18:50 | В | 1.0833 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 |  | АКТ №105 ОЖ- лист 34 22.10.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2642 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-86,РУ-0,4кВ ф.Бобкова | 0.38 | 2021-10-22 14:30 | 2021-10-22 15:00 | В | 0.5 | ТП-86,РУ-0,4кВ ул.Бобкова,ул.Рощина |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 |  | 22.10.2021 стр.114 О.Ж. | 3.4.14 | 4.13 | 1
2643 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12,РУ-0,4кВ фид. ул.Рыженкова | 0.38 | 2021-10-22 18:10 | 2021-10-22 19:40 | В | 1.5 | ВЛ-0,4 кВ, ул. Рыженкова, д59 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | 22.10.2021 стр.115 О.Ж. | 3.4.14 | 4.13 | 1
2644 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27,РУ-10кВ фид. Отх. на ТП-62 | 0.38 | 2021-10-24 22:20 | 2021-10-25 01:10 | В | 2.8333 | ТП-27, 48, 46, 92, 57, 20, 58, 43, 25, 62, 8 |  |  | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 255 |  | 25.10.2021 стр.116 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13, 4.4 | 1
2645 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2 КТП 801, ТП 190 - КТП 801 | 6 (6.3) | 2021-10-22 13:52 | 2021-10-22 14:35 | В | 0.71667 | КТП 801, ТП 190, КТП 46 |  | орг.-2 | 75 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 120 |  | 22.10.2021 № 191, стр.174 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2646 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП25, ул.8-я Линия, 21 | 0.38 | 2021-10-22 15:20 | 2021-10-22 16:35 | В | 1.25 | ф.ВЛ-2 ул.8-я Линия |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 22.10.2021 №192 стр.43 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13, 4.4 | 1
2647 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки д.Вяткино | 10 (10.5) | 2021-10-22 20:00 | 2021-10-22 22:10 | В | 2.1667 | ТП-4; 5; 8. |  |  | 141 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 250.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №96 22.10.2021. лист.№13 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2648 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки КТП-17 ф. 0,4 кВ. ул.Комунальная | 6 (6.3) | 2021-10-22 16:20 | 2021-10-22 18:20 | В | 2 | ВЛ-0,4 кВ, ф. комунальная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  | №34,22.10.2021 | 3.4.7 | 4.13, 4.4 | 1
2649 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ТП-19 ф. 0,4 кВ. ул.Трудовая | 0.38 | 2021-10-22 18:35 | 2021-10-22 20:20 | В | 1.75 | ВЛ-0,4 кВ, ф.ул.Трудовая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | №3522.10.2021 | 3.4.7 | 4.13, 4.4 | 1
2650 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 602 | 6 (6.3) | 2021-10-25 13:00 | 2021-10-25 16:00 | П | 3 | ТП-131, 130, 126, 127 |  |  | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
2651 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-212, ф.3, ул.Подлесная 17а | 0.22 | 2021-10-22 16:55 | 2021-10-22 18:10 | В | 1.25 | ТП-212 ф.3, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 22.10.2021, АЖ, стр.228, №173 | 3.4.7 | 4.13, 4.4 | 1
2652 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-88, ф.4, ул. Васильева, д. 51 | 0.38 | 2021-10-22 17:35 | 2021-10-22 19:00 | В | 1.4167 | ТП-88 ф.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 22.10.2021, АЖ стр.230 №174 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2653 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-12, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-25 13:30 | 2021-10-25 16:00 | П | 2.5 | ТП-12 |  |  | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2654 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф- 1013 от ТП65 до ТП34 | 10 (10.5) | 2021-10-25 09:45 | 2021-10-25 14:25 | П | 4.6667 | ТП-62,28 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
2655 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-42 Ф.№3 | 0.38 | 2021-10-25 09:30 | 2021-10-25 14:45 | П | 5.25 | ВЛ-0.38 Ф.№3 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2656 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф- 1013 от ТП65 до ТП34 | 10 (10.5) | 2021-10-26 10:00 | 2021-10-26 14:00 | П | 4 | ТП-62,28 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
2657 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-13, фид.ул. Виноградова | 0.22 | 2021-10-25 08:00 | 2021-10-25 09:10 | В | 1.1667 | ВЛ фид.Виноградова |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 25.10.2021, стр 146 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2658 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-800, 801, 799, 798, 797, 795, ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
2659 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 14:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-3 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2660 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2021-10-25 09:05 | 2021-10-25 12:00 | П | 2.9167 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 |  | ОЖ- лист 34 25.10.2021 |  |  | 1
2661 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-25 15:00 | 2021-10-25 17:15 | П | 2.25 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 34 25.10.2021 |  |  | 1
2662 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27, фид. ул. Орджоникидзе, д. 15 | 0.22 | 2021-10-25 08:50 | 2021-10-25 09:25 | В | 0.58333 | ВЛ-0,22 ул. Орджоникидзе д. 15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 |  | 25.10.2021, стр 118 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2663 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12,РУ-0,4кВ, фид. Ул.Свобода | 0.38 | 2021-10-26 10:00 | 2021-10-26 15:00 | П | 5 | ТП-12,РУ-0,4кВ, фид. Ул.Свобода |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
2664 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 605 | 6 (6.3) | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 15:00 | П | 6 | ТП-125 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
2665 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-28(направление 102) | 6 (6.3) | 2021-10-26 13:00 | 2021-10-26 15:00 | П | 2 | ТП-28 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
2666 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114 Электроприборовский пр-д., 5 | 0.38 | 2021-10-26 09:30 | 2021-10-26 15:30 | П | 6 | ТП 114 ф. ВЛ-2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2667 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 пр-т Ленина, 68 | 0.38 | 2021-10-26 13:30 | 2021-10-26 16:00 | П | 2.5 | ф.ВЛ-1 ул. пр-д Лакина |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2668 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул. Балакирева, 21 | 0.38 | 2021-10-26 09:00 | 2021-10-26 12:00 | П | 3 | ф.ВЛ-1 ул. Куликова |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2669 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 955 Ф. 65 лет победы | 0.38 | 2021-10-26 15:55 | 2021-10-26 18:50 | В | 2.9167 | ТП 955 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 14, 26.10.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2670 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-10-27 09:00 | 2021-10-27 15:00 | П | 6 | Ф-1001, ТП-800, 801, 799, 798, 797, 795, ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
2671 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-27 10:00 | 2021-10-27 15:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-3 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2672 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Чапаева. Пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-10-26 08:57 | 2021-10-26 13:51 | П | 4.9 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 35 26.10.2021 |  |  | 1
2673 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-10-26 09:05 | 2021-10-26 15:15 | П | 6.1667 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 35 26.10.2021 |  |  | 1
2674 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф- 1013 от ТП65 до ТП34 | 10 (10.5) | 2021-10-25 09:45 | 2021-10-25 14:25 | П | 4.6667 | ТП-62,28 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 105 |  |  |  |  | 1
2675 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-10-26 17:15 | 2021-10-26 17:25 | В | 0.16667 | ТП-72, 159, 54, 155, 29, 20, 123, 131, 19, 31, 126 |  |  | 102 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 6 | 95 | 1 | 145 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт расследования №68 | 3.4.8.3 | 4.4 | 0
2676 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-116, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-27 14:00 | 2021-10-27 16:00 | П | 2 | ТП-116 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 236 |  |  |  |  | 1
2677 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-19 РУ-10кВ ф. отх. на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-10-27 13:00 | 2021-10-27 15:00 | П | 2 | ТП-19 ф. отх.на ТП-12 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2678 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.694 ТП 58, ПС Районная ф.694 ТП 58, | 6 (6.3) | 2021-10-26 15:20 | 2021-10-26 16:15 | В | 0.91667 | ТП 58, ТП 477, ТП 557, ТП 478, ТП 479, ТП 212, ТП 369, ТП 352, ТП 287, ТП 349, ТП 716, ТП 297 |  | кот.-1 | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 450 |  | 26.10.2021, №193, стр. 177 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2679 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - новая площадка ф.204 РП35 ТП558, ТП560 - ТП581 | 6 (6.3) | 2021-10-26 17:50 | 2021-10-26 19:00 | В | 1.1667 | ТП 558, ТП 580, ТП 559, ТП 560, ТП 581 |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 300 |  | 26.10.2021, №194, стр. 178 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2680 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7 ТП252, ТП199 - ТП203 | 6 (6.3) | 2021-10-26 21:55 | 2021-10-26 23:05 | В | 1.1667 | ТП 252, 207, 117, 203, 199, 226, 310, 233, 150, 362, 272 |  | кот-1 | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 470 |  | 26.10.2021, №195 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2681 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 606 | 6 (6.3) | 2021-10-27 09:00 | 2021-10-27 15:00 | П | 6 | ТП-123 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2682 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-41, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-10-28 09:30 | 2021-10-28 12:00 | П | 2.5 | ТП-41 |  |  | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2683 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ф-103 П.С. Ундол до РП-2 | 10 (10.5) | 2021-10-27 09:50 | 2021-10-27 10:45 | П | 0.91667 | ТП-19, 31, 126, 131. |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 90 |  | о.ж. лист 109 |  |  | 1
2684 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-28 10:00 | 2021-10-28 15:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-3 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2685 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Чапаева. Пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-10-27 09:10 | 2021-10-27 13:35 | П | 4.4167 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 35 27.10.2021 |  |  | 1
2686 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП №9, фид. Халтурина, фид. Октябрьская, фид. Площади Свободы, фид. Береговая г. Судогда | 10 (10.5) | 2021-10-28 09:00 | 2021-10-28 12:00 | П | 3 | ТП №9 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 24 |  | 28.10.2021. лист.№14 ОПЖ |  |  | 1
2687 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19,РУ-0,4кВ фид. УЛ. Свобода д.113а | 0.38 | 2021-10-28 10:00 | 2021-10-28 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ фид.УЛ. Свобода д.113а |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2688 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146 , ВЛ фид. "ИП Орлов" | 0.38 | 2021-10-28 09:00 | 2021-10-28 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ИП Орлов" от ТП 6/0,4 кв № 146 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2689 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф-1009 от РП-3 | 10 (10.5) | 2021-10-29 00:46 | 2021-10-29 02:00 | В | 1.2333 | ТП-83, 27, 69, 37, 46, 38, 36, 35, 63, 65. |  |  | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 900 |  | Акт № 69 от 29.10.21 | 3.4.13 | 4.12 | 1
2690 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-29 10:00 | 2021-10-29 15:00 | П | 5 | ТП-15 Ф-3 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2691 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Чапаева. Пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-10-28 09:35 | 2021-10-28 13:40 | П | 4.0833 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 36 28.10.2021 |  |  | 1
2692 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Полевая" | 0.38 | 2021-10-28 15:55 | 2021-10-28 16:00 | П | 0.083333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |  | ОЖ- лист 36 28.10.2021 |  |  | 1
2693 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 213 пр. Строителей 10 | 6 (6.3) | 2021-10-29 13:00 | 2021-10-29 16:00 | П | 3 | ТП 213 сек. Т-2 |  | шк.-1, д.с.-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
2694 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2, фид. Парковый проезд, п.Андреево | 0.38 | 2021-10-28 13:07 | 2021-10-28 15:55 | В | 2.8 | ВЛ-0,4кВ, ф-Парковый проезд |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 |  | №97 28.10.2021. лист.№3 ЖЗ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2695 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-101 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2021-10-28 17:17 | 2021-10-28 21:40 | В | 4.3833 | ТП-30 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №98 25 .09.2021. лист.№14 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2696 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-3 ул.Зеленая | 0.38 | 2021-10-29 10:00 | 2021-10-29 13:50 | П | 3.8333 | ТП-15 Ф-3 ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
2697 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Чапаева. Пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-10-29 08:55 | 2021-10-29 11:53 | П | 2.9667 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 36 29.10.2021 |  |  | 1
2698 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ фидер ул.Гайдара | 0.22 | 2021-10-30 17:55 | 2021-10-30 18:20 | В | 0.41667 | ВЛ-0,4 кВ, ул.Гайдара д.45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | О.Ж. 30.10.2021 стр.126 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2699 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 218 ул. Кирова, 11 | 0.38 | 2021-10-29 08:30 | 2021-10-29 15:20 | В | 6.8333 | ТП 218 ф."ВЛ ул.Кирова" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 29.10.2021, акт №196, стр.48 ЖЗ. | 3.4.7 | 4.12 | 1
2700 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 329 ул. Добросельская 191-б | 0.38 | 2021-10-31 13:00 | 2021-10-31 14:40 | В | 1.6667 | ТП329 ф."ул.Добросельская,191-б" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 30.10.2021, акт №197, стр.50 ЖЗ. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2701 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1001 П/С Андреево | 10 (10.5) | 2021-10-31 07:56 | 2021-10-31 09:08 | В | 1.2 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №99 31.10.2021. лист.№15 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2702 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ТП-3 | 0.38 | 2021-10-29 15:30 | 2021-10-29 19:15 | В | 3.75 | ТП-3 |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 200 |  | №36,29.10.2021 | 3.4.7 | 4.1, 4.10. | 1
2703 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП 58, ПС Районная ТП58 ф.673 | 6 (6.3) | 2021-11-01 07:20 | 2021-11-01 07:30 | В | 0.16667 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478, ТП479, ТП212, ТП369, ТП352, ТП287, ТП349, ТП716, ТП297 | кот.-1 |  | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 750 |  | 01.11.2021, №198, стр.186 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2704 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-11-01 09:00 | 2021-11-01 10:40 | П | 1.6667 | ВЛ фид. "ул. Колхозная." от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2705 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2021-11-01 13:30 | 2021-11-01 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" от ТП 6/0,4 кВ № 40 |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2706 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-6 ф-2 | 0.38 | 2021-11-02 09:00 | 2021-11-02 11:00 | П | 2 | ТП-6 ф-2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №57 |  |  | 1
2707 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-2 от ТП-40 ул. Зазерная | 0.38 | 2021-11-01 10:30 | 2021-11-01 15:00 | В | 4.5 | ТП-40 Ф-2 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 01.11.2021г., № 80 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2708 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | КТП-204 РУ-0,4кВ п.Першино фидер ул.Западная,очистные сооружения. | 0.38 | 2021-11-02 10:00 | 2021-11-02 12:00 | П | 2 | КТП-204 РУ-0,4кВ фидер ул.Западная,очистные сооружения. |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2709 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-970 "Мегафон" д.Галицы | 6 (6.3) | 2021-11-01 10:00 | 2021-11-01 11:00 | П | 1 | КТП-970 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 37 01.11.2021 |  |  | 1
2710 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-715 "Мегафон" д.Великово | 6 (6.3) | 2021-11-01 11:25 | 2021-11-01 12:00 | П | 0.58333 | КТП-715 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 37 01.11.2021 |  |  | 1
2711 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-11-01 15:45 | 2021-11-01 16:30 | П | 0.75 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 48 |  | ОЖ- лист 38 01.11.2021 |  |  | 1
2712 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.616 РП16, РП16 - ТП513 | 6 (6.3) | 2021-11-01 09:40 | 2021-11-01 10:15 | В | 0.58333 | РП16, ТП703, ТП704, ТП513, ТП284, ТП307, ТП115, ТП445, ТП446, ТП443, ТП444, ТП116 |  | кот.-2 | 49 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 950 |  | 01.11.2021 , акт № 199, стр.187 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2713 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, КТП691А | 10 (10.5) | 2021-11-01 11:51 | 2021-11-01 13:18 | В | 1.45 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661, КТП691А. |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | 127 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 180 |  | 01.11.2021 , акт № 200, стр.187 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2714 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-11-02 09:00 | 2021-11-02 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1
2715 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-10, ВЛ фид. "ул. Ванцетти, Островского" | 0.38 | 2021-11-02 13:30 | 2021-11-02 14:40 | П | 1.1667 | ВЛ фид. "ул. Ванцетти, Островского" от ТП10/0,4 кВ № 10 |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
2716 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-10, ВЛ фид. "ул. Ломоносова, Старкова" | 0.38 | 2021-11-02 14:55 | 2021-11-02 16:15 | П | 1.3333 | ВЛ фид. "ул. Ломоносова, Старкова" от ТП 6/0,4 кВ № 10 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2717 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-61 РУ-10кВ яч.№2 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2021-11-02 19:20 | 2021-11-02 19:50 | В | 0.5 | РТП-61, ТП-17, ТП-70, ТП-69, ТП-76. |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |  | акт №259 02.11.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2718 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27,РУ-10кВ Отх. на РТП-11 | 10 (10.5) | 2021-11-02 21:00 | 2021-11-02 21:30 | В | 0.5 | ТП-27, 48, 46, 92, 57, 20, 58, 43, 25, 62, 8, 15, 60. |  |  | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 255 |  | 02.11.2021 стр.130 О.Ж. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2719 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | КТП-544 | 10 (10.5) | 2021-11-02 21:00 | 2021-11-03 12:45 | В | 15.75 | КТП-544 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 30 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 02.11.2021 стр.130 О.Ж. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2720 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Революции д.40" | 0.38 | 2021-11-02 08:30 | 2021-11-02 09:34 | П | 1.0667 | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |  | ОЖ- лист 38 02.11.2021 |  |  | 1
2721 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Чапаева. Пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-11-02 09:05 | 2021-11-02 11:30 | П | 2.4167 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 |  | ОЖ- лист 38 02.11.2021 |  |  | 1
2722 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-914 "Мегафон" д.Быкасово | 6 (6.3) | 2021-11-02 09:45 | 2021-11-02 10:29 | П | 0.73333 | КТП-914 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 38 02.11.2021 |  |  | 1
2723 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-665 "Мегафон" д.Фоминки | 6 (6.3) | 2021-11-02 11:04 | 2021-11-02 11:44 | П | 0.66667 | КТП-665 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 38 02.11.2021 |  |  | 1
2724 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 "Мегафон" д.Чулково | 6 (6.3) | 2021-11-02 12:24 | 2021-11-02 12:58 | П | 0.56667 | КТП-834 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 38 02.11.2021 |  |  | 1
2725 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-941 "Мегафон" д.Васильчиково | 6 (6.3) | 2021-11-02 13:15 | 2021-11-02 13:28 | П | 0.21667 | КТП-941 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 38 02.11.2021 |  |  | 1
2726 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, | 10 (10.5) | 2021-11-02 18:53 | 2021-11-02 19:45 | В | 0.86667 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661, КТП691А, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | 157 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 300 |  | 02.11.2021 , № 202 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2727 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП814 пос.Суромна (ул.Воздвиженская) | 0.38 | 2021-11-01 16:45 | 2021-11-01 16:45 | В | 0 | КТП814 ф."ВЛ ул.Успенская" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01.11.2021, №201 | 3.4.13 | 4.4 | 1
2728 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП814 пос.Суромна (ул.Воздвиженская) | 0.38 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 15:15 | П | 2.25 | КТП814 ф."ВЛ ул.Успенская" |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2729 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-104 РУ-0.4кВ ф.7 пр-д Северный д.№13 | 0.38 | 2021-11-03 17:15 | 2021-11-04 09:30 | В | 16.25 | ТП-104 ф.7 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 |  | 03.11.2021, А.Ж. стр.234 №176 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2730 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-212 ул. Бабушкина д.№15 | 0.22 | 2021-11-04 17:35 | 2021-11-08 10:00 | В | 88.4167 | ТП-212 ф.4 ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 04.11.2021, А.Ж. стр.234 №177 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2731 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-79 ул. Машиностроителей д.№9 | 0.38 | 2021-11-07 13:00 | 2021-11-07 14:15 | В | 1.25 | ТП-79 ф.10 КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 07.11.2021, А.Ж. стр.236 №178 | 3.4.7 | 4.21 | 1
2732 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-101 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2021-11-07 08:30 | 2021-11-07 14:40 | В | 6.1667 | ТП-30 |  |  | 73 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №100 07.11.2021. лист.№17 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2733 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-714 "Мегафон" д.Денисово | 6 (6.3) | 2021-11-03 09:07 | 2021-11-03 09:33 | П | 0.43333 | КТП-714 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 39 03.11.2021 |  |  | 1
2734 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-980 "Мегафон" д.Красная Яблонь | 6 (6.3) | 2021-11-03 10:07 | 2021-11-03 10:25 | П | 0.3 | КТП-980 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 39 03.11.2021 |  |  | 1
2735 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1005 с РП-3 | 10 (10.5) | 2021-11-04 10:09 | 2021-11-04 10:25 | В | 0.26667 | ТП-39, 52, 21, 22, 23, 156, 157, 43, 85. |  |  | 828 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 1 | 540 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт № 70 от 04.11.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2736 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1015 | 10 (10.5) | 2021-11-04 10:40 | 2021-11-04 12:55 | В | 2.25 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 8, 58, 152 |  |  | 667 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 530 |  | акт № 71 от 04.11.21 | 3.4.8 | 4.12, 4.4 | 0
2737 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1021 от ТП-9 | 10 (10.5) | 2021-11-04 16:25 | 2021-11-04 16:45 | П | 0.33333 | ТП-9, 104, 45, 13 |  |  | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 2 | 252 | 0 | 810 |  | о.ж. лист 116 |  |  | 1
2738 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-11-05 20:30 | 2021-11-05 21:16 | В | 0.76667 | ТП-19, 31, 137, 126, ТП-72, 159, 118. |  |  | 102 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 6 | 95 | 1 | 145 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | акт №72 от 05.11.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2739 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП9 ТП434, ТП205 - ТП243; ТП165 - ТП243 | 6 (6.3) | 2021-11-04 12:00 | 2021-11-04 13:10 | В | 1.1667 | ТП434, ТП205, ТП165, ТП243, ТП374, ТП430 |  | кнс.-1 | 94 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 570 |  | 04.11.2021, №203, №204 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2740 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП648 ул.Берёзовая 15г | 10 (10.5) | 2021-11-06 08:50 | 2021-11-06 09:40 | В | 0.83333 | ТП641 , ТП685, ТП661, ТП691 |  | вод.-1 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 150 |  | 06.11.2021, №205 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2741 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, д.14 | 0.22 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-08 10:00 | В | 20 | ТП 5, ф. 7 - ул. Красина, д.14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 243 ж.з. от 07.11. | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
2742 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 71, ф.15 - ул. Московская, д.26 | 0.22 | 2021-11-07 14:00 | 2021-11-07 14:35 | В | 0.58333 | ТП 71, ф.15 - ул. Московская, д.26 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 244 ж.з. от 07.11. | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
2743 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. ст." | 0.38 | 2021-11-08 09:00 | 2021-11-08 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Крымская четн. ст." от ТП 6/0,4 кв № 50 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2744 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-212 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-09 09:30 | 2021-11-09 12:00 | П | 2.5 | ТП-212 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1
2745 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-975 "Мегафон" д.Манылово | 6 (6.3) | 2021-11-08 09:21 | 2021-11-08 09:50 | П | 0.48333 | КТП-975 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 40 08.11.2021 |  |  | 1
2746 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул. Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2021-11-08 09:55 | 2021-11-08 10:35 | П | 0.66667 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 40 08.11.2021 |  |  | 1
2747 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-929 "Мегафон" д.Агафоново | 6 (6.3) | 2021-11-08 10:25 | 2021-11-08 10:51 | П | 0.43333 | КТП-929 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 40 08.11.2021 |  |  | 1
2748 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-11-08 18:20 | 2021-11-08 18:47 | В | 0.45 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | ООО Энергострой | №101 08.11.2021. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
2749 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-11-08 18:20 | 2021-11-08 18:47 | В | 0.45 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | ООО Энергострой | №102 08.11.2021. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
2750 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-11-08 18:54 | 2021-11-09 02:40 | В | 7.7667 | ТП-17 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | ООО Энергострой | №103 08.11.2021. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
2751 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-11-08 18:54 | 2021-11-09 02:40 | В | 7.7667 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №104 08.11.2021. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2752 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ яч.7 фидер Зеленоградная | 0.38 | 2021-11-09 10:00 | 2021-11-09 15:00 | П | 5 | ВЛ ул.Зеленоградная |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
2753 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-30(ул. Интернациональная 18 | 6 (6.3) | 2021-11-09 09:00 | 2021-11-09 11:30 | П | 2.5 | ТП-30 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
2754 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-11-09 08:40 | 2021-11-09 11:30 | П | 2.8333 | ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" от ТП 6/0,4 кВ № 18 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
2755 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2021-11-09 13:15 | 2021-11-09 16:00 | П | 2.75 | ВЛ "ул. Луговая нечет., Суворова" от ТП 6/0,4 кВ № 40 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2756 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ЦРП 1, РУ-6 кВ, ф. 23, КЛ-6 кВ: ТП 56 - ТП 61 | 6 (6.3) | 2021-11-09 04:50 | 2021-11-09 08:48 | В | 3.9667 | ТП 66 Т2, ТП 56, ТП 70 Т1, ТП 6, ТП 61, ТП 57, ТП 63, ТП 63 А, ТП 5 |  |  | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 1200 |  | стр. 66 о.ж. от 09.11 | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
2757 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 8, ф.14 - ул. Набережная | 0.38 | 2021-11-08 16:30 | 2021-11-08 18:00 | В | 1.5 | ТП 8, ф.14 - ул. Набережная |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  | № 245 ж.з. от 08.11. | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2758 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ от ТП 73 в сторону ТП 117 | 10 (10.5) | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 16:00 | П | 2 | ТП-41, 88, 11, 75, 102, 117 |  |  | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2759 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.8 "ВРУ-21 Магазин, ул.Кутузова д.9" | 0.38 | 2021-11-09 09:10 | 2021-11-09 10:00 | П | 0.83333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 |  | ОЖ- лист 41 09.11.2021 |  |  | 1
2760 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-Греция РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2021-11-09 14:30 | 2021-11-09 16:00 | П | 1.5 | КТП-Греция |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 41 09.11.2021 |  |  | 1
2761 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-10 13:30 | 2021-11-10 16:00 | П | 2.5 | ТП-47 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
2762 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 35/6кВ Красный угол | 6 (6.3) | 2021-11-09 14:30 | 2021-11-09 14:39 | В | 0.15 | ТП-66,ТП-68,ТП-64 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 |  | акт №262 09.11.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2763 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-55,РУ-0,4кВ ф.Свобода 5 | 10 (10.5) | 2021-11-09 21:45 | 2021-11-09 22:15 | В | 0.5 | ТП-55,РУ-0,4кВ ф.Свобода 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 09.11.2021 стр.135 О.Ж. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2764 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 205 ул. Лакина, 141-г | 0.38 | 2021-11-09 15:20 | 2021-11-09 16:45 | В | 1.4167 | ТП 205 ф."ул. Лакина, 141-г - 147-б" |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09.11.2021, №206, стр.55 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 0
2765 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Западная" ф.658 РП16 | 6 (6.3) | 2021-11-10 07:35 | 2021-11-10 07:40 | В | 0.083333 | РП 16,ТП 703, ТП 704, ТП 513, ТП 416, ТП 448, ТП 115, ТП 487, ТП 445, ТП 446, |  | кот.-1 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1400 |  | 10.11.2021, №207, стр.197 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2766 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24(ул. Приозерная 9) | 6 (6.3) | 2021-11-10 08:40 | 2021-11-10 11:30 | П | 2.8333 | ТП-24 |  |  | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2767 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 8, РУ-6 кВ, ф.9, КЛ-6 кВ: ТП 22 - ТП 79 | 6 (6.3) | 2021-11-09 10:10 | 2021-11-09 13:05 | В | 2.9167 | ТП 7, 22, 79, 86, ЦРП 3, 38,84, 85, 84А, МВД, 87, 103, 99А, 99Б, 99, 90Т2 |  |  | 696 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 2000 |  | стр. 68 о.ж. от 09.11 | 3.4.8.1 | 4.12, 4.4 | 0
2768 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер.Гоголя" | 0.38 | 2021-11-10 09:43 | 2021-11-10 10:45 | П | 1.0333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 |  | ОЖ- лист 41 10.11.2021 |  |  | 1
2769 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Беседина, Гоголя" | 0.38 | 2021-11-10 13:15 | 2021-11-10 14:19 | П | 1.0667 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 42 10.11.2021 |  |  | 1
2770 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-114, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 2021-11-11 09:30 | 2021-11-11 13:00 | П | 3.5 | ТП-114, 2 СШ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
2771 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35 (ул. Свердлова 31) | 10 (10.5) | 2021-11-11 13:30 | 2021-11-11 15:30 | П | 2 | ТП-35 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
2772 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП-60, фид. Ул. Широкая | 0.22 | 2021-11-11 14:00 | 2021-11-11 16:00 | В | 2 | ВЛ фид .Широкая |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 11.11.2021, стр 16 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2773 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ТП №45 Ф-3 | 0.38 | 2021-11-11 10:10 | 2021-11-11 10:50 | В | 0.66667 | ВЛ-10 кВ, Ф-3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | акт расследования №74 от 11.11.21 | 3.4.7 | 4.13, 4.4 | 1
2774 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф №1007 от РП №2 | 10 (10.5) | 2021-11-11 13:47 | 2021-11-11 14:10 | В | 0.38333 | ТП-54, 155, 20, 29, 123, 131. |  |  | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 95 |  | акт расследования №73 от 11.11.21 | 3.4.13 | 4.12 | 1
2775 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 205 ул. Лакина 141 | 0.38 | 2021-11-12 09:00 | 2021-11-12 12:00 | П | 3 | ТП 205, фид. Лакина, 141г-147б |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2776 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 198, пр-т Строителей, 16б | 0.38 | 2021-11-12 09:00 | 2021-11-12 13:00 | П | 4 | ТП 198, ф.ВЛ-2 ул.Чернышевского 42-68,Марьинская 4-10,Дачная 4-10,3-9,ул.1-линия 24-54, |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2777 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 190, ул.Дворянская, 8 | 0.38 | 2021-11-11 12:45 | 2021-11-11 14:55 | В | 2.1667 | ТП 190, ф.ВЛ-3 ул.Ново-Гончарная, Ново-Гончарный пер. |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |  | 11.11.2021, №208, стр. 57 ЖЗ | 3.4.8, 3.4.13 | 4.13, 4.4 | 1
2778 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-12 09:30 | 2021-11-12 12:00 | П | 2.5 | ТП-51 |  |  | 278 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 315 |  |  |  |  | 1
2779 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-11-11 16:00 | 2021-11-11 16:10 | В | 0.16667 | ТП-4 ВЛИ-0,4кВ ф.3 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 |  | АКТ №106 ОЖ- лист 42 11.11.2021 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2780 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-11-12 09:00 | 2021-11-12 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2781 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "пос. Лесной нечет. ст." | 0.38 | 2021-11-12 13:30 | 2021-11-12 15:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "пос. Лесной нечет. ст." от ТП 6/0,4 кв № 119 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
2782 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-9 | 10 (10.5) | 2021-11-12 09:00 | 2021-11-12 13:00 | П | 4 | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2783 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-11-11 10:22 | 2021-11-11 14:15 | П | 3.8833 | ТП-137, 138 |  |  | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2784 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП250 ВВ к ТП21, КЛ 10 кВ ТП 13 до ТП 23 | 10 (10.5) | 2021-11-11 21:55 | 2021-11-11 23:30 | В | 1.5833 | КТП-21; ТП-23; ТП-13; КТП-15. |  |  | 51 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 200 |  | №37, 11.11.2021 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2785 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф-1007 от РП-2 | 10 (10.5) | 2021-11-15 10:17 | 2021-11-15 10:27 | П | 0.16667 | ТП 54, 155, 29, 20, 123, 131, 158 |  |  | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 1000 |  | о.ж. лист №121 |  |  | 1
2786 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-199, ф.8, ул. Волго-Донская д. 44 | 0.38 | 2021-11-14 18:40 | 2021-11-14 19:20 | В | 0.66667 | ТП-199, ф.8, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 14.11.2021, стр. 236, АЖ, №179 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2787 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-100, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-11-15 13:30 | 2021-11-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-100 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
2788 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2021-11-12 19:20 | 2021-11-12 20:35 | В | 1.25 | ТП-15, 16, 22, Биокотельная |  |  | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 207.6 |  | №105 12.11.2021. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.3, 3.4.7 | 4.21 | 1
2789 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-11-12 23:20 | 2021-11-13 00:02 | В | 0.7 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №106 12.11.2021. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2790 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-11-13 11:16 | 2021-11-13 14:10 | В | 2.9 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №107 13.11.2021. лист.№18 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2791 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-11-15 09:00 | 2021-11-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2792 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, Т-1 | 6 (6.3) | 2021-11-15 09:00 | 2021-11-15 10:00 | П | 1 | ТП-77, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2793 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, Т-2 | 10 (10.5) | 2021-11-15 10:00 | 2021-11-15 11:00 | П | 1 | ТП-77, Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2794 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.1 | 10 (10.5) | 2021-11-13 04:20 | 2021-11-13 05:55 | В | 1.5833 | ТП:30,19,36,31 |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 480 |  | акт №263 13.11.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2795 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.1 | 10 (10.5) | 2021-11-13 04:20 | 2021-11-13 10:40 | В | 6.3333 | ТП:93,16,27,48,46аб,92,57аб,20аб,58,43,8аб,7,25,62,15аб,60,89,104,56,23,90,96,37,5аб,6,1,41,2,30,19,36,31,54аб,99,32,38,55,3,94аб,40,39,9.Всего-38шт. |  |  | 3442 | 0 | 0 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 0 | 866 |  | акт №264 13.11.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2796 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | РТП-11, РУ-10кВ, яч.4 | 10 (10.5) | 2021-11-13 11:00 | 2021-11-13 16:20 | В | 5.3333 | ТП-94 (абон.) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | акт №265 13.11.21 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2797 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-33, фидер ул.Маяковского | 0.22 | 2021-11-14 18:00 | 2021-11-14 18:40 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4 кВ, фидер ул.Маяковского |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | 14.11.2021, стр 143ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2798 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул. Свобода | 0.38 | 2021-11-15 10:00 | 2021-11-15 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4 кВ, фидер ул.Свобода |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2799 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП Ф.108,110 | 10 (10.5) | 2021-11-15 14:10 | 2021-11-15 15:05 | В | 0.91667 | ТП 21,22,23 | д.с.-4,КНС-2 |  | 132 | 0 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 200 |  | № 15, 15.11.2021 | 3.4.8.1, 3.4.7 | 4.14, 4.12 | 1
2800 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-16 13:00 | П | 4 | Ф-1003 ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2801 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул. Свобода | 0.38 | 2021-11-16 10:00 | 2021-11-16 15:00 | П | 5 | ВЛ-0,4 кВ, фидер ул.Свобода |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2802 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59А, ф.4 - ул. Колхозная | 0.38 | 2021-11-08 16:30 | 2021-11-08 18:00 | В | 1.5 | ТП 59А, ф.4 - ул. Колхозная |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  | № 254 ж.з. от 16.11. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2803 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ-6кВ ф.1 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-11-15 10:20 | 2021-11-15 11:00 | П | 0.66667 | ТП-14 РУ-0,4кВ |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 52 |  | ОЖ- лист 43 15.11.2021 |  |  | 1
2804 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого, пер.Льва Толстого" | 0.38 | 2021-11-15 10:30 | 2021-11-15 11:05 | П | 0.58333 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.2 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 43 15.11.2021 |  |  | 1
2805 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.13 "Мегафон" | 0.38 | 2021-11-15 14:00 | 2021-11-15 14:25 | П | 0.41667 | ТП-17 ВЛ-0,4кВ ф.13 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | ОЖ- лист 43 15.11.2021 |  |  | 1
2806 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская" | 0.38 | 2021-11-15 14:40 | 2021-11-15 15:40 | П | 1 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 43 15.11.2021 |  |  | 1
2807 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ф.59 от ЦРП-3 до ТП-183 | 0.22 | 2021-11-15 10:30 | 2021-11-15 14:50 | В | 4.3333 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 90, 8, 37, ТП-75, 82 (КЭСР), ТП-201 (абонентская), КЛ | шк.-4, д.с.-6, кот.-4, м.у.-2 |  | 789 | 0 | 32 | 756 | 0 | 0 | 0 | 788 | 1 | 1114 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 15.11.2021, №180 | 3.4.8, 3.4.7 | 4.4, 4.12 | 1
2808 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ф.6106, ф.55 от ЦРП-3 до ТП-21 | 6 (6.3) | 2021-11-15 12:50 | 2021-11-15 14:50 | В | 2 | ф.6106, ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 90, 8, 37, 186, 223, 155, 9, 62, ТП-75, 82 (КЭСР), ТП-201, 167, 217 (абонентская), КЛ | шк.-6, д.с.-10, кот.-8, м.у.-2 |  | 1139 | 0 | 52 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 1 | 2179 | ООО "Ковровэлектросетьремонт" | 15.11.2021, №181 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2809 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Челюскинцев, д.86 | 0.38 | 2021-11-15 14:30 | 2021-11-15 16:30 | В | 2 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 15.11.2021, стр.236, АЖ, №182 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2810 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-214, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-16 13:30 | 2021-11-16 16:00 | П | 2.5 | ТП-214 | д.с.-2,КНС-1 |  | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
2811 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 п. Лаптево | 10 (10.5) | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 11:00 | П | 2 | Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2812 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-100, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-11-17 09:30 | 2021-11-17 12:00 | П | 2.5 | ТП-100 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1
2813 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 151 прт Октябрьский 16 | 6 (6.3) | 2021-11-17 13:30 | 2021-11-17 16:30 | П | 3 | ТП-151 |  | д.с.2 | 54 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
2814 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 пер Помпецкий 1 | 0.38 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 14:00 | П | 5 | ТП-277 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 190 |  |  |  |  | 1
2815 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.8 | 10 (10.5) | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 17:00 | П | 8 | ТП-544 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2816 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 11:00 | П | 2 | ТП-82 |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
2817 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24(ул. Приозерная 9), РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-11-17 09:30 | 2021-11-17 10:30 | П | 1 | ТП-24 |  |  | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
2818 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ТП 31 - ул. Луговая, 10 | 0.38 | 2021-11-17 16:00 | 2021-11-17 16:50 | В | 0.83333 | ТП 31 - ул. Луговая, 10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | № 255 ж.з. от 17.11. | 3.4.14 | 4.21 | 1
2819 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-10, фид. Гоголя | 0.38 | 2021-11-18 10:00 | 2021-11-18 16:00 | П | 6 | ВЛ фид. Гоголя |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  | 18.11.2021, стр 23, ОЖ |  |  | 1
2820 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч №3 фидер ул. Морозовская | 0.38 | 2021-11-18 10:00 | 2021-11-18 15:00 | П | 5 | ТП-2 РУ-0,4кВ фидер яч.3 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2821 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Печуга" Ф-1005 ТП-701 д. Лубенцы | 10 (10.5) | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 16:00 | П | 2 | Ф-1005 ТП-701 ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2822 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Советская" | 0.38 | 2021-11-17 13:30 | 2021-11-17 15:20 | П | 1.8333 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.7 |  | Кот.-1. | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 53 |  | ОЖ- лист 44 17.11.2021 |  |  | 1
2823 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-53 Ф-3 | 0.38 | 2021-11-19 09:00 | 2021-11-19 11:00 | П | 2 | ТП-53 Ф-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  | о.ж.лист №124 |  |  | 1
2824 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а, ф.2, ул. Ватутина, д.72 | 0.38 | 2021-11-17 13:10 | 2021-11-17 14:40 | В | 1.5 | ТП-15а, ф.2, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 17.11.2021, стр.238, АЖ, №183 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2825 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, ф.12, ул. Комсомольская д. 24а | 0.38 | 2021-11-17 14:50 | 2021-11-17 15:30 | В | 0.66667 | ТП-18, ф.12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 17.11.2021, стр.238, АЖ, №184 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2826 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-18 09:30 | 2021-11-18 13:00 | П | 3.5 | ТП-47 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
2827 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 144, ул.Ново-Ямская, 73 | 0.38 | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 12:00 | П | 3 | ф.ВЛ-1 Гаражи "ВДПО" Н.Ямская д.79 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2828 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 726, ф.696 | 6 (6.3) | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 16:00 | П | 7 | ТП 726, ТП 791, ТП 2, ТП 752, ТП 719, ТП 758 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2829 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 183, ул.Пичугина, 9 | 0.38 | 2021-11-17 13:25 | 2021-11-17 14:30 | В | 1.0833 | ф.ВЛ-3 пр-т Ленина 12а Д/С №58, пр-т Ленина 10, 12 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  | 17.11.21, №209, стр.61 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2830 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП10 ул. Соколова-Соколёнка 3 | 6 (6.3) | 2021-11-17 23:33 | 2021-11-18 00:45 | В | 1.2 | ТП174, ТП263, ТП85, ТП247, ТП775, ТП20 |  | кот-1, му-1 | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1200 |  | 17.11.2021 №210, ОЖ стр.6 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1
2831 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-83, (ул. Фрезерная 5) | 6 (6.3) | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 11:00 | П | 2 | ТП-83 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1
2832 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2833 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-11-18 13:30 | 2021-11-18 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2834 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-11-18 09:15 | 2021-11-18 10:15 | П | 1 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 33 |  | ОЖ- лист 45 18.11.2021 |  |  | 1
2835 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского, Фрунзе" | 0.38 | 2021-11-18 13:50 | 2021-11-18 14:20 | П | 0.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 45 18.11.2021 |  |  | 1
2836 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-10, фид. Гоголя | 0.38 | 2021-11-19 10:00 | 2021-11-19 16:00 | П | 6 | ВЛ фид.Гоголя |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24 |  | 18.11.2021, стр 24, ОЖ |  |  | 1
2837 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-254, 2 СШ, от ТП-260 до ТП-261 | 6 (6.3) | 2021-11-18 18:50 | 2021-11-18 23:50 | В | 5 | ТП-256, 255, 260, 261, КЛ | шк.-2 |  | 46 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 170 |  | 18.11.2021, №185 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2838 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-29, ф.2, ул. Абельмана д.4 | 0.38 | 2021-11-19 09:00 | 2021-11-19 12:00 | П | 3 | ТП-29, ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2839 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 933 коттеджный поселок "Милино" | 0.38 | 2021-11-19 09:00 | 2021-11-19 13:00 | П | 4 | ТП 933 |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1
2840 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2021-11-19 13:30 | 2021-11-19 15:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Тумская" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
2841 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-11-19 08:40 | 2021-11-19 12:00 | П | 3.3333 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2842 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Администрация" | 0.38 | 2021-11-19 10:00 | 2021-11-19 11:00 | П | 1 | ВЛ фид. "Администрация" от ТП 6/0,4 кВ № 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
2843 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 4 Ф. ул. Кремлевская | 0.38 | 2021-11-19 11:40 | 2021-11-19 16:00 | В | 4.3333 | КЛ Ф. ул. Кремлевская |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | № 16, 19.11.2021 | 3.4.8.1, 3.4.7 | 4.14, 4.12 | 1
2844 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-216 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-22 13:30 | 2021-11-22 16:00 | П | 2.5 | ТП-216 | д.с.-2 |  | 44 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 315 |  |  |  |  | 1
2845 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Печуга" Ф-1005 ТП-701 д. Лубенцы | 10 (10.5) | 2021-11-22 13:30 | 2021-11-22 16:00 | П | 2.5 | Ф-1005 ТП-701 ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2846 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1021 от РП №1 | 10 (10.5) | 2021-11-21 15:32 | 2021-11-21 16:45 | В | 1.2167 | ТП-104,9,45,13,48,110,92 |  | кот.-4 | 212 | 0 | 4 | 208 | 0 | 0 | 4 | 208 | 0 | 290 |  | акт расследования №74 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2847 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная - нов.площадка" ф.102 РП35 ТП558, ТП558 - ТП559 | 10 (10.5) | 2021-11-20 06:07 | 2021-11-20 06:37 | В | 0.5 | ТП558, ТП559, ТП560, ТП581 |  |  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 220 |  | 20.11.2021, №211, стр. 11 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2848 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311 | 10 (10.5) | 2021-11-20 12:15 | 2021-11-20 13:00 | В | 0.75 | ТП311, ТП312, ТП440, ТП449 КТП550 |  | м.у.-4, кот.-2 | 114 | 2 | 4 | 108 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1200 |  | 20.11.2021, №212, стр. 12 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2849 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-83,РУ-04кВ, фид.ул. Мичурина | 0.38 | 2021-11-20 08:30 | 2021-11-20 10:40 | В | 2.1667 | ВЛ-0,4кВ. Ввод в магазин. Магнит |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 20.11.2021, стр 153 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2850 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-11-20 23:35 | 2021-11-21 01:25 | В | 1.8333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №108 20.11.2021. лист.№24 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
2851 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-11-20 23:35 | 2021-11-21 04:00 | В | 4.4167 | ТП-9 ул. Лесозаводская |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 78.1 |  | №108 20.11.2021. лист.№24 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
2852 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1001 П/С Андреево | 10 (10.5) | 2021-11-20 23:40 | 2021-11-21 01:03 | В | 1.3833 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | 380 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №109 20.11.2021. лист.№24 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
2853 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1001 П/С Андреево | 10 (10.5) | 2021-11-20 23:40 | 2021-11-21 04:20 | В | 4.6667 | ТП-.18 |  | дом милосердия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.3 |  | №109 20.11.2021. лист.№24 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
2854 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-10, фид. Гоголя | 0.38 | 2021-11-22 10:00 | 2021-11-22 16:00 | П | 6 | ВЛ фид.Гоголя |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24 |  | 22.11.2021, стр 25, ОЖ |  |  | 1
2855 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-135, ВЛ фид. "Поселок" | 0.38 | 2021-11-23 10:00 | 2021-11-23 13:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Поселок" от ТП6/0,4 кВ № 135 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
2856 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 682, мкр.Юрьевец ул. Всесвятская 17 | 0.38 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 14:00 | П | 5 | ТП 682, ф.ВЛ-1 ул.Православная четн., ул.Преображенская |  |  | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
2857 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 683, мкр.Юрьевец, ул.Станционная, 10 | 0.38 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 13:00 | П | 4 | ТП 683 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2858 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 359, ул. Добросельская, 38 | 0.38 | 2021-11-23 11:00 | 2021-11-23 13:00 | В | 2 | фид. ул. Добросельская,38 (поликл.5) вв-1 |  | м.у.-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 22.11.21 №213, стр.64 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 1
2859 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. К.Маркса д. 79 | 0.38 | 2021-11-23 04:30 | 2021-11-23 05:10 | В | 0.66667 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 23.11.2021, стр.238, АЖ, №186 | 3.4.9.3, 3.4.7 | 4.9, 4.13 | 1
2860 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-38, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-23 13:30 | 2021-11-23 16:00 | П | 2.5 | ТП-38, ТП-51 | д.с.-2 |  | 770 | 0 | 4 | 766 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 415 |  |  |  |  | 1
2861 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-11-23 13:00 | 2021-11-23 16:00 | В | 3 | Ф-33 ТП-42, КВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 |  | 23.11.2021г., Акт 81 | 3.4.13 | 4.12 | 1
2862 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РТП-708 Ф-41 к ТП-29 | 10 (10.5) | 2021-11-23 20:00 | 2021-11-23 20:19 | В | 0.31667 | Ф-41 ТП-29, КЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 345 |  | 23.11.2021г., Акт 82 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2863 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 ф-3 | 0.38 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 11:00 | П | 2 | ТП-50 ф-3 |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 57 |  | о.ж.лист №128 |  |  | 1
2864 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 ф-5 | 0.38 | 2021-11-24 13:00 | 2021-11-24 15:00 | П | 2 | ТП-46 ф-5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №128 |  |  | 1
2865 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-11-24 13:30 | 2021-11-24 15:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2866 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет." | 0.38 | 2021-11-24 09:00 | 2021-11-24 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 14 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
2867 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-46, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-11-23 15:40 | 2021-11-23 17:15 | В | 1.5833 | ТП-46, 25, 42, 231, 124, ТП КЗ- абонентская |  |  | 558 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 465 |  | 23.11.2021, №187 | 3.4.8, 3.4.7, 3.4.13 | 4.4 | 1
2868 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-71, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-24 09:30 | 2021-11-24 12:00 | П | 2.5 | ТП-71 |  |  | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 325 |  |  |  |  | 1
2869 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-110, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-25 09:30 | 2021-11-25 12:00 | П | 2.5 | ТП-110 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1
2870 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 Ф. ул. Покровская | 0.38 | 2021-11-24 15:25 | 2021-11-24 16:20 | В | 0.91667 | ВЛ ф. ул. Покровская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 24.11.2021, стр 205 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2871 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская" | 0.38 | 2021-11-24 13:25 | 2021-11-24 14:25 | П | 1 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 47 24.11.2021 |  |  | 1
2872 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП525 мкр.Энергетик ул. Северная, 4а | 10 (10.5) | 2021-11-25 13:00 | 2021-11-25 16:00 | П | 3 | ТП 525 | д.с.-2 |  | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
2873 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-10, фид. Гоголя | 0.38 | 2021-11-25 10:00 | 2021-11-25 16:00 | П | 6 | ВЛ фид.Гоголя |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24 |  | 25.11.2021, стр 26, ОЖ |  |  | 1
2874 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч №3 фидер ул. Морозовская | 0.38 | 2021-11-25 12:00 | 2021-11-25 15:00 | П | 3 | ТП-2 РУ-0,4кВ фидер яч.3 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2875 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул. Свобода | 0.38 | 2021-11-25 10:00 | 2021-11-25 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ фидер ул.Свобода |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
2876 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.8 фидер ул.Больничный проезд | 0.38 | 2021-11-25 10:00 | 2021-11-25 12:00 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ фидер ул.Больничный проезд |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2877 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.1,яч.5 фидер ул.Сосновая,ул.Ленинградская | 0.38 | 2021-11-25 13:00 | 2021-11-25 15:00 | П | 2 | ВЛ-0,4 кВ фидер ул.Сосновая,ул.Ленинградская |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2878 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф-1015 с П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2021-11-24 11:10 | 2021-11-24 12:44 | В | 1.5667 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 17,6,8,58,152 |  | кот.-2,вод.-2. | 2128 | 0 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 12 | 2116 | 0 | 530 |  | Акт № 75 от 24.11.21 | 3.4.9 | 4.13 | 1
2879 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф-1001 с П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2021-11-24 11:10 | 2021-11-24 13:26 | В | 2.2667 | ТП-145, 90 |  | кот.-2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  | Акт №76 от 24.11.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2880 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-10, фид. Гоголя | 0.38 | 2021-11-26 10:00 | 2021-11-26 16:00 | П | 6 | ВЛ фид.Гоголя |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24 |  | 26.11.2021, стр 27, ОЖ |  |  | 1
2881 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2021-11-25 15:10 | 2021-11-25 18:22 | В | 3.2 | Ф-1003 ТП-750, ТП-753 ВЛ |  |  | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 112 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 25.11.2021г., Акт№ 83 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2882 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2021-11-26 09:00 | 2021-11-26 11:00 | П | 2 | Ф-1009 ТП-768, 735, 825 ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2883 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2021-11-26 13:00 | 2021-11-26 17:00 | П | 4 | Ф-1010 ТП-788 ВЛ |  |  | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 71 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
2884 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП23 ул.Н. Дуброва 34 | 0.38 | 2021-11-26 09:00 | 2021-11-26 12:00 | П | 3 | РП23 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
2885 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 498 ул. Асаткина 20 | 6 (6.3) | 2021-11-26 09:00 | 2021-11-26 15:00 | П | 6 | ТП 498 |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
2886 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-11-26 09:30 | 2021-11-26 12:00 | П | 2.5 | ТП-103 |  |  | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 203 |  |  |  |  | 1
2887 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч №3 фидер ул. Морозовская | 0.38 | 2021-11-26 12:00 | 2021-11-26 15:00 | П | 3 | ТП-2 РУ-0,4кВ фидер яч.3 |  |  | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
2888 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул. Свобода | 0.38 | 2021-11-26 10:00 | 2021-11-26 13:00 | П | 3 | ВЛ-0,4 кВ фидер ул.Свобода |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
2889 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-11-26 09:00 | 2021-11-26 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
2890 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Южная", ф.675, ф.29 от ЦРП-3 до ТП-227,230 | 6 (6.3) | 2021-11-26 14:25 | 2021-11-26 15:25 | В | 1 | ТП-227,230, КЛ | Ледовый дворец |  | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 |  | 26.11.2021, №188 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2891 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-154, ф.24, Делко | 0.38 | 2021-11-26 08:45 | 2021-11-26 09:10 | В | 0.41667 | ТП-154, ф.24, ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 |  | 26.11.2021, стр.240, АЖ, №189 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2892 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-102, ф.2, ул.Восточная д.52/2 | 0.38 | 2021-11-27 02:00 | 2021-11-27 02:20 | В | 0.33333 | ТП-102, ф.2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 27.11.2021, стр.240, АЖ, №190 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2893 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.5, ул.Федорова д.44а | 0.38 | 2021-11-27 10:00 | 2021-11-27 11:00 | В | 1 | ТП-12, ф.5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 27.11.2021, стр.240, АЖ, №191 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2894 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 32 Ф. ул. Энгельса к д.11 | 0.38 | 2021-11-28 11:00 | 2021-11-28 16:00 | В | 5 | КЛ Ф ул. Энгельса к д.11 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | № 16, 28.02.2018 | 3.4.8.1, 3.4.5 | 4.13, 4.4 | 1
2895 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.10 "Школа №3 резерв" | 0.38 | 2021-11-26 09:35 | 2021-11-26 10:15 | П | 0.66667 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.10 |  | Школа-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | ОЖ- лист 48 26.11.2021 |  |  | 1
2896 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.17 "ул.Льва Толстого, Горького" | 0.38 | 2021-11-29 03:20 | 2021-11-29 04:10 | В | 0.83333 | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.17 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 48 29.11.2021 | 3.4.9.3, 3.4.13 | 4.9 | 1
2897 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-10кВ яч.№2 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2021-11-26 11:35 | 2021-11-26 12:45 | В | 1.1667 | ТП 41,5,37,100,42,96,2,30,90,54,99,23,89,56,104,31 |  |  | 1938 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 733 |  | акт №266 от 26.11.21 | 3.4.8.1, 3.4.5 | 4.13, 4.4 | 1
2898 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул. Свобода | 0.38 | 2021-11-29 10:00 | 2021-11-29 13:00 | П | 3 | ТП-12 фидер ул. Свобода |  |  | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
2899 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-100, КЛ фид. "ул. Курловская 33" | 0.38 | 2021-11-28 11:40 | 2021-11-28 15:40 | В | 4 | КЛ фид. "ул. Курловская 33" от ТП 6/0,4 кВ № 100 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  | 28.11.2021, ОЖ по 0,4 кВ л.3-4, акт №01/11 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2900 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 | 10 (10.5) | 2021-11-29 17:00 | 2021-11-29 18:00 | В | 1 | ТП-29А, 67 а., 47, 17, 30, 25 а, 27а, 46, 43, 55, 14 а, 37 а, 36а, 6, 58, 63, 65 |  | котельная-2,водозабор-2, КНС-4 | 763 | 0 | 12 | 750 | 0 | 0 | 0 | 762 | 1 | 300 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | № 17, 29.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
2901 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-11-29 14:10 | 2021-11-29 15:40 | П | 1.5 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 39 |  | ОЖ- лист 49 29.11.2021 |  |  | 1
2902 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32 КТП9, КТП9 - ТП536; ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2 ТП105, КТП9 - ТП536. | 6 (6.3) | 2021-11-29 09:15 | 2021-11-29 09:57 | В | 0.7 | КТП9, ТП10, ТП536, ТП92, ТП105, ТП795, КТП19, ТП713, ТП427, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, ТП140, ТП418 | орг.-4 | м.у.-2 , кот.-2, орг.-2 | 288 | 8 | 6 | 274 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 850 |  | 29.11.2021 №214и №215 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2903 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 ул. Д. Левитана 27 | 0.38 | 2021-11-30 09:00 | 2021-11-30 14:00 | П | 5 | ТП 98 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2904 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 232 пр. Строителей 32 | 0.38 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 15:30 | П | 2 | ТП232 РУ 0.4 кВ секц. Т-1 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2905 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 | 10 (10.5) | 2021-11-30 13:00 | 2021-11-30 15:00 | П | 2 | ТП-31 |  |  | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1
2906 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-04кВ, фид. ул. 50 лет Октября | 0.38 | 2021-11-30 02:10 | 2021-11-30 10:00 | В | 7.8333 | ВЛ-0,4кВ. Ул.50лет Октября, Магистральная |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 |  | 30.11.2021, стр 161 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2907 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73, Микрорайон 3 | 10 (10.5) | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 15:00 | П | 1.5 | ТП-73 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2908 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ направл. 602 | 6 (6.3) | 2021-11-30 07:00 | 2021-11-30 10:15 | В | 3.25 | ТП-126, 127, 130, 131 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 280 |  | 30.11.2021, ОЖ , Л.64, акт № 03/11. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2909 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | КРУН-1 ВЛ-6 кВ в стор. ТП-101, 100, 114, 102 | 6 (6.3) | 2021-11-30 07:20 | 2021-11-30 07:40 | В | 0.33333 | ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104, 105, 106 |  |  | 193 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 450 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.11.2021, ОЖ , Л.64, акт № 02/11. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2910 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-11-30 06:54 | 2021-11-30 08:15 | В | 1.35 | ТП-72, 159, 118, 155, 54, 29, 158, 20, 131, 123. |  |  | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 145 |  | акт №77 от 30.11.21 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2910 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-11-30 06:54 | 2021-11-30 11:20 | В | 4.4333 | ТП-30, 31, 19, 137, 126. |  |  | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 145 |  | акт №77 от 30.11.21 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2911 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110, КЛ-10 кВ к ТП 47-ТП 17 | 10 (10.5) | 2021-11-30 09:00 | 2021-11-30 10:30 | В | 1.5 | ТП-29А,67 а.,47,17,30,25,а,27а,46,43,55,14 а,37 а,36,а,6,58,63,65 |  | котельная-1,водозабор,КНС-2 | 762 | 0 | 12 | 750 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 300 |  | № 18, 29.11.2021 | 3.4.13, 3.4.7 | 4.13, 4.12 | 1
2912 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-20 КЛ-0,4 кВ Ф-7 К.Площадь д.16 | 0.38 | 2021-11-30 08:20 | 2021-11-30 10:10 | В | 1.8333 | ТП-20 Ф-7 КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 30.11.2021 г., акт №84 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2913 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22А ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ул. Пугина | 0.38 | 2021-11-30 13:00 | 2021-11-30 13:00 | В | 0 | ТП-22А ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ул. Пугина |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.11.2021 г., акт №85 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2914 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-12 | 10 (10.5) | 2021-11-30 14:10 | 2021-11-30 14:54 | В | 0.73333 | Ф-12 ТП-1, ТП-2, ТП-23, ТП-4, ТП-49, ТП-4, ТП-36, ТП-7, ТП-4а Т-1, ТП-11, ТП-13, ТП-17, ТП-40, ТП-25, ТП-26, ТП-12, ТП-39, ТП-38 Т-1 КВЛ |  | ш.к.-1, кот.-1 | 920 | 0 | 4 | 916 | 0 | 0 | 6 | 914 | 0 | 1114 |  | 30.11.2021 г., акт №86 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2915 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-12 от ТП-4 на ТП-13, ТП-17 | 10 (10.5) | 2021-11-30 14:10 | 2021-11-30 17:10 | В | 3 | Ф12 ТП-11,13,49 КВЛ |  |  | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 80 |  | 30.11.2021 г., акт №86 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2916 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-11-30 17:17 | 2021-11-30 17:52 | В | 0.58333 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 30.11.2021 г., акт №87 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2917 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-11-30 17:17 | 2021-12-01 11:28 | В | 18.1833 | Ф-1001, ТП-800, 799,798, 797, ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 85 |  | 30.11.2021 г., акт №87 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2918 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 | 10 (10.5) | 2021-11-30 20:11 | 2021-11-30 22:19 | В | 2.1333 | Ф-33 ТП-42, 40, 17, 13, 49, 11, 25, 26, 12, 39 КВЛ |  |  | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 4 | 308 | 0 | 170 |  | 30.11.2021 г., акт №88 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2919 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 | 10 (10.5) | 2021-11-30 20:11 | 2021-12-01 11:44 | В | 15.55 | Ф-33 ТП-25 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | 30.11.2021 г., акт №88 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2920 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская" | 0.38 | 2021-11-30 09:00 | 2021-11-30 12:05 | П | 3.0833 | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.11 |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 44 |  | ОЖ- лист 49 30.11.2021 |  |  | 1
2921 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2021-11-30 11:00 | 2021-11-30 12:00 | В | 1 | ТП683, 680, 625, 633, 629, 630, 631, 632, 662, 640, 528, 681, 549, 634, 627 |  | кот.-1 | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 300 |  | 29.11.2021 №216 | 3.4.7 | 4.4 | 1
2922 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 705 пос. Заячья Гора | 0.22 | 2021-11-30 12:55 | 2021-11-30 15:20 | В | 2.4167 | ТП 705 ВЛ 0,4 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 30.11.2021 №217 стр. 69 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2923 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 24 ул.Хирурга Орлова | 0.22 | 2021-11-30 15:20 | 2021-11-30 16:45 | В | 1.4167 | ТП 24 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 30.11.2021 №218 стр. 69 ЖЗ | 3.4.7 | 4.4 | 1
2924 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 354 ул. Д. Левитана 28 | 0.38 | 2021-11-30 20:00 | 2021-11-30 20:20 | В | 0.33333 | ТП 354 РУ 0,4 кВ |  | шк.-1 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 |  | 30.11.2021 №219 стр. 69 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
2925 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-11-30 06:54 | 2021-11-30 11:20 | В | 4.4333 | ТП-31,19,137,126. |  |  | 45 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 40 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | акт №77 от 30.11.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2926 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-40 Ф-2 | 0.38 | 2021-11-30 13:00 | 2021-11-30 14:30 | В | 1.5 | ВЛ 0.4 кВ Ф.№2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | акт №78 от 30.11.21 | 3.4.7 | 4.4 | 1
2927 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-27 Ф-1 | 0.38 | 2021-11-30 15:30 | 2021-11-30 16:30 | В | 1 | ВЛ 0.4 кВ Ф.№1 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  | акт №79 от 30.11.21 | 3.4.7 | 4.4 | 1
2928 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП--49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-11-30 18:00 | 2021-11-30 21:05 | В | 3.0833 | ВЛ фид. "ул. Колхозная" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 60 |  | 30.11.2021, ОЖ по 0,4 кВ , Л.5-6, акт № 04/11. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2929 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-68, ВЛ фид. "Ул. Тумская, Дзержинского" | 0.38 | 2021-11-30 18:15 | 2021-11-30 20:15 | В | 2 | ВЛ фид. "Ул. Тумская, Дзержинского" от ТП 6/0,4 № 68 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 25 |  | 30.11.2021, ОЖ по 0,4 кВ , Л.5-6, акт № 05/11. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2930 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2021-11-30 20:00 | 2021-11-30 21:00 | В | 1 | ВЛ фид. "ул. Тумская" от ТП 6/0,4 кВ № 49 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 22 |  | 30.11.2021, ОЖ по 0,4 кВ , Л.5-6, акт № 06/11. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2931 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Колхозная, Тумская" | 0.38 | 2021-11-30 20:00 | 2021-11-30 21:00 | В | 1 | ВЛ фид. "ул. Колхозная, Тумская" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 45 |  | 30.11.2021, ОЖ по 0,4 кВ , Л.5-6, акт № 07/11. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2932 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-132, ВЛ фид. "ул. Мира, Чапаева" | 0.38 | 2021-11-30 20:10 | 2021-11-30 21:05 | В | 0.91667 | ВЛ фид. "ул. Мира, Чапаева" от ТП 6/0,4 кВ № 132 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | 30.11.2021, ОЖ по 0,4 кВ , Л.5-6, акт № 08/11. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2933 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-6, ВЛ-0,4, ф.Перфильева, ул.Перфильева д.14 | 0.22 | 2021-11-30 09:55 | 2021-11-30 10:20 | В | 0.41667 | ВЛ-0,4, ул.Перфильева д.14 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | ЖУАЗ, стр.40, 30.11.21 | 3.4.13 | 4.13 | 1
2934 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.№2 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2021-11-30 08:50 | 2021-11-30 09:15 | В | 0.41944 | РТП-61, ТП-17,ТП-70,ТП-69 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 33 |  | акт №267 от 01.12.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2935 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-24,РУ-0,4кВ ф.ул. Набережная | 0.38 | 2021-11-30 11:20 | 2021-11-30 13:50 | В | 2.5 | ТП-24,РУ-0,4кВ ф.Набережная, 1 фаза |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 |  | 30.11.2021 стр.162 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2936 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-59,РУ-0,4кВ ф.ул. Космонавтов | 0.38 | 2021-11-30 08:50 | 2021-11-30 09:50 | В | 1 | ТП-59,РУ-0,4кВ ф.Космонавтов, |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 |  | 30.11.2021 стр.162 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2937 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-23,РУ-0,4кВ ф.ул. Пионерская, д.27 | 0.22 | 2021-11-30 11:50 | 2021-11-30 14:20 | В | 2.5 | ввод ВЛИ-0,22 ул. Пионерская, д.27 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | 30.11.2021 стр.162 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2938 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-59,РУ-0,4кВ ф.ул. Космонавтов | 0.38 | 2021-11-30 15:50 | 2021-11-30 16:20 | В | 0.5 | ТП-59,РУ-0,4кВ ф.Космонавтов, |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 |  | 30.11.2021 стр.163 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2939 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-13,РУ-0,4кВ ф.ул. Пушкина, Фурманова | 0.38 | 2021-11-30 16:00 | 2021-11-30 16:45 | В | 0.75 | 1фаза ВЛ-0,4кВ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 |  | 30.11.2021 стр.163 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
2940 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-11-30 11:45 | 2021-11-30 13:48 | В | 2.05 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №110 30.11.2021. лист.№28 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
2941 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2021-11-30 10:40 | 2021-11-30 16:13 | В | 5.55 | ТП-2, 5, 7, 10, 9, 8, |  |  | 645 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 644 | 1 | 51.9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №111 30.11.2021. лист.№28 ОПЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
2942 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-11-30 19:50 | 2021-11-30 20:50 | В | 1 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №112 30.11.2021. лист.№28 ОПЖ | 3.4.7 | 4.11 | 1
2943 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1001 П/С Андреево | 10 (10.5) | 2021-11-30 19:55 | 2021-12-01 01:05 | В | 5.1667 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | 381 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №113 30.11.2021. лист.№28 ОПЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
2944 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-30 10:36 | В | 2.6 | ТП-4.5.1СШ ТП-6.8 |  |  | 145 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №114 30.11.2021. лист.№28 ОПЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
2945 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 11, г.Судогда Ф-ул. Северная | 0.38 | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-30 10:00 | В | 2 | ВЛ фид.Северная |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 38 |  | №115 30.11.2021. лист.№5 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2946 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 39, г.Судогда Ф-ул. Гагарина | 0.38 | 2021-11-30 10:40 | 2021-11-30 11:45 | В | 1.0833 | ВЛ фид.Гагарина 7А |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 37 |  | №116 30.11.2021. лист.№5 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2947 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 16, п.Болотского Ф-ул. Каменная | 0.38 | 2021-11-30 17:30 | 2021-11-30 18:10 | В | 0.66667 | ВЛ фид.Каменная |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 |  | №117 30.11.2021. лист.№6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2948 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 16, п.Воровского Ф-ул.Зеленая | 0.38 | 2021-11-30 21:00 | 2021-12-01 02:20 | В | 5.3333 | ВЛ фид.Зеленая |  |  | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 19 |  | №118 30.11.2021. лист.№6 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2949 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ВВ 10 кВ КТП-38 ф.1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-11-30 17:00 | 2021-11-30 17:50 | В | 0.83333 | КТП-33, ТП-40, КТП-8,ТП-29, КТП-9, ТП-11, КТП-17 | м.у.-1 | 1 кот. | 1181 | 0 | 2 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1 | 596.64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | стр. 13, 30.11.2021 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
2950 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ф. Поселок 2 | 10 (10.5) | 2021-11-30 21:55 | 2021-11-30 23:00 | В | 1.0833 | ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, КТП-11, КТП СНТ Восход, КТП Дубки, КТП Лесная Поляна |  |  | 444 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 610 |  | стр. 14, 30.11.2021 | 3.4.7 | 4.14 | 1
2951 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1006 тяг. Усад Поселок 2 | 10 (10.5) | 2021-11-30 21:55 | 2021-12-01 10:30 | В | 12.5833 | КТП- 735 |  |  | 219 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | стр. 14, 30.11.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2952 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 36, ф.3 - ул. Металлургов, 216 | 0.22 | 2021-11-30 12:30 | 2021-11-30 14:00 | В | 1.5 | ТП 36, ф.3 - ул. Металлургов, 216 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 261 ж.з. от 30.11. | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
2953 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 29, ф.7 - ул. Народная, 3 | 0.22 | 2021-11-30 14:35 | 2021-11-30 15:30 | В | 0.91667 | ТП 29, ф.7 - ул. Народная, 3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 262 ж.з. от 30.11. | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
2954 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 62, ф.5 - ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-11-30 16:00 | 2021-11-30 17:00 | В | 1 | ТП 62, ф.5 - ул. Комсомольская |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 35 |  | № 263 ж.з. от 30.11. | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2955 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 16, ф.9 - ул. Чапаева, Щорсая | 0.38 | 2021-11-30 20:35 | 2021-11-30 21:10 | В | 0.58333 | ТП 16, ф.9 - ул. Чапаева, Щорсая |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 |  | № 264 ж.з. от 30.11. | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
2956 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС КаМЗ Ф-1005 ввод ТП-43 | 0.38 | 2021-12-01 04:29 | 2021-12-01 04:52 | В | 0.38333 | Ф-1005 ТП-43 КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1872 |  | 30.11.2021 г., акт №89 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2957 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-18, ф.3, ул.Короткая | 0.38 | 2021-12-01 03:20 | 2021-12-01 03:40 | В | 0.33333 | ТП-18, ф.3, ВЛ |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 42 |  | 01.12.2021, стр.242, АЖ, №192 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2958 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 ул. Д. Левитана 27 | 0.38 | 2021-12-01 09:00 | 2021-12-01 12:00 | П | 3 | ТП 98 ВЛ 0.4 кВ |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2959 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ Ф2 | 10 (10.5) | 2021-12-01 01:30 | 2021-12-01 04:30 | В | 3 | РТП-21,ТП-98,ТП-13 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 42 |  | акт №268 от 01.12.21 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2960 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТПС Киржач РУ-10кВ. Ф2 | 10 (10.5) | 2021-12-01 01:30 | 2021-12-01 14:10 | В | 12.6667 | ТП-120,ТП-18аб. |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 26 |  | акт №269 от 01.12.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
2961 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Садовая, Московская" | 0.38 | 2021-12-01 09:00 | 2021-12-01 11:50 | П | 2.8333 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 28 |  | ОЖ- лист 50 01.12.2021 |  |  | 1
2962 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.7 "пер.Гагарина д.11,13" | 0.38 | 2021-12-01 13:40 | 2021-12-01 14:55 | П | 1.25 | ТП-13 КЛ-0,4кВ ф.7 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | ОЖ- лист 50 01.12.2021 |  |  | 1
2963 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 219, Костерин переулок, 10 | 0.38 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-02 14:00 | П | 5 | ТП 219, ф.ВЛ-1 ул.М.Ременники |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2964 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 483, ул.Мира, 6 | 0.38 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-02 12:00 | П | 3 | ТП 483, Т-1 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
2965 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Западная ф.658 РП16 | 6 (6.3) | 2021-12-01 22:46 | 2021-12-01 22:48 | В | 0.033333 | РП 16, ТП703, ТП704, ТП416, ТП115, ТП513, ТП 443, ТП448, ТП446,ТП445, ТП487 |  | кот.-1 | 106 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 860 |  | 01.12.2021 №220, стр. 23 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
2966 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф.1 - ул. 2-я Малая Лесная | 0.38 | 2021-12-01 08:30 | 2021-12-01 10:00 | В | 1.5 | ТП 54, ф.1 - ул. 2-я Малая Лесная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | № 266 ж.з. от 01.12. | 3.4.7.1 | 4.3 | 1
2967 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-154, ф.16, "Делко" | 0.38 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 19:20 | В | 4.3333 | ТП-154, ф.16, КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 01.12.2021, стр.242, АЖ, №193 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
2968 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2(н), ф.24, от ТП-121 до ТП-122, ТП-122, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-12-01 23:00 | 2021-12-02 01:15 | В | 2.25 | ф.24, ТП-121, 122, 146, КЛ | ЦТП-1, д.с.-1 |  | 78 | 0 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 878 |  | 01.12.2021, №194 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2969 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП--81, ВЛ фид. "ул. Спортивная" | 0.38 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-02 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Спортивная" от ТП 6/0,4 кВ № 81 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2970 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Мостовая 7, 9 проезд" | 0.38 | 2021-12-02 09:00 | 2021-12-02 11:00 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Мостовая 7, 9 проезд" от ТП6/0,4 кВ № 83 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2971 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.38 | 2021-12-02 13:30 | 2021-12-02 15:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Садовая" от ТП 6/0,4 кВ № 130 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2972 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, ул. Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 | 2021-12-03 09:00 | 2021-12-03 13:00 | П | 4 | ТП 430, ф.ВЛ-2 ул.О.Кошевого, 4-7-й Тупиковый пр-ды |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2973 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618, мкр.Юрьевец, ул. Тихая, 3 | 0.22 | 2021-12-02 12:30 | 2021-12-02 17:20 | В | 4.8333 | ТП 618, фид. ВЛ-4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 2.12.2021,№221, стр. 71 Ж З | 3.4.14 | 4.13 | 1
2974 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет." | 0.38 | 2021-12-03 09:00 | 2021-12-03 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет." от ТП 6/0,4 кВ № 14 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1
2975 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" фид. 1007, направл. 224 РП-2. | 10 (10.5) | 2021-12-02 11:00 | 2021-12-02 14:25 | В | 3.4167 | ТП-64, 61(Т-1), 90, 91, 9, 41(Т-2), 85, 62(Т-2) |  | Больница-1, котельная-1 | 414 | 0 | 4 | 410 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 930 |  | 02.12.2021 ОЖ. Л.67-68, акт 01/12 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2976 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-192, ф.7, пр-т Ленина д.9 | 0.38 | 2021-12-03 08:00 | 2021-12-03 17:00 | П | 9 | ТП-192, ф.7 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2977 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-12-03 05:20 | 2021-12-03 06:05 | В | 0.75 | ТП: 12 |  |  | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 86 |  | №270 03.12.21 | 3.4.14 | 4.11 | 1
2978 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ТП-29 | 10 (10.5) | 2021-12-03 05:20 | 2021-12-03 11:27 | В | 6.1167 | ТП: 26,22,29,53,85 |  |  | 904 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 380 |  | №271 03.12.21 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2979 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-63 (абонентская) ул.Гражданская | 10 (10.5) | 2021-12-03 05:20 | 2021-12-03 19:20 | В | 14 | ТП-63аб |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | №272 03.12.21 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2980 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ. Ф2 | 10 (10.5) | 2021-12-03 05:20 | 2021-12-03 06:55 | В | 1.5833 | ТП-120,ТП-18аб. |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 26 |  | №273 03.12.21 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2981 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.№2 ВВР-10-20/630 | 10 (10.5) | 2021-12-03 08:50 | 2021-12-03 16:18 | В | 7.4667 | РТП-61, ТП-17,ТП-78,ТП-69 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 33 |  | №274 03.12.21 | 3.4.7 | 4.11 | 1
2982 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.7 "ул. Московская" | 0.38 | 2021-12-03 14:30 | 2021-12-03 15:30 | П | 1 | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф, 7 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 18 |  | ОЖ- лист 51 03.12.2021 |  |  | 1
2983 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Полевая" | 0.38 | 2021-12-03 23:05 | 2021-12-03 23:45 | В | 0.66667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф, 1 |  |  | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 37 |  | АКТ №108 ОЖ- лист 51 03.12.2021 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1
2984 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-149, РУ-0,4 кВ, 1 СШ | 0.38 | 2021-12-03 17:15 | 2021-12-03 18:05 | В | 0.83333 | ТП-149, 1 СШ | КНС-1, д.с.-1, кот.-1 |  | 388 | 0 | 12 | 376 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 815 |  | 03.12.2021, №195 | 3.4.13 | 4.10 | 1
2985 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Ковров", ф.612, ф.14, от ЦРП-1 до ТП-1 УТТ | 6 (6.3) | 2021-12-06 02:25 | 2021-12-06 04:50 | В | 2.4167 | ф, 612 к ТП-3, 35, 221, 76, 203, 178, 177, 41, 65, 168, 72, 33, 34, 77, 208, 12, 2, 6, 24 2 СШ, КЛ | м.у.-3, кот.-8, шк.-1 |  | 2912 | 0 | 48 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 0 | 2376 |  | 06.12.2021, №196 | 3.4.7 | 4.12 | 1
2986 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-64 ф-6 | 0.38 | 2021-12-03 13:00 | 2021-12-31 15:00 | П | 674 | ТП-64 ф-6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | о.ж.лист №138 |  |  | 1
2987 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-30 ф-104 | 10 (10.5) | 2021-12-06 01:15 | 2021-12-06 06:47 | В | 5.5333 | ТП-30 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 64 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Акт № 79 от 06.12.2021г. | 3.4.14 | 4.11 | 1
2988 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-13 РУ-10кВ яч.6 ВМГ-10 | 10 (10.5) | 2021-12-03 14:30 | 2021-12-03 16:48 | В | 2.3 | ТП-13 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 102 |  | №275 03.12.21 | 3.4.7 | 4.16 | 1
2989 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.689 РП4 ТП 302, РП4 - ТП302 | 6 (6.3) | 2021-12-03 16:35 | 2021-12-03 17:00 | В | 0.41667 | ТП302, ТП193 |  | орг.-2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 150 |  | 03.12.2021 №222 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2990 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 389, ул.Поселковая, 6 | 0.38 | 2021-12-04 06:30 | 2021-12-04 07:20 | В | 0.83333 | ТП389, Т-2 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 120 |  | 04.12.2021 №223 | 3.4.7 | 4.13 | 1
2991 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 550, ТСЖ Зеленый мир | 0.38 | 2021-12-06 10:00 | 2021-12-06 12:00 | П | 2 | ТП550 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
2992 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-12-03 13:03 | 2021-12-03 13:35 | В | 0.53333 | ТП-4, 5, 1СШ ТП-6, 8 |  |  | 145 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №119 03.12.2021. лист.№30 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2993 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-12-03 20:10 | 2021-12-03 20:55 | В | 0.75 | ТП-4, 5, 1СШ ТП-6, 8 |  |  | 145 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 101.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №120 03.12.2021. лист.№30 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2994 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-12-03 20:22 | 2021-12-03 23:35 | В | 3.2167 | ТП-34, 32, 25, 23, 2, 9, 24, 17, 15, 16, 14, 36, 43, 18 |  |  | 586 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 469 |  | №121 03.12.2021. лист.№31 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2994 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-12-03 20:22 | 2021-12-04 01:05 | В | 4.7167 | ТП-14, 15, 16, 17, 18, 43, 36 |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 304.1 |  | №121 03.12.2021. лист.№31 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2994 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-12-03 20:22 | 2021-12-04 08:40 | В | 12.3 | ТП-36 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | №121 03.12.2021. лист.№31 ОПЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2995 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-56, ф. ул. Садовая | 0.22 | 2021-12-06 14:15 | 2021-12-06 15:30 | В | 1.25 | КЛ ф.ул. Садовая |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 6.12.2021, стр 226 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
2996 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Челюскинцев д. 17 | 0.38 | 2021-12-06 15:30 | 2021-12-06 16:05 | В | 0.58333 | ТП-22, ф.5, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 06.12.2021, стр. 244, АЖ, №197 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
2997 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1001 П/С Андреево | 10 (10.5) | 2021-12-06 09:10 | 2021-12-06 10:57 | В | 1.7833 | ТП-19.20.21.18 |  |  | 404 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 | 1 | 233.6 | ООО Энергострой | №122 06.12.2021. лист.№33 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2998 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-158, ф.21, ф.22 ул. Строителей д. 35 | 0.38 | 2021-12-08 08:30 | 2021-12-08 13:00 | П | 4.5 | ТП-158, ф.21, ф.22 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2999 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-87, ф.6, ул. Киркижа д.8 | 0.38 | 2021-12-08 10:30 | 2021-12-08 12:00 | П | 1.5 | ТП-87, ф.6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
3000 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ ф.5 РЩТП-7.Ул.+Парк "ул. Луначарского" | 0.38 | 2021-12-07 08:30 | 2021-12-07 08:45 | П | 0.25 | РЩТП-7.Ул.+Парк ВЛ-0,4кВ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 |  | ОЖ- лист 52 07.12.2021 |  |  | 1
3001 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Беседина, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-12-07 09:10 | 2021-12-07 13:43 | П | 4.55 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 17 |  | ОЖ- лист 52 07.12.2021 |  |  | 1
3002 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП108, ТП109 - ТП147 | 6 (6.3) | 2021-12-07 09:50 | 2021-12-07 09:50 | В | 0 | КЛ-6КВ ТП109 - ТП147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07.12.2021 № 224, стр.28 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3003 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 811, пос. Лесной 9а | 10 (10.5) | 2021-12-08 06:00 | 2021-12-08 06:40 | В | 0.66667 | ТП811 |  | м.у.-1, кот.-1 | 52 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 130 |  | 08.12.2021 № 225, стр.29 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3004 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-45, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Хрустальщиков" | 0.38 | 2021-12-08 14:30 | 2021-12-08 16:00 | П | 1.5 | ВЛ фид. "ул. Гусевская, Хрустальщиков" от ТП 6/0,4 кВ № 45 |  |  | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3005 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС №10 35/6кВ Красный угол Ф.1 | 6 (6.3) | 2021-12-07 11:24 | 2021-12-07 11:24 | В | 0 | ВЛ-6 кВ Красный угол Ф.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07.12.2021 стр.171 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
3006 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-158, ф.5 ул. Еловая д. 86/7 | 0.38 | 2021-12-09 08:30 | 2021-12-09 13:00 | П | 4.5 | ТП-158, ф.5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3007 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 230 ул. Усти на Лабе 6 | 6 (6.3) | 2021-12-09 13:30 | 2021-12-09 15:30 | П | 2 | ТП 230, РУ 6 кВ , РУ 0,4 кВ |  | м.у.-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
3008 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая" | 0.38 | 2021-12-08 14:04 | 2021-12-08 15:38 | В | 1.5667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  | АКТ №109 ОЖ- лист 52 08.12.2021 | 3.4.7 | 4.12, 4.13 | 1
3009 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Кирова " | 0.38 | 2021-12-08 21:20 | 2021-12-08 21:32 | В | 0.2 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 |  | АКТ №110 ОЖ- лист 53 08.12.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3010 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-12-09 08:30 | 2021-12-09 12:00 | П | 3.5 | ВЛ фид. "ул. 9-го января" от ТП 6/0,4 кВ № 38 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3011 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-12-08 23:00 | 2021-12-08 23:40 | П | 0.66667 | КТП-1, КТП-16, КТП-36, ТП-50, КТП-6, КТП-26, КТП-5, КТП-7.1, КТП-7.2 | орг.-2 |  | 691 | 0 | 2 | 689 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 784.08 |  |  |  |  | 1
3012 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП13 Ф.Техникум ул. Ленина | 0.38 | 2021-12-09 19:35 | 2021-12-09 21:00 | В | 1.4167 | КЛ Ф.Техникум ул. Ленина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 9.12.2021, стр 231 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3013 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-735, 768, 825 п. Лаптево | 10 (10.5) | 2021-12-09 09:40 | 2021-12-09 10:18 | В | 0.63333 | Ф-1009 ТП-735, 768, 825 КВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 122 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 09.12.2021 г., акт №89 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3014 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.3, ул. Челюскинцев д. 73 | 0.38 | 2021-12-09 11:45 | 2021-12-09 16:00 | В | 4.25 | ТП-12, ф.3, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 09.12.2021, стр. 244, АЖ, №198 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
3015 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-87, ф.2, ул. Подлесная д.22а | 0.38 | 2021-12-10 10:30 | 2021-12-10 13:00 | П | 2.5 | ТП-87, ф.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
3016 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-87, ф.5, ул. Подлесная д.22б | 0.38 | 2021-12-10 12:30 | 2021-12-10 15:00 | П | 2.5 | ТП-87, ф.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
3017 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-12-09 10:20 | 2021-12-09 11:30 | В | 1.1667 | ТП 68, ТП 66 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 300 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №275 09.12.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3018 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1019 РП11 ТП358, РП11 - ТП358 | 10 (10.5) | 2021-12-10 12:55 | 2021-12-10 13:55 | В | 1 | ТП358, ТП327, ТП367, ТП326, ТП318, ТП317 |  | орг.-2 | 106 | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 60 |  | 10.12.2021 №226 стр. 32 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3019 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618, мкр.Юрьевец, ул.Вольная, 2а | 0.22 | 2021-12-11 14:55 | 2021-12-11 16:20 | В | 1.4167 | ТП 618, ВЛ-0,4кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 11.12.2021, №227 стр.78 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3020 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 66, Суздальский пр-т, 5 | 0.22 | 2021-12-11 15:10 | 2021-12-11 18:10 | В | 3 | ТП 66, ВЛ-0,4кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 11.12.2021, №228 стр.79 ЖЗ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3021 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 941, Суздальский р-он, с.Богослово | 0.38 | 2021-12-12 15:10 | 2021-12-12 16:10 | В | 1 | ТП 941, ф.ВЛ-2 пос."Богословские снегири" |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 40 |  | 12.12.2021, №229 стр.79 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 1
3022 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-187, РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 0.38 | 2021-12-10 08:45 | 2021-12-10 09:10 | В | 0.41667 | ТП-187, 1 СШ |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 170 |  | 10.12.2021, стр. 244, АЖ, №199 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3023 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.76, от ТП-244 до 245 | 6 (6.3) | 2021-12-12 18:50 | 2021-12-12 20:30 | В | 1.6667 | ф.76, ТП-243, 244, 245 |  |  | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 250 |  | 12.12.2021, №200 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3024 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-58, ф.3, ул. Муромская д.7 | 0.38 | 2021-12-13 10:30 | 2021-12-13 12:30 | П | 2 | ТП-58, ф.3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
3025 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-58, ф.8, спортзал КБА "Темп" | 0.38 | 2021-12-13 12:30 | 2021-12-13 15:00 | П | 2.5 | ТП-58, ф.8 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
3026 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Стекловолокно", фид. 638 | 6 (6.3) | 2021-12-11 06:54 | 2021-12-11 09:10 | В | 2.2667 | ТП-131,130,126, 127, 123, 122, 129, 124 |  |  | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 620 |  | 11.12.2021, ОЖ л. 72-73, акт 01/12 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3027 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Ул. Луначарского" | 0.38 | 2021-12-13 09:00 | 2021-12-13 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Ул. Луначарского" от ТП 6/0,4 кВ № 6 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3028 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Курловская, Карьерная" | 0.38 | 2021-12-13 13:30 | 2021-12-13 15:30 | П | 2 | ВЛ фид. "ул. Курловская, Карьерная" от ТП6/0,4 кв № 114 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
3029 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьскя РУ-10кВ Ф.-1036 | 10 (10.5) | 2021-12-10 19:55 | 2021-12-11 08:25 | В | 12.5 | ТП-1, 2, 5, 16, 117(абон) |  |  | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 220 |  | № 276 11.12.2021 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3030 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС №10 35/6кВ Красный угол Ф.1 | 6 (6.3) | 2021-12-12 14:40 | 2021-12-12 14:45 | В | 0.083333 | ТП-68, 64, 67 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 152 |  | №277 12.12.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3031 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 7 Ф.ул. Старая | 0.38 | 2021-12-13 09:00 | 2021-12-13 11:00 | П | 2 | КЛ. Ф. ул. Старая |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  | 13.12.2021, стр 23, ОЖ |  |  | 1
3032 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 36 Ф. ул. Покровская | 0.38 | 2021-12-13 13:00 | 2021-12-13 14:30 | П | 1.5 | кл. Ф. ул. Покровская |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25 |  | 13.12.2021, стр 23, ОЖ |  |  | 1
3033 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-206, ф.5 ул. Волго-Донская д. 31 | 0.38 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-14 12:00 | П | 3 | ТП-206, ф.5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3034 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-199, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-12-14 13:30 | 2021-12-14 16:00 | П | 2.5 | ТП-199 |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 155 |  |  |  |  | 1
3035 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2021-12-14 01:20 | 2021-12-14 02:45 | В | 1.4167 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 117, 6, 8, 58, 152 |  |  | 1346 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 12 | 1334 | 0 | 530 |  | акт №80 14.12.2021г. | 3.4.14 | 4.12 | 1
3035 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2021-12-14 01:20 | 2021-12-14 10:39 | В | 9.3167 | ТП 67,102,117 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 |  | акт №80 14.12.2021г. | 3.4.14 | 4.12 | 1
3036 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-18 РУ-0,4кВ "ввод трансформатора №1" | 0.38 | 2021-12-13 13:30 | 2021-12-13 14:50 | П | 1.3333 | ТП-18 РУ-0,4кВ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 147 |  | ОЖ- лист 54 13.12.2021 |  |  | 1
3037 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-12-14 01:30 | 2021-12-14 02:55 | В | 1.4167 | ТП-137, 138 |  |  | 65 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 60 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 14.12.2021, ОЖ л. 73, акт 102/12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3038 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Речная" | 0.38 | 2021-12-13 09:30 | 2021-12-13 15:00 | П | 5.5 | ВЛ фид. "ул. Речная" от ТП 6/0,4 кВ № 20 |  |  | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 66 |  |  |  |  | 1
3039 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "Ул. Окружная, Мостовая 5, 7 проезды" | 0.38 | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-14 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Ул. Окружная, Мостовая 5, 7 проезды" от ТП 6/0,4 кВ № 83 |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3040 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2021-12-14 01:20 | 2021-12-14 13:50 | В | 12.4972 | ТП 67, 102, 117 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 |  | акт №80 14.12.2021г. | 3.4.7 | 4.12, 4.4 | 1
3041 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф.1024 от РП-2 | 10 (10.5) | 2021-12-14 09:00 | 2021-12-14 11:55 | В | 2.9167 | тп-55, 56, 7, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 92, 50. |  |  | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | акт №81 от 14.12.21 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
3042 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф.101 от ПС.Ундол | 10 (10.5) | 2021-12-14 09:20 | 2021-12-14 10:00 | В | 0.66667 | тп-1, 2, 3, 5, 6, 7, 18, 60, 80, 101, 141, 80, 84, 47, 55, 56, 84, 91, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 50, 90. |  |  | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 312 |  | акт №82 от 14.12.21 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
3043 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-30 РУ-6кВ "Силовой трансформатор " | 6 (6.3) | 2021-12-14 12:00 | 2021-12-14 12:35 | П | 0.58333 | ТП-30 РУ-0,4кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |  | ОЖ- лист 55 14.12.2021 |  |  | 1
3044 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г. Петушки ф. 1011 ПС 110 кВ Базовая | 10 (10.5) | 2021-12-15 07:05 | 2021-12-15 08:38 | В | 1.55 | ТП-4 |  | 1 КНС | 89 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 400 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | стр. 27, 15.12.2021 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
3045 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 122 ул. Ставровская 15 | 6 (6.3) | 2021-12-15 09:00 | 2021-12-15 12:00 | П | 3 | ТП 122 |  | кнс-1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
3046 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-24, РУ-0,4 кВ 1 С.Ш., ТМ-1 | 0.38 | 2021-12-15 13:30 | 2021-12-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-24, 1 СШ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1
3047 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | КТП-544 РУ-0,4кВ яч.3 фидер.Добровольского | 0.38 | 2021-12-15 09:30 | 2021-12-15 12:00 | П | 2.5 | КТП-544 РУ-0,4кВ яч.3 фидер.Добровольского |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3048 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-39 РУ-0,4 яч. 6,7,9 ф.к-л Прибрежный | 0.38 | 2021-12-15 09:30 | 2021-12-15 12:00 | П | 2.5 | ТП-39 РУ-0,4 яч. 6,7,9 ф.к-л Прибрежный |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3049 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4 яч.9 ф.Текстильщиков д.16 | 0.38 | 2021-12-15 13:30 | 2021-12-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-10 РУ-0,4 яч.9 ф.Текстильщиков д.16 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
3050 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4 яч.8 ф.Текстильщиков д.9 | 0.38 | 2021-12-15 13:30 | 2021-12-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-9 РУ-0,4 яч.8 ф.Текстильщиков д.9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
3051 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-87 РУ-0,4 яч.3 ф.ул.Космонавтов д.82 | 0.38 | 2021-12-15 13:30 | 2021-12-15 16:00 | П | 2.5 | ТП-87 РУ-0,4 яч.3 ф.ул.Космонавтов д.82 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
3052 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-12-14 12:35 | 2021-12-14 14:50 | В | 2.25 | ТП-67 ТП-68 |  |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 150 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №277 14.12.21 | 3.4.13 | 4.21 | 1
3053 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Гусь" фид. 620, ВВ-6 кВ на ТП-67 в стор. ТП-18 | 6 (6.3) | 2021-12-14 17:35 | 2021-12-14 18:23 | В | 0.8 | ТП-100, 101, 114, 102, 103, 104, 105, 106, 146, 141,18,109 |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 910 |  | 14.12.2021, ОЖ. Л. 74, акт 03/12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3054 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2021-12-15 09:00 | 2021-12-15 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" от ТП 6/0,4 кВ № 27 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3055 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджный поселок" | 0.22 | 2021-12-15 13:30 | 2021-12-15 16:00 | П | 2.5 | ВЛ фид. "Коттеджный поселок" от ТП 6/0,4 кв № 146 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1
3056 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф.1024 от РП-2 | 10 (10.5) | 2021-12-15 14:00 | 2021-12-15 14:30 | П | 0.5 | ТП-55, 56, 7, 42, 44, 59, 40, 115, 51, 86, 92, 50. |  |  | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | о.ж.лист №147 |  |  | 1
3057 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4 фидер ул.Свобода,Некрасовская. | 0.38 | 2021-12-16 10:00 | 2021-12-16 15:00 | П | 5 | ТП-2 РУ-0,4 фидер ул.Свобода,Некрасовская. |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1
3058 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая" | 0.38 | 2021-12-15 15:03 | 2021-12-15 15:35 | П | 0.53333 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 55 15.12.2021 |  |  | 1
3059 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а, ф.5 ул. Толстого д.25 | 0.38 | 2021-12-15 11:45 | 2021-12-15 12:05 | В | 0.33333 | ТП-15а, ф.5, ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 15.12.2021, стр. 246, АЖ, №201 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3060 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17 ТП512, РП17 - ТП512; ТП95 - ТП219 | 6 (6.3) | 2021-12-15 21:50 | 2021-12-15 23:35 | В | 1.75 | ТП 512, 482, 151, 219, 95 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 450 |  | 15.12.2021, №230,231 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3061 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "Ул. Окружная, Мостовая 5, 7 проезды" | 0.38 | 2021-12-16 09:00 | 2021-12-16 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Ул. Окружная, Мостовая 5, 7 проезды" от ТП 6/0,4 кВ № 83 |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3062 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-135, ВЛ фид. "Население" | 0.38 | 2021-12-16 09:00 | 2021-12-16 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "Население" от ТП 6/0,4 кВ № 135 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
3063 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-12-17 13:30 | 2021-12-17 15:30 | П | 2 | Ф-1003 ТП-738 |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3064 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП126 ЦПКиО г.Владимир | 0.38 | 2021-12-17 08:30 | 2021-12-17 19:00 | П | 10.5 | ТП126 - отпайка от ВЛ-0,4кВ к д. 16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3065 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП126 ЦПКиО г.Владимир | 0.38 | 2021-12-17 08:30 | 2021-12-17 10:00 | П | 1.5 | ТП126 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Михайловская" |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3066 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП126 ЦПКиО г.Владимир | 0.38 | 2021-12-17 17:00 | 2021-12-17 19:00 | П | 2 | ТП126 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Михайловская" |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3067 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23, ф.4, ул. Кирова д.18 | 0.38 | 2021-12-16 15:45 | 2021-12-16 16:50 | В | 1.0833 | ТП-23, ф.4, ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 |  | 16.12.2021, стр. 246, АЖ, №202 | 3.4.7 | 4.11 | 1
3068 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6009, от ПС "Луч" до РП-9, 2 СШ | 6 (6.3) | 2021-12-16 17:15 | 2021-12-16 18:10 | В | 0.91667 | ТП-191, 224 2 СШ, КЛ | кот.-1, шк.-1 |  | 28 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 355 |  | 16.12.2021, №203 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3069 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП ГОФ МВ-10 кВ ф. Посёлок1 | 10 (10.5) | 2021-12-17 03:00 | 2021-12-17 07:40 | В | 4.6667 | ТП-1, ТП-2,ТП-3, ТП-4, КТП-9, КТП-10. |  |  | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 3065.4 |  | стр.30 опер. жур. | 3.4.7 | 4.12 | 1
3070 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-0,4 ф. ул Павловского | 0.38 | 2021-12-17 09:30 | 2021-12-17 12:00 | П | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Павловского |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3071 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4 ф. ул Магистральная | 0.38 | 2021-12-17 13:30 | 2021-12-17 16:00 | П | 2.5 | ВЛ-0,4кВ ул.Магистральная |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
3072 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-26,РУ-0,4кВ ф.ул. Октябрьская | 0.38 | 2021-12-16 20:20 | 2021-12-16 21:15 | В | 0.91667 | ТП-26,РУ-0,4кВ ф.Октябрьская, 1 фаза |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 |  | 16.12.2021 стр.185 О.Ж. | 3.4.7 | 4.13 | 1
3073 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-12-17 04:15 | 2021-12-17 05:22 | В | 1.1167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 1746 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 778.5 |  | №125 17.12.2021. лист.№37 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3074 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2021-12-17 07:43 | 2021-12-17 15:00 | В | 7.2833 | ТП-1, 2, 3, 4, |  |  | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 141.2 |  | №126 17.12.2021. лист.№37 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3075 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ПС Собинка | 10 (10.5) | 2021-12-16 12:50 | 2021-12-16 14:45 | В | 1.9167 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 67, 102, 117, 6, 8, 58, 152 |  |  | 1360 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 8 | 1352 | 0 | 530 |  | акт №83 16.12.2021г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
3076 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от ТП-75 | 10 (10.5) | 2021-12-16 12:50 | 2021-12-16 15:55 | В | 3.0833 | ТП 67, 102,117 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  | акт №84 16.12.2021г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
3077 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1006 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2021-12-17 02:48 | 2021-12-17 04:45 | В | 1.95 | ТП 49, ТП 106, ТП 81, ТП 14, ТП 15, ТП 16, ТП 17, ТП 103, ТП 149, ТП 116, ТП 112, ТП 76, ТП 107, ТП 109 |  | вод.-1 | 490 | 0 | 2 | 488 | 0 | 0 | 10 | 480 | 0 | 360 |  | Акт № 85 от 17.12. 21 г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
3078 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Парковая, Кирпичная" | 0.38 | 2021-12-17 09:00 | 2021-12-17 12:00 | П | 3 | ВЛ фид. "ул. Парковая, Кирпичная" от ТП 6/0,4 кВ № 52 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1
3079 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ПС "Стекловолокно" фид. 614, РП-4 направл. 604 | 6 (6.3) | 2021-12-17 01:45 | 2021-12-17 03:10 | В | 1.4167 | ТП-120, 132, 133, 121, 128, 125 |  |  | 497 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 | 1 | 230 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 17.12.2021, ОЖ л. 75, акт 04/12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3080 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-12-17 13:30 | 2021-12-17 15:30 | П | 2 | Ф-1003 ТП-738 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3081 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-58, ф.7, ул. Подлесная д. 22, ул. Киркижа д. 12. | 0.38 | 2021-12-20 10:30 | 2021-12-20 12:30 | П | 2 | ТП-58, ф.7 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
3082 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-58, ф.4, ул. Подлесная д. 24 | 0.38 | 2021-12-20 12:30 | 2021-12-20 15:00 | П | 2.5 | ТП-58, ф.4 | м.у.-1 |  | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1
3083 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 "ВРУ 21-й Магазин" ф.1 | 0.38 | 2021-12-18 09:30 | 2021-12-18 10:00 | В | 0.5 | ТП-12 "ВРУ 21-й Магазин" ф.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | АКТ №111 ОЖ- лист 57 18.12.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3084 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП-37 Ф-2 | 0.38 | 2021-12-16 22:00 | 2021-12-17 14:30 | В | 16.5 | ВЛ фид.-2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |  | акт расследования №85 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
3085 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф-1 | 0.38 | 2021-12-17 06:35 | 2021-12-17 10:30 | В | 3.9167 | ВЛ фид.-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  | акт расследования №86 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
3086 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 Ф-3 | 0.38 | 2021-12-17 17:50 | 2021-12-17 19:05 | В | 1.25 | ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |  | Акт№87 от17.12.21 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
3087 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф-2 | 0.38 | 2021-12-18 08:00 | 2021-12-18 13:30 | В | 5.5 | ВЛ-0,4 кВ. Ф-2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | Акт№88 от17.12.21 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
3088 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ПС "Гусь" фид. 620, ВВ-6 кВ на ТП-67 в стор. ТП-18 | 6 (6.3) | 2021-12-19 14:51 | 2021-12-19 15:30 | В | 0.65 | ТП-100, 101, 114, 102, 103, 104, 105, 106, 146, 141,18,109 |  |  | 641 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1 | 910 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2021, ОЖ. Л. 77, акт 06/12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3089 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Стекловолокно" фид.618, ВВ-6 кВ РТП-1 направл. к ТП-78 | 6 (6.3) | 2021-12-17 11:00 | 2021-12-17 11:45 | В | 0.75 | ТП- 78(Т-1), 142(Т-1), 80(Т-1), 81(Т-2), 76(Т-1), 77(Т-1), 83 |  | ЦТП-2 | 310 | 0 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 440 |  | 17.12.2021, О.Ж. л. 76, акт 05/12 | 3.4.7 | 4.21 | 1
3090 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Гусь" фид. 620, ВВ-6 кВ на ТП-67 в стор. ТП-18 | 6 (6.3) | 2021-12-19 16:15 | 2021-12-19 16:45 | В | 0.5 | ТП-100, 101, 114, 102, 103, 104, 105, 106, 146, 141,18,109 |  |  | 641 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1 | 910 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 19.12.2021, ОЖ. Л. 77, акт 07/12 | 3.4.7 | 4.21 | 1
3091 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . Откл ф.1 | 6 (6.3) | 2021-12-19 07:20 | 2021-12-19 07:35 | В | 0.25 | ТП-68,ТП-67 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  | №278 19.12.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3092 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . Откл ф.1 | 6 (6.3) | 2021-12-19 21:30 | 2021-12-19 21:55 | В | 0.41667 | ТП-68,ТП-67 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  | №279 19.12.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3093 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-12-20 04:00 | 2021-12-20 12:00 | В | 8 | ТП-68,ТП-67 |  |  | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 150 | Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №280 20.12.21 | 3.4.13 | 4.21 | 1
3094 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-15 Ф.Солнечный мкр-н Кр,октябрь | 0.38 | 2021-12-20 09:30 | 2021-12-20 12:00 | П | 2.5 | КЛ к-л Солнечный |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1
3095 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-12 Ф.Южный мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-12-20 13:30 | 2021-12-20 15:00 | П | 1.5 | КЛ к-л Южный д.3,5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
3096 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-14 Ф.ул.Пушкина д.30 мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-12-20 13:30 | 2021-12-20 15:00 | П | 1.5 | КЛ ул.Пушкина д.30 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
3097 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 Ф.ул.Пушкина д.26 мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-12-20 13:30 | 2021-12-20 15:00 | П | 1.5 | КЛ ул.Пушкина д.26 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
3098 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.Связи-2 ЦРП1 ф."Автобрибор -2" | 6 (6.3) | 2021-12-18 11:53 | 2021-12-18 12:50 | В | 0.95 | ПС Химзаводская ф.Связи-2 ЦРП1 ф."Автобрибор -2" |  | 1 орг. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |  | 18.12.2021, №,232 стр. 38 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3099 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 642, Институтский Городок 20-а | 10 (10.5) | 2021-12-19 16:10 | 2021-12-20 12:00 | В | 19.8333 | ТП 642 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 19.12.2021 № 233, стр.39 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3100 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2021-12-20 07:10 | 2021-12-20 07:40 | В | 0.5 | ТП618, 637, 682, 663, ТП 658, ТП 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 342 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 250 |  | 20.12.2021 №234 , стр.40 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3101 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2021-12-17 07:43 | 2021-12-17 10:58 | В | 3.25 | ТП-1, 2, 3, 4, |  |  | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №126 17.12.2021. лист.№37 ОПЖ | 3.4.7 | 4.4 | 1
3102 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2021-12-17 04:15 | 2021-12-17 05:22 | В | 1.1167 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №127 17.12.2021. лист.№37 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
3103 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-109 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-12-17 12:40 | 2021-12-17 18:05 | В | 5.4167 | ТП№42 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 100 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №128 17.12.2021. лист.№38 ОПЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3104 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2021-12-19 05:50 | 2021-12-19 06:35 | В | 0.75 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №129 17.12.2021. лист.№38 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
3105 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2021-12-20 08:08 | 2021-12-20 08:25 | В | 0.28333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №130 17.12.2021. лист.№39 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
3106 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 "ВРУ 21-й Магазин" ф.1 | 0.38 | 2021-12-20 13:35 | 2021-12-20 14:00 | П | 0.41667 | ТП-12 "ВРУ 21-й Магазин" ф.1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | ОЖ- лист 57 20.12.2021 |  |  | 1
3107 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Г.Лакинск ТП-63 Ф-6 | 0.38 | 2021-12-20 10:18 | 2021-12-20 15:30 | В | 5.2 | КЛ-0,4 кВ Ф-6 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | Акт №89 от 20.12.21 | 3.4.8 | 4.4 | 1
3108 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Г.Лакинск ТП-65 Ф-1 | 0.38 | 2021-12-20 13:50 | 2021-12-20 15:00 | В | 1.1667 | ВЛ-0,4 кВ. |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 |  | Акт №90 от 20.12.21 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
3109 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2021-12-20 15:30 | 2021-12-20 16:50 | В | 1.3333 | ТП-17, 76, 107, 109, 112, 116, 148, 103 |  |  | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 14 | 228 | 0 | 25 |  | Акт №91 от 20.12.21 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
3110 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Новоалександрово" ф.1008 КТП941, КТП707 | 10 (10.5) | 2021-12-21 02:30 | 2021-12-21 14:00 | В | 11.5 | КТП 941, КТП 707 |  |  | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 212 |  | 21.12.2021 №235 , стр. 41 ОЖ | 3.4.9.1. | 4.21 | 1
3111 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-12-20 16:40 | 2021-12-20 16:45 | В | 0.083333 | ТП-68,ТП-67 |  |  | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 150 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | №281 20.12.21 | 3.4.13 | 4.21 | 1
3112 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-12-20 22:45 | 2021-12-20 23:10 | В | 0.41667 | ТП-68,ТП-67 |  |  | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 150 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | №282 20.12.21 | 3.4.13 | 4.21 | 1
3113 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-12-21 01:00 | 2021-12-21 02:00 | В | 1 | ТП-68,ТП-67 |  |  | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 150 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | №283 21.12.21 | 3.4.13 | 4.21 | 1
3114 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-8 Ф.Пушкина мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-12-21 09:30 | 2021-12-21 12:00 | П | 2.5 | КЛ ул.Пушкина |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1
3115 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-3 Ф.Фурманова д.35,Свердлова д.12мкр-н Кр,октябрь | 0.38 | 2021-12-21 13:30 | 2021-12-21 15:00 | П | 1.5 | КЛ ул.Фурманова д.35,ул.Свердлова д.9 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
3116 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2021-12-21 04:16 | 2021-12-21 04:58 | В | 0.7 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №131 21.12.2021. лист.№39 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3117 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-1006 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2021-12-20 23:05 | 2021-12-20 23:35 | В | 0.5 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | 493 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 207.6 | ООО Энергострой | №132 21.12.2021. лист.№40 ОПЖ | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3118 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101, от ТП-238 до ЦРП-2(ст) | 6 (6.3) | 2021-12-20 18:35 | 2021-12-20 20:20 | В | 1.75 | ф.6101, ТП-58 | м.у.-1 |  | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |  | 20.12.2021, №204 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3119 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Ново-Александрово" ф. 1008, КТП 941, КТП 707 | 10 (10.5) | 2021-12-21 22:30 | 2021-12-21 23:50 | В | 1.3333 | КТП 941, КТП 707 |  |  | 213 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1 | 212 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | 21.12.2021 №236 стр. 42 ОЖ | 3.4.9.1. | 4.21 | 0
3120 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-12-22 10:00 | 2021-12-22 10:40 | П | 0.66667 | ТП-713, 714, 715, 717, 718, ВЛ |  |  | 535 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 534 | 1 | 328 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" |  |  |  | 1
3121 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.8 к ТП 14 | 10 (10.5) | 2021-12-22 23:15 | 2021-12-23 00:15 | В | 1 | ТП-14А, 63, 37А, 38А, 39А, 36А, 6, 58, 43, 46, 55 |  | КНС-2 кот-1 | 512 | 0 | 12 | 500 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 300 |  | № 17, 23.12.2021 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
3122 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 356, ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2021-12-23 14:00 | 2021-12-23 18:00 | П | 4 | ТП 356, ул. Жуковского, 8 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3123 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-8 Ф.Островского | 0.38 | 2021-12-23 09:00 | 2021-12-23 11:00 | П | 2 | КЛ ул.Пушкина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
3124 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-8 Ф.Текстильщиков | 0.38 | 2021-12-23 14:00 | 2021-12-23 15:00 | П | 1 | КЛ ул.Пушкина |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1
3125 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП-6 ф-2 | 0.38 | 2021-12-24 09:00 | 2021-12-24 12:00 | П | 3 | ТП 6 Ф.2. ул.Молодежная д. 2.3, Мира д.1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | опер. журнал стр.154 |  |  | 1
3126 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2021-12-24 03:15 | 2021-12-24 07:20 | В | 4.0833 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 41 |  | АКТ № 112 ОЖ- лист 59 24.12.2021 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.13 | 1
3127 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-12-24 07:40 | 2021-12-24 08:00 | В | 0.33333 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 39 |  | АКТ № 113 ОЖ- лист 59 24.12.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3128 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-10 ж/д Ф.ул.Привокзальная,Б.Московская. | 0.38 | 2021-12-24 09:00 | 2021-12-24 12:00 | П | 3 | ТП-10 ж/д Ф.ул.Привокзальная,Б.Московская. |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
3129 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-11 Кр.Октябрь Фид.ул.Калинина,Комсомольская. | 0.38 | 2021-12-24 10:00 | 2021-12-24 12:00 | П | 2 | ТП-11 Кр.Октябрь Фид.ул.Калинина,Комсомольская. |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
3130 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 Фид.ул.Томаровича. | 0.38 | 2021-12-24 13:30 | 2021-12-24 15:00 | П | 1.5 | ТП-13 Фид.ул.Томаровича. |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
3131 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф.3 - ул. Маяковского, д.59 | 0.22 | 2021-12-23 14:30 | 2021-12-23 15:40 | В | 1.1667 | ТП 54, ф.3 - ул. Маяковского, д.59 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 272 ж.з. от 23.12.21 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
3132 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф.3 - ул. Победы, д.63 | 0.22 | 2021-12-23 19:45 | 2021-12-23 21:00 | В | 1.25 | ТП 55, ф.3 - ул. Победы, д.63 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 273 ж.з. от 23.12.21 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1
3133 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-12-26 22:50 | 2021-12-27 11:05 | В | 12.25 | Ф-1001, ТП-46 МРСК, ТП-800, 801, 799,798, 797, 795, 794, 787 ВЛ |  |  | 1001 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 180 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 26.12.2021 г., акт №90 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3134 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гагарнина" | 0.38 | 2021-12-25 15:50 | 2021-12-25 16:15 | В | 0.41667 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 |  | АКТ № 114 ОЖ- лист 59 25.12.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3135 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от тп-16 г.Собинка | 10 (10.5) | 2021-12-24 12:20 | 2021-12-24 13:50 | В | 1.5 | тп-17, 149, 116, 112, 76, 109, 107 |  |  | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4 | 132 | 0 | 200 |  | №92 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
3136 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Участок Ф-1015 от ТП-75 до ТП-117 | 10 (10.5) | 2021-12-25 04:35 | 2021-12-25 11:15 | В | 6.6667 | ТП 67, 102, 117 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45 |  | акт №93 25.12.2021г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
3137 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2021-12-25 04:35 | 2021-12-25 09:35 | В | 5 | ТП 111, 57, 10, 11, 12, 41, 73, 74, 75, 88, 67, 110 резерв, 102, 117, 50, 8, 58, 152. |  |  | 2126 | 0 | 2 | 2124 | 0 | 0 | 2 | 2124 | 0 | 800 |  | акт №93 25.12.2021г. | 3.4.7 | 4.12 | 1
3138 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП 55 | 10 (10.5) | 2021-12-27 13:00 | 2021-12-27 16:00 | П | 3 | ТП-55 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 130 |  | О.Ж. Лист №157 |  |  | 1
3139 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-212, МВ. ф.21 | 6 (6.3) | 2021-12-25 13:36 | 2021-12-25 14:10 | В | 0.57361 | ф.21, ТП-212, 211, 213, 214, 215, 216, 219 | кот.-1, шк.-2, д.с.-5 |  | 346 | 0 | 32 | 314 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 1175 |  | 25.12.2021, №205 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3140 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-13, ф. "Никонова, Речной", ул.Никонова д.11 | 0.22 | 2021-12-26 12:15 | 2021-12-26 13:35 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4 от ТП-13, ф. "Никонова, Речной" |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 11 |  | журнал учета абон.заявок, стр.41 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0
3141 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-12, ф. "ДРСУ", ул.Перфильева, ДРСУ | 0.22 | 2021-12-26 14:00 | 2021-12-26 14:45 | В | 0.75 | ВЛ-0,4 от ТП-12, ф. "ДРСУ" |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 |  | журнал учета абон.заявок, стр.41 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3142 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1, РУ-10кВ. Откл ВВ 10кВ ф. отх. на ТП-41 | 10 (10.5) | 2021-12-24 11:19 | 2021-12-24 13:50 | В | 2.5167 | ТП-41, 2, 96, 30, 37, 90, 5(аб), 23, 99, 31, 56, 89 |  |  | 1830 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 820 |  | №283 09.12.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3143 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-24, РУ-0,4кВ.ВЛ-0,22кВ,ф. Ул .Чкалова, Горького | 0.22 | 2021-12-24 17:00 | 2021-12-24 21:00 | В | 4 | ВЛ-0,22 кВ.ул. Чкалова д.2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 |  | О.Ж. стр.195 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3144 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001 | 10 (10.5) | 2021-12-26 14:05 | 2021-12-26 21:50 | В | 7.75 | ТП-68 |  |  | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | №284 09.12.21 | 3.4.13 | 4.21 | 1
3145 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . Откл ф.1 | 6 (6.3) | 2021-12-26 12:00 | 2021-12-26 12:30 | В | 0.5 | ТП-68 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  | №284 09.12.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3146 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11, РУ-0,4кВ.,ф. Ул .Комсомольская | 0.22 | 2021-12-26 16:00 | 2021-12-26 19:15 | В | 3.25 | ВЛ-0,22 кВ.ул. Комсомольская |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.8 |  | О.Ж. стр.195 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3147 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Стекловолокно" фид. 638, РП-4 ВВ-6 кВ направл. 602 | 6 (6.3) | 2021-12-25 05:42 | 2021-12-25 07:20 | В | 1.6333 | ТП-131, 130, 126, 127 |  |  | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 270 |  | 25.12.2021, ОЖ. Л. 79, акт № 08/12 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3148 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.673 ТП58 | 6 (6.3) | 2021-12-24 18:10 | 2021-12-24 19:00 | В | 0.83333 | ТП58, ТП478, ТП557 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 500 |  | 24.12.2021, №237 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3149 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.654 РП9 ТП165, ТП232 - ТП235 | 6 (6.3) | 2021-12-25 11:40 | 2021-12-25 12:25 | В | 0.75 | ТП165, ТП235, ТП235 |  | д.с.-2, шк.-1, кот.-1 | 32 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 500 |  | 24.12.2021, №238 | 3.4.7 | 4.12 | 1
3150 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф.1003 МРСК | 10 (10.5) | 2021-12-27 06:50 | 2021-12-27 07:55 | В | 1.0833 | ТП811, ТП812 |  | кот.-1 , шк.-1, д.с.-1 | 71 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 600 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 27.12.2021, №239 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3151 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г.Петушки ф. №-21 ТПС "Петушки",МВ-10. | 10 (10.5) | 2021-12-24 18:13 | 2021-12-24 22:25 | В | 4.2 | ТП-36, ТП-1,ТП-16, ТП-41, КТП-50. |  |  | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 306.4 |  | стр.37 опер. жур. | 3.4.7 | 4.12 | 1
3152 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф.7 - ул. Станиславского | 0.38 | 2021-12-25 13:50 | 2021-12-25 14:40 | В | 0.83333 | ТП 55, ф.7 - ул. Станиславского |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | № 276 ж.з. от 25.12.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3153 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. - АСЗ ул. Владимирская | 0.38 | 2021-12-27 03:45 | 2021-12-27 04:05 | В | 0.33333 | ТП 55, ф. - АСЗ ул. Владимирская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | № 277 ж.з. от 27.12.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3154 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 35 | 2021-12-24 22:05 | 2021-12-24 23:00 | В | 0.91667 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 1747 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №133 24.12.2021. лист.№43 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3155 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 35 | 2021-12-25 08:20 | 2021-12-25 12:50 | В | 4.5 | ТП-1, 2, 3, 4, |  |  | 493 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №134 25.12.2021. лист.№44 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3156 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003,1006,1001,1004. | 35 | 2021-12-25 12:10 | 2021-12-25 13:36 | В | 1.4333 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 20, 21, 19, 17, 18 лесозавод, мех, парк, автохоз, МТС, Тел, 2 |  |  | 2673 | 0 | 0 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 2672 | 1 | 1219.7 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №135 25.12.2021. лист.№44 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
3157 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-12-25 15:55 | 2021-12-25 16:15 | В | 0.33333 | ТП-1, 3, 6 |  |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 155.7 |  | №136 25.12.2021. лист.№44 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3158 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-109 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-12-25 15:28 | 2021-12-25 15:46 | В | 0.3 | ТП№42 |  |  | 257 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 15 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | №137 25.12.2021. лист.№44 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 1
3159 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная" | 0.38 | 2021-12-27 09:07 | 2021-12-27 10:55 | П | 1.8 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 41 |  | ОЖ- лист 60 27.12.2021 |  |  | 1
3160 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гагарнина" | 0.38 | 2021-12-27 13:54 | 2021-12-27 14:50 | П | 0.93333 | РП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 |  | ОЖ- лист 60 27.12.2021 |  |  | 1
3161 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-137, ф.16, ул. Строителей д. 14 | 0.38 | 2021-12-28 07:30 | 2021-12-28 12:00 | В | 4.5 | ТП-137, ф.16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 28.12.2021, стр.248, АЖ, №206 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
3162 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6056 РП 4 | 6 (6.3) | 2021-12-27 10:25 | 2021-12-27 10:32 | В | 0.11667 | ТП723, 725, 355, 266, 334, 325, 193, 331, 433, 531, 57, 821, 787, 569, 800, 545 |  | шк.-1 | 42 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1200 |  | 27.12.2021 №240, стр. 45 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3163 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6024 РП 31 | 6 (6.3) | 2021-12-27 10:25 | 2021-12-27 10:32 | В | 0.11667 | РП31, ТП732, ТП733, ТП586, ТП730, ТП587, ТП763 |  | д.с.-1 | 162 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 400 |  | 27.12.2021 №241, стр. 45 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 0
3164 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП №55 | 10 (10.5) | 2021-12-28 10:00 | 2021-12-28 15:00 | П | 5 | ТП-55 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 130 |  | О.Ж. Лист №157 |  |  | 1
3165 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП 107 Ф-1 | 0.38 | 2021-12-26 21:50 | 2021-12-27 12:00 | В | 14.1667 | ТП 107 Ф-1 |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 89 |  | О.Ж. Лист №157 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3166 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-12-28 09:00 | 2021-12-28 12:00 | П | 3 | ТП-61, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3167 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-12-28 13:00 | 2021-12-28 16:00 | П | 3 | ТП-74, Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3168 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-21(ул. Набережная 107) | 6 (6.3) | 2021-12-28 13:30 | 2021-12-28 15:30 | П | 2 | ТП-21, 111, 119, 97 |  |  | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 310 |  |  |  |  | 1
3169 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП Копылки - д. Копылки, д. 6 | 0.22 | 2021-12-27 15:20 | 2021-12-27 17:05 | В | 1.75 | ТП Копылки - д. Копылки, д. 6 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | № 278 ж.з. от 27.12.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3170 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. - АСЗ ул. Владимирская | 0.38 | 2021-12-28 01:30 | 2021-12-28 02:05 | В | 0.58333 | ТП 55, ф. - АСЗ ул. Владимирская |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | № 277 ж.з. от 27.12.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3171 | ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая" | 0.38 | 2021-12-28 10:50 | 2021-12-28 10:57 | П | 0.11667 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.4 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 70 |  | ОЖ- лист 61 28.12.2021 |  |  | 1
3172 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 ф-4 | 0.38 | 2021-12-29 14:00 | 2021-12-29 15:00 | П | 1 | ТП-28 ф-4 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | опер. журнал стр.158 |  |  | 1
3173 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП 618 | 10 (10.5) | 2021-12-28 10:25 | 2021-12-28 10:55 | В | 0.5 | ТП 618, 637, 682, 663, ТП 658, ТП 610, КТП СНТ "Искра" |  |  | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 250 |  | 28.12.2021 №242 , стр.47 ОЖ | 3.4.7 | 4.21 | 1
3174 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-120, ВЛ фид. "ул. Рябиновая" | 0.38 | 2021-12-28 10:05 | 2021-12-28 12:40 | П | 2.5833 | ВЛ фид. "ул. Рябиновая" от ТП 6/0,4 кВ № 120 |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
3175 | ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 ф-4 | 0.38 | 2021-12-29 14:00 | 2021-12-29 15:00 | П | 1 | г.Лакинск ТП-28 ф-4 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | опер. журнал стр.158 |  |  | 1
3176 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 8 ф-2 | 0.38 | 2021-12-29 17:05 | 2021-12-29 21:45 | В | 4.6667 | г.Собинка ТП 8 ф-2 |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 |  | акт № 84 | 3.4.7 | 4.13 | 1
3177 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП679, ТП612 - ТП615 | 10 (10.5) | 2021-12-29 20:40 | 2021-12-29 21:15 | В | 0.58333 | ТП 679, 649, 613, 612, 638 |  | орг.-1, кот.-1, шк.-1, | 38 | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 300 |  | 29.12.2021, №243, стр. 49 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 1
3178 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 Ф.Иринина | 0.22 | 2021-12-31 14:15 | 2021-12-31 15:20 | В | 1.0833 | ВЛ Ф.Ипинина |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 31.12.2021, стр 27 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 1
3179 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1 Ф-24 | 10 (10.5) | 2021-12-31 00:50 | 2021-12-31 02:17 | В | 1.45 | Ф-24 ТП-24, ТП-3, ТП-5А, ТП-10, ТП-9А, ТП-8 ТП-37 ТП-4А КЛ |  | дет.дом-1,шк-1 кот-1 | 574 | 0 | 4 | 570 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 896 |  | 31.12.2021 г., акт №91 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3180 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2021-12-31 20:30 | 2021-12-31 20:50 | В | 0.33194 | ТП-68 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 |  | акт №286от 01.01.22 | 3.4.7 | 4.4, 4.13 | 1
3181 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП475, ТП153 - ТП770 | 10 (10.5) | 2021-12-31 21:33 | 2021-12-31 23:10 | В | 1.6167 | ТП 475, ТП 344, ТП 768, ТП 766, ТП 767, ТП 177, ТП 153, ТП 770, ТП 769 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 280 |  | 31.12.2021, №244, стр.51 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
3182 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП475, ТП153 - ТП770 | 10 (10.5) | 2021-12-31 21:33 | 2022-01-01 08:50 | В | 11.2833 | ТП 153 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 31.12.2021, №244, стр.51 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 1
Добавить

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2021 года.
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | 2021 год | Метод определения
1 | 2 | 4 | 6
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 97889 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 769
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 97120
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi ), час. | 3.8281 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 1.6567 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi ), час. | 2.5641 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.91721 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"

## Форма 3.1-3.2
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2021 г., Птпр
АО "ОРЭС - Владимирская область"
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2021 г.
№ п./п. | Наименование | 2021 год
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 1616
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 95
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  | 1521
Пзаяв_тпр |  | 1.0625
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2021 г.
№ п./п. | Наименование
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 1291
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 475
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  | 816
Пнс_тпр |  | 1.5821
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2021 г., Птпр
Птпр |  | 1.3223