## 1 квартал 2026
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В.). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
-13 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП140 ул. Диктора Левитана, 3 | 0.38 | 2026-01-02 15:05 | 2026-01-02 18:15 | В | ТП140 РУ-0,4кВ ф."ул. Диктора Левитана д.3 (вв-2)": неисправна КЛ-0,4кВ | 3.1667 | ТП 140 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 02.01.2026, №2, стр.47 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17 ТП512, РП17 - ТП512 | 6 (6.3) | 2026-01-06 11:24 | 2026-01-06 11:50 | В | РП17 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП512: неисправна КЛ-6кВ РП17 - ТП512 | 0.43333 | ТП 512 |  |  | ж.д.-4, орг.-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  | 06.01.2026, №3, стр.186 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП102 ул. 1-я Пионерская, 55-а | 0.38 | 2026-01-06 16:30 | 2026-01-06 17:20 | В | ТП102: неисправна КЛ-0,4кВ от ТП до д.55-а по ул. 1-я Пионерская | 0.83333 | ТП102 ф."1-я Пионерская, 55-а" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |  | 06.01.2026, №4, стр.50 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2026-01-09 01:18 | 2026-01-09 01:50 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618: РПВ успешно. Причина уточняется. | 0.53333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП610, ТП697, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 400 |  | 09.01.2026, №5, стр.188 ОЖ | - | 4.12 | 2 | 2 | 0
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2026-01-09 04:40 | 2026-01-09 05:15 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618: РПВ успешно. Причина уточняется. | 0.58333 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП610, ТП697, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 400 |  | 09.01.2026, №6, стр.188 ОЖ | - | 4.12 | 2 | 2 | 0
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2026-01-09 06:02 | 2026-01-09 06:50 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618. | 0.8 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП610, ТП697, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 400 |  | 09.01.2026, №7, стр.188 ОЖ | - | 4.12 | 2 | 2 | 0
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 | 10 (10.5) | 2026-01-09 06:02 | 2026-01-09 14:25 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618: неисправнен абонентский ЛРНД на опоре 17.1 - ответвление от ВЛ-10кВ к КТП СНТ ЖБИ | 8.3833 | ТП697, ТП СНТ Искра |  |  | орг.-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  | 09.01.2026, №7, стр.188 ОЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-12 | ПО г. Вязники РЭС г .Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2026-01-02 02:00 | 2026-01-02 08:37 | В | В 02.00 на ф. 105 ПС "Никологоры" появилась "земля". Произведено отключение ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково. Произведены оперативные переключения. Отключена ВЛ-10 кВ от ТП-112 до ТП РЭС д. Поздняково. | 6.6167 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково, ТП-110,111,112 |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01-02 от 12.01.2026 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-7 | ПО г. Вязники РЭС г .Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ фидера № 108 ПС "Заводская" | 10 (10.5) | 2026-01-05 01:15 | 2026-01-05 08:10 | В | 05.01.2026 года в 01:15 на ПС "Заводская" произошло отключение фидеров № 108 ПС "Заводская". Произведены оперативные переключения. КЛ-10 кВ фидеров № 108 выведена в ремонт. | 6.9167 | ТП № 62,49,33,39,76 |  |  | ж.д.-30, ч.с.- 492, шк-1, д.с. - 3, орг -118 , кот. -3 м.у.-1 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 1408 |  | 01-03 от 12.01.2026 | 3.4.7.4 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-7 | ПО г. Вязники РЭС г .Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2026-01-09 22:30 | 2026-01-10 02:00 | В | В 02.00 на ф. 105 ПС "Никологоры" появилась "земля". Произведено отключение ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково. Произведены оперативные переключения. Отключена ВЛ-10 кВ от ТП-112 до ТП РЭС д. Поздняково. Отключена отпайка на д. Жарцы. | 3.5 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково, ТП-110,111,112 |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 01-04 от 12.01.2026 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-4 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС Стекловолокно от ОЗЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 614 - РП -4 | 6 (6.3) | 2026-01-10 10:45 | 2026-01-10 12:40 | В | На РП-4 от ОЗЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 604 . После обхода и осмотра ВЛ 6 кВ все потребители были запитаны. Отключён ЛР 104 ТП 128 д. Суловская. ( обслуживает МРСК Россети), ЛР 49 ТП 133 (СНТ) | 1.9167 | ТП 133, ТП 121, ТП 128, ТП 132, ТП 120, ТП 125, ТП 122 Т-2, ТП 139 Т-1 |  |  | Котельная -1,КНС-3, ч.с. - 230, ж.д.-22, орг.-22 | 279 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1 | 400 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 10.01.2026, о.ж. стр. 125,акт 01/01 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Октябрьская", Ф №1026 | 10 (10.5) | 2026-01-07 03:45 | 2026-01-07 04:00 | В | Отключение Ф №1026-земля ПС"Октябрьская". | 0.25 | ТП-4,95,10,45,47,52,28,17,59,86,87,34,83,82,75,78. |  |  | ч.с.-315, ж.д.-27, маг.-9, орг.- 12,кот-1. | 364 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 3000 |  | Акт №1 от 07.01.26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Октябрьская", Ф №1026 | 10 (10.5) | 2026-01-07 06:45 | 2026-01-07 07:30 | В | Пробой опорных изоляторов яч.4 РУ-10кВ.ТП-17. | 0.75 | ТП-4,95,10,45,47,52,28,17,59,86,87,34,83,82,75,78. |  |  | ч.с.-315, ж.д.-27, маг.-9, орг.- 12,кот-1. | 364 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 3000 |  | Акт №2 от 07.01.26 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Октябрьская", Ф №1026 | 10 (10.5) | 2026-01-07 06:45 | 2026-01-07 11:45 | В | Пробой опорных изоляторов яч.4 РУ-10кВ.ТП-17 | 5 | ТП-17. |  |  | ч.с.-37, ж.д.-6, маг.-1, орг.- 3. | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 400 |  | Акт №3 от 07.01.26 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ, яч. №7 | 0.38 | 2026-01-09 07:45 | 2026-01-09 09:15 | В | Отключение автомата на ТП | 1.5 | ВЛ ул.Зеленоградная |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |  | Акт №4 от 09.01.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | Кр.Октябрь ТП-11, РУ-0,4кВ, яч. №9 | 0.38 | 2026-01-09 10:00 | 2026-01-09 11:00 | В | КЗ на ВЛ-0,4кВ | 1 | ВЛ ул комсомольская д.85,87,89 |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  | Акт №5 от 09.01.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-195, ф.7, ул.Строителей д. 43 | 0.38 | 2026-01-01 16:00 | 2026-01-01 17:30 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом переведен на резервную КЛ. | 1.5 | ТП-195, ф.7 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 01.01.2026, стр. 183, АЖ, №1 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 80 - ул. Ключевая, 53 | 0.22 | 2026-01-01 06:05 | 2026-01-01 08:30 | В | Сбросил вводной автомат в ЩУ на опоре, включили повторно | 2.4167 | ТП 80 - ул. Ключевая, 53 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 515 ж.з. от 01.01 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 36, ф. 3 - ул. Металлургов, 190 | 0.38 | 2026-01-02 17:14 | 2026-01-02 18:04 | В | Вышел из строй автоматический выключатель в ЩУ на опоре, заменили | 0.83333 | ТП 36, ф. 3 - ул. Металлургов, 190 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 517 ж.з. от 02.01 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 1 - ул. Воровского, 16 | 0.22 | 2026-01-11 03:50 | 2026-01-11 07:30 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 3.6667 | ТП 18, ф. 1 - ул. Воровского, 16 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 521 ж.з. от 11.01 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-5 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 12 | 6 (6.3) | 2026-01-07 23:46 | 2026-01-08 01:04 | В | Отключился вакуумный выключатель в ЦРП 2, причина - повреждение КЛ-6 кВ: ТП 17 - ТП 13 и предварительно ТП 17 - ТП 77 | 1.3 | ТП 53, 107, 17, 80 |  |  | ж.д. - 47, ч.с. - 210, орг. - 28, шк. - 1, ГРП - 1, насел. - 2800 чел. | 287 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 500 |  | стр. 110 о.ж. от 07.01, акт 01-26 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-6 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.20 | 10 (10.5) | 2026-01-05 22:30 | 2026-01-06 00:15 | В | 05.01.2026 на ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ от МТЗ отключился ВВ шк.20 (ЦРП-9). В 0:15 включили СМВ к.20А. | 1.75 | ТП 16-1, ТП 16-2, ТП 16-3 |  |  | ООО БиоХимФарм, ЗПП, ООО ВладРТИ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | Акт №1 от 12.01.26 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2026-01-07 12:05 | 2026-01-07 13:27 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛРоссетей | 1.3667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №1 07.01.2026. лист.№194 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-01-07 17:05 | 2026-01-07 17:35 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение вна ВЛ Россетей | 0.5 | ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, лесозавод, мех парк, автохоз, МТС, Теле 2 |  |  | ч.с-802, МКД-24, орг-37. КНС-4, котел.-4, детсад-2, школа-1 | 876 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №2 07.01.2026. лист.№194 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
25 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-01-08 20:01 | 2026-01-08 20:57 | В | отключился вВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево повреждение вна ВЛ Россетей | 0.93333 | ТП-8, 11, 12, 14. |  |  | ч.с-320 МКД-2 орг-3. КНС-2 | 328 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 231.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №3 08.01.2026. лист.№195 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2026-01-10 12:25 | 2026-01-10 20:03 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 7.6333 | ТП-19, 20, 21, 18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел., КНС-2, дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №4 08.01.2026. лист.№197 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2026-01-12 01:25 | 2026-01-12 02:30 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 1.0833 | ТП-1, 2, 3, 4 |  |  | ч.с-239, Школа, Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №4 08.01.2026. лист.№198 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка РП-1 Ф.1021 | 10 (10.5) | 2026-01-10 01:41 | 2026-01-10 02:18 | В | Причина выясняется. | 0.61667 | ТП-104, 9, 87, 92, 56. |  |  | ж.д -4 ч.с.-20,орг.-4. | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 250 |  | Акт №1 от 10.01.26 г. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-3 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | КТП-30 | 10 (10.5) | 2026-01-10 01:41 | 2026-01-10 04:16 | В | Повреждение КВЛ-10 ф 104 "Ундол" МРСК | 2.5833 | ТП-30. |  |  | ч.с.-30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |  | Акт №2 от 10.01.26 г. | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-6 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 до РП/СТ-110/35/10 | 10 (10.5) | 2026-01-06 23:43 | 2026-01-07 00:45 | В | токовой отсечкой отключился ф.1003, поврежденный участок вывели в ремонт, абонентов запитали по резервной схеме | 1.0333 | ВЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-13 до ТП-1 |  |  | чс.-662, ж.д.-58, шк.-2, д.с.-2, орг.-61 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 06.01.26, стр.168 ОЖ, акт. №1 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-4 | ПО Петушки РЭС "Западный" | КЛ | КЛ-10кВ ТП 21-ТП31 ф.1010 ПС "Базовая". | 10 (10.5) | 2026-01-10 02:40 | 2026-01-10 04:00 | В | Отключился ф.1010 ПС "Базовая". | 1.3333 | ТП-6шт. |  |  | ж.д.-12,ш.к.-1,д.с.-1,ч.с.-86,м.у.-1,орг.-38. | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2300 |  | №-11, 10.01.2026. | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40, РУ-0,4кВ, яч. №1 | 0.38 | 2026-01-12 21:00 | 2026-01-12 22:00 | В | Сгорел прокалывающий контактный зажим на вводе. | 1 | ул.энтузиастов 48 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | Акт №7 от 12.01.26 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6710 | 6 (6.3) | 2026-01-12 07:38 | 2026-01-12 09:10 | В | ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключенили фид.6710: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - опора №1 ф.6710 | 1.5333 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478 |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-3, орг.-16 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 250 |  | 12.01.2026, №8, стр.188 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово ф.609 | 10 (10.5) | 2026-01-12 18:50 | 2026-01-12 22:34 | В | ПС Боголюбово откл. фид. 609 (МРСК) , неисправность в сетях МРСК | 3.7333 | КТП813, КТП814, КТП860 |  |  | орг.-1, ч.с.-120 | 122 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1 | 24 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 12.01.2026, №9, стр.2 ОЖ | - | 4.13 | 2 | 2 | 0
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП9 ф.6310 каб.А и каб.Б | 6 (6.3) | 2026-01-13 11:08 | 2026-01-13 11:50 | В | ПС Районная от ТО отключился МВ-6кВ ф.6310: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф.6310 каб.А и каб.Б | 0.7 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП442, ТП346, ТП465, ТП262, ТП271, ТП361, ТП424, ТП483, ТП323 |  | вод.-1, орг.-1 | вод.-2, шк.-3, д.с.-5, ж.д.-48, орг.-20 | 80 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1600 |  | 13.01.2026, №10, стр.2 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-10 от ТП-23 ул. Долбилкина | 0.38 | 2026-01-13 12:57 | 2026-01-13 14:25 | В | обрыв ввода ул. Долбилкина д. 24, замена зажимов, перетяжка ввода | 1.4667 | ТП-23 Ф-10 ВЛ |  |  | ж.д.-2, ч.с.-18 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |  | 13.01.2026г., Акт №1 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-43, РУ-0,4кВ, яч. №5 | 0.38 | 2026-01-13 15:30 | 2026-01-13 16:40 | В | сгорела шина на тр-р 0,4кВ | 1.1667 | ВЛ ул.Юбилейная, ул.Магистральная |  |  | ж.д.-4,ч.с.-21 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  | Акт №8 от 13.01.26 | 3.4.13.1 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП 204 | 10 (10.5) | 2026-01-13 15:10 | 2026-01-14 02:47 | В | Неисправность ТП 204 | 11.6167 | ТП 204 п.Першино ул.Строителей - Школьная |  |  | ч.с.-58, ж.д.-8, кот.-1, вод.-1, м.у.-1, орг.-7, маг.-2 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 66 |  | Акт №9 от 13.01.26 | 3.4.13.1 | 4.10 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП 204 | 10 (10.5) | 2026-01-13 15:10 | 2026-01-14 14:55 | В | Неисправность ТП 205 | 23.75 |  |  |  | орг.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  | Акт №9 от 13.01.26 | 3.4.13.1 | 4.11 | 2 | 2 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.25, от РП-1 до ТП-127 | 6 (6.3) | 2026-01-13 11:20 | 2026-01-13 12:10 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.25 от РП-1 до ТП-127, электрический пробой | 0.83333 | ф.25, ТП-127, ТП-18, 105, 85, 26 (абонентские) | д.с.-2, кот.-2 |  | ж.д.-35 | 44 | 0 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 281 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 13.01.2026, №2 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6006, от ТП-32 до ТП-191 | 6 (6.3) | 2026-01-13 11:20 | 2026-01-13 12:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-191, электрический пробой | 1.5 | ф.6006, ТП-32, 113, 137, 98 (ТМ-1) | д.с.-1, кот.-1 |  | ж.д.-21 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 791 |  | 13.01.2026, №3 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Тракторная" ф.669 РП5 ТП328, ТП146 - ТП362 | 6 (6.3) | 2026-01-14 14:30 | 2026-01-14 15:20 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП328: мех. повреждение абонентской КЛ-6кВ ТП146 - ТП362. | 0.83333 | ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106, ТП50 |  | орг.-1, кот.-1 | д.с.-2, м.у.-1, орг.-20, ж.д.-18, ч.с.-63 | 106 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 600 |  | 14.01.2026, №11, стр.3 ОЖ | - | 4.4 | 2 | 2 | 0
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юоьевец ф.105 РП28 ТП609, РП28 - ТП609 | 10 (10.5) | 2026-01-15 01:32 | 2026-01-15 02:15 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП609: неисправна КЛ-10кВ РП28 - ТП609 ф.105 | 0.71667 | ТП609 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | ч.с.-26 | 29 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 85 |  | 15.01.2026, №12, стр.4 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.658 РП16 | 6 (6.3) | 2026-01-15 06:05 | 2026-01-15 06:50 | В | ПС Западная от ТО отключился ф.658: выведены для диагностики ЭТЛ КЛ-6кВ ПС Западная - РП16 и РП16 - ТП443 ф.658 | 0.75 | РП16, ТП513, ТП115, ТП416, ТП445, ТП446, ТП487, ТП849, ТП703, ТП704 |  | кот.-1 | д.с.-1, шк.-1, орг.-16, ж.д.-34 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1400 |  | 15.01.2026, №13, стр.4 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.650 РП13 | 6 (6.3) | 2026-01-15 06:05 | 2026-01-15 07:25 | В | ПС Западная от ТО отключился ф.650: выведены для диагностики ЭТЛ КЛ-6кВ ПС Западная - РП13 ф.650 и РП13 - ТП276 ф.650 | 1.3333 | ТП276, ТП УВД, ТП ОАО ТехноАрт, ТП94, ТП600, ТП53, ТП202, ТП519 |  | КНС-1, кот.-1 | шк.-1, д.с.-3, орг.-7, ж.д.-12 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 650 |  | 15.01.2026, №14, стр.4 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-92, РУ-0,4кВ, яч. №2 | 0.38 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 17:00 | В | Обрыв ввода при сходе снега с крыши | 1 | ВЛ ул Магистральная д 1 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт №11 от 15.01.26 | - | 4.13 | 2 | 2 | 0
-12 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-1 (ф.106) | 10 (10.5) | 2026-01-16 17:57 | 2026-01-17 11:15 | В | На ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-1. Произведен осмотр линии. После осмотра и испытаний лиия включена в работу до ТП-17 ВКХ. Причина отключения не установлена | 17.3 | ТП 16-ВКХ, ТП 17-ВКХ |  |  | КНС-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 01-04 от 17.01.2026 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Рпень" ф. 15 ТП 20 | 6 (6.3) | 2026-01-16 16:25 | 2026-01-16 18:13 | В | ПС "Рпень" отключили фид. 15 ; неисправна КЛ-6кВ ТП 20 - ТП 1 | 1.8 | ТП20, ТП1, ТП131, ТП579 |  | орг.-2 | орг.5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 800 |  | 15.01.2026, №15, стр.6 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ПС Рпень - РП3 ф.8 к.Б, | 6 (6.3) | 2026-01-17 10:35 | 2026-01-17 12:35 | В | ПС Рпень от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.8: неисправна КЛ-6кВ ПС Рпень - РП3 ф.8 к.Б. | 2 | ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП147, ТП109, ТП132, ТП145, ТП34, ТП411, ТП74, ТП60, ТП38, ТП469, ТП728, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95 |  | кот.-2, орг.-4 | д.с.-2, шк.-1, орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 96 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1100 |  | 17.01.2026, №16, стр.8 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ПС Западная - РП7 ф.606 | 6 (6.3) | 2026-01-19 20:01 | 2026-01-19 20:09 | В | ПС Западная отключили ф.606 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 к. А | 0.13333 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП819, ТП853, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП825, ТП239, ТП362, ТП272, ТП315, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, ТП372, ТП259, ТП210, ТП87, ТП372 |  | м.у.-1, орг.-1 | м.у.-1, шк.-2, д.с.-4, кот.-4 орг.-45, ж.д-65, ч.с.-110 | 233 | 1 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 2000 |  | 19.01.2026, №17, стр. 10 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | Кр.Октябрь ТП-3, РУ-0,4кВ, яч. №5 | 0.38 | 2026-01-20 20:00 | 2026-01-20 22:30 | В | Неисправность КЛ-0,4кВ | 2.5 | ТП-3 фид.ул Пушкина д.3,Фурманова д.4. |  |  | ж.д.-2, маг-1. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | Акт №12 от 20.01.26 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2026-01-22 04:40 | 2026-01-22 05:45 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.0833 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №6 22.01.2026. лист.№202 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9 ТП442, ТП346 - ТП465 | 6 (6.3) | 2026-01-21 16:40 | 2026-01-21 17:30 | В | РП9 аварийно отключился МВ-6кВ ТП442: неисправна абонентская КЛ-6кВ ТП346 - ТП465 | 0.83333 | ТП442, ТП346,ТП465 |  | орг.-1 | ж.д.1, орг.4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 250 |  | 21.01.2026, №18, стр.13 ОЖ | - | 4.12 | 2 | 2 | 0
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6413 РП9, ТП374 - ТП430 | 6 (6.3) | 2026-01-21 18:35 | 2026-01-21 20:45 | В | ПС Районная аварийно отключился ф.6413: неисправна абонентская КЛ-6кВ ТП374 - ТП430 | 2.1667 | РП9, ТП464, ТП371, ТП466, ТП434, ТП165, ТП243, ТП430, ТП205, ТП198, КТП27, ТП213, ТП246, ТП232, ТП235, КТП387, КТП742, КТП441, КТП396, КТП810, КТП782, ТП25, КТП291, КТП161, КТП459, КТП124 |  | КНС-1 | шк.-3, д.с.-3, ж.д.-48, орг.-22, ч.с.-295 | 372 | 0 | 1 | 371 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 2200 |  | 21.01.2026, №19, стр. 13 ОЖ | - | 4.12 | 2 | 2 | 0
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП311, РП20 — ТП311 | 10 (10.5) | 2026-01-22 01:08 | 2026-01-22 01:50 | В | РП20 отключили ВВ-10кВ к ТП311 для отыскания ОЗЗ: неисправна КЛ-10кВ РП20 — ТП311 | 0.7 | ТП311, ТП312, ТП440, ТП449, КТП550 |  | кот.-1, м.у.-2 | орг.-5, ч.с.- 56 | 64 | 1 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 120 |  | 22.01.2026, №20, стр. 14 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-12 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-1 (ф.106) | 10 (10.5) | 2026-01-23 03:50 | 2026-01-23 11:22 | В | На ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-1. ЛЭП-1 выведена в ремонт. | 7.5333 | ТП 16-ВКХ, ТП 17-ВКХ |  |  | КНС-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 01-04 от 17.01.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-8 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф№11 | 10 (10.5) | 2026-01-22 19:00 | 2026-01-22 20:40 | В | Ф№11 отключен по замыканию на землю. Неисправна КЛ 10 кВ ТП126 к ВЛ 10 кВ | 1.6667 | ТП-11, 119, 91аб, 24, 33, 44, 14, 26, 12, 22, 29, 53, 85, 98, 21, 124, 31, 36 |  |  | орг.-26, ч.с 1125, ж.д.-39, маг.-20, кот.-2, д.с.-2, м.у.-1, вод.-1, ГРП-1 | 1217 | 0 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 0 | 1125 |  | Акт №12 от 22.01.26 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-8 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | КЛ-6 кВ: ПС Кольчугино, ф. 619 - ТП 30 | 6 (6.3) | 2026-01-22 09:42 | 2026-01-22 11:06 | В | При проведении земляных работ сторонней организацией повреждена абонентская КЛ-6 кВ: ПС Кольчугино, ф. 619 - ТП 30 | 1.4 | ТП 30 Т1, ТП 76, 108, 72, 1А |  |  | ж.д. - 14, ч.с. - 92, орг. - 7, шк. - 1, кот. - 1, насел. - 1050 чел. | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 400 |  | стр. 118 о.ж. от 22.01, акт 02-26 | 3.4.8.1 | 4.3 | 2 | 2 | 0
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2026-01-22 11:50 | 2026-01-22 13:04 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.2333 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №7 22.01.2026. лист.№202 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-25 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6306 РП37, ПС Семязино - РП37 ф.6306 | 10 (10.5) | 2026-01-25 07:20 | 2026-01-25 08:39 | В | ПС Семязино аварийно отключился ф.6306 РП37: неисправна КЛ-6кВ ПС Семязино - РП37 ф.6306 | 1.3167 | РП37, ТП846 |  | ж.д.-3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 |  | 25.01.2026, №21, стр.17 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-25 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | Кр.Октябрь ТП-2, РУ-0,4кВ, яч. №3 | 0.38 | 2026-01-25 07:45 | 2026-01-25 08:45 | В | сгорела шина 0,4кВ Ф.3 | 1 | ВЛ ул.Буденного |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | Акт №13 от 25.01.26 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-23 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | Кр.Октябрь ТП-3, РУ-0,4кВ, яч. №5 | 0.38 | 2026-01-25 10:10 | 2026-01-25 17:20 | В | КЗ на КЛ-0,4кВ | 7.1667 | ТП-3 фид.ул Пушкина д.3,Фурманова д.4. |  |  | ж.д.-2,маг-1. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | Акт №14 от 25.01.26 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-24 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-187, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2026-01-24 07:10 | 2026-01-24 08:00 | В | Сгорела в/в вставка на ТМ-1, заменена | 0.83333 | ТП-187, 1 СШ |  |  | ж.д.-1, ч.с.-30, орг.-2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 82 |  | 24.01.2026, стр.3, АЖ, №4 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2026-01-25 09:15 | 2026-01-25 14:08 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 4.8833 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №8 25.01.2026. лист.№203 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-3, ф.56, от ЦРП-3 до ТП-155 | 6 (6.3) | 2026-01-26 20:05 | 2026-01-26 21:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.56 от ЦРП-3 до ТП-155, электрический пробой | 0.91667 | ф.56, ТП-155, 9, 62 | кот.-1, шк.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-16 | 22 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 636 |  | 26.01.2026, №5 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-15 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-4, ф.70, от ЦРП-4 до ТП-195 | 6 (6.3) | 2026-01-26 21:45 | 2026-01-26 22:05 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.70 от ЦРП-4 до ТП-195, электрический пробой | 0.33333 | ф.70, ТП-195 (ТМ-1) | кот.-1, д.с.-1 |  | ж.д.-5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 161 |  | 26.01.2026, №6 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-01-27 01:15 | 2026-01-27 01:37 | В | отключился вВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево повреждение вна ВЛ Россетей | 0.36667 | ТП-.8..11.12..14. |  |  | ч.с-320 МКД-2 орг-3. КНС-2 | 328 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 231.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №9 27.01.2026. лист.№204 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2026-01-27 02:00 | 2026-01-27 03:25 | В | Отключение ВВ-10кВ №30 Ф-104 ПС Судогда причина не установленна | 1.4167 | ТП-36,32,25,24,23,17,14,9,3,2 |  |  | ч.с.-400, МКД-33 Орг.87 детсад 1, котельная-2, КНС-4 | 527 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1038 |  | №10 27.01.2026. лист.№204 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2026-01-27 06:35 | 2026-01-27 09:47 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛРоссетей | 3.2 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №11 27.01.2026. лист.№204 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-11 | ПО Петушки | ВЛ | ВЛ-1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2026-01-27 20:10 | 2026-01-27 22:35 | В | Отключился ф.1005 на ПС "Базовая" Причина обрыв провода на ВЛ 10 кВ | 2.4167 | 5 ТП |  |  | ж.д.-8,ш.к-1,ч.с.-455,кот.-1,орг.-7. | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 500 |  | №2,28.01.2026. | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск Ф.103 | 10 (10.5) | 2026-01-27 20:52 | 2026-01-28 04:19 | В | повреждение КВЛ-10 кВ. Ф.103, замыкание на землю.Неисправен КЛ-10кВ. от ОП№3 до ОП№4 под АЗС, отсоединен. Потребители включены по Ф.125 через РП-2. | 7.45 | ВЛ-10 кВ. | кот. 1 |  | ж.д-3, орг-6, кот. | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 100 |  | Акт №1 от 28.01.26 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2026-01-27 20:40 | 2026-01-27 23:05 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛРоссетей | 2.4167 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №12 27.01.2026. лист.№205 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-12 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2026-01-28 07:10 | 2026-01-28 07:18 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 0.13333 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №13 28.01.2026. лист.№205 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-11 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | Ф-10 от РП-1 на ТП-33 | 10 (10.5) | 2026-01-28 14:40 | 2026-01-28 15:30 | В | электропробой КЛ-10 кВ Ф-10 от РП-1 до ТП-33 | 0.83333 | ТП-33 Т-1; 27 Т-1 |  | д.с.-1, вод-1, кот.-1 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 |  | 28.01.2026г., АКТ 2 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-11 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС 110 кВ Гусь от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 612 | 6 (6.3) | 2026-01-29 07:55 | 2026-01-29 08:25 | В | ПС 110 кВ Гусь от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 612 в сторону РП 6 кВ № 1 ф. 121 кл "В", ф. 101 кл "А". После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 6 кВ ф. 612 "А" от ПС 110 кВ Гусь до РП 6 кВ № 1 ф. 101. | 0.5 | ТП 34, ТП 1, ТП 12, ТП 47, ТП 29, ТП 70 Т-1, ТП 96, ТП 45, ТП 66, ТП 24, ТП 21, ТП 111, ТП 97, ТП 98, ТП 119. |  | кот.-3, скважины-3, школы-2, д.с.-4 | ж.д.-28, ч.с.-512, орг.-29 | 581 | 0 | 12 | 569 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 960 |  | 29.01.2026, о.ж. стр. 135 ,акт 02/01 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
12 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.103 | 10 (10.5) | 2026-01-29 09:00 | 2026-01-29 09:20 | В | Пс Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.103 Неисправен кабель ТП34-ТП73 | 0.33333 | ТП-33Б,34Б,73,35 |  | КНС-1 | орг-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | 29.01.2026, акт № 1 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | на ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. | 6 (6.3) | 2026-01-29 21:50 | 2026-01-29 22:40 | В | ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. После проверки КЛ-6 кВ, ВЛ 6 кВ , потребители были запитаны. На повреждении потребительская ВЛ-6 кВ сад-огород "Южный". | 0.83333 | ТП 18, ТП 100, ТП 101, ТП 114, ТП 102, ТП 103, ТП 104, ТП 105, ТП 106, ТП 99, ТП 146, ТП 141, ТП 109, |  | скважина-1, котельная-1. | ж.д.-3, ч.с.-172, орг.-33. | 210 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1400 |  | 29.01.2026, о.ж. л. 136, акт 03/01 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-12 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 38, ф. 1 - пер. Садовый, 10 | 0.22 | 2026-01-29 10:00 | 2026-01-29 11:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 38, ф. 1 - пер. Садовый, 10 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 533 ж.з. от 30.01 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2026-01-29 13:30 | 2026-01-29 14:12 | В | отключение ВВ № 2 Ф-168 П/С Судогда ТО падение дерева на ВЛ обрыв проводов | 0.7 | ТП-.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 1005 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 865 |  | № 14 29.01.2026. лист.№206 ОПЖ | 3.4.15.1 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2026-01-29 13:45 | 2026-01-29 16:30 | В | Отключение ВВ №25 ПС Судогда, ф. 152 причина не установлена | 2.75 | ТП-,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-256 МКД-20 орг-48, школа, 1 детсад, насосная-2 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | № 15 29.01.2026. лист.№206 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2026-01-29 22:40 | 2026-01-30 12:00 | В | Ф-1006 П/С Андреево работа не вполно фазном режиме (падение дерева на ВЛ нарушение контакта в прокалывающим зажиме) | 13.3333 | ТП-15.16.22. |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207.6 |  | № 16 29.01.2026. лист.№207 ОПЖ | 3.4.15.1 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-12 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | на ПС 35 кВ Анопино от МТЗ отключился ф. 627 - РП 6 кВ Панфилово (ТП-137; ТП-138) | 6 (6.3) | 2026-01-29 22:00 | 2026-01-30 10:50 | В | на ПС 35 кВ Анопино от МТЗ отключился ф. 627 - РП 6 кВ Панфилово (ТП-137; ТП-138). На повреждении потребительская ВЛ-6 кВ ф. 627 ПС 35 кВ Анопино . | 12.8333 | ТП 137, ТП 138 |  | скважина-1, котельная-1. | ж.д.-6, ч.с.-20. | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 |  | 29.01.2026, о.ж. л. 136, акт 04/01 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ, яч. №7 | 0.38 | 2026-01-31 18:30 | 2026-01-31 19:30 | В | Отключение автомата на ТП | 1 | ВЛ ул.Зеленоградная |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |  | Акт №15 от 31.01.26 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-15 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-01-31 22:55 | 2026-01-31 23:25 | В | отключился вВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево повреждение вна ВЛ Россетей | 0.5 | ТП-.8..11.12..14. |  |  | ч.с-320 МКД-2 орг-3. КНС-2 | 328 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 231.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №17 31.01.2026. лист.№205 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-25 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | на ПС 35 кВ Анопино от МТЗ отключился ф. 627 - РП 6 кВ Панфилово (ТП-137; ТП-138) | 6 (6.3) | 2026-02-02 16:20 | 2026-02-02 19:40 | В | на ПС 35 кВ Анопино от МТЗ отключился ф. 627 - РП 6 кВ Панфилово (ТП-137; ТП-138). На повреждении потребительская ВЛ-6 кВ ф. 627 ПС 35 кВ Анопино . | 3.3333 | ТП 137, ТП 138 |  | скважина-1, котельная-1. | ж.д.-6, ч.с.-20. | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 |  | 02.02.2026, о.ж. л. 139, акт 01/02 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-22 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | ПС "Северная", ф.6159, от ТП-19 до ТП-96 | 6 (6.3) | 2026-02-02 15:00 | 2026-02-02 17:45 | В | Вышла из строя КВЛ-6 кВ от ТП-19 до ТП-96, электрический пробой. | 2.75 | ф.6159, ТП-19, 103, 169, 96, 277, 278, ТП-91 (абонентская) | кот.-1 |  | ж.д.-1, ч.с.-190, орг.-1 | 195 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1 | 466 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 02.02.2026, №7 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-17 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.19 Ф. 108 | 10 (10.5) | 2026-02-02 13:00 | 2026-02-02 13:30 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.19 Ф 108 Неисправен кабель ТП24-ТП25 | 0.5 | ТП-67Б,48Б,24Б,25Б2627Б,21Б,22Б,74А23Б,72А,46,43,55,44,66,14Б,49,70,37Б38Б,39Б,69Б,63,62,61А36Б,50 | Больница-1 водозабор-1 | КНС-3дс-1 | орг-30 ч.с.-200,ж.д.-50 | 286 | 2 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 400 |  | 2.02.2026, акт № 2 | 3.4.13.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-26 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Октябрьская", Ф №1026 | 10 (10.5) | 2026-02-03 07:10 | 2026-02-03 08:40 | В | Отключение Ф №1026 с ПС"Октябрьская". Неисправность на ПС "Октябрьская" | 1.5 | ТП-4,95,10,45,47,52,28,17,59,86,87,34 |  |  | ч.с.-305, ж.д.-27, маг.-9, орг.- 12, кот-2. | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 840 |  | Акт №16 от 03.02.26 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-22 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 28, ф. 2 - ул. 3-я Сосновая, 10 | 0.22 | 2026-02-03 09:00 | 2026-02-03 10:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 28, ф. 2 - ул. 3-я Сосновая, 10 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 536 ж.з. от 03.02 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-17 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-40, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2026-02-04 14:30 | 2026-02-04 16:30 | В | Отгорела шина от "0"шпильки на трансформаторе. | 2 | ТП-40,РУ-0,4кВ. |  |  | ч.с.-42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 |  | Акт №17 от 04.02.26 | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-16 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП638, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, 1-а | 10 (10.5) | 2026-02-05 10:45 | 2026-02-05 11:55 | В | ТП638 РУ-10кВ перегорели 2 ПКТ-10кВ, неисправна КЛ-10кВ ТП 638 к Т-2 | 1.1667 | ТП638 секц.Т-2 |  | орг.-1 | орг.-4, ж.д.-1, | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  | 05.02.2025, №23, стр.70 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-7 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-51, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2026-02-07 13:15 | 2026-02-07 17:00 | В | Выход из строя автомата | 3.75 | ВЛ ул. Садовая, 1а |  |  | маг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт №18 от 07.02.26 | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-13 | ПО Петушки | КВЛ | ТПС Петушки ф. 19 | 10 (10.5) | 2026-02-08 19:40 | 2026-02-08 23:40 | В | ТПС Петушки отключился ф. 19. ЦРП Виктория погащшена СШ 10 кВ. Без напряжения ф. 10 кВ Борщевня, ф. 10 кВ Поселок, ф. 10 кВ Трудоколлектив. Причина: неисправна КВЛ ф. 10 кВ Борщевня. | 4 | ТП: 34, 49, 35, 43, 11, 44, 45, 18, 37, 10, 22, 25, 55, 12, 49, 34, "Базис" |  |  | ж.д.-68, ш.к.-1, д.с.-2, ч.с.-1142, орг. 43. | 1243 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 1200 |  | № 3. 09.02.2026. | 3.4.7.4 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6804 КТП726, ПС Западная - КТП726 ф.6804 | 6 (6.3) | 2026-02-10 09:32 | 2026-02-10 15:51 | В | ПС Районная от МТЗ отключился ф.6804: мех. повреждение КЛ-6кВ ПС Районная - КТП726 ф.6804 | 6.3167 | КТП726, КТП2, ТП752,ТП719, ТП758, КТП791, КТП873 |  |  | орг.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 270 |  | 10.02.2026, №24, стр.32 ОЖ | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
-11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ПС Западная - РП7 ф.606 к.А; ТП252 - ТП362 | 6 (6.3) | 2026-02-10 11:45 | 2026-02-10 12:10 | В | ПС Западная от ТО отключился ф.606: неисправны КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 к.А и КЛ-6кВ ТП252 - ТП362 | 0.41667 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП362, ТП272, ТП207, ТП825, ТП239, ТП117, ТП819, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, ТП372 |  | м.у.-1, орг.-2, кот.-1 | м.у.-1, шк.-2, д.с.-4, орг.-45, ж.д.-65, ч.с.-110 | 231 | 1 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 2400 |  | 10.02.2026, №25, стр.32 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ПС Западная - РП7 ф.606 к.А; ТП252 - ТП362 | 6 (6.3) | 2026-02-10 11:45 | 2026-02-10 13:00 | В | ПС Западная от ТО отключился ф.606: неисправны КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 к.А и КЛ-6кВ ТП252 - ТП362 | 1.25 | ТП252, ТП362, ТП272, ТП207, ТП825, ТП239, ТП117, ТП819, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150 |  | орг.-1, кот.-1 | шк.-1, д.с.-1, кот.-1, орг.-23, ж.д.-45, ч.с.-87 | 160 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1150 |  | 10.02.2026, №25, стр.32 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-11 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ПС Западная - РП7 ф.606 к.А; ТП252 - ТП362 | 6 (6.3) | 2026-02-10 11:45 | 2026-02-10 14:35 | В | ПС Западная от ТО отключился ф.606: неисправны КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 к.А и КЛ-6кВ ТП252 - ТП362 | 2.8333 | ТП362, ТП272 |  | орг.-1 | орг.-17, ж.д.-11 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 120 |  | 10.02.2026, №25, стр.32 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-95, РУ-0,4кВ | 0.22 | 2026-02-10 13:40 | 2026-02-10 14:40 | В | обрыв проводов на вводе в дом | 1 | ВЛ ул.Мичурина д.29 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №19 от 10.02.26 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-1 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10, РУ 10 кВ, шк.26, КЛ 10 кВ от шк.26 до ТП 17-2, РУ10 кВ, к.8 | 10 (10.5) | 2026-02-12 20:04 | 2026-02-12 21:35 | В | 12.02.2025 в 20:04 на тп-110/10 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ шк.26. В 21:35 нагрузка переведена на резервное питание. КЛ 10 кВ от ТП-110/10, РУ 10 кВ, шк.26 до ТП 17-2, РУ 10 кВ, к.8 выведен в ремонт. | 1.5167 | ТП 17-4, ТП 17-5, 2 с.ш. 10 кВ ТП 17-16, 1 с.ш. 10 кВ РП-5 |  |  | орг.-40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1100 |  | Акт №2 от 13.02.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2026-02-12 20:04 | 2026-02-12 21:35 | В | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго (обрыв магистральных проводов) | 1.5167 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | ч.с-105, орг-2, МКД-4, КНС-2 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | №18 12.02.2026. лист.№212 ОПЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2026-02-13 01:15 | 2026-02-13 04:22 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 3.1167 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №19 12.02.2026. лист.№212 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-8 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6003, ф.6004 | 6 (6.3) | 2026-02-12 13:40 | 2026-02-12 17:10 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.6003 от ПС "Луч" до ЦРП-4, ф.6004 от ПС "Луч" до РП-1, от ТП-127 до ТП-18 абонентская, электрический пробой | 3.5 | ф.6003, ф.6004, ТП-94 (ТМ-2), 127, 102, 152, 172, 195 (ТМ-2), 37, ТП-82, 201, 84, 26, 18 н, 190 (абонентские) | шк.-2, д.с.-4, кот.-6 |  | ж.д.-106, ч.с.-296 | 426 | 0 | 24 | 402 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 1278 |  | 12.02.2026, №8 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-12 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-1 (ф.106) | 10 (10.5) | 2026-02-15 06:20 | 2026-02-16 03:20 | В | На ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-1, ЛЭП-2. ЛЭП-1 выведена в ремонт. Причина отключения провис магистрального проввода фазы А ниже проводов фазы В и фазы С, КЗ в линии. Произведен ремоет ВЛ силами сторонней организации | 21 | ТП- 16-ВКХ, ТП- 17-ВКХ |  |  | КНС-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 02-01 от 17.02.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-12 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ ЛЭП-2 (ф.110) | 10 (10.5) | 2026-02-15 06:20 | 2026-02-16 03:20 | В | На ПС "ОСВАР" произошло отключение ВЛ-10 кВ ЛЭП-1, ЛЭП-2. Причина отключения обрыв магистрального провода. Произведен ремоет ВЛ силами сторонней организаци | 21 | ТП-67,68,69,77,16-ВКХ, 17-ВКХ, ТП ИП Дмитриев, ТП ОСБО |  |  | ж.д.-9, ч.с.-123, д.с.-1, орг.-44, кот.-1, КНС-4 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 300 |  | 02-02 от 17.02.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-12 | ПО г. Вязники РЭС г .Ковров | ВЛ | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково | 10 (10.5) | 2026-02-15 14:10 | 2026-02-15 16:10 | В | В 02.00 на ф. 105 ПС "Никологоры" появилась "земля". Произведено отключение ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково. Произведены оперативные переключения. Отключена ВЛ-10 кВ от ТП-112 до ТП РЭС д. Поздняково. Отключена отпайка на д. Жарцы. | 2 | ВЛ-10 кВ д. Серково-д. Большевысоково, ТП-110,111,112 |  |  | ч.с.-257, кот.-1, орг. -14 | 273 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 02-03 от 17.02.2026 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-10 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 222 в сторону ТП 15 | 10 (10.5) | 2026-02-13 16:30 | 2026-02-13 18:40 | В | На РП 2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ ф. 222 в стор. ТП-15. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от РП 2 до ТП-15. | 2.1667 | ТП 15 Т-1; ТП 60; ТП 5; ТП 43 Т-1; ТП 10; ТП 95 Т-1; ТП 58; ТП 93 Т-2; ТП 7; ТП 26 Т-1. |  | школа-1; кот.-1; КНС-1; больница-1; . | ж.д.-30; ч.с.- 286; орг.- 100. | 420 | 0 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 1235 |  | 13.02.2026, ОЖ стр. 146, акт 02/02 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | РТП-61, РУ-10кВ, Ф№3, ввод с ТПС -Киржач | 10 (10.5) | 2026-02-14 06:50 | 2026-02-14 08:50 | В | отключение ВВ ввод Ф №3,КЗ КЛ-10кВ(отход на 4РУ-10кВ) | 2 | ТП-61,76, 77, 84аб |  |  | ч.с.-17, ж.д.-7, кот.-1, маг.-1, орг.-2, вод.-4 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 |  | Акт №20 от 14.02.26 | 3. 4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ, яч. №5 | 0.22 | 2026-02-14 03:30 | 2026-02-14 10:55 | В | Обрыв ввода при сходе снега с крыши | 7.4167 | ТП-43, РУ-0,4кВ, яч. №5, ул.Юбилейная,д.2,д.8,д.9 |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  | Акт №21 от 14.02.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96, РУ-0,4кВ | 0.22 | 2026-02-13 22:30 | 2026-02-14 12:10 | В | Обрыв ввода при сходе снега с крыши | 13.6667 | ТП-96, РУ-0,4кВ, ул.Советская д.9 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №22 от 14.02.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | Кр.Октябрь ТП-13, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2026-02-14 05:00 | 2026-02-14 15:45 | В | Обрыв ввода при сходе снега с крыши | 10.75 | Кр.Октябрь ТП-13, РУ-0,4кВ , ул.Фурманова д.24 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №23 от 14.02.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | РТП-61, РУ-10кВ,отход на 4РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2026-02-14 06:50 | 2026-02-14 16:15 | В | КЗ КЛ-10кВ(отход на 4РУ-10кВ) | 9.4167 | ТП-70,69аб. |  |  | орг.-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 |  | Акт №24 от 14.02.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-243, ф.20, ул. Площадь Победителей д. 4 | 0.22 | 2026-02-13 15:30 | 2026-02-13 20:00 | В | Механическое повреждение КЛ-0,4 кВ при несогласованных землянных работах сторонней организацией. Восстановлено. | 4.5 | ТП-243, ф.20, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 13.02.2026, стр.7, АЖ, №9 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-12, ф.1, ул. Федорова д. 68 | 0.22 | 2026-02-13 16:55 | 2026-02-13 18:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.0833 | ТП-12, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 13.02.2026, стр.7, АЖ, №10 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-156, ф.5, пр. Ленина д. 13 | 0.38 | 2026-02-13 17:00 | 2026-02-14 12:40 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 19.6667 | ТП-156, ф.5, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 13.02.2026, стр.7, АЖ, №11 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.1, ул. Щеглова д. 43 | 0.38 | 2026-02-14 01:55 | 2026-02-14 11:30 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 9.5833 | ТП-20, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.02.2026, стр.7, АЖ, №12 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-71, ф.1, ул. Косогорная д. 12 а | 0.22 | 2026-02-14 06:10 | 2026-02-14 10:10 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 4 | ТП-71, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.02.2026, стр.9, АЖ, №13 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-67, ф.2, ул. 1-я Каменная д. 11 | 0.22 | 2026-02-14 06:45 | 2026-02-14 09:20 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 2.5833 | ТП-67, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.02.2026, стр.9, АЖ, №14 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-68, ф.15, ул. Партизанская д. 2 | 0.22 | 2026-02-14 06:47 | 2026-02-14 10:20 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 3.55 | ТП-68, ф.15, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.02.2026, стр.9, АЖ, №15 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.1, ул. Чистова д.11 | 0.22 | 2026-02-14 10:30 | 2026-02-14 12:50 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 2.3333 | ТП-6, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.02.2026, стр.9, АЖ, №16 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-2, ф.7, ул. Карла Маркса д. 40 | 0.22 | 2026-02-14 17:50 | 2026-02-14 19:15 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.4167 | ТП-2, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.02.2026, стр.9, АЖ, №17 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-186, ф.9, ул. Индустриальная д. 13 | 0.22 | 2026-02-14 23:20 | 2026-02-15 00:50 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.5 | ТП-186, ф.9, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.02.2026, стр.9, АЖ, №18 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-234, ф.8, ул. Белинского д. 12 | 0.38 | 2026-02-15 02:50 | 2026-02-15 10:35 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 7.75 | ТП-234, ф.8, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.02.2026, стр.9, АЖ, №19 | 3.4.12.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Петушки | ВЛ | 1011 ПС"Базовая" | 10 (10.5) | 2026-02-13 17:35 | 2026-02-13 23:45 | В | Неисправлена КЛ-10 кВ ТП-4 оп.№4 ВЛ-10 кВ ф.1011 ПС Базовая | 6.1667 | ТП-4 |  |  | ж.д-12,ч.с.70. | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 750 |  | №6 13.02.2026. | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-5 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.39 | 10 (10.5) | 2026-02-15 11:40 | 2026-02-15 12:30 | В | 16.02.2026 в 11:40 на ТП-110/10 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ шк.39. В 12:30 нагрузка переведена на второй ввод. Кабель выведен в ремонт. | 0.83333 | ТП-20 ЗРУ-10 кВ , 2 с.ш. |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1230 |  | Акт №4 от 16.02.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-9 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1015 от РП-5 | 10 (10.5) | 2026-02-15 04:15 | 2026-02-15 05:12 | В | Падение ветки из -за пределов охранной зоны | 0.95 | ТП 111,10,57,8,58,152,51,110,86,12,11,75,67,102,117 |  | 1 кот | ж.д-23, орг-10 ч.с. 77 | 110 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 990 |  | Акт от 16.02.2026 | 3.4.8.5 | 4.4 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2026-02-13 12:59 | 2026-02-13 18:20 | В | отключениеМВ П/С Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ Россетей | 5.35 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №20 13.02.2026. лист.№213 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-02-13 15:04 | 2026-02-13 15:40 | В | отключился ВВ Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 0.6 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №21 13.02.2026. лист.№213 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2026-02-15 03:20 | 2026-02-15 03:55 | В | Отключение ВВ №25 ПС Судогда, ф. 152 причина не установлена | 0.58333 | ТП-,26,29,38,44,19,37 |  |  | ч.с.-256 МКД-20 орг-48, школа, 1 детсад, насосная-2 | 327 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 432 |  | №22 15.02.2026. лист.№213 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-02-15 12:20 | 2026-02-15 12:47 | В | отключился вВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево повреждение вна ВЛ Россетей | 0.45 | ТП-.8..11.12..14. |  |  | ч.с-320 МКД-2 орг-3. КНС-2 | 328 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 | 231.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №23 15.02.2026. лист.№213 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Ф-Первомайская ТП-6 п. Воровского | 0.38 | 2026-02-14 19:40 | 2026-02-14 20:35 | В | обрыв вводных проводов при обрушении кровли здания первомайская д.2 | 0.91667 | ТП-.6 ул. Первомайская |  |  | ч.с-4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №24 14.02.2026. лист.№3 ЖЗ | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП374, 2-й Толмачевский пр-д д.12 | 0.38 | 2026-02-13 22:20 | 2026-02-14 13:00 | В | ТП374 ВЛ-0,4кВ: 2-й Толмачевский пр-д. д. 12 - обрыв провода на опоре при падении с крыши снежно ледяноой массы на ввод дома. | 14.6667 | ТП374 ВЛ-0,4кВ ввод д.26 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 14.02.2026, №26, стр.76 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.1005 КТП521 | 6 (6.3) | 2026-02-13 23:03 | 2026-02-13 23:31 | В | ПС Владимирская-750 от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.1005 Поселок. Причина уточняется. | 0.46667 | ТП521, ТП523, ТП522, ТП525, ТП526, ТП524 |  | кот.-1, КНС.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-15, ч.с.-27 | 48 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 350 |  | 13.02.2026, №35, стр.35 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП252, ул. Новоямская д. 3 | 0.38 | 2026-02-14 00:40 | 2026-02-14 09:00 | В | ТП252 ВЛ-0,4кВ обрыв ввода на фасаде дома при падении с крыши снежно ледяной массы. | 8.3333 | ТП252 ВЛ-0,4кВ ввод д.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 14.02.2026, №27, стр.76 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП799, пр-д. Чайковского д. 3 | 0.38 | 2026-02-13 20:25 | 2026-02-14 11:40 | В | ТП799 ВЛ-0,4кВ обрыв ввода на фасаде дома при падении с крыши снежно ледяной массы. | 15.25 | ТП799 ВЛ-0,4кВ ввод д.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 14.02.2026, №28, стр.76 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП150, ул. Балакирева д. 16 | 0.38 | 2026-02-14 08:44 | 2026-02-14 12:20 | В | ТП150 ВЛ-0,4кВ обрыв ввода на фасаде дома при падении с крыши снежно ледяной массы. | 3.6 | ТП150 ВЛ-0,4кВ ввод д.16 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 14.02.2026, №29, стр.76 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30, ПС Владимирская-750 - РП30 ф. Ю-2 к.А и к.Б | 10 (10.5) | 2026-02-14 20:20 | 2026-02-14 21:50 | В | ПС Владимирская-750 от МТЗ отключился МВ-10кВ ф.Ю-2: неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская-750 – РП30 ф.Ю-2 каб.А и каб.Б. | 1.5 | РП30, ТП616, ТП639, ТП 629, ТП624, ТП621, ТП622, ТП688, ТП654, ТП666, ТП657, ТП623, ТП665, ТП683, ТП680, ТП625, ТП633, ТП660, ТП629, ТП631, ТП632, ТП630, ТП677, ТП662, ТП645, ТП640, ТП528, ТП681, ТП549, ТП634, ТП636, ТП627, ТП628, ТП679, ТП649 |  | орг.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 196 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1500 |  | 15.02.2026, №30, стр.36 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6804 КТП726, ТП726 - ТП791 | 6 (6.3) | 2026-02-15 00:50 | 2026-02-15 13:35 | В | ПС Районная от ТО отключился ф.6804: неисправна КЛ-6кВ КТП726 - КТП791. Часть потребителей переведены на ДГУ. | 12.75 | КТП726, КТП2, ТП752,ТП719, ТП758, КТП791, КТП873 |  |  | орг.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 270 |  | 15.02.2026, №31, стр.36 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6611, РП29 - ТП872 | 6 (6.3) | 2026-02-15 06:00 | 2026-02-15 07:20 | В | РП29 отключился МВ к ТП872 с.ф.6611 , неисправность на абонентской КВЛ-6кВ фид. Сады (Колхозы) с ТП711. | 1.3333 | ТП872, ТП779, ТП711, ТП901 |  | КНС-1 | ж.д.-3, СНТ-1, орг-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 |  | 15.02.2026, №32, стр.37 ОЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП77, ул. Северная, 21 | 0.38 | 2026-02-15 08:10 | 2026-02-15 11:15 | В | ТП77 ВЛ-0,4кВ обрыв ввода на фасаде дома и на опоре при падении с крыши снежно ледяноой массы. | 3.0833 | ТП77 ВЛ-0,4кВ ввод д.21 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | 15.02.2026, №33, стр.79 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-15 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная РП4 ф.6106, ПС Районная - РП4 ф.6106 к.Б | 10 (10.5) | 2026-02-16 02:10 | 2026-02-16 02:50 | В | ПС Районная от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6106: неисправна КЛ-6 кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 к.Б | 0.66667 | ТП723, ТП725, ТП355, ТП266, ТП334, ТП331, ТП531, ТП433, ТП57, ТП787 |  |  | орг.-15, ж.д.-25 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 800 |  | 16.02.2026, №34, стр.38 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ, яч. №7 | 0.38 | 2026-02-16 19:40 | 2026-02-16 21:00 | В | Отключение автомата на ТП | 1.3333 | ТП-20, ул.Зеленоградная |  |  | ч.с.-12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |  | Акт №25 от 16.02.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4кВ, яч. №7 | 0.38 | 2026-02-16 19:50 | 2026-02-16 22:10 | В | Обрыв линейного провода | 2.3333 | ТП-2, ул. Денисенко, 10 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №26 от 16.02.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-32, РУ-0,4кВ, яч. №8 | 0.22 | 2026-02-16 21:00 | 2026-02-16 23:30 | В | Обрыв ввода в дом | 2.5 | ТП-32, ул. Чехова, 11 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №27 от 16.02.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2026-02-16 15:02 | 2026-02-16 16:43 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.6833 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №24 16.02.2026. лист.№215 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-02-16 19:15 | 2026-02-16 22:01 | В | отключился ВВ№72 Ф-1003 П/С Андреево повреждение на ТП потребителя | 2.7667 | ТП-1.2.3.4.5.6.7..9. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №25 16.02.2026. лист.№215 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2026-02-16 21:42 | 2026-02-17 02:00 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 4.3 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №26 16.02.2026. лист.№216 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ, ТП 6, ф. 6 - пер. Больничный пос. Бавлены | 0.38 | 2026-02-16 16:00 | 2026-02-16 16:45 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел предохранитель в мапчтовом рубильнике, заменили | 0.75 | ЦРП АО БЭЗ, ТП 6, ф. 6 - пер. Больничный пос. Бавлены |  |  | ч.с. - 10, орг. - 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  | № 543 ж.з. от 16.02 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
-10 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская | 0.38 | 2026-02-16 20:20 | 2026-02-16 20:55 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, включили повторно, успешно | 0.58333 | ТП 55, ф. 3 - ул. Владимирская |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 |  | № 544 ж.з. от 16.02 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17, ПС Тракторная - РП17 ф.667 к.А | 6 (6.3) | 2026-02-17 01:20 | 2026-02-17 01:50 | В | На ПС Тракторная от ТО отключился МВ-6кВ ф.667: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП17 ф.667 к.А | 0.5 | РП17, ТП545, ТП800, ТП569, ТП821, ТП820, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546 |  |  | м.у.- 1, ж.д.- 18, орг.- 28 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1200 |  | 17.02.2026, №36, стр.39 ОЖ | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП358, РП11 - ТП358 | 10 (10.5) | 2026-02-17 03:29 | 2026-02-17 05:10 | В | На РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП358: неисправна КЛ-10кВ РП11 - ТП358 с.ф.1010 | 1.6833 | ТП358, ТП327, ТП367,ТП326, ТП318, ТП317, ТП299, ТП298 |  |  | шк.-2, д.с.-4, орг.-43, ж.д-35 | 83 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 350 |  | 17.02.2026, №37, стр.40 ОЖ | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2026-02-17 11:35 | 2026-02-17 15:35 | В | отключениеМВ П/С Судогда Ф-101 повреждение на ВЛ Россетей | 4 | ТП-30 ул. 70лет Октября |  |  | ч.с-71 орг-2 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 100.8 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №27 17.02.2026. лист.№217 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2026-02-17 18:10 | 2026-02-18 12:40 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 18.5 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №28 17.02.2026. лист.№217 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-14 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.107 РП28 ТП648, РП28 - ТП648 | 0.38 | 2026-02-19 05:55 | 2026-02-19 06:30 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП648 ф.107: неисправна КЛ-10кВ РП28 - ТП648 ф.107. | 0.58333 | ТП648, ТП641, ТП661, ТП685, ТП610, ТП663, ТП682, ТП637, ТП618, ТП697, 6 КТП СНТ |  |  | орг.-9, ж.д.-4, ч.с.-162 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 290 |  | 19.02.2026, №38 стр. 42 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-17 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-735 п. Лаптево | 0.38 | 2026-02-18 10:25 | 2026-02-18 11:10 | В | обрыв контакта выход с тр-ра в сторону РУ-0,4кВ | 0.75 | ТП-735 |  |  | орг.-1, ж.д.-3, ч.с.-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 |  | 18.02.2026г., АКТ3 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-18 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.78 | 6 (6.3) | 2026-02-18 10:53 | 2026-02-18 15:30 | В | Вышел из строя кабельный спуск на ТП-70, электрический пробой | 4.6167 | ф.78, ТП-188, 16, 250, 271, 70, ТП-166, 147, 139, 196, 93, 129, 165 (абонентские) | кот.-1, КНС-1 |  | ч.с.-142, орг.-4, коллективные сады-7 | 157 | 0 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 310 |  | 18.02.2026, №20 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, ЦРП-3, 1 СШ, от ЦРП-3 до ТП-85 | 6 (6.3) | 2026-02-22 09:25 | 2026-02-22 11:05 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до ТП-85 (ф.6105), электрический пробой | 1.6667 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), ТП-247 (ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 8, 37, 172 (ТМ-1), 195 (ТМ-2), ТП-75, 82, 201, 84, 18 н, 26 (абонентские) |  | кот.-3, ЦТП-1, м.у.-1, шк.-2, д.с.-5 | ж.д.-33, ч.с.-762 | 820 | 0 | 24 | 795 | 0 | 0 | 0 | 819 | 1 | 2417 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 22.02.2026, №21 | - | 4.12 | 2 | 2 | 0
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-131, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2026-02-22 10:40 | 2026-02-22 11:40 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ на ТМ-1 в ТП-131, электрический пробой. Нагрузка переведена на ТМ-2 | 1 | ТП-131, 1 СШ |  |  | ж.д.-3, орг.-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 156 |  | 22.02.2026, №22 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-3 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2026-02-21 15:44 | 2026-02-21 17:30 | В | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок повреждение на ВЛ Россетей | 1.7667 | ТП-1.2.3.4. |  |  | ч.с-239 Школа. Орг-6 | 247 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 141.2 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №29 21.02.2026. лист.№218 ОПЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир - Тяговая ф.6 РП2 ТП295, ТП80 - ТП178 с.ф.682 | 6 (6.3) | 2026-02-24 06:30 | 2026-02-24 07:48 | В | На РП2 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП295 с.ф.6: неисправна КЛ-6кВ ТП80 - ТП178 с.ф.682 | 1.3 | ТП295, ТП135, ТП30, ТП48, ТП398, ТП422, ТП166, ТП80, ТП178 |  | орг.-4 | шк.-1, д.с.-1, орг.-25, ж.д.-18, ч.с.-23 | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 350 |  | 24.02.2026, №39 стр.45 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-8, ф.673, от ТП-199 до ТП-159 | 6 (6.3) | 2026-02-25 10:50 | 2026-02-25 11:50 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-199 до ТП-159 при земляных работах цеха № 63 АО "ЗиД" | 1 | ф.673, ТП-125, 199, 136, 107, 193, 206, 249, 185 |  | шк.-1, д.с.-1, ЦТП-1 | ж.д.-19, ч.с.-40 | 65 | 0 | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 779 |  | 25.02.2026, №23 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1 ТП191, ТП126 - ТП561 с.ф.609 | 6 (6.3) | 2026-02-28 21:44 | 2026-03-01 00:11 | В | РП1 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП191: неисправна КЛ-6кВ ТП126 - ТП561 с.ф.609 | 2.45 | ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП126, ТП119 |  | шк.-1, д.с.-1, кот.-1, ж.д.-7, орг.-4 | орг.-50, ж.д.-23 | 87 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 700 |  | 01.03.2026, №40, стр.50 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.609 РП1, ПС Тракторная - РП1 ф.609; РП1 - ТП389 ф.609. | 6 (6.3) | 2026-02-28 22:30 | 2026-03-01 00:11 | В | ПС Тракторная для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.609: неисправны КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП1 ф.609 и КЛ-6кВ РП1 - ТП389 ф.609 | 1.6833 | РП1, ТП215, ТП248, ТП123, ТП175, ТП170, ТП273, ТП84, ТП12, ТП411 |  | орг.-2 | шк.-2, орг.- 12, ж.д.-17 | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1200 |  | 01.03.2026, №40, стр.50 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
| ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 6 - ул. Больгтчная, 11 пос. Бавлены | 0.38 | 2026-03-01 12:35 | 2026-03-01 16:00 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 3.4167 | ТП 6, ф. 6 - ул. Больгтчная, 11 пос. Бавлены |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 552 ж.з. от 01.03 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Ф-Ленина ТП-22г. Судогда | 0.38 | 2026-03-01 08:58 | 2026-03-01 09:30 | В | сгорел ПН-2 сход снега | 0.53333 | ТП-.22 ул.Лениная |  |  | МКД-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | №30 01.03.2026. лист.№5 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Ф-Первомайская ТП-22 г.Судогда. | 0.38 | 2026-03-01 13:35 | 2026-03-01 14:00 | В | обрыв вводных проводов при обрушении кровли здания первомайская д.2 | 0.41667 | ТП-.22 ул. Первомайская |  |  | МКД-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | №31 01.03.2026. лист.№5 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | 0
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Ф-Воровского ТП-5 п. Воровского | 0.38 | 2026-03-01 14:25 | 2026-03-01 15:45 | В | обрыв вводных проводов сход снега Воровского д.83 | 1.3333 | ТП-.5 ул. Воровского |  |  | ч.с-38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 |  | №32 01.03.2026. лист.№5 ЖЗ | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | 0
1 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2026-03-02 13:08 | 2026-03-02 19:15 | В | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго повреждение в сетях РЭС г.Радужный | 6.1167 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | ч.с-105, орг-2, МКД-4, КНС-2 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | №33 02.03.2026. лист.№220 ОПЖ | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | 0
2 | РЭС г. Радужный | КЛ | РП-5, РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ | 10 (10.5) | 2026-03-02 13:08 | 2026-03-02 16:45 | В | 02.03.2026 в 13:08 на ТП-110/10 кВ прошла просадка напряжения. На РП-5 СП-17 огтключился СМВ 10 кВ. На повреждении КЛ 10 кВ от ТП 19-1, РУ-10 кВ, к.5 до ТП 18-1, 2ВВ. | 3.6167 | РП-5, РУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, ТП 18-1(аб.), ТП 17-17(аб.) |  |  | Орг.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3080 |  | Акт №5 от 03.03.2026 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | 0
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-159, ф.5, ул. Молодогвардейская д. 11 | 0.38 | 2026-03-02 19:00 | 2026-03-03 11:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстанавливается | 16 | ТП-159, ф.5, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 02.03.2026, стр. 21, АЖ, №24 | 3.4.13.2 | 4.4 | 2 | 2 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.2, ул. Малая Школьная д. 2/1 | 0.22 | 2026-03-02 21:00 | 2026-03-03 12:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстанавливается | 15 | ТП-6, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.03.2026, стр. 21, АЖ, №25 | 3.4.13.2 | 4.4 | 2 | 2 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ВЛ-10кВ ТПС"Петушки" ф.№-21. | 10 (10.5) | 2026-03-03 07:45 | 2026-03-03 10:29 | В | Обрыв провода на отпайке к ТП-3 | 2.7333 | КТП-1, КТП-36, ТП-50, КТП-16, КТП-20 |  |  | жд.-20,ч.с.-198,ш.к.-1,д.с.-1,орг.32 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 200 |  | №-7,03.03.2026. | 3.4.7.3 | 4.4 | 2 | 2 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ЦРП Виктория ф."Трудколлектив" | 10 (10.5) | 2026-03-03 10:50 | 2026-03-03 14:40 | В | Неисправность в ЦРП Виктория | 3.8333 | КТП-34, ТП-49, ТП-35, ТП-43, ТП-37, КТП-10, КТП-12, ТП-55, КТП-19, ТП-11, КТП-17 |  |  | ж.д.-35,ч.с.-881,д.с.-2,ш.к.-1,орг.-4. | 923 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 900 |  | №-8. 03.032026 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
-6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Ладога ф.1007 РП20 ТП475 | 10 (10.5) | 2026-03-04 07:50 | 2026-03-04 08:15 | В | На РП20 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП475. Причина уточняется. | 0.41667 | ТП475, ТП344, ТП768, ТП766, ТП767, ТП 177, ТП153, ТП770, ТП769 |  | кот.-1, шк.-1 | ж.д-16, ч.с.-19, д.с.-2, орг.-20 | 59 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 280 |  | 04.03.26, № 41 стр. 54 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-3, РУ-0,4кВ, яч. №16 | 0.38 | 2026-03-03 12:30 | 2026-03-03 16:00 | В | Обрыв ввода из-за схода снега с крыши | 3.5 | ВЛ ул. Б. Московская, 51 |  |  | д.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | Акт №30 от 03.03.26 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
-4 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП4 РУ-0,4кВ Ф. 3 "ул.Ленина; ул. Набережная; ул. Советская" | 0.38 | 2026-03-04 10:50 | 2026-03-04 11:15 | В | Отключение для безопасного пр-ва работ по снятию ветки дерева в пролете опор 8-9 (КЗ), замене плавкой всавки в РУ-0,4 кВ Ф-3 фазы "В". | 0.41667 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.3. |  |  | Ж.д.-4; ч.с.-9; Жит.-83; организации-10 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  | АКТ №1 ОЖ- лист 162 04.03.2026 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-6 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП19 РУ-0,4кВ Ф. 11 "ул. Мира д.24" | 0.38 | 2026-03-04 20:00 | 2026-03-04 21:00 | В | Предварительно КЗ вводного кабеля на д. Мира 24 ,электроснабжение осуществляется по двум фазам. Планируется испытание кабеля. | 1 | ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.11. |  |  | Ж.д.-1; Жит.-210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | АКТ №2 ОЖ- лист 162 04.03.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-4 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | РП-2 РУ 6кВ яч №9 Ф. "Выход на ТП-24" | 6 (6.3) | 2026-03-05 11:00 | 2026-03-05 11:39 | В | РП-2 РУ 6кВ яч №9 Ф. "Выход на ТП-24", от действия защит отключился МВ. Отключения из- за повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-19 | 0.65 | РП-2 РУ 6кВ яч №9 Ф. "Выход на ТП-24". |  |  | Ж.д.-21; ч.с.-10; организации-19; кот.-2 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 608 |  | АКТ №3 ОЖ- лист 162 05.03.2026 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-3 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от МТЗ отключился ВВ 10 кВ ф. 212 | 10 (10.5) | 2026-03-05 23:20 | 2026-03-06 00:15 | В | На РП 2 от МТЗ отключился ВВ-10 кВ ф. 212. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от РП 2 ф. 212 до ТП-15. | 0.91667 | ТП 15 Т-2; ТП 144; ТП 41 Т-1; ТП 43 Т-2; ТП 95 Т-2; ТП 140. |  | школа-1; д.с.-2. | ж.д.-7; ч.с.- 48; орг.- 13. | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 696 |  | 05.03.2026, о.ж. стр. 161, акт 01/03 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-6 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1003 от ТП-28 до ПС Юрьев Польская-110/35/10 и от ТП-13 до ПС Юрьев Польская-110/35/10 | 10 (10.5) | 2026-03-05 10:25 | 2026-03-05 11:15 | В | на ПС Юрьев Польская МТЗ отключился ф.1003, поврежденный участок вывели в ремонт, абонентов запитали по резервной схеме | 0.83333 | ф.1003, КЛ-10 кВ от ТП-28 до ПС Юрьев Польская, КЛ-10 кВ от ТП-13 до ПС Юрьев Польская |  |  | чс.-662, ж.д.-58, шк.-2, д.с.-2, орг.-61 | 785 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 530 |  | 05.03.26, стр.14 ОЖ, акт. №2 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТПС "Киржач" Ф№11, ТП-27,РУ_10кВ,откл ВВ | 10 (10.5) | 2026-03-06 18:15 | 2026-03-06 19:50 | В | повреждение КЛ-10кВ ТП-124-ТП-126 | 1.5833 | ТП-11, 119, 91аб, 24, 33, 44, 14, 26, 12, 22, 29, 53, 85, 98, 21, 124, 31, 36,126,19, ТП- 15аб. 20, 25,, 48, , 58, 60, 92, 46аб, 125 ,57аб, 27,62,56,104,23,99,31 |  |  | орг.-58, ч.с 1230, ж.д.-51, больница-1, кот.-3, д.с.-3, м.у.-1, вод.-2, ГРП-1 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1565 |  | Акт №31 от 06.03.26 | 3.4.8.1 | 4.13 | 2 | 2 | 0
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, ЦРП-2, 2 СШ | 6 (6.3) | 2026-03-06 13:55 | 2026-03-06 15:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ ф.672 от ПС "Восточная" до ЦРП-2, электрический пробой | 1.0833 | ф.672, ТП-272 (ТМ-2), 170, 213, 211, 13, 247 (ТМ-1), 121, 146, 122 (ТМ-1), 239 | кот.-5, м.у.-2, шк.-1, д.с.-4 |  | ж.д.-61, ч.с.-42 | 127 | 0 | 24 | 103 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 1635 |  | 06.03.2026, №26 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-5, ф.88, от РП-5 до ТП-238 | 6 (6.3) | 2026-03-06 15:10 | 2026-03-06 16:40 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ф.88 от РП-5 до ТП-238 при земляных работах сторонней организацией | 1.5 | ф.88, ТП-238 |  |  | ч.с.-10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 |  | 06.03.2026, №27 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | 0
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 22, ф. 6 - ул. Инициативная | 0.38 | 2026-03-07 12:15 | 2026-03-07 13:15 | В | Схлест проводов магистрали, сгорел ПН-2, заменили | 1 | ТП 22, ф. 6 - ул. Инициативная |  |  | ч.с. - 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  | № 560 ж.з. от 07.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | 1
-4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, фид. 652 | 6 (6.3) | 2026-03-07 08:49 | 2026-03-07 10:49 | В | От действия МТЗ отключился ВВ фид. 652 ПС Кольчугино. Предположительно причина в повреждении КЛ-6 кВ: ТП 37 - ТП 80 | 2 | ЦРП 3, Т2, ТП МВД, ТП 37 Т1, ТП 90 Т1, ТП 86 |  |  | ж.д. - 15, орг. - 14, нас. - 1 , кот. - 1, шк. - 2, насел. - 2250 чел. | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 450 |  | стр. 136 о.ж. от 07.03; акт № 03-26 от 07.03 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-10 Ф-24 от РП-1 | 10 (10.5) | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-10 10:55 | В | попадание животного на трансформатор, замена предохранителей 10 кВ | 0.91667 | ТП-10 |  |  | орг.-6, ж.д.-7, ч.с.-77 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 |  | 10,03,2026 г. АКТ№4 | 3.4.10.2 | 4.11 | 2 | 2 | 0
5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.8 | 10 (10.5) | 2026-03-10 11:45 | 2026-03-10 18:55 | В | Пробой концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №1 ТП-40 | 7.1667 | ТП-40,39,9,51 |  |  | ж.д.-22,ч.с.-85,школа-1,д.сад-2,орг.-4,маг.-3 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 460 |  | Акт №33 от 10.03.26 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркижа д. 2 | 0.38 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 10:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстанавливается. | 14.5 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 12.03.2026, стр.27, АЖ, №34 | 3.4.13.2 | 4.4 | 2 | 2 | 1
4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркижа д. 4 | 0.38 | 2026-03-12 23:20 | 2026-03-13 11:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстанавливается. | 11.6667 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 12.03.2026, стр.27, АЖ, №35 | 3.4.13.2 | 4.4 | 2 | 2 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я Малая Лесная, 5 | 0.22 | 2026-03-12 14:00 | 2026-03-12 16:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 2 | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я Малая Лесная, 5 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 566 ж.з. от 12.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | 1
0 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП 6 кВ Панфилово ф. 601- ТП-137. ОЗЗ | 6 (6.3) | 2026-03-13 23:00 | 2026-03-14 10:15 | В | РП 6 кВ Панфилово ф. 601- ТП-137, ОЗЗ. Повреждение в сетях Россети | 11.25 | ТП 137 |  |  | ж.д.-3, ч.с.-13. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 |  | 13.03.2026, о.ж. л. 167, акт 02/03 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ПС "Луч", ф.6011 | 6 (6.3) | 2026-03-13 14:30 | 2026-03-13 15:50 | В | Отключился ВВ ф.6011 на ПС "Луч". Причина отключения не выявлена. | 1.3333 | ф.6011, ТП-222, 218, 99, 98 (ТМ-2), 246, 171, 195 (ТМ-1) | шк.-1, д.с.-1, КНС-2, кот.-1 |  | ж.д.-20 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 940 |  | 13.03.2026, №36 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркижа д. 1 | 0.38 | 2026-03-14 12:00 | 2026-03-14 14:30 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 2.5 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 14.03.2026, стр.29, АЖ, №37 | 3.4.13.2 | 4.4 | 2 | 2 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркижа д. 2 | 0.38 | 2026-03-14 13:05 | 2026-03-14 14:50 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.75 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 14.03.2026, стр.29, АЖ, №38 | 3.4.13.2 | 4.4 | 2 | 2 | 1
10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Подлесная д. 18 | 0.38 | 2026-03-14 17:30 | 2026-03-14 22:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 4.5 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 14.03.2026, стр.29, АЖ, №39 | 3.4.13.2 | 4.4 | 2 | 2 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-272, ф.7, ул. Киркижа д. 1, 2 | 0.38 | 2026-03-15 13:25 | 2026-03-15 14:30 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.0833 | ТП-272, ф.7, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | 15.03.2026, стр.31, АЖ, №40 | 3.4.13.2 | 4.4 | 2 | 2 | 1
11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.12, ул. Белинского д. 14 | 0.38 | 2026-03-15 16:30 | 2026-03-15 18:00 | В | Сход снега, обрыв подвода к дому. Восстановлено. | 1.5 | ТП-38, ф.12, ВЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 15.03.2026, стр.31, АЖ, №41 | 3.4.13.2 | 4.4 | 2 | 2 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.740 РП6 ТП562 | 6 (6.3) | 2026-03-13 22:06 | 2026-03-13 22:45 | В | На РП6 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП562 с.ф.740. Причина уточняется. | 0.65 | ТП562, ТП598, ТП225, ТП238, ТП365, ТП145, ТП132, ТП34, ТП411, ТП74, ТП60 |  | м.у.-2 | орг.-17, д.с.-3, шк.-1, ж.д.-25, ч.с.-23 | 71 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 920 |  | 13.03.2026, №42 стр. 62 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6302 РП22 ТП397 ТП714, ТП189 - ТП221-временная | 6 (6.3) | 2026-03-14 22:35 | 2026-03-14 23:45 | В | РП22 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ к ТП397 и ВВ-6кВ к ТП714 с.ф.6302: неисправна КЛ-6кВ ТП189 - ТП221 временная | 1.1667 | ТП397, ТП437, ТП189, ТП269, ТП268, ТП388, ТП138, ТП714 |  | кот.-2, орг.-1 | шк.-1, д.с.-2, ж.д.-42, ч.с.-48, орг.-18 | 114 | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 700 |  | 14.03.2026, №43 стр. 63 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.606 РП7, ПС Западная - РП7 ф.606 к.Б | 6 (6.3) | 2026-03-16 11:02 | 2026-03-16 11:10 | В | ПС Западная для отыскания ОЗЗ отключили ф.606: неисправна КЛ-6кВ ПС Западная - РП7 ф.606 к.Б | 0.13333 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП819, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП825, ТП239, ТП362, ТП272, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, ТП372 |  | м.у.-1, орг.-2, кот.-1 | м.у.-1, шк.-2, д.с.-4, орг.-45, ж.д.-65, ч.с.-110 | 231 | 1 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 1800 |  | 16.03.2026, №165, стр. 64 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-118, ф.3, ул. Космонавтов д. 2/3 | 0.38 | 2026-03-16 19:15 | 2026-03-16 21:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом переведен на резервную КЛ. | 1.75 | ТП-118, ф.3 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 16.03.2026, стр. 31, АЖ, № 42 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 13 Ф Техникум | 0.38 | 2026-03-16 14:00 | 2026-03-16 21:30 | В | ул. Красная горка д.3 нет света.Не исправен кл 0,4 кВ ул. Ленина д.46-ул Красная горка д.3 | 7.5 | ТП 13 Ф. Техникум |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | акт 16 03 26 №4 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.738 ТП 428 | 6 (6.3) | 2026-03-17 14:11 | 2026-03-17 14:13 | В | На ПС ВЭМЗ для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.738 - неисправна КЛ-6кВ ПС ВЭМЗ - ТП 428 ф.738 | 0.033333 | ТП428, ТП245, ТП68, ТП727, ТП112, ТП29, ТП304, ТП706 |  | орг.-1 | ж.д.-18, д.с.-2, орг.-25 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 550 |  | 17.03.2026 №45, стр.66 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 411 ул. Михайловская, 8-а | 0.38 | 2026-03-17 14:45 | 2026-03-17 16:30 | В | ТП411 РУ-0,4кВ перегорел 1 ПН-250А: неисправна КЛ-0,4кВ с ТП на дом №8-а по ул. Михайловская. Дом запитали по резерву. | 1.75 | ТП411 ф."ул.Михайловская, 8-а" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 17.03.2026 №46, стр.9 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | 1
9 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 , РУ-10 кВ, шк.26, шк.33 | 10 (10.5) | 2026-03-16 15:20 | 2026-03-16 18:55 | В | 16.03.2026 в 15:20 на ТП-110/10, РУ-10 кВ от МТЗ отключились ВВ-10 кВ шк.26, 33. В ТП 17-2, РУ-10 кВ, к.6 произошло к.з. - перекрыло концевую муфту. В 16:55 восстановлено электроснабжение РП-5. | 3.5833 | РП-5, ТП 17-2, ТП 17-4, ТП 17-5, ТП 17-16, ТП 17-3, ТП 17-10, ТП 17-6(аб.), ТП 17-6А(аб.), ТП 19-1, ТП 18-1 (аб.), ТП 17-8, ТП 17-17(аб.) |  |  | орг.-48 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 2168 |  | Акт №6 от 17.03.2026 | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | 1
10 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2026-03-16 15:20 | 2026-03-16 16:35 | В | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго повреждение в сетях РЭС г.Радужный | 1.25 | ТП-3-1; 4-1 |  |  | ч.с-105, орг-2, МКД-4, КНС-2 | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 114.5 |  | №34 17.03.2026. лист.№4 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.11 | 2 | 2 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.715 РП6 ТП173, ТП191 - ТП200 ф.609 | 6 (6.3) | 2026-03-18 10:55 | 2026-03-18 13:40 | В | На РП6 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП173: неисправна КЛ-6кВ ТП191 - ТП200 ф.609 | 2.75 | ТП191, ТП200, ТП187, ТП220, ТП561, ТП119, ТП126, ТП171, ТП173 |  | шк.-1, д.с.-1, кот.-1, ж.д.-7, орг.-4 | орг.-61, ж.д.-38, д.с.-1, шк.-1 | 115 | 0 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 900 |  | 18.03.2026, №47, стр.68 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
8 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф.602 | 6 (6.3) | 2026-03-19 12:14 | 2026-03-20 06:30 | В | От МТЗ откл. Ф.602 ПС "Гороховец", производен обход, осмотр ВЛ-6 кВ Ф.602, потребитель переведен на резервное питание. | 18.2667 | ТП-ЗПТО |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | АКТ №4 ОЖ- лист 165 19.03.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
5 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф.604 | 6 (6.3) | 2026-03-19 17:51 | 2026-03-19 18:47 | В | От МТЗ откл. Ф.604 ПС "Гороховец", причина не установлена. | 0.93333 | ТП-13,14,31,32,35. |  |  | Ж.д.-22; ч.с.-8; Жит.-868; организации-22 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 280 |  | АКТ №5 ОЖ- лист 165 19.03.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-2 | РЭС г. Ковров ПО г. Вязники | КЛ | ПС "Заводская" ф. 116 | 10 (10.5) | 2026-03-19 22:10 | 2026-03-20 02:45 | В | Неисправность концевой муфты КЛ ТП 59-ТП 60 в ТП 59 к ТП 60, неисправность КЛ ТП 11 - ТП 13. | 4.5833 | ТП 62, 59,60,61,13,11 |  | м.у-1 | ж.д.-12., ч.с.-70, шк.-1 шт., д.с.-1 шт., орг.-5 шт., | 89 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 300 |  | Акт №10 от 19.03.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
-2 | РЭС г. Ковров ПО г. Вязники | КЛ | ПС "Заводская" ф. 116 | 10 (10.5) | 2026-03-19 22:10 | 2026-03-20 10:27 | В | Неисправность концевой муфты КЛ ТП 59-ТП 60 в ТП 59 к ТП 60, неисправность КЛ ТП 11 - ТП 13. | 12.2833 | ТП 59,60,61,13 |  |  | ж.д.-6 шт., ч.с.-70 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 300 |  | Акт №10 от 19.03.2026 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5, ПС Тракторная - РП5 ф.610 каб.А; ПС Тракторная - РП5 ф.610 каб.Б | 6 (6.3) | 2026-03-21 11:50 | 2026-03-21 12:18 | В | ПС Тракторная от МТЗ отключился МВ-6кВ ф.610: неисправны КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП 5 ф.610 каб.А и каб.Б | 0.46667 | РП5, ТП542, ТП324, ТП192, ТП258, ТП296, ТП465, ТП799, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП121, ТП309, ТП32, ТП277, ТП593, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП271, ТП323, ТП483, ТП424 |  | КНС-1, вод.-1 | м.у.-1, шк.-1, д.с.-3, орг.-29, ж.д.-59 | 95 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 2100 |  | 21.03.2026, №48, стр.72 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная РП9 ТП198, РП9 - ТП198 | 6 (6.3) | 2026-03-22 11:15 | 2026-03-22 11:30 | В | РП9 дляотыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ к ТП198: неисправна КЛ-6кВ РП9-ТП198 | 0.25 | ТП198, ТП27, ТП213 |  |  | д.с.-2, шк.-1, ж.д.-12, ч.с.-120 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 160 |  | 21.03.2026, №49, стр.73 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
8 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | на ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. | 6 (6.3) | 2026-03-21 15:55 | 2026-03-21 17:45 | В | ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. После проверки КЛ-6 кВ, ВЛ 6 кВ , потребители были запитаны. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. | 1.8333 | ТП 18, ТП 100, ТП 101, ТП 114, ТП 102, ТП 103, ТП 104, ТП 105, ТП 106, ТП 146, ТП 141, ТП 109 |  | скважина-1, котельная-1. | ж.д.-3, ч.с.-172, орг.-33. | 210 | 0 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1400 |  | 21.03.2026, о.ж. л. 174, акт 03/03 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 12 Ф ул. Ленина к д.120 | 0.38 | 2026-03-21 10:40 | 2026-03-21 18:30 | В | ул.Ленина д.112 нет фазы.Не исправен кл 0,4 кВ ТП12- ул. Ленина д.120 | 7.8333 | ТП 12 Ф.ул Ленина д.120 |  |  | ч.с.-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | акт 21 03 26 №5 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
4 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ТП | ТП-61 | 10 (10.5) | 2026-03-23 14:15 | 2026-03-23 17:00 | В | В 14:15 на телефон ОДС стали поступать жалобы на отсутствие напряжения по фазе А в ТП-13,60,61. Причина - отгорание шины фазы А в РУ-10 кВ ТП-61. Произведен ремонт. | 2.75 | ТП № 13,60,61 |  |  | ж.д.-4, ч.с.- 267, орг -9 , кот. -1 вод.-2 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 145 |  | 03-01 от 24.03.2026 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | 1
10 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-45, РУ-0,4кВ, яч. №3,4. | 0.38 | 2026-03-24 10:20 | 2026-03-24 11:30 | В | Сгорели вставки ПН-250. | 1.1667 | ВЛ ул. 40 лет Октября |  |  | ж.д.-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 |  | Акт №37 от 24.03.26 | 3.4.13.2 | 4.13 | 2 | 2 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6710 | 6 (6.3) | 2026-03-25 11:35 | 2026-03-25 11:40 | В | ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ фид.6710: неисправна КЛ-6кВ ТП58 - опора №6 ф.6710 | 0.083333 | ТП58, ТП477, ТП557, ТП478 |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-3, орг.-16 | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 250 |  | 25.03.2026, №50, стр.25 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП ОД1/4 по ул. Железнодорожная | 10 (10.5) | 2026-03-25 21:45 | 2026-03-26 10:00 | В | В 21:45 прекращено электроснабжение предприятия ОД 1/4 из-за повреждения КЛ-10 кВ фидеров № 121 и 125 ПС "Заводская". Электроснабжение потребителей АО "ОРЭС ВО" на период ликвидации аварии организовано с использованием ДГУ. | 12.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТПОД1/4 по ул. Железнодорожная |  |  | ж.д.-14, орг -4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  | 03-02 от 26.03.2026 | - | 4.12 | 2 | 2 | 0
-2 | РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.53. КЛ 10 кВ до СП-4, РУ-10 кВ, к.5 | 10 (10.5) | 2026-03-26 01:40 | 2026-03-26 01:50 | В | 25.03.2026 в 01:40 на ТП-110/10 кВ. РУ-10 кВ от МТЗ отключился ВВ-10 кВ шк.53. Кабель выведен в ремонт для производства высоковольтных испытаний. | 0.16667 | ТП СП-4, РУ-10 кВ, к.5(аб.) |  |  | Орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  | Акт №6 от 26.03.2026 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС ВЭМЗ ф.759 ТП428 ТП314, ТП314 - ТП245 | 6 (6.3) | 2026-03-26 15:00 | 2026-03-26 16:10 | В | ТП428 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП314 с.ф.759: неисправна КЛ-6кВ ТП314 - ТП245 | 1.1667 | ТП314, ТП245, ТП250, РП26, ТП52, ТП35, ТП242, ТП279 |  | орг.-2 | ж.д.-57, д.с.-3, орг.-23 | 85 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 800 |  | 26.03.2026, №51, стр.77 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-127, ф.19, ул. Космонавтов д. 12 | 0.38 | 2026-03-26 18:12 | 2026-03-26 20:15 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ ф.19, электрический пробой. Дом подключен по временной схеме. | 2.05 | ТП-127, ф.19, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 26.03.2026, стр.35, АЖ, №43 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП648 | 10 (10.5) | 2026-03-27 12:00 | 2026-03-27 12:50 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП648 ф.105. РПВ успешно. Причина уточняется. | 0.83333 | ТП648, ТП641, ТП661, ТП685, ТП610, ТП663, ТП682, ТП637, ТП618, ТП697, 6 КТП СНТ | КНС-1 |  | орг.-11, ж.д.-7, ч.с.-297 | 317 | 0 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 550 |  | 27.03.2026, №52, стр.78 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | 1
10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП25 ТП1, РП25 - ТП1 | 6 (6.3) | 2026-03-27 12:52 | 2026-03-27 13:30 | В | РП25 от ТО отключися ВВ-6кВ к ТП1: неисправна КЛ-6кВ РП25 - ТП1 | 0.63333 | ТП1, ТП 131/1, ТП 131/2, ТП759 |  | орг-1 | орг.-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1700 |  | 27.03.2026, №53, стр.78 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6310 РП9, ПС Районная - РП9 ф.6310 к.А | 6 (6.3) | 2026-03-28 16:36 | 2026-03-28 16:41 | В | ПС Районная для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6310: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП9 ф.6310 к.А | 0.083333 | РП9, ТП424, ТП361, ТП483, ТП323, ТП442, ТП346, ТП262, ТП465 ТП434, ТП205, ТП234, ТП235, ТП261, ТП138, ТП374, ТП464, ТП371, ТП466 |  |  | ж.д.-28, д.с.-3, ш.к.-2, ч.с.-36, орг.-9 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 320 |  | 28.03.2026, №54, стр.80 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП265 ул. Юбилейная, 70 | 0.38 | 2026-03-28 20:30 | 2026-03-28 21:50 | В | ТП265 РУ-0,4кВ секц.Т-2 отключился вводной АВ-0,4кВ - протекла крыша. | 1.3333 | ТП265 РУ-0,4кВ секц.Т-2 |  | шк.-1 | ж.д.-6, орг.-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 |  | 28.03.2026, №55, стр.17 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП497 ул. 850-летия, 7-а | 0.38 | 2026-03-28 21:30 | 2026-03-28 22:10 | В | ТП497 РУ-0,4кВ секц.Т-1 отключился вводной АВ-0,4кВ - неисправна КЛ-0,4кВ на подземный переход. | 0.66667 | ТП497 РУ-0,4кВ секц.Т-1 |  |  | д.с 1, ж.д. 12, орг.11 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 190 |  | 28.03.2026, №56, стр.18 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Тракторная аварийно отключилась III СШ-6кВ (ф.669 РП5; ф.667 РП17; ф.679 РП21; ф.673 ТП722), ПС Тракторная - РП5 ф.669 к.Б | 6 (6.3) | 2026-03-29 21:05 | 2026-03-29 22:55 | В | ПС Тракторная аварийно отключилась III СШ-6кВ. В сетях АО "ОРЭС" выявлена неисправная КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП5 ф.669 к.Б. | 1.8333 | РП5, ТП99, ТП267, ТП192, ТП328, ТП139, ТП146, ТП277, ТП593, ТП11, ТП106 ,ТП50, ТП214, ТП224, ТП62, ТП121, ТП309, ТП32, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП324, ТП258, ТП296, ТП799, ТП271, ТП465, ТП226, ТП310, ТП233, ТП122, ТП323, ТП483, ТП424, ТП542, РП17, ТП461, ТП503, ТП504, ТП546, ТП545, ТП800, ТП569, ТП821, ТП820, РП21, ТП501, ТП502, ТП114, ТП399, ТП439, ТП538, ТП722, ТП712 |  | кнс-1, орг.-3, ж.д.-20, орг.-2, м.у.-2 | шк.-4, д.с.-6, орг.- 79, ж.д.-95, ч.д.-120 | 332 | 4 | 24 | 304 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 3000 |  | 29.03.2026, №57, стр.81 ОЖ | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
4 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-59 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2026-03-30 16:50 | 2026-03-30 20:50 | В | В 16.50 на ПС "Заводская произошло отключение КЛ-10 кВ фидера № 108. Произведены оперативные переключения. Выведена в ремонт КЛ-10 кВ от ТП-59 до ТП-60 | 4 | ТП-59,60,61,11,13,76 |  |  | ж.д.-14 , ч.с. - 397, шк.- 1, д.с. - 3, орг. - 21, кот. - 1, м.у.- 1 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 730 |  | 03-03 от 30.03.2026 | 3.4.7.1 | 4.12 | 2 | 2 | 1
13 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-10, ф.79 | 6 (6.3) | 2026-03-30 14:50 | 2026-03-30 16:20 | В | РП-10 отключился ВВ ф.79. Причина отключения, неисправость в сетях Россети | 1.5 | ф.79, ТП-164 (ТМ-2), ТП-197 (абонентская) | м.у.-1 |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 89 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 30.03.2026, №44 | - | 4.21 | 2 | 2 | 0
6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.672, от ПС "Восточная" до ЦРП-2, ф.23 от ЦРП-2 до ТП-247 | 6 (6.3) | 2026-03-30 19:35 | 2026-03-30 20:50 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.672 от ПС "Восточная" до ЦРП-2 и ф.23 от ЦРП-2 до ТП-247, электрический пробой | 1.25 | ф.672, ТП-272 (ТМ-2), 170, 213, 211, 13, 247 (ТМ-1), 121, 146, 122 (ТМ-1), 239 | м.у.-2, кот.-5, шк.-1, д.с.-4 |  | ж.д.-60, ч.с.-34 | 118 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1635 |  | 30.03.2026, №45 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | 1
6 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 57, ф. 6 - ул. Московская, 66 | 0.38 | 2026-03-30 17:25 | 2026-03-30 21:25 | В | Вышел из строя КЛ-0,4 кВ, дом переключили на генератор | 4 | ТП 57, ф. 6 - ул. Московская, 66 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | № 579 ж.з. от 30.03 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | 1