## 1 квартал 2025
Сводные данные об аварийных отключениях в квартал по границам териториальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу.
_______________________________________________АО "ОРЭС-Владимирская область"____________________________________
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует). Выбрать из списка | Кто передал информацию (ФИО, должность, телефон) | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Температура воздуха, °С | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, КВЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП. Выбрать из Списка | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ. Выбрать из Списка | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ДД.ММ.ГГГГ) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П.А.В.). Выбрать из списка | Описание | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии. ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Перечень потребителей 3-й категорий надежности,в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии, Перечень отключенных потребителей ж.д.- жилые дома МКД, ч.с. - частный сектор, шк.- школы, д.с. - детсады, орг. - организации, кот. - котельные, объекты теплоснабжения, м.у.- больницы, медицинские учреждения, вод. - КНС, объекты водоснабжения, кол-во жителей) и др. | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[8 empty] | Причины | [5 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[8 empty] | (для несчастного случая - степень тяжести, ФИО, должность, стаж работы по профилю и на предприятии и т.д., для аварийной ситуации - описание проявлений, возможных последствий, какие действия предпринимаются и т.д., для плановой - описание работы) | [6 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП189 ул. Завадского, 11-а | 0.38 | 2025-01-01 01:00 | 2025-01-01 09:30 | В | ТП189 КВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1 "пр-т Ленина, 67б, 67в; Завадского, 11а" - неисправна КЛ-0,4кВ от опоры №9 до ВРУ дома 11а по ул. Завадского, запитали дом по времянке | 8.5 | ТП189 ф.ВЛ-1 "пр-т Ленина, 67б, 67в; Завадского, 11а" |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 01.01.2025, №1, стр. 18 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-4, ф.3, ул. Свердлова д. 6 | 0.38 | 2025-01-01 13:30 | 2025-01-01 14:20 | В | Выгорел прокалывающий зажим на опоре, заменен | 0.83333 | ТП-4, ф.3, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 01.01.2025, №1 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-1, РУ-0,4кВ, яч.№8 | 0.22 | 2025-01-01 14:10 | 2025-01-01 14:30 | В | Отгорел вставка | 0.33333 | ВЛ ул. Серегина, д.16 РОВД |  |  | м.у.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | Акт №2 от 07.01.25 | 3.4.9.3 | 4.10 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000011 | 0
-3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-2, РУ-0,4кВ, яч.№8 | 0.22 | 2025-01-01 16:00 | 2025-01-01 17:00 | В | Отгорел провод на вводе | 1 | ВЛ ул. Ленинградская, д.33 |  |  | ч. с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №1 от 01.01.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | ст. диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП№38-КРУН№50 | 10 (10.5) | 2025-01-02 07:30 | 2025-01-02 08:40 | В | Авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 1.1667 | КТП-33, ТП-40, КТП-29, КТП-8 | м.у.-1 |  | ч.с.-155,орг.-10,шк.-1,жит.-310 | 168 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 259.02 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №1, 02.01.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, ф.2, ул. 2-я Всегодическая д. 18 | 0.38 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 10:20 | В | Выгорел прокалывающий зажим на опоре, заменен | 2.3333 | ТП-6, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 02.01.2025, №2 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15а, ф.1, ул. Станиславского д. 24, 26, 28/1 | 0.38 | 2025-01-02 10:00 | 2025-01-02 15:00 | В | Отгорел "0" на опоре, перезаделано | 5 | ТП-15а, ВЛ |  |  | ч.с.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 02.01.2025, №3 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 36, ф. 3 - ул. Металлургов, 198 | 0.22 | 2025-01-02 14:00 | 2025-01-02 14:40 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.66667 | ТП 36, ф. 3 - ул. Металлургов, 198 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 234 ж.з. от 02.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.4, ул. Рунова д. 24 | 0.38 | 2025-01-03 11:30 | 2025-01-03 16:00 | В | Обрыв двух подводов машиной, восстановлено | 4.5 | ТП-149, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | 03.01.2025, №4 | 3.4.8.2 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 0
-6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, РП19 - ТП530 | 6 (6.3) | 2025-01-04 07:25 | 2025-01-04 08:10 | В | РП19 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП530: неисправна КЛ-6кВ РП19 - ТП530 | 0.75 | ТП530, ТП420, КТП158, КТП343, КТП186, КТП517, КТП194, ТП208, КТП54, КТП206, КТП473 |  |  | орг.-9, ч.с.-147 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 250 |  | 02.01.2025, №3, стр. 187 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 119 в сторону ТП 70 | 6 (6.3) | 2025-01-05 13:10 | 2025-01-05 13:33 | В | РП 1 от МТЗ отключился ВВ 6 кВ ф. 119 в сторону ТП 70. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ от РП 1 ф. 119 до ТП 70 . | 0.38333 | ТП 70 Т-1. |  |  | ж.д.-2, ч.с.- 1, орг.-1. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |  | 05.01.2025, ОЖ л. 183, акт 01/01 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
0 | РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф. 7 "мотель Водолей" | 0.38 | 2025-01-05 14:15 | 2025-01-05 14:40 | В | ТП-25 РУ-0,4 кВ фид.№7 сгорела ПН-100А. Вставка заменена, КЛ-0,4 кВ включена в работу. Неисправность в сетях абонента. | 0.41667 | ТП-25 КЛ-0,4кВ ф.7. |  |  | организации-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | ОЖ- лист 76 05.01.2025 | 3.4.9.3 | 4.13 | 2 | 2 | Инженер РЭС г. Ковров ПО г.Гороховец Куракин М.С. 8(49238) 2-13-08 | 0
-1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-1, ф.67, от ТП-174 до ТП-207 | 6 (6.3) | 2025-01-07 06:15 | 2025-01-07 08:35 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-174 до ТП-207, электрический пробой | 2.3333 | ф.67, ТП-198, 207,174, 176, ТП-167 (ТМ-2) абонентская | кот.-1, ЦТП-2, КНС-1 |  | ж.д.-15, ч.с.-141 | 164 | 0 | 8 | 156 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 560 |  | 07.01.2025, №5 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП238 ул. Михайловская, 34 | 0.38 | 2025-01-07 11:20 | 2025-01-07 12:20 | В | ТП238 РУ-0,4кВ "перекрыло" рубильник фид. магазин"Магнит" | 1 | ТП238 ф. маг-н "Магнит" |  | кот.-1 | орг.-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | 07.01.2025, №4, стр. 22 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 223 | 10 (10.5) | 2025-01-08 14:30 | 2025-01-08 18:05 | В | РП-2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 223. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении в ТП 48 изолятор СР 10 кВ. | 3.5833 | ТП 17, ТП 87 Т-2, ТП 11, ТП 65 Т-1, ТП 48 Т-2, ТП 32, ТП 46, ТП 145, ТП 92. |  | ЦТП-1, КНС-1, школа-1, д.с.-2. | ж.д.-13; ч.с.- 178; орг.- 20. | 216 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 730 |  | 08.01.2025, о.ж. л. 184, акт 01/02 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
2 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 от МТЗ. отключился ВВ 10 кВ ф. 208 | 10 (10.5) | 2025-01-08 14:30 | 2025-01-08 19:20 | В | РП-2 от МТЗ. отключился ВВ 10 кВ ф. 208. После проверки КЛ 10 кВ, все потребители были запитаны. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 55- ТП 89. | 4.8333 | ТП 63, ТП 86 Т-1, ТП 42, ТП 88, ТП 89, ТП 48 Т-1, ТП 71, ТП 87 Т-1, ТП 65 Т-2. |  | ЦТП-2, КНС-1, школа-1, д.с.-3. | ж.д.-29; ч.с.- 145; орг.- 21. | 202 | 0 | 7 | 195 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 845 |  | 08.01.2025, о.ж. л. 184, акт 01/03 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП397 ул.Верхняя Дуброва, 5б | 0.38 | 2025-01-08 20:45 | 2025-01-08 22:15 | В | ТП397 РУ-0,4кВ "перекрыло" СР-0,4кВ | 1.5 | ТП397 |  | вод.-1 | ж.д.-7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 180 |  | 08.01.2025, №5, стр. 189 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 7 - ул. Коммунальная, 10 | 0.22 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:40 | В | Окисление на опоре, устранили | 0.66667 | ТП 54, ф. 7 - ул. Коммунальная, 10 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 235 ж.з. от 09.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 10 - ул. Советская, 11 | 0.22 | 2025-01-09 11:00 | 2025-01-09 11:40 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.66667 | ТП 12, ф. 10 - ул. Советская, 11 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 236 ж.з. от 09.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 100, ф. 9 - ул. 70 Лет Победы, 34 | 0.38 | 2025-01-09 16:10 | 2025-01-09 17:40 | В | Неисправен автоматический выключатель в щите учета на опоре, заменили | 1.5 | ТП 100, ф. 9 - ул. 70 Лет Победы, 34 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | № 237 ж.з. от 09.01 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, ПС Владимирская-750 - РП30 фид. Ю-1 | 10 (10.5) | 2025-01-10 13:55 | 2025-01-10 15:05 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился ВВ-10кВ ф. Ю-1; и ВВ к ТП 618, причина мех. повреждение КЛ 10 кВ ТП 682- ТП 663 | 1.1667 | ТП653, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП614, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП619, ТП620, ТП610, ТП694, ТП685, ТП617, ТП616, 6 КТП СНТ |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 242 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 7 | 235 | 0 | 1400 |  | 10.01.2025, №6, стр.191 ОЖ | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3, ПС Рпень - РП3 ф.8 к.Б | 6 (6.3) | 2025-01-10 23:20 | 2025-01-10 23:21 | В | ПС Рпень для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ ф.8: неисправна КЛ-6кВ ПС Рпень - РП3 ф.8 каб.Б | 0.016667 | РП3, ТП204, ТП108, ТП90, ТП715, ТП342, ТП33, ТП147, ТП109, ТП38, ТП469, ТП728, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП132, ТП145, ТП4, ТП484, ТП383 |  | кот.-2, орг.-6 | д.с.-2, шк.-1,орг.-25, ж.д.-24, ч.с.-38 | 98 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1100 |  | 10.01.2025, №7, стр.192 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ЦРП ВВ яч.13 | 10 (10.5) | 2025-01-11 07:00 | 2025-01-11 08:20 | В | ЦРП аварийно отключился ВВ яч.13 Неисправен кл 10 кВ ТП 24-ТП25 | 1.3333 | ТП 24 Б,25Б,26,27Б |  | Водозабор-1 | орг.-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  | 11.01.2025, акт № 1 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 12, ф. 9 - ул. Невского | 0.38 | 2025-01-11 08:24 | 2025-01-11 09:10 | В | Сгорел предохранитель в мачтовом рубильнике, заменили | 0.76667 | ТП 12, ф. 9 - ул. Невского |  |  | ч.с. - 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | № 239 ж.з. от 11.01 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимир-Тяговая ф.6 РП2 ТП23, РП2 - ТП23 с.ф.6 | 6 (6.3) | 2025-01-12 04:20 | 2025-01-12 06:15 | В | На РП2 от МТЗ отключился МВ-6кВ к РП23: неисправна КЛ-6кВ РП2 - ТП23 с.ф.6 | 1.9167 | ТП23, ТП127, ТП197, ТП380, ТП780 |  | орг.-5 | орг.-28, ж.д.-17, ч.с.-44 | 94 | 5 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 650 |  | 12.01.2025, №8, стр.193 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф ул.Васильевская к д.5 | 0.38 | 2025-01-12 06:30 | 2025-01-12 12:00 | В | Ул Торговая площадь д.10 нет двух фаз .Неисправна кабельная перемычка ул. Торговая площадь д.14-10 | 5.5 | КЛ Ф ул. Васильевская к д.5 |  |  | ч.с.-1 орг.-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | 12.01.2025, акт № 2 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
1 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль ВВ Ф.108 | 10 (10.5) | 2025-01-12 17:25 | 2025-01-12 18:20 | В | ПС Суздаль аварийно отключился ВВ Ф.108.Неисправна КЛ 10 кВ . ПС Суздаль Ф.108-ЦРП | 0.91667 | ТП 67Б,48Б24Б,21Б,22Б,23Б,72Б,46,43,55,44Б,14Б,37Б,38Б,39Б,69,36Б,50,49, |  | Больница-1,Котельная-1,КНС-3 | ж.д.-60,д.с.-2,орг.-30,ч.с.-150 | 247 | 0 | 5 | 242 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 400 |  | 12.01.2025, акт № 3 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская, 7 | 0.22 | 2025-01-12 20:08 | 2025-01-12 20:40 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.53333 | ТП 72, ф. 12 - ул. Ульяновская, 7 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 241 ж.з. от 09.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-158, ф.20, ул. Еловая д. 86/9 | 0.38 | 2025-01-13 07:40 | 2025-01-13 11:20 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом подключен по временной схеме. | 3.6667 | ТП-158, ф.20, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | 13.01.2025, стр.65 АЖ, №6 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
-1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 52, ф. 8 - ул. 50 лет СССР, 4 | 0.38 | 2025-01-13 15:40 | 2025-01-13 16:20 | В | Нет одной фазы в доме, выгорела губка рубильника, временно устранили, зачистили, необходима замена РПС, эл. снабжение восстановлено | 0.66667 | ТП 52, ф. 8 - ул. 50 лет СССР, 4 |  |  | ж.д. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | № 242 ж.з. от 13.01 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-5 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.608 РП17 РП21 ТП399, ТП512 - ТП538 | 6 (6.3) | 2025-01-14 14:08 | 2025-01-14 15:16 | В | РП21 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП399: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП512 - ТП538 | 1.1333 | ТП399, ТП439, ТП538, ТП512, ТП701, ТП366, ТП69 |  | орг.-2 | орг.-15, ж.д.-8, ч.с.-120 | 145 | 1 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 400 |  | 14.01.2025, №9, стр. 196 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
-4 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-71, ф.4, ул. Нагорная д. 19 | 0.22 | 2025-01-14 19:10 | 2025-01-14 20:00 | В | Выгорел прокалывающий зажим на карнизе, заменен | 0.83333 | ТП-71, ф.4, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 14.01.2025, стр. 65, АЖ, №7 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | РП-5, ф.694, ф.84, от РП-5 до ТП-236 | 6 (6.3) | 2025-01-16 20:10 | 2025-01-16 21:10 | В | Вышла из строя абонентская КЛ-6 кВ ф.84 от РП-5 до ТП-236, электрический пробой. | 1 | ф.694, ТП-100, 131, 210, 209, ТП-204, 236, ТП УТТ-4 абонентская. | кот.-1 |  | ж.д.-16, ч.с.-40 | 58 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 428 |  | 16.01.2025,№8 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
0 | РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | г.Юрьев-Польский, ВЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-51 до ТП-59 | 10 (10.5) | 2025-01-18 23:02 | 2025-01-19 01:17 | В | отключился МТЗ ф.1012, ВЛ-10 кВ от ТП-51 до ТП-59 выведена в ремонт, напряжение абоентам подано | 2.25 | отказ ВЛ-10 кВ ф.1012 от ТП-51 до ТП-59 |  |  | ч.с.-791, ж.д.-55, д.с.-3, орг.-60 | 910 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 665 |  | 18.01.25, стр.208 ОЖ, акт №1/2025 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6302 РП22 ТП397, ТП138 - ТП388 | 6 (6.3) | 2025-01-19 01:40 | 2025-01-19 03:00 | В | РП22 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП397 с.ф.6302: неисправна КЛ-6кВ ТП138 к ТП388 | 1.3333 | ТП397, ТП437, ТП221, ТП222, ТП307, ТП28, ТП288, ТП268, ТП269, ТП388, ТП138, ТП189 |  | кот.-2, орг.-1 | орг.-18, ж.д.-42, д.с.-3, шк.-2, ч.с.-48 | 116 | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1200 |  | 19.01.2025, №11, стр.3 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ, яч.№4 | 0.38 | 2025-01-19 11:00 | 2025-01-19 16:00 | В | Обрыв линейного провода | 5 | ВЛ ул.Юбилейная |  |  | ч.с.-21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 |  | Акт №4 от 19.01.25 | 3.4.8 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 0
-1 | РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1022 от ТП-14 до ТП-24 | 10 (10.5) | 2025-01-19 21:05 | 2025-01-19 22:00 | В | отключился МТЗ ф.1022, КЛ-10 кВ от ТП-14 до ТП-24 выведена в ремонт, напряжение абоентам подано | 0.91667 | отказ КЛ-10 кВ ф.1022 от ТП-14 до ТП-24 |  |  | ч.с.-7, ж.д.-27, д.с.-2, орг.-40, кот.-1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 570 |  | 19.01.25, стр.209 ОЖ, акт №2/2025 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
-2 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Победы, Владимирская, Песчаная | 0.38 | 2025-01-20 12:00 | 2025-01-20 13:30 | В | Схлест проводов магистрали, отключился автоматический выключатель, включили повторно, успешно | 1.5 | ТП 55, ф. 3 - ул. Победы, Владимирская, Песчаная |  |  | ч.с. - 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 |  | № 247 ж.з. от 20.01 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-01-20 13:27 | 2025-01-20 13:51 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы повтор успешно | 0.4 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 1 20.01.2025. лист.№67 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-01-20 14:35 | 2025-01-20 16:15 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.6667 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 2 20.01.2025. лист.№67 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-01-20 19:25 | 2025-01-20 21:20 | В | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.9167 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 3 20.01.2025. лист.№68 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-15 Ф-Пролетарская п.Болотский | 0.38 | 2025-01-20 19:30 | 2025-01-21 12:05 | В | падение двух опор (ветер, большое загниванеы древесины) | 16.5833 | ТП-15 ул. Пролетарская |  |  | ч.с. 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  | № 4 20.01.2025. лист.№15 ЖЗ | 3.4.7.3 | 4.14 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-32 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Западная II СШ-6кВ ф.606, ф.607, ф.609. | 6 (6.3) | 2025-01-20 20:00 | 2025-01-20 21:25 | В | ПС Западная отключение II С.Ш. шин 6 кВ , причина в сетях МРСК. | 1.4167 | РП7, ТП421, ТП120, ТП594, ТП252, ТП207, ТП117, ТП203, ТП199, ТП226, ТП310, ТП233, ТП150, ТП362, ТП272, ТП372, ТП425, ТП17, ТП227, ТП308, ТП241, ТП315, ТП259, ТП210, ТП87, ТП140, ТП113, ТП391, ТП97, ТП118, РП19, ТП592, ТП288, ТП539, ТП458, ТП179, ТП240, ТП448, ТП88, ТП37, ТП420, ТП244, ТП778, ТП26, ТП101, ТП537, ТП7, ТП206, ТП54, ТП932, ТП473, ТП208, ТП194, ТП530, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517, ТП144, ТП303, ТП551, РП41 |  | ОДК-1, м.у.-1, кот.-4, орг.-6 | шк.-3, д.с.-6, ж.д.-120, орг.-64, ч.с.-268 | 474 | 2 | 10 | 461 | 0 | 0 | 0 | 473 | 1 | 2500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.01.2025, акт №12 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-242, ф.5, ул. Аллея Победителей д. 4 | 0.38 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-21 12:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, электрический пробой. Дом подключен по временной схеме. | 2 | ТП-242, ф.5, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 21.01.2025, стр. 67, АЖ, №9 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Зайцев И.А. Тел.84923255305 | 1
-9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 27, ф. 8 - ул. 2-я Линия ЛПХ, д. 9 | 0.22 | 2025-01-22 14:00 | 2025-01-22 15:30 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.5 | ТП 27, ф. 8 - ул. 2-я Линия ЛПХ, д. 9 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 249 ж.з. от 22.01 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, Гагарина | 0.38 | 2025-01-22 22:10 | 2025-01-23 01:10 | В | Обрыв проводов магистрали, восстановили | 3 | ТП 11, ф. 12 - ул. Колхозная, Гагарина |  |  | ч.с. - 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 50 |  | № 250 ж.з. от 20.01 | 3.4.7.3 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Боголюбово фид. 609 | 6 (6.3) | 2025-01-22 23:21 | 2025-01-23 01:20 | В | ПС Боголюбово: отключился фид. 609 (ПАО "Россети") - причина в сетях ПАО "Россети". Информация уточняется. | 1.9833 | КТП813, КТП814, КТП860 |  |  | орг.-1, ч.с.-52 | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 55 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 22.01.2025, №13, стр.8 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 0
-6 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6507 РП29 ТП508, РП29 - ТП508 | 6 (6.3) | 2025-01-23 00:30 | 2025-01-23 01:00 | В | РП29 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП508: электропробой КЛ-6кВ РП29 - ТП508 | 0.5 | ТП508, ТП507 |  |  | шк.-1, д.с.-1, ж.д.-4, орг.-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | 23.01.2025, №14, стр.8 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-7 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 651 - ЦРП 3 | 6 (6.3) | 2025-01-23 18:08 | 2025-01-23 20:27 | В | Отключился вакуумный выключатель, причина повреждение КЛ-6 кВ: ТП 79 - ТП 37 | 2.3167 | 14 ТП: ЦРП 3, 99а, 99б, 99, 84а, 91, 103, 87, 84, 85, 86, 79, 37 Т2, 90 Т2 |  |  | ж.д - 56, д.с - 1, шк. - 1, кот. - 1, орг. - 50, ч.с. - 145, нас. - 3, насел. - 3500 чел. | 257 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 1200 |  | № 251 стр. 89 о.ж. от 23.01 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка РП-1 ф.1025 | 10 (10.5) | 2025-01-24 04:58 | 2025-01-24 06:00 | В | ф.1025 отключился от МТЗ.Причина выясняется. | 1.0333 | ТП-141,84. |  | м.у.-1 | ч.с.-15 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 35 |  | Акт№1 от 24.01.25 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 1
-5 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 от ОЗЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП- 16 | 6 (6.3) | 2025-01-24 09:42 | 2025-01-24 11:00 | В | РП-1 от ОЗЗ отключили ВВ 6 кВ ф. 114 в сторону ТП- 16. После проверки КЛ 6 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ 6 кВ от ТП 19 до ТП 69. | 1.3 | ТП-16, ТП-113 Т-2, ТП-31, ТП-19, ТП-70 Т-2, ТП-69, ТП-3, ТП-68, ТП 52. |  | Котельные-2, скважины-1, школы-2, детский сад-1. | ж.д.-17, ч.с.- 526, орг.- 25. | 574 | 0 | 6 | 568 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 987 |  | 24.01.2025г. О.Ж. л. 231, акт 4/1 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
-5 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч ", ф.6013, РП-1, 1 СШ, от ТП-157 до ТП-150 | 6 (6.3) | 2025-01-24 18:00 | 2025-01-24 19:50 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-157 до ТП-150, электрический пробой | 1.8333 | ф.6013 ТП-94 (ТМ-1),198, 207, 174, 176, 118, 14, 25, 157, 138, 60, ТП-101,173,167(абонентские) | кот-2, ЦТП-2, КНС-1, д.с.-2 |  | ж.д.-46, ч.с.-190 | 250 | 0 | 14 | 236 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1471 |  | 24.01.2025, №10 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
-1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40, РУ-0,4кВ, яч.№1 | 0.38 | 2025-01-25 14:30 | 2025-01-25 15:30 | В | Схлест проводов из-за ветра | 1 | ВЛ ул.Горького, 1а |  |  | ч. с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №5 от 25.01.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А. В. тел. 2-26-22 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.682 РП1 ТП178, ТП80 - ТП178 | 6 (6.3) | 2025-01-26 13:10 | 2025-01-26 14:22 | В | РП1 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП178: неисправна КЛ-6кВ ТП80 - ТП178 секц.фид.682 | 1.2 | ТП178, ТП80, ТП398, ТП422, ТП166, ТП48, ТП30 |  | орг.-1 | шк.-1, д.с.-1, орг.-21, ж.д.-18, ч.с.-23 | 65 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 350 |  | 26.01.2025, №15 стр.12 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Районная ф.6611 РП29 ТП872 | 6 (6.3) | 2025-01-27 08:30 | 2025-01-27 09:35 | В | РП29 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП 872. Причина уточняется. | 1.0833 | ТП872, ТП779, ТП711, ТП913 |  | КНС-1 | ж.д.-3, СНТ-1, орг-3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 |  | 27.08.2021, № 16 стр.13 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2025-01-30 04:00 | 2025-01-30 05:40 | В | Авария в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 1.6667 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12,ч.с.-70,орг.-6,жит.-528 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 44.05 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №2, 30.01.2025 | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6106 РП4, ПС Районная - РП4 ф.6106 каб.Б | 6 (6.3) | 2025-01-30 21:00 | 2025-01-30 21:35 | В | ПС Районная от ТО отключился ВВ-6кВ ф.6106: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - РП4 ф.6106 каб.Б | 0.58333 | ТП723, ТП725, ТП787, ТП355, ТП266, ТП331, ТП433, ТП57, ТП531, ТП334 |  | орг.1 | шк.-1, орг.-17, ж.д.-19 | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 600 |  | 30.01.2025, №17 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП606, ТП604 - ТП606 | 10 (10.5) | 2025-01-31 02:30 | 2025-01-31 02:55 | В | ТП604 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП606: неисправна КЛ-10кВ ТП604 - ТП606 | 0.41667 | ТП606, ТП605, ТП642 |  | кот.-1 | шк.-1, д.с.-1 ж.д.-16, орг. 12 | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 180 |  | 30.01.2025, №18 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.110 ТП604 ТП664, ТП608 - ТП664 с.ф.110 | 10 (10.5) | 2025-01-31 02:30 | 2025-01-31 03:50 | В | ТП604 от МТЗ отключился ВВ-10кВ к ТП664: неисправна КЛ-10кВ ТП608 - ТП664 с.ф.110 | 1.3333 | ТП664, ТП608, ТП611 |  |  | ж.д.-5, орг. 18, ч.с.- 44 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 240 |  | 30.01.2025, №19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6709 ТП509, ПС Районная - ТП509 ф.6709 | 6 (6.3) | 2025-02-02 21:03 | 2025-02-02 22:10 | В | ПС Районная от ТО отключился ВВ-6кВ ф.6709: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - ТП509 ф.6709 | 1.1167 | ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП510, ТП533, ТП511, ТП253, ТП193, ТП254, ТП213, ТП843, ТП297, ТП716, ТП893, ТП349. |  | кот.-1, ж.д.-5 | ж.д.-27, орг.-32, д.с.-3, шк.-2 | 70 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1100 |  | 02.02.2025, №20, стр.19 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6710 ТП58, ПС Районная - ТП58 ф.6710 | 6 (6.3) | 2025-02-02 21:03 | 2025-02-02 22:30 | В | ПС Районная от МТЗ отключился ВВ-6кВ ф.6710: неисправна КЛ-6кВ ПС Районная - ТП58 ф.6710 | 1.45 | ТП58, ТП478, ТП557, ТП477 |  | кот.-1 | ч.с.-18, орг.-17 | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 250 |  | 02.02.2025, №21, стр.19 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1011 ПС "Базовая" КЛ-10кВ ТП№4 | 10 (10.5) | 2025-02-03 11:33 | 2025-02-03 18:05 | В | Повреждение КЛ-10кВ. ТП№4 подключена от ДГУ | 6.5333 | ТП-4 |  |  | ж.д.-12,ч.с.-70,орг.-6,жит.-528 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 83.49 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №3, 03.02.2025 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
-2 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка РП-1 Ф.1025 | 10 (10.5) | 2025-02-04 08:40 | 2025-02-04 09:20 | В | Отключился от МТЗ ВВ-10 кВ. Ф.1025. Повреждение КЛ-10 кВ. к новой КТП, стройки очисных сооружений | 0.66667 | ТП-3, ТП-84 |  |  | ч.с.-20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | Акт.№2 от 04.02.2025 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Бушланов О.Н. | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ, ВВ, яч.№5 | 10 (10.5) | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 19:30 | В | Пробой концевой муфты на опоре №1 ТП-27 | 4.5 | ТП-3, 8аб, 15аб, 16, 20аб, 23, 25, 27, 43, 46аб, 48, 54аб, 56, 57аб, 58. 60, 62, 89, 90, 92, 93аб, 99, 104 |  |  | ч.с.-1131, ж.д.-24, д.с.-3, маг.-18, кот.-5, орг.-27, вод.-1 | 1209 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 720 |  | Акт №7 от 04.02.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, ТП609 - ТП648 | 10 (10.5) | 2025-02-07 21:50 | 2025-02-07 22:45 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП609: неисправна КЛ-10кВ ТП609 к ТП648 | 0.91667 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-1 | орг.-5, ч.с.-20, ж.д.-4 | 32 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 160 |  | 07.02.2024, №22, стр.24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино фид.6402 РП19, РП19 - ТП530 | 6 (6.3) | 2025-02-08 05:00 | 2025-02-08 06:00 | В | ПС Семязино для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-6кВ ф.6402: неисправна КЛ-6кВ РП19 - ТП530 | 1 | РП19, ТП244, ТП592, ТП468, ТП240, ТП778, ТП26, ТП101, ТП269, ТП537, ТП7, ТП471, ТП530, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517, ТП194, ТП473, ТП208, ТП932, ТП54, ТП206, ТП420 |  | орг.-2, кот-1, ж.д.-7 | ж.д.-19, ч.с.-147, м.у.-1, орг.-38, вод.-1 | 216 | 0 | 10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1300 |  | 07.02.2024, №23, стр.24 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-0,4кВ, яч.№8 | 0.22 | 2025-02-08 11:15 | 2025-02-08 12:00 | В | Окисление проводов на вводе | 0.75 | ВЛ ул.Гоголя, 23 |  |  | ч. с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №8 от 08.02.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В. В. тел. 2-26-22 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП218, ул.Кирова, 11 | 0.38 | 2025-02-08 11:48 | 2025-02-08 13:00 | В | ТП218 ВЛ-0,4кВ: неисправна КЛ-0,4кВ от ВЛ на дом №11 по ул. Кирова (ДШИ №2) | 1.2 | ТП218 КЛ-0,4кВ от ВЛ на дом №11 по ул. Кирова |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |  | 08.02.2025, №24, стр.40 ЖЗ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Химзаводская ф.667 РП25, ПС Химзаводская - РП25 ф.667 к.Б | 6 (6.3) | 2025-02-08 22:00 | 2025-02-08 23:25 | В | ПС Химзаводская от ТО отключился МВ-6кВ ф.667: неисправны: КЛ-6кВ ПС Химзаводская - РП25 ф.667 к.Б, КЛ-6кВ РП25 - ТП1, КЛ-6кВ РП25 - ТП776 | 1.4167 | РП25, ТП776, ТП1, ТП385, ТП131/1, ТП131/2, ТП759, ТП148 |  | орг.-1 | орг.-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 150 |  | 08.02.2024, №25, №26, №27, стр.26 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-4 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.21 ТПС "Петушки" КЛ-10кВ ЛР№9-КТП№6 | 10 (10.5) | 2025-02-09 14:45 | 2025-02-09 15:45 | В | К.З. концевой муфты | 1 | КТП-1,КТП-36,ТП-50,КТП-16,КТП-20 |  |  | ж.д.-15, ч.с.-317,орг.-23,кот.-2,кнс.-1,шк.-1,вод.-1,жит.-898 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 413.5 |  | №4, 09.02.2025 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП30, ПС Владимирская 750 - РП30 ф.Ю-2 к.Б | 10 (10.5) | 2025-02-09 22:35 | 2025-02-09 22:36 | В | На ПС Владимирская 750 для отыскания ОЗЗ отключили МВ-10кВ фид. Ю-2: неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - РП 30 ф.Ю-2 к.Б | 0.016667 | РП30, ТП616, ТП621, ТП624, ТП639, ТП649, ТП654, ТП657, ТП679, ТП693, ТП639, ТП688, ТП623, ТП665, ТП666, ТП607, ТП606, ТП605, ТП642, ТП603, ТП602, ТП613 |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-3, | шк.-1, орг.-23, ж.д.-28, ч.с.-140 | 197 | 1 | 4 | 192 | 0 | 0 | 12 | 185 | 0 | 100 |  | 09.02.2025, №28, стр.28 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП30 ТП626, РП30 - ВЛ 10кВ к ТП626 | 10 (10.5) | 2025-02-09 22:35 | 2025-02-09 23:05 | В | РП30 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ-10кВ к ТП626: неиправна КЛ-10кВ - выход с РП30 на опору №1 КВЛ-10кВ РП30 - ТП626 | 0.5 | ТП693, ТП639, ТП624, ТП621, ТП654, ТП666, ТП657, ТП665, ТП688, ТП623, ТП666 |  | КНС-1 | орг.-8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 |  | 09.02.2025, №29 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.25 РП25, ПС Рпень - РП25 ф.25 к.Б | 6 (6.3) | 2025-02-10 00:32 | 2025-02-10 02:00 | В | ПС Рпень от ТО отключился МВ-6кВ ф.25: неисправна КЛ-6кВ ПС Рпень - РП25 к.Б | 1.4667 | РП25, ТП385, ТП141, ТП776, ТП86 |  | орг.-2 | орг.-5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  | 09.02.2025, №30, стр.28 ОЖ | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-78, РУ-0,4кВ, яч.№3 | 0.38 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:40 | В | Плохой контакут на шинном мосту | 1.6667 | ВЛ ул. Научный проезд д.4 |  |  | ч. с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №9 от 08.02.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А. В. тел:2-26-22 | 1
-2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | тп -31.ру-0.4кВ,яч№5 | 0.38 | 2025-02-10 13:00 | 2025-02-10 14:40 | В | плохой контакт на Вл-04кв | 1.6667 | Вл ул. Ленинградская 101 |  |  | ч. с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №10 от 08.02.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А. В. тел:2-26-22 | 1
-7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | на ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. | 6 (6.3) | 2025-02-11 16:50 | 2025-02-11 17:50 | В | ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. После проверки КЛ-6 кВ, ВЛ 6 кВ , потребители были запитаны. На повреждении потребительская ВЛ-6 кВ сад-огород "Южный". | 1 | ТП 18, ТП 100, ТП 101, ТП 114, ТП 102, ТП 103, ТП 104, ТП 105, ТП 106, ТП 99, ТП 146, ТП 141, ТП 109, |  | скважина-1, котельная-1. | ж.д.-44, ч.с.-172, орг.-33. | 251 | 0 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1400 |  | 11.02.2025, о.ж. л. 275, акт 01/02 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС "Районная" ф.6609 РП-31, ПС "Районная" - РП-31 ф.6609 | 6 (6.3) | 2025-02-11 20:22 | 2025-02-11 20:30 | В | ПС "Районная" для отыскания ОЗЗ отключили ф.6609: неисправна КЛ-6кВ ПС "Районная" - РП31 ф.6609 | 0.13333 | РП31, ТП732, ТП733, ТП586, ТП730, ТП587, ТП763, ТП935, ТП735 |  | д.с.-1 | орг.-3, ж.д.-11, ч.с.-56 | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 340 |  | 11.02.2025, №31, стр.31 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-67, ф.7, ул. Ногина д. 23 | 0.22 | 2025-02-13 07:45 | 2025-02-13 09:30 | В | Выгорел прокалывающий зажим на карнизе, заменен | 1.75 | ТП-67, ф.7, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 13.02.2025, №11 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
-7 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-76, ф.2, Правды д. 14 | 0.22 | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-13 14:10 | В | Выгорел прокалывающий зажим на карнизе, заменен | 1.1667 | ТП-76, ф.2, ВЛ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |  | 13.02.2025, №12 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
-8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Сунгирь ф.1010 РП11 ТП329, ТП306 - ТП345 | 10 (10.5) | 2025-02-13 23:13 | 2025-02-14 00:10 | В | РП11 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП329 - неисправна КЛ-10кВ ТП306 - ТП345 | 0.95 | ТП329, ТП319, ТП306, ТП345 |  |  | м.у.-1, д.с.-1, ж.д-16, ч.с.-46, орг-17 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 510 |  | 13.02.2025, №32, стр.35 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-9 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | мкр. Красный октябрь, ТП-11, РУ-0,4кВ, яч.№9 | 0.22 | 2025-02-17 18:50 | 2025-02-17 21:05 | В | Отгорел ввод на фасаде дома | 2.25 | ВЛ ул. Калинина, д.57 |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | Акт №12 от 17.02.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | ст.диспетчер Колмогоров В. В. тел:2-26-22 | 1
-10 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618, ТП641 - ТП685 | 10 (10.5) | 2025-02-18 17:56 | 2025-02-18 18:41 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП618: неисправна КЛ-10кВ ТП641 - ТП685 | 0.75 | ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП685, ТП610, ТП661, 6 КТП СНТ |  |  | орг.-3, жд-4, ч.с.-162 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 290 |  | 18.02.2025, №35, стр.39 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Магнит ф.1012 РП35, ПС Магнит - РП35 ф.1012 | 10 (10.5) | 2025-02-18 21:15 | 2025-02-18 21:20 | В | ПС Магнит от ТО отключился ВВ-10кВ ф.1012: неисправна КЛ-10кВ ПС Магнит - РП32 ф.1012 | 0.083333 | РП35, ТП859, ТП402, ТП744, ТП774, ТП827, ТП558, ТП559, ТП560, ТП581 |  | м.у.-1, кот.-1, вод.-1 | орг.-9, жд-19, ч.с.-180 | 211 | 0 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |  | 18.02.2025 № 36 стр.39 ОЖ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
-10 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-22, ф.1, ул. Урицкого- ул. Никонова | 0.38 | 2025-02-18 21:15 | 2025-02-18 22:00 | В | Отключился АВ ф.1 в РУ-0,4 кВ, включили | 0.75 | ТП-22, ф.1 |  |  | ч.с.-70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 54 |  | 18.02.2025, №13 | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Дегилёв А.С. Тел.84923255305 | 1
-11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-67, ф.9, ул. Пролетарская д. 38 | 0.38 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-19 12:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ ф.9, электрический пробой. Дом подключен по временной схеме | 2 | ТП-67, ф.9, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 19.02.2025, стр.75, АЖ, №14 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 1
-12 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная IV сек. шин. Фид. 650, 642, 644, 658, 638. | 6 (6.3) | 2025-02-20 00:25 | 2025-02-20 01:35 | В | ПС Западная отключение IV шин 6 кВ , причина срабатывание дуговой защиты в яч.ф.658 | 1.1667 | ТП600, ТП202, ТП519, РП34, ТП708, ТП710, ТП777, ТП591, ТП51, ТП357, ТП241, РП27, ТП570, ТП381, ТП563, ТП553, ТП571, ТП572, ТП583, ТП577, КТП156, ТП384, РП16, ТП703, ТП704, ТП416, ТП115, ТП487, ТП445, ТП446 |  | кот.-6 | шк.-5, д.с.-6, ж.д.-120, орг.-70, кнс.-4, ч.с.-268 | 480 | 0 | 6 | 473 | 0 | 0 | 0 | 479 | 1 | 2500 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | 20.02.2025, №37, стр.41 ОЖ | 3.4.9.1 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
-8 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-10 кВ фидер №132 от ПС "Заводская" до РП-5 | 10 (10.5) | 2025-02-20 08:15 | 2025-02-20 17:10 | В | Пробой изоляции на КЛ-10 кВ от ТП-103 до ТП-106 | 8.9167 | ТП-103, ТП-106 |  |  | орг.-3 шт. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 |  | №1/2 от 20.02.2025, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
-2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 183 ул. Пичугина, 10а | 0.38 | 2025-02-22 14:23 | 2025-02-22 14:35 | В | ТП 183 ф. Котельная - сгорело 2 ПН-250А, в результате мех. повреждения КЛ-0,4 кВ ТП 183 - ул. Пичугина, 10а | 0.2 | ТП 183 ф. Котельная |  | кот.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 22.02.2025, №39, стр.49 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 0
-6 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6105, от ПС "Восточная" до ЦРП-3, ф.6101 от ПС "Восточная" до ТП-238 | 6 (6.3) | 2025-02-23 11:35 | 2025-02-23 14:55 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ ф.6105 от ПС "Восточная" до ЦРП-3 и КЛ-6 кВ ф.6101 от ПС "Восточная" до ТП-238, электрический пробой | 3.3333 | ф.6105, ТП-163 (ТМ-2), 247(ТМ-2), 63, 69, 85, 26, 183, 182, 21, 8, 90, 172(ТМ-1), ТП-195(ТМ-2) ; ф.6101, ТП-238, ТП-239 | кот.-5, д.с.-3, ш.к.-1, м.у.-1 |  | ж.д.-37, ч.с.-528, орг.-13 | 598 | 0 | 20 | 578 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 1700 |  | 23.02.2025, №15 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, от ТП-157 до ТП-134 и от ТП-157 до ТП-150 | 6 (6.3) | 2025-02-24 11:50 | 2025-02-24 12:40 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-157 до ТП-134 и от ТП-157 до ТП-150 при земляных работах цех №63 ОАО "Зид". Не включены ТП- 157 | 0.83333 | ф.6013, ТП-94 (ТМ-1), 198, 207, 174, 176, 25, 138, 157, 118, 14, 60, ТП-167 (ТМ-2), 101, 173 (абонентские) | кот.-6, ЦТП-2, КНС-2, д.с.-2, шк.-1 |  | ж.д.-45, ч.с.-306 | 377 | 0 | 26 | 351 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 1541 |  | 24.02.2025, №16 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
-2 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Луч", ф.6013, от ТП-157 до ТП-134 и от ТП-157 до ТП-150 | 6 (6.3) | 2025-02-24 11:50 | 2025-02-24 17:30 | В | Механическое повреждение КЛ-6 кВ от ТП-157 до ТП-134 и от ТП-157 до ТП-150 при земляных работах цех №63 ОАО "Зид". Восстановлена КЛ-6 кВ от ТП-150 до ТП-157, включена ТП- 157 | 5.6667 | ТП-157 | КНС-1 |  | ж.д.-7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 259 |  | 24.02.2025, №16 | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Парасоцкий В.В. Тел.84923255305 | 0
-11 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул.Матросова, д. 8 | 0.22 | 2025-02-24 13:30 | 2025-02-24 14:05 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 0.58333 | ТП 11, ф. 9 - ул.Матросова, д. 8 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 259 ж.з. от 24.02 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-11 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ ТП 1, ф. 19 - ул.Советская, д. 3 п. Бавлены | 0.22 | 2025-02-24 18:26 | 2025-02-24 19:15 | В | Отключился автоматический выключатель в ЩУ на опоре, включили повторно, успешно | 0.81667 | ЦРП АО БЭЗ ТП 1, ф. 19 - ул.Советская, д. 3 п. Бавлены |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 260 ж.з. от 24.02 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-11 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | РП-4, ф.46, от ТП-89 до ТП-48, 15 а | 6 (6.3) | 2025-02-24 22:50 | 2025-02-25 00:15 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-89 до ТП-48,15а, электрический пробой | 1.4167 | ф.46, ТП-89, 15а, 90, 21, КЛ | шк.-2, кот.-1 |  | ж.д.-5, ч.с.-620 | 631 | 0 | 6 | 625 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 765 |  | 24.02.2025, №17 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
-5 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-56, РУ-0,4кВ, яч.№3 | 0.22 | 2025-02-25 15:45 | 2025-02-25 16:30 | В | Отгорел провод на вводе в дом (плохой контакт). | 0.75 | ТП-56, РУ-0,4кВ, яч.№3,ул.Луговая 15. |  |  | ч. с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №13 от 25.02.25 | 3.4.13 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
-3 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, ф. 651 - ЦРП 3 | 6 (6.3) | 2025-02-27 07:47 | 2025-02-27 08:50 | В | Отключился вакуумный выключатель, причина повреждение КЛ-6 кВ: ф. 651 - ЦРП 3 | 1.05 | 12 ТП: ЦРП 3, 99а, 99б, 99, 84а, 91, 103, 87, 84, 85, 86, 79 |  |  | ж.д - 56, д.с - 1, шк. - 1, кот. - 1, орг. - 50, ч.с. - 145, нас. - 1, насел. - 3500 чел. | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 1000 |  | стр. 109 о.ж. от 27.02 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-7 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121, ТП78 - ТП701 | 6 (6.3) | 2025-02-27 15:56 | 2025-02-27 17:21 | В | РП 5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП121: Мех. повреждение КЛ-6кВ ТП78- ТП701 | 1.4167 | ТП121, ТП309, ТП32, ТП366, ТП701, ТП78, ТП375, ТП277, ТП593 |  | орг.-1, кот.-1, д.с.-1 | ж.д.-9, орг.-15, ч.с.-75 | 102 | 0 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 700 |  | 27.02.2025, №40, стр.48 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-92, РУ-0,4кВ, яч.№3 ул. Станционная, 88, ул. Орджоникидзе, 101. | 0.38 | 2025-03-01 21:40 | 2025-03-01 22:30 | В | Отключение автомата ВА-100. | 0.83333 | ТП-92, РУ-0,4кВ, яч.№3 ул. Станционная, 88, ул. Орджоникидзе, 101. |  |  | ч. с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 |  | Акт №14 от 01.03.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А. В. тел:2-26-22 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП375 г. Владимир, Октябрьский пр-кт, 9 | 6 (6.3) | 2025-03-03 09:20 | 2025-03-03 10:40 | В | ТП375 РУ-6кВ перегорела 1 ПКТ к Т-1. Заменили. | 1.3333 | ТП375 Т-1 |  | кот.-1,орг.-1 | ж.д.-3, орг.-6 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 110 |  | 03.03.2025, №41, стр.53 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Касапов А.Е. тел. 45-25-18 | 1
-2 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.609/ф.615, от ТП-132 до ТП-112 | 6 (6.3) | 2025-03-03 11:25 | 2025-03-03 13:00 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-132 до ТП-112, электрический пробой | 1.5833 | ф.609/ф.615 к ТП-248, 234, 92, 24 (ТМ-2), 270 (ТМ-2), 160, 55, 95, 78, 78а, 83, 22, 52, 4, 88, 29, 64, 132, 235, ТП-112, 27, 7, 117, 153, 53, 54 (абонентские) | шк.-6, д.с.-5, кот.-8, м.у.-2 |  | ж.д.-64, ч.с.-2300 | 2407 | 0 | 42 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 2406 | 1 | 2891 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | 03.03.2025, №18 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-03-04 15:33 | 2025-03-04 18:44 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево причина не установлена | 3.1833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 5 04.03.2025. лист.№78 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | 2РУ-10кВ, ВВ, ф.1026 | 10 (10.5) | 2025-03-04 19:05 | 2025-03-05 01:10 | В | Пробой кабеля 10кВ с 2РУ-10кВ на ТП-34 | 6.0833 | ТП-75, 34, 86, 87, 59, 45, 10, 95, 4, 47, 28, 52аб, 97, 35 |  |  | орг.-10, ч.с.-433, ж.д.-28. маг.-12, кот.-1, д.с.-1, шк.-1, ГРП-1 | 487 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 1298 |  | Акт №15 от 04.03.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 1
0 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск КТП-30 | 10 (10.5) | 2025-03-04 19:40 | 2025-03-04 23:42 | В | Отключение от МТЗ ф.104 ПС Ундол. | 4.0333 | КТП-30 |  |  | ч.с.-52,орг.-1. | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 70 |  | Акт №3 от 04.03.25 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Дисп.Охапкин С.А. тел.84924222980. | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-03-04 21:10 | 2025-03-05 04:15 | В | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево электропробой проходных изоляторов ТП-5,ТП-потребителя теле-2 ,разрядник ТП-13. | 7.0833 | ТП-1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14. лесозавод.мех.парк.автохоз.МТС.Тел.2 |  |  | ч.с-802МКД-24 орг-37. КНС-4 котел.-4 детсад-2 школа | 874 | 0 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 873 | 1 | 778.5 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | № 6 04.03.2025. лист.№79 ОПЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-05 13:41 | В | отключение защитой МТЗ, электропробой проходных изоляторов на ТП-799 (2) | 3.6833 | РА-1, ТП-800, 799, 798, 797, 801, 795, 794, 787, 46 ВЛ |  |  | орг.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 118 |  | 05.03.2025г., акт № 1 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
2 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 09:00 | В | отключение защитой МТЗ, электропробой проходных изоляторов на ТП-799 (2) | 23 | ТП-799 |  |  | орг.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 05.03.2025г., акт № 1 | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Шилов А.В. 8(49248)21314 | 0
0 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 888 | 10 (10.5) | 2025-03-05 13:00 | 2025-03-05 15:00 | В | Пробой и разрушение ОПН 10 кВ | 2 | ТП 888 |  |  | ч.с-15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 5.03.2025, акт № 7 | 3.4.8.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40, РУ-0,4кВ, яч.№6 | 0.38 | 2025-03-05 20:04 | 2025-03-05 21:15 | В | Неисправность автомата на опоре. | 1.1833 | ВЛ ул. Гоголя, 22. |  |  | ч. с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №16 от 05.03.25 | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ, ВВ, ввод Ф№1 | 10 (10.5) | 2025-03-05 23:10 | 2025-03-06 05:00 | В | Причина уточняется | 5.8333 | ТП-3, 8аб, 15аб, 20аб, 23, 25, 27, 43, 46аб, 48, 54аб, 56, 57аб, 58, 60, 62, 89, 90, 92, 99, 104 |  |  | ч.с.-1034, ж.д.-24, д.с.-3, маг.-18, кот.-5, орг.-27, вод.-1 | 1112 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 720 |  | Акт №7 от 04.02.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В. тел:2-26-22 | 1
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ, ВВ, ввод Ф№1 | 10 (10.5) | 2025-03-05 23:10 | 2025-03-06 15:45 | В | Причина уточняется | 16.5833 | ТП-3, 8аб, 15аб, 20аб, 23, 25, 27, 43, 46аб, 48, 54аб, 56, 57аб, 58, 60, 62, 89, 90, 92, 99, 104 |  |  | ч.с.-150, ж.д.-5, д.с.-1, маг.-7, кот.-2, орг.-11, вод.-1 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 250 |  | Акт №7 от 04.02.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | инженер ФИО тел. 000006 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | Ф-1022 0т РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2025-03-06 19:35 | 2025-03-06 21:09 | В | КТП-3 на вводах ТР. 10 кВ лежал кот. | 1.5667 | тп 1,2,3,18,80,101,141,ТП очистные. |  |  | 7 ж.д, 60ч.с, 2д.с,шк, кот, м.у, очисные, 10 орг. | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 152 |  | акт №4 06.03.25 | 3.4.10 | 4.17 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В. 2-29-80 | 0
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП34 Варваринский пр-д, д. 1-а | 0.38 | 2025-03-06 21:05 | 2025-03-06 22:30 | В | ТП34 ВЛ-0,4кВ на опоре №4 на вводе в дом №1-а Варваринский проезд выгрел трехфазный счетчик. Включили дом напрямую. | 1.4167 | ТП34 ВЛ-0,4кВ |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 06.03.2025, №42, стр.55 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | Ф-1022 0т РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2025-03-06 23:20 | 2025-03-06 23:50 | В | На ВЛ 10 кВ лежит ветка. | 0.5 | тп 1,2,3,18,80,101,141,ТП очистные. |  |  | 7 ж.д, 60ч.с, 2д.с,шк, кот, м.у, очисные, 10 орг. | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 152 |  | акт №4 06.03.25 | 3.4.7 | 4.17 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В. 2-29-80 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1015 от РП-5. | 10 (10.5) | 2025-03-07 12:10 | 2025-03-07 13:20 | В | Отключение от МТЗ ф.1015. По осмотру обнаружена ветка на ЛРНД-10 кВ у ТП-10. Ветка с ЛРНД-10 кВ снята. | 1.1667 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74, 75, 88, 117,8,58,152,110 |  | кот.-1 | ж.д.-24,ч.с.-603 ,м.у.-2,орг.-40. | 670 | 0 | 1 | 669 | 0 | 0 | 4 | 666 | 0 | 570 |  | акт № 5 от 07.03.25 г. | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 0 | дисп.Охапкин С.А. тел.8492422-29-80 | 0
5 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2025-03-07 13:20 | 2025-03-07 15:38 | В | Падение ветки на ВЛ-10кВ: сильный ветер | 2.3 | КТП-1,КТП-36,ТП-50,КТП-16,КТП-20,КТП-6 т-1 |  | орг.-1 | ж.д.-20, ч.с.-416,орг.-26,кот.-2,кнс.-1,шк.-2,вод.-1,жит.-1348 | 469 | 0 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 599.5 |  | №5, 07.03.2025 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 0
2 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-15, РУ-0,4кВ, ф.ул. Комсомольская | 0.22 | 2025-03-07 18:45 | 2025-03-07 21:30 | В | плохой контакт на приборе учета | 2.75 | ВЛ ул. Комсомольская д.85 |  |  | ч.с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |  | Акт №8 от 07.03.25 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел:2-26-22 | 1
2 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6709 ТП509, ТП253 - ТП254 | 6 (6.3) | 2025-03-07 21:45 | 2025-03-07 22:35 | В | ТП509 для отыскания ОЗЗ отключили ВВ к ф.6709 ПС Районная: неисправна КЛ 6кВ ТП253 - ТП254. | 0.83333 | ТП509, ТП589, ТП590, ТП837, ТП510, ТП533, ТП511, ТП253, ТП193, ТП254, ТП213, ТП843, ТП297, ТП716, ТП893, ТП349. |  | кот.-1, орг.-1 | ж.д.-27, орг.-25, д.с.-3, шк.-2 | 59 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1100 |  | 07.03.2025, № 43, стр. 55 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, РП19 - ТП530 | 6 (6.3) | 2025-03-08 05:15 | 2025-03-08 05:40 | В | ПС Семязино ф.6402 сигнал ОЗЗ. Неисправна КЛ-6кВ РП 19 - ТП 530 | 0.41667 | ТП530, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517, ТП194, ТП208, ТП473, ТП54, ТП206, ТП420 |  | орг.-1 | орг.-9, ч.с.- 147 | 157 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 250 |  | 08.03.2025, №44, стр. 56 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
-1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.609 РП19 ТП288, ТП37 - ТП420 | 6 (6.3) | 2025-03-08 07:40 | 2025-03-08 10:30 | В | РП19 от ТО отключился МВ-6кВ к ТП288: неисправна КЛ-6кВ ТП37 - ТП420 | 2.8333 | ТП530, ТП158, ТП343, ТП186, ТП517, ТП194, ТП208, ТП473, ТП54, ТП206, ТП420, ТП288, ТП179, ТП240, ТП88, ТП37, ТП448 | орг.-1 |  | орг.-9, ч.с.- 147, ж.д.-12 | 170 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 500 |  | 08.03.2025, №45, стр. 56 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 1
6 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ, Ф№11, отход на ТП-98 | 10 (10.5) | 2025-03-08 12:50 | 2025-03-08 20:20 | В | пробой концевой муфты КЛ-10кВ на опоре №1 | 7.5 | ТП-98 |  |  | ч.с.-27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 |  | Акт №9 от 08.03.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Шишлянников И.В.тел:2-26-22 | 1
9 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.6103, 1 СШ, от ТП-133 до ТП-13, от ТП-133 до ТП-154 | 6 (6.3) | 2025-03-08 16:10 | 2025-03-08 17:50 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-13 и от ТП-133 до ТП-154, электрический пробой | 1.6667 | ф.6103, ТП-212, 213, 211, 214, 215, 219, 216, 133, 154, 116, 122 (ТМ-2), 272 (ТМ-1), ТП-205 (абонентская) | д.с.-4, кот.-4 |  | ж.д.-82, ч.с.-40 | 138 | 0 | 16 | 122 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 2208 |  | 08.03.2025, №19 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 1
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП30 ТП607, РП30 - ВЛ 10кВ к ТП607 | 10 (10.5) | 2025-03-09 03:00 | 2025-03-09 03:37 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП607: неисправна КЛ-10кВ РП30 - ВЛ 10кВ к ТП607. | 0.61667 | ТП607, ТП606, ТП603, ТП602 |  | вод.-1, м.у.-1 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-10, орг.-15 | 29 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 350 |  | 09.03.2025, №46, стр. 57 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 59, ф. 4 - ул. Гагарина | 0.38 | 2025-03-09 12:00 | 2025-03-09 14:30 | В | Грузовым автомобилем повреждена опора, отключали фидер для замены | 2.5 | ТП 59, ф. 4 - ул. Гагарина |  |  | орг. - 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | № 265 ж.з. от 09.03 | 3.4.8.1 | 4.4 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 0
6 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС Суздаль Ф.110, ЦРП ВВ яч.8 | 10 (10.5) | 2025-03-09 12:25 | 2025-03-09 13:20 | В | ТП 37 РУ 10 кВ К.З на секции "А" (Птица) | 0.91667 | ТП : 67 А, 48 А, 17, 30, 21А, 22 А, 23 А, 24 А, 25 А, 27 А, 14 А, 37 А, 38 А, 39 А, 69 А, 36 А, 6, 58, 31, 62, 63, 70, 65, 47 А, ТП 14 Б, 37Б, 38Б, 39Б, 69Б, 36Б , 49, 50 |  | д.с.-2, водозабор-1, КНС-3, Котельная-1,больница-1 | орг.-25,ж.д.-30,ч.с.-200 | 263 | 0 | 8 | 255 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 300 |  | 9.03.2025, акт № 8 | 3.4.10 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 0
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | Ф-1022 0т РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2025-03-11 05:04 | 2025-03-11 05:30 | В | На ВЛ 10 кВ . Невыявленные причины | 0.43333 | ТП 1,2,3,18,80,101,141,ТП очистные. |  |  | 7 ж.д, 60ч.с, 2д.с,шк, кот, м.у, очисные, 10 орг. | 152 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |  | акт №8 11.03.25 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Кондратьев К.В. 2-29-80 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | Ф-1022 0т РП-1 Собинка | 10 (10.5) | 2025-03-11 14:41 | 2025-03-11 15:38 | В | Отключение от МТЗ ф.1022. Протечка кровли на ТП 141( абонентском ). | 0.95 | тп 1,2,3,18,80,101,141,ТП очистные. |  | м.у.-1. | ж.д.-7, ч.с.-129, д.с-2, кот-1, вод.-кнс.-1, орг.-10. | 150 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0 | 152 |  | акт №9 от 11.03.25 | 3.4.8.5 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 849242 2-29-80 | 0
4 | РЭС г.Ковров АО"ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-1, ф.3, от ТП-83 до ТП-160 | 6 (6.3) | 2025-03-11 23:45 | 2025-03-12 01:30 | В | Вышла из строя КЛ-6 кВ от ТП-83 до ТП-160, электрический пробой | 1.75 | ф.3, ТП-248 (ТМ-2), 17, 1, 24 (ТМ-2), 270 (ТМ-2), 160, 55, 78, 83, ТП-74, 78а, 95 (абонентские) | шк.-1, д.с.-2, кот.-2, м.у.-1 |  | ж.д.-34, ч.с.-710 | 756 | 0 | 12 | 744 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 1144 |  | 11.03.2025, №20 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
1 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | Ф-101 0т ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2025-03-12 03:41 | 2025-03-12 04:38 | В | Отключение от МТЗ ф.101 на ПС "Ундол". Повреждние питающего фидера - устанавливается | 0.95 | ф.1022: ТП 1,2,3,18,80,101,141,ТП очистные. Ф.1024 ТП 6,7,40,42,44,47,50,51,55,56,59,,115 |  | м.у.-1. | ж.д.-37, ч.с.-228, д.с-3, кот-2, вод.-кнс.-1, орг.-30. | 291 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 4 | 287 | 0 | 1600 |  | акт №10 от 12.03.25 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Камышев С.А. 849242 2-29-80 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Рпень ф.8 РП3 ТП38, ТП377 - ТП728 | 6 (6.3) | 2025-03-12 10:35 | 2025-03-12 11:55 | В | РП3 от МТЗ 1 ст. отключился ВВ-6кВ к ТП38: эл.пробой КЛ-6кВ ТП377 - ТП728 | 1.3333 | ТП38, ТП18, ТП8, ТП76, ТП520, ТП377, ТП728, ТП6, ТП130, ТП764, ТП95, ТП469 |  | м.у.-2, орг.-20 | д.с.-1, шк.-1, ж.д.-25, орг.-57 | 106 | 0 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 530 |  | 12.03.23, №,60 стр.60 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.677 РП17 ТП512, ТП512 - ТП701 | 6 (6.3) | 2025-03-13 11:03 | 2025-03-13 12:00 | В | РП17 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП512: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП512 - ТП701 | 0.95 | ТП512, ТП701, ТП366, ТП69 |  | орг.-1, ж.д.-5 | ж.д.-7, ч.с.-26, шк.-1, орг.-3 | 43 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 62 |  | 13.03.2025, № 50, стр.62 ОЖ | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, РП30 - ТП614 | 10 (10.5) | 2025-03-13 14:02 | 2025-03-13 14:36 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился ВВ-10кВ ф.Ю-1: причина неисправна КЛ-10кВ РП30 - ТП614 абонентский мех. повреждение. | 0.56667 | ТП653, ТП639, ТП624, ТП618, ТП637, ТП682, ТП663, ТП614, ТП679, ТП649, ТП613, ТП612, ТП638, ТП619, ТП620, ТП610, ТП694, ТП685, ТП617, ТП616, 6 КТП СНТ |  | КНС-1, орг.-2, кот.-1 | орг.-38, ж.д.-10, ч.с.-190 | 242 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 7 | 235 | 0 | 1400 |  | 13.03.2025, №51, стр.63 ОЖ | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30, РП30 - ТП614 | 10 (10.5) | 2025-03-13 14:02 | 2025-03-13 16:30 | В | ПС Владимирская-750 от ТО отключился ВВ-10кВ ф.Ю-1: причина неисправна КЛ-10кВ РП30 - ТП614 абонентский мех. повреждение. | 2.4667 | ТП614 |  |  | орг.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 |  | 13.03.2025, №51, стр.63 ОЖ | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП193 ул.Горького, 89, 91, 93 | 0.38 | 2025-03-13 14:50 | 2025-03-13 18:30 | В | ТП193: неисправна КЛ-0,4кВ - выход с ТП на ВЛ ф."ВЛ-1 ул.Горького, 89, 91, 93" | 3.6667 | ТП193 ф."ВЛ-1 ул.Горького, 89, 91, 93" |  |  | ж.д.-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | 13.03.2025, №52, стр.59 ЖЗ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | на ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. | 6 (6.3) | 2025-03-13 15:20 | 2025-03-13 16:38 | В | ТП 67 от МТЗ отключился ВВ КЛ 6 кВ ТП 67 - ТП 18. После проверки КЛ-6 кВ, ВЛ 6 кВ , потребители были запитаны. На повреждении потребительская ВЛ-6 кВ сад-огород "Южный". | 1.3 | ТП 18, ТП 100, ТП 101, ТП 114, ТП 102, ТП 103, ТП 104, ТП 105, ТП 106, ТП 99, ТП 146, ТП 141, ТП 109, |  | скважина-1, котельная-1. | ж.д.-44, ч.с.-172, орг.-33. | 251 | 0 | 2 | 249 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 1400 |  | 13.03.2025, о.ж. л. 323, акт 01/03 | 3.4.8 | 4.12 | 2 | 2 | Старший диспетчер Дорогов А.В. 49241 2-26-76 | 0
6 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | Ф-104 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2025-03-14 06:15 | 2025-03-14 13:15 | В | Отключение от МТЗ ф.104. Причина уточняется. | 7 | ТП 30 |  |  | орг.1, ч.с. 50 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25 |  | акт №10 от 14.03.25 | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | дисп.Охапкин С.А. 849242 2-29-80 | 1
0 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск КТП-30 | 10 (10.5) | 2025-03-14 06:15 | 2025-03-14 13:15 | В | Отключение от МТЗ ф.104 ПС Ундол. | 7 | КТП-30 |  |  | ч.с.-52,орг.-1. | 54 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 70 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | Акт №11 от 14.03.25 г. | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | Дисп.Камышев С.А. тел.84924222980. | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121, РП5 - ТП121 к.Б | 6 (6.3) | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 10:10 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП121: неисправна КЛ-6кВ РП5 - ТП121 к.Б; КЛ-6кВ ТП121 - ТП309 откл. для диагностики ЭТЛ. | 2.1667 | ТП121, ТП309, ТП32, ТП277, ТП593, ТП366, ТП69, ТП701, ТП78, ТП375 |  | орг.-1, кот.-1, д.с.-1, м.у-1 | ж.д.-27, орг.-15, ч.с.-75 | 121 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 850 |  | 13.03.2025, № 53, стр.64 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.610 РП5 ТП121, РП5 - ТП121 к.Б | 6 (6.3) | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 11:15 | В | РП5 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП121: неисправна КЛ-6кВ РП5 - ТП121 к.Б; КЛ-6кВ ТП121 - ТП309 откл. для диагностики ЭТЛ. | 3.25 | ТП121 |  |  | ж.д.-5, орг.-3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 170 |  | 13.03.2025, № 53, стр.64 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов | 0.38 | 2025-03-14 13:30 | 2025-03-14 14:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 0.5 | ТП 7, ф. 1 - ул. Металлургов |  |  | ч.с. - 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  | № 269 ж.з. от 14.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1015 от РП-5. | 10 (10.5) | 2025-03-14 14:05 | 2025-03-14 20:45 | В | Отключение от МТЗ ф.1015. Сильный порыв ветра | 6.6667 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74, 75, 88, 117,8,58,152,110 |  | кот.-1 | ж.д.-24,ч.с.-603 ,м.у.-2,орг.-40. | 670 | 0 | 1 | 669 | 0 | 0 | 4 | 666 | 0 | 570 |  | акт № 12 от 14 .03.25 г. | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Камышев С.А. тел.84924222980. | 0
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 56, ф. 9 - ул. Ленина | 0.38 | 2025-03-14 15:15 | 2025-03-14 17:45 | В | Обрыв проводов магистрали, сгорела вставка, заменили, провода восстановили | 2.5 | ТП 56, ф. 9 - ул. Ленина |  |  | ч.с. - 3, орг. - 4, шк. - 1 , ж.д. - 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | № 270 ж.з. от 14.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург | 0.38 | 2025-03-14 15:35 | 2025-03-14 16:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 0.41667 | ТП 18, ф. 9 - ул. Р. Люксембург |  |  | ч.с. - 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 |  | № 271 ж.з. от 14.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф- Лесная | 0.38 | 2025-03-14 15:35 | 2025-03-14 19:55 | В | падение опоры | 4.3333 | ТП-5 ул.Лесная |  |  | ч.с-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 |  | №11 15.03.2025. лист.№15 ЖЗ | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
9 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП683 | 10 (10.5) | 2025-03-14 15:40 | 2025-03-14 18:20 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: подхлест проводов на ВЛ-10кВ | 2.6667 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП662, КТП677, ТП645. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 14.03.25 акт №54 стр.66 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Телегин М.Ю. тел. 45-25-18 | 1
-1 | РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-33, ф.14, оп. 33-14/5 | 0.38 | 2025-03-14 15:45 | 2025-03-14 19:25 | В | во время сильного ветро сломало дерево, дерево упало на ВЛИ-0,4 кВ и сломало ж/б опору, оборвало нулевой и 2 фазных провода в пролете, оборвало ввода на 2 дома | 3.6667 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-33, ф.14 |  |  | ч.с.-68, ж.д.-5, маг.-1 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 16 |  | 14.03.25, стр.32 ЖУАЗ, акт №3/2025 | 3.4.7.4 | 4.4, 4.14 | 2 | 2 | гл.диспетчер Евдокимов С.Е. тел. 22636 | 1
0 | ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-103 | 10 (10.5) | 2025-03-14 16:13 | 2025-03-14 22:56 | В | Отключение от МТЗ ф.103 ПС Ундол. Дерево на отпайке ВЛ-10кВ к ТП-126 "Оборонэнерго" | 6.7167 | ТП 19,31,126 |  |  | ж.д.-1, ,орг.-16. | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 70 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Владимирская обл) | Акт №13 от 14.03.25 г. | 3.4.9.1 | 4.4 | 2 | 2 | Дисп.Кондратьев К.В. тел.84924222980. | 0
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я Лесная, 44 | 0.22 | 2025-03-14 16:15 | 2025-03-14 16:45 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.5 | ТП 54, ф. 4 - ул. 2-я Лесная, 44 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 272 ж.з. от 14.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 77, ф. 4 - ул. Ломоносова | 0.38 | 2025-03-14 16:25 | 2025-03-14 17:10 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 0.75 | ТП 77, ф. 4 - ул. Ломоносова |  |  | ч.с. - 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  | № 273 ж.з. от 14.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-03-14 17:00 | 2025-03-14 18:40 | В | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.6667 | ТП-17 |  |  | ч.с-20.МКД-11 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 111 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №7 14.03.2025. лист.№82 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21. | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского | 0.38 | 2025-03-14 18:10 | 2025-03-14 18:20 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка, заменили | 0.16667 | ТП 6, ф. 14 - ул. Добровольского |  |  | ч.с. - 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |  | № 275 ж.з. от 14.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 4, ф. 15 - ул. Гагарина | 0.38 | 2025-03-14 18:25 | 2025-03-14 19:45 | В | Обрыв проводов магистрали, сгорела вставка, заменили, провода восстановили | 1.3333 | ТП 4, ф. 15 - ул. Гагарина |  |  | орг. - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | № 276 ж.з. от 14.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
14 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 от ТП-31 | 10 (10.5) | 2025-03-14 18:35 | 2025-03-14 19:16 | В | Сработала защита МТЗ, неисправность не обнаружена | 0.68333 | РП-1 СШ-2 Ф-25 КВЛ ТП-19,32,34,35,44,46,48. ТП-АТП-724 |  |  | орг.-8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 |  | 14.03.2025г. Акт №2 | 3.4.12.2 | 4.11 | 2 | 2 | Диспетчер Фехретдинов Р.Р. 8(49248)21314 | 0
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2025-03-14 19:10 | 2025-03-14 21:17 | В | отключение ВВ- ЛР-2 Ф-168 П/С Судогда ТО причина не установлена | 2.1167 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 996 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 865 |  | №8 14.03.2025. лист.№82 ОПЖ | 3.4.14 | 4.21. | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-41, ф.1, ул. Октябрьская | 0.38 | 2025-03-14 19:50 | 2025-03-15 16:00 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ ф.1, упало дерево. Восстановлено. | 20.1667 | ТП-41, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |  | 14.03.2025, стр. 81, АЖ, №21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-149, ф.2, ул. Рунова д. 36 А | 0.38 | 2025-03-14 20:00 | 2025-03-15 10:30 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ ф.2, упало дерево. Восстановлено. | 14.5 | ТП-149, ф.2, ВЛ |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 14.03.2025, стр. 81, АЖ, №22 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | КЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч.№20 | 0.38 | 2025-03-14 20:10 | 2025-03-14 21:45 | В | Повреждение КЛ-0.4кВ | 1.5833 | ВЛ мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26 |  |  | ж. д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | Акт №10 от 14.03.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б.. тел:2-26-22 | 1
13 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-1, РУ-0,4кВ, яч.№3 | 0.22 | 2025-03-14 20:15 | 2025-03-15 10:00 | В | Повреждение ВЛ-0.4кВ | 13.75 | ВЛ мкр. Красный Октябрь, ул. Буденного, 18 |  |  | ч. с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №11 от 14.03.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б.. тел:2-26-22 | 0
3 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.1, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 2025-03-14 20:20 | 2025-03-15 09:50 | В | Обрыв ВЛ-0,4 кВ, восстановлено. | 13.5 | ТП-20, ф.1, ВЛ |  |  | ч.с.-50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 75 |  | 14.03.2025, стр. 81, АЖ, №23 | 3.4.12.5 | 4.13 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Вашенков А.В. Тел.84923255305 | 0
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ЦРП АО БЭЗ, КТП 5, ф. 4 - ул. Ленина, пос. Бавлены | 0.38 | 2025-03-14 20:30 | 2025-03-14 21:00 | В | Схлест проводов магистрали, сгорела вставка в мачтовом рубильнике, заменили | 0.5 | ЦРП АО БЭЗ, КТП 5, ф. 4 - ул. Ленина, пос. Бавлены |  |  | ч.с. - 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  | № 274 ж.з. от 14.03 | 3.4.7.3 | 4.10 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6102 РП32, ПС Семязино - РП32 ф.6102 | 6 (6.3) | 2025-03-14 22:35 | 2025-03-14 23:30 | В | ПС Семязино отключился ф.6102: неисправна КЛ-6кВ ПС Семязино - РП32 ф.6102 | 0.91667 | РП32, ТП9, ТП536, ТП92, ТП105, ТП10, ТП795, ТП301, ТП118, ТП183, ТП83, ТП394 |  | м.у.-1 , кот.-2, орг.-2, ж.д.-2 | м.у.-2, орг.-19, ж.д.-16, ч.с.-55 | 99 | 0 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 850 |  | 14.03.25 акт №55 стр.66 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2025-03-15 02:55 | 2025-03-15 07:40 | В | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево падение дерева на ВЛ | 4.75 | ТП-15.16.22.Биокотельная |  |  | ч.с-242.МКД-2 КНС -2 | 246 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 207 |  | №10 15.03.2025. лист.№82 ОПЖ | 3.4.12.2 | 4.12 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.606 РП8 ТП57, ТП57 - ТП331 | 6 (6.3) | 2025-03-15 03:42 | 2025-03-15 04:23 | В | РП 8 отключился ВВ-6кВ к ТП57, неисправна КЛ-6кВ ТП57- ТП331 | 0.68333 | ТП57, ТП331 |  |  | орг.-5, ж.д.-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | 15.03.25 акт №56 стр.67 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
3 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Семязино ф.6302 РП22 ТП397, ТП268 - ТП388; ТП269 - ТП551 | 6 (6.3) | 2025-03-15 04:35 | 2025-03-15 05:30 | В | РП22 от МТЗ отключился ВВ-6кВ к ТП397 с.ф.6302: неисправны КЛ-6кВ ТП268 - ТП388; КЛ-6кВ ТП269 - ТП551. | 0.91667 | ТП397, ТП437, ТП221, ТП222, ТП307, ТП28, ТП288, ТП269,ТП 551, ТП 268, ТП388, ТП138, ТП189 |  | кот.-2, орг.-1 | орг.-20, ж.д.-35, д.с.-2, шк.-3 | 63 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1200 |  | 14.03.25 акт №57, №58 стр.67 ОЖ | 3.4.14 | 4.21 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-63, ф.7, ул. Сосновая д. 17 | 0.38 | 2025-03-15 07:30 | 2025-03-15 12:00 | В | Вышла из строя КЛ-0,4 кВ, дом подключен по временной схеме. | 4.5 | ТП-63,ф.7, КЛ |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 15.03.2025, стр. 82, АЖ, №25 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер ОДС Деев Д.В. Тел.84923255305 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирсккая-750 ф.Ю-2 РП30 к ТП683, ВЛ-10кВ ф.РП30 - ТП574 | 10 (10.5) | 2025-03-15 07:54 | 2025-03-15 11:25 | В | РП30 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП683: обрыв ВЛ-10кВ ф.РП30 - ТП574 между опор № 31 - 32 | 3.5167 | КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП636, КТП662, КТП677, ТП645. |  | кот.-1 | орг.-23, ж.д.-5 | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 650 |  | 15.03.25 акт №58 стр.68 ОЖ | 3.4.7 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП163, ул. Hиколо-Галейская, 1А | 0.38 | 2025-03-15 10:05 | 2025-03-15 17:25 | В | ТП163 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ ул. Hиколо-Галейская - сбита опора №13-2 ВЛ-0,4кВ | 7.3333 | ТП 163 ф.ВЛ ул. Hиколо-Галейская |  |  | ж.д.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 15.03.25 акт №60 стр.61 ЖЗ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.667 РП17 ТП512, ТП512 - ТП538 | 6 (6.3) | 2025-03-15 11:26 | 2025-03-15 12:25 | В | РП17 от ТО отключился ВВ-6кВ к ТП 512: мех. повреждение КЛ-6кВ ТП512 - ТП538 | 0.98333 | ТП512 |  |  | ж.д.-6, | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | 15.03.25 акт №59 стр.68 ОЖ | 3.4.8 | 4.4 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-0,4кВ, яч.№8 | 0.38 | 2025-03-15 20:00 | 2025-03-15 21:30 | В | Схлест проводов из-за ветра | 1.5 | ВЛ ул. Гоголя, 6, ул. Кирова, 4 |  |  | ч. с.-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |  | Акт №12 от 15.03.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б.. тел:2-26-22 | 0
4 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Юрьевец ф.105 РП28 ТП609, РП28 - ТП609 | 10 (10.5) | 2025-03-16 15:10 | 2025-03-16 16:02 | В | РП28 от ТО отключился ВВ-10кВ к ТП609 с.ф.105: неисправна КЛ-10кВ РП28 - ТП609. | 0.86667 | ТП609, ТП648, ТП641, ТП685, ТП661 |  | м.у.-1, КНС -1 | ж.д.-4, ч.с.-83, орг.-5 | 94 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 160 |  | 16.03.25 акт №61 стр.69 ОЖ | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Ладаев С.В. тел. 45-25-18 | 1
2 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2025-03-17 09:25 | 2025-03-17 10:17 | В | отключение ВВ- ЛР-2 Ф-168 П/С Судогда (земля) обрыв провода | 0.86667 | ТП-1.6.7.31.10.47.11.21.41.5.4.33 |  |  | ч.с-880 МКД-31.кот-2.КНС-2.детсад орг-80 | 996 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 865 |  | №12 14.03.2025. лист.№84 ОПЖ | 3.4.13.3 | 4.13 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 1
0 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2 ТП105, РП2 - ТП105 с.ф.670 | 6 (6.3) | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-17 11:40 | В | РП2 для отыскания ОЗЗ отключили МВ-6кВ к ТП105 с.ф.670: неисправна КЛ-6кВ РП2 - ТП105 с.ф.670 (абонентск.) | 0.66667 | ТП105, ТП92, ТП536, ТП9, ТП10, ТП795 |  | орг.-2 | ж.д.-18, ч.с.-28, орг.-11 | 59 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 850 |  | 18.03.2025, № 68, стр.69 ОЖ | 3.4.9.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Поликарпов А.В. тел. 45-25-18 | 0
1 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ЦРП 2, РУ-6 кВ, ф. 12 | 6 (6.3) | 2025-03-19 10:38 | 2025-03-19 11:00 | В | Отключился вакуумный выключатель, причина повреждение КЛ-6 кВ№ 1: ТП 37 - ТП 90 | 0.36667 | 7 ТП: ТП 53, 107, 17, 80, 37 Т1, 90 Т1, МВД |  |  | 46 ж.д., 203 ч.с., 1 шк., 1 ГРП, 3 нас., 28 орг., 2800 чел. | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 800 |  | стр. 123 о.ж. от 19.03 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
1 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Тракторная ф.670 РП2, ПС Тракторная - РП2 ф.670 к.А | 6 (6.3) | 2025-03-19 17:50 | 2025-03-19 18:40 | В | ПС Тракторная от ТО отключился ф.670: неисправна КЛ-6кВ ПС Тракторная - РП2 ф.670 к.А | 0.83333 | РП2, ТП295, ТП5, ТП133, ТП135, ТП30, ТП209, ТП48, ТП375, ТП23, ТП780, ТП127, ТП163, ТП89, ТП197, ТП380, ТП383, ТП484, ТП4, ТП564, ТП196, ТП576, ТП353, ТП595, ТП236, ТП46, ТП520, ТП76, ТП8, ТП190, ТП801 |  | кот.-2, орг.- 8 | шк.-2, д.с.-1, орг.- 67, ж.д.-28, ч.с.-104 | 212 | 4 | 6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1700 |  | 19.03.2025, №63, стр.73 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Антонов А.Ю. тел. 45-25-18 | 1
0 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-92, РУ-0,4кВ, яч.№2 | 0.38 | 2025-03-19 20:30 | 2025-03-19 21:30 | В | Отключение автомата в ТП | 1 | ВЛ ул. Станционная, ул. Орджоникидзе |  |  | ч. с.-9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |  | Акт №13 от 19.03.25 | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел:2-26-22 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 20, ф. 6 - ул. Комарова, д. 9 | 0.22 | 2025-03-20 08:45 | 2025-03-20 10:18 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1.55 | ТП 20, ф. 6 - ул. Комарова, д. 9 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 277 ж.з. от 20.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
-1 | ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ Ф-601 от ПС "Вязники" до РП-Текмаш | 6 (6.3) | 2025-03-21 08:20 | 2025-03-21 09:30 | В | Пробой изоляции КЛ | 1.1667 | ТП №№ 41,75,74,84,70, РП-Текмаш |  | шк-1 ,д.с-2, кот-2 | ж.д.-9, | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1000 |  | 1/3 от 21.03.2025, запись в оперативном журнале | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | начальник ОДС Корнилов В.Ю. 89209291840 | 0
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Владимирская 750 ф.Ю-2 РП30, ПС Владимирская 750 - РП30 ф.Ю-2 к.А | 10 (10.5) | 2025-03-21 16:05 | 2025-03-21 17:45 | В | ПС Владимирская 750 от МТЗ отключился МВ-10кВ фид. Ю-2: неисправна КЛ-10кВ ПС Владимирская 750 - РП30 фид. Ю2 каб.А | 1.6667 | РП30, ТП607, ТП606, ТП603, ТП602, ТП616, ТП621, ТП624, ТП654, ТП666, ТП657, ТП665, ТП623, ТП688, ТП639, КТП683, КТП680, ТП625, ТП626, КТП633, КТП629, КТП630, КТП660, КТП631, КТП632, КТП662, ТП645, КТП640, КТП528, КТП653, КТП681, КТП549, КТП634, ТП627, КТП628, КТП636, КТП677. |  | м.у.-1, КНС-1, кот.-3 | шк.-1, д.с.-1, орг.-47, ж.д.-32, ч.с.-140 | 226 | 1 | 4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1700 |  | 21.03.2025, №64, стр.76 ОЖ | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС Суздаль Ф.110,ЦРП ВВ яч.8 | 10 (10.5) | 2025-03-21 18:10 | 2025-03-21 18:40 | В | Неисправна КЛ 10 кВ ПС Суздаль Ф 110-ЦРП,ТП 14-ТП63 | 0.5 | ТП :67 А,48 А,17,30,21А,22 А,23 А,24 А,25 А,27 А,14,А,37 А,38 А,39 А,69 А,36,А,6,58,31,62,63,70,65,47 А, |  | д.с.-2,Водозабор-1, КНС-3, Котельная-1,больница-1 | орг.-20,ж.д.-30,ч.с.-150 | 208 | 0 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 300 |  | 21.03.2025, акт № 9 | 3.4.13.4 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-28, РУ-0,4кВ, яч.№3 | 0.22 | 2025-03-21 22:30 | 2025-03-21 23:55 | В | Обрыв провода на опоре | 1.4167 | ВЛ ул. Космонавтов, 38 |  |  | ч. с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |  | Акт №14 от 21.03.25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Рябков А.В. тел:2-26-22 | 0
0 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 8 - ул. Пионерская, д. 19 | 0.22 | 2025-03-22 12:45 | 2025-03-22 13:40 | В | Обрыв подвода к дому, восстановили | 0.91667 | ТП 2, ф. 8 - ул. Пионерская, д. 19 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 278 ж.з. от 22.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
0 | АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-03-22 21:11 | 2025-03-22 22:45 | В | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево повреждение на ВЛ Россетей | 1.5708 | ТП-19.20.21.18 |  |  | ч.с-178, МКД-8, котел.КНС-2 дом милосердия | 191 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 233.6 | филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" | №7 22.03.2025. лист.№86 ОПЖ | 3.4.9.1 | 4.21 | 2 | 2 | гл.диспетчер ПО Судогда Плеханов.С.В 2-10-31 | 0
4 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-14, РУ-0,4кВ, яч.№4 | 0.22 | 2025-03-24 08:10 | 2025-03-24 17:00 | В | Обрыв ввода в дом | 8.8333 | ВЛ ул. Октябрьская, 15 |  |  | ч. с.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |  | Акт №15 от 24.03.25 | 3.4.13.4 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Талтанов А. Б. тел:2-26-22 | 1
5 | ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ПС Суздаль Ф.108 | 10 (10.5) | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-24 19:00 | В | КЛ 10 кВ ПС Суздаль Ф.108-ЦРП яч.19-Земля | 5 | ТП 14 секция "Б", ТП 65 |  |  | орг.-1,ч.с.-60 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 80 |  | 24.03.2025, акт № 11 | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Иудин В.В. Тел.84923120511 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | КЛ | ПС Кольчугино, фид. 620 | 6 (6.3) | 2025-03-24 19:35 | 2025-03-24 20:38 | В | Отключился масляный выключатель от действия МТЗ, причина повреждение КЛ-6 кВ: ПС Кольчугино, фид. 620 - ЦРП 2 | 1.05 | ЦРП 2 Т2, 109, 23, 49а, 23а, 53, 107, 17, 80, 37Т1, МВД, 12, 77, 55, 47, 24, Зайково, ТП 30 Т2, 45, 52, 26, 44, 93 |  |  | 91 ж.д., 877 ч.с., 6 шк., 4 д.с., 1 ГРП, 1 нас., 159 орг., 6600 чел. | 1139 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 1800 |  | стр. 127 о.ж. от 24.03 | 3.4.7.3 | 4.12 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 2, ф. 8 - ул. Пионерская, д. 14 | 0.22 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-25 16:00 | В | Окисление на фронтоне, устранили | 1 | ТП 2, ф. 8 - ул. Пионерская, д. 14 |  |  | ч.с. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | № 283 ж.з. от 25.03 | 3.4.7.3 | 4.3 | 2 | 2 | Начальник ПТО Овечкин С.А. 8-49-245-2-78-82 | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1015 от РП-5 в сторону ТП-111 | 10 (10.5) | 2025-03-26 11:15 | 2025-03-26 12:15 | В | Отключение от МТЗ. Причина выясняется | 1 | ТП 111,57,10,11,12,41,73,74, 75, 88, 117,8,58,152,110 |  | кот.-1 | ж.д.-24,ч.с.-604 ,м.у.-2,орг.-40. | 670 | 0 | 1 | 669 | 0 | 0 | 4 | 666 | 0 | 570 |  | акт № 14 от 26 .03.25 г. | 3.4.14 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Камышев С.А. тел.84924222980. | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1001 от ПС "Собинка" | 10 (10.5) | 2025-03-26 12:15 | 2025-03-26 13:05 | В | Отключен вручную. Пробой на землю КЛ-10 кВ | 0.83333 | ТП 145 |  | кот.-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |  | акт № 15 от 26 .03.25 г. | 3.4.13 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Камышев С.А. тел.84924222980. | 1
4 | ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка Ф-1006 от РП-5 в сторону ТП-48 | 10 (10.5) | 2025-03-26 19:40 | 2025-03-26 20:55 | В | Отключение от МТЗ. Причина разретелся опорный изолятор на вводе ВЛ-10 кВ в ТП-10. | 1.25 | ТП 10,11,12,48,75,88,41,73,67,102,117,110 |  | кот.-1 | ж.д.-20,ч.с.-604 ,м.у.-2,орг.-40. | 670 | 0 | 1 | 669 | 0 | 0 | 4 | 666 | 0 | 510 |  | акт № 16 от 26 .03.25 г. | 3.4.12.5 | 4.12 | 2 | 2 | Дисп.Кондратьев К.В. тел.84924222980. | 0
3 | АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-10, РУ-0,4кВ, яч.№1 | 0.38 | 2025-03-29 11:15 | 2025-03-29 11:55 | В | Сгорела вставка ПН-250 фид. КНС. | 0.66667 | ТП-10, РУ-0,4кВ, яч.№1 |  |  | м. у.-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | Акт №16 от 29.03.25 | 3.4.7.2 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Колесников А. В. тел:2-26-22 | 1
12 | РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ПС "Восточная", ф.6101, от ЦРП-2 до ТП-238, от ТП-238 до ТП-239 | 6 (6.3) | 2025-03-29 14:15 | 2025-03-29 17:25 | В | Вышли из строя КЛ-6 кВ от ЦРП-2 до ТП-238 и от ТП-238 до ТП-239, электрический пробой | 3.1667 | ф.6101, ТП-238, 239, КЛ |  |  | ч.с.-20, орг.-1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 |  | 29.03.2025, №25 | 3.4.7 | 4.12 | 2 | 2 | Диспетчер Дегилев А.С. Тел.84923255305 | 1
8 | АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП443 ул. Верхняя Дуброва, 36 | 0.38 | 2025-03-31 08:50 | 2025-03-31 15:00 | В | ТП443: нет фазы на ВРУ д. 34 и д. 36 по ул. Верхняя Дуброва - неисправна КЛ-0,4кВ ТП443 - д. 36 по ул. Верхняя Дуброва. Дома запитали по времянке. | 6.1667 | ТП443 ф."ул.В.Дуброва, 36" |  |  | ж.д.-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 31.03.2025, №65, стр.71 ЖЗ | 3.4.14 | 4.13 | 2 | 2 | диспетчер Павлов А.В. тел. 45-25-18 | 1
7 | АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ТП№3 РУ-10кВ СШ ф.1010 яч.Т-1 | 10 (10.5) | 2025-03-31 17:00 | 2025-03-31 18:00 | В | К.З. КЛ-10кВ на Т-1 в ТП№3 | 1 | ТП№3 СШ Ф.1010 |  | кот.-1, вод.-1 | ж.д.-2, жит.-240 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 346.69 |  | №6, 31.03.2025 | 3.4.14 | 4.11 | 2 | 2 | Кантонистов Александр Игоревич 8 (49243) 2-70-14 | 1